- 锅炉改造投资概算：

1、邮政局旁供热站：

拆除现有1台锅炉，新装1台4.2MW燃气微正压相变热水锅炉（锅炉热效率97-104%，排烟温度大于回水温度10℃。），原供暖系统为承压配置不改动。需要改造消防、燃气、配电控制。

| 序号 | 名 称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 锅炉机组更换 |  |  |  |  |
| 1 | 燃气微正压相变热水锅炉 | 1、锅炉功率：4.20MW 工作压力：＜0.1MPA 供回水温度：95℃/70℃ 排烟温度：不高于回水温度10-15℃ 锅炉热效率：不低于97% 2、燃烧机：配套燃烧机应为合资或进口品牌，燃烧机风量需满足满负荷出力要求（海拔2200米），保证锅炉100%出力，含配套燃气阀组，（西门子或冬斯），氧化物排放不能高于80毫克 | 1 | 套 | 该设备需保障满足本区域正常供暖 |
| 2 | 双层不锈钢烟囱 | Φ560双层保温不锈钢 | 12 | 米 | 预留排放检测口 |
| 4 | 配套安装材料 | 钢材、阀门、管径、仪表、线缆及其它 | 1 | 项 | 国标 |
| 5 | 运杂费 | 含新旧锅炉等运输、吊装就位 | 1 | 项 |  |
| 6 | 旧锅炉拆除 |  | 1 | 项 |  |
| 7 | 配套土建 | 屋顶拆除及恢复阻燃彩钢屋顶、设备基础等 | 1 | 项 |  |
| 8 | 安装费 |  | 1 | 项 |  |
| 二 | 燃气泄漏应急切断装置改造 |  |  |  |  |
| 1 | 电源箱 | 主电AC220V±15% 50HZ | 面 | 1 |  |
| 2 | 联动箱 | 220mm×175mm×60mm | 面 | 1 |  |
| 3 | 燃气电磁切断阀 | DN80 | 台 | 1 |  |
| 4 | 消防报警探头 | RB-KY | 台 | 2 |  |
| 5 | 防爆轴流风机 | BT35-3.15-5484m³/h | 台 | 1 |  |
| 6 | 防爆扰性软管 | DN20 | 根 | 6 | 国标 |
| 7 | 防爆开关 |  | 个 | 2 | 国标 |
| 8 | 防爆灯 |  | 个 | 2 | 国标 |
| 9 | 安装辅材 | 法兰、管材电线等 | 项 | 1 | 国标 |
| 10 | 安装费 | 含燃气管道改造 | 项 | 1 |  |

2、雅居园小区旁供热站：

拆除现有1台旧锅炉，新装1台7MW燃气微正压相变热水锅炉（锅炉热效率97-104%，排烟温度大于回水温度10℃。），原供暖系统为常压系统。增加补水装置，同时消防、燃气、配电控制等需要改造。

| 序号 | 名 称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 锅炉部分 |  |  |  |  |
| 1 | 燃气微正压相变热水锅炉 | 1、锅炉功率：7MW 工作压力：＜0.1MPA 供回水温度：95℃/70℃ 排烟温度：不高于回水温度10-15℃ 锅炉热效率：不低于97% 2、燃烧机：配套燃烧机应为合资或进口品牌，燃烧机风量需满足满负荷出力要求（海拔2200米），保证锅炉100%出力，含配套燃气阀组，（西门子或冬斯），氧化物排放不能高于80毫克 | 1 | 套 | 该设备需保障满足本区域正常供暖 |
| 2 | 双层不锈钢烟囱 | Φ800双层保温不锈钢 | 12 | 米 | 预留排放检测口 |
| 3 | 配套安装材料 | 钢材、阀门、管径、仪表、线缆及其它 | 1 | 台 | 国标 |
| 4 | 运杂费 | 含新旧锅炉等运输、吊装就位 | 1 | 台 |  |
| 5 | 旧锅炉拆除 |  | 1 | 台 |  |
| 6 | 配套土建 | 屋顶拆除及恢复阻燃彩钢屋顶、设备基础等 | 1 | 项 |  |
| 7 | 安装费 |  | 1 | 项 |  |
| 二 | 燃气泄漏应急切断装置改造 |  |  |  |  |
| 1 | 电源箱 | 主电AC220V±15% 50HZ | 面 | 2 |  |
| 2 | 联动箱 | 220mm×175mm×60mm | 面 | 2 |  |
| 3 | 燃气电磁切断阀 | DN100 | 台 | 2 |  |
| 4 | 消防报警探头 | RB-KY | 台 | 4 |  |
| 5 | 防爆轴流风机 | BT35-3.15-3810m³/h | 台 | 2 |  |
| 6 | 防爆扰性软管 | DN20 | 根 | 12 | 国标 |
| 7 | 防爆开关 |  | 个 | 4 | 国标 |
| 8 | 防爆灯 |  | 个 | 4 | 国标 |
| 9 | 安装辅材 | 法兰、管材电线等 | 项 | 2 | 国标 |
| 10 | 安装费 | 含燃气管道改造 | 项 | 2 |  |

3、康安小区供热站：

拆除现有1台锅炉，新装1台5.6MW燃气微正压相变热水锅炉（锅炉热效率97-104%，排烟温度大于回水温度10℃。），供暖系统改造为承压系统。增加补水装置，同时消防、燃气、配电控制等需要改造。

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气微正压相变热水锅炉 | 1、锅炉功率：5.60MW 工作压力：＜0.1MPA 供回水温度：95℃/70℃ 排烟温度：不高于回水温度10-15℃ 锅炉热效率：不低于97% 2、燃烧机：配套燃烧机应为合资或进口品牌，燃烧机风量需满足满负荷出力要求（海拔2200米），保证锅炉100%出力，含配套燃气阀组，（西门子或冬斯），氧化物排放不能高于80毫克 | 1 | 套 | 该设备需保障满足本区域正常供暖 |
| 2 | 双层不锈钢烟囱 | Φ700双层保温不锈钢 | 12 | 米 | 预留排放检测口 |
| 3 | 配套安装材料 | 钢材、阀门、管径、仪表、线缆及其它 | 1 | 台 | 国标 |
| 4 | 定压补水泵 | Q=5.0m³/h H=55m N=1.5kw 变频 | 2 | 台 |  |
| 5 | 补水水泵控制箱 | ABB变频 | 1 | 面 |  |
| 6 | 运杂费 | 含新旧锅炉等运输、吊装就位 | 1 | 台 |  |
| 7 | 旧锅炉拆除 |  | 1 | 台 |  |
| 8 | 配套土建 | 屋顶拆除及恢复阻燃彩钢屋顶、设备基础等 | 1 | 项 |  |
| 9 | 安装费 |  | 1 | 项 |  |

4、永宁小区旁供热站：

拆除现有1台承压锅炉，新装1台7MW燃气微正压相变热水锅炉（锅炉热效率97-104%，排烟温度大于回水温度10℃。），原供暖系统为承压系统无需改造。同时消防、燃气、配电控制等需要改造。

| 序号 | 名 称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 锅炉更换 |  |  |  |  |
| 1 | 燃气微正压相变热水锅炉 | 1、锅炉功率：7MW 工作压力：＜0.1MPA 供回水温度：95℃/70℃ 排烟温度：不高于回水温度10-15℃ 锅炉热效率：不低于97% 2、燃烧机：配套燃烧机应为合资或进口品牌，燃烧机风量需满足满负荷出力要求（海拔2200米），保证锅炉100%出力，含配套燃气阀组，（西门子或冬斯），氧化物排放不能高于80毫克 | 1 | 套 | 该设备需保障满足本区域正常供暖 |
| 2 | 双层不锈钢烟囱 | Φ800双层保温不锈钢 | 12 | 米 | 预留排放检测口 |
| 3 | 配套安装材料 | 钢材、阀门、管径、仪表、线缆及其它 | 1 | 台 | 国标 |
| 4 | 运杂费 | 含新旧锅炉等运输、吊装就位 | 1 | 台 |  |
| 5 | 旧锅炉拆除 |  | 1 | 台 |  |
| 6 | 配套土建 | 屋顶拆除及恢复阻燃彩钢屋顶、设备基础等 | 1 | 项 |  |
| 7 | 安装费 |  | 1 | 项 |  |
| 二 | 燃气泄漏应急切断装置改造 |  |  |  |  |
| 1 | 电源箱 | 主电AC220V±15% 50HZ | 面 | 1 |  |
| 2 | 联动箱 | 220mm×175mm×60mm | 面 | 1 |  |
| 3 | 电磁切断阀 | DN100 | 台 | 1 |  |
| 4 | 消防报警探头 | RB-KY | 台 | 2 |  |
| 5 | 防爆轴流风机 | BT35-3.15-5484m³/h | 台 | 1 |  |
| 6 | 防爆扰性软管 | DN20 | 根 | 6 | 国标 |
| 7 | 防爆开关 |  | 个 | 2 | 国标 |
| 8 | 防爆灯 |  | 个 | 2 | 国标 |
| 9 | 安装辅材 | 法兰、管材电线等 | 项 | 1 | 国标 |
| 10 | 安装费 | 含燃气管道改造 | 项 | 1 |  |

5、天合小区供热站：

新装1台4.20MW和1台5.6MW燃气微正压相变热水锅炉（锅炉热效率95-104%，排烟温度大于回水温度10℃。）及脱气设备，原供暖系统为承压系统无需改造。同时消防、燃气、配电控制等需要改造。

| 序号 | 名 称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气微正压相变热水锅炉 | 1、锅炉功率：4.20MW 工作压力：＜0.1MPA 供回水温度：95℃/70℃ 排烟温度：不高于回水温度10-15℃ 锅炉热效率：不低于97% 2、燃烧机：配套燃烧机应为合资或进口品牌，燃烧机风量需满足满负荷出力要求（海拔2200米），保证锅炉100%出力，含配套燃气阀组，（西门子或冬斯），氧化物排放不能高于80毫克 | 1 | 套 | 该设备需保障满足本区域正常供暖 |
| 2 | 燃气微正压相变热水锅炉 | 1、锅炉功率：5.6MW 工作压力：＜0.1MPA 供回水温度：95℃/70℃ 排烟温度：不高于回水温度10-15℃ 锅炉热效率：不低于97% 2、燃烧机：配套燃烧机应为合资或进口品牌，燃烧机风量需满足满负荷出力要求（海拔2200米），保证锅炉100%出力，含配套燃气阀组，（西门子或冬斯），氧化物排放不能高于80毫克 | 1 | 套 | 该设备需保障满足本区域正常供暖 |
| 2 | 真空脱气机 | 流量：2立方。扬程135米，配不锈钢脱气罐φ100 | 2 | 套 |  |
| 3 | 不锈钢烟囱 | Φ560、Φ700双层不锈钢 | 24 | 米 |  |
| 4 | 锅炉控制系统 | 带室外补充控制， | 1 | 套 |  |
| 5 | 系统定压罐 | V=6000L | 1 | 台 |  |
| 6 | 动力配电柜 | 进线、分配 | 1 | 面 |  |
| 7 | 配套安装材料 | 钢材、阀门、管径、仪表、线缆及其它 | 1 | 项 | 国标 |
| 8 | 配套土建 | 屋顶拆除及恢复阻燃彩钢屋顶、设备基础等 | 1 | 项 |  |
| 9 | 安装人工费 |  | 1 | 项 |  |
| 10 | 运杂费 | 含运输、吊装就位 | 1 | 项 |  |
| 二 | 燃气泄漏应急切断装置改造 |  |  |  |  |
| 1 | 电源箱 | 主电AC220V±15% 50HZ | 面 | 1 |  |
| 2 | 联动箱 | 220mm×175mm×60mm | 面 | 1 |  |
| 3 | 燃气电磁切断阀 | DN200 | 台 | 1 |  |
| 4 | 消防报警探头 | RB-KY | 台 | 4 |  |
| 5 | 防爆轴流风机 | BT35-3.15-9884m³/h | 台 | 2 |  |
| 6 | 防爆扰性软管 | DN20 | 根 | 11 | 国标 |
| 7 | 防爆开关 |  | 个 | 2 | 国标 |
| 8 | 防爆灯 |  | 个 | 2 | 国标 |
| 9 | 安装辅材 | 法兰、管材电线等 | 项 | 1 | 国标 |
| 10 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |
| 三 | 燃气管道改造 |  |  |  |  |
| 1 | 燃气管道 | DN200 | 米 | 50 |  |
| 2 | 燃气管道 | DN80 | 米 | 20 |  |
| 3 | 放散管 | DN25 | 米 | 10 |  |
| 4 | 燃气过滤器 | DN200 | 个 | 1 |  |
| 5 | 燃气球阀 | DN200 | 个 | 1 |  |
| 6 | 燃气切断阀 | DN80 | 台 | 2 |  |
| 7 | 燃气稳压阀 | DN80 | 台 | 2 |  |
| 8 | 千帕表 | Φ60 1-30kpa | 块 | 2 |  |
| 9 | 管件 | 弯头、法兰等 | 项 | 1 |  |
| 10 | 埋地阴极保护 |  | 项 | 1 |  |
| 11 | 土方工程 |  | 项 | 1 |  |
| 12 | 防腐除锈 |  | 项 | 1 |  |
| 13 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |

二、锅炉房燃气消防报警控制系统改造：

需要对大锅炉房（2号），阿依布拉克一期锅炉房，帕米尔锅炉房，实验中学锅炉房，武装部旁锅炉房，步行街锅炉房，客运站锅炉房等7个锅炉房的燃气切断控制系统等需要改造。

1、大锅炉房（2号）

| 序号 | 名 称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源箱 | 主电AC220V±15% 50HZ | 面 | 1 |  |
| 2 | 联动箱 | 220mm×175mm×60mm | 面 | 1 |  |
| 3 | 电磁切断阀 | DN100 | 台 | 1 |  |
| 4 | 消防报警探头 | RB-KY | 台 | 2 |  |
| 5 | 防爆轴流风机 | BT35-3.15-5484m³/h | 台 | 1 |  |
| 6 | 防爆扰性软管 | DN20 | 根 | 6 | 国标 |
| 7 | 防爆开关 |  | 个 | 2 | 国标 |
| 8 | 防爆灯 |  | 个 | 2 | 国标 |
| 9 | 安装辅材 | 法兰、管材电线等 | 项 | 1 | 国标 |
| 10 | 安装费 | 含燃气管道改造 | 项 | 1 |  |

2、阿依布拉克一期锅炉房

| 序号 | 名 称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源箱 | 主电AC220V±15% 50HZ | 面 | 1 |  |
| 2 | 联动箱 | 220mm×175mm×60mm | 面 | 1 |  |
| 3 | 电磁切断阀 | DN80 | 台 | 1 |  |
| 4 | 消防报警探头 | RB-KY | 台 | 2 |  |
| 5 | 防爆轴流风机 | BT35-3.15-5484m³/h | 台 | 1 |  |
| 6 | 防爆扰性软管 | DN20 | 根 | 6 | 国标 |
| 7 | 防爆开关 |  | 个 | 2 | 国标 |
| 8 | 防爆灯 |  | 个 | 2 | 国标 |
| 9 | 安装辅材 | 法兰、管材电线等 | 项 | 1 | 国标 |
| 10 | 安装费 | 含燃气管道改造 | 项 | 1 |  |

3、帕米尔锅炉房

| 序号 | 名 称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源箱 | 主电AC220V±15% 50HZ | 面 | 1 |  |
| 2 | 联动箱 | 220mm×175mm×60mm | 面 | 1 |  |
| 3 | 电磁切断阀 | DN100 | 台 | 1 |  |
| 4 | 消防报警探头 | RB-KY | 台 | 2 |  |
| 5 | 防爆轴流风机 | BT35-3.15-5484m³/h | 台 | 1 |  |
| 6 | 防爆扰性软管 | DN20 | 根 | 6 | 国标 |
| 7 | 防爆开关 |  | 个 | 2 | 国标 |
| 8 | 防爆灯 |  | 个 | 2 | 国标 |
| 9 | 安装辅材 | 法兰、管材电线等 | 项 | 1 | 国标 |
| 10 | 安装费 | 含燃气管道改造 | 项 | 1 |  |

4、实验中学锅炉房

| 序号 | 名 称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源箱 | 主电AC220V±15% 50HZ | 面 | 1 |  |
| 2 | 联动箱 | 220mm×175mm×60mm | 面 | 1 |  |
| 3 | 电磁切断阀 | DN80 | 台 | 1 |  |
| 4 | 消防报警探头 | RB-KY | 台 | 2 |  |
| 5 | 防爆轴流风机 | BT35-3.15-5484m³/h | 台 | 1 |  |
| 6 | 防爆扰性软管 | DN20 | 根 | 6 | 国标 |
| 7 | 防爆开关 |  | 个 | 2 | 国标 |
| 8 | 防爆灯 |  | 个 | 2 | 国标 |
| 9 | 安装辅材 | 法兰、管材电线等 | 项 | 1 | 国标 |
| 10 | 安装费 | 含燃气管道改造 | 项 | 1 |  |

5、武装部旁锅炉房

| 序号 | 名 称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源箱 | 主电AC220V±15% 50HZ | 面 | 1 |  |
| 2 | 联动箱 | 220mm×175mm×60mm | 面 | 1 |  |
| 3 | 电磁切断阀 | DN80 | 台 | 1 |  |
| 4 | 消防报警探头 | RB-KY | 台 | 2 |  |
| 5 | 防爆轴流风机 | BT35-3.15-5484m³/h | 台 | 1 |  |
| 6 | 防爆扰性软管 | DN20 | 根 | 6 | 国标 |
| 7 | 防爆开关 |  | 个 | 2 | 国标 |
| 8 | 防爆灯 |  | 个 | 2 | 国标 |
| 9 | 安装辅材 | 法兰、管材电线等 | 项 | 1 | 国标 |
| 10 | 安装费 | 含燃气管道改造 | 项 | 1 |  |

6、步行街锅炉房

| 序号 | 名 称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源箱 | 主电AC220V±15% 50HZ | 面 | 1 |  |
| 2 | 联动箱 | 220mm×175mm×60mm | 面 | 1 |  |
| 3 | 电磁切断阀 | DN80 | 台 | 1 |  |
| 4 | 消防报警探头 | RB-KY | 台 | 2 |  |
| 5 | 防爆轴流风机 | BT35-3.15-5484m³/h | 台 | 1 |  |
| 6 | 防爆扰性软管 | DN20 | 根 | 6 | 国标 |
| 7 | 防爆开关 |  | 个 | 2 | 国标 |
| 8 | 防爆灯 |  | 个 | 2 | 国标 |
| 9 | 安装辅材 | 法兰、管材电线等 | 项 | 1 | 国标 |
| 10 | 安装费 | 含燃气管道改造 | 项 | 1 |  |

7、客运站锅炉房

| 序号 | 名 称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源箱 | 主电AC220V±15% 50HZ | 面 | 1 |  |
| 2 | 联动箱 | 220mm×175mm×60mm | 面 | 1 |  |
| 3 | 电磁切断阀 | DN50 | 台 | 1 |  |
| 4 | 消防报警探头 | RB-KY | 台 | 2 |  |
| 5 | 防爆轴流风机 | BT35-3.15-5484m³/h | 台 | 1 |  |
| 6 | 防爆扰性软管 | DN20 | 根 | 6 | 国标 |
| 7 | 防爆开关 |  | 个 | 2 | 国标 |
| 8 | 防爆灯 |  | 个 | 2 | 国标 |
| 9 | 安装辅材 | 法兰、管材电线等 | 项 | 1 | 国标 |
| 10 | 安装费 | 含燃气管道改造 | 项 | 1 |  |