喀什地区公共资源交易中心

喀什地区第二人民医院2021-2022年度中央空调、净化空调、分体式空调系统维保服务项目竞争性磋商文件

采购人：喀什地区第二人民医院

磋商文件编号：KSDQZFCG（CS）2021-11

2021年6月

第一部分   投标须知

# 投标邀请

喀什地区公共资源交易中心受喀什地区第二人民医院委托，对其2021-2022年度中央空调、净化空调、分体式空调系统维保服务项目以竞争性磋商的方式进行采购，现邀请合格供应商前来投标。

一、招标项目编号：KSDQZFCG（CS）2021-11

二、采购组织类型：集中采购-委托集采机构

三、招标项目概况

1.项目名称：喀什地区第二人民医院2021-2022年度中央空调、净化空调、分体式空调系统维保服务项目

2.项目预算金额：800000元。

3.采购内容：喀什地区第二人民医院2021-2022年度中央空调、净化空调、分体式空调系统维保服务项目（详细服务需求见磋商文件）。

4.公告发布媒体：新疆政府采购网

5.招标方式：竞争性磋商

四、投标供应商资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(搜索栏输入单位全称-点击总公司-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（磋商文件递交截止日尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动。

3. 本项目不接受联合体投标。

五、磋商文件获取方式：凡拟参加本次招标项目的投标人，可见附件自行下载（新疆政府采购网http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/ “喀什地区第二人民医院2021-2022年度中央空调、净化空调、分体式空调系统维保服务项目竞争性磋商公告，附件中免费下载”）。

六、磋商文件递交截止时间及开标时间：2021年6月 18日11:00（北京时间）

七、磋商文件递交地址及开标地址：喀什地区疏附县商贸园区疆南农批电子交易大楼喀什地区公共资源交易中心一楼106室3号开标室（

八、其他事项：

1.本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可自采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。具体开标时间以招标文件为准。

九、联系方式

采购人名称：喀什地区第二人民医院

联系人：阿力木江·斯迪克

联系电话：13899121167

地  址：喀什市健康路1号

采购代理机构：喀什地区公共资源交易中心

地  址：喀什地区疏附县商贸园区疆南农批电子交易大楼

联系人：杨红   周宣

电  话：0998-2202216

监督单位：喀什地区财政局政府采购管理办公室

联系人：胡迪敏

监督投诉电话：0998-2597000

地  址：喀什地区财政局（喀什市解放北路46号）

喀什地区公共资源交易中心

2021年6月7日

第2章  投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：喀什地区第二人民医院 地 址：喀什市健康路1号 电 话：13899121167 |
| 2 | 采购代理机构：喀什地区公共资源交易中心 地址：喀什地区疏附县商贸园区疆南农批电子交易大楼 业务联系人：杨红 电话：0998-2202216 |
| 3 | 合格投标人的其他资格要求：无 |
| 4 | 是否为专门面向中小企业采购： 否 （是、否） |
| 5 | 是否允许联合体投标： 否 （是、否） |
| 6 | 项目预算金额：80万元；本包最高限价：80万元 |
| 7 | 磋商保证金形式： ∨电汇 ∨企业账户网银汇款 保证金数额：16000元 保证金收款人：喀什地区公共资源交易中心 开户行：中国建设银行股份有限公司疏附支行 银行账号：65050174602600000509-0001 行 号：105894200029 ★汇款时注明：KSDQZFCG（CS）2021-11 投标保证金 |
| 8 | 投标有效期： 120日历日 |
| 9 | 投标文件：正本： 1 份、副本：3份； 除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档（PDF格式） 1份。正副本可装入一个封套中，但开标一览表、电子U盘需再单独封装一份于单独封套中，加贴封条，并在封套的封口处骑缝签字盖章。 投标文件使用A4，胶装，每册需编写页码，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。投标文件中大于A3的彩图应需要另外裱装。 所有响应招标文件要求合格投标人的投标文件包括随文件同时递交的图纸、U盘等附件均不予退回。 |
| 10 | 投标截止时间：2021年 6月18日11：00（北京时间） |
| 11 | 开标时间：2021年6月18日11：00（北京时间） 开标地点：喀什地区疏附县商贸园区疆南农批电子交易大楼）喀什地区公共资源交易中心一楼106室3号开标室 |
| 12 | 评标方法：适用综合评分法 |
| 13 | 推荐中标候选供应商的数量：3 |
| 14 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否 （是、否） |
| 15 | 履约保证金金额：合同总价的3%计算向下取整至万元（不得超过政府采购合同金额的10%） 履约保证金形式： 电汇或企业账户网银汇款 提交履约保证金的时间：签订合同前 5 日历日 履约保证金收款人：喀什地区第二人民医院 |
| 16 | 反腐倡廉监督电话： 0998-2597000 |
| 17 | 质疑及接收部门：喀什地区公共资源交易中心或地区第二人民医院 联系电话： 0998-2202216 13899121167 |

第二部分   招标说明

1.  适用范围

1.1　本磋商文件仅适用于本磋商文件所叙述的为合格供应商（包括制造商和代理商）。

2.  投标资格

2.1　凡在中华人民共和国境内注册的合法的法人、其他组织或者自然人，且具有承担本项目的能力以及符合下述条件的供应商（制造商、代理商）均为合格的投标人。

（1）在国内和疆内拥有一定的技术支持和后续服务能力。

（2）满足竞争性磋商公告中供应商的资格条件的规定。满足本文件实质性条款的规定。

2.2　投标人应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。

3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1 “招标方”指喀什地区公共资源交易中心。

3.2 “采购人”系指本项目采购的货物（服务）的使用单位，即喀什地区第二人民医院。

3.3 “投标方”、“投标人”系指有资格的供应商（制造商和代理商）及投标人。

3.4 “服务”系指磋商文件规定投标方须承担的保修、技术协助、培训及其他类似的责任。

4.  投标费用

4.1　无论投标结果如何，与参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标方自行承担。

4.2　投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

5.   参加竞争性磋商函

5.1供应商应按照竞争性磋商文件中提供的格式完整、正确填写竞争性磋商函。

6. 磋商文件的构成

5.1　文件由下述部分组成：

第一部分 投标须知

第二部分 招标说明

第三部分 投标说明

第四部分 货物（服务）需求及技术规格说明

第五部分 商务部分

第六部分 附件（采购文件编制顺序及范本格式）

7. 磋商文件的澄清

7.1　任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间5日前按竞争性磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知公共资源交易中心。

8. 磋商文件的修改或补充

8.1　提交首次响应文件截止之日前，公共资源交易中心可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

8.2　澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，公共资源交易中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在新疆政府采购网上发布更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，公共资源交易中心应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.3　磋商文件的修改和补充文件将构成磋商文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。公共资源交易中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

9. 廉洁自律承诺要求

按照自治区纪检委驻自治区财政厅纪检监察室颁发的《政府采购预防职务违法违纪工作规程》要求，在本次采购活动中，公共资源交易中心保证不接受任何报价方送的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与报价方及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向报价方及其工作人员索要好处费、赞助费和宣传费；不在报价方支付旅游费用、报销各种消费凭证。

参加本次项目的采购单位、评审专家要填写《廉洁自律承诺书》。

- 投标说明

第一章 对投标方的资质要求

1. 投标资质

1.1　投标人必须提交能够证明其具有履行本次采购项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。

1）开标一览表；

2）合格有效的三证合一的营业执照（三证合一）副本（原件、复印件、影印件均可）或电子营业执照打印件（需加盖公章）或同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料原件）；

3）法人代表资格证明书或法人授权委托书原件及其人员有效证件（如身份证原件）（仅限于正本）；

4）缴纳磋商保证金（电汇或转账）凭证复印件加盖公章；

5）良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（会计事务所出具的上年的年度财务审计报告书原件或影印件；新办企业提供银行资信证明原件）；

6）近期依法缴纳税收的证明（税务部门出具的完税凭证或缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”）；（原件、复印件、影印件均可，留存复印件或影印件）

7）近期依法缴纳社会保障金的缴费和银行转帐汇款单证明；（原件、复印件、影印件均可，留存复印件或影印件）

8）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(搜索栏输入单位全称-点击总公司-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（磋商文件递交截止日尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动。

9）项目不接受联合体投标。

投标人提供的企业法人营业执照（三证合一）应当在国家市场监督管理总局“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)中可查询到，且相关内容信息核对无误。开标时在上述网站中查询不到或者查询内容不一致的或者“经营异常”企业均视为无效。

说明：上述1）-8）为投标时资格审查的必备条件，如果缺项则视为对磋商文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝。

1.2　所有资格证明文件，开标结束后，可根据投标方的需要退回原件（针对本招标项目的特定授权原件不予退还）。

第二章 响应文件的编写

2.  要求

2.1   投标人应详细阅读磋商文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按竞争性磋商文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对磋商文件做出实质性响应。否则，其投标将被拒绝。

2.2   允许投标人对本磋商文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。

3. 投标文件语言和度量单位

3.1   磋商文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2   除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4.  投标文件的组成

4.1　投标人编写的投标文件应包括下列内容：

（1）投标文件、报价表；

（2）投标资格证明文件；

（3）所投设备或软件的相关技术/证明资料；

（4）磋商保证金；

（5）磋商文件中对（货物或服务）的需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件、资料等。具体编制顺序按附件中投标文件编制顺序。

5.  投标文件格式

5.1　投标方应按磋商文件中提供的投标文件格式认真编写投标文件，投标文件使用A4，胶装，每册需编写页码，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。投标文件中大于A3的彩图应需要另外裱装。

6.  投标报价

6.1　投标方应在投标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价计算后的金额为准。小写和大写不符时，以大写为准。投标方如果不同意上述修改原则，其投标将被拒绝。

投标方应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关的所有费用的总价，招标方不接受任何有选择性的报价。

投标报价的大小写均须按法定格式正确填写。投标报价没有同时填报大写和小写的，其投标将被拒绝。

6.2. 　 报价时应对下列几点特别注明：

6.2.1 　磋商文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

6.2.2   磋商文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

6.2.3　投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，或已在中华人民共和国境内的、国外生产的、已经进口货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

6.2.4 竞争性磋商报价采用总承包方式，因此供应商的报价应包括所提供服务的内容、数量、金额、服务期限及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，竞争性磋商文件中另有规定的除外。

7.  投标报价的货币单位

7.1　投标报价单位均为人民币。对进口设备的报价也应以人民币进行报价，允许投标人填列按报价当天的人民币汇率折算的外币报价。

8.  磋商文件规定的技术响应文件

8.1　 投标方须提交证明拟供货物和服务符合磋商文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

8.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息。

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）

没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将被视为对磋商文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

9.  投标有效期

9.1　投标文件从开标之日起，投标有效期为120天（如不满足将导致废标）。

9.2　在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

10. 投标文件的签署规定

10.1　 投标文件的页面必须用印刷体打印。

10.2 　投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由投标方的被授权人或法定代表人签章。

10.3　 投标文件应由法定代表人或法人授权代表在规定的签章处逐一签署并加盖单位公章。所有投标人签字、法定代表人签字、法人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标方的印章后，投标文件方为有效(自然人除外)。

10.4　所有磋商文件必须提交正本一份和副本三份，并在封面上标记“正本”和“副本”。（ 磋商文件一律不退）

10.5 　投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

10.6 　以电报、电话、传真、电子邮件等形式的提交的磋商文件不予接受。

11. 磋商保证金

11.1 磋商保证金是为了用于保护本次招标免受因投标人的违规、违约行为而引起的风险、蒙受的损失。本次招标在因投标人的违规、违约行为而使采购单位受到损害时将没收投标人的投标保证金作为所受损害的补偿。

11.2 供应商在提交响应文件时按投标须知资料表足额提交磋商保证金。

11.3 未交或所交磋商保证金不足的投标，将被予以拒绝。

11.4 未中标的投标人的磋商保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还，不计利息。中标投标人的磋商保证金在签订合同后5个工作日内无息退还。

11.5 下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收：

11.5.1 投标人在磋商文件规定的投标有效期内撤回其投标的；

11.5.2 中标方在规定期限内未能按规定与招标方签订合同的。

12. 履约保证金

12.1中标人应按照投标人须知资料表规定缴纳履约保证金。

12.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

第三章 响应文件的递交

13.  投标截止时间

13.1 　投标文件的递交不得迟于规定的投标截止时间。

13.2 　所有投标文件都必须在招标方规定的投标截止时间之前送达指定的地点，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。

13.3 　出现因磋商文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标方则须按招标方的书面修改通知重新规定的投标截止时间之前递交。

14.  投标文件的修改和撤销

14.1　 投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有投标人或投标代理人的签字，并得到招标方的确认。

14.2　投标人对投标文件修改的书面材料或撤消通知应按磋商文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按磋商文件的要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

14.3　对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标方，投标截止时间以后不得修改投标文件。

第四章    磋商与评审

15.  磋商

15.1　本次磋商按磋商文件中规定的时间和地点进行磋商，允许投标人的法定代表人或其授权人参加磋商会。

16. 磋商依据

16.1　 磋商的依据为磋商文件（包括招标方的竞争性磋商文件和投标方的投标文件）。

17、磋商小组

17.1　磋商小组

17.1.1　招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号)、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）的规定，依法组建本次招标的磋商小组，负责本次招标的磋商谈判评定活动。

17.1.2 　磋商小组人选于开标前确定。磋商小组成员名单在磋商前保密。

17.1.3 　磋商小组由有关技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为三人以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。本项目磋商小组成员3人。

17.1.4　按前款规定，磋商小组的成员，由招标方从政府采购专家库中采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足磋商工作需要时，将采取直接确定的方式选定磋商小组的人选。

17.1.5　磋商小组成员遵循法定的回避规定。

17.1.6  磋商小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

（一）审查供应商的响应文件并作出评价；

（二）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（三）编写评审报告；

（四）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

17.1.7 磋商小组成员应当履行下列义务：

（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（二）根据磋商文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（三）参与评审报告的起草；

（四）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（五）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

18. 竞争性磋商的报价方式

18.1.1　磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

18.1.2根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）等相关法规的规定，现对本项目最高限价作如下说明：本项目不分包，最高限价为800000元。

18.1.3  采用两次报价的方式。

18.1.4  供应商在提交的投标文件中的报价以公开的方式，在开标现场当场公布。该报价只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。

18.1.5  谈判结束后，投标方可根据谈判情况，进行第二次报价，该报价为谈判的最终报价。

18.1.6 投标方在进行二次报价时，报价应用大写书写，写明投标人名称，并由投标被授权人签章后，以现场或密封的形式送达谈判现场。

所有投标人的二次报价收集齐全后，招标方将在监标人员的现场监督下，现场统一唱出二次报价。

18.1.7 两次报价均应报出拟提供货物的单价和总价，二次报价可只报总价（以现场要求为准）。

19. 磋商和评审过程的保密性

19.1　所有与本次磋商采购有关的人员，均不得向供应商及与磋商项目无关的其他人员，透露与磋商有关的资料以及授予合同的意见等。

19.2　在磋商过程中，供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人员施加影响的任何行为都可能导致其投标文件被拒绝。

20.  磋商程序、综合评分

20.1　磋商程序：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（1）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（2）经磋商确定符合采购需求的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

(3) 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

20.2　澄清：磋商小组对于投标文件中个别地方含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以书面形式（由磋商小组专家签字）要求供应商在规定的时间内（评审结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内做出书面澄清、说明、补正的，磋商小组将取消其继续参加磋商的资格。

20.3  评分标准

对实质性响应的投标文件进行评估和比较，采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中：

价格因素占30分；

技术因素63分：包括响应程度、整体实施方案、服务方案等；

商务因素7分：包括业绩、企业实力及信誉等。

将每位投标人的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该投标人的总得分。

综合评分法评分标准

| 评分因素 | 内 容 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 价格因素(30分) | 各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。由监标人员负责核准每个合格供应商的价格得分。 |  |
| 技术因素（63分） | 维保服务方案（30分）：维保满足项目需要，方案符合服务要求，内容完整5-10分，内容有缺失0-4分；服务方案设计清晰、明确、可行得6-10分，一般得3-5分，较差得0-2分；针对本项目重点，提出具体的合理化建议，方案思路合理、科学、充分、可行得8-10分，一般得4-7，较差0-3分。 |  |
|  | 项目实施计划（8分）：根据磋商文件要求针对本项目实施计划的安排及说明的科学性、合理性、有效性、紧密程度等情况进行综合评分：优得5-8；一般得0-4分。 |  |
|  | 售后服务体系及服务情况(15分)：售后服务方案（满足服务人员数量为6人、响应时间2小时内、售后服务时间一年、现场服务提供24小时到现场响应等）。较优得10-15分，一般得5-9分，较差或没有考虑0-4分。 |  |
|  | 应急预案（7分）：是否有针对本项目的详细的应急策略方案（包括解决方案及解决方案的时间、提供备用设备等），运维服务内容合理性、是否指标化逻辑性强、切实可行得5-7分；一般得2-4分，较差或没有考虑0-1分。 |  |
|  | 项目技术人员情况（3分）：满足磋商文件要求的技术人员情况并提供资质及社保证明的得3分，不提供不得分。 |  |
| 商务因素（7分） | 同类案例证明（4分）：有同类项目成功案例相关证明1个加1分，满分为4分。（如中标通知书、履约验收报告、合同等相关资料。） |  |
|  | 投标人实力及信誉（3分）投标人在当地是否有固定、长期的办事机构及服务人员，是否能够提供优质的本地化服务，能否提供及时到位品质服务等，提供相关证明文件，由评委进行评议并在0-3分之间进行评分。(提供证明材料固定长期服务机构及人员最高得3分，无证明材料的得0分） |  |
| 最后得分 |  |  |

第五章 确定成交

21. 成交通知书

21.1　采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则，根据实际工作需要确定成交供应商。

21.2  公共资源交易中心在成交供应商确定后2个工作日内在“新疆政府采购网”公告成交结果。将以书面形式发出《成交通知书》，但发出时间不超过投标有效期。

21.3《成交通知书》是签订合同的依据。

第六章 授予合同

22、签订合同

22.1 成交方应在收到招标方的《成交通知书》后5个工作日内，按照磋商文件的约定和成交方投标文件中的承诺与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对磋商文件和成交方的投标文件作实质性修改。

22.2 招标方在授予合同时，有权对竞争性磋商文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少。

22.3 如成交方拒签合同，则按违约处理。招标方将不予退还其磋商保证金。

22.4 磋商文件、成交方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

22.5 不允许成交人将成交项目分包或转交他人承担。特殊情况下，成交人必须与招标方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但成交方必须对合同标的的全部内容向招标方负责，并保证第三方提供的货物和服务符合磋商文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

第七章  询问、质疑及处理

23.   询问、质疑的提出和接收

23.1  询问人、 质疑人必须是拟参与本次采购活动的投标人。

23.2  对磋商内容有异议的，自磋商公告发布后，潜在供应商根据招标内容，在取得磋商文件后，可对磋商文件提出询问或者质疑；投标资质审查不合格的投标人，不得对招标结果提出询问或者质疑。在开标评标过程中，凡招标方或磋商小组明确提出须由投标人确认的事项，且投标人当场确认无异议的，不得再提出与之相关的询问或者质疑。

23.3  供应商认为磋商文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次提出。以书面形式向采购人提出质疑。

23.4  超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

23.5  质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知资料表第17条。

第四部分 项目建设要求

一 、维保服务项目

（一）维保项目明细

1.运行维护手术室、静配中心、检验科、PCR室净化空调；

2.运行维护2、6号楼中央空调，清洗、消毒中央空调过滤网1340个两次；

3.运行维护6号楼排风机42台，新风机41台；

4.维护保养分体式空调284台(包括总院、一、二分院)，包括总院、一分院、二分院相互移机；更换净化空调初中高效过滤器合计792个；

5.其他相关维保内容。

（二）维保费用汇总及明细表

1.中央空调、洁净空调运行值班和维护保养费用（包括分体式空调）汇总表

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 运行值班人员费用、维保保养人员费用 | 值班人员、维护保养人员工资（六人年工资） |
| （二） | 设备系统维护保养费用 | 2、6号楼中央空调、手术室、静配中心、检验科、PCR室净化空调维护保养更换材料费 |
| （三） | 洁净空调系统过滤器定期更换材料及过滤网清洗费用 | 手术室、检验科、静配中心、PCR室净净化空调空气过滤器更换过滤器（年更换初效过滤器 310 个、中效过滤器 302 个、亚高效过滤器 24 个、高效效过滤器 135 个、低噪音过滤器 21 个、回风、排风过滤网30 个，合计更换过滤器792个），清洗过滤网238个（见后附表，包括新风机41个，回风机46个，回风排风30个） |
| （四） | 利润、管理费（运行值班、 维护费用*X%） | （值班工资+维护保养人工服务费）×X% |
| （五） | 手术室净化检测费用（第三 方检测） | 17 间手术室检测费，PCR实验室检测费 |
| （六） | 分体式空调维保 | 284台分体式空调维护保养（含材料、人工），平均每台年维保费 |

- 注：投标人以此表报价，下附表为各项明细内容。

## 2.中央空调、净化空调系统维护保养费用明细表（单位：元）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 次数/年 | 检查保养维修内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 日常维护（每天） |  |
| 1 | 冷水机组日常检 查（10 台开机，按90 天计算） | 台 | 10 | 90 | 1、机组表面清洁； 2、检查三相电源是否正常； 3、检查油加热器通电下是否正常工作（待机时油温保持在 25℃-30℃）； 4、检查机体各部有无漏水、渗油现象； 5、检查温控探头是否正常； 6、检查机组正常运行时声音是否正常； 7、检查机组正常运行时温度是否正常（包括主电机、压缩机、排气温度、油温等）。 | 2 号楼机房 2 台，6 号楼机房 4 台，屋顶风冷热泵机组 一台,门诊检验科 2 台,6 号楼检验科一台 |
|  |  |  |  |  | 停机维护保养 |  |
|  |  |  |  |  | 1、测定主电机的绝缘电阻，检查其是否符合机组规定的数字； |  |
| 2 | 冷水机组维护保养 | 台 | 10 | 1 | 2、检查主电机和压缩机密封是否正常； 3、检查各安全保护装置的整定位是否符合规定要求； 4、检查水流开关动作是否正常，动作失灵要及时修理或更换； 5、检查蒸发器保温层，破损要及时跟换； 6、清洗蒸发器、冷凝器管道并清除管道和盖板水垢，专用药水循环清洗 6-8 小时； | 2 号楼机房 2 台，6 号楼机房 4 台，屋顶风冷热泵机组 一台，门诊检验科2 台,6 号楼检验科一台 |

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 次数/年 | 检查保养维修内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 7、根据使用情况更换油过滤滤芯； 8、根据使用情况更换干燥过滤器； 9、根据油质情况，更换新冷冻油； 10、主电机轴承加注润滑脂； 11、机组表面除锈刷漆； 12、校正压力传感器； 13、添加或更换冷媒（氟利昂）。 14、冷冻、冷却泵管道进出水口阀门检修或更换，阀门转动部分加润滑油。 |  |
|  | 中央、净化空调系 |  |  |  | 日保养： 1、检查电机的轴承温度、运转声音是否正常； 2、检查电机电压、电流是否在规定范围内； 3、检查水温及水压是否正常； 4、检查垫圈、水密封是否良好，是否漏水， 若有立即修复。 | 二号楼 9 台、六号 楼 27 台，共计 36 台 |
| 3 | 统电机日检查维 | 批 | 1 | 255 |  |  |
|  | 护（按 255 天） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 停机维护保养： |  |
| 4 | 空调冷却水循环泵（45Kw） | 台 | 5 | 1 | 1、每年 4 月至 5 月进行； 2、水泵电机基座检查，清理铁锈，调水平， 拧紧电机和基座连接螺丝； 2、测定电机的绝缘电阻，检查其是否符合机组规定的数字； | 六号楼机房 |
|  |  |  |  |  | 3、打开电机端盖，给电机轴承加油或更换轴承； |  |

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 次数/年 | 检查保养维修内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 4、更换水密封； 5、检查进出水阀门开断是否灵活，关闭时还有无水通过，给阀门法兰的连接螺丝除锈，加油保护，给螺杆加润滑油或更换阀门； 6、电机检查接线，电源线压紧螺丝是否拧紧， 有无松动； 7、电机底座除锈，刷漆保护。 |  |
| 5 | 空调冷冻水循环泵（37Kw） | 台 | 4 | 1 | 停机维护保养： 1、每年 4 月至 5 月进行； 2、水泵电机基座检查，清理铁锈，调水平， 拧紧电机和基座连接螺丝； 2、测定电机的绝缘电阻，检查其是否符合机组规定的数字； 3、打开电机端盖，给电机轴承加油或更换轴承； 4、更换水密封； 5、检查进出水阀门开断是否灵活，关闭时还有无水通过，给阀门法兰的连接螺丝除锈，加油保护，给螺杆加润滑油或更换阀门； 6、电机检查接线，电源线压紧螺丝是否拧紧， 有无松动； 7、电机底座除锈，刷漆保护。 | 六号楼机房 |
| 6 | 空调补水水泵 （11Kw） | 台 | 2 | 1 | 停机维护保养： 1、每年 4 月至 5 月进行； | 六号楼机房 |

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 次数/年 | 检查保养维修内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2、水泵电机基座检查，清理铁锈，调水平， 拧紧电机和基座连接螺丝； 2、测定电机的绝缘电阻，检查其是否符合机组规定的数字； 3、打开电机端盖，给电机轴承加油或更换轴承； 4、更换水密封； 5、检查进出水阀门开断是否灵活，关闭时还有无水通过，给阀门法兰的连接螺丝除锈，加油保护，给螺杆加润滑油或更换阀门； 6、电机检查接线，电源线压紧螺丝是否拧紧， 有无松动； 7、电机底座除锈，刷漆保护。 |  |
|  |  |  |  |  | 停机维护保养： |  |
|  |  |  |  |  | 1、每年 4 月至 5 月进行； 2、水泵电机基座检查，清理铁锈，调水平， 拧紧电机和基座连接螺丝； |  |
| 7 | 手术室循环水泵 （18.5Kw） | 台 | 2 | 1 | 2、测定电机的绝缘电阻，检查其是否符合机组规定的数字； 3、打开电机端盖，给电机轴承加油或更换轴承； | 六号楼机房 |
|  |  |  |  |  | 4、更换水密封； 5、检查进出水阀门开断是否灵活，关闭时还有无水通过，给阀门法兰的连接螺丝除锈，加 |  |

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 次数/年 | 检查保养维修内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 油保护，给螺 杆加润滑油或更换阀门； 6、电机检查接线，电源线压紧螺丝是否拧紧， 有无松动； 7、电机底座除锈，刷漆保护。 |  |
| 8 | 手术室热泵机组补水泵（5.5Kw） | 台 | 2 | 1 | 停机维护保养： 1、每年 4 月至 5 月进行； 2、水泵电机基座检查，清理铁锈，调水平， 拧紧电机和基座连接螺丝； 2、测定电机的绝缘电阻，检查其是否符合机组规定的数字； 3、打开电机端盖，给电机轴承加油或更换轴承； 4、更换水密封； 5、检查进出水阀门开断是否灵活，关闭时还有无水通过，给阀门法兰的连接螺丝除锈，加油保护，给螺杆加润滑油或更换阀门； 6、电机检查接线，电源线压紧螺丝是否拧紧， 有无松动； 7、电机底座除锈，刷漆保护。 | 六号楼十四层手术室洁净机组机房 |
| 9 | 手术室热泵机组循环泵（7.5Kw） | 台 | 2 | 1 | 停机维护保养： 1、每年 4 月至 5 月进行； 2、水泵电机基座检查，清理铁锈，调水平， 拧紧电机和基座连接螺丝； | 六号楼十四层手术室洁净机组机房 |

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 次数/年 | 检查保养维修内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2、测定电机的绝缘电阻，检查其是否符合机组规定的数字； 3、打开电机端盖，给电机轴承加油或更换轴承； 4、更换水密封； 5、检查进出水阀门开断是否灵活，关闭时还有无水通过，给阀门法兰的连接螺丝除锈，加油保护，给螺杆加润滑油或更换阀门； 6、电机检查接线，电源线压紧螺丝是否拧紧， 有无松动； 7、电机底座除锈，刷漆保护。 |  |
|  |  |  |  |  | 停机维护保养： |  |
|  |  |  |  |  | 1、每年 4 月至 5 月进行； 2、水泵电机基座检查，清理铁锈，调水平， 拧紧电机和基座连接螺丝； |  |
| 10 | 检验科空调循环泵（4Kw） | 台 | 1 | 1 | 2、测定电机的绝缘电阻，检查其是否符合机组规定的数字； 3、打开电机端盖，给电机轴承加油或更换轴承； | 六号楼三层裙楼屋顶 |
|  |  |  |  |  | 4、更换水密封； 5、检查进出水阀门开断是否灵活，关闭时还有无水 |  |

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 次数/年 | 检查保养维修内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 通过，给阀门法兰的连接螺丝除锈，加油保护， 给螺杆加润滑油或更换阀门； 6、电机检查接线，电源线压紧螺丝是否拧紧， 有无松动； 7、电机底座除锈，刷漆保护。 |  |
|  |  |  |  |  | 停机维护保养： |  |
|  |  |  |  |  | 1、每年 4 月至 5 月进行； 2、水泵电机基座检查，清理铁锈，调水平， 拧紧电机和基座连接螺丝； |  |
|  |  |  |  |  | 2、测定电机的绝缘电阻，检查其是否符合机组规定的数字； |  |
| 11 | 地暖循环泵 （5.5Kw） | 台 | 2 | 1 | 3、打开电机端盖，给电机轴承加油或更换轴承； 4、更换水密封； 5、检查进出水阀门开断是否灵活，关闭时还有无水通过，给阀门法兰的连接螺丝除锈，加 | 六号楼机房 |
|  |  |  |  |  | 油保护，给螺杆加润滑油或更换阀门； |  |
|  |  |  |  |  | 6、电机检查接线，电源线压紧螺丝是否拧紧， 有无松动； |  |
|  |  |  |  |  | 7、电机底座除锈，刷漆保护。 |  |
| 12 | 地暖补水泵 | 台 | 1 | 1 | 停机维护保养： 1、每年 4 月至 5 月进行； | 六号楼机房 |

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 次数/年 | 检查保养维修内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （2.2Kw） |  |  |  | 2、水泵电机基座检查，清理铁锈，调水平， 拧紧电机和基座连接螺丝； 3、测定电机的绝缘电阻，检查其是否符合机组规定的数字； 4、打开电机端盖，给电机轴承加油或更换轴承； 5、更换水密封； 6、检查进出水阀门开断是否灵活，关闭时还有无水通过，给阀门法兰的连接螺丝除锈，加油保护，给螺杆加润滑油或更换阀门； 7、电机检查接线，电源线压紧螺丝是否拧紧， 有无松动； 8、电机底座除锈，刷漆保护。 |  |
| 13 | 空调冷冻水循环泵（15Kw） | 台 | 3 | 1 | 停机维护保养： 1、每年 4 月至 5 月进行； 2、水泵电机基座检查，清理铁锈，调水平，拧紧电机和基座连接螺丝； 3、测定电机的绝缘电阻，检查其是否符合机组规定的数字； 4、打开电机端盖，给电机轴承加油或更换轴承； 5、更换水密封； 6、检查进出水阀门开断是否灵活，关闭时还有无水通过，给阀门法兰的连接螺丝除锈，加油保护，给螺杆加润滑油或更换阀门； 7、电机检查接线，电源线压紧螺丝是否拧紧， 有无松动；8、电机底座除锈，刷漆保护。 | 二号楼机房 |

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 次数/年 | 检查保养维修内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 停机维护保养： |  |
|  |  |  |  |  | 1、每年 4 月至 5 月进行； 2、水泵电机基座检查，清理铁锈，调水平， 拧紧电机和基座连接螺丝； |  |
| 14 | 空调冷却水循环泵（15Kw） | 台 | 3 | 1 | 3、测定电机的绝缘电阻，检查其是否符合机组规定的数字； 4、打开电机端盖，给电机轴承加油或更换轴承； | 二号楼机房 |
|  |  |  |  |  | 5、更换水密封； 6、检查进出水阀门开断是否灵活，关闭时还有无水通过，给阀门法兰的连接螺丝除锈，加 |  |
|  |  |  |  |  | 油保护，给螺杆加润滑油或更换阀门； |  |
|  |  |  |  |  | 7、电机检查接线，电源线压紧螺丝是否拧紧，有无松动； 8、电机底座除锈，刷漆保护。 |  |

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 次数/年 | 检查保养维修内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 停机维护保养： |  |
|  |  |  |  |  | 1、每年 4 月至 5 月进行； 2、水泵电机基座检查，清理铁锈，调水平， 拧紧电机和基座连接螺丝； |  |
|  |  |  |  |  | 、测定电机的绝缘电阻，检查其是否符合机组 |  |
|  |  |  |  |  | 规定的数字； |  |
| 15 | 空调补水泵 （1.5Kw） | 台 | 2 | 1 | 4、打开电机端盖，给电机轴承加油或更换轴承； 5、更换水密封； 6、检查进出水阀门开断是否灵活，关闭时还 有无水通过，给阀门法兰的连接螺丝除锈，加 | 二号楼机房 |
|  |  |  |  |  | 油保护，给螺杆加润滑油或更换阀门； |  |
|  |  |  |  |  | 7、电机检查接线，电源线压紧螺丝是否拧紧， 有无松动； |  |
|  |  |  |  |  | 8、电机底座除锈，刷漆保护。 |  |
|  |  |  |  |  | 停机维护保养： |  |
| 16 | 冷却塔补水泵 （4Kw） | 台 | 1 | 1 | 1、每年 4 月至 5 月进行； 2、水泵电机基座检查，清理铁锈，调水平， 拧紧电机和基座连接螺丝； | 二号楼机房 |
|  |  |  |  |  | 3、测定电机的绝缘电阻，检查其是否符合机 |  |

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 次数/年 | 检查保养维修内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 组规定的数字； 4、打开电机端盖，给电机轴承加油或更换轴承； 5、更换水密封； 6、检查进出水阀门开断是否灵活，关闭时还有无水通过，给阀门法兰的连接螺丝除锈，加油保护，给螺杆加润滑油或更换阀门； 7、电机检查接线，电源线压紧螺丝是否拧紧， 有无松动； 8、电机底座除锈，刷漆保护。 |  |
| 17 | 中央空调冷却塔系统 尺寸（6.5m*5.5m （Φ*h） | ） 台 | 3 | 1 | 停机维护保养： 1、每年 4 月至 5 月进行； 2、用高压水清洗冷却塔外围四周，除去表面污垢； 3、取出冷却塔内的消音过滤毛毯，拿出冷却塔内的过滤器和污渍； 4、清除消音毛毯和过滤器的水垢和渣滓； 5、用高压水对冷却塔内壁进行清洗，清除内壁的水 垢及污渍； 6、检查内壁，若发现有破损，用环氧树脂进行修补； 7、清除冷却塔顶部布水管内的水垢，认真清理布水管孔的污垢，保持布水管洒水畅通； | 六号楼三层裙楼屋顶 |

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 次数/年 | 检查保养维修内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 8、清洗冷却塔冷却风扇叶片上的污渍，清洗完毕后调平叶片； 9、测定风扇电机的绝缘电阻，检查其是否符合机组规定的数字； 10、电机检查接线，电源线压紧螺丝是否拧紧， 有无松动； 11、除去冷却塔基座上的铁锈，表面刷漆保护； 12、检查进出水阀门开断是否灵活，关闭时还有无水通过，给阀门法兰的连接螺丝除锈，加油保护，给螺杆加润滑油或更换阀门，清理管道上的过滤器； 13、把过滤器放入冷却塔内，盖上消音毛毯； 14、试车。 |  |
|  | 中央空调冷却塔系统 尺寸（3.2m*3.0m （Φ*h） |  |  |  | 停机维护保养： |  |
|  |  |  |  |  | 1、每年 4 月至 5 月进行； 2、用高压水清洗冷却塔外围四周，除去表面污垢； |  |
| 18 |  | ） 台 | 2 | 1 | 3、取出冷却塔内的消音过滤毛毯，拿出冷却塔内的过滤器和污渍； | 二号楼屋顶 |
|  |  |  |  |  | 4、清除消音毛毯和过滤器的水垢和渣滓； 5、用高压水对冷却塔内壁进行清洗，清除内壁的水 |  |
|  |  |  |  |  | 垢及污渍； |  |
|  |  |  |  |  | 6、检查内壁，若发现有破损，用环氧树脂进 |  |

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 次数/年 | 检查保养维修内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 行修补； 7、清除冷却塔顶部布水管内的水垢，认真清理布水管孔的污垢，保持布水管洒水畅通； 8、清洗冷却塔冷却风扇叶片上的污渍，清洗完毕后调平叶片； 9、测定风扇电机的绝缘电阻，检查其是否符合机组规定的数字； 10、、电机检查接线，电源线压紧螺丝是否拧紧，有无松动； 11、除去冷却塔基座上的铁锈，表面刷漆保护； 12、检查进出水阀门开断是否灵活，关闭时还有无水通过，给阀门法兰的连接螺丝除锈，加油保护，给螺杆加润滑油或更换阀门，清理管道上的过滤器； 13、把过滤器放入冷却塔内，盖上消音毛毯； 14、试车。 |  |
|  |  |  |  |  | 停机维护保养： |  |
| 19 | 热水、地暖板式换热器 （传热面积： 60m2） | 台 | 2 | 1 | 1、每年 9 月进行； 2、用高压水清洗板换外围四周，除去表面污垢； 3、关闭进水出水阀门； 4、用电动专用工具，拧开连接板换片螺杆的压紧螺帽； | 六号楼机房 |
|  |  |  |  |  | 5、拆卸板换，按顺序取出不锈钢换热片，并 |  |

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 次数/年 | 检查保养维修内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 编号记录； 6、用人工清除每片换热片上的水垢和污渍， 用高压水洗净存放； 7、检查进出水阀门开断是否灵活，关闭时还有无水通过，给阀门法兰的连接螺丝除锈，加油保护，给螺杆加润滑油或更换阀门，清理管道上的过滤器； 8、组装换热器，按换热片的先后顺序号，穿入四方的连接螺杆，换热片之间用胶圈密封， 拧紧压紧螺帽； 9、板换打压，保压 8 小时，观察是否漏水。 |  |

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 次数/年 | 检查保养维修内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 停机维护保养： |  |
|  |  |  |  |  | 1、每年 9 月进行； 2、用高压水清洗板换外围四周，除去表面污垢； |  |
|  |  |  |  |  | 3、关闭进水出水阀门； 4、用电动专用工具，拧开连接板换片螺杆的压紧螺帽； |  |
| 20 | 中央空调板式换 热器（传热面积： 30m2） | 台 | 2 | 1 | 5、拆卸板换，按顺序取出不锈钢换热片，并编号记录； 6、用人工清除每片换热片上的水垢和污渍， 用高压水洗净存放； 7、检查进出水阀门开断是否灵活，关闭时还 有无水 | 六号楼机房 |
|  |  |  |  |  | 通过，给阀门法兰的连接螺丝除锈，加油保护， |  |
|  |  |  |  |  | 给螺杆加润滑油或更换阀门，清理管道上的过 |  |
|  |  |  |  |  | 滤器； |  |
|  |  |  |  |  | 8、组装换热器，按换热片的先后顺序号，穿入四方的连接螺杆，换热片之间用胶圈密封， |  |
|  |  |  |  |  | 拧紧压紧螺帽； |  |
|  |  |  |  |  | 9、板换打压，保压 8 小时，观察是否漏水。 |  |

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 次数/年 | 检查保养维修内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 手术室空调板式换热器（传热面积：5m2） | 台 | 1 | 1 | 停机维护保养： 1、每年 9 月进行； 2、用高压水清洗板换外围四周，除去表面污垢；3、关闭进水出水阀门； 4、用电动专用工具，拧开连接板换片螺杆的压紧螺帽； 5、拆卸板换，按顺序取出不锈钢换热片，并编号记录； 6、用人工清除每片换热片上的水垢和污渍， 用高压水洗净存放； 7、检查进出水阀门开断是否灵活，关闭时还有无水 通过，给阀门法兰的连接螺丝除锈，加油保护， 给螺杆加润滑油或更换阀门，清理管道上的过滤器； 8、组装换热器，按换热片的先后顺序号，穿入四方的连接螺杆，换热片之间用胶圈密封， 拧紧压紧螺帽； 9、板换打压，保压 8 小时，观察是否漏水。 | 六号楼机房 |

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 次数/年 | 检查保养维修内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 停机维护保养： |  |
| 22 | 空调板式换热器 （传热面积： 15m2） | 台 | 2 | 1 小计 | 1、每年 9 月进行； 2、用高压水清洗板换外围四周，除去表面污垢； 3、关闭进水出水阀门； 4、用电动专用工具，拧开连接板换片螺杆的压紧螺。 | 二号楼机房 |
|  |  |  |  |  | 帽；5、拆卸板换，按顺序取出不锈钢换热片，并编号记录； 6、用人工清除每片换热片上的水垢和污渍， 用高压水洗净存放； 7、检查进出水阀门开断是否灵活，关闭时还有无水 通过，给阀门法兰的连接螺丝除锈，加油保护， 给螺杆加润滑油或更换阀门，清理管道上的过滤器； 8、组装换热器，按换热片的先后顺序号，穿入四方的连接螺杆，换热片之间用胶圈密封， 拧紧压紧螺帽； 9、板换打压，保压 8 小时，观察是否漏水 |  |

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 次数/年 | 检查保养维修内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 停机维护保养： |  |
| 23 | 中央空调风机盘管、新风机、排风机（二、六号楼） | 台 | 1139 | 1 | 1、、每年 4 月至 5 月进行； 2、回风口过滤网的清洗、消毒、灭菌处理； 3、送风口系统的清洗、消毒、灭菌处理； 4、风机盘管叶轮、蜗壳、电机积尘的清扫， 电机转轴加油润滑； 5、接水盘及过滤器去污处理，保持流水畅通； 6、检查与盘管相关的管路连接是否有松动， 若有整改连牢固； | 二号楼盘管 180 台，六号楼盘管872 台， 六号楼排风机 46 台，六号楼新风机41 台，共计 1139 台 |
|  |  |  |  |  | 7、维护盘管的保温层； 8、检查进出水阀门开断是否灵活，关闭时还有无水 通过，给阀门法兰的连接螺丝除锈，加油保护， 给螺杆加润滑油或更换阀门，清理管道上的过滤器； 9、打开水管的 Y 型过滤器，清除污物； 10、取出风机盘管的过滤网，用高压水进行清洗灭菌； 11、电机检查接线，电源线压紧螺丝是否拧紧， 有无松动； 12、将风机盘管装配复原，通电试验，检查盘管高中低三挡的接线，是否符合要求，与开关三速是否一致； 13、通电 12 小时空转试验。 |  |

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 次数/年 | 检查保养维修内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 停机维护保养： |  |
|  |  |  |  |  | 1、每年 4 月至 5 月进行； |  |
| 24 | 6 号楼中央空调水系统管路除垢清洗 | 系统 | 1 | 1 | 2、将管路中的原有水排净，从新加入清水， 对系统进行循环冲洗三次； 3、冲洗完毕后，在注入清水，并在系统中， 加入中央空调清洗专用药水，系统循环清洗24 小时； |  |
|  |  |  |  |  | 4、清洗完毕后，排掉清洗药水，重新加入清水，对系统冲洗 2 至 3 次，保证系统中清除的污渍、 水垢排除干净； |  |
|  |  |  |  |  | 5、系统排气注水，检查管路是否漏水，准备系统开机。 |  |
| 25 | 中央空调、洁净空调系统风道、冷热水管路、电气维护 | 台 | 66 | 12 | 1、每月对系统的电气线路、控制箱柜、电气元件进行维护； 2、检查控制箱中电气元件的螺丝压线是否松动，清除电气元件线圈中的积尘； 3、检查交流接触器、中间继电器等电气元件的通断动作是否准确、灵敏； 4、清除自动控制的传感器的污物，检测传感器的灵敏度； 5、检测系统联动动作是否可靠，显示的参数数值是否真实； 6、检测电气系统的电线接线是否牢固，线路绝缘是否老化； 7、日常电气故障的排除。 | 六号楼电气控制箱柜 56 台，二号 楼 10 台。 |

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 次数/年 | 检查保养维修内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | ICU、CCU、介入室、消毒供应 中心、膀胱内镜、 | 个 | 83 | 24 | 1、每半月进行一次清洗； 2、卸掉吊顶，打开风口，清扫风口周边灰尘， 取出过滤器，用自来水清洗滤网，擦干净，重新装回风口，恢复吊顶。 |  |
|  | 门诊检验科新风、 |  |  |  |  |  |
|  | 排风过滤网清洗 |  |  |  |  |  |
|  | 手术室、静配中 |  |  |  | 1、每 2 天进行一次清洗； 2、打开机组柜门，从机组中取出初效过滤器， 清除过滤器上的尘土，保持过滤器洁净，新风通常； 3、将过滤器装回机组，清扫周边卫生，关闭机组柜门。 |  |
| 27 | 心、检验科洁净机 组初效过滤器清 | 个 | 20 | 180 |  |  |
|  | 理 |  |  |  |  |  |
| 28 | 手术室、静配中心、检验科洁净 | 个 | 67 | 48 | 1、每 7 天进行一次清洗； 2、打开机组柜门，从机组中取出中效过滤器， 清除过滤器上的尘土，保持过滤器洁净，新风通常； |  |
|  |  |  |  |  | 3、将过滤器装回机组，清扫周边卫生，关闭 机组柜门。 |  |

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 次数/年 | 检查保养维修内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 洁净手术室运行指标检测 | 次 | 1 | 12 | 1、维保单位自行每月要对 17 间手术室的洁净度、噪音、压差、照度、温湿度进行检测； 2、将检测结果，报后勤保障中心存档； 3、若有检测不合格的指标，要拿出整改方案， 直至合格为止 |  |

注：以上检查保养维修内容不含材料费

- 3.空调维护保养定期材料更换清单及报价表（单位：元）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 更换周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷水机组润滑冷却油 | 3 | 桶 | 12 个月 | 七台机组 |
| 2 | 空调水系统除垢清洗 | 500 | 公斤 | 12 个月 | 专用药水 |
| 3 | 冷水机组清洗钝化剂 | 60 | 公斤 | 12 个月 |  |
| 4 | 循环水泵水密封 | 18 | 套 | 6 个月 | 36 台水泵 |
| 5 | 循环水泵电机轴承 | 36 | 套 | 12 个月 | 36 台水泵 |
| 6 | 润滑油 | 5 | 公斤 | 12 个月 |  |
| 7 | 防锈漆 | 25 | 公斤 | 12 个月 |  |
| 8 | 空调冷媒 | 10 | 桶 | 12 个月 | 氟利昂 |
| 9 | 电气材料 | 1 | 批 | 12 个月 | 预估 |
| 10 | 水系统材料 | 1 | 批 | 12 个月 | 预估 |
| 11 | 维护人员工资 | 6 | 人 |  | 含社保 |

4.各类过滤器更换周期及报价表（单位：元）：

净化空调系统过滤器清单（12 个月）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 更换周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 洁净手术室 |  |  |  |  |
| 1 | 新风机初效过滤器 | 12 | 个 | 1 个月 |  |
| 2 | 新风机及送风机中效过滤器 | 58 | 个 | 3 个月 |  |
| 3 | 新风机亚高效过滤器 | 12 | 个 | 12 个月 |  |
| 4 | 办公区超低阻静音风机盘管过滤器 | 21 | 个 | 12 个月 |  |
| 5 | 洁净走道高效过滤器 | 29 | 个 | 12 个月 | 包括辅房 |
| 6 | 手术室高效过滤器（18个万级，24个千级） | 42 | 个 | 12 个月 | 万级手术室 |
| 7 | 手术室高效过滤器（百级） | 28 | 个 | 12 个月 | 百级手术室 |

净化空调系统过滤器清单（12 个月）

| 序 号 | 名称 | 数量 | 单位 | 更换周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 静配中心 |  |  |  |  |
| 8 | 初效过滤器 | 3 | 个 | 1 个月 |  |
| 9 | 中效过滤器 | 5 | 个 | 3 个月 |  |
| 10 | 高效过滤器 | 15 | 个 | 12 个月 |  |
|  | 检验科 |  |  |  |  |
| 11 | 初效过滤器 | 4 | 个 | 1个月 |  |
| 12 | 中效过滤器 | 4 | 个 | 3个月 |  |
| 13 | 高效过滤器 | 21 | 个 | 12个月 |  |
|  | PCR室 |  |  |  |  |
| 14 | 送风初效550*695*45 | 6 | 个 | 1个月 |  |
| 15 | 送风中效550*695*400*6P | 6 | 个 | 3个月 |  |
| 16 | 排风亚高效592*592*292 | 2 | 个 | 6个月 |  |
| 17 | 排风亚高效592*292*292 | 2 | 个 | 6个月 |  |
| 18 | 回风中效200*200 | 12 | 个 | 6个月 |  |
| 19 | 回风中效300*300 | 2 | 个 | 6个月 |  |
| 20 | 回风中效400*400 | 4 | 个 | 6个月 |  |
| 21 | 室内排风初效592*592*45 | 2 | 个 | 1个月 |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 22 | 中央空调回风过滤网 | 30 | 个 | 12个月 |  |

净化空调系统过滤器清洗清单（12 个月）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 清洗周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CCU |  |  |  |  |
| 23 | 过滤器（双层滤网） | 19 | 个 | 7天 |  |
|  | 血透中心 |  |  |  |  |
| 24 | 过滤器（双层滤网） | 12 | 个 | 7天 |  |
|  | 新生儿科 |  |  |  |  |
| 25 | 过滤器（双层滤网） | 11 | 个 | 7天 |  |
|  | 产科 |  |  |  |  |
| 26 | 过滤器（双层滤网） | 12 | 个 | 7天 |  |
|  | 介入室 |  |  |  |  |
| 27 | 过滤器（双层滤网） | 8 | 个 | 7天 |  |
|  | 消毒供应室 |  |  |  |  |
| 28 | 过滤器（双层滤网） | 10 | 个 | 7天 |  |
|  | 静配中心 |  |  |  |  |
| 29 | 回风过滤器（双层滤网） | 10 | 个 | 7天 |  |
|  | 检验科 |  |  |  |  |
| 30 | 回风过滤器（双层滤网） | 18 | 个 | 7天 |  |
|  | ICU |  |  |  |  |
| 31 | 过滤器（双层滤网） | 21 | 个 | 7天 |  |

5.喀什地区第二人民医院中央空调系统、净化空调系统设备表

1）6号楼设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷水机组 | 台 | 4 | 中央空调 |
| 2 | 冷却水泵 | 台 | 5 | 中央空调 |
| 3 | 冷冻水泵 | 台 | 4 | 中央空调 |
| 4 | 手术室循环水泵 | 台 | 2 | 净化空调 |
| 5 | 手术室补水泵 | 台 | 2 | 净化空调 |
| 6 | 中央空调补水泵 | 台 | 2 | 中央空调 |
| 7 | 地暖循环水泵 | 台 | 2 | 中央空调 |
| 8 | 地暖补水泵 | 台 | 1 | 中央空调 |
| 9 | 增压水泵 | 台 | 4 | 中央空调 |
| 10 | 中央空调板式换热器 | 台 | 2 | 中央空调 |
| 11 | 手术室板式换热器 | 台 | 1 | 净化空调 |
| 12 | 地暖板式换热器 | 台 | 1 | 供暖系统 |
| 13 | 中央空调冷却塔 | 台 | 3 | 中央空调 |
| 14 | 检验科风冷热泵机组 | 台 | 1 | 净化空调 |
| 15 | 检验科循环水泵 | 台 | 1 | 净化空调 |
| 16 | 补水箱 | 台 | 1 | 净化空调 |
| 17 | 门诊检验科净化机组 | 台 | 1 | 净化空调 |
| 18 | 室外机 | 台 | 2 | 净化空调 |
| 19 | 静配中心净化机组 | 台 | 2 | 净化空调 |
| 20 | 洁净手术室 | 间 | 17 |  |
| 21 | 手术室医用净化机组 | 台 | 19 | 净化空调 |
| 22 | 手术室风冷热泵机组 | 台 | 1 | 净化空调 |
| 23 | 循环水泵 | 台 | 2 | 净化空调 |
| 24 | 补水箱 | 台 | 1 | 净化空调 |
| 25 | 1-12层吊顶式新风机组 | 台 | 36 | 中央空调 |
| 26 | 负2-1层落地式新风机组 | 台 | 5 | 中央空调 |
| 27 | 负2-12层排风机 | 台 | 46 | 排风系统 |
| 28 | 负2-12层风机盘管 | 台 | 872 | 中央空调 |
| 29 | 中央空调补水箱 | 台 | 1 | 中央空调 |
| 30 | 负2-12层热水箱 | 台 | 1 | 供暖系统 |
| 31 | 中央空调地下室机房配电柜 | 个 | 12 | 中央空调 |
| 32 | 负2-1楼新风机组配电柜 | 个 | 6 | 中央空调 |
| 33 | 负2-12层风机盘管及吊顶式新风机组配电柜 | 个 | 14 | 中央空调 |
| 34 | 手术室净化机组配电柜 | 个 | 21 | 净化空调 |
| 35 | 手术室风冷机组配电柜 | 个 | 2 | 净化空调 |
| 36 | 水温转换配电柜 | 个 | 1 | 净化空调 |
| 37 | 中央空调机房水处理 | 套 | 1 | 中央空调 |
| 38 | ICU、CCU、介入室、消毒供应中心、膀胱内镜、门诊检验科、静配中心、手术室新风机组过滤器清洗 | 次/半月 | 1 | 每半月1次 |

- 2）    2号楼设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调冷水机组 | 台 | 2 | 中央空调 |
| 2 | 中央空调循环冷冻水泵 | 台 | 3 | 中央空调 |
| 3 | 中央空调补水泵 | 台 | 2 | 中央空调 |
| 4 | 中央空调冷却水泵 | 台 | 3 | 中央空调 |
| 5 | 中央空调板式换热器 | 台 | 2 | 中央空调 |
| 6 | 中央空调冷却塔 | 台 | 2 | 中央空调 |
| 7 | 吊顶式新风机组 | 台 | 12 | 中央空调 |
| 8 | 1-6层风机盘管 | 台 | 180 | 中央空调 |
| 9 | 中央空调冷却塔补水泵 | 台 | 1 | 中央空调 |
| 10 | 中央空调补水箱 | 台 | 1 | 中央空调 |
| 11 | 中央空调地下室配电柜 | 个 | 4 | 中央空调 |
| 12 | 中央空调风机盘管及吊顶式新风机组配电柜 | 个 | 6 | 中央空调 |

- 二、维保服务项目详细服务内容及要求：

（一）中央空调系统、净化空调系统维护保养

1、做好中央空调、洁净空调冬夏季节的转换工作；

2、在冬夏季节转换期间，要对空调系统进行检查和维护，及时发现问题，排除故障，为下一步空调系统正常工作打好基础；

3、每年冬季采暖结束，和夏季制冷的间隙期间，要对空调水系统进行专用药水除垢处理，保证水管畅通；

4、每年在空调制冷开始前：

对冷水机组表冷器、蒸发器的铜管用专用药水进行除垢处理，保证铜管畅通；

检查冷水机组的高压和低压数值，对系统充加氟利昂。

检查机组的电气系统说否正常，能否满足开机要求；

5、中央空调系统的冷却塔，在使用前必须进行去污去垢清理工作，保证喷淋水管畅通；

6、所有水泵在系统运行前，必须对水泵电机进行维护保养，绝缘测试，电机的轴承添加润滑油（损坏的轴承进行更换），对损坏的水密封进行更换，保证水泵能正常工作；所有电机因缺相、轴承损坏、电机过热而烧毁外包公司承担

7、在空调供暖、制冷交替停止运行期间，维护保养水系统阀门，阀门螺杆加油，保证润滑，开关灵活，阀门外部除锈，刷漆保护，更换损坏的阀门；由于未按要求维护保养阀门，在管道跑水时不能及时关闭阀门造成损失由外包公司承担。

8、检查维护水管的保温，更换已坏的保温材料；定期检查维护空调室外设备管路，避免冬季水路冻堵造成设备损坏。

9、每年要对板式热交换器，进行维护保养，清理交换器中的污垢，保证交换器换热能量正常；

10、做好系统补水水箱的维护保养，及时对水箱进行防锈处理，对损坏的水箱配件进行更换；

11、定期对系统电气元件进行维护保养，拧紧接线端子，防止因接线松动，烧坏电气元件，交流接触器、中间继电器的线圈和触头进行清灰处理，保证动作可靠稳定，避免烧坏电气设备，及时更换损坏的电气元件,（变频器不包括其中，但因失职、或操作不当造成变频器损坏，应由外包公司负责更换）

12、每月7-10 日对手术室、检验科、净配中心洁净空气处理机的过滤器进行清扫和维护；

13、及时更换净化空气处理机组的初效、中效、亚高效和手术室高效过滤器（初效过滤器 2 个月更换一次，中效过滤器 3 个月更换一次、亚高效过滤器六个月更换一次，高效过滤器两年更换一次）；

14、新生儿科、ICU、CCU、门诊检验科、手术室新风和排风系统、血透室新风、排风、回风过滤网每半月清洗一次，消毒供应中心、介入室、膀胱内镜、静配中心过滤网每月清洗一次，一年更换一次；

15、 六号楼冬季采暖地暖系统的注水，系统保养和运行管理，保证冬季温度达到采暖标准；

16、 六号楼机房的大楼热水供应，派专人每天按时给大楼病房供应热水，防止热水箱漏水溢水现象发生；

- 17、每年手术室洁净度、温度、湿度、压差、噪音、照度的检测，出具检测合格证，保证洁净手术室的各项运行指标正常；

18、对中央空调系统、洁净空调系统设计安装中不合理的部分提出施工改造方案，改造费用由医院承担，满足实际使用需求。

（二）中央空调系统、洁净空调系统维护保养材料更换

1、中央空调系统、洁净空调系统、分体式空调系统维修材料由维保公司承担，更换配件保证是合格优质产品，满足使用需求。程序不稳定需要调试等故障由维保公司解决。如不存在保养不善及人为原因，制冷

- 机损坏需要大修，所有运行维护费用、检测费用由投标公司承担。

- 按照医院空气净化管理规范 WS-T368-2012 要求对手术室、静配中心、门诊检验科洁净空调机组的初效、中效、亚高效过滤器、高效过滤器定期更换，维修需要更换的所有材料（空调温度控制开关、阀门、管件、电气元件、保温材料等）由投标公司承担。

- 3、负责空调（包括净化空调）系统电脑程序维护；负责空调设备配电箱或控制箱中空开空开、交流接触器、中间继电器、指示灯、按钮等材料的更换。

4、空调维修需要的冷媒，冷却和润滑的机油，空调系统清洗的专用药水材料由投标公司承担。

（三）分体式空调维保要求

1、在没有采购人同意的情况下，各科室不得随意增加空调，也不得移装空调，不允许私自把小功率空调更换为大功率空调。

- 2、接到报修电话后及时前往保修科室维修，维修完毕后做好维修记录，并由保修科室签字确认。

- 3、平时应备有分体式空调维修材料，不得以没有维修材料拖延、拒绝维修。

- 4、中央空调、净化空调、分体式空调考核管理办法依照中央空调考核管理办法执行。

（四）中央空调系统、洁净空调系统运行值班要求

1. 每天二十四小时派人员，对系统运行进行值班；

2. 人员值班分配：

2.1 二号楼中央空调机房配值班人员；2 人

2.2 六号楼中央空调机房配值班人员；2 人

2.3 维修人员 1 人，维修人员没有维修工作时，科室巡查，现场管理人员 1 人，以上人员（6 人）必须固定在医院工作，不能外派，以保证工作的连续性。如果没有按照配置人员要求值班，发现一次考核扣 2 分，按照医院要求到指定地点、时间段进行巡查，没有按照规定巡查考核扣3 分。

2.4 每月按时足额交纳 6 人社保费用，如果没有及时足额缴纳，医院有权与之解除服务合同，并扣除当月合同款的 20%补缴社保费用。

3. 值班人员工作职责：

3.1 值班人员必须按各系统的流程和操作守则，对系统进行运行管理；

3.2 值班期间及时查看系统的运行参数（电流、电压、温度、压力）并做好记录，若发现参数运行异常，要及时通知维修人员，进行检查；

3.3 值班期间要对本大楼的空调系统末端（病房、走廊）风机盘管，进行巡查，观察环境温度是否正常，发现问题及时通知维护人员；对重点科室（6 号楼 ICU、CCU、一层大厅地暖、2 层护士站、医生办公室及病房、3 层 B 超检查室、4 层胃镜检查室、产房，2 号楼 1 层大厅及病房、3 层重症监护室、5、6 层会议室）每天巡查一次，并做记录。

3.4 在空调运行前，制作软水并加注到空调系统，值班人员要定期对系统进行排污，保证水系统工作正常；

3.5 值班期间要对空调系统进行补水，保证系统不缺水；

3.6 积极配合医院做好节能工作，要执行医院的节能规定，按要求启停空调设备、调整运行参数，按照要求通知各科室中央空调运行时间、每天巡查重点科室制冷情况，发现问题及时处置。

3.7 发现重大运行事故，要及时向医院有关部门报告；在设备运行期间，医院监管人员发现设备运行不正常，通知要求整改，但外包公司未能及时有效整改，医院对此情况进行考核扣分，考核结果与服务费关联。

3.8 保证机房的清洁卫生，机房干净整洁，上班必须穿工作服，不准上网看手机，迟到，早退，中间溜号，晚上值班不许睡觉；

3.9 做好系统的运行记录，严格交接班制度。

（五）中央空调系统、洁净空调系统正常运和维护保养人员要求

1、由于医院的中央空调系统投入使用的时间较长，二号楼已使用十五年以上，六号楼已使用近 4 年，许多设备材料早已超过使用年限了，比如二号楼的冷水机组、冷却塔、循环水泵等，这就给空调系统正常运行和维护保养人员的工作增加了难度，因此，我们要求维保公司安排的运行值班人员必须是业务熟悉、有极强责任心的员工，安排的维护人员必须是技术全面，业务过硬，能独立处理和排除空调运行故障的员工。

2、要求空调运行值班必须是全天候，二十四小时工作，值班人员不少于四人。

3、要求空调维护人员必须是全天候，二十四小时工作，维护人员（包括现场管理人员）不少于二人。

4、必须配置一名项目管理人员，负责人员的安排和管理，协调医院的关系。

5、对医院 2、6 号楼中央空调，6 号楼检验科专用空调，手术室、门诊检验科、静配中心等净化空调系统进行管理、维护保养、维修，维护保养范围 1.机房照明、动力电路从空调机房配电柜开始到水泵、制冷机（包括制冷剂、水泵）。办公室及病房电路从温控开关到风机盘管。

- 6、中央空调机房及净化空调机房内自来水、暖气、空调管道均由维保公司维修保养，机房内所有设备均由维保公司维修保养，空调系统机房外空调管道包括冷却水塔系统管道均由维保公司维修保养，冷冻管路从机房到病房风机盘管。

（六）洁净手术室的检测

- 1、每年邀请具有检测资质的第三方检测机构，对位于六号十三层的十七间洁净手术室包括检验科环境检测，按规范要求进行全面检测，检测的一切费用由维保单位承担，并出具检测结果报告，交医院有关单位保管存档，以备查。

- 2、对于检测出来的不合格的参数和指标，维保单位要进行整改，直至满足要求为止。

- 3、手术室环境检测结果中重要指标不合格（包括空气中 0.5um 及 5um 粒子数、空气中沉降菌、截面风速、换气次数、静压差），医院与投标公司解除运行、维保合同，寻求与第二、第三中标候选人签订运行、维保合同。

- 项目要求

- 1.本项目不分包，报价包含人工费、设备系统维护保养费、基本维护维修费、检测费、日常耗材等全部费用。

- 2.投标人须在当地有固定的办公场所和专业的运行维护人员，须提供不少于6人的运行维护人员，在医院进行维保服务工作，接受采购人的领导，并遵守医院的各项工作规程。须提供6名技术人员的详细信息及缴纳社保证明。

- 3.当设备、仪器等出现故障现象，需在2小时内响应，24小时内提供现场服务，对于无法及时解决的故障，乙方提供解决方案和预计解决问题时间；出现设备故障无法修复时，为确保工作正常开展，投标人需提供备用设备。

4.投标人需提供详细可行的维保方案及应急预算，并对易耗品列出明细清单及单价。

5.投标人须提供在喀什本地有能开展维保工作的基础设施相关证明和相关类似业绩材料。

6.投标人可实地进行踏勘，踏勘时间为工作日北京时间10:00--19:30，联系人：阿力木江·斯迪克，联系电话：13899121167.

7.服务期限及地点

1）服务期限：一年

2）服务地点：喀什地区第二人民医院

8.付款方式：自合同签订后，按季度支付，经采购人按考核管理办法进行考核后按考核结果进行支付。

9.采购人每月进行一次考核，按考核结果进行验收。后附考核管理办法和考核表。

9.1  考核管理办法

月考核分达到 90 分及以上，不扣减合同款

⑵月考核分低于 90 分，扣减月合同款的 2%

⑶月考核分低于 85 分，扣减月合同款的 5%。

⑷月考核分低于 80 分，扣减月合同款的 8%.

⑸ 70 分以下，月考核分每一分对应月合同款的 1%.

说明：月合同款=年合同款/12

1）空调考核采取百分制，满分为一百分。考核分数一年内 3 个月低于 85 分，扣除一个月合同款

2）考核分数一年内 3 个月低于 80 分，扣除 2 个月合同款，在合同到期后下一期招标时，该公司不能参与投标。

3）考核一年内 2 个月低于 70 分，医院单方面解除服务合同。下一期招标时，该公司不能参与投标。

4）手术室、静配中心医疗环境因不及时更换或清洗过滤器、过滤网，环境检测不合格，医院单方面解除服务合同。

5）一年内 3 次没有配合医院进行可行合理的节能改造或空调节能运行安排，扣除一个月合同款，下一期招标时，该公司不能参与投标。

注. 考核表中重要科室包括：手术室、静配中心、门诊生化实验室、血透室、产房、新生婴儿室、心胸外科监护室，B 超检查室、ICU、CCU

6）在设备运行期间，由于人员不在岗，或由于没有按时巡查或及时维修保养设备，导致没有及时发现隐患或使设备隐患加重扩大，造成设备损坏，设备维修一切费用由空调承包方承担。另外，扣除月合同款的 10%;如果造成设备起火燃烧，扣除月合同款的 20%。并追索由此造成的经济损失和法律责任。

7）设备运行期间，由于人员不在岗，或由于没有按时巡查或及时维修保养设备， 导致设备保护停机，并由此造成医疗科室温度过高或过低，科室反映强烈不满， 扣除月合同款的 8%。

8）由于没有及时维修保养设备或因没有提前告知医院应购买损坏配件耽误维修，致使空调不能按照医院指定日期运行，扣除月合同款的 10%。

9）管道跑水时，阀门不能关闭，由此而加大跑水面积，扣除月合同款的 20%。造成的经济损失，空调承包方仍应予以赔偿。

9.2  喀什地区第二人民医院空调维保考核表

| 日期 | 项目 |  | 扣分值 | 空调人员签名 | 检查人员签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 没有实际到现场巡查，直接在记录表中填写假数据，发现一 次扣 3 分 |  |  |  |  |
|  | 没有按照规定时间、路线巡查考核扣 3 分 |  |  |  |  |
|  | 没有配合医院做好节能工作，一次扣 5 分 |  |  |  |  |
|  | 电机因缺相、漏水、轴承损坏而烧毁，赔偿并扣 10 分 |  |  |  |  |
|  | 管道阀门漏水，2 天内没有及时维修扣 4 分，影像科、检验科及每层走廊总阀门每年在制冷供暖结束后保养两次，没有按时保养扣一次扣 10 分，如管道漏水时楼层总阀门关闭不严或阀门在关闭时出现漏水现象扣 20 分 |  |  |  |  |
|  | 初效没有按时更换一次，扣 3 分，中效没有更换扣一次 4 分， 亚高效没有更换一次扣 5 分，高效没有更换一次扣 6 分。 |  |  |  |  |
|  | 空调设备及管道内由于污泥太多或气阻，已影响到空调系统或个别科室大面积换热效果，整体温度过低或过高，经医院巡查人员催促维修，仍然不及时维修扣 5 分 |  |  |  |  |
|  | 新生儿科、ICU、CCU、门诊检验科、手术室新风和排风系统、血透室新风、排风、回风过滤网每半月清洗一次，消毒供应中心、介入室、膀胱内镜、静配中心过滤网每月清洗一次。一年更换一次。各科室一次没有清洗扣 3 分。 |  |  |  |  |
|  | 主动提出切实可行的改造方案，能提高设备的工作效率、节能，减少设备的损坏率或降低维修成本 加 10 分 |  |  |  |  |
|  |  | 由于空调员工服务态度差造成与医护人员或病人吵架-5 分 |  |  |  |
|  |  | 受到医疗科室，病人或医院后勤表扬一次+10 分 |  |  |  |
|  |  | 与医护人员或病人发生打架斗殴行为，应立即调换该员工 -10 分 |  |  |  |
|  |  | 设备及管路存在问题即不通知医院、也不处理， 最终造成设备损坏或影响一层或几层楼空调正常运行。 |  |  |  |
|  |  | 每天对重要科室巡查一次，每科室一次未巡查、发现一次 扣 2 分 |  |  |  |
|  |  | 每星期对所有病房及办公室巡查一次，一次未巡查扣 3 分 |  |  |  |
|  |  | 由于没有库存必备元配件，造成维修滞后而遭到投诉、发生一次扣 5 分 |  |  |  |
|  |  | 维保时，人为造成跑水、断电，造价赔偿损失，并扣 20 分 |  |  |  |
|  |  | 每年 4 月、10 月维保中央空调每层总阀门、检验科、影像 科所有阀门及连接件两次，一次没有维保扣 20 分， |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |

# 第五部分   商务部分

# 政府采购合同

请参照政府采购合同参考范本订立采购合同。

合同编号：

喀什地区政府采购合同

第一部分 合同书

项目名称： 喀什地区第二人民医院中央空调、净化空调、分体式空调系统维保服务项目

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，  喀什地区第二人民医院  以  竞争性磋商方式  对医院中央空调、净化空调、分体空调系统维护服务项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 标的

1.2.1 标的名称：医院中央空调、净化空调、分体式空调系统维保服务项目

1.2.2 标的数量：按磋商文件要求（详见清单）

1.2.3 标的质量：按磋商文件要求和投标文件的实际填写。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：自合同签订后，按月支付，由采购人按照考核管理办法进行考核后以考核结果进行支付。

1.4.2发票开具方式：乙方提供

- 1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：  一年

1.5.2 履行地点：喀什地区第二人民医院

1.5.3 履行方式：现场验收。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 0.1 %计算，最高限额为本合同总价的  20 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.1%计算，最高限额为本合同总价的 10%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向喀什市人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.5 技术资料和保密义务

2.5.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.5.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.5.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.6 质量保证

2.6.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.6.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.7 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

- 2.8 合同变更

2.8.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.8.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.9 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.10 不可抗力

2.10.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.10.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.10.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在5个工作日内以书面形式变更合同；

2.10.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在3个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在5个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.11 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 2.12 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.13 合同中止、终止

2.13.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.13.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.14 检验和验收

2.14.1 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.14.2 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见磋商文件及投标文件要求。

- 2.15 通知和送达

2.15.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.15.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.17 履约保证金

2.17.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同金额的5%计算向下取整至万元，以支票、汇票或者转账等非现金形式，在签订合同前5个日历日内向采购代理机构交纳履约保证金；

2.17.2 履约保证金在项目安装调试完成试运行3个月验收收合格后5个工作日内，将履约保证金退还乙方；

2.17.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.18 合同份数

合同一式四份，甲乙双方各持2份，每份均具有同等法律效力。

第六部分  附　　件

- 投标文件编制顺序

投标人应按下列顺序排列和装订投标文件：

一、投标方资质证明文件，包括：

1、投标人营业执照复印件或中华人民共和国组织机构代码证复印件

2、关于资格的声明函

二、投标产品技术规格及要求详述

三、售后服务承诺详述、维修、培训等计划详述

四、技术参数、功能偏离表

五、提供其它有利于投标的资料

二、其它有关附件格式范本

（一）投标文件封面

项目名称：

项目编号/包号：

投标单位名称:

投标单位地址：

项目联系人：                联系电话（手机）：

在投标文件的右上角标注“正本“或”副本“字样

（二）投 标 函

致：**地区公共资源交易中心:

根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的投标邀请（竞争性磋商文件编号） ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本　　份。

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 规格、技术参数、功能偏离表

- 商务条款偏离表

- 按磋商文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，形式（汇票、转账），金额为　　　　。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务；

3、投标方已详细阅读并理解了磋商文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标有效期自开标之日起　　　个日历日。

5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意磋商保证金将被贵方没收。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：

电　　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：

投标人代表签字：

投 标 人 名 称：

公          章：

201　　年　   月   　日

（三）法人代表授权书格式（单独提交）

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就　（项目名称）　的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

法定代表人签字

被授权人签字

公      章：

授权日期：201　年　　月　　日

注：1、法定代表人本人作为公司代理人前来参加投标的投标方，可不提供此项证明文件。

2、授权书上应当附有授权人和被授权人的居民身份证复印件。

（四）关于资格的声明函

致**地区公共资源交易中心：

关于贵方20　　年　　月　　日第（磋商文件编号）招标公告关于“　　　　　　　　”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称） 项目中的（包号及货物名称）招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人　投标人名称　　　　　　　签字人姓名、职务：

地址：　　　　　　　　　　　　　受权签署本资格文件人：授权人姓名

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

盖章：

20　　年　月　日

（五）开标一览表

项目名称：　                  招标编号：

报价单位：人民币万元

| 货物名称 | 投标总价 | 磋商保证金 | 履约期限 | 履约地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或委托代理(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

2、此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

投标代表签字：

## （六）投标分项报价表

项目名称:                      招标编号:

报价单位：人民币万元

| 序号 | 名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注:1. 如果按分项报价计算的结果与总价不一致,以分项报价为准修正总价。

2. 上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3. 如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

## （七）技术规格偏离表

项目名称:                       招标编号:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

## （八）商务条款偏离表

项目名称:                      招标编号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):