塔城地区乌苏市绿色食品产业园一期项目污水设备采购项目

招标文件

（项目编号：RHZC2023-094GK）

采购人：乌苏化工园区管理委员会

采购代理机构：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司

编制日期：2023年6月

- 投标邀请(或招标公告)

一、项目基本情况

项目编号：RHZC2023-094GK

项目名称：塔城地区乌苏市绿色食品产业园一期项目污水设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：7420000.00

最高限价（元）：7420000.00

采购需求：

标项名称:塔城地区乌苏市绿色食品产业园一期项目污水设备采购项目

数量:1
  预算金额（元）:7420000.00
  简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：含污水站全部设备、电缆、桥架、控制线、相关设备、控制系统及安装调试(含附属设施及设备安装，具体采购需求详见招标文件）

备注：

合同履约期限：标项 1，详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：整体面向中小企业，请投标人按要求填写中小企业声明函，否则不予以通过符合性审查。提交的声明函数据不真实的，应承担相应的法律责任。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2023年6月12日至2023年6月20日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至18:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取https://www.zcygov.cn/

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年7月3日 11:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2023年7月3日 11:00（北京时间）

开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；
2、各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；
3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。
4、供应商应当在截止时间前,将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”,截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。
5、供应商在前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360 浏览器或谷歌浏览器）, 请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟内,如因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。
6、供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密响应文件须使用同一个 CA。

特别提示： 
1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 
2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。 
3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：乌苏化工园区管理委员会

地 址：乌苏市黄河东路188号

联系人：马汉云

联系方式：0992-8517522

2.采购代理机构信息

名 称：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司

地 址：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2888号绿地中心蓝海大厦16楼

3.项目联系方式

项目联系人：杨晖

电 话：0991-4603321

第二章  投标人须知前附表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对第三章投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

| 项号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称、标项名称及编号 | 项目名称：塔城地区乌苏市绿色食品产业园一期项目污水设备采购项目 项目编号：RHZC2023-094GK |
| 2 | 招标人 | 乌苏化工园区管理委员会 |
| 3 | 资金来源 | 财政资金 |
| 4 | 预算金额 | 7420000.00元 |
| 5 | 招标范围 | 含污水站全部设备、电缆、桥架、控制线、相关设备、控制系统及安装调试(含附属设施及设备安装，具体采购需求详见招标文件） |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 付款方式 | 第一次付款：签订合同后，支付合同金额的30%。 第二次付款：所有产品到货后，通过甲方初验，支付至合同的80% 第三次付款：满足终验条件，乙方提交全部验收材料，通过甲方组织的验收后，支付至合同金额的 100%。 |
| 8 | 完成期限 | 自合同签订之日起30个日历日内交货并完成安装调试 |
| 9 | 安装地点 | 招标人指定地点。 |
| 10 | 质保期 | 1年，质保期自通过甲方验收合格之日起计 |
| 11 | 投标人资格 证明文件 | 1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力的投标人； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、在中华人民共和国境内注册，有能力提供本项目全部货物及服务能力的投标人,未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4、本项目不接受联合体投标。 备注：本项目无需提供原件,若投标文件中扫描件无法辨识，其风险由投标人自行承担。 |
| 12 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90个日历日 |
| 13 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 14 | 资格审查 | 资格后审 |
| 15 | 评标委员会 | 评标委员会构成：5人，由技术、经济等方面的专家共同组成，其中5人随机抽取； 评标专家确定方式：开标前从专家库中随机抽取。 |
| 16 | 开标时间及投标文件递交截止时间 | 2023年7月3日 11：00（北京时间） |
| 17 | 投标文件递交 及开标地点 | 采用不见面开标： 响应文件提交时间：同投标截止时间 开标地点：政采云远程不见面开标大厅 不见面开标默认解密时长：30分钟 关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。 注：供应商可通过账号密码或CA登录政采云客户端进行投标文件的制作，本项目采用电子版投标文件。 采用不见面开标： 1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子响应文件，加密的电子响应文件，在投标截止时间前通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成响应文件的那把锁解密）。 3.远程开标前，投标人务必在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）响应文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境 响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。 |
| 18 | 投标保证金 | 保证金：140000.00（壹拾肆万元整） 账户名：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司 开户行：招商银行乌鲁木齐新华北路支行 帐 号：991903678110901 行 号：308881029026 投保保证金缴纳形式：应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 投标保证金咨询电话：0991-4656096 投标保证金递交截止时间：同投标文件递交截止时间； 电汇、网银转账须知 1.1投标保证金必须以网银、电汇、银行柜台公对公等转账的形式由投标人的企业基本账户汇出(个体工商户除外) 1.2投标保证金必须在投标截止时间（响应文件提交时间）前缴纳至采购代理机构公司账户，投标人应在投标截止时间前完成保证金缴纳工作。投标人需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。 1.3投标保证金的提交以采购代理机构公司账户到账时间为准。 本项目接受电子（商业保函、政采云电子保函）均可 2.政采云电子保函须知 2.1政采云电子保函形式缴纳投标保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节； 2.2如采用政采云电子保函形式，可按照以下形式进行在线申请，电子保函申请链接（https://jinrong.zcygov.cn/finance/letter/product/detail?id=30&source=41），如遇问题可拨打客服电话：4009039583； 2.3将保函制作到电子投标文件即可。 |
| 19 | 投标文件份 | 投标文件由以下四部分组成： 资格证明文件正本1份、副本2份； （2）投标证明文件（报价一览表、商务及技术文件）正本1份、副本2份。 正、副本不得采用活页装订，否则视为无效处理，投标文件一律不退。 须中标单位开标后提供纸质版投标文件，送达招标代理机构。 |
| 20 | 投标文件签章 | 投标文件应由法定代表人或授权代表人在规定的签章处签章的，应逐一签章，在规定加盖单位公章处应加盖单位公章，未按招标文件要求签字盖章的，投标无效。 |
| 21 | 核心产品 | 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品:溶气气浮机 多家供应商提供核心产品品牌相同的，按第三章投标人须知24.2条规定执行。 |
| 21 | 最高限价 | 本次采购设置最高限价为：7420000.00元；各投标人的投标报价超出此范围将作废标处理。 |
| 22 | 代理机构 | 单位名称：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司 单位地址：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2888号绿地中心蓝海大厦16楼 联 系 人：杨晖 电 话：0991-4603321 |
| 23 | 政府采购 政策功能 | 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目投标人所投货物全部由小型或微型企业生产的，将评审报价给予10%的扣除。投标人应出具招标文件中要求的《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同小型或微型企业，将对评审报价给予10%的扣除。投标人为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或声明函。投标人应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。 |
| 24 | 同品牌规定 | 投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评标后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格； |
| 25 | 所属行业 | 工业（专用设备制造） |
| 26 | 招标代理 服务费 | 参照原国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件）。 |
| 27 | 是否适宜中小企业（特别提示） | 本项目预算金额为742万元，专门面向中小企业进行采购的货物金额不低于222.6万元(其中部分货物须面向小微企业进行采购且金额不低于133.56万元)。请投标人按要求填写中小企业声明函，否则不予以通过资格审查。提交的声明函数据不真实的，应承担相应的法律责任。 专门面向中小企业的，只接受全部货物由中型、小型、微型企业制造。专门面向小微企业的，只接受全部货物由小型、微型企业制造，在中小企业声明函中须写明标的物、所提供的货物的制造商名称，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额。 货物由中型、小型、微型企业制造生产的须在分项报价表中列明，并计算出总金额。 |
| 27 | （1）为保证本项目产品质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。 （2）招标文件中部分加“星号”、加下划线等特殊符号的内容，为投标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。为了节能减排、保护环境，倡议投标文件双面打印！ |

第三章  投标人须知

一  说  明

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人为乌苏化工园区管理委员会。

1.2采购代理机构：是指在中国政府采购网或其省级分网站网上登记的代理机构。本次招标的采购代理机构为新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司。

1.3投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人，满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人，法律法规另有规定的除外。

1.3.2符合第一章投标邀请中“投标人资格要求”规定的内容；

1.3.3未在新疆政府采购网（政采云平台）下载招标文件并登记备案的无资格参加本次投标。

1.3.4如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.3.4.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

1.3.4.2以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3.4.3联合体各方应签订联合体协议，载明联合体各方承担的工作和义务，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.3.4.4联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.3.5信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；信用信息查询截止时点：投标截止时间当天；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.3.6本项目是否接受进口服务：否。

2.资金来源

2.1招标公告或投标邀请中所述的采购人必须获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的或者未按照要求报价的，其投标将作为无效投标被否决。

3.投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二  招标文件

4.招标文件构成

4.1要求提供的服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件共七章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知前附表

第三章 投标人须知

第四章 采购需求

第五章 评标方法和标准

第六章 合同条款

第七章 投标文件格式

4.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等， 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5. 招标文件的澄清或者修改

5.1在投标截止时间前，采购人可主动地或者在解答潜在投标人提出的问题时，对招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的将顺延提交投标文件的截止时间。

5.3对招标文件必要的澄清或者修改将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

三  投标文件的编制

6. 投标范围及投标文件中语言和计量单位的使用

6.1投标人可对招标文件其中一包或几包货物及服务进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。投标人对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有货物及服务进行投标，如仅响应一包中的部分服务，其投标将作为无效投标被否决。

6.2开标、评标、定标均以包为单位，投标人根据公司的自身实力可对多个包进行投标，若投标人参与多个包时，应分别编写投标文件。

6.3无论招标文件第四章采购需求及技术规格中是否要求，投标人所投货物及服务均应符合国家强制性标准。

6.4投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构有关投标的所有来往文件、函电均应以简体中文书写。投标人可以提交其他语言的资料， 但有关段落必须翻译成简体中文，在有差异时以简体中文为准。

6.5投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

7. 投标文件构成

7.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以下内容：

1、投标函

2、报价一览表

3、投标保证金

4、投标报价明细表

5、商务条款偏离表

6、采购需求偏离表

7、投标人基本情况表

8、资格证明文件

8、业绩案例一览表

9、拟派项目负责人情况表

10、本项目主要人员配备表

11、小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函

12、备品备件清单

13、投标人服务承诺及方案

14、投标人自行提交的其他文件

7.2投标人按7.1条将投标文件分为二部分单独成册，分别密封递交。

7.3所有投标人和投标货物的资格证明文件均应为合法、有效文件，否则将被视为该文件未被递交。

7.4上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

8. 证明货物服务的合格性和符合招标文件规定的文件

8.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

8.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

8.2.1货物和服务主要技术指标、品质、性能和服务内容及承诺的详细说明。

8.2.2对照招标文件技术规格和服务要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

8.3投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参考牌号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

8.4本条所指证明文件不得为对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

9.投标报价

9.1投标报价须包含所有人工、运输、保险、税费等及其他发生的与本项目相关需计入投标成本的费用。

9.2为保证公平竞争，根据相关法律法规规定，投标人应合理报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

10.投标保证金和招标服务费

10.1投标人应按照“投标人须知前附表”规定的金额、时间、形式缴纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

10.2下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（2）中标人不按有关规定与采购人签订合同的；

（3）中标人不按有关规定提交履约保证金的；

（4）中标人擅自放弃中标的。

10.3中标人的投标保证金，在与采购人签订书面合同后5个工作日内无息退还中标人。未中标的投标人的投标保证金，将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。

10.4中标人应按照“投标人须知前附表”中的规定在领取中标通知书时交付招标服务费。

10.5中标人在办理退还投标保证金的时，必须提供采购合同的复印件。

10.6我公司工作日（上午10:30-13:30，下午16:00-18:30北京时间）退还投标保证金，退还时，请与我公司财务部联系，联系电话：0991-4656096，我公司不退还现金。

11.投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件“投标人须知前附表”中载明的投标有效期，投标有效期不满足要求的投标将被作为无效投标处理。

11.2采购人可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

12. 投标文件的份数及签署、盖章规定

12.1投标人应按照“第二章 投标人须知前附表”规定的份数提交投标文件正本、副本，，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本与副本不符，以正本为准。

12.2投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并按要求由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖投标人公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的内容上签字。投标文件应当装订成册，编制页码。投标文件的副本可采用正本的复印件。

12.3任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或经其正式授权的代表签字后才有效。

12.4联合体投标的，对于要求盖章之处，除提供的格式中规定或本招标文件中要求联合体各方加盖公章的以外，其余均加盖联合体牵头单位公章即可。

12.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12.6本招标文件中所要求加盖的投标人公章是指与投标人名称全称相一致的 “行政公章”，不得加盖其他“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处亲笔写上本人姓名；“法定代表人或授权代表盖章”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。

四  投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记和递交

13.1投标人应通过电子响应文件制作工具严格按招标文件要求制作响应文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密地响应文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的响应文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的响应文件为有效响应文件。

投标截止时间以政采云中心交易平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的响应文件视为逾期送达，将被拒绝。

13.2如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

13.3是否采用不见面开标方式详见投标人须知前附表，若本项目采用不见面开标，提供电子响应文件U盘、纸质响应文件详见须知前附表。

14.响应文件送达截止期

14.1投标人应当在招标文件要求提交响应文件的截止时间前网上投标。

14.2在招标文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件，为无效响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

14.3是否采用不见面开标详见投标人须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将加密电子响应文件在投标截止时间前通过政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的响应文件，采购人不予受理。

14.4任何不完整或不满足招标文件要求的响应文件将被拒绝。

14.5由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的响应文件时，招标方将不负责任。

五  开标与评标

15.开标

15.1采购人在规定的投标截止时间（响应文件提交时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

15.2法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

15.3开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

15.4公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。

15.5采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

16.评标委员会

16.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》及本项目采购人本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会负责评标工作。

16.2评标委员会负责具体评标事务，成员人数为 5人及5人以上单数，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

16.3评标委员会成员应依照政府采购法及其他各项有关政府采购评审管理办法的规定，履行评审专家的各项职责。

16.4评标委员会成员因缺席、回避、擅离职守或者因健康等原因不能继续履行评审专家职责的，采购人或者采购代理机构有权向相关监督管理部门通报。

17. 投标人资格审查和投标文件符合性审查

17.1投标人资格审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；投标文件符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2投标人未通过资格审查的不得进入投标文件符合性审查；投标人未通过符合性审查的，不得进入投标文件的综合比较与评价。

17.3品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

17.3.1如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定 一个参加评标的投标人；其他投标无效。

17.3.2如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标 委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；

17.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知前附表中载明核心产品，多家投标人提供的所有核心产品品牌均相同的， 按第 18.3.2条及相关法律法规处理。

17.5投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第五章评标方法和标准。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

17.6投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

17.7资格审查和符合性审查标准详见第五章评标方法和标准。

18. 投标文件的澄清和修正

18.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄 清、说明或者补正。

18.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

18.3投标文件报价出现前后不一致的，将按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 19.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被视为无效投标被拒绝。 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

19. 投标偏离与非实质性响应

19.1对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

19.2在详细评标之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

19.3实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

20.投标无效

20.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价出现超过招标文件中最高限价规定的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

20.3其他投标无效情形：

（1）不符合招标文件关于进口产品规定的；

（2）任何选择性报价（或多个方案）的投标；

（3）任何包含价格调整要求的投标；

（4）投标有效期不满足要求的投标；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；

（6）投标文件报价出现前后不一致，投标人不确认修正后的报价的；

（7）未按照招标文件要求提交“投标人声明函”的；

（8）服务期限（或交货期或交货及完成期）不满足招标文件要求的；

（9）未按照招标文件要求单独递交报价一览表原件的。

21. 投标文件的综合比较与评价

21.1根据项目实际情况本项目的评标方法为综合评分法，评审标准详见第五章。

21.2评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和评审标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

22.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具 的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。具体办法详见招标文件第五章评标方法和标准。

22. 废标情况

22.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三 家。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23. 评标过程及保密原则

23.1评标将在严格保密的情况下进行。

23.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.3在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

六  确定中标

24. 中标候选人的确定原则及标准

24.1评标委员会将根据招标文件的评标方法和评审标准，推荐中标候选人及评标排序，确定满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的， 按投标报价由低到高顺序排列。如报价相同则技术部分得分最高优先。

24.2单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的 不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由采购人 或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。 非单一产品采购项目，采购需求中应载明核心产品，多家投标人提供的 产品中有一种核心产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品，按照第一 款规定执行。 如按前两款规定计算投标人数量后不足三家的，属于对招标文件作实质 响应的投标人不足三家。

25. 确定中标人

25.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

25.2最低投标价不是中标唯一条件。

26.保留权利

26.1因不可抗力或中标人自身原因不能履约等情形，采购人保留与其他中标候选人签订合同的权利。

27. 中标通知书

27.1在投标有效期内，中标人确定后，采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，同时采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

27.2投标人可通过相关发布媒体查询中标结果。

27.3中标通知书是合同的组成部分。

28. 签订合同

28.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和投标文件作实质性修改。

28.2招标文件及其补充文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

28.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

28.4政府采购合同履行中，采购人可以与中标人签订补充合同，但补充合同必须符合政府采购法相关法律法规有关规定。

29. 履约保证金

29.1中标人应当按照招标文件“第二章投标人须知前附表”中的规定金额和时间，向采购人提交履约保证金。

29.2如果中标人没有按照招标文件规定提交履约保证金，采购人有权取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人可另选下一个中标候选人，或重新招标。

30. 投标人质疑

30.1投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 采购需求

# 总体要求

1、本技术要求规定了承包方所提供设备的一般技术规定。除有特殊规定外，设备的所有零件和部件应符合本技术要求的规定。承包方应提供所有设备供货商、生产制 造商名称、品牌、产地、主要材质及其结构组成、设备性能、测试报告和其他发包方认为需要的所有资料。

2、本技术要求仅对承包范围内的一些特定特征作了说明，不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，承包方应提供本工程所采购设备正常运行必需的全部主体设备、附属设备及附件、配件、专用工具、备品备件等，并完成相关的技术服务和合同项下的其他所有辅助工作。承包方不得以合同或提供设备价值中未完全包括所要求的供货 范围为由另行增加费用。

3、本技术要求与合同、施工图纸、施工图设计说明书互为补充。与图纸不一致的， 以本技术要求为准，并且承包方在采购、施工安装之前对上述文件相互对比中，或单 个文件中前后描述要求存在不一致之处，必须及时提出并得到澄清，提供技术核定单 供发包方审核同意或按照设计变更执行，否则未提出的按要求或标准较高者执行。

4、所供设备的技术参数和材质必须等于或优于本工程设计和本技术要求的技术参 数和材质。若不满足，发包方将有权要求承包方无条件更换为符合要求的设备，且不 增加任何费用。

5、特别提示：文中标有“★”的条款或参数为强制条件。

# 第二章 机械设备技术要求

## 2.1、潜污泵

### 2.1.1、供货范围

提供完整的沉水式污物(泥)泵装置。每台沉水式污物(泥)泵可按要求配备安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件以及备品备件。

1.装配完整的潜水污水泵（包括泵、耦合装置或弯头装置、合格证、装箱清单、安装使用说明书等）；

2.自动耦合装置带底座和弯管；

3.整套提升装置（导轨系统、支架和提升链等）；

4.潜水电缆（可选配丁腈橡胶、橡塑、欧标）；

6.备品备件及专用工具。

### 2.1.2、运行条件

输送介质：                污水

输送介质温度：             ≤40℃

输送介质PH值范围：         6-9

输送液体中固相物的容积比： ≤4％

输送液体的运动粘度：       7×10-7—23×10-6m2/s

输送介质密度：             ≤1.2×103kg/m3

工作方式：                 间歇运转

### 2.1.3、技术要求

泵的构造

泵的主件材质是ASTM A－4835B 级 （DIN1691，GG25）灰口铸铁，其表面平滑、无砂眼或其他铸造缺陷，所有外露的螺栓螺母均为316L不锈钢。除不锈钢外，所有与泵送介质接触的金属表面由水基底漆和两组涂层保护。机械表面的密封是金属与金属接触，需要防水密封，泵/电机单元接合面是机械加工的并嵌入腈或氟化橡胶O形环。不使用需要一定的扭力才能达到压紧效果，并且横截面矩形的橡胶、纸质或化学合成物的垫片。不使用二次密封复合物，椭圆形密封环、羊毛或其他装置。

·蜗壳

泵的蜗壳是整件的灰口铸铁，35B级（DIN1691，GG25），偏心设计足够大的平滑流道以通过进入叶轮的颗粒。

·叶轮

叶轮是35B等级（DIN1691，GG25）的灰口铸铁材质的，水力平衡的，多叶片封闭式无阻塞流道设计，其长流道无剧烈拐角。叶轮能处理固体、纤维材料、污泥和污水中其他的杂物。叶轮键入泵轴，靠一个膨胀环卡住，能够防止叶轮在正反旋转时发生松动，叶轮应镀醇酸聚酯树脂涂层。

叶轮应进行动平衡试验，动平衡精度应不低于G6.3级。振动烈变不大于0.45mm/s。

·冷却系统

每台泵/电机都有一个完善的，内在冷却系统，电机水冷却夹套应包围定子室，材质为铸铁ASTMAA－48，35B级（DIN1691，GG25）。无论电机部分浸在所泵的液体中或直接曝露在空气中，冷却系统都能提供电机散热，叶轮背部的叶片能把泵送液体的部分通过一个澄清通道后作为冷却液体在冷却系统中循环。提供一根排气管以排放夹套内的空气，预留钻孔或螺孔用于下部冷却和密封冲洗或气体排放，冷却套有检查孔，冷却系统能使泵潜水或在空气中时，在最高40℃环境温度下连续运行。

·耐磨环

耐磨环系统能在蜗壳和叶轮吸口之间提供有效的密封，每台泵装备有装在蜗壳进口处的黄铜静环。在叶轮吸口处有一个热装压嵌入的不锈钢叶轮耐磨环。

·泵轴

泵轴采用碳钢制造，并完全与泵送液体隔离。

·机械密封

每台泵配有一套上下双重独立的机械轴密封系统。下密封与叶轮毂分开。密封在油腔内运行，该油腔能以一稳定的流速对重叠的密封面进行润滑。下密封组位于泵与油腔之间，包括一个静密封环和一个旋转的动密封环，材料为耐腐蚀烧结碳化钨/硅。每个密封的分界面由其自身的弹簧系统连接。密封不需要维护和调整，并且在不影响或失去密封功能的情况下，可以顺时针或逆时针转动。若上下密封失效，液体进油室，不会与下轴承或定子接触。外密封腔内有螺旋凹槽，以达到去除杂质颗粒、减少磨损的目的(该螺旋槽的详细特性请参照所附的资料)。每台泵的轴密封系统有一个油室，油室应防止过满并留有油膨胀的空间。带有防漏密封的注油孔是很容易从外部检查维修的。密封系统不依靠所泵送的介质润滑。介质酸碱度范围为PH6～10。

机械密封应该是免维护的，润滑剂与被输送液体相互隔开，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。

投标人提供的机械密封的使用寿命不低于25000小时。

·轴承

泵轴在油脂润滑的轴承上转动。上轴承是一个单滚珠轴承用于承担径向力。下轴承包括一个滚珠轴承承担径向力及一个止推轴承来承担轴向力。下轴承包括一个独立的温度传感器 PT－100 以监控轴承温度，如果温度过高，传感器实施报警并停机。轴承在0.5Qn< Qn<1.25 Qn 范围内运行时（ Qn 为最佳工况点）。

轴承寿命应大于60,000小时。

·电机

电机装在充气的防水的壳内，防护等级IP68。定子绕阻和定子进线的绝缘等级不低于F级。定子热压嵌入定子室，不采用需在定子壳上钻孔的螺栓，针和其他连接装置，电机专为潜水泵设计并能连续泵送温度最高为40℃的介质。电机能每小时启动不小于15次。每相定子进线线圈中装有热敏开关，热敏开关的设定打开温度为140℃，可以与电机超载保护相连接，并与控制柜连接。电机的允许电压波动为＋/－10％，电机在最高40℃（104F）环境下工作，并且定子绕阻平均升温不超过80℃，提供一份能显示转矩，电流，功率因素，输入/输出功率和效率的性能表。该性能表还包含启动和零负荷特性的数据。

电机防护等级为IP68，绝缘等级不低于F级。

·接线盒

接线盒包括两个截然分开的端子板。一个端子板用于连接监控进线和控制电缆。另一个端子板用于连接动力电缆和电机定子进线。动力接线板是独立的并把接线盒与定子室密封隔开。电缆进线接线盒和电机由不吸潮馈电接线板相隔离，以防止外部物质通过泵顶部进入定子室。

·动力和监控电缆

动力电缆的尺寸符合IEC标准并提供足够的长度以接入接线盒且不需拼接，电缆外护套是低吸收性的防油氯丁橡胶，并且机械柔性能承受电缆进线处的压力，电机和电缆至少能在水下30米处连续使用而不失去其防水性能。

·电缆进线密封

电缆进线密封的设计能消除一定的扭矩以形成一个防水的潜水密封。电缆进线包括一个柱形高弹性衬套，两边有垫圈，都与电缆和电缆进线紧密结合，电缆进线挤压衬套以达到一个出气冒口功能，该密封须保证方便电缆的更换，不使用环氧、硅或其他二次密封系统进行密封。

·保护

所有定子具备三个串联常闭的热敏开关以监控每相绕阻的温度，如果温度过高，热敏开关打开，停止电机并实施报警。提供下轴承温度传感器PT－100。传感器直接与止推轴承的外滚道接触，以执行精确的温度监控功能。在定子室中提供一个探测液体的浮动开关泄漏传感器FLS，不采用对电压敏感的固体传感器。热敏开关，泄漏传感器FLS和下轴承温度监控器PT-100与一个同时提供的控制和状态监控CAS装置相连，该控制装置装在控制柜内。

·效率

水泵运行有效效率≥85%。

### 2.1.4、主要结构及材质

一、主要结构

1 、水泵

(1) 潜水离心泵由电机、泵体组成。水泵壳体的出水口为径向出水口，出水口中 心线与水泵中心线在同一平面内。水泵壳体是整件的灰口铸铁，偏心设计，足够大的 平滑流道以通过进入叶轮的颗粒。表面平滑、无砂眼或其他铸造缺陷。为了确保流量 稳定且没有过多漩涡，泵体设计和制造成没有锐利的棱角。

★ (2) 叶轮为防堵塞半开式离心式叶轮。叶轮是灰口铸铁材质 GG25 及以上，其 长流道无剧烈拐角。叶轮能处理固体、纤维材料、污泥和污水中其他的杂物，叶轮键

入泵轴，靠一个膨胀环卡住。

(3) 叶轮进行精密动平衡，动平衡精度达到 G6.3 级，振动裂变小于 0.45mm/S， 叶轮涂有镀醇酸聚酯树脂涂层。

(4) 主要泵件的密封设计为金属与金属的加工面之间的结合，需做防水密封的关 键配合件之间加工并嵌入丁腈橡胶 O 形环。

(5) 不使用需要一定的扭力才能达到压紧效果，并且横截面为矩形的橡胶、纸质 或化学合成物的垫片，不使用二次密封复合物、椭圆形密封环、羊毛或其它装置。

2 、电机

(1) 泵的电机是三相鼠笼式感应电机，装在充气的防水的壳内。定子绕阻和定子 进线的绝缘等级为 F 级，温升可至 155℃。

(2) 电机的配置保证在 H-Q 曲线上任何一点工作时，都不会出现过载，在不淹

没的情况下运行也不会过载。

(3) 电机的允许电压波动为＋/－10％，电机设计应达到在环境温度为40~80℃

的情况下运行，电机按 IP68 保护使其可长期淹没水下。

3 、机械密封

(1) 每台泵配有一个上下双重独立的机械轴密封系统。下密封与叶轮毂分开。密 封在油腔内运行，该油腔能以一稳定的流速对重叠的密封面进行润滑。下密封组位于 泵与油腔之间，包括一个静密封环和一个旋转的动密封环，材料为耐腐蚀烧结碳化硅 或碳化钨。

(2) 每台泵的轴密封系统有一个油室，带有防漏密封的注油孔及检查孔很容易从 外部检查维修的。密封系统无需依靠所泵送的介质润滑。润滑能抵抗热冲击，并具有 良好紧急运行的特点，机械密封的设计使用寿命大于 25000h。

(3) 密封不需要维护和调整，并且在不影响或失去密封功能的情况下，可以顺时 针或逆时针转动。

(4) 外密封腔内应有螺旋凹槽，能有效去除杂质颗粒、减少机械密封的磨损。

4 、轴与轴承

(1) 泵和电机的轴是连续无间断的轴，泵轴是电机轴的延伸。泵轴是优质不锈钢 ASTM420 或以上制造，并完全与泵送液体隔离。

(2)采用高质量 SKF 或同等品牌的终身润滑轴承，轴承设计使用寿命大于 100,000 小时。

5 、电缆和电缆密封

(1) 电机配有控制和动力电缆，具有防拉功能，符合 IEC 标准并提供足够的长 度以接入接线盒且不需要拼接。每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠密封。动 力电缆为多芯电缆，每根电缆单独进行密封。电机和电缆至少能在水下 20 米处连续使 用而不失去其防水性能。

(2) 电缆进线密封设计能消除一定的扭矩以形成一个防水的潜水密封。该密封可 重复使用并保证方便电缆的更换，不能用环氧树脂，硅或其他二次密封系统进行密封。

8 、保护

(1) 泄漏保护

在潜污泵电机的油室中设置一个泄漏传感器，以监视水进入油室，泄漏信号被送 到电控柜内的潜污泵运行参数监控单元装置内，在水泵电机出现严重损坏前分别发出 报警讯号并停止水泵运行。

(2) 热保护

所有的电机中每相绕组都连接热敏开关，并串连。

二、主要材质

泵壳体                  铸铁,  DIN1693GGG40.3

叶轮					    铸铁,  DIN 1691GG25

主轴					   钢, ASTM A 572 Grade 50

机械密封:

内密封					耐腐蚀烧结碳化钨/硅

外密封					耐腐蚀烧结碳化钨/硅

O-型环					氰橡胶  700 IRH

磨损环					动环 不锈钢：316L

磨损环					静环 黄铜, ASTM C83  600

螺栓，螺母，垫圈		   不锈钢 316L

导轨					   不锈钢316L

吊链					   不锈钢316L

### 2.1.6、电气及控制系统

1 、控制箱结构

控制箱户外支架式安装。

控制箱要求前检修，前开门。

电缆进出线为下进、下出线方式。

箱内塑料元件应无卤素，CFC ，阻燃， 自熄。

箱体材质：不锈钢。

防护等级：IP55。

变频控制。

★受低液位保护，并同时受超声波液位自动控制启停。

### 2.1.7、备品备件

承包方应提供设备安装、设备安全运行及设备维修所需的备品备件。

## 2.2、潜水搅拌器

### 2.2.1、供货范围

1 、装配完整的潜水搅拌器；

2 、全套安装系统 (导轨、拉紧件、定位装置、电缆等)

3 、提升装置 (起吊架、钢丝绳) ；

4 、所有连接附件；

5 、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈等)

### 2.2.2、运行条件

输送介质：                 污水

输送介质温度：             ≤40℃

输送介质PH值范围：         5-9

输送液体中固相物的容积比： ≤5％

输送液体的运动粘度：       7×10-7—23×10-6m2/s

输送介质密度：             ≤1.15×103 kg/m3

工作方式：                 间歇运转。

### 2.2.3、技术要求

每台水下搅拌机应能在污水中工作，须推动污水的流动，保证池底流速（距池底300mm为准）0.3m/s。

2）应能在全浸没和潜水电机露出液面的条件下连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行，搅拌机在整个运行过程中须保持无振动平稳运行，无故障运行时间至少为10000小时。

c、性能和结构

水下搅拌器应该在全浸没条件下连续工作，同时应具备连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行的工作能力，浆叶由水下电机驱动。

每台搅拌器应配备不锈钢导杆和不锈钢提升链，使之自由升降及转向。

1）接线盒

接线盒的防护等级为IP68，必须与周围的液体完全地密封。

2）冷却

电机的冷却通过定子向壳体的热传导来完成。

3）轴封

采用两个双重独立的高质量机械密封系统。以利在上下密封失效，液体进入定子室时，也不会与轴承和定子接触。外密封腔内有螺旋凹槽，达到去除杂质颗粒、减少摩擦的目的。机械密封均采用耐腐蚀烧结碳化钨/耐腐蚀烧结碳化硅/碳化硅，介质酸碱度范围为PH6-10。

机械密封应该是免维护的，润滑与被输送液体相分开，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。

投标人应保证密封的使用寿命不低于25000小时。

4）轴

电机轴传动为一根轴，轴必须可靠的密封而不与液体接触。

5）搅拌浆叶

搅拌浆叶采用高效叶片式螺旋浆，浆叶由玻璃纤维制作，浆叶的设计应具有自洁功能，浆叶轴采用不锈钢。

6）电机

电机应为永磁同步电机，3相380V、50Hz，防护等级IP68，绝缘等级F。电机应在最大搅拌载荷下，都不会出现超载。电机每小时启动不小于15次，并且定子绕组的平均温升不超过80℃。定子应热压嵌入定子室，不能采用需在定子室上钻孔的螺栓，销子及其它连接装置。

潜水电机与搅拌机应是同一厂家制造，配套电缆长度20m。

7）轴承

应采用高质量的终身润滑轴承,轴承设计寿命L10应大于100000小时。

8）电缆和电缆密封

电机应配有用于控制和动力水下电缆，每根电缆都有一个单独的进口。并进行可靠的密封。如果动力电缆是多芯电缆，则每根电缆还要进行单独密封。电缆应伸进接线室，并用可重复使用的橡胶密封件密封，不使用树脂或其他灌装密封材料密封。每根电缆应有1只尼龙材料的电缆套，用以将电缆悬挂在挂钩上，并承受电缆的重量。

9）泄漏传感器

在定子室中提供一个探测液体泄漏的传感器。所有讯号都应分别监测并在浆叶或电机出现严重损坏前分别发出报警讯号。

10）热保护

电机通过设置常闭型温度传感器参数加以控制和保护，三个传感器应串联联结，这些传感器都应在摄氏140℃时保护相连接，并与控制柜连接。

为了指示轴承的磨损，在上、下轴承处各设有—常闭温度传感器，在主轴或电机的其他部件出现严重损坏前温度传感器应该断开。

11）安装提升系统

投标人应提供潜水搅拌器全部的安装及紧固材料，安装系统应包括导轨、提拉绳，并要有臂式起吊架和手摇式卷升装置等。所有金属构件均采用不锈钢材料制造。

d、引用与执行标准

CJ/T09-2000	潜水搅拌机

GB4942.1-85	电机、外壳防护等级

制造水下搅拌机的全部材料应适用于污水的腐蚀环境。

### 2.2.4、主要结构及材质

1 、潜水搅拌器

(1) 搅拌器能处理原水和污水。搅拌器可上下升降，方便的移动，检查或维修无

需人员进入湿井。滑行杆支架作为搅拌器整体部件之一。搅拌器全部的重量受力在一 个支架上，并且这个支架可承受搅拌器形成的推力。搅拌器、附件和电缆可在 20 米水 深持续潜水运行，不会发生泄漏。

(2) 潜水搅拌器所有的组件包括电机可在水下连续运转。

(3) 定子室上方有一不锈钢盖，油室盖应是耐腐蚀合成材料。

(4) 潜水搅拌器主件的密封设计应是金属与金属接触。需要防水密封的临界接触面应是机械加工，并嵌入两组腈橡胶 O-型圈，它导致两个面上的橡胶 O-型圈及 O 型 圈接触的四个侧面受压紧。不能使用需要一定扭矩才能达到压紧效果的形式，需要一 定的矩形截面垫片及密封复合物将同样不予考虑。

2 、螺旋桨

螺旋桨应是不锈钢材质(ASTM316L)的，水力平衡的无堵塞的拽后设计。螺旋桨应 能处理常规污水。

3 、电机

多极电机直接形成螺旋桨转速。

潜水搅拌器的电机应是鼠笼式感应电机，装在充气的防水的壳内。定子绕组和定 子进线的绝缘等级为F 级 155°C。定子通过滴注法绝缘，使得绕组满充率至少达到 95%。 定子热缩嵌入铸铁定子室中。不采用需在定子壳上钻孔的螺栓、针和其它连接装置。 电机设计成可连续处理搅拌 40 °C  的介质，每小时可至少起动 15 次。为监控每相绕 组上的温度，在定子进线线圈中装有热敏开关，热敏开关的设定打开温度为 140°C ， 闭合温度为 95°C ，可以与电机过载保护相连接，并与控制柜连接。  (2) 电机的允许 电压波动为＋/－10％，电机设计应达到在环境温度为 40~80℃的情况下运行，电机按 IP68 保护使其可长期淹没水下。

电缆包括两根 1.5mm2 的控制导线，用于连接热敏开关和泄露装置。

4 、机械密封

每个潜水搅拌器应有一个油腔和排油、检查栓、油应能容易更换。每台潜水搅拌 器应配有高质量密封系统。以确保在下密封失效，液体进入定子室时，也不会与轴承 和定子接触。机械密封采用耐腐蚀碳化硅/碳化硅，介质酸碱度范围为 pH6-9 。机械密 封应该是免维护的，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。

密封光滑的表面耐腐无堵。橡胶唇密封(腈橡胶或氟橡胶)密封轴和固定环(腈橡胶 或氟橡胶)避免接触搅拌液，防止磨损和腐蚀。密封的驱动凹槽与轴上的驱动槽配合， 使密封可传输轴形成的双向机械扭矩。密封只靠机械扭矩锁定和扭矩传输，O 型环的 摩擦扭矩锁定密封。密封不需要维护和调整，并且在不影响或失去密封功能的情况下， 可以顺时针或逆时针转动。

每台潜水搅拌器的轴密封系统应有一个油室，油室从设计上应是防止过满和留有 油膨胀的空间。带有防漏密封的注油孔和检查孔应当是很容易从外部检查维修的。

机械密封的设计使用寿命大于 25,000 小时。

5 、轴与轴承

螺旋浆和电机的轴应是同一个，螺旋桨所的轴须是电机轴的延伸。藕联将不被接 收。轴的材料为不锈钢 (ASTM 420)  。螺旋桨应完全与搅拌介质隔离。

6 、电缆和电缆密封

电缆接线室是一个带固定板的完整部件。电缆入口有两套弹性衬套，保证防水和 清水密封。电缆入口包含两个圆柱型弹性衬套。每个衬套有垫圈及一个套圈，它们有 精密的公差设计以适应电缆的外径和入口内径。衬套可被一个密封管挤压，密封管是 用两个不锈钢螺丝拧进电缆接线室。是靠密封管和套圈之间的相互作用，沿电缆轴向 移动衬套。接线室和电机室被一接线板隔离，保护电机，避免外部物质通过搅拌机顶 端进入。该连线板将被螺纹压紧型固定，电缆可安全地连接在接线板上。接线板将由 两个 O 型圈与定子室隔离密封，保证电缆的更换。

7 、导流圈

为避免缠绕，不接受采用导流圈设计的潜水搅拌器。

8 、保护

所有的电机中每相绕组都应连接热敏开关，并串连。热敏开关在 140℃时动作， 电机停止转动并报警。

在电机的油室内设置一只泄漏传感器，用于防止水漏入定子室电机造成损坏。配 套专用继电控制器进行控制。讯号在电控柜内能监测并在达到要求的控制程度时发出 报警讯号，避免造成严重损坏。传感器供电电压为 220V 交流。

二、主要材质

★  壳体                       不锈钢 316L

★  螺旋桨                     不锈钢 316L

主轴                           不锈钢 316L

★  机械密封                    耐腐蚀烧结碳化硅或碳化钨 (WCCR)

螺栓，螺母，垫圈 导轨           不锈钢316

钢丝绳                          不锈钢 316

臂式起吊架                      不锈钢SUS304

底座                            不锈钢 SUS304

电缆护套                         EPDM

O型圈                           NBR

### 2.2.5、电气及控制系统

电气控制设备的制造技术标准应符合 GB/T755-2000 、GB/T4720- 1984 中的规定。

电控箱应采用户外式，箱内元器件排列整齐，走线分明，防护等级为 IP65 ，其电 机各项技术参数应满足 GB/T4942. 1-2006 中的规定：

1 、需具有“PLC 控制”开关量输入接口；

2 、需具有“手/自动、运行、故障、上限、下限位置、过力矩、失电等”开关量 输出信号。

电动机过电流或输出端发生短路等情况，输出电流瞬时值大于过电流检测值时过

电流保护功能动作。

当电动机电流超过热过载继电器的设定值的 20%~105%时，保护装置动作。

搅拌器控制箱应能够接收从动力控制系统 PLC 发来的起停信号，并能够将运行和 故障信息发回 PLC。

受 本地及PLC 时间控制。

### 2.2.6、备品备件

承包方应提供设备安装、设备安全运行及设备维修所需的备品备件。

## 2.3、曝气系统

### 2.3.1、供货范围

微孔曝气器及附件；

曝气池内所有的管线。下降管投标范围到池底以上1米处，并包括与上部管道连接的法兰和管道安装固定支架；

曝气系统池内安装所需管件、连接件、紧固件、膨胀螺栓等；

冷凝水排水管路和排水阀门；

曝气器清洗装置（包括酸洗或其他有效可行的清洗方式）；

曝气系统安装所需机具和设备。

### 2.3.2、运行条件

环境温度：                           -10~40℃

### 2.3.3、技术要求

曝气器类型为盘式。

数量和材质由投标人根据工艺设计参数计算确定。

安装位置		   生化池

曝气器氧利用效率 ≧28%

应根据买方确定的曝气池尺寸及工艺条件合理布置曝气器及管线。买方应检查相关的计算资料及曝气器数量。

曝气器应为管状, 微孔型。

材料为天然橡胶，厂家应提供开孔尺寸及开孔密度。

必须保证曝气器的布气组件（如膜）在污水中的有效使用寿命不小于 8年；托盘或支架的使用寿命不小于20年；保证期内无撕裂、破损现象，曝气器充氧效率无明显下降（应有量化的担保值）。

投标人应提供在同等规模污水处理厂使用的用户资料。

曝气器与管线应连接稳固可靠，无泄露, 并方便更换。

分布管的支撑部位可在多个分布方向灵活移动。支撑部位应有足够的固定力量并能在垂直方向±35mm范围内调节。

投标人应提供合适的冷凝水排放装置以避免管线中的冷凝水积聚并能在系统启动时将冷凝水排除。

投标人应为每个垂直管安装清（酸）洗装置界面和阀门，并提供与加酸手推车连接的装置。

管路系统的使用寿命不少于20年。

清（酸）洗装置：316L不锈钢

应提供清洗设备的技术材料，清洗剂的品种及配制方法，曝气器清洗操作程序，清洗周期要求等。

应保证所提供的清洗设备能有效地工作，所使用的清洗剂对曝气系统的材料不产生任何腐蚀破坏，经清（酸）洗的曝气器的通气能力保持在设计能力上。

执行标准

曝气系统的检验、安装、调试将根据CJ/T3015.1-93  “污水处理用微孔曝气器”  和 CJ/T3015.2-93“曝气器清水充氧性能测定” 。

1. 工厂试验

出厂检验应包括以下内容（但不限于）：

所有部件包括曝气管、连接装置、主风管及各种管接的外观及尺寸容许公差；

所有部件的物理与动力学测试；

布气均匀性测试；

空气密闭性测试；

氧转移性能测试；

清水氧转移效率试验

厂家应提供权威检验单位出具的氧转移效率试验报告

压力试验

压力试验与工厂氧转移效率试验一起进行，试验进行后，记录曝气器及孔口的压力，以证明它们未超出规定的值。

现场试验

混合试验

混合试验在工程师选择的曝气池中进行。混合试验的进行应保证MLSS浓度的变化不超过调试池中平均值的10％。试验的具体步骤另行确定，实验室分析由招标人负责。

压力试验

压力试验在空气曝气系统中进行。如果全部池中管网配置一致，压力试验可只在一个管网中进行，如果每个管系各不相同，压力试验分别进行。池子应充水至通常运行深度。在最小、平均和最大情况下分别进行压力试验和记录，压力在供气控制点处测量，不应超过规定的数值。

### 2.3.4、主要结构及材质

管线、管件材料

下降管 、分配管和支管采用UPVC

支撑架                      316L 不锈钢

连接附件、固定件 	          316L 不锈钢

膨胀螺栓                    316L 不锈钢

### 2.3.5、备品备件

承包方应提供设备安装、设备安全运行及设备维修所需的备品备件。

## 2.4、磁悬浮离心鼓风机

### 2.4.1、概述

1、磁悬浮离心鼓风机轴承要求具备不返回原生产厂地维修的能力，可现场进行轴承维修更换，且不需要返回原厂进行维修对心，并提供轴承专利证书检测报告及轴承可维修更换的说明承诺，投标人需对其真实性负责。

### 2.4.2、供货范围

提供的鼓风机应为成套装置，并需配备就地控制箱、消音器、、安全阀、出口弹性连接件等有效和安全运行所必需的附件。

包括但不限于：

1）鼓风机、高速电机、主轴及磁悬浮轴承、变频调速器、进口过滤消音系统、放空消音器、配对法兰及连接；

2）控制系统包括PLC、触摸屏；

3）设备底座；

4）与用户连接处的配对法兰、弯头等；

5）弯头、止回阀、出口消音器、高效空气过滤器；

6）UPS备用电源；

7）配套仪表仪器。

### 2.4.3、运行条件

介质                                    空气

环境温度                                -10~40℃

湿    度                                ≤90%RH

★流量可调范围                          70-100%

风机前一米处噪音                        不大于80dB（A）（机柜外lm处测量值）

控制方式                                变频调速

绝缘等级                                H级

防护等级                                IP54

冷却方式                                气冷

### 2.4.4、技术要求

1、鼓风机的研制程序应符合本规范要求，技术状态应符合按规定程序编写、校对、审核的图纸和技术文件。

2、在规定的使用条件下，鼓风机的核心机设计寿命不低于20年。

3、风机及其辅助设备的设计应考虑可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境适应性六性要求。

4、鼓风机所使用的材料应符合国家和有关行业的规定。

5、 磁悬浮鼓风机的转轴为柔性轴，为了在跨越临界转速时不会产生影响稳定的扰动，应通过磁轴承主动控制，结合控制器的自适应算法调整刚度等参数。

6、控制

A、启停、运行

具备正常启停、运行、紧急停机功能。

运行模式一般包括定压力和定流量两种模式。如用户有特殊要求时，可非标定制。

两次启停机间隔时间不大于5min。

B、报警保护

报警分为一级、二级和三级，对应不同的停机策略。包括：过压、过流、过温、市电掉电、喘振等不同报警。

市电掉电保护

有两种保护模式：一是UPS保护（标配），二是电动机转换为发电机供各控制器紧急用电。

防喘保护

当排气压力大于一定值时，可通过压力和流量波动判断是否进入预喘振区，提前打开防喘阀并减速停机。

C、其它

具备历史运行数据存储的功能。

具备远程监控、操作和初步维护的功能。

具备基本的通讯功能，485通信 MODBUS RTU协议或者以太网口MODBUS TCP通信。

- 传感器

包括但不限于：

1)高速轴位移传感器

2)排出压力感应器

3)吸入压力差压感应器

4)吸入温度感应器

5)排出温度感应器

6)电机温度感应器

### 2.4.5、主要结构及材质

机柜                                 碳钢+内贴隔音棉（整体烤漆防腐）

叶轮                                 高强度铝合金AL7075

蜗壳、进气道                         AL6061

轴                                   Ti合金+永磁铁+镍钛合金

★放空阀                             铝合金（要求采用硅胶材质密封圈）

### 2.4.6、电气及控制系统

1）基于PLC、友好操作界面的控制系统控制和监控鼓风机的状态。

2）完全自动的操作系统实现安全和无故障运行。

3）鼓风机就地控制。

启动，停止，运行的控制及故障检测并能在发生故障时，自动停下鼓风机。控制柜还具有保证鼓风机正常运行的所有功能，控制系统集中装于该就地控制柜内。

鼓风机的就地控制柜是数字式多种信息输入/输出保护面板，采用可编程逻辑控制器（PLC）和触摸式显示屏

智能控制系统包括以下功能：

恒定风量模式，恒定风压模式，恒定转速模式，接受现场DO量连锁控制等控制模式，定功率模式，喘振保护，电机过载保护，温度采集，出口放空阀控制，故障信号显示，故障信号输出，报警功能，故障停机。

易于操作的LCD彩色液晶显示屏，多功能包括：诊断、预防性维护保养提示、保养历史记录、报警和停机，历史记录等。

1）支持以太网连接的profinet协议（优先），也可支持RS485的 Modbus RTU协议。

2）控制面板显示部（触屏）：

控制面板全面显示的测定参数及警告信号以数字值显示，吸入及排出压力，吸入及排出空气温度，吸入流量，电机温度，转速，实际消费功率(kW)，运转性能曲线，提醒(错误)信息。

### 2.4.7、备品备件

供方应随机提供正常运转一年所需的备品备件并出详细清单，包含在投标总价格中。

报价数量为鼓风机房内安装的鼓风机及附件、备品备件。鼓风机以台计，随机的备品备件以套计。

## 2.5、溶气气浮机

### 2.5.1、供货范围

提供完整的溶气气浮机。按要求配备安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件以及备品备件。

包括但不限于：

组合钢池体：含二级搅拌反应区（PAC+PAM）、接触池、浮选池、清水集水回用池、污泥储池；采用碳钢材质，抛丸除锈后，池体内特殊耐酸碱涂层防腐，外部底漆1道面漆2道。

溶气系统：含卧式无填料不堵塞全自动溶气罐（溶气罐和内部射流器组件为304不锈钢材质）、304不锈钢液位控制系统、安全系统、溶气水泵、空气压缩机。含自动预泄压安全防护系统。可无人值守全自动运行；

链板式挂沫机：含驱动装置、耐腐链轮链条、轴、304不锈钢刮板、耐腐牛筋板、电缆。

释放器及释放系统：含释放器（内芯件304不锈钢），释放管路采用池上接入方式。

液位控制系统：含304不锈钢丝杆升降机构，喷塑防腐调节手轮，304不锈钢闸板等。

搅拌机：含主机、支架、304不锈钢搅拌轴及搅拌桨叶。

一级为混凝搅拌，二级为絮凝搅拌。

### 2.5.2、运行条件

环境温度：                           -10~40℃

湿    度：                           ≤90%

### 2.5.3、技术要求

1、为保证设备效果，供货方所提供货物溶气效率根据国家标准测定方法（HJ/T 261-2006或T/CAQI56-2018）需达到96%及以上。

2、溶气罐须具有自动安全预泄压系统，可有效防止开关机时气浮池产生大气泡破坏池内浮渣及流态，同时可有效防止水泵失压后气体逆流入水泵导致水泵因空转损坏。

3、溶气释放器在工作压力为0.25MPa^0.4 MPa范围内，释放的气泡应细密均匀，气泡在1000mL量筒中消失过程应大于6min（提供检测报告）

供货方从处理装置安全、经济、稳定运行的角度来统筹设计、选型、制造、供应，并提供长期的售后服务和技术支持。

- 供货方应选用高性能、低成本的设计方案及高质量的设备，所采用的工艺必须是技术先进，并经过实践证明是成熟可行的。所设计的系统布置合理、运行稳定可靠、操作方便、易于维护。

5、溶气罐

A.溶气罐采用卧式安装，溶气罐材质为碳钢防腐材质。

B.溶气罐必须采用加压射流溶气技术，永不堵塞。不得使用容易堵塞的填料溶气和穿孔板溶气技术。

C.溶气罐须带有挡流及整流的二相分离装置，保证足够的溶气时间。

D.溶气罐须装有自动控制气液平衡的传感器，可实现空压机自动加气。

E.溶气罐须具有便于观察内部状况和检修的结构装置。

F.溶气罐须具有自动安全预泄压系统，可有效防止开关机时气浮池产生大气泡破坏池内浮渣及流态，同时可有效防止气体失压后所流入水泵导致水泵因空转损坏。

G.溶气罐设计承压能力≥0.8MPa，溶气罐应保证在正常工作压力下不产生对内和对外的泄漏。

H.溶气罐所有对节焊逢坡口形式均按GB985-88和GB986-88有关规定执行；

I.溶气罐在焊接过程中应按照正确的工艺规程进行焊接、打磨、修补，不允许出现任何焊接缺陷，执行验收标准GB/T19804-2005；

J.溶气罐本体采用电弧焊接，表面焊缝自然美观。所有焊缝均需连续焊接，不得出现虚焊和焊接不牢固现象；

K.溶气罐包含压力表、 安全阀、 液位开关等配套仪表。

6、溶气水泵

A.溶气水泵的设计、制造、安装、检验和验收等应符合GB5656-2008《离心泵技术条件(II类)》标准, 或设计符合ISO 5199 II  《离心泵技术条件(II类)》。

B.溶气水泵的叶轮采用整体铸造，其结构型式应保证水的高效率泵送。泵的叶轮应做静平衡和动平衡试验；静平衡精度不低于GB9239中的G6.3级，动平衡精度不低于GB9239中的G2.5级。若不做动平衡试验，需保证动平衡精度不低于GB9239中的G2.5级。

C.溶气水泵的过流部件为铸铁材质。

D.溶气水泵的压头曲线应随流量的降低而平稳上升，泵的效率曲线在机组额定工况点±15％范围内保证平滑。

E.溶气水泵的流量、扬程和效率的偏差按GB3216-2005或ISO9906 G2考核，并在运行工况点处扬程的偏差小于5%,效率偏差小于5%。水泵在最低的允许水位时，应保证有良好的抗气蚀能力；泵叶轮及电机设计保证在全操作性能曲线内没有过载现象。

F.溶气水泵的密封采用标准配置机械密封，机械密封泄漏量应小于3ml/h。

G.溶气水泵的轴承选用SKF轴承，当泵是在容许范围内工作时，轴承的基本额定寿命至少应为100,000小时。

H.溶气水泵采用标准配置联轴器，联轴器的大小应能满足传递预定的驱动机的最大扭矩要求。联轴器的极限转速要与预定的泵驱动机的所有可能工作转速相一致。联轴器应装有防护罩。

I.溶气水泵的电机为鼠笼式三相异步电机，对应泵特性曲线上任何一个运行点处，电机的额定输出轴功率应至少超过泵轴功率的15％。电机适用于三相、380V、50Hz、防护等级为IP55。

J.溶气水泵在连续最大工况条件下运行8000小时后，效率损失小于5%。

K.溶气水泵连续运行时间大于15000小时，泵大修年限大于4年，泵整体寿命为30年(不含易损件)。

7、空压机

A.采用活塞式空气压缩机，在规定的工艺操作点，压缩机的容积流量无负偏差。

B.压缩机采用卧式水平布置，气缸均为双作用式。气缸应用干式衬套，该衬套用压配合与可靠的机械方法定位。

C.压缩机活塞及压力填料箱按无油润滑结构设计、操作，所有的活塞都有支承环。

D.压缩机绝热排气温度≤150℃，实际排气温度≤148℃。

E.在任何操作工况下，活塞杆和十字头销实际负荷不超过设计最大允许连续负荷的85%。

F.空压机的油气筒上须装有油位指示计、泄油阀、安全阀、泄放阀、压力维持阀、热控制阀、压力表等。安全阀的选择须符合国家现行的《压力容器安全监察规程》的有关规定。

G. 采用低压电机，连续工作制，转速1480rpm，运行安全可靠，符合国际电工委员会IEC标准。电机钢底座为加强型设计，喷砂处理后环氧煤沥青防腐。符合GB18613-2006节能评价值的要求。

H.压缩机与主电机之间采用三角皮带联接；电动机采用风冷型式，并与空压机设备、运行方式和维修要求相适应。

I. 空压机应自带1.5m长的空气软管。

J. 空压机保证离设备外壳和地1米的噪音不得大于85dB。

8、链板式刮渣机

A.采用链板式刮渣机，主要包括：驱动电机、减速机、驱动链轮，驱动链条，刮渣轴、刮渣链轮，刮渣链条，刮渣板，安装附件等。

B. 材质：刮渣轴碳钢，刮渣链条：304不锈钢加尼龙滚珠，刮板304不锈钢。

C. 刮渣机的刮板运动方向与水流方向相同，刮渣机的行进速度为2~3m/min。

D. 采用低压电机，功率0.40kW，电压380V，50Hz，防护等级IP55，绝缘等级F级

E. 刮渣机运行无异响，卡顿，安全可靠。

9、溶气释放器

A.溶气释放器推荐选用TJ型辐射管型溶气释放器，单个释放器出流量和作用范围较大。

B.溶气释放器在工作压力0.4MPa释放的气泡应细密、均匀，气泡直径5~30μm，气泡在1000mL量筒中的消失时间应大于6min。

C.溶气释放器的释气率不小于96%。

D.释放器材质为组合件。

E.溶气释放器应考虑堵塞时无需停机排净即可拆卸检修的措施。

### 2.5.4、主要结构及材质

溶气水泵                             碳钢

空压机                               碳钢

撇渣机                               碳钢

搅拌机                               碳钢

气浮池体、结构加强、内组件           碳钢材质玻璃钢三布五油防腐

减速机                               碳钢

链条                                 SS304不锈钢+尼龙滚珠

刮板                                 SS304不锈钢+牛筋板

释放器                               内芯件304不锈钢

阀门                                 碳钢

### 2.5.5、电气及控制系统

1、控制箱箱体材质：碳钢喷塑材质，防护等级为IP55。

2、控制箱具有多种常规保护功能：短路保护、缺相保护、过载保护等。

3、端子：用于控制的端子采用螺丝压紧连接，当有多根连线时，应采用跨接片。用于电源进线和馈出线的端子应采用铜螺母和馈紧螺母连接，端子的尺寸和空档适应电缆的规格和连接片。相线之间应采用隔板分隔，电源端子进线上加保护板，上面用黄底黑字作警告标志。每一节端子应配清晰、持久的、与施工图相符合的回路名称标记。端子的安装高度离柜底应大于300mm，小于700mm。

4、在工厂内完成的成套设备，完成接线、调试。

### 2.5.6、备品备件

承包方应提供设备安装、设备安全运行及设备维修所需的备品备件。

## 2.6、除臭系统

### 2.6.1、供货范围

1、装配完整的光催化除臭设备一体机；

2、全套安装系统 (灯管、镇流器、机箱、电缆、二氧化钛催化网、混床等)

3、喷淋塔；

4、离心风机；

### 2.6.2、运行条件

介质：                 废气

工作环境温度：        ≤40℃

工作湿度：             ≤65%

工作方式：            连续运转。

### 2.6.3、技术要求

1、设备箱体材质为316L不锈钢材质，寿命10年以上。

2、紫外线灯管：U型双管光解，波长185NM和254NM双波段进行工作。高效纳米级光催化网，多级应用，灯管间距精准率计算，无死角，抽屉式组合安装形式，可在线维护或更换。方便灵活、操作简便，实用有效。

3、镇流器

灯管和镇流器间的接线，并提供连接灯管和镇流器之间所有线缆和导管。

镇流器设计为微机处理器控制的高功率因素电子镇流器，功率因素不低于98%。

镇流器柜体材质为201不锈钢，保护等级：不低于IP54。

最高环境温度：60℃，镇流器不需要外界排风冷却。

电子镇流器由微处理器控制，每个电子镇流器独立控制1支紫外光灯管。

镇流器参数： 输入电压：交流 220V ± 10% 50Hz

输出功率：150W,

功率因素： 0.98

灯管和镇流器间接线在出厂前均通过检测合格。

4、二氧化钛催化网

### 2.6.4、主要结构及材质

除臭一体机箱体材质                             316L

喷淋塔                                         PP

离心风机                                       玻璃钢

### 2.6.5、电气及控制系统

外壳材质为304不锈钢

控制系统通过人机界面触摸屏实现所有参数调整及系统控制，如开/关设备，故障查询，灯管运行时间，紫外灯的工作状态，参数设定等，以利于操作者监控紫外消毒系统的运行。

远程控制：

自动控制柜可以通过如下方式与中控室进行数据交换

实现远程控制：Ⅰ、有源或无源信号

Ⅱ、以太网(RJ-45)

### 2.6.6、备品备件

承包方应提供设备安装、设备安全运行及设备维修所需的备品备件。

## 2.7、回转式格栅

### 2.7.1、供货范围

外整的回转式粗格栅，包括但不限于：

设备外壳、内部结构、格栅条、挡水板、栅耙机构、驱动装置、导向装置、水底拦栅。

### 2.7.2、运行条件

环境温度：                           -10~40℃

湿    度：                           ≤90%

### 2.7.3、技术要求

格栅采用间距相等的直线形栅条,以倾斜方式安装,安装角度为70°,并在栅前采用循环链条牵引的前置式耙污机构进展除污.

格栅能根据时间或栅前后水位差启动,能满足截留和耙除水中较大颗粒的垃圾等杂物.

格栅在达到设计流量的情况下能24小时连续运行,同时也能连续运行和长时间停机后正常启动运行.

耙污机构在运行中断后一旦恢复运行时,耙污机构能在完全阻塞的格栅上去除积聚的栅渣.

格栅架、支架与各运动构件均为户外型,所有构件的设计保证在最恶劣的环境中使用最长.

格栅条

格栅条由平行的扁钢组成,材质采用不锈钢,上下端紧固,栅条间距为20mm.

格栅机架的尺寸与水渠的宽度相对应,并用不锈钢螺栓与支架固定,栅条安装在框架上.

格栅框架安全可靠地固定在混凝土渠道上,框架与渠壁间的空隙采用柔性挡板挡住废水从格栅旁边流过.柔性挡板与框架连接在一起.

每根栅条的断面形状为长方形,当耙齿与栅条啮合时,耙齿与栅条垂直方向有一定夹角,以防止污水内较小污物的积聚.

格栅两侧导轨能防止栅渣的侵入而影响除污机的工作.

挡水板：

挡水板位置从格栅本体的项部起直至齿耙排污处为止,挡水板允许齿耙在运行时万一落下的物料全部重新挡回格栅的上游.

栅耙机构

齿耙能刮清栅条的前外表与侧边的垃圾.在格栅发生堵塞,耙齿不能向上牵引时,可使耙齿转向运行或使耙齿自动提升通过障碍后伸入栅条.

齿耙与环链条刚性连接,并采用链条在格栅二侧导轨内移动的方式,将齿耙沿栅条前面向上牵引.

链条X紧装置：长期使用中由于温度变化、载荷不均匀、磨损等会导致链条伸长或收缩,用X紧装置可随时调整链条和链轮的X紧度.

格栅的齿耙由支撑管和耙齿板等组成.耙齿板上侧在运行时插入格栅的水底拦栅,用于去除水底拦栅上的垃圾,使格栅底部不存在污物堆积死角.

(4)驱动装置与防护罩壳

驱动装置由电机、减速机,链传动装置等组成.减速机采用电机传动效率高、低噪音、使用长、运行平稳可靠.

链传动装置：设有链条X紧机构和机械过载保护机构.机械过载保护机构采用安全销结构型式.

驱动轴具有足够的强度和刚度,以承受弯矩和扭矩同时工作的载荷.

电机的电流适合380V、3相、50Hz,电机额定功率比最大实耗功率大10%.

导向装置

格栅的导向装置由导向轮组成,分别置于机架两侧的上部和下部,主要作用是改变格栅齿耙的运行方向.

水底拦栅

格栅的水底拦栅主要作用是拦截水底垃圾,防止垃圾从水底流入栅后.水底拦栅拦截的垃圾通过上侧耙齿刮走.

噪音：机械格栅整体噪音小于80dB<A>.

防腐： 所有材料适合于污水的腐蚀环.

### 2.7.4、主要结构及材质

机架外壳                            SUS304

挡水板、栅耙机构、水底拦栅          SUS304

### 2.7.5、电气及控制系统

外壳材质为304不锈钢；

### 2.7.6、备品备件

承包方应提供设备安装、设备安全运行及设备维修所需的备品备件。

## 2.8、刮吸泥机

### 2.8.1、供货范围

完整的刮吸泥机，包括但不限于：

吸泥泵、钢轨、驱动系统、刮泥板、冲洗系统、电气自控系统等。

### 2.8.2、运行条件

环境温度：                           -10~40℃

湿    度：                           ≤90%

### 2.8.3、技术要求

工作桥

工作桥中心悬空，两头横跨支承在池体中心进水水泥柱及池体周边，与池半径中心线重合；工作桥采用型钢焊接而成，下面角钢托底作横支撑连接，栏杆高度符合有关标准。工作桥采用碳钢材质，沿池径方向分段，相互间用高强度螺栓联接，工作桥的走道上铺设走道板。

工作桥的端部支撑在池周边平台上，中心悬空能承受回转轴及刮泥板的重量，工作桥的设计时考虑工作桥自重、刮臂与刮板组合等重量及驱动荷载，工作桥中心支承结构可以消除运转振动现象。工作桥具有足够的强度和刚度，主梁、桁架等焊接件的设计、制造、拼装、焊接、验收等应符合有关国家标准的要求。

桥架两侧面直线度、平面度和平行度均不大于3mm/m，桥架预置上拱度，至少能够承受300 kg/m2的负荷，最大挠度不大于跨度的1/700。我公司在厂内完成设备预拼装和加载试验。

驱动装置

刮泥机为半桥周边驱动，驱动装置安装于工作桥与刮泥池周边接触面，电机经油浸式减速机齿轮箱直接驱动工作桥带动刮泥板运转。

驱动装置主要包括减速电机、过扭矩限制装置、传动链轮和驱动回转支撑等部分。驱动装置具有足够的强度和扭矩，以满足刮泥所需的牵引力。驱动装置适应每天24小时的运转状态。行走轮位于驱动端梁的底部，每套驱动前后各1组。行走轮轮毂材质为ZG35，外轮为聚胺脂橡胶轮，具有高强度、耐磨、抗撕裂、抗老化等特点，每组行走轮宽100，外直径大到φ500，直接行走在混凝土池边平台。行走轮前部设置有扫障板。

刮泥系统

刮泥机的刮泥系统包括传动轴和刮板等。

刮泥系统采用对数螺旋线刮板形式。对数螺旋线刮板的长度与工作桥的长度相配，分布在工作桥的两侧。

刮泥系统的刮臂上下与工作桥连接。

出水堰

沉淀池出水堰型式为90。三角堰，3mm厚不锈钢板，出水堰堰口高度可上下调节。

稳流筒

安装在池中心进水柱四周。

泵吸式吸泥机具有运行稳定、吸泥均匀、适用于平流式沉淀池排泥；

排泥方式为利用潜污泵将泥浆吸出送至排泥管排出；

吸泥泵可边走边吸泥、能根据污泥量的多少调节排泥次数；

吸泥泵能泵悬浮物浓度为8000mg/l的混合液；

刮泥板和吸管的布置可保证吸泥均匀，不发生积泥，吸口为铸件、能够防止变形而避免发生吸口堵塞；

行车式吸泥机有反冲洗装置，防止吸泥管的堵塞。各个吸泥泵运行互不干扰，当出现泵故障时，可以将泵提出水面进行维修。

随机配套的一个电控柜，其功能是控制该池机械设备的开启与停止，双向自动反向运行并在机械设备出现过扭的情况下，立即停止其运行，本机具有自动保护，控制柜应符合户外需求，防护等级为IP65；

走道板的宽度应大于800mm，其负荷至少能承受250kg/m2的力。

电器部分设有现场开车、停车、超载保护装置。电气设计应满足自控设计要求，向PLC提供设备控制信号应满足自控设计要求，并提供电气部分安装详图，包括线路敷设方式等。向PLC提供的状态信号有每个行走电机的自动、前进、后退、故障、左到位、左超限位、右到位、右超限位；每台吸泥泵的自动、故障、运行信号；每台设备能够通过PLC远程启动控制。

减速箱齿轮设计按IS0或等同标准，服务系数不小于2.0，齿轮采用低合金钢渗碳处理。表面硬度不低于HRC58，所有结合面及输入和输出轴密封处没有渗漏。所有运动部件的运转平稳，噪声不大于80dB(A),轴承寿命（L10）大于10000小时。

泵的结构

A、叶轮

叶轮应为螺旋叶轮，单流道，叶轮形状为螺旋状，无堵塞及无超负荷特性。叶轮在水力学设计上，应揉合正向推动力。叶轮和蜗壳的流向线条设计应为渐变式，并能泵送含固体量比重达13～18％的污泥。其他将导致堵塞机会较高的设计如双通道或多同道的均不被采纳。

叶轮应进行动平衡，动平衡精度应不抵于G6.3级。振动烈变不大于0.45mm/s。

B、电机

电机应为永磁同步电机，3相、380V、50Hz、防护等级IP68，绝缘等级F。电机的配置应保证在H-Q曲线上任意一点工作时，都不会出现超载。电机能每小时启动12次。定子绕组的平均温升不超过80℃。

C、轴封

采用两个上下双重独立的高质量机械密封系统，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。机械密封均采用碳化钨/碳化硅。机械密封应该是免维护的，并具有良好的紧急运行特点。

投标人应保证机械密封的使用寿命不低于25000小时。

D、轴承

应采用高质量的终身润滑轴承，轴承使用寿命应不低于80000小时。

E、水泵监控装置

水泵监测装置应包括电机室上下轴承超载时发出指示，应该在电机或主轴出现严重损坏前发出有关讯号。

G、泄漏传感器

在定子室中提供一个探测液体泄漏的传感器，所有讯号都应分别监测并在水泵或电机出现严重损坏前分别发出报警讯号。

H、热保护

电机的每一项均由常闭型温度传感器保护，三个传感器应串联连接，这些传感器都应在摄氏140℃时断开，可以与电机超载保护相连接，并接至控制柜，与控制柜连接。

为了指示轴承的磨损，在上下轴承处各设有一常闭型温度传感器，在主轴或电机的其他部件出现严重损坏前温度传感器应该断开。

### 2.8.4、主要结构及材质

桥架（主梁）：              轻质优质碳素钢Q235A

走道板：                   镀锌钢格板

行走车轮：                 铸钢 橡胶

护栏：                     碳钢重防腐

水下支架、刮泥器：         SUS304

驱动装置：

吸排泥系统：

水泵                    碳钢

排泥管                  SUS304

与介质接触紧固件        SUS304

泵架：                  SUS304

电控柜壳体：            SUS304

所有紧固件：            SUS304

### 2.8.5、电气及自控系统

外壳材质为304不锈钢。

### 2.8.6、备品备件

承包方应提供设备安装、设备安全运行及设备维修所需的备品备件。

## 2.9、阀门闸门

### 2.9.1、供货范围

完整的闸门、阀门。

### 2.9.2、运行条件

环境温度：                           -10~50℃

湿    度：                           ≤90%

### 2.9.3、技术要求

1）阀门

(1)阀类设备材质要求见清单说明。

(2)阀类设备技术要求

①基本要求

Ａ．投标人应根据管法兰和阀的安装需要，负责配置所有合适的螺栓、螺母、垫圈和密封垫片等连接件或紧固件。

Ｂ．投标人应免费提供安装调试的技术指导。

Ｃ．所有电动阀门的操作方式为手动及自动控制两种方式，并配置向中心控制室传输状态信号的界面和接受中控室遥控的信号界面。

Ｄ．电动驱动装置应适应于-15～+50℃环境温度，相对湿度95%，防护等级IP68，现场接线端子采用双密封结构，在打开端子室盖接线时，周围的水汽不会侵入执行器内部。

Ｅ．电动头最大转矩应大于额定转矩的5倍，连续运行时间不低于30min，开合次数不低于300次/小时。

F.工作介质为空气的蝶阀、止回阀及刀阀适应温度≤120℃，工作介质为污水、污泥及药液的闸门和阀门适应温度≤100℃。

②  各类阀门具体要求

Ａ．闸阀应为球墨铸铁阀体的双法兰阀门，并用锡青铜作密封面，填料函、轴、螺母和轴衬均应如上表选材制成。除非另有规定。闸阀应按中国标准GB制造。阀门应具有带外螺纹的升杆式轴，按顺时针方向转动为关闭。

对于轴不接长的，用钥匙头操作的阀门，必须附带提供接杆式钥匙头，除非另有规定。

所有闸阀在最大的压差下，从关闭到开启的手轮操作力不得大于13公斤(“推－拉力”总共为26公斤)，如果需要的话，应提供齿轮箱减速。

Ｂ．止回阀

止回阀应由灰铸铁制成，并配有不锈钢的铰销或轴，基座面应由锡青铜制成，除非另有规定。

Ｃ．蝶阀(该技术条件适用于工作介质为污水、污泥)

蝶阀应为不锈钢阀体的双法兰或对夹式蝶阀，阀板有一可更换的密封座，轴承应采用标准的型式。阀板为刚性结构，成流线型，以使流体阻力为最小。

Ｄ．球阀

球阀应符合ISO7121，大于50mm直径的阀门应为法兰联接，阀门应提供操作扳手，当阀门关闭时，扳手应与管线呈直角。

Ｅ．电动阀门和电动闸门的电动启闭装置

除非有其他规定，装置应成套配备启动器，防潮加热器，现场控制按钮，现场和远程转换开关，远程开启度显示，所有这些安装在户外型密闭式终端控制柜中。并提供进线端子，远距离指示灯和控制电缆。除非有其他规定，启闭装置的防护等级IP67。电动启闭装置的机械外壳应为双密封机构，并具有防捶击保护功能。

带有现场/远控/停止选择开关，用于阀门本体和控制室两地选择控制，在停止位置时，可锁定阀门不能操作。

独立的密封接线端子盒与内部元件隔离，外部仅有接线端子。即使在现场拆下端子盒盖接线，控制柜内部仍与外界环境隔绝，此双密封结构起到保护电气元器件不受外界环境条件的影响，以提高整机的可靠性。

电动闸门和阀门均应配备合适的齿轮箱以及认可的全封闭的、全气候的电动执行机构，并提供限位开关及用于紧急手动操作的设施。

齿轮箱应为全密封的，油浴润滑型的。球形或圆柱形的止推轴承应不必松开止推轴或使阀门停止使用就可以在打开齿轮箱盖进行检查或拆卸。

电动装置应配有离合器和手轮，便于手动操作。还应提供机械刻度盘式位置指示器，以显示阀门的开、关，以及任何其他的中间位置。

③ 电动阀门的电动头若要求为启闭速度≥1.96m/min。

2) 管道闸门

(1)作用及工作原理

管道闸门用于污水处理厂明渠内污水的截流。其工作原理是通过启闭器的齿轮传动机构将闸门关上或打开。

(2) 结构及技术要求

① 结构

插板闸门、闸槽的过水宽度与管道等宽，整体结构为梁板式结构，用止水橡胶密封，三边止水，开敞的明渠安装，闸门关闭后，门板应高于设计水位至少200mm。

② 技术要求

A、门框、门板具有足够的强度和刚度，门框用12.5号槽钢，门板用加强骨架结构，板材的厚度不小于5mm，在最大水压下，其弯曲度不大于1mm。

B、闸门的漏水率不大于1.25L/min.m(在密封长度内)。

C、启闭器采用伞齿轮的传动结构，手轮直径不大于400 mm，手轮的操作力不大于150N，采用暗杆式安装。

### 2.9.4、主要结构及材质

铸铁、铸钢、SUS304等

### 2.9.5、备品备件

承包方应提供设备安装、设备安全运行及设备维修所需的备品备件。

## 2.10、螺旋输送机

### 2.10.1、供货范围

完整的螺旋输送机，包括但不限于：驱动装置、输送槽、进料口、出料口、盖板、机架、无轴螺旋叶片等组成

### 2.10.2、运行条件

环境温度：                           -10~40℃

湿    度：                           ≤90%

### 2.10.3、技术要求

A.无轴螺旋输送机与机械粗格栅配套使用，用来输送栅渣或泥饼。其输送能力应能保证所有格栅或带式浓缩脱水机在最大耙污量下运行时仍可正常运行。

b. 无轴螺旋输送机应具有良好的栅渣，同时具有耐磨损、防堵塞、防缠绕等功能。

c. 无轴螺旋输送机由出料口、输送螺旋、U型槽、盖板、进料口、驱动机构、衬条及配重装置等部件组成。

d. 无轴螺旋输送机应具有合适的转速和足够的刚度和强度，既能达到输送栅渣的目的又不造成阻塞。

e.传动形式应采用减速箱与电机直连，驱动装置的所有结合面应无渗漏。

f.驱动装置应设过载保护机构，且适用于室外使用。

g.无轴螺旋输送机由型钢支撑固定在混凝土的土建基础上。

h. 无轴螺旋输送机采用螺旋叶片的型式，进料含水率90%，出渣含水率低于80％。

i. 槽壳为U型断面，除进料口敞开外，其余部分沿螺旋槽加平盖封闭。

j. 螺旋输送机能每天24小时连续运转。

k. 具有优良的密封性能，以确保栅渣、水、臭味不会从机壳中漏出。

l. 输送机槽内的耐磨衬条能方便地更换，使用寿命保证2年以上。

m. 采用齿轮减速，驱动装置设过载保护机构，齿轮强度按ISO、DIN标准设计，服务系数不小于1.2，齿轮渗碳处理，齿面硬度不低于HRC58。电机为F级绝缘适用于户外使用，其防护等级为IP55。

设备防腐：

1、铸件除锈达Sa2.5标准。

2、涂底漆，中间漆、面漆、漆膜总厚度不低于200μm。

3、不锈钢部件加工完后对其进行表面酸洗处理。

4、包装前对机加工面按GB4879标准要求做防腐处理。

5、运输、安装过程中涂层破损，严格按涂装工艺进行修复，其质量水平不低于原涂层的质量水平。

### 2.10.4、主要结构及材质

螺旋叶片         耐磨不锈钢304（叶片厚不低于18mm）

输送机壳体       不锈钢304（槽厚不低于5mm）

耐磨衬条         耐磨工程塑料（厚不低于7mm）

齿轮             合金钢

箱体             不锈钢304

### 2.10.5、电气自控系统

现场控制箱外壳  304不锈钢

控制箱内元器件  断路器、热继电器、交流接触器等，箱内装设的熔断器、信号灯、按钮等各种二次元件。

可自动控制，可单独控制，亦可联动控制，当格栅起动时，输送机也随之起动并运行，直至格栅停止后2分钟才停止输送机。

### 2.10.6、备品备件

承包方应提供设备安装、设备安全运行及设备维修所需的备品备件。

## 2.11、仪器仪表

### 2.11.1、供货范围

分体式电磁流量计、分体式超声波液位计、PH计、OTP仪、DO仪、MLSS仪、氨气探测仪、一氧化碳探测仪、硫化氢探测仪、气体控制报警系统。

### 2.11.2、运行条件

仪表工作环境为-25℃到+55℃，所有仪表应防尘防水防冻，能承受偶尔的高压水冲洗，外壳的防护等级至少为IP56

### 2.11.3、技术要求

1、pH分析仪

用途：测量、显示和传输污水处理过程中的pH值和温度。

pH传感器技术参数：

(1)*测量原理：差分电极，带双阶参比电极（接地电极和参比电极），自动温度补偿；

(2)测量范围：0~14pH；

(3)*灵敏度：±0.01pH；

(4)*稳定性：每24小时0.03pH，不累积；

(5)工作温度范围：-5~95℃；

(6)*传感器最大传输距离：914m；

(7)传感器压力上限（不带安装附件）：6.9bar（105℃，模拟传感器）；

(8)内置温度传感器：NTC300Ω热敏电阻，提供自动温度补偿，分析仪显示温度值；

(9)水样流速：最大3m/s；

(10)*电缆长度：4.5m；可延长；

(11)防护等级：IP68；

控制器技术参数（Polymetron 9500）：

(1)显示屏尺寸：48mm×68mm；尺寸（高×宽×深）144 mm×144mm×181mm；

(2)显示屏：图形LCD带LED背光；显示屏分辨率：240×160pixels；

(3)重量：1.70kg；

(4)电源要求（电压）：100~240V交流电源；通讯：MODBUS 485

(5)温度范围：-20~60℃；

(6)湿度：0至95%，相对湿度、非冷凝；

(7)模拟输出：2路0/4~20mA隔离输出，最大阻抗550Ω，精度：25℃时为FS（20mA）的±0.1%，-20℃~ 60℃范围内为FS的±0.5%；

(8)数字通讯：MODBUS RS232/RS485，Profibus DPV1可选；

(9)安全等级：双重密码保护；

(10)安装方式：壁挂式，面板式和管道式；

(11)外壳防护：NEMA 4X/IP66；

(12)开孔尺寸：1/2”；

(13)继电器：工作模式：第一或第二测量，计算值（仅双通道）或定时器；继电器功能：报警，定时，请求控制，PWM或FM控制，系统报警；4路SPDT继电器 （Form C），1200W，5A；

(14)认证：电气认证：EMC；

兼容CE认证；CISPR 11（A类限制）；EMC Immunity EN 61326-1（工业限制）；安全性：cETLus；

2、ORP氧化还原电位分析仪

用途：用于测量、显示和传输水解酸化阶段以及反硝化过程中的氧化还原电位，安装于生化池。

ORP传感器技术参数：

(1)*测量原理：差分式电极（含温度电极），带双阶参比电极（接地电极和参比电极）；

(2)*测量范围：-1500~+1500mv/-5~95℃；

(3)*灵敏度：±0.5mV；

(4)稳定性：每24小时2mV，不累积；

(5)*探头最大传输距离：914m；

(6)传感器压力上限（不带安装附件）：6.9bar（105℃）；

(7)内置温度传感器：NTC300Ω热敏电阻，分析仪显示温度值，不提供自动温度补偿；

(8)水样流速：最大3m/s；

(9)防护等级：IP68；

(10)电缆线长：4.5m；

控制器技术参数：

(1)*显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式；在任意光线下可读；

(2)显示屏分辨率：160×240像素；

(3)显示屏尺寸：48×68mm；

(4)安全等级：两个密码保护；

(5)*探头输入：单通道；

(6)*输出：两路模拟的0/4~20mA输出信号，带独立的PID控制功能。

(7)工作环境：-20~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝；

(8)存储环境：-20~70℃，0~95%相对湿度、无冷凝；

(9)继电器：四个SPDT（C型）触头，1200W，5A，250Vac；

(10)电气接口：1/2”；

(11)*数据存储：有2个数据记录仪，每个为128Kb。记录数据以XML的格式被下载到SD（4G）卡上；

(12)外壳防护等级：NEMA4X/IP66；

(13)*电源：100~240VAC±10%，50/60Hz；

(14)通讯协议：MODBUS RS232/RS485；

(15)电子认证：EMC：CE认证，电磁和辐射排放符合EN50081-2，抗干扰符合EN 61000-6-2；

(16)安装方式：壁挂/面板/夹管式安装；

(17)外壳材质：聚碳酸酯，铝质（镀粉末）；

3、溶解氧分析仪

用途：测量、显示和传输污水生化处理过程溶解氧浓度。

溶解氧传感器技术参数：

(1)*形式：无膜、无阴阳电极、无电极液，抗H2S、金属离子、油污染；

(2)*工作原理：化学荧光法；

(3)*维护简单，两年更换一次荧光帽；无需更换膜片，无需补充电解液溶液，无需对电极打磨清洁；

(4)溶氧测量范围：0.00～20.00 mg/L（ppm）或0~200%饱和度；

(5)温度测量范围：0~50℃，带温度自动补偿；

(6)*温度电极外置；

(7)*精度：＜5ppm时，±0.1ppm；＞5ppm时±0.2ppm；温度：±0.2℃；

(8)*重现性：±0.1ppm（mg/L）；

(9)*响应时间：20℃，60秒以内达到95%；40秒以内达到90%；

(10)防护等级：IP68；

(11)流速：无要求；

(12)*标配电缆：10米，可延长，带快速接头（M12，5针）；

(13)传感器浸入深度：最大压力限值：34米，345KPa；

(14)最大传输距离：1000米（100米以上使用接线盒）；

(15)接液材质：荧光帽：丙烯酸树脂。探头本体：CPVC，聚氨酯，viton，Noryl，316不锈钢。

控制器技术参数：

(1)*显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式；在任意光线下可读；

(2)显示屏分辨率：160×240像素；

(3)显示屏尺寸：48×68 mm；

(4)安全等级：两个密码保护；

(5)*探头输入：单通道；

(6)*输出：两路模拟的0/4-20mA输出信号，带独立的PID控制功能；

(7)工作环境：-20~60℃，0～95%相对湿度、无冷凝；

(8)存储环境：-20~70℃，0～95%相对湿度、无冷凝；

(9)继电器：四个SPDT（C型）触头，1200W，5A，250Vac；

(10)电气接口：1/2"；

(11)*数据存储：有2个数据记录仪，每个为128Kb。记录数据以XML的格式被下载到SD（4G）卡上；

(12)外壳防护等级：NEMA4X/IP66；

(13)*电源：100~240VAC±10%，50/60Hz；

(14)通讯协议：MODBUS RS232/ RS485；

(15)电子认证：EMC：CE 认证，电磁和辐射排放符合EN 50081-2，抗干扰符合EN 61000-6-2；

(16)安装方式：壁挂/面板/夹管式安装；

(17)外壳材质：聚碳酸酯，铝质（镀粉末），不锈钢；

4、浊度/悬浮物（污泥浓度）分析仪

用途：用于污水处理厂进出水、曝气池和二沉池中固体悬浮物和浊度的测量、显示和传输。

污泥浓度/浊度传感器技术参数：

(1)*测量原理：双光束近红外光/散射光，90°和140°检测器，不受样品颜色干扰；

(2)*测量范围：浊度：0.001~4000NTU；

固体悬浮物：0.001mg/L~50g/L；

(3)*精度：测量浊度时：小于读数的1%；

测量固体悬浮物时：小于读数的5%；

(4)*重现性：测量浊度时：小于读数的1%；

测量固体悬浮物时：小于读数的3%；

(5)*响应时间：1秒；

(6)*形式： PVC材质，具有自诊断功能和机械式刮片自清洗功能；

(7)测量单位：浊度：NTU，FNU，或TE/F；

悬浮固体：g/L，mg/L，ppm，或%

(8)工作温度：0℃~40℃；

(9)防护等级：IP68；

(10)电缆长度：10m；

控制器技术参数：

(1)*显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式；在任意光线下可读；

(2)显示屏分辨率：160×240像素；

(3)显示屏尺寸：48×68mm；

(4)安全等级：两个密码保护；

(5)*探头输入：单通道；

(6)*输出：两路模拟的0/4-20mA输出信号，带独立的PID控制功能；

(7)工作环境：-20~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝；

(8)存储环境：-20~70℃，0~95%相对湿度、无冷凝；

(9)继电器：四个SPDT（C型）触头，1200W，5A，250Vac；

(10)电气接口：1/2”；

(11)*数据存储：有2个数据记录仪，每个为128Kb。记录数据以XML的格式被下载到SD（4G）卡上；

(12)外壳防护等级：NEMA4X/IP66；

(13)*电源：100~240VAC±10%，50/60Hz；

(14)通讯协议：MODBUS RS232/RS485；

(15)电子认证：EMC：CE认证，电磁和辐射排放符合EN50081-2，抗干扰符合EN 61000-6-2；

(16)安装方式：壁挂/面板/夹管式安装；

(17)外壳材质：聚碳酸酯，铝质（镀粉末）；

5、分体式超声波液位计

一、用途

用于测量、指示和传送液位信号

二、组成

水位传感器、变送器及全部安装附件和电缆

三、传感器

测量范围：0.3-8m

★防护等级：IP68

★测量原理：超声波原理，带先进的专利声智能回波处理软件，可对回波信号进行有效处理

盲区：0.3米

波束角：＜10°

频率：44 kHz

带内置温度补偿元件

安装方式：螺纹直接安装

电缆长度：10米

四、变送器

★带先进的声智能回波处理软件。

★测量精度：0.25％

环境温度：-20℃-+50℃

测量误差：量程的 0.25%或 6 mm，取其大值

分辨率：0.1% 量程或 2 mm，取其大值

零点迁移：盲区以外任意设定

显示：LCD发光显示

★操作：专利红外手持编程器编程

输出信号：1路4～20mA输出

电源：220VAC，50HZ，断电自动储存系统数据

报警：3个继电器输出，可设定及开关量输出自身故障报警；

★通讯：RS485/MODBUS

防护等级：IP65

温度误差：内置温度探头用来矫正超声波的运行时间

安装方式：挂墙式

6、电磁流量计

MAG6000 变送器

测量原理：利用法拉第电磁感应测量原理、脉冲直流磁场的电磁原理

功能：具有其它特性如：即插即用式内置总线模块；批处理功能。

设计：模块化设计，各模块之间通过总线通讯，可靠性高

最大测量误差 ( 包括传感器)：小于测量值的±0.25%

空管检测（分体式安装需专用电缆）：在空管时可靠零输出并显示和输出报警信号

显示：3行字符带背光LCD点阵显示，可显示瞬时流量、累计量和流速等；接触式按键，无需开盖即可现场操作、设置。

数据保护：当电源切断或受到干扰时，所有数据都储存于可插拔SENSORPROM中。采用16位微处理器进行信号处理，数据功能可编程，智能自诊断功能强大。

维护：变送器更换，用户无需再次校准即可保证精度；无需再次用户设置

仿真功能：可单点仿真、也可区间斜坡仿真，便于系统联调和集成。

零点调节：自动

励磁频率：脉冲直流（125 mA，与传感器尺寸有关）

输出信号：隔离4~20mA + 有源/无源脉冲输出+ 触点输入/输出

环境温度：

• 运行：-20 - +50 °C

• 贮存：-40- +70 °C

防护等级：IP 67/NEMA 4X/6，符合 IEC 529 和 DIN 40050 (1 mH2O 30 min.)

外壳材料：玻璃纤维强化聚酰,IP67

供电：115-230V AC，50-60HZ，17VA

功耗：230V AC：9VA

电磁兼容性（EMC 性能）

• 发射干扰：符合EN 50081-1 （轻工业）

• 抗噪声：符合EN 50082-1 （工业）

标准和认证：CE，通用ULc， C 标志；FM class1， div2

通讯：附加模块MODBUS;

MAG5100W传感器

测量原理：采用脉冲直流励磁方式

过程连接

法兰：

• 标准 EN 1092-1， 凸面(EN 1092-1， DIN 2501 & BS 4504有相同的匹配尺寸)

• DN 25 – 1200/2000

外壳防护等级：IP68

电磁兼容：89/336 EEC

材料

• 法兰和外壳：碳钢，两种环氧涂层防腐蚀（最薄150mm）

• 测量管：AISI 304 (1.4301)

• 电极：哈氏合金

• 内衬：硬橡胶

• 接地电极：材料与测量电极相同

电缆入口 ( 分体式)： M20*1.5

防护等级：IP68，IP68防护等级可现场密封升级，操作方便

模块化设计：内置SENSORPROM，更换转换器保证精度

安装：管道法兰安装，符合ISO 13359长度

7、气体检测仪

外壳：铝合金

防护等级：IP66

电缆接口： M20

电缆截面：0.75~2.5mm²

传感器类型：催化燃烧（可燃气）/电化学（氧气）

工作温度：-40~+60℃

环境湿度：5%-90%RH

精度：2%FSD（Typ.）

零点漂移：2%FSD/月（Typ.）

响应时间：T90<30s

工作电压：10-30V dc

功耗：＜50mA

显示：高亮OLED，耐低温

报警指示：声光报警指示，一级，二级,故障

继电器结点：2×报警继电器，Alarm1，Alarm2，

默认NO，现场可设NC

1×故障继电器，Fault，

默认NO，现场可设NC

触点容量：1A@30V dc

输出：3线4~20mA （有源/无源  可根据现场需求更改）

### 2.11.4、备品备件

承包方应提供设备安装、设备安全运行及设备维修所需的备品备件。

## 2.12、自控系统

### 2.12.1、概述

不接受质量和售后无保障的或自主研发、可靠性低的单片机之类的可编程控制器。

提供系统的二次设计工作(包括系统组成、布置、设备选型、设备报价、技术方案设计及中标签约后的工程实施安排)；

· 相关自控系统包括各级网络上连接的设备(网络、计算机及外设、PLC)的投标、安装、编程、调试；

· 自控系统及相关部分电控柜（箱）投标、安装、编程、调试和培训指导；

· 电视监控系统的设备投标、安装调试；

· 对系统的操作及维护人员的培训；

· 系统投运后的保障与服务

熟悉污水处理工艺, 有过大型自控系统和网络工程集成的经验, 有较强的软件开发实力，提供相应工程项目的情况表及验收合格证明材料；

### 2.12.2、供货范围

按图制作自控系统，详见图纸。

1、技术资料和图纸资料

应提供但不限于各种设备和所有附属设备的技术资料和图纸资料, 包括:

· 提供设备、材料、系统采用标准的资料；

· 提供设备安装图、装配图、样本图、电路图和详细描述系统、设备、性能、材料的技术资料；

· 设备的详图及说明、安装尺寸、土建要求及相互间联系等；

· 控制盘、仪表布置图；

· 设备操作、保养和维护手册；

· 设备合格证书和测试报告；

· 提供安装调试后的竣工图纸和技术说明资料；

· 投标人认为必须提供的和招标人认为必要的其他技术资料；

· 地址表, 包括:I/O、中间量、设置值, 从设备端至操作终端及数据服务器的所有内容；

· 程序清单, 程序备份；

· 程序流程图, 详细的注释；

· 详细的系统操作说明, 维护说明等。

- 设备包括但不限于：

工业计算机、不间断电源、电源模块、数字量输入模块、数字量输出模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块、设备自带PLC、操作显示面板、隔离装置、各个PLC站、避雷措施等。

### 2.12.3、运行条件

环境温度：                           -10~40℃

湿    度：                           ≤90%

### 2.12.4、技术要求

1）工作电源

· 220VAC±10%,50Hz

· 24VDC

2）UPS供电

所有PLC设备、计算机、通讯设备等必须考虑UPS供电, 中控室计算机、PLC控制站设独立的UPS电源，UPS采用爱默生或更高质量产品。

3）防护等级

机箱设备外壳等级严格按照IEC529标准执行, 室内地面上设备等级≥IP54(PLC主机柜考虑防尘通风), 室外地面上设备等级≥IP65。

4）信号界面

所有控制或监测设备应采用以下电平信号:

· 控制检测设备的模拟量信号: 4～20mA直流电流信号；

· 状态及报警数字量输入信号: 高电平+24VDC, 低电平0VDC；

· 控制用数字输出为独立的无源触点, 触点容量220VAC/5A～10A；

· 室外采集信号和控制信号必须考虑信号屏蔽和防外来干扰。

5）自控系统的原则

a.在污水处理过程中要求整个自控系统必须安全、实用、经济、高效可靠运行, 达到当前污水处理自动化先进水平。

b.污水处理厂的自控系统采用PC+PLC分级分布式控制形式, 以集中监测为主, 分散控制为辅, 中控室可对全厂的各工况实现实时监控, 生产的工艺过程自动控制采用现场单独控制的原则进行。

c.为保证污水处理厂的安全运行, 控制系统设立三级控制层: 现场手动控制、现场控制和远程监控, 现场手动控制是指通过设备本地控制（柜）箱手动控制设备的开启或关闭； 现场控制是指由现场各分控站PLC执行自己的控制程序, 完成控制功能； 远程监控是指由中控室通过现场总线对全厂的生产过程进行控制、监测和记录。三级控制层的关系如下: 中控室上位机可通过各现场的PLC子站直接控制有关设备和主要设备, 如果中控室或网络发生故障,不会影响各PLC分站的控制功能, 如果PLC网络中某个PLC子站发生故障, 操作员可通过现场控制箱对设备进行控制, 控制方式通过相应的选择开关切换。

d.设备发生异常、故障或报警时，系统可自动切除相关故障设备或切换到现场手动操作方式。同时记录事故内容，并对相关参数进行事故追忆。

e.PLC及传感器系统供电加装1:1超隔离变压器, 电源系统加装串联式防雷保护装置, 当出现断电状态时, 主要设备应由UPS供电, 弱电系统加信号通道防雷保护器。

f.电视监控系统可对生产现场和重要设备实现远程监视。

自动控制系统的组成及功能

1）中央控制室及网络

中控室和网络的具体技术要求如下:

a. 中控室配置高性能工业控制计算机4台, 激光打印机1台, 3KVA在线式长延时UPS电源1台；

b. 具体配置要求为:

(1) 工业级计算机

CPU：Pentium4

时钟主频： 2.6 GHz

显示器：25" LCD 或者19" LCD

存储器： 2G

独立显卡

显存：		 256 MB

硬盘：		 250GB

光驱：		40倍速，650MB

软驱：		3.5"，1.44MB

相对湿度：	10～80%（无冷凝）

工业型19”标准机箱，整机原厂生产，需附国际权威机构的整机测试报告，配数字硬盘记录机；EtherNET卡。

(2) 激光打印机

激光打印机，打印速度每分钟不小于18页

分辨率 1440×1440 dpi

缓存≥8MB

打印页面: 标准A4图纸

(3) 不间断电源

在线、正弦波输出、输出输入完全隔离、CPU控制、LCD+LED显示, 通讯界面可与控制系统实现网络连接；开机自检测功能自动旁路功能。技术指标如下：

输入电压：	AC160V～270V，50Hz 5%，单相

输出电压：	220V，50Hz 0.5%，单相

功率因素：	0.95（满载）

后备时间：	 60分钟（额定负载）

超载能力：	110～140%  20秒；150%  10个周波

波形失真度：	3%

噪声：		 45dB

容量：		3000VA

环境温度：	0～40℃

相对湿度：	95% 无冷凝

(4) 投影仪

选用三洋或其他更高质量产品

分辨率：1024*768

亮度2000流明

高对比度，画面清晰细腻；

多媒体显示，即可以显示计算机图文，又可以显示视频图像；

满足7天24小时连续使用的要求；

安装调试简单、使用简单、可靠性好、少维护、运行成本低；

金属外壳。

2）PLC控制站

（1）概述

现场PLC控制站与中央监控计算机以网络形式相连，中控室能够观察到一些重要的运行状态和工艺参数，对现场设备进行操作及控制参数的设置和修改，每个PLC控制站均配置1:1超隔离变压器和UPS电源。

（2）主要技术指标如下：

对可编程序逻辑控制器（PLC）及人机界面（HMI）有如下要求：

所用元器件必须是高质量的产品，应考虑选择货源充足、备品备件采购方便、技术服务方便、国内有维修处的生产商的产品。PLC的选型应充分考虑其可靠性、先进性、可扩充性，应能满足中高控制性能的要求，能满足工业环境的严格要求。PLC的输入输出控制点应有20％的余量, 输入输出模块均需具备隔离性能。

电源模块

允许输入电压：187～264VAC

允许输入频率：47至63Hz

输出额定值: 与机架和选用的模块相配

数字量输入模块

输入点数：16点、32点

输入电压：220VAC或24VDC

各模块具有隔离功能，每个输入点都具有状态指示

连接方式：必须采用可拆卸式端子排或接线器连接

数字量输出模块

输出点数:  16点、32点

最大开闭能力：250VAC，2A

各模块具有隔离功能, 每个输入点都具有状态指示

连接方式：必须采用可拆卸式端子排或接线器连接

模拟量输入模块

输入点数：8点、16点

输入范围：1～5V，0～10V，-10～+10V，0～20mA，4～20mA

分辨率：≥11位加1位符号位

各模块具有隔离功能，每个输入点都具有状态指示

转换速度：≤1mS/点

精度:（25℃）≤0.4%满量程

绝缘耐压：1000Vrms，1min

外部连接：必须采用可拆卸式端子排或接线器连接

模拟量输出模块

输出点数：8点、4点

输出范围：1～5V，0～10V，4～20mA

分辨率：≥12位或以上

隔离功能：≥1500VAC，50/60Hz，端子和外壳间

转换速度：≤1mS/点

精度: （25℃）≤0.4%满量程

外部连接：必须采用可拆卸式端子排或接线器连接

设备自带PLC

所有挂在现场控制站下面的设备自带PLC必须符合下述要求：

选用现场控制站同一品牌的PLC；

可通过数据共享功能实现PLC间数据的高速、可靠传送；

具有信息服务功能，实现网络间的点对点特定数据发送；

对于网络故障能够做到实时记录所发生故障的类型、时间和细节；

当网络中任意一个节点发生故障后，不会影响网络中其他节点的数据通信。

操作显示面板

为了便于现场操作,现场PLC站配置人机界面,要求如下：

显示器件： TFT彩色

有效显示区域：10.4"

显示分辨率： 640*480

显示文字：英文、数字、中文

通讯界面：RS-422A/RS-485口、RS-232C口、打印机口

电源电压范围：DC20.4V～DC26.4V

支持工具软件：Windows NT以上环境

隔离装置

配置电气隔离装置，隔离PLC与被测控的设备；

PLC柜内加装1:1超隔离变压器；

数字信号输出端加装隔离继电器；

连接所有信号电缆的端子排并使信号正常工作；

应提供完整的信号连接表，清楚地表明各种信号名称和端子排上的位置；

投标人应将信号按下述分类进行组合：

数字输入

数字输出

模拟输入

模拟输出

数字组和模拟组应适当分开，使相互交叉耦合达到可以忽视的程度。

3）预处理控制站（1#PLC站）

控制细格栅、沉砂池。自控仪表、各设备运行状态及各种故障报警信号全部进入计算机控制系统，配置现场操作人机界面。提升泵采用软起动(一对一)。

投标人参照施工图以图形或文字的方式描述预处理自控部分控制原理和工作过程。

4）生化处理站（2#PLC站）

负责和鼓风机、生化池、滤池设备（自带PLC）进行通讯。自控仪表、设备运行状态及各种故障报警信号全部进入计算机控制系统，配置现场操作人机界面。风机的运行是根据所测管道压力，按工艺要求调节风机的运行。调节方式采用风量调节方式：在进风口安装电动调节阀门，在风机出风口设一个旁路作为排空用，并安装一个电动调节阀，控制两阀门的开度，达到调节送入管道风量的目的。

* 鼓风机采用软起动(一对一)。

投标人以图形或文字的方式描述鼓风机房、生化池等自控部分控制原理和工作过程。

5）消毒池处理站(3#PLC站)

控制二氧化氯设备。自控仪表、各设备运行状态及各种故障报警信号全部进入污水厂计算机控制系统，配置现场操作人机界面。

投标人参照施工图以图形或文字的方式描述消毒池自控部分控制原理和工作过程。

6）数字闭路监视系统

为了实现厂区重要设备的监控及厂区安防，便于中控室值班人员及时发现现场问题和处理，保证生产的正常运行，提高管理效能，在曝气池、生化池、消毒车间、厂区环境等的重要部位安装摄像机。每个摄像监控点全方位监视生产现场运行情况，并能定点扫描重要监控点。

监控系统能对现场监视画面进行存储和回放。

投标人详细列出监控系统的配置。

7）避雷措施

投标人应提供和安装避雷保护装置，以减轻线路受雷击和电气干扰的影响。投标人应提供可靠的避雷系统, 每个户外安装的设备应有经认可的抗冲击保护装置，以维持户外和控制室终端的电压在一安全值内,避雷过压保护装置采用DEHN或同等质量的产品。

接地系统的设计应考虑能驱散瞬时雷击，并采取一定的预防措施以避免雷击进一步损坏污水厂内其他设备。

8）电控柜（箱）技术要求

室内外的电控柜及PLC控制柜要求采用威图或更高质量的产品，采用3mm冷轧钢板制作,报价表中需注明生产厂家。

a. 设备外壳的保护等级应遵照IEC529，具体如下：

在室内的设备用IP54；

在户外的设备用IP65；

在阀门井、测量井、水中或在地下的传感器或其他设备用IP68。

b. 所有设备的机箱应有可锁的门，任何通风口或百叶窗都应有有效的滤尘装置，任何冷却风扇都有风扇故障报警触头，连接到相应的报警系统。

c. 配电柜的布局、配线、外接线等按有关标准和规范执行。

d. 所有进出控制柜电线电缆均应从接线端子引出，接线端子采用魏德米勒或更高质量的产品, 控制柜内元器件的布置、接线方式、线号标记、槽板排列、端子排列应统一、合理、美观、维修方便。

e. 供电系统为TN-C-S系统，因此N线和PE线要单独设置。

f. 现场控制用按钮为防水控制按钮。

g. 电控柜内每个三相电机馈出主回路或电机旁必须配置超高速净化节电保护器, 高速净化。

节电保护器采用高质量的产品, 技术要求如下：

. 额定电压: 相与相之间380V, 相与地之间220V

. 最大浪涌电流: 每相80KA

. 回应时间: 85ps

. 限制电压: 2000个/20个USC(500个/20USC)尖脉冲

. 工作频率: 50～60Hz

. 工作温度: -40℃～+60℃

. 封装: 防爆防水密封封装

### 2.12.5、备品备件

承包方应提供设备安装、设备安全运行及设备维修所需的备品备件。

## 2.13、低压配电系统

### 2.13.1、概述

不接受质量和售后无保障的或自主研发、可靠性低的单片机之类的可编程控制器。

### 2.13.2、供货范围

按图制作低压配电系统，详见图纸。

### 2.13.3、运行条件

环境温度：                           -10~40℃

湿    度：                           ≤90%

### 2.13.4、技术要求

低压开关柜

1、 一般性描述：

低压开关柜采用固定分隔式开关柜体, 落地安装，适用于三相交流50Hz，额定电压380V，额定电流3150A及以下的配电系统。

2、正常使用条件：

环境温度：周围空气温度不高于+400C，不低于-250C 。

大气条件：相对湿度≤50%（+400C ）；≤90%（+200C ）。

海拔高度：≤1000m

工作场所：无火灾、爆炸危险、严重污秽化学腐蚀及剧烈震动场所。

3、 主要技术参数：

额定绝缘电压:380V

额定电流:1000A

额定频率:50Hz

水平母线耐受电流: (1S)100KA

垂直母线耐受电流：(1S)100KA

4、技术性能

. 柜高、柜深、柜宽参见设计图

. 水平主母线置于柜顶

. 面板有合、断、试验等位置的明显标志

. 标准防护等级：外壳防护等级为IP40

5、断路器要求

. 主断路器

. 馈出断路器

. 接触器

. 避雷器、互感器及其它主要元器件按主接线标注配置

6、 安装要求：

安装方式：离墙安装；

维护方式：正面维护、维修。

7、 投标人必须注明低压开关柜所用断路器的制造商。

8、 投标人必须注明所提供产品的使用寿命,并保证最低无故障使用时间。

9、各配电柜的馈出路数、断路器的容量、电容补偿方式及总容量、二次线路的配置参见设计图。

变压器：

1、一般性描述：

变压器系非包封三相干式变压器，室内安装；变压器应符合下列标准：

IEC726—11  《国际电工委员会标准--干式电力变压器》

GB6450—1986    《干式电力变压器》

GB/T10228—1997 《干式电力变压器技术参数和要求》

IEC726—11      《干式电力变压器》

2、正常使用条件：

环境温度：≤ +40°C

最高气温：≤ +30°C（日平均）

最高气温：≤ +20°C（年平均）

最低气温：≥ -25°C

海拔高度：≤1000m

3、主要技术参数：

a）型号: SC(B)10-1250KVA、SC(B)10-1000KVA、SC(B)10-630KVA

b）电压组合：（H.V.）10.5kv（L.V.）0.4kv

c）高压分接范围：±2×2.5%

d）额定频率： 50Hz

e）联结组标号：Dyn11

f）短路阻抗： 6%

g）绝缘等级： H级

h）最高工作电压：12kv

i) 测温装置：温度信号用无源触点形式输出（温控器）

j）底压出线方式 :常规出线

k) 防护等级：IP20（防护罩）

4、安装运行要求：

a）安装方式：落地安装

b）维护方式：免维护

c）冷却方式：自然风冷, 额定负荷下温度不超过70℃

5、变压器外壳采用铝合金材料。

6、投标人配套的变压器制造商必须是国内大型企业,具有ISO认证,并注明制造商。

7、投标人必须注明所提供产品的使用寿命,并保证最低无故障使用时间。

8、详细参数参见高低压配电图纸。

### 2.13.5、备品备件

承包方应提供设备安装、设备安全运行及设备维修所需的备品备件。

## 2.14、叠螺脱水机

### 2.14.1、供货范围

### 2.14.2、运行条件

安装地点:                         污泥脱水机房内

环境温度:                         -10℃-42℃

介质温度:                         5℃-30℃

介质PH值:                        6-9

工作制:                           20h/d

### 2.14.3、技术要求

A.主机（单套叠螺式污泥脱水机）

a.机架结构单元

本机材质：浓缩段，压榨段的环片采用不锈钢304L材质制造。螺旋轴等机体钢制件均采用不锈钢304材质制造。

型式：工作面全封闭式

加工品质控制：电脑激光切割，电脑裁床及电脑折床精密加工控制成型。

组合方式：所有焊道采TIG法补强焊制加工而成型，焊缝平整光滑，无任何焊接缺陷；

机架表面处理：二道面漆处理；确保抗腐蚀功能及增添美观与防护效果。

机体刚性强度大，在静负载和动负载的条件下均可安全无虑的操作使用。

b.污泥调理装置单元

污泥调理：污泥于调理槽内与絮凝剂充分搅拌均匀达到胶羽现象。

基本架构：由进流口、圆形调理槽及慢混搅拌机所组成。

安装位置：螺旋轴入泥口前方。

整体材质：不锈钢304材质制造

型式：开放式设计便于观察。

结构：TIG 补强焊制

调理心轴与桨叶材质：SUS304

桨叶型式：三段式交叉排列

数量：1座／台

c.冲洗装置单元

喷嘴固定管材质：SUS304（不锈钢）制造

清洗方式：无需增压喷洗

配置型式：喷嘴固定间距锁牙布置（可抽取式清洁保养）

清洗水管数量：2支／台

d.压滤脱水机驱动马达／减速机组单元

机组：电动机 + 减速机

绝缘等级：F 级

防护等级：IP55

电压规格：380／220V

具有过载和过热保护功能

传动方式：直接卡口到螺旋轴上驱动。

数量：2台／台

e.调理槽驱动马达／搅拌机组单元

机组：电动机 + 减速机

型式：定速（不可调）

机壳：铝合金

绝缘等级：F 级

防护等级：IP55

电压规格：380／220V × 50／60HZ

传动方式：直结式驱动

数量：1台／台

f.轴承单元

轴承耐磨耗度高、使用寿命长。

g.喷嘴单元

材质：聚酯

型式：扇型

布置管：SUS304

h.控制系统

叠螺式污泥脱水机的控制系统需集成在一起，具有手动运行和自动运行功能，手动运行时可分动各设备，并有运行、故障等显示。自动运行时，可根据工艺设定各设备的运行时间和运行顺序，并按设定的时序工作。控制柜需根据图纸中涉及到的所有电器设备，根据厂家对设备的运行要求，提供叠螺式污泥脱水机完整的控制装置,带PLC控制系统,及485接口.

防护等级：IP65

数量：1座／台

叠螺式污泥脱水机以自动或手动（紧急应变操作）模式，作连续式运转处理，螺旋轴直径：250 mm*2根；

运行应平稳正常，不得有冲击、振动和不正常声响；

焊缝应平整光滑，不应有任何焊接缺陷；

叠螺式污泥脱水机应有限制和调节泥层厚度的功能；

机械的速度应能平稳调速，其系统指示应和机械实际速度相符；

叠螺式污泥脱水机由电机驱动，输出转速应可调，所有运动部件的运转应平稳，噪音不大于80dB（A），轴承寿命（B10）应大于50000小时；

减速箱齿轮设计应按ISO或等同标准，服务系数不小于 2.0，齿轮采用低合金钢渗碳处理，表面硬度不低于HRC58。所有结合面及输入和输出轴密封处不得有渗漏；

驱动装置应具有过载和过热保护功能，电机防护等级为IP55，F级绝缘.

冲洗装置应具有良好的封闭性，便于维护和清理，不允许冲洗水飞溅打湿泥饼；

如设计院图纸中设计参数与厂家所需参数不符请及时提出，由业主确认后变动，否则视为对设计参数的认可。由此产生的工艺处理效果问题由污泥脱水机厂家承担。

叠螺式污泥脱水机应有完善的自动控制和保护功能。一旦出现污泥量不足，聚凝物缺少等情况，外部信号指令等均为停机和报警；

污泥浓缩脱水后的含水率应低于80%，经过叠螺式污泥脱水机脱水后的固体回收率应大于95%，进泥含水率≥99.2%。

### 2.14.4、主要结构及材质

主体结构及溶药箱     SUS304

搅拌器减速机         碳钢

干粉投加减速机       碳钢

振动电机             碳钢

电磁阀               碳钢

加药泵               碳钢

### 2.14.5、电气自控系统

不接受质量和售后无保障的或自主研发、可靠性低的单片机之类的可编程控制器。

### 2.14.6、备品备件

承包方应提供设备安装、设备安全运行及设备维修所需的备品备件。

## 2.15、一体化加药设备

### 2.14.1、供货范围

PAM一体化加药设备、PAC一体化加药设备、NaoH一体化加药设备。

### 2.14.2、运行条件

环境温度:                         -10℃-42℃

介质温度:                         5℃-30℃

介质PH值:                        6-9

工作制:                           20h/d

### 2.14.3、技术要求

a.干粉投加装置

干粉进料斗：容积100L

变频投加螺旋泵：投加量为0～10kg/h

发热线圈：温控范围40~600C

药液混合装置：不锈钢304材质

b.槽体

槽体形式：三槽式，不锈钢304材质，厚度至少mm，具有足够的强度，无渗漏。

第一槽：药剂配制。收集定量的来水及高分子絮凝剂干粉。

电磁阀(220V-50Hz，)

流量计(0～2500L/h)

低速搅拌器：螺旋桨为2叶，不锈钢304L材质、速度114r/min

第二槽为熟化槽，确保有一定时间给高分子絮凝剂溶液熟化。

低速搅拌器：螺旋桨为2叶，不锈钢304L材质、速度114r/min

第三槽：储存。

连杆浮球：SUS304材质

c.控制箱

操作原理：低水位停止整套装置、中水位启动自来水供应的电磁阀、高水位关闭自来水供应阀并停止干粉进料机。

电控组件：主要电气元件,变频器

控制箱为下列项目服务：2台低速搅拌机、1台3水位连杆浮球、1台干粉容量进料机、1台发热圈（干粉进料机）、1台投加泵、1台给水用的电磁阀。

三厢式加药系统的控制系统需集成在一起，具有手动运行和自动运行功能，手动运行时可分动各设备，并有运行、故障等显示。自动运行时，可根据工艺设定各设备的运行时间和运行顺序，并按设定的时序工作。控制柜需根据图纸中涉及到的所有电器设备，根据厂家对设备的运行要求，提供三厢式加药系统完整的控制装置，带PLC控制系统及485接口,防护等级：IP65。

d.进泥药量泵

加药泵应采用螺杆泵，运行条件应满足PH3～12，常温，介质粘度< 5500CPS，流量调节，介质浓度为0.1%～0.6%的高分子絮凝剂。螺杆泵减速装置的齿轮强  度应按ISO、DIN标准设计，服务系数≥2.0，齿轮材料为低合金钢，表面硬度不低于HRC58，轴承寿命（B10）不小于50，000小时。电机防护等级IP55，F级绝缘。

三厢式加药系统应完全满足污泥浓缩、脱水工艺的要求。

絮凝剂调制溶液浓度0.5%～1%，絮凝剂使用浓度0.1%，絮凝剂类型应采用中国产的高分子粉末状或液态絮凝剂；

系统的仪器仪表应完全齐全、指示准确；

管路线路整齐，管路无渗漏；

设备操作过程中清洁无粉尘；

自动配制投加絮凝剂系统的所有设备容器、阀门、仪表、管路、管件等的材料均应采用非腐蚀性材料；

供货厂家应提供根据药量和溶液浓度确定的的混合槽、调匀槽、储存槽尺寸和容积；

### 2.14.4、主要结构及材质

药罐：                         不锈钢304，厚度至少15mm

搅拌机：                       不锈钢304

设备系统管路：                 ABS

所有紧固、地脚螺栓：           不锈钢304

控制柜                         碳钢防腐

### 2.14.5、电气自控系统

不接受质量和售后无保障的或自主研发、可靠性低的单片机之类的可编程控制器。

### 2.14.6、备品备件

承包方应提供设备安装、设备安全运行及设备维修所需的备品备件。

# 第三章 设备、材料工程量清单

| 园区污水处理工艺设备、材料安装工程清单 |
| --- |
| 序号 | 设备材料名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 |
| 1 | 粗格栅机 | XQ-1.0 | SUS304 | 台 | 1 |
| 2 | 栅渣输送机 | WLS360 | 碳钢 | 台 | 3 |
| 3 | 集水井提升泵 | Q=130m3/h,H=15m | 铸铁 | 台 | 3 |
| 4 | 分体式电磁流量计 | DN150 | 综合 | 套 | 3 |
| 5 | 分体式超声波液位计 | 量程10米 | 综合 | 套 | 6 |
| 6 | 精密细格栅机 | ZL610*1220 | SUS304 | 台 | 2 |
| 7 | 调节池提升泵 | Q=80m3/h,H=10m | 铸铁 | 台 | 4 |
| 8 | 应急池提升泵 | Q=80m3/h,H=10m | 铸铁 | 台 | 3 |
| 9 | PH调节池 | 8.0*2.0*2.2m | 碳钢防腐 | 台 | 1 |
| 10 | 溶气气浮机 | SLSF-80 | 碳钢防腐 | 套 | 2 |
| 11 | 气浮机浮渣泵 | Q=50m3/h,H=20m | 碳钢 | 台 | 2 |
| 12 | PH计 | PH1-14 | 综合 | 台 | 3 |
| 13 | 水解酸化池搅拌器 | QJB-5/12 | SU304 | 台 | 4 |
| 14 | ORP仪 | 0～500mV | 综合 | 台 | 2 |
| 15 | 缺氧池搅拌器 | QJB-4/6 | SU304 | 台 | 4 |
| 16 | 磁悬浮鼓风机 | GF100 | 综合 | 台 | 2 |
| 17 | 微孔曝气器 | Φ200 | 高压聚乙烯 | 套 | 2430 |
| 18 | 曝气系统 | Φ100/Φ80/Q235A | PVC | 组 | 4 |
| 19 | 组合填料 | ZH-180型 | 聚丙烯 | m³ | 3770 |
| 20 | 填料架 | T200 | 碳钢防腐 | m2 | 3016 |
| 21 | 好氧池DO仪 | 量程：0~20mg/l | 综合 | 台 | 4 |
| 22 | MLSS仪 | 测量范围：0~50000mg/l | 综合 | 台 | 4 |
| 23 | 溢流堰 | δ=4mm，含配件 | SU304 | m | 170.1 |
| 24 | 刮吸泥机 | ZBG-14 | Q235 | 台 | 1 |
| 25 | 硝化液回流泵 | Q=300m3/h,H=1m | 铸铁 | 台 | 1 |
| 26 | PAM三箱一体式加药机 | YTH-2500型 | 组合 | 台 | 2 |
| 27 | PAC三箱一体式加药机 | YTH-2500型 | 组合 | 台 | 1 |
| 28 | NaoH三箱一体式加药机 | YTH-2500型 | 组合 | 台 | 1 |
| 29 | 污泥泵 | Q=65m3/h,H=25m | 铸铁 | 台 | 2 |
| 30 | 污泥叠螺机 | MYDL401，N=4.5KW | 铸铁 | 台 | 3 |
| 31 | 除臭喷淋塔 | φ1500*6000 | 玻璃钢 | 台 | 1 |
| 32 | 除臭一体机 | Q=12000m³/h | 综合 | 台 | 1 |
| 33 | 除臭离心风机 | Q=12000m³/h，2000-3000pa | 玻璃钢 | 台 | 2 |
| 34 | 臭气收集管道 | φ500 | 玻璃钢 | 米 | 90 |
| 35 | 臭气收集弯头 | φ500 | 玻璃钢 | 个 | 3 |
| 36 | 臭气收集大小头 | φ500~φ200 | 玻璃钢 | 个 | 1 |
| 37 | 臭气收集管道 | φ200 | 玻璃钢 | 米 | 25 |
| 38 | 臭气收集弯头 | φ200 | 玻璃钢 | 个 | 13 |
| 39 | 臭气收集四通 | φ500*φ500*φ200 | 玻璃钢 | 个 | 13 |
| 40 | 臭气收集阀门 | φ200 | 玻璃钢 | 个 | 13 |
| 41 | 站内配电系统 | 国标 |  | 台 | 1 |
| 42 | 电气自控系统 | 含工控机及PLC系统 |  | 套 | 1 |
| 43 | 站内电线电缆 | 国标 |  | 批 | 1 |
| 44 | 管道及阀门管件 | 国标 |  | 批 | 1 |
| 45 | 电缆桥架 | 国标 | 镀锌 | 批 | 1 |
| 46 | 管道支架 | 国标 | 碳钢防腐 | 批 | 1 |
| 47 | 管道保温及防腐 |  |  | 项 | 1 |
| 48 | 水池盖板 |  | 玻璃钢 | 件 | 70 |
| 49 | 氨气探测器 | 50ppm | 综合 | 台 | 1 |
| 50 | 一氧化碳探测器 | 0-100ppm | 综合 | 台 | 1 |
| 51 | 硫化氢探测器 | 0-50ppm | 综合 | 台 | 1 |
| 52 | 气体控制报警器 | 四通道控制报警 | 综合 | 台 | 1 |
| 53 | COD在线监测仪 | 量程0~1000 | 综合 | 台 | 1 |
| 54 | 氨氮在线监测仪 | 量程0~50 | 综合 | 台 | 1 |
| 55 | 自动取样系统 | 定制 | 综合 | 套 | 1 |
| 56 | 数采仪 | 国标 | 综合 | 套 | 1 |
| 57 | 巴氏计量槽 | 槽型：4#；配超声波流量计 | 综合 | 台 | 1 |
| 58 | 接种菌种 |  | 批 | 1 |

第五章  评审内容

一、投标人资格审查

| 序号 | 评审内容 | 评审合格标准 | 投标人名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等证明 | （1）投标人是企业的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照” 或“营业执照”的复印件； （2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； |  |  |  |
| 2 | 法定代表人身份证明书及法定代表人授权书 | 法定代表人身份证明书附完整的法定代表人身份证复印件，并加盖公章。 （2）法定代表人授权委托书附完整的法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件，并加盖公章； |  |  |  |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供会计师事务所出具的2021年度或2022年度财务审计报告复印件或银行在开标日前6个月内开具的资信证明； |  |  |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供了可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的承诺（格式自拟） |  |  |  |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | （1）提供开标日前六个月任意一个月依法缴纳税收证明，证明材料可以是缴费的银行单据等复印件并加盖公章或免缴纳证明; （2）提供开标日前六个月任意一个月依法缴纳社保证明，证明材料可以是缴费的银行单据或社保机构开具的证明等复印件并加盖公章或免缴纳证明。 |  |  |  |
| 6 | 投标人声明函 | 提供了参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动的书面声明。 |  |  |  |
| 7 | 信用信息查询 | 投标人不得为“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（以代理机构查询结果为准）。 |  |  |  |
| 8 | 预留份额措施 | 供应商应为中小企业或 供应商以合同分包形式参与采购活动，获得采购合同的供应商将采购合同中的30%分包给一家或多家中小企业。按文件要求提供中小企业声明函及分项报价表，格式详见附表。（并加盖公章）如从中小微企处采购金额是否到招标文件要求。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。

二、投标文件符合性审查

| 序号 | 评审内容 | 投标人名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按招标文件的规定提交投标保证金的； |  |  |  |
| 2 | 投标文件按招标文件的规定要求签署、盖章的； |  |  |  |
| 3 | 按规定的格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |
| 4 | 完成期限满足招标文件规定的； |  |  |  |
| 5 | 投标报价未超过最高限价的； |  |  |  |
| 6 | 投标有效期满足招标文件要求； |  |  |  |
| 7 | 符合招标文件中规定的其它实质性要求的； |  |  |  |
| 8 | 投标文件中未附有招标人不能接受的附加条件的； |  |  |  |
| 9 | 投标人名称或组织结构与购买招标文件时是否一致且未一致时提供有效证明的； |  |  |  |
| 10 | 不属于法律、法规和招标文件中规定的其他无效投标情形的。 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。

评分标准

报价部分（占总分值的30%）

| 序 号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济部分 | 30分 | 基准价为合理低价，即满足招标文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(投标基准价／投标报价)×价格分值×100 注：1、项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。2、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和最后报价。 |

商务技术部分（占总分值的70%）

| 序 号 | 评审项目 | 分 值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 10分 | 提供近三年2020年1月至今类似业绩每提供一个得2分。最高得10分。（提供合同复印件，未提供或缺失不得分）。 |
| 2 | 技术指标响应程度 | 总分24分 | 供应商需对招标文件中的技术参数（需求）进行逐条应答，并按要求提供相应的证明材料。根据提供的产品技术规格完全符合招标文件要求得24分； 带★号如未提供证明材料的一项扣1分； 其他技术参数（需求）每有一项不满足扣0.5分，扣完为止。 |
| 3 | 实施方案 | 9分 | 根据供应商提供针对本项目制定的项目实施方案进行综合评分，内容包括但不限于:①质量保证措施（产品质量保障措施有符合项目要求的质量保障目标、质量关键控制点、质量检测检验验收流程）;②安装调试计划（符合项目的备货计划、有明确的周期安排、安装调试验收计划有具体的流程安排;③应急预案（有符合采购产品的应急处理措施、产品质量问题应急预案、遇突发事件应急预案）。安排紧凑，运输与安装过程中各项措施考虑充分，安装进度衔接得当，质量保障措施全面、可行，针对性强，考虑周全，保障措施及方法可操作性强、应急处理得当得9分； 安排合理，各项措施考虑较充分，进度衔接较齐全，质量保障措施基本可行，细节待完善，保障措施及方法可操作性较完善、应急处理较妥当得6 分；各项措施考虑欠缺，进度有衔接、应急突发预案较弱，得3 分； 保障措施欠缺，无安装进度、质量保障措施片面，可行性差，考虑不周全，保障措施及方法可操作性较差、无应急预案，得 0分。 |
| 4 | 售后服务 | 6分 | 供应商有优质的售后服务措施，具有专职（常驻）维修工程师，保证设备的日常维护及故障排除，具有详细的售后服务方案，包括服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，后续技术支持等情况，得6分；售后服务措施一般，售后服务方案一般，服务承诺的可行性、完整性一般，得4分；售后服务措施较差，售后服务方案较差，服务承诺的可行性、完整性较差，得2分。 |
| 5 | 技术培训 | 6分 | 能结合用户现有资源提出详细周密的培训计划，并提供了完整的相关培训资料，可行性高，并有效提升采购人工作质量：6分； 能结合用户现有资源提出详细周密的培训计划，并提供相关培训资料，可行性一般：4分； 提供相关培训资料，缺乏可行性：2分； 未提出培训方案：0分。 |
| 6 | 备品备件 | 4分 | 有固定、长期的备品备件库，提供备品备件种类丰富、品质优良、价格实惠等可行的售后服务及承诺得4分，提供备品备件种类较少、价格等可行的售后服务及承诺一般得2分。未提供得0分。（提供相关证明材料） |
| 7 | 所投货物性能及质量的整体评价 | 6分 | 货物先进性、安全性、稳定性、污水处理工艺性等性能指标参数明显优于招标需求、各项质量控制和检测方案和措施均严密有效的，得6分； 性能指标参数与采购需求基本一致的，有质量控制和检测方案和措施的，得4分； 根据产品参数存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或者有关方案措施不严密、有缺项或不足地方的，得2分 |
| 8 | 污水处理水质评价 | 5分 | 1、提供投标设备处理后出水水质达标情况的承诺的得2分， 2、提供第三方出水水质检测报告的得3分。 |
| 小计 | 70分 |

计算综合评分时，如有小数，应保留两位小数。

注：1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2. 联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3. 投标人的投标货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有节能产品、环境标志产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：详见评分标准。

4. 如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5.同品牌处理办法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的则投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先。

6.中标候选人并列式时的处理方式：投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先，投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会推荐，经采购人确定。

# 第六章 合同条款草案

1、定义

1.1 “合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的招标文件、投标文件、招标答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

1.2 “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。

1.3 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册、其它技术资料和其它材料。

1.4 “服务”系指合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助及其他类似义务。

1.5 “甲方”、“买方”、“采购人”均系指通过招标采购，接受合同货物及服务的各行政事业单位、社会团体(采购单位)及社会代理机构。

1.6 “乙方”、“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7 “现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8 “验收”系指买方依据国家技术规范及本合同的约定，对内技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2、适用范围

2.1  本合同条款仅适用于本次招标活动。

3、原产地：系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4、技术规格和标准

4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5、专利权

5.1 卖方须保障买方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6、包装

6.1 除本合同另有规定之外，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失造成的任何损失或费用。

6.2 每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7、运输标记

7.1卖方应在每一包装箱侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明：收货人、合同号、收货人代号、目的地、货物的名称、品名号、箱数、毛重／净重(公斤)、尺寸(长x宽x高，以厘米计)等信息。

8、卖方的交货价

8.1 卖方应在合同规定的交货期前    天以电话等方式通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x  高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2 卖方负责安排自发运地至买方现场的运输，费用包含在合同总价中。

8.3 交货日期以货物到达买方现场为准。

8.4 卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9、装运通知

9.1 卖方应在货物装运完成24小时内以电话通知买方，如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2．7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10、保险

10.1在合同价条件下，由卖方负责办理保险。

11、合同价款的支付方式

11.1除另有规定者外，货款均由采购人直接向卖方支付。

12、技术资料

12.1除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并随同设备同时到达买方，如样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13、价格

13.1除合同中另有规定者外，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14、质量保证

14．1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定者外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后30天内，免费负责修理或更换整体。对造成的损失买方保留索赔的权利。

14.2、除合同中另有规定者外，合同项下货物的质量保证期为： 详见须知前附表 。

15、履约保证金

15.1中标人在收到中标通知书后7天内，合同签订前，卖方须提供    ％的履约保证金。

15.2采购人在收到货物验收合格并能正常投入使用的报告后，招标人在7个工作日无息退还履约保证金。

15.3履约保证金的有效期到供方提供的服务之日止。

16、检验

16.1  卖方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

16.2  在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请质检部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

17、索赔

17.1  卖方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内提出索赔时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜：

(1) 卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币还付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需的其它必要费用。

(2) 根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。

(3) 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

17.2 若卖方未能在买方依据合法证据正式提出书面索赔通知的10天内或买方同意的更长时间内，按买方同意的上述任何一种方式响应和处理索赔事宜，卖方向买方赔偿违约部分金额的         %的违约金。

18、延期交货

18.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，由双方协商解决。

19、不可抗力

19.1签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

19.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

20、仲裁

20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2仲裁应由买方所在地仲裁机构，根据其仲裁程序和规则进行。

20.3仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。

20.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

20.5在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21、违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30日内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1) 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2) 卖方未能履行合同项下的其它义务。

21.2  一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的价格差及额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22、变更指示

22.1  买卖双方经友好协商可对某些条款作出更改和调整，但不得对招投标内容做出实质性更改，且需以书面形式确认变更内容。

22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

23、合同修改

23.1欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24、转让与分包

24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25、适用法律

25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26、通知

26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

27、合同文件及资料的使用

27.1  除了买、卖方为执行合同所雇人员外，在未经买、卖双方同意的情况下，买、卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样透露给任何人。买、卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

27.2除非执行合同需要，在事先末得到买、卖方同意的情况下，买、卖方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

27．3除合同本身以外，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28、合同生效及其他

28.1 本合同应在买方和卖方签字盖章后生效。

28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

28.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

28.4下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分并与本合具有同等效力：

(1) 招标文件；

(2) 中标通知书；

(3) 中标人的投标文件及询标过程中的书面答疑记录。

二、合同特殊条款

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

1. 培训

1.1 卖方的安装调试人员有义务对买方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。所有的维修图纸、维修手册免费提供。

1.2 中标人应对采购人的操作人员、诊断人员进行培训，直到用户熟练或满意为止。

1.3 投标人对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中应详细说明。

2. 检验

2.1 卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书。

2.2 对于卖方提供的所有货物, 买方可按货物的一定比例委托自治区质量监督部门进行抽检，验收合格后，所产生的费用由买方承担，经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

2.3 具体的国际或国内检验标准按卖方在投标文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

3. 质量保证

3.1因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。

3.2 卖方对合同项下的设备提供为期一年的保修服务，保修期自验收合格双方签字时算起。在保修期内，卖方需提供免费的维修零配件。

4.售后服务

4.1 提供给买方详细的设备清单及相应的使用、维修。

4.2 在买方发出要求服务通知的   小时内，卖方指派的服务人员必须到达买方现场，对出现的较大问题，解决时间不应超过    个日历日。

4.3在保修期内，如设备出现故障，必须在    个日历日内完成维修工作，否则更换。

4.4 提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺），并附在投标文件中。

5.其他

5.1 投标报价：详见中标通知书。

5.2 投标货币：人民币

5.3 列出详细的易损件、专用工具的清单，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、单价、总价。

5.4 交货时间：见投标人须知前附表。

5.5 交货地点：采购人指定地点。

甲方：                               乙方：

盖章：                               盖章：

代表签章：                           代表签章：

时    间：                           时    间：

地    址：                           地    址：

备注：最终合同已与甲方签订合同为准。

# 第七章  投标文件格式

塔城地区乌苏市绿色食品产业园一期项目污水设备采购项目

投 标 文 件

项目编号：RHZC2023-094GK

投标人单位名称：                                  （盖公章）

法定代表人或委托代理人：                        （签字或盖章）

联系人及联系电话：

二O二三年   月   日

附件一

投标函

新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司：

我方收到贵方        （项目名称、项目编号）的招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

l、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供以上货物和服务，同时负责供货、运输、包装、运杂保险、装卸、维护、售后服务等，总价格及明细见《报价表》。

2、如果我方的投标文件被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行供货义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

4、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为自投标截止之日起    个日历日，遵守本投标文件中的承诺且在此期满之前均具有约束力。

5、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标的约定。

8、我方在投标文件和投标中所作的承诺在开标后保持有效，不作任何更改和变动。

9、我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

10、若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付服务费。我方承诺接受招标文件及澄清修改部分的全部条款（包括投标文件递交截止时间、保证金、资格评审条件、中标标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议，现向贵公司提出承诺报价。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

地      址：

电      话：

投标人名称（盖章）

投标人授权代表（签字）

日  期

附件二：

报价一览表

项目名称：                            项目编号/包号：

| 投标内容 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写：￥ 元 大写： 元 |
| 完成期限： |  |

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

20    年   月    日

附件三：                 投标保证金证明

附件四：

投标报价明细表

项目名称：                               项目编号/包号：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品 牌 | 原产地和制造厂家 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 制造商是否为中小微企业（列明中型、小型、微型） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | 其他费用 |  |  |
| 6 | 中型企业提供货物总计 |  |
| 7 | 小型企业提供货物总计 |  |
| 8 | 微型企业提供货物总计 |  |
| 总计 | 小写: 大写： |

法定代表人或授权委托人（签字）：

投标人盖章：

20    年   月    日

注：1.上述报价包含一切由供方承担的费用；

2本项目为交钥匙项目。

附件五：

商务条款偏离表

项目名称：                         项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 偏离情况（据实填写正偏离/负偏离/无偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本偏离表是评审最重要的直观材料和主要依据，投标人应当予以填写，表中“偏离情况”一栏应填以“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人对于偏离情况请如实列出，否则根据情况承担相应后果。

投标人授权代表（签字）： _____________

投标人名称（盖章）：

日    期：

附件六：

采购需求偏离表

项目名称：                          项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件条目号（或页码） | 招标文件要求 | 响应内容 | 偏离情况（据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正偏离 | 无偏离 | 负偏离 |  |

注：1、本偏离表是评审投标人技术方案最重要的直观材料和主要依据，投标人须针对本招标文件采购需求中的要求是否满足填写偏离表，表中“偏离情况”一栏应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标人应注意在本表中的所报货物和服务的技术应答与招标文件采购需求部分序号、采购需求部分要求做到逐条响应，否则由此造成评审小组无法认定的情形由投标人自行承担后果。

2、投标人对于偏离情况请如实列出，否则根据情况承担相应后果。

投标人授权代表（签字）： _____________

投标人名称（盖章）：

日    期：

附件七：

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 本公司所属 行业 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 从业人员人数： |
| 统一社会信用代码 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 其他 |  |
| 近三年财务简况 | 2020年度净资产： 资产总额： 营业收入： 利润： 2021年度净资产： 资产总额： 营业收入： 利润： 2022年度净资产： 资产总额： 营业收入： 利润： |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

附表八：

资格证明文件

附件8-1有效的企业法人营业执照复印件或事业单位法人证书复印件（复印件须加盖投标人公章）；

附件8-2 法定代表人身份证明书及授权委托书

法定代表人身份证明书

单位名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                 性别：                 年龄：                职务：

系          （投标单位名称）               的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（盖章）：

日  期： 年 月 日

备注：后附法定代表人身份证正反面复印件

法定代表人授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表（姓名、职务、身份证号码），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就（项目名称/编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20   年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人盖章：

被授权人签字：

公      章：

授权日期：20   年   月   日

注：1、法定代表人本人作为公司代理人前来参加，可不提供此项证明文件。

2、授权书上须附有法定代表人和委托代理人的居民身份证复印，否则无效。

附件8-3投标人须提供2021年或2022年度完整的财务审计报告复印件，并加盖投标人公章。如投标人无法提供审计报告，则须提供银行出具的资信证明。

说明：1）财务审计报告必须是经会计师事务所出具的完整的财务审计报告。

2）银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

- 银行资信证明可提供原件（附在投标文件正本中），也可提供银行在开标日前6个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

附件8-4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺（格式自拟）

附件8-5有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

投标人应提供开标日前六个月任意一个月的缴纳社会保障资金的有效票据凭证；若投标人逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的有效票据凭证复印件。（须加盖投标人公章）

注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。不足一年的新公司从成立月份起算。

投标人应提供开标日前六个月任意一个月依法纳税（法人单位必须为增值税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件（须加盖投标人公章）

注：依法免税或零报税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或纳税申报表复印件。不足一年的新公司从成立年份起算。

附件8-6 投标人声明函

（采购人名称）  ：

在参加本次项目投标中，我单位承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）

2、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有须填写，如没有须填“/”）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| ... |  |  |

3、我单位不是为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将自动失去本项目的成交资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人：（加盖公章）

授权代表人(签字)：

日    期：   年  月  日

附件8-7 信用信息查询  投标未在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人，未在为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（以代理机构查询结果为准）

附件九：

业绩案例一览表

| 序号 | 合同名称 | 合同金额 | 合同内容（规格型号） | 签约日期 | 联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、业绩的认定标准及有效证明文件要求见招标文件《评审标准》。

- 投标人须随本表附有效证明材料，业绩证明材料须提供复印件并加盖投标人公章，须内容清晰。投标人须将提供的有效证明材料按本表形式进行编号并按编号顺序装订提交。未提供有效证明材料的项目业绩在评标时将不予认可。

投标人名称（盖章）：

授权代表人（签字）：

日      期：   年  月  日

附件十：

拟派项目负责人情况表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  | 专业 |  |
| 学历 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 相关工作年限 |  |
| 拟在本项目担任中职务 |  |
| 主要经历 |  |
| 日期 | 参加过的相关项目名称/成果情况 | 担任何职（负责人/参加者） | 是否已完成 | 备注 |

投标人名称（盖章）：

授权代表人（签字）：

## 日  期:      年    月    日

附件十一：

本项目主要人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 所学 专业 | 拟在本项目中 担任的工作 | 相关工 作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附证明材料。

投标人名称（盖章）：

授权代表人（签字）：

## 日  期:      年    月    日

附件十二：

中小企业声明函（一）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为           万元，资产总额为            万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为                万元，资产总额为            万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：不符合小微企业情形的投标人无须提供上述声明函件。

本公司对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。

监狱企业声明函（二）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。
    本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。
    本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。
   本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：
法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：
日期：

残疾人福利性单位声明函（三）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和采购编号）采购活动，提供本单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日　期：

注：不符合上述情形的投标人无须提供上述声明函件。

附件十三      投标人实施方案及招标文件要求的其他内容

附件十四：

投标人自行提交的其他文件

# Text boxes

项目概况

塔城地区乌苏市绿色食品产业园一期项目污水设备采购项目的潜在投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn/ 获取招标文件，并于2023年7月3日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

正本/副本