公开招标

招 标 文 件

文件编号：2041xzjk074

项目名称：新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医疗康养中心污水处理站设施购置安装项目

新疆新之建工程咨询有限公司

2020年11月

目    录

投标须知前附表	1

第一章  招标公告	4

第二章  投标须知	7

第三章  招标内容及技术要求	29

第四章  图纸	37

第五章  合同主要条款	38

第六章  疫情期间开标须知	42

附件：（投标书格式）

附件一 投标书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 关于投标文件的声明函

附件四 诚信投标承诺书

附件五 投标人（供应商）反商业贿赂承诺书

附件六 开标一览表

附件七 投标产品名称、数量、规格及分项报价表

附件八 污水处理设施经济运行分析表

附件九 施工组织及保障措施

附件十 施工进度计划表

附件十一 设备技术规格偏离表

附件十二 商务条款偏离表

附件十三 投标人近三年类似项目业绩表

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医疗康养中心污水处理站设施购置安装项目 项目编号：2041xzjk074 招标内容：污水处理站设施购置及安装 |
| 2 | 项目采购预算：3322887元 投标人投标报价不得高于项目采购预算，否则其投标将被否决。 |
| 3 | 采购人：新疆维吾尔自治区人民医院 联系人：马老师 联系电话：0991-8562590 |
| 4 | 采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司 地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼。 |
| 5 | 投标保证金金额：66000元。 须以网银转账的形式由供应商的基本账户账户汇出，须于2020年11月23日11:00时（北京时间）前交至招标代理机构指定账户，公示期结束后予以退还。 |
| 6 | 资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定； 2、供应商须具有有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照； 3、投标人具备环保工程专业承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，自治区外企业需具有本地化服务能力，提供进疆建筑企业信息报送手续（项目所需企业资质及项目负责人已登记）； 4、项目负责人：具备有效的贰级建造师执业资格证书（市政公用工程专业或机电工程专业）和有效安全生产考核合格证书，在本单位注册，不接受临时建造师证书，且不得担任其它在施建设工程项目的项目经理； 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 6、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时点为开标当日。供应商近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；供应商必须提供无行贿犯罪记录证明。（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间须在投标截止时间内） 7、本项目不接受联合体投标； |
| 7 | 投标文件有效期：供应商同意投标书在招标文件规定的投标截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，投标有效期截至开标日后90日历天。 |
| 8 | 投标报价：供应商应在开标一览表中标明其提供的所有货物及相关工作范围内所有费用的总价。 |
| 9 | 投标截止时间：2020年11月23日11:00时 （北京时间） |
| 10 | 投标文件的数目： 投标文件：正本壹份、副本肆份（本次投标要求按包分别制作投标文件） 开标一览表：1份（单独密封） 投标文件电子版：1份（U盘介质，密封在开标一览表封袋中） 资格证明原件：1份（单独密封） |
| 11 | 投标文件递交至：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼会议室（工人文化宫旁）。 |
| 12 | 开标日期：2020年11月23日11:00时 （北京时间） |
| 13 | 开标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼会议室（工人文化宫旁）。 |
| 14 | 数量调整：投标总价的±10%，详见第二章投标须知第31条。 |
| 15 | 项目工期：90天内（含污水处理设备生产、运输、安装、调试等）。 |
| 16 | 付款方式：合同签订后，中标单位需缴纳合同总价的10%履约保证金，履约保证金缴纳完毕后甲方支付30%的工程预付款。设备到货支付至合同价款的50%，完成施工进度的100%，甲方支付至工程合同价款的80%。经环保部门验收合格后，支付合同价款的95%并退还履约保证金，余款5%作为质保金，质保期满后一次付清。注：支付方式须符合医院专项资金支付管理要求。 |
| 17 | 质保期及运行管理：质保期二年，质保期内中标人免费负责提供设备维修及易损件更换；中标人免费提供二年的设施运行管理（药剂、水、电由院方提供，其它费用均由中标单位承担）。 |
| 18 | 政府采购强制采购：(1)标记*符号的节能产品；(2)其他。 采购最新一期《节能产品政府采购清单》的产品。 政府采购优先采购：(1)非标记*符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新期)内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新期)内的产品： 投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。 |
| 19 | 支持中小企业发展：给予小型、微型企业的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为6%。 |
| 20 | 供应商须仔细阅读本招标文件的所有条款。如果在商务、技术等方面有偏离，供应商须在投标文件“商务偏离表”、“技术规格偏离表”中一一列出。另外，供应商应对字体置黑的条款、注有 “投标无效”字样的条款、以及加注“*”号的条款引起重视，如不满足此类条款的规定，其后果由供应商自行承担。 |
| 21 | 在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。 |
| 22 | 资格证明原件：开标时，供应商应在密封的投标文件之外随身携带法定代表人授权委托书及被授权人的身份证复印件、营业执照原件、环保工程专业承包三级及以上资质证书原件、安全生产许可证原件、项目负责人证书原件及安全生产考核合格证书原件或者针对复印件开具的公证书原件（实行电子化证书省份提供电子证书网上打印件加盖投标企业公章）、疆外企业须提供进疆建筑企业信息报送手续打印件并加盖投标企业公章，以及供应商“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的查询网页截屏打印件并加盖供应商公章、“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商查询网页截屏打印件并加盖供应商公章、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）供应商无行贿犯罪记录证明查询网页截屏打印件并加盖供应商公章，以备采购人对其资格进行审查。 |
| 23 | 注：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
| 24 | 银行信息： 账户名称：新疆新之建工程咨询有限公司 开户行名称：中国银行乌鲁木齐市青年路支行 账 号：107673584569 行 号：104881006022 |

第一章  招标公告

项目概况：

新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医疗康养中心污水处理站设施购置安装项目的潜在供应商应在www.zcygov.cn获取招标文件，并于2020年11月23日11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2041xzjk074

项目名称：新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医疗康养中心污水处理站设施购置安装项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3322887

最高限价（元）：

采购需求：

标项一 ：

标项名称：新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医疗康养中心污水处理站设施购置安装项目

数量：1项

预算金额（元）：3322887

简要规格描述：具体采购要求详见招标文件

备注：

合同履约期限：90天内（含污水处理设备生产、运输、安装、调试等）。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定；

2、供应商须具有有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照；

3、投标人具备环保工程专业承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，自治区外企业需具有本地化服务能力，提供进疆建筑企业信息报送手续（项目所需企业资质及项目负责人已登记）；

4、项目负责人：具备有效的贰级建造师执业资格证书（市政公用工程专业或机电工程专业）和有效安全生产考核合格证书，在本单位注册，不接受临时建造师证书，且不得担任其它在施建设工程项目的项目经理；

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

6、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时点为开标当日。供应商近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；供应商必须提供无行贿犯罪记录证明。（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间须在投标截止时间内）

7、本项目不接受联合体投标；

三、获取招标文件

1.时间：2020年11月2日至2020年11月9日，每天上午10:00至12:00，下午15:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：http://www.zcygov.cn

3.方式：供应商登陆政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

4.售价（元）：200

5．供应商购买招标文件时应提交的资料（彩色扫描件）：

（1）法人身份证明书及法人身份证原件或法人授权委托书及被授权人身份证原件；

（2）营业执照；

（3）环保工程专业承包三级及以上资质证书，有效的安全生产许可证，自治区外企业需具有本地化服务能力，提供进疆建筑企业信息报送手续（项目所需企业资质及项目负责人已登记）；

（4）项目负责人贰级建造师执业资格证书（市政公用工程专业或机电工程专业）和有效安全生产考核合格证书；

（5）网页查询截图证明：①“信用中国”网站查询截图（“信用中国”网站查询方法：信用服务-信用分类查询-失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单-搜索栏输入单位全称-查询、②“中国政府采购网”网站查询截图：首页-政府采购严重违法失信行为记录名单-搜索栏输入单位全称-查询）；③“中国裁判文书网”网页查询截图（“中国裁判文书网”网站查询方法：刑事案件-案由-刑事案由-贪污贿赂-行贿-搜索栏输入单位全称-查询）。

资料不齐及逾期报名的均视为无效。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年11月23日 11:00（北京时间）

投标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼会议室

开标时间：2020年11月23日 11:00（北京时间）

开标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

账户名称：新疆新之建工程咨询有限公司

开户行名称：中国银行乌鲁木齐市青年路支行

账      号：107673584569

行      号：104881006022

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区人民医院

地 址：新疆乌鲁木齐市天山区天池路91号自治区人民医院

联系方式：0991-8562590

2.采购代理机构信息

名 称：新疆新之建工程咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼

项目联系人：魏玉涛

联系方式：13319915519

第二章  投 标 须 知

一、总 则

1. 合格的供应商

1.1 凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定的、有提供招标货物和服务的资格和能力，技术规范，安装调试能力强，并具有有效的营业执照（经营范围需包含本次招标的内容）、相关资质证书的国内货物制造商、经销商，符合本项目招标公告资质要求的，承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

1.2 凡参加投标的制造商必须具有国际或国内相应的招标货物制造资质等级，信誉可靠，且应具有履行本招标文件规定的有关义务的能力。

1.3 供应商在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》财库（2007）2号文的规定。

1.4 本项目不接受联合体投标。

1.5 不符合1.1、1.2、1.3、1.4条款规定的供应商，其投标将被拒绝。

2. 定义

2.1“采购代理机构”系指新疆新之建工程咨询有限公司

2.2“供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的货物制造商、经销商。

2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后质保期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指有关中标人。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]﹞248号）。

3. 其他要求

3.1 供应商应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

3.2 政府采购政策支持

3.2.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

3.2.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.2.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、 招 标 文 件

4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：

4.1.1 投标邀请

4.1.2 投标须知前附表

4.1.3 招标书

4.1.4 投标须知

4.1.5 招标内容及技术要求

4.1.6 合同主要条款

附件：（投标书格式）

附件一 投标书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 关于投标文件的声明函

附件四 诚信投标承诺书

附件五 投标人（供应商）反商业贿赂承诺书

附件六 开标一览表

附件七 投标产品名称、数量、规格及分项报价表

附件八 污水处理设施经济运行分析表

附件九 施工组织及保障措施

附件十 施工进度计划表

附件十一 设备技术规格偏离表

附件十二 商务条款偏离表

附件十三 投标人近三年类似项目业绩表

4.2  供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 采购人如需对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的的内容可能影响到投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间十五日前，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件的编制

6. 投标文件的编写

6.1 供应商应仔细阅读招标文件,了解招标文件的要求，并在充分理解招标文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作投标文件。

7. 投标的语言及计量单位

7.1 供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文。

7.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8. 投标文件构成

8.1 供应商编写的投标文件应按下列顺序及内容提供：

8.1.1 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1)供应商须具有有效的工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本（复印件加盖公章，原件或者针对复印件开具的公证书原件开标时携带备查)。

(2)供应商须具备环保工程专业承包三级及以上资质证书、有效的安全生产许可证、自治区外企业需具有本地化服务能力，提供进疆建筑企业信息报送手续（项目所需企业资质及项目负责人已登记）（复印件加盖公章，原件或者针对复印件开具的公证书原件开标时携带备查,如实行电子化证书省份提供电子证书网上打印件加盖投标企业公章)。

(3)项目负责人须具备有效的贰级建造师执业资格证书（市政公用工程专业或机电工程专业）和有效安全生产考核合格证书，在本单位注册，不接受临时建造师证书，且不得担任其它在施建设工程项目的项目经理。（复印件加盖公章，原件或者针对复印件开具的公证书原件开标时携带备查,如实行电子化证书省份提供电子证书网上打印件加盖投标企业公章)。

(4)投标代表的授权委托书(原件装订在正本，复印件装订在副本中)及被授权人身份证复印件（身份证原件开标时携带备查）。授权委托书应由法定代表签名并加盖企业公章，私章无效。

(5)供应商“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的查询网页截屏打印件并加盖供应商公章、“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商查询网页截屏打印件并加盖供应商公章、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）供应商无行贿犯罪记录证明查询网页截屏打印件并加盖供应商公章。

(6)投标保证金（被采购代理机构认可的缴纳凭证）。

(7)参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

(8)供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

8.1.2 商务投标书

(1) 投标书

(2) 开标一览表

(3) 投标产品名称、数量、规格及分项报价表

(4) 商务条款偏离表

(5) 投标人近三年类似项目业绩表（附合同或者中标通知书复印件）

(6) 售后服务承诺书及培训计划

(7) 若为进口产品（含主要配件），须提供报关单和检验检疫证；所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

(8) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

8.1.3 技术投标书

(1) 产品的详细技术参数说明

供应商所投产品必须提供国家权威部门出具的完整技术检验报告作为其技术指标的支持资料（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。对未提供技术支持资料及不全的视为未提供。参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为偏离。

(2) 技术规格偏离表（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

(3) 备品备件及专用工具清单

(4) 产品样册、说明书、图纸技术资料及产品质量获奖荣誉证书复印件

(5) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

8.2 第8.1.1条中第(1)(2)(3)(4)(5)(6)项、第8.1.2条中第(1)(2)(3)(4)(6)项、第8.1.3条中第(2)(3)项为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

8.3 供应商在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。

9. 投标书格式

9.1 供应商应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

10. 投标报价

10.1 供应商应按招标文件所附的《开标一览表》和《投标产品名称、数量、规格及报价明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

10.2 本标针对每种货物只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明，优惠声明需在《开标一览表》备注中填写。

10.3 供应商应按招标文件的要求对有关设计、货物及其配套服务的全部内容进行报价。投标报价应包括：

10.3.1 外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、备品备件、专用工具、运杂、安装调试、人员培训等费用。

10.3.2 招标文件中特别要求的零、备件费用。

10.3.3 分项报价明细表中特别要求的安装、调试、运输及培训费用。

10.3.4 所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

11. 投标货币

11.1 本次投标货币为人民币。

12. 证明供应商合格和资格的文件

12.1 按照第8条规定，供应商应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2 供应商应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

13. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 按照第8条规定，供应商应提交招标文件要求的货物及其服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为投标文件的一部分。

13.2 供应商应逐条阅读招标文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术偏离表”和“商务（合同条款）偏离表”中一一列出。

13.3 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件应包括下列内容：

13.3.1 投标货物的试(检)验报告、鉴定证书（复印件）；

13.3.2 执行的制造、验收标准；

13.3.3 荣获产品质量、生产管理等方面的荣誉证书（复印件）；

13.3.4 有关的产品样册、手册、图纸和资料；

13.3.5 供应商认为有必要提供的其它证明文件；

14. 投标文件的有效期

14.1 投标文件从实际开标之日起 90 天内有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，采购代理机构可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

15. 投标文件的书写要求、签署及份数。

15.1 投标文件正本须用不褪色的墨水笔书写或打印。

15.2 投标文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商授权代表签字或盖章。

15.3 未实质性对应响应招标文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

15.4 投标文件应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

15.5 投标文件的份数：详见《投标须知前附表》。供应商应在投标文件封面左上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准，参考资料不限量。

15.6 供应商可根据投标货物的具体需要自行编制其它文件一式5份纳入投标书中。

15.7 投标文件应按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码。投标文件的装订必须采用胶粘本，不允许任何活页形式装订（非胶粘方式装订的投标书一律视同活页装订），活页方式装订视为投标无效。

15.8 如果虚假应标将会导致废标，并将虚假应标投标公司及生产厂家上报政府采购部门并列入黑名单。

16. 投标保证金

16.1 投标保证金金额：66000元，须以网银转账的形式由供应商的基本账户账户汇出。

16.2 投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

16.3 投标保证金应用人民币，以非现金形式的电汇、网银支付提交。由供应商按第一章《招标书》中明确的银行、帐号，并按16.1条要求的数额办理，投标保证金须于投标截止时间前，交到新疆新之建工程咨询有限公司指定的帐户。对未按要求提交投标保证金的，其投标无效。

16.4 投标保证金的退还

在该项目评标公示期满后，新疆新之建工程咨询有限公司收到由供应商提供的以下资料后五个工作日内退还：

1）打印并加盖供应商公章的账户信息：行名、行号、户名、账号；

2）加盖投标人财务公章的第二联复写收据原件，收据中需写明项目名称及项目编号。

16.5 发生以下情况投标保证金可能被没收：

16.5.1 如果供应商在投标有效期内撤销投标；

16.5.2 如果供应商串通投标的；

16.5.3 如果中标人未能做到：

a. 按29条规定签定合同；

b. 第32条有关缴纳中标服务费的规定；

c. 按招标文件要求提交合同履约保证金的。

四、投标文件的递交

17. 投标文件的密封与标记

17.1 供应商应将投标文件正本和副本分别装入信袋内加以密封，分别在信袋上标“正本”或“副本”，并在密封处加盖公章（或合同专用章）。

17.2 供应商应将填好的开标一览表单独密封一份在信袋内，在密封处加盖公章（或合同专用章），在信袋上注明“开标一览表”字样，作为投标文件的一部分。

17.3 供应商应将资格证明原件单独密封一份在信袋内，在密封处加盖公章（或合同专用章），在信袋上注明“资格证明原件”字样，作为投标文件的一部分。

17.4 所有投标文件信袋封口处均应加贴封条，封条上应写明：

⑴采购代理机构单位：新疆新之建工程咨询有限公司

⑵项目名称：新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医疗康养中心污水处理站设施购置安装项目

⑶招标编号：2041xzjk074

⑷投标企业名称和地址：

⑸注明“开标前不准启封”，“正本”，“副本”。

17.4 未按本须知要求密封、标记和投递的投标文件，采购代理机构不对其后果负责。

18. 投标文件递交的截止日期

18.1 供应商必须在《投标须知前附表》中规定的时间之前将投标文件送达到规定的地点。

18.2 超过招标文件规定的投标截止时间送达的投标文件将不予接受。

19. 投标文件的修改、撤回和撤销

19.1 供应商对其投标文件进行的修改或撤回应以书面形式并在招标文件规定的投标截止时间前送达或邮寄到采购代理机构手中。

19.2 供应商对投标文件的修改或撤回应按第17和18条规定进行准备、密封、标注和递交。

19.3 投标截止时间以后，不允许对投标文件进行修改。

19.4 供应商不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则其投标保证金将被没收。

20. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

⑴ 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;

⑵ 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

⑶ 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

⑷ 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

⑸ 不同供应商的投标文件相互混装;

⑹ 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标

21. 开标

21.1 除非采购代理机构另外书面通知，本项目将按本招标文件《投标须知前附表》中规定的时间和地点开标。

21.2 开标时，供应商须在密封的投标文件之外随身携带《投标须知前附表》第22条要求的证件，以备开标结束后，采购人对其资格进行审查。资格审查不合格的，其投标无效。

21.3 开标时唱《开标一览表》的内容，投标人名称、数量和投标价格等在唱标时一并唱出。

21.4 唱标完毕后，如果供应商对所唱《开标一览表》内容有异议，应当场立即提出。经现场公证人员及监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标员重新唱标。

21.5 所有唱标均记录在案，并经各供应商代表、公证人员和监标人员签字，作为各供应商投标文件的组成部分。

六、资格审查

22. 资格审查

22.1 开标结束后，采购人按照本章第8.1.1条中第1-6项规定的内容对各供应商的投标文件进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

22.2 合格供应商不足三家的，不进行评标。

七、评标和定标

23. 评标原则

23.1 本项目的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

23.2 评标委员会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》财库（2007）2号文等相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。

23.3 不徇私情，不明招暗定。

23.4 资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。

23.5 评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

24. 评标方法

24.1 采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

24.2 评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

24.3 评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

24.4 在评标的整个过程中，供应商所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

24.5 本次招标采用综合评分法进行评标。评标分符合性审查和详细评审两个阶段。

24.5.1 只有通过符合性审查的投标文件才可进入详细评审阶段。

24.5.2 详细评审分为商务评审（含投标报价得分计算）和技术评审两个部分。

24.6 符合性审查

评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和供应商的义务，纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝，投标无效。具体评审内容系指：

24.6.1 投标文件组成不完整，主要内容未能按招标文件规定的内容、格式填写、装订；

24.6.2 投标文件的有效期不满足招标文件的规定；

24.6.3 投标代表授权书未能由法定代表人签署并加盖公章；

24.6.4 投标文件没有按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章的；

24.6.5 投标文件针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价；

24.6.6 明显不符合招标文件关于对招标货物技术规格和标准的要求；

24.6.7 投标文件载明的项目工期超过招标文件规定的期限；

24.6.8 投标文件载明的供货范围、货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

24.6.9 供应商的报价超过预算价或最高限价；

24.6.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

24.6.11 没有实质性响应招标文件（商务条款）规定的；

24.6.12 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。

24.7 对通过符合性审查的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件报价出现前后不一致的进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

24.7.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

24.7.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.7.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.7.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.7.5 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须供应商确认，如果供应商拒绝确认，其投标无效。

24.7.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.7.7 评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

24.7.8 评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

24.8 详细评审

24.8.1 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。以投标文件能最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

24.8.2 评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分，满分为100分。商务部分权重占35%，其中价格满分为30分，商务条件满分为5分；技术部分权重占65%，满分为65分。供应商两部分的分值相加，即为该供应商的综合评估分。

具体分值见下表：

A、商务部分（40分）

| 评审项目 |  |  | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分40分 | 价格 |  | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 |
|  | 商务因素（10分） | 企业信誉 | 3分 | 企业信用等级、商业信誉、用户履约评价、社保缴纳及生产企业具有国际、国内质量体系认证等，以此推断投标人的企业信誉，并能提供真实证明文件，优秀得3分，良好2分，一般得1分。由专家根据情况酌情打分。 |
|  |  | 业绩 | 7分 | 投标方近三年（2017年1月1日以后）已完成的污水处理工程或设备销售类似业绩每提供1份业绩得1分，满分7分。投标人需提供业绩证明资料（如合同或者中标通知书复印件等），未提供证明资料的，不计分。 |

B、技术部分（60分）

| 评审项目 | 分值 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数响应 | 30分 | 按照技术参数要求是否响应或者优于招标文件，每偏离一条扣除3分，最低得0分，最高得30分。 |
| 施工组织及保障措施 | 20分 | 施工组织分工责任明确最高得5分；计划安排合理最高得5分。 投标人所配备的施工人员（持证电工、焊工、污水处理工）各一名得基础分3分；每多配备1人得1分，最高得6分。 投标人所配备的施工管理人员具备中级及以上专业职称，每配备1人得2分，最高4分。 （以上人员须提供劳动合同、社保证明材料及相关证书复印件，未提供证明资料的不计分。） |
| 售后服务及培训计划 | 10分 | 投标人具有本地化服务能力的得2分，需提供证明材料，无证明材料不得分。 在本地化服务售后技术人员需持污水处理工上岗证书，每配备1人得1分，最高3分，须提供劳动合同、社保证明材料及相关证书复印件，未提供证明资料的不计分。 |
|  |  | 质保期间服务计划详尽，质保期、维护保养期服务（包括费用）承诺可靠、具体的得5分，由专家根据情况酌情打分。 |

24.8.2.1  对于商务部分（投标报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100

评标价格=供应商的投标报价（经算数性修正的）-政府采购政策优惠价格扣除。

本项目将对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

24.8.2.2  在价格评审中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.8.2.3  在技术评审中，应当考虑设备的技术参数响应情况、设备技术水平、工艺水平等因素，以及设备的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性等因素；设备故障率情况及故障响应时间等因素；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素；业绩应当考虑供应商近三年的类似销售业绩，以确定供应商类似项目的供货经验及组织管理能力等。

涉及政府采购政策优惠的，按投标须知前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。

涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按规定调整得分；涉及调整价格的，按规定调整价格。

24.8.2.4  节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

注：1、供应商须提供23期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

2、供应商提供21期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

24.8.2.5属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

① 《中小企业声明函》。

② 供应商应提供所投标产品生产厂家的属地主管部门出具的证明函；

③ 供应商应同时提供以上二个材料，否则将不给予价格扣除。

④ 供应商需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

24.8.3  各评标委员会成员对每个供应商的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该供应商的最终综合评审分。评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

24.8.4  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

24.8.5  最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。

24.8.6  经评标委员会评议，认为投标报价过高、均超出采购人预算或最高限价的项目，可以不确立中标人，重新组织招标。

25. 投标文件的澄清

25.1 评标委员会在评标过程中有权随时请供应商就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

25.2  供应商对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

25.3  供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.4  投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

26. 中标人的确定

26.1  评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐一家或一至三家供应商为中标候选人。

26.2  中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27. 中标通知

27.1 采购代理机构将在中标结果公示发布的同时，以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。

27.2 采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。对于所有供应商的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。

28. 拒绝某些或所有投标的权力。

28.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对相关供应商造成的损失不负责任。

七、授予合同

29. 签订合同

29.1 中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与招标方签定经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

29.2 合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

29.3 中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，供应商必须在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

29.4 如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

29.5 合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

30. 合同的组成

30.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

30.1.1 招标文件及其附件、补遗文件；

30.1.2 中标的投标文件及其他附件；

30.1.3 经确认的答疑记录；

30.1.4 中标通知书。

八、买方授标时更改采购货物数量的权利

31. 采购人在采购合同履行期间，有权按“投标须知前附表”第14项约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

九、其他事项

32. 中标服务费

32.1 中标人应按本招标文件的规定，在《中标通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付中标服务费。其计算标准和方法参照发改价格[2011]534号文件标准的50%执行。采购代理机构也可直接从中标人的投标保证金内扣除。

32.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额。

需要开具增值税专用发票，供应商请提供增值税专用发票开票信息（需加盖财务专用章）；

33. 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆新之建工程咨询有限公司。

34. 为了做好投标工作，供应商应组织有关商务和技术人员，认真解答或澄清评标委员会在评标过程中提出的有关商务和技术问题。

所有与本标书有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼

邮    编：830002

联 系 人：魏玉涛

电    话：13319915519

第三章 招标内容及技术要求

货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械格栅 | 回转式、栅宽500mm,主材不锈钢，含设备运输、安装、调试、维保等所有费用 | 台 | 1 |  |
| 2 | 潜水排污泵 | 流量75m³/h，扬程8m，功率3kw,含液位控制器，含设备运输、安装、调试、维保等所有费用 | 个 | 2 |  |
| 3 | 预曝气系统 | YBQ-50,非标组合件、执行企业标准、须满足1500m3污水处理标准和能力，含设备运输、安装、调试、维保等所有费用 | 套 | 1 |  |
| 4 | 生物接触氧化法污水净水器 | WSZ-A/O,含填料、曝气系统等，非标组合件、执行企业标准，须满足1500m3污水处理标准和能力、含设备运输、安装、调试、维保等所有费用 | 套 | 2 |  |
| 5 | 风机 | 风量15.6m³/min，风压0.5kgf/cm2，功率22kw,含设备运输、安装、调试、维保等所有费用 | 台 | 2 |  |
| 6 | 导流快速沉淀装置 | CD-80,含导流装置、斜板填料、出水堰等，非标组合件、执行企业标准、须满足1500m3污水处理标准和能力，含设备运输、安装、调试、维保等所有费用 | 套 | 4 |  |
| 7 | 污泥泵 | 流量15m³/h，扬程8m，功率0.75kw,含设备运输、安装、调试、维保等所有费用 | 台 | 4 |  |
| 8 | 多功能加药装置 | JY-1500,主材聚丙烯，进口计量泵，含设备运输、安装、调试、维保等所有费用 | 套 | 2 |  |
| 9 | 药剂混合装置 | PVC，含设备运输、安装、调试、维保等所有费用 | 套 | 3 |  |
| 10 | 污泥消化系统 | NXH-50,非标组合件、执行企业标准、须满足1500m3污水处理标准和能力，含设备运输、安装、调试、维保等所有费用 | 套 | 1 |  |
| 11 | 除臭装置 | 5000m³/h,等离子或同等处理效果除臭装置，含设备运输、安装、调试、维保等所有费用 | 套 | 1 |  |
| 12 | 引风机 | 3000m³/h,玻璃钢，含设备运输、安装、调试、维保等所有费用 | 台 | 1 |  |
| 13 | 消毒剂储药箱（池） | 20m³,内装次氯酸钠，预留药剂罐车加药接口，含设备运输、安装、调试、维保等所有费用 | 套 | 1 |  |
| 14 | 余氯在线检测仪 | 0~20mg/L,含设备运输、安装、调试、维保等所有费用 | 套 | 1 |  |
| 15 | PH在线检测仪 | 0~14ph,含设备运输、安装、调试、维保等所有费用 | 套 | 1 |  |
| 16 | 在线COD分析仪 | 0~500mg/L,含设备运输、安装、调试、维保等所有费用 | 套 | 1 |  |
| 17 | 在线氨氮分析仪 | 0~100mg/L,含设备运输、安装、调试、维保等所有费用 | 套 | 1 |  |
| 18 | 流量计 | 平均流量62.5m³/h，考虑波峰排水,含设备运输、安装、调试、维保等所有费用 | 套 | 1 |  |
| 19 | 总磷分析仪 | 0~10mg/L,含设备运输、安装、调试、维保等所有费用 | 套 | 1 |  |
| 20 | 总氮分析仪 | 0~200mg/L,含设备运输、安装、调试、维保等所有费用 | 套 | 1 |  |
| 21 | 水质自动采样器 | u 采样瓶 规格：1000ml×25瓶，单次采样量： (5～1000)ml，采样间隔 ： (2～9999)min，采样记录： 5000条,可同时向多台在线监测仪提供不间断混合水样；具有留样后自动排空的功能；具有留样记录、开关门记录、停电记录和报警记录；冷藏箱精确数字控温，温度均匀准确，含设备运输、安装、调试、维保等所有费用 | 套 | 1 |  |
| 22 | 数据采集传输仪 | u 采集精度：≤0.1%，电磁兼容：满足IEC三级标准,以太网：2个（10M/100M），双通道冗余备份；GPRS/CDMA：可选GP RS/CDMA方式，可多中心传送，含设备运输、安装、调试、维保等所有费用 | 套 | 1 |  |
| 23 | 自动控制柜 | PC-1500,含设备运输、安装、调试、维保等所有费用 | 套 | 1 |  |
| 24 | 工程管阀件 | 与项目匹配,含设备运输、安装、调试、维保等所有费用 | 批 | 1 |  |
| 25 | 电线电缆 | 与项目匹配,含设备运输、安装、调试、维保等所有费用 | 批 | 1 |  |
| 26 | 两年运营费、检测费及其他费用 |  | 项 | 1 |  |

污水站招标技术要求

一、基本资料

1、地点：自治区人民医院白鸟湖医疗康养中心院内

2、污水处理能力与工艺：1500 m3/d；二级处理工艺；

3、工程概况：自治区人民医院白鸟湖医疗康养中心建设项目以老年医疗、养护、健康管 理为特色的，集专业健康体检、诊断、治疗、护理、居住为一体的大型医养综合 体。项目总用地面积 61817.72 ㎡，总建筑面积 96581.07 ㎡，其中：地上建筑面 积 77885.37 ㎡，地下建筑面积 18695.70 平方米。按照本项目环评批复要求，需配置污水处理设施。根据医疗康养中心发展及环保相关要求，拟新建污水处理站，污水设计处理能力1500 m3/d，采用二级生物处理工艺处理污水。

本次招标内容为：

（1）由甲方委托具有环保设计资质的设计单位对工艺流程进行设计并出具工艺设备安装正式蓝图，相关费用（76500元）由中标单位承担。

（2）污水站内环保设备、材料的采购、运输、安装、保险、施工、调试、检测、试运行、工程验收、施工用水用电、相关税费、开洞补洞、培训、施工配合及售后服务等所有费用。污水处理站的进水交接点为格栅池的进口，污水处理站出口工艺管线交接点为系统外 1米。

（3）电气施工自中心配电室空气开关下口的所有电气施工。

（4）运行管理：中标人免费提供二年的设施运行管理（药剂、水、电由院方提供、其它费用均由中标单位承担）

（5）配合甲方完成医疗康养中心整体环保验收工作。

4、具体标准要求如下：

（1）处理后水质须达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005标准要求。

（2）污水站产生的臭气经等离子除臭装置或其他具有同等效果的除臭装置处理后必须达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005限值。

（3）污泥按照规范进行处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中的污泥控制标准。

二、工艺：在符合图纸的情况下满足以下要求。

1、工艺设备说明：

1.1  消毒采用多功能全自动消毒装置，可投加粉末、固体、液体多种形态的消毒剂。需配备保证污水站正常运行的储药设施。

1.2调节池设置曝气装置；应有余氯在线控制仪自动控制消毒加药量；剩余污泥全部收集于污泥浓缩池进行好氧消化，其上清液返回至污水调节池；消化后污泥量少，但其属于危险废物，污泥池浓缩后的污泥定期由业主委托具有资质的专业公司进行合法合规处置。

三、投标时要求列出构筑物、设备、管路规格与明细

四、投标人需提供的技术方案主要内容：

各处理单元处理量：各处理单元的COD、BOD、SS等去除率，以及各处理设施的功效；

提供相关设备型录、相关文献；

生物处理单元须以剖面图详述其主要构造、进出水方式、操作原理等；

污水处理费用：包含电力、药品药剂费用、维修保养费；污水处理单价请厂商务必详细计算。

请详述机械设备详细名称、型号规格、数量、材质、单价、制造厂商或代理厂商等。

五、规划要求：

处理单元间之进流、排水方式，除非必要，否则尽量采重力流方式，减少泵浦及节省电力消耗；

污水处理各泵浦开启采用液位自动控制；

收集的臭气要求经等离子除臭装置或其他具有同等效果的除臭装置处理后高空排放，污水站周边大气要求达到国家《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005限值；

- 设备安装要求：

鼓风机采用多台轮流工作，选用低噪音的机电设备（风机），并在风机房做隔音，标准达到昼间55分贝，夜间45分贝以下；

动力设备的电机需作防护罩，防护罩制作方式需经甲方确认；

需设处理工艺流程板（采用指示灯显示运行情况）、动力柜及控制柜放置于中央控制室；现场也必须放置现场控制柜，可实现两地控制；

仪控——电控盘容量及控制元件列出细项、系统图及设备容量元件如仪表、液位品牌，标明管线规格数量品牌；

管路冻土层以上需采用保温防冻措施；

管道及电缆桥架采用管架设置，管架采用碳钢+防腐处理；

七、设备要求

机械格栅机：网筛孔5mm，回转式，不锈钢制作；

风机：采用罗茨风机。

潜水泵：叶片为不锈钢。

多功能全自动加药装置的加药计量泵；加药计量泵之支撑须采SUS304角钢制作；

PLC及其他控制元件：西门子/OMRON/AB或同等品牌；

阀门：阀芯采用不锈钢；

环保产品制造商必须具有ISO质量管理体系认证资质，产品需经国家环保局或省级环保部门质量认证（附资质）；

接触氧化池使用填料工艺，填料支撑应使用玻璃钢、不锈钢SUS316或同等材质；

螺栓采用316不锈钢材质；

管架采碳钢制作，桥架采铝合金桥架；

管道管架油漆采用环氧树脂漆。

机电设备需选用合资优质品牌的中、高端设备。

八、电气要求：

1．设备电源：动力电源使用380V电源，如需使用其他电压，由承包商自行使用变压器转换电压，并需经业主同意。

2．控制柜制作：

污水处理工艺采用PLC程控运行，人机界面监控操作，系统设有手动、自动、远程三种控制模式。

3．设备资料提供:提供设备完整的电气控制原理图、电气布置图、电气接线图。

- 机械设备及安装

曝气：曝气用空气管道，设置压力计，以保证稳定的空气压力；

每一组曝气点设一管线，并设置控制阀门，保证曝气的均匀，否则必须负责修改。

曝气管液面以下均采用不锈钢SUS316、ABS管或其他同等性能的管材；

曝气头材质采用ABS。

固定细则：

管线须以U型夹固定于管架上，管架的距离须照配管规范施工，管架的固定螺丝采用SUS316；

所有设备及仪器的安装均需用基础螺丝固定。所有浸入水中的固定螺丝均采用SUS316；

鼓风机及水上泵的安装均需基座，鼓风机务必采用橡胶防震垫。

管线工程：

空气管采用无缝钢管

加药管使用ABS管；

不锈钢管均采用有缝不锈钢管；

池内所有管路所配置的管件必须采用法兰连接；

管路弯头若连续超过3个，中间要加法兰一组，以便维修；

配管包括泵浦、管路、管件、阀门、流量计、安全阀、压力计、温度表等的连接，水泵出口需配置蝶阀、止回阀等，均为不锈钢材质；

螺丝采用公制不锈钢螺丝。

十、其它要求：

1、各处理单元控制点如液位、过载保护装置等若有需要均须设置。

2、加药平台及其他架台由投标人负责；

3、所有埋地管线防腐采用三油两布。

十一、投标单位必须提供详细污水处理设施经济运行分析。

十二、验收

甲方委托具备资质的第三方机构进行环保验收检测，检测费由中标单位支付。检测合格后由中标单位提请环保主管部门进行建设项目竣工环保验收。

十三、项目工期：90天内（含污水处理设备生产、运输、安装、调试等）。

第四章 图纸

（详见附件）

第五章  合同主要条款

1. 质量要求、技术标准及卖方对质量负责的条件期限。

1.1 卖方应严格按照系统制造国家标准和行业标准进行制造。出厂前卖方的质量检验部门应按照产品原产地国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后，方能出厂。

1.2 卖方对系统制造质量负责，在买方按照使用维护说明书的规定正确的安装维护及存放的情况下，卖方应保证所供系统自正式投入运行之日起24个月内无故障，如确因设计和制造质量不良而发生损坏或并非因维护操作不当导致不能正常使用，卖方应按国务院发布的《工业产品质量责任条例》在接到买方通知之日起1日内派人抵达系统使用现场处理，并承担相应的经济责任。

1.3卖方应对所供应系统的外协、外购件质量负责，其负责期限和责任范围等同于1.2条款的约定。卖方在交货时应提供外购件的使用维护说明书及证明文件。

1.4 卖方单位所提供产品的技术应是最新的,并且已有运行3年以上的成功经验,并附有证明文件。

2. 运输方式、交货地点及到达项目现场费用负担

2.1 运输方式由卖方决定、由卖方办理，运杂费用由卖方承担，产品包装应符合国家有关要求。

交货地点：新疆维吾尔自治区人民医院指定地点

2.2 买方负责接收货物。卖方应将领货凭证及时交寄给收货人。因卖方未能及时准确地将领货凭证递交收货人而给买方造成的损失由卖方按实际数额赔偿。

3. 安装及验收

3.1 卖方须按标书规定的技术需要提供产品，产品必须是按相应的国际标准和中国政府国家标准以及有关政府部门的规范完成制造和安装的全新产品。投标文件是合同书不可分割的组成部分，其内容相互补充。

3.2 到货后由卖方免费负责安装，由买方、卖方和商检、质检部门联合验收，达到招标文件采购产品的各项技术指标，并满足国际或国家标准的方可验收合格。全部费用由卖方负责。货物需国家有关部门强制验收的，供需双方不得私自处理验收。

3.3 安装验收合格后，卖方应向买方提供以下技术资料：

（1）系统安装图；

（2）系统及系统原理图；

（3）电气系统及系统安装图；

（4）构件、机械安装图；

（5）安装手册；

（6）操作手册；

（7）维修保养手册；

（8）制造、安装标准和技术规范；

（9）安装及验收报告

（10）产品出厂合格证

4. 结算方式

4.1 本合同使用的货币种类为：人民币。

4.2 本合同的付款方式采用：支票、电汇或汇票。

4.3 货款的支付

4.3.1 付款方式：合同签订后，中标单位需缴纳合同总价的10%履约保证金，履约保证金缴纳完毕后甲方支付40%的工程预付款。设备到货支付至合同价款的60%，完成施工进度的100%，甲方支付至工程合同价款的80%。经环保部门验收合格后，支付合同价款的95%并退还履约保证金，余款5%作为质保金，质保期满后一次付清。注：支付方式须符合医院专项资金支付管理要求。

4.3.2 卖方应把下列单据提交给买方，买方审核后付款：

（1）全额发票；

（2）验收文件。

5. 合同的生效

5.1 合同经签字盖章生效，并按第4条款的付款方式履行合同。

5.2 若买卖双方发生纠纷，应首先友好协商解决，如不能达成一致意见，任何一方可将争端提交给合同履约地的法院提出诉讼。

6. 项目工期：90天内（含污水处理设备生产、运输、安装、调试等）。

7. 变更指示及合同修改

7.1 买方在任何时候都可以向卖方发出书面指示，在合同总体范围内提出变更，如变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，卖方应在到买方变更指示的3日内提出书面调整要求。

7.2 无论何方欲对合同条款做出任何改动或偏离,均须合同双方签署书面的合同修改书。

8. 技术培训要求

8.1 卖方负责对买方的操作、维护人员进行系统安装、操作、维护和保养的技术培训，实践操作在本地区的安装现场。培训标准应达到能维护系统的常规运行、检测并排除小型故障.须提供技术培训，包括系统管理维护培训和系统使用培训。系统正常使用后，在半年内派专人维护保证系统正常运行。

9. 售后服务

9.1 产品安装后双方按国际和国家标准及本章第3条款的要求进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册，免费提供验收所需的仪器，买方在验收合格后将仪器归还卖方。

9.2 自产品验收合格之日起2年内提供所涉软件的免费升级服务，如“第三章 招标内容及技术要求”中技术参数中有特别要求的请根据文件要求。

9.3 在产品交付使用后，卖方应对保修期及其以后终身服务作出承诺，并具有切实可行的服务措施。卖方在疆应有常设或指派的法定售后服务机构，备品备件库，安装维修人员应是卖方派出的具有一定专业技术水平的人员。

10. 备品备件

10.1 应保证终身提供该系统的所有维修零备件。

10.2 卖方须提供备件的名称、价格及有效期，保证供货期等。

11. 质保

11.1质保期及运行管理：质保期二年，质保期内中标人免费负责提供设备维修及易损件更换；中标人免费提供二年的设施运行管理（药剂、水、电由院方提供，其它费用均由中标单位承担）。

11.2质保期即自全部工程验收合格正式运行之日算起，详细质保时间参照相应要求。如出现质量问题，卖方在质保期内免费更换部件及维修。如果由于卖方责任致使系统不能验收，此质保期顺延。

12. 其它事项

12.1 本合同所确定的价格为最终价格,已包含包装费、运杂费、保险费、卖方的现场验收、安装调试费、现场服务费等各项费用。

12.2 在系统明显位置装有固定金属铭牌，铭牌至少应载明以下内容：

A、制造厂名称

B、系统名称和型号规格

C、制造厂产品编号

D、出厂日期

第六章  疫情期间开标须知

各投标人：

考虑疫情尚未结束，为做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集、保障相关人员的生命安全和身体健康，项目采购仍需有效的防控措施。现对本项目招标补充如下：

- 投标人应当做好个人防护，拒绝无防护人员及体温异常者现场递交投标文件。

- 投标人将招标文件《投标须知前附表》第22条要求的资格证明原件密封在文件袋中，封皮注明单位名称及联系方式，以便监标人进行资质检查。开标工作结束后，各投标人按会议工作人员通知有序进行领取资格证明文件原件。

- 投标文件递交现场仅留递交窗口，谢绝投标人进入。投标人代表需提供招标文件《协商须知前附表》第22条要求的资格证明原件，与《疫情防控承诺书》（详见本通知附件）一并提交，未提供《疫情防控承诺书》的投标人不予接收投标文件。

- 请投标人提前下载“钉钉”软件，投标人递交文件同时加入项目开标会议“钉钉群”，以钉钉群会议的方式参加开标会议。

- 通过“钉钉”群直播方式，主持人共享屏幕进行投标文件密封查验并进行唱标，唱标结束后由各投标单位代表进行“钉钉”一一回复确认。

新疆新之建工程咨询有限公司

二〇二〇年十一月

附件1.适用外地抵乌人员：

疫情防控承诺书

本人于  月  日因   （探亲/旅游等）前往（居住）   省  市，于  月  日抵达乌鲁木齐市 。本人承诺：

1.本人在乌市以外期间与同行家人/朋友坚持做好安全防护，身体健康无常。

2.本人在乌市以外期间与同行家人/朋友无与湖北（武汉）或其他疫区人员接触经历暨无聚餐、同乘交通工具、拥抱等亲密接触行为。

3.本人抵乌过程中已最大限度避开触及疫情路线，最小范围与他人接触，抵乌途中将全程做好佩戴口罩等防护措施。如返程过程中出现发热、呼吸困难等疑似症状立即停止返程，就地报备所在社区，按要求进行观察。

4. 抵乌后我已主动向所在社区报备，并按要求进行观察（如需），严格遵守疫情期间管理要求。

5.本人已与所在社区联系并报备，社区名称：    ，社区包户干部   ，手机：      。

承诺人：               日期：

附表

| 近30日行程记录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 起止日期 | 出发地点 | 到达地点 | 逗留地点 |

附件2.适用乌市本地人员：

疫情防控承诺书

本人在疫情期间未出乌鲁木齐。本人承诺：

1.本人疫情期间与家人/朋友坚持做好安全防护，身体健康无常。

2.本人疫情期间与家人/朋友无与湖北（武汉）或其他疫区人员接触经历暨无聚餐、同乘交通工具、拥抱等亲密接触行为。

3.本人疫情期间严格遵守当地管理要求。

4.本人所在社区名称：                  ，社区包户干部       ，手机：        。

承诺人：               日期：

附件：投标书格式

项目

投标书

招 标 项 目 名 称：

投   标   单   位：

投标单位全权代表：

年      月      日

附件一

新疆新之建工程咨询有限公司：

我们收到你们              号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装及技术服务，投标总价                        万元（人民币大写）￥：         万元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见投标产品名称数量报价表。

⒉如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后 90 天。

⒋我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

⒌我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

⒏该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按招标文件规定，交纳             元的投标保证金。并同意在确定最终中标人、发出中标通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标人，本承诺依然有效。）

⒑综合说明：

（1）材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）工程安装计划、组织机构及人员安排。

（5）技术服务。

（6）运输方式。

（7）要求项目单位提供的配合。

（8）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（9）其它。

11.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

投标单位：（公章）

授权代表签字：

年   月    日

附件二

## 法定代表人资格证明书（格式）

单位名称：                                                 ；

地    址：                                                 ；

姓    名：           性别：      年龄：      职务：        ；

该同志系                                  公司的法定代表人。为参加本项目，签署上述的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商：                     （公章）

法定代表人签名：

日  期：       年      月    日

## 法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我           （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                        （单位名称）的              （姓名）为我公司签署本项目投标文件的法定代表人授权委托代理人，全权代表我单位处理本次投标的有关事宜。代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

代理人无转委托权，特此声明！

代理人：姓名：           性别：       年龄：          ；

身份证号码：                        职务：            ；

供应商：                          （盖章）

法定代表人：                      （签字）

授权委托日期：         年      月      日

附件三

关于投标文件的声明函

致：新疆新之建工程咨询有限公司：

为响应你方    年    月   日的           投标邀请，下述签字人自愿参与投标，提供招标文件技术需求书中规定的         项目，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对招标代理机构和招标人承担法律责任。

1）我方的资格声明，各有   份正本，   份副本。

2）下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的，同时附上我公司近二年的财务报表。

下述签字人知道，招标人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按招标人的要求提交。

供应商：    （公章）        .

法人代表或其被授权人：      （签字或盖章）       .

日期：   年   月   日

附件四

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、投标文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

三、不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人的合法权益；

四、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、如在投标过程和公示期间需要投诉，则保证按照《中华人民共和国招标投标法》的要求进行。投诉的内容和程序符合法律法规的规定，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或授权委托人签字，并附有相关身份证明复印件；

七、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部18号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》（财库【2007】2号文）和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）的规定，保证不进行恶意投诉。

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字）       法定代表授权委托人：（签字）

附件五

投标人（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                    （项目名称、项目编号）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

项目经办人：

日      期：

附件六

开   标   一   览   表

供应商名称：                                                                              单位：元

项目名称：新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医疗康养中心污水处理站设施购置安装项目      编号：2041xzjk074

| 投标内容 | 数量 | 投标总报价（元） | 项目工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医疗康养中心污水处理站设施购置安装项目 | 1项 |  |  |  |
| 投标总报价(大写) |  |  |  |  |

投标单位授权代表签字：                                            投标单位公章：

注：1、请单独封装一份在信袋内。

2、上述报价包含一切由供方承担的费用，投标报价为包含后期二次设计费用（76500元）、含税、含运费等一切费用在内的价格。

3、在开标一览表中，按第二章投标须知10.2条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

4、详细清单参照附件七。

附件七

投标产品名称、数量、规格及分项报价表

（此表参照下表由各供应商按照招标货物内容、顺序编制填写，包括详细的产品配置清单、价格、供货范围、名称、规格、技术参数、主要配件的品牌及供货厂家等。）                                 编号：2041xzjk074

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 品牌及产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （所投的全部货物内容） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、上述报价包含一切由供方承担的费用。

3、供应商须参照第三章各包所列明的内容全部报价，如果不提供详细分项报价视为未实质性响应招标文件。

投标单位授权代表人签字：                                           投标单位公章：

附件八

污水处理设施经济运行分析表

（投标人自拟）

附件九

施工组织及保障措施

（投标人自拟）

附件十

施工进度计划表

（投标人自拟）

附件十一

设 备 技 术 规 格 偏 离 表

项目编号：2041xzjk074                                                             年     月    日

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

投标单位授权代表人签字：                                                 投标单位公章：

附件十二

商 务 条 款 偏 离 表

项目编号：2041xzjk074                                                             年   月   日

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位授权代表人签字：                                                 投标单位公章：

附件十三

投标人近三年类似项目业绩表

项目编号：2041xzjk074                                                            年     月    日

| 地区 | 项目名称 | 中标内容 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书、合同、顾客意见反馈表等的复印件）。

投标单位授权代表人签字：                                                          投标单位公章：