天山东部国有林管理局乌苏分局天山东部国有林管理局乌苏分局2022年度管护所站水质净化设备采购与安装项目

竞争性磋商文件

项目编号：XJHW2022-236

采购单位：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局

联系人：赵工

联系电话：15199959862

采购代理机构：新疆弘伟工程项目管理有限公司

联系人：孔德兰

联系电话：18999167313

二〇二二年八月

特别提示

各投标人：

在参与本次招标项目投标时，请按竞争性磋商文件中规定的可能导致否决投标条款，黑体字要求的内容逐条响应。若不响应将导致投标失败。

目 录

第一章   竞争性磋商公告	1

第二章   供应商须知	5

供应商须知附表	5

A  说　明	10

B  磋商文件	11

C  磋商响应文件的编写	12

D  磋商响应文件的递交	15

E  磋商程序	17

F  授予合同	24

G  磋商失败条件	25

第三章  项目需求及技术要求	26

第四章  合同条款	45

第五章　范本格式	52

第一部分　商务部分	55

第二部分　技术部分	73

# 第一章   竞争性磋商公告

# 新疆弘伟工程项目管理有限公司关于天山东部国有林管理局乌苏分局天山东部国有林管理局乌苏分局2022年度管护所站水质净化设备采购与安装项目的竞争性磋商公告

项目概况 天山东部国有林管理局乌苏分局天山东部国有林管理局乌苏分局2022年度管护所站水质净化设备采购与安装项目采购项目的潜在供应商应在乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路298号领世广场7楼704室获取采购文件，并于2022年09月05日 16:00（北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：XJHW2022-236

项目名称：天山东部国有林管理局乌苏分局天山东部国有林管理局乌苏分局2022年度管护所站水质净化设备采购与安装项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：618820.00

最高限价（元）：618820.00

采购需求：

数量：1批

简要规格描述：乌苏分局2022年度管护所站水质净化设备采购与安装，具体参数详见磋商文件。

合同履约期限：合同签订后60日内安装调试完毕。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商应为监狱企业,供应商应为残疾人福利企业,供应商为中小企业/小微企业

3.本项目的特定资格要求：标项1：
  (1)投标人具有有效的营业执照，具有独立订立合同的权利，能独立承担民事责任；

(2)投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

(3)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

(4)本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2022年08月24日至2022年08月31日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路298号领世广场7楼704室

方式：线上获取。投标人获取磋商文件时需采用A4纸幅面，将以下材料企业营业执照副本、法人授权委托书、授权人和被授权人身份证加盖单位公章扫描后制作成PDF格式文件，必须彩色、清晰，作为邮件附件发送至指定邮箱524125333@qq.com。邮件主题：XJHW2022-236+公司名称，邮件内容：公司名称+授权代理人姓名+联系方式+磋商文件接收邮箱（必须与报名资料递交邮箱一致）。邮件主题、内容、附件必须严格遵守上述要求，否则可能视为无效报名材料。

售价（元）：200

四、响应文件提交

截止时间：2022年09月05日 16:00（北京时间）

地点：乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路298号领世广场7楼704室

五、响应文件开启

开启时间：2022年09月05日 16:00 （北京时间）

地点：乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路298号领世广场7楼704室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

/

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

- 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

- 八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局

地 址：新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市孔雀河路062号

联系方式：15199959862

2.采购代理机构信息

名 称：新疆弘伟工程项目管理有限公司

地 址：乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路298号领世广场7楼704室

联系方式：18999167313

3.项目联系方式

项目联系人：孔德兰

电 话：18999167313

第二章   供应商须知

# 供应商须知附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | 采购项目名称：天山东部国有林管理局乌苏分局天山东部国有林管理局乌苏分局2022年度管护所站水质净化设备采购与安装项目 采购项目编号：XJHW2022-236 |
| 2 | 采购人名称：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局 采购人地址：新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市孔雀河路062号 联系人：赵工 联系电话：15199959862 |
| 3 | 招标代理机构名称：新疆弘伟工程项目管理有限公司 单位地址：乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路298号领世广场7楼704室 邮编：830000 联系人：孔德兰 电话：18999167313 |
| 4 | □不要求提供 ☑要求提供，数额不得超过采购项目预算金额的2%，本项目的磋商响应保证金金额为：12000元（大写：壹万贰仟元整）；提交方式为网银或电汇。 保证金填写名称：新疆弘伟工程项目管理有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐南湖东路支行 行 号：105881000518 帐 号：65050161603900000480 投标保证金缴纳形式：投标保证金于投标截止之前从投标人基本账户以网银或银行电汇形式汇至本公司账户，否则其响应文件将被拒绝评审，投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。 咨询电话：0991-4605457（财务办公室） 注：在汇款凭证上备注栏须注明所投项目名称“天山东部国有林管理局乌苏分局天山东部国有林管理局乌苏分局2022年度管护所站水质净化设备采购与安装项目”，若字数超标，可自行简写项目名称。 |
| 5 | 履约保证金：合同总价的 / ； 履约保证金递交：成交供应商收到成交通知书后（签订合同前）向采购人缴纳； 履约保证金形式：银行保函形式； 成交供应商未按竞争性磋商文件规定缴纳履约保证金的，其投标保证金将不予退还。 |
| 6 | 磋商响应语言：中文 |
| 谈 判 响 应 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 7 | 供应商的资格要求： 1、投标人具有有效的营业执照，具有独立订立合同的权利，能独立承担民事责任； 2、投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 8 | 供货期限:合同签订后60日内安装调试完毕。 |
| 9 | 支付方式：与甲方签订的合同为准。 |
| 10 | 磋商响应有效期：60日历日（如不满足将导致废标）。 |
| 11 | 中小微、监狱、残疾人企业有关政策： （1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行； （2）对小微企业价格扣除幅度：价格给予10%的扣除。 （3）依据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。依据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。供应商应当对《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上、千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 （4）根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； ②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； ③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （二）中小企业应提供的相关资料：《中小企业声明函》 残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业，不重复享受政策。 |
| 12 | 节能、环保要求： 按国家有关节能环保政策执行：（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）； （2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）； （3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）； （4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。 |
| 13 | ★开标时须随身携带： 1、法定代表人参加时提供：身份证原件，或委托代理人参加时提供：身份证原件、法定代表人身份证明、授权委托书原件； 注：无法提出合法证明文件的投标人为无效投标人，其响应文件不予开封并退回投标人。 |
| 14 | 竞争性磋商响应文件由纸制文件及电子文件组成： - 1、纸制文件为正本1份，副本2份，电子版光盘1份、U盘1份(usb3.0)； （注：电子版光盘和U盘中均需包括所有响应文件WORD版和签章后的正本扫描件PDF版两种；装订形式：不得采用活页、拉杆等方式，采用胶装。） |
| 15 | 封套上应载明的信息：天山东部国有林管理局乌苏分局天山东部国有林管理局乌苏分局2022年度管护所站水质净化设备采购与安装项目 项目编号：XJHW2022-236 采购人名称：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局 投标企业名称和地址： 项目联系人及联系方式： 注明“在2022年09月05日16:00:00时之前不得启封”，“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子版响应文件”字样。 |
| 16 | 磋商响应文件以密封形式递交至：乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路298号领世广场7楼704室。 磋商响应文件递交截止时间：2022年09月05日16:00:00（北京时间） |
| 17 | 磋商日期：2022年09月05日16:00时（北京时间） 磋商地点：乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路298号领世广场7楼704室。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 适用于本供应商须知的额外增加的变动：代理服务费由成交方向新疆弘伟工程项目管理有限公司支付，招标代理服务收费按差额定率累进法计算（不含税）。 本竞争性磋商文件的解释权属于新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局和招标代理公司。 |  |

## A  说　明

1. 适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2．定义

2.1 “招标代理机构”系指新疆弘伟工程项目管理有限公司；

2.2 “买方”系指新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局；

2.3 “磋商供应商”系指向招标代理机构提交磋商响应文件的制造商或代理商；

2.4 “成交方”系指在本次磋商中成交，将被授予合同的供应商，即成为“成交方”。

3．合格的供应商

3.1 有能力提供磋商文件中所要求的货物及服务、资格审查合格的制造

商或代理商为合格的供应商；

3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．供应商资格(废标因素)

4.1投标人具有有效的营业执照，具有独立订立合同的权利，能独立承担民事责任；

4.2投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4.4本项目不接受联合体投标。 
5．磋商费用

5.1 无论磋商过程中的作法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加

磋商有关的全部费用。

## B  磋商文件

6．磋商文件构成

6.1磋商文件包括：

⑴磋商公告；

⑵供应商须知；

⑶项目需求一览表；

⑷合同条款

⑸范本格式。

6.2 磋商文件以中文编写。

6.3 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等

要求，从而对磋商文件作出实质性响应。如果没有按照磋商文件要求提交全部磋商响应文件或资料，没有对磋商文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

7．磋商文件澄清

7.1 供应商对磋商文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标

代理机构将及时做出答复；

7.2 供应商对磋商文件有质疑，须在磋商响应文件递交截止时间5日以

前，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

8.磋商文件的修改

8.1 对磋商文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间2日

前以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商。该修改的内容为磋商文件的组成部分；

8.2 供应商在规定的时间内未对磋商文件提出澄清要求的，招标代理

机构将视其为同意。

8.3 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长磋商截止时间，并将变更时间书面通知所有购买磋商文件的供应商。

## C  磋商响应文件的编写

9．要求

9.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供

磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其磋商响应对磋商文件作出实质性响应，否则，其磋商可能被拒绝。

10．磋商语言

10.1磋商响应文件及供应商与招标代理机构就磋商交换的文件和来往

信件，应以中文书写（磋商供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为主）。

11．磋商响应文件的构成

11.1响应文件应包括但不限于下列内容：

11.1.1　商务部分

★(1) 磋商响应声明(含法定代表人身份证明或授权委托书)

★(2) 报价一览表

- (3) 商务条款偏离表

(4) 磋商保证金

★(5) 供应商符合供应商资格条件的证明文件

(6) 符合政府采购政策的证明材料

(7) 供应商须知前附表要求供应商提交的其他资料

(8) 供应商须提供近三年（2019年至今）类似业绩

(9) 供应商认为需提供的其他资料

11.1.2　技术部分

（1）实施方案

（2）技术条款偏离表

（3）管理水平、技术力量、机械设备配置

（4）质量性能

（5）质量保证措施

（6）应急处理方案

（7）售后方案
（8）供应商认为有必要提供的声明及文件资料

11.2 供应商应将磋商响应文件按照11.1项顺序装订成册，并填写文件资料清单。

12．磋商响应文件格式

12.1 供应商应按磋商文件的范本格式中提供的文件格式填写磋商书、

磋商报价表、磋商报价分项表。

- 对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和

- 计算错误的内容，

评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

14．磋商报价

14.1 供应商应在磋商报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。

小写和大写要相符。供应商应在磋商报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性磋商报价。

14.2 算术性修正。算术性修正是指对磋商响应文件的报价明细进行校

核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

14.2.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示

的金额为准；

14.2.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价

有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

14.2.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计

数为准，修正合价。

14.2.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认

修正后最终磋商报价。如果供应商拒绝确认，则其磋商响应文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

15．投标货币

15.1人民币报价（单位：元）。

16.货物符合磋商文件规定的技术响应文件

16.1供应商须提交证明拟供货物和服务符合磋商文件规定的技术响应

文件，作为磋商响应文件的一部分。

17．磋商的有效期

17.1 磋商响应文件从磋商之日起，投标有效期为60日历日。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，招标代理机构可与供应商商量延长磋商响应文件的有效期。

18．磋商响应文件的书写要求。

18.1 磋商响应文件须打印。

18.2 磋商响应文件应清楚工整，修改处应由磋商供应商全权代表签章。

18.3磋商响应文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一

签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18.5磋商响应文件的份数（纸制文件）：一套正本，二套副本。

18.6开标一览表：一份

18.7电子版响应文件：电子版光盘一份、U盘一份(usb3.0)（注：电子版光盘和U盘中均需包括所有响应文件WORD版和签章后的正本扫描件PDF版两种。）

19．磋商保证金

19.1供应商按照供应商须知附表第4条缴纳磋商响应保证金。

19.2 本次招标仅接受网银或电汇作为磋商保证金，磋商保证金有效期

应当与磋商响应有效期一致。

19.3磋商保证金的退还时间：

19.3.1中标供应商的投标保证金，将在合同签订后的5个工作日内予

以退还；

未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内予以退

还。

19.4未按规定提交磋商保证金的投标，将被视为磋商无效。

19.5下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收：

19.5.1供应商在磋商文件规定的投标有效期内撤回其磋商；

19.5.2成交方在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第30条规定签订合同；

19.5.2.2按须知第31条向买方提交履约保证金；

19.5.2.3按本须知第32条规定向招标代理机构交纳代理服务费。

## D  磋商响应文件的递交

20. 磋商响应文件的密封与标记

20.1 投标供应商应将响应文件正本和副本分别装入信封内加以密封，分别在信封上标“正本”或“副本”，并在密封处压口加盖公章（或合同专用章），当正本和副本、电子版不一致时，以正本为准。

20.2 投标供应商还应将填好的开标一览表单独装入信封内加以密封，在密封处压口加盖公章（或合同专用章），并在信封上注明“开标一览表”字样，作为响应文件的一部分。

20.3 投标供应商还应将电子版响应文件单独装入信封内加以密封，在密封处压口加盖公章（或合同专用章），并在信封上注明“电子版响应文件”字样，作为响应文件的一部分。

20.4 所有响应文件信封上均应贴上封条,封条上应写明：

⑴ 采购人名称：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局

⑵ 项目名称：天山东部国有林管理局乌苏分局天山东部国有林管理局乌苏分局2022年度管护所站水质净化设备采购与安装项目

⑶ 项目编号：XJHW2022-236

⑷ 投标企业名称和地址。

⑸ 项目联系人及联系方式。

⑹ 注明“开标前不准启封”，“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子版响应文件”字样。

20.5未按本须知要求密封、标记和投递的响应文件，采购代理机构不对其后果负责。

21. 磋商响应文件递交截止时间

21.1 磋商响应文件的递交截止时间为：2022年09月05日16:00时（北京时间）。

磋商响应文件以密封形式递交至：开标现场。

21.2 所有磋商响应文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按招

标代理机构在磋商邀请中规定的投标截止时间之前送到磋商文件规定的地点。

21.3 出现第8.2款因磋商文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标

代理机构修改通知规定的时间递交。

22．磋商响应文件的修改和撤销

22.1 供应商在提交磋商响应文件后可对其磋商响应文件进行修改或

撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的供应商代表签字。

22.2 供应商不得在磋商时间起至磋商有效期期满前撤销磋商响应文

件。否则招标代理机构将没收其磋商保证金。

## E  磋商程序

23．磋商

23.1磋商时，有关监督部门的工作人员将对供应商进行资格初审。

供应商应在密封的磋商响应文件之外随身携带：

- 法定代表人参加时提供：身份证原件，或委托代理人参加时提供：

- 身份证原件、法定代表人身份证明、授权委托书原件；

注：无法提出合法证明文件的投标人为无效投标人，其响应文件不予

开封并退回投标人。

23.2 本次磋商按磋商文件中磋商邀请规定的时间地点进行磋商，将邀

请供应商的法定代表人或其授权委托人准时参加磋商会。

23.3宣布磋商响应文件开启顺序。

23.4 磋商时检查磋商响应文件密封情况。

23.5 磋商原则在磋商会议上宣布。

23.6 对采购方的纪律要求

采购方不得泄露磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串

通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.7对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者

磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

23.8 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况及磋商有关其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

23.9对磋商小组成员要求磋商纪律

23.9.1磋商小组应当依照有关法律法规的规定，按照磋商文件确定的磋商标准和办法客观、公正的对磋商响应文件提出评审意见。磋商文件设有规定的磋商标准和方法不得作为磋商依据。

23.9.2磋商小组成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购方征询确定成交方意向。

23.9.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

23.9.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．磋商过程

24.1 磋商的依据为磋商文件和磋商响应文件。

24.2 磋商后磋商小组审查磋商响应文件是否完整，是否有计算错误，

要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

| 资格审查 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评 比 内 容 | 供应商A |  | 供应商B |  | …… |  |
|  |  | 符合 | 不符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 不符合 |
| 1 | 企业营业执照副本复印件（加盖公章）； |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 法人代表授权委托书； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 被授权人身份证原件及法定代表人身份证（复印件加盖公章）; |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单； |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |  |  |  |  |  |  |
| 是否通过资格审查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、上述各项中用“√”表示符合，用“×”不符合； |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人或采购机构签名： |  |  |  |  |  |  |  |

符合性审查

|  | 评审内容 |  |  |  | 投标企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 无法定代表人出具的授权委托书的； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 投标人名称或组织结构与购买磋商文件时不一致且未提供有效证明的； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 投标有效期不满足磋商文件要求的； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购中同时投标； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 投标人违反招标投标纪律的将做废标处理； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 响应文件载明的招标项目完成期限超过磋商文件规定的期限； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 明显不符合技术规格、技术标准的要求； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 磋商文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合磋商文件的要求； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 磋商文件附有采购人不能接受的条件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 不符合磋商文件中规定的其他实质性要求； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否通过符合性审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、上述各项中用“√”表示符合，用“×”不符合； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商小组专家签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24.3 在对磋商响应文件进行详细评估之前，磋商小组将依据供应商提

供的资格证明文件审查供应商的技术和生产能力。如果确定供应商无资格履行合同，其投标将被拒绝。

24.4 磋商小组将确定每一磋商响应文件是否对磋商文件的要求作出

了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的磋商响应文件是指符合磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

25．磋商响应文件的澄清

25.1为有助于对磋商响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组将对

供应商进行磋商，请供应商澄清其磋商内容，供应商有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。磋商时供应商代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对磋商内容进行实质性修改。

澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为磋商响应文件的组成部分。

25.3 磋商结束后，磋商小组要求所有参加磋商的供应商在规定的时间

内进行最后报价。

26．确定成交供应商的办法

26.1磋商小组按照磋商文件要求对磋商响应文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核。

26.2磋商小组和供应商磋商过程中作出的书面承诺是否符合磋商文件中对质量、技术和服务的要求。

26.3经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

对响应文件的评估和比较分为两步进行，磋商小组会按照磋商文件要求对响应文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的响应文件，进行第二个步骤：对实质性响应的响应文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，商务因素、技术因素占70分。将每位投标商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该投标商的总得分。详细评分标准如下：

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

| 序号 | 评分内容 | 评分方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分（报价得分） 权重为30% | 报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100 备注：采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分（保留小数点后两位）。 |

商务、技术部分评分表（70分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（20分） |  |  |  |
| 1 | 标书质量 | 2 | 1、对响应文件制作是否规范、响应文件编制的内容是否完整、齐全、叙述是否严谨；标书是否有涂改、错页、漏页现象等的综合评审； 2、若有一项细微偏差扣0.1分，直至分值扣完为止。 |
| 2 | 业绩 | 10 | 投标企业提供近三年类似业绩，每提供一项得2分，满分10分。 （须提供中标通知书或合同复印件，原件备查。） |
| 3 | 供应商信誉 | 3 | 企业信用等级3A，得3分；企业没有评定等级，得0分； |
| 4 | 企业的承诺及优惠条件 | 5 | 有非常满意的承诺和优惠条件，得5分；有较好的承诺及优惠条件，得2分；承诺较差、优惠条件一般，得0分； |
| 技术部分（50分） |  |  |  |
| 1 | 实施方案 | 20 | 根据投标人针对本项目的实施方案进行评审，实施方案编制完整且科学合理，充分考虑用户需求的，得20分；实施方案编制较为完整，能满足用户基本需求的，得15分；实施方案编制完整性和合理性一般的，未能充分考虑用户需求的，得10分；实施方案较差或未提供的得0分； |
| 2 | 管理水平、技术力量、机械设备配置 | 5 | 技术力量雄厚，装备齐全，设备配置合理，得5分；技术力量一般，装备较全，设备配置较合理，得3分；技术力量较弱，装备较差，设备配置不合理，得0分； |
| 3 | 质量性能 | 10 | 产品质量、性能满足设计及磋商文件要求，产品性价比高，技术应答无偏离，得10分；产品质量、性能基本满足设计及磋商文件要求，产品性价比一般，技术应答基本无偏离，得6分；产品质量、性能差，产品性价比差，技术应答有偏离，得0分。 |
| 4 | 质量保证措施 | 2 | 投标人按照要求有明确的质量保证目标，保证措施具体、明确、可行针对性强、各项措施易操作落实。最优的得标准分，其余依次递减0.5分。 |
| 5 | 应急处理方案 | 3 | 投标人对本项目编制应急处理方案。方案具体、针对性强、内容全面、切实可行得3分，方案较具体、针对性较具体、内容较全面、可行得2分；方案一般、针对性一般、内容一般得1分，不提供不得分。 |
| 6 | 售后方案 | 10 | 1、根据投标人提供的售后方案中的售后服务内容、售后服务措施、售后服务团队及人员安排等内容进行评审。售后服务保障体系完善、科学、详实，完全满足或优于项目需求的，得8分；售后服务保障体系较完善，基本满足项目需求的，得4分；售后服务内容不全、保障体系欠缺的，得2分；售后服务方案不满足项目需求得0分； 2、针对本项目，提供具体措施、故障响应时间和保障机制等。投标人在接到货物质量问题通知后应当1小时内作出实质性响应，4小时之内售后人员能够到达现场，故障响应时间及时得2分，不满足项目需求得0分； |

有效投标报价的扣除方式

A:属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度，本项目对小微企业的价格扣除为10%

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： - （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： - ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业（2011）300号）执行）； - ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； - ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 - （二）价格扣除办法: - ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给与10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。 - ②大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，并附协议书。 - （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： - 《中小企业声明函》；

B:属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位评审优惠内容及价格扣除幅度按小型、微型企业评审中价格扣除，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。本项目的价格扣除为10%

26.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

26.5采购人根据磋商小组推荐的成交候选供应商名单，根据相关法律法规的规定确定最终成交商。如果排名第一的成交候选供应商的实际情况与其磋商资料不相符，将取消其成交资格，由排名第二的成交候选供应商递补，以此类推。

26.6本项目将对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审并计算商务得分。若投标人和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明投标人和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价=投标人报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-10%）+ 投标人报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标人报价。

27．磋商过程的保密性

27.1 磋商后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较

的有关资料以及授予成交方的建议等磋商小组成员或参与磋商的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任磋商小组成员的资格，不得再参加任何项目的磋商。

27.2 供应商在磋商过程中，所进行的力图影响磋商结果的，不符合《政

府采购法》及本次磋商中有关规定的活动，将被取消其磋商资格。

## F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应磋商文件要求，符合采购需求、

质量和服务相等且报价最低的供应商。

28.2 最低报价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如果确定该供应商无法圆满履行合同，招标代理机构将对下一个

可能中标的供应商资格作出类似的审查。

29．接受和拒绝任何或所有磋商的权力

29.1为维护国家利益，买方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部

磋商的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．成交通知书

30.1 成交公告期满后，招标代理机构将以书面形式发出《成交通知

书》，但发出时间不超过磋商有效期，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 招标代理机构将在成交方按规定签订合同并提交履约保证金（如

适用）后退还其磋商保证金。

31．签订合同

31.1 供应商收到《成交通知书》后，按《成交通知书》中规定的时间

地点与买方签订合同。买方和成交方不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如成交方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其磋商保证金。

31.3磋商文件、成交方的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．履约保证金（如适用）

32.1成交方应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。

33．招标代理服务费

33.1成交方须向招标代理机构按如下标准和期限交纳招标代理代理服务费：

33.1.1成交方须向新疆弘伟工程项目管理有限公司支付招标代理服务

费。

33.1.2 在合同签订后一周内，成交方须按第33.1.1条规定的标准以

网银或电汇的方式一次性向招标代理机构缴纳磋商代理服务费。

## G  磋商失败条件

34.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.因重大变故，采购任务取消的；

36.磋商响应文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

37.最终报价均超过采购预算的；

38.对磋商文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；

- 第三章  项目需求及技术要求

- 一、工程概况

## 1、前言

新疆天山东部国有林管理局乌苏分局下辖桑吉克管护站、老马吉克管护站、阿拉特克管护所、摩托沙拉管护所地处山区，受自然条件、地理环境和交通情况的影响很大，存在人口聚集规模较小、饮水规模小和水源分散等问题，大规模的村镇集中供水建设方案无法在这些地区实行，导致管护站安全饮用水供给存在困难。

饮用水是人类生存的基本需求。切实作好饮用水安全保障工作是维护广大人民群众的根本利益、落实科学发展观的基本要求,是实现全面建设小康社会目标、构建和谐社会、建设社会主义新农村的重要内容。市委、市政府高度重视农村饮水安全工作。

## 2、设计范围

一、设计范围：

1、净化直饮水工程

农村饮水安全工程主要解决高氟水、苦咸水以及水源污染和原建成工程严重缺水问题。工程安排的范围是：

(1) 饮用水中氟含量大于2mg/L的重度氟超标问题。

(2) 溶解性总固体大于2g/L的苦咸水,因自然原因造成的铁锰超标等其他水质问题。

(3) 水源严重污染、已经威胁农民群众生命健康的饮水问题。

(4) 北部及西部岭地取水量严重不足、保障率低等问题。

饮用水净化设备，解决了山区有限条件下建设施工困难、设备占地面积大、铁质设备腐蚀生锈、过滤设备自动化程度低、操作复杂、后期维护成本高等烦人问题。

设备将絮凝、沉清、过滤、曝气增氧、自动控制反冲洗等功能集中一体，体积相对于普通的过滤设备缩小了 70%以上，运输、安装更加方便，不需要使用吊车等工具。

解决了水源一旦遇上大到暴雨，水源迅速恶化，水中泥沙、枯枝腐叶、细菌等大量增加，依靠传统的自然沉淀、滤池渗透过滤方法处理的水质很难达到生活饮水水质要求，保证不了饮用水的卫生、安全与健康。

净水器的作用十分明显，价格也不贵，对大多数家庭来说，净水器是一个必需品。净水器的作用目前我国各地的水质都存在少许安全隐患。如南方地域普遍水质较硬，易致结石病等影响人体安康；北方地域普遍重金属超标，对人的肝、胆、肾等形成危害。净水器可针对不同地域，实行针对性的污染，使饮用水的各项目标契合健康需求。净水器最主要的作用就是改善自来水，能够生饮、替代桶装水、更廉价、更卫生。

2、太阳能供电系统

新疆天山东部国有林管理局乌苏分局下辖桑吉克管护站、老马吉克管护站、阿拉特克管护所、摩托沙拉管护所设计建造一个小型太阳能发电系统，提供电力需求。

每个站或所用电设施主要有饮水机、普通照明灯、热水器监控设备及其他用电设施。系统按一个月5个阴雨天设计，除保证正常用电。

地理环境：乌苏市位于北纬44.45°，东经84.62°。温带大陆性气候，夏季炎热，日照时间长，冬季天气干冷。光伏电站的能量来自太阳能，而日照强度随气候而变化，这就要求逆变器能在不同的日照条件均能高效运行。

太阳能供电系统由太阳能电池组件、太阳能控制器、逆变器、蓄电池（组）组成。

(1) 太阳能电池组件：太阳能电池组件是太阳能供电系统中的核心部分,也是太阳能供电系统中价值最高的部分。其作用是将太阳的辐射能量转换为电能,或送往蓄电池中存储起来，或推动负载工作。太阳能电池组件的质量和成本将直接决定整个系统的质量和成本。

(2) 太阳能控制器：太阳能控制器的作用是控制整个系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。在温差较大的地方,合格的控制器还应具备温度补偿的功能。其他附加功能如光控开关、时控开关都应当是控制器的可选项。

(3) 蓄电池：一般为铅酸电池,小微型系统中，也可用镍氢电池、镍镉电池或锂电池。其作用是在有光照时将太阳能电池组件所供出的电能储存起来，到需要的时候再释放出来。

(4) 逆变器:逆变器是一种将直流电(DC）转化为交流电（AC）的装置。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。逆变器还具有自动稳压功能,可改善光伏发电系统的供电质量。

二、设计原则：

“十三五”期间，国家加大了对偏远地区的扶贫力度和农村饮水改造资金的投入，但薄弱的科技力量、运营管理等问题，使得部分中小型集中饮水问题无法得到彻底解决。特别是在一些山区村镇，水处理设备、基础设施配置不完善，普遍存在处理工艺简单、无净化设备配置、投资高、耗能高、占用面积大、操作管理不方便等情况。

设计使用的传统水处理工艺与过滤池，晴时处理水质尚可，一旦遇上大到暴雨，原水迅速恶化，水中泥沙、枯枝腐叶、细菌等大量增加，依靠传统的自然沉淀、滤池渗透过滤方法处理的水质很难达到生活饮水水质要求，保证不了饮用水的卫生、安全与健康。

随着生活水平的提高，净水器已经不是什么新鲜事，许多人家里都装有这套系统。净水器的发展和我们日益恶化的环境有关，也和我们日益增长的物质生活要求相辅相成。净水器的作用十分明显，价格也不贵，对大多数家庭来说，净水器是一个必需品。净水器的作用目前我国各地的水质都存在少许安全隐患。如南方地域普遍水质较硬，易致结石病等影响人体安康；北方地域普遍重金属超标，对人的肝、胆、肾等形成危害。净水器可针对不同地域，实行针对性的污染，使饮用水的各项目标契合健康需求。净水器最主要的作用就是改善自来水，能够生饮、替代桶装水、更廉价、更卫生。

## 3、净水器的作用

能有效去除有害物质改善水质。净水器是纯物理的过滤方法，能有效去除有害物质，如细菌、余氯、重金属、水垢（钙镁等）、挥发性物质、铁锈、泥沙等，过滤效果是非常好，出水口感好，无须烧开能够直接饮用，饮用起来也是非常卫生健康的，因此是家庭最理想的饮用水处理方案。

现制现饮的水新鲜，喝着还放心，是当前理想的净水方式，也是未来的发展方向。

# 二、设计依据

## 1、遵循原则

## 1）安全性

承诺设计科学和合理，出水水质符合国家直饮水卫生标准。

- 可靠性

所选用的产品设备技术系统是先进的、质量可靠的，性能优秀，指定产品可 24小时连续运行，并经过长期的实际应用。

3)经济性

在保证设备质量安全，供水处理可靠的前提下，降低系统造价和产水成本， 达到性能价格比的最优化，充分发挥建设项目的社会效益、环境效益和经济效益。

4)  先进性

工艺确定在确保功能可靠、运行稳定、灵活性强、操作管理方便的前提下， 尽量采用简便易行的处理工艺，取得较好的处理效果。

## 2、设计依据

1) 设计范围

家用纯水低赫兹50Hz制备系统。

2) 原水水质

原水：雪水、地表河水及小溪水,具体水质不详。

3) 出水水质

出水用途：生活用水及饮用水。

出水水质：处理后的水质达到《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的

要求。

生活出水水量：1.0T/h。

饮用水水量：250L/h。

## 3、设计标准

1）净水设备设计标准

1.《水处理设备制造技术条件》JB/T2932-1999；

2.《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006；

3.《给水排水设计规范》GB+50015-2003；

4.《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

5.《农村给水设计规范》（ CECS82:96 ）；

2）太阳能供电设计标准

1.《太阳能光伏能源系统术语》 2297-89

2.《太阳能能源系统图用图形符号》 S J 10460-93

3.《太阳能电池型号命名方法》 GB2296-2001

4.《光伏器件 光伏电流-电压特性的测量 》GB/T6495.1-1996

5.《光伏器件 标准太阳电池的要求》 GB/T6495.2-1996

6.《晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度方法》 GB/T6495.4-1996

7.《晶体硅光伏方阵I-V特性的现场测量》 GB/T18210-2000

8.《光伏发电系统过电压保护—导则》 SJ/T11127-1997

9.《光伏发电系统电网接口特性》 GB/T20046-2006

10.《光伏系统性能监测测量、数据交换和分析导则》GB/T 20513-2006

11.《光伏系统并网技术要求》 GB/T 19939-2005

12.《光伏发电站接入电力系统技术规定》 GBZ 19964-2005

13.《低压配电设计规范》 GB5004-95

14.《供配电系统设计规范》 GB5002-95

15.《电能质量供电电压允许偏差》 GB12325-2008

16.《电能质量电压波动和闪变》 GB12326-2008

17.《电能质量 三相电压允许不平衡度》GB/T 15543-1995

18.《电力工程直流系统设计技术规程》DL/T 5044-2004

19.《低压配电系统浪涌保护》 GB18802.1-2002

20.《电力工程电缆设计规范》 GB50217-2007

21.《电力装置的电测量仪表装置设计规范》 GBJ63-90

22.《通用用电设备配电设计规范》 GB50055-93

23.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008

24.《电力设施防震设计规范》GB 50260-96

25.《综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2007

26.《建筑结构荷载规范》GB50009-2006

27《建筑防震设计规范》GB50011-2010

28.《建筑防雷设计规范》GB50057-94

29.《安全标示及使用导则》GB 2894-2008

30.《螺丝紧固件应力截面积和承载面积》GB/T 16823.1-1997

31.《紧固件机械性能，不锈钢螺栓、螺钉、螺柱》GB/T 3098.6-2000

32.《紧固件机械性能 ，不锈钢螺母》GB/T 3098.15-2000

33.《螺栓、螺钉和平垫圈组合件》GB/T 9074.1-2002

34.《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》JGJ203-2010

# 三、设计参数

## 1、净水设备

每小时产水0.25的RO柜式主机  （直饮水，加煮饭煲汤用）

| 产品名称 | 净水器（直饮水） | 额定电压 | AC380V/50HZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用水源 | 市政自来水 | 主机尺寸 | 720*720*1600mm |
| 压力桶容积 | 11G |  |  |
| 工作电压 | 380V/50Hz |  |  |
| 原水电导率 | ＜200us/cm |  |  |
| 额定功率 | 1.1kW |  |  |
| 工作压力 | 0.6~0.8MPa |  |  |
| 适用水压 | 0.1~0.4Mpa |  |  |
| 制水速度 | 250L/H |  |  |
| 使用温度 | 10~38℃ |  |  |
| 预处理 | 玻璃钢罐+自动多路阀 |  |  |
| 滤芯配置 | 石英砂活性炭+PP棉（20寸）+RO膜 |  |  |

每小时产水1.0T的超滤主机  （生活用水）

| 产品名称 | 超滤主机（生活用水） | 额定电压 | AC380V/50HZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用水源 | 原水 | 主机尺寸 | 1250*655*1550mm |
| 钢罐容积 | 前置两级玻璃钢罐（罐体尺寸：₵250*1400mm） |  |  |
| 工作压力 | 0.5~0.7MPa |  |  |
| 适用水压 | 0.1~0.4Mpa |  |  |
| 制水速度 | 1.0T/H |  |  |
| 预处理 | 自动多路阀冲洗，含原水泵（新界） |  |  |
| 滤芯配置 | 四级过滤（石英砂-活性炭-PP棉-UF膜） |  |  |

## 2、设计概况

| 主要结论一览 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 内 容 | 备注 |
| 产水用途 |  | 直饮水 |  |
| 产水水质 |  | 浊度与微生物指标符合《生活饮用水卫生标准GB5749-2006》 |  |
| 设备产水水量 |  | 250L/H |  |
| 主体净水工艺 |  | 进水→PP棉→活性炭→超滤膜→产水泵→RO膜→纯水箱→直饮水 |  |
| 纯水箱 |  | 容积11加仑 |  |
| 设备主要装置 |  | 多功能泵、PP棉、活性炭、RO膜组 |  |
| 外 接 要 求 | 排水管路 | ∮4 |  |
|  | 补水管路 | ∮4 |  |
|  | 电源 | 380V/50HZ |  |
| 设备占地要求 |  | 约 2m2，室内 |  |

## 3、太阳能供电系统

本次设计采用纯太阳能供电系统。白天晴朗日照条件下，由太阳能发电，同时对系统负载和蓄电池供电；当太阳能发电不足以供给系统负载时，不足部分由蓄电池加以补足（多种能源在线互补），直至由蓄电池完全给负载供电。

在当地环境下，根据设备运行要求，太阳能电源系统需要极限状态下2天连续阴天持续供电，并利用不高于3个晴天补充蓄电池组最大亏欠能耗。

太阳能容量、蓄电池容量计算公式及系数说明

1）太阳能核算公式及参数说明

S=JU（IT+MNI）/NHρ

所有离网型纯太阳能电源系统全部用电均来自太阳能组件发电，包括对负载供电以及对蓄电池补充电量，保证系统在有效日照状态下的运行安全。

S：太阳能板组件总功率；

J：气候指数，考虑当地环境因素对太阳能系统发电量的影响；

U：负载工作电压；

I：负载工作电流；

M：负载每日工作时长；

T：蓄电池支撑时长（极限状态下，完全由蓄电池供电）；

N：回充补足蓄电池极限能耗的晴朗天数；

H：当地有效日照值；

ρ：太阳能控制系统转换效率；

上述公式遵循能量守恒定律，负载功率为UI，系统设计蓄电池在极限状态下共支撑T小时，此时蓄电池共放电UIT；负载每天消耗电量为MUI，在设计回充蓄电池极限能耗天数指标为N天时，系统共耗电MUIN。

设计指标中，要求N天内把蓄电池回充满，则系统在N天内要提供MUIN+UIT（负载N天内消耗的电量，加上蓄电池在T小时内提供的电量，都需要从太阳能中获取），上述能量都要在N天内，每天H个有效日照小时中，即NH个小时内满足。

考虑环境修正系数J，以及太阳能控制系统转换效率ρ，则可得到上述太阳能容量核算公式：S=J（UIT+MUIN）/NHρ= JU（IT+MIN）/NHρ。

2）蓄电池计算公式及参数说明

Q = KIT/η[1-0.006(25-t)]

Q：蓄电池容量；

K：保险系数，考虑到蓄电池在工况环境下的放电冗余；

I ：系统工作电流；

T ：极限状况下，蓄电池持续供电小时数（蓄电池支撑时长）；

η：蓄电池DOD放电深度；

t ：蓄电池平均工作环境温度；

# 四、工艺流程及说明

## 1、工艺流程说明：

本方案设计的原水为家庭自来水，自来水靠市政供水压力进入PP棉初步过滤，再进入活性炭吸附过滤，然后再进入超滤，能有效去除水中悬浮微粒、胶体、微生物和细菌等，最后通过RO膜双级过滤产水水质指标符合《生活饮用水卫生标准 GB5749-2006》。

##### 1）预处理

预处理的作用一是对原水进行初级处理，去除水中悬浮物质和胶体物质，二是保证本水处理系统中主要的除盐净化设备RO装置的稳定运行，防止RO装置受污染损坏。预处理系统是根据市政供水水质情况、RO膜的进水水质要求和进水的水量进行设计的。RO膜的进水要求污染指数（SDI）≤4，浊度<1.0NTU，余氯<0.1mg/L。反渗透（RO）系统的寿命和使用效果很多程度上依赖于预处理单元的工作效果。为了提高反渗透系统的效率（产水水质和系统回收率），必须对原水进行有效的预处理。选择合适的预处理工艺，就可以减少污堵、结垢和膜降解，从而大幅度提高系统的效率，实现系统产水量、产水质、回收率和运行成本的最优化。

##### 2）多功能泵

本系统配置隔膜泵：

1.用于空化装置制备小分子团水工作压。

2.为产水系统提供动力源。

该泵具有以下特点：

- 1.机泵一体式卧式结构，外形美观占地面积小。

- 2.运行平稳组件同心度高，噪音低；

该泵受空化系统及空化水箱.纯水箱液位信号控制，当空化系统工作完成后，纯水箱处于低液位时，泵自动启动产水，如果空化箱达到低液位时，泵自动停止水源输送。

##### 3）纯水箱

净水机过滤成品水储存装置，为用户水提供稳定的水量。纯水箱中设置液位开关，当水箱中缺水时，液位开关自动给出信号，打开产水电磁阀，启动多功能泵自动产水；当水箱中水满时，开关自动关闭，停止产水。液位开关始终保持产水系统均衡运行的工作循环。

##### 4)RO膜

RO膜装置是该系统的心脏部分，设计成熟合理与否不仅直接决定RO系统能否达到设计要求，而且关系到整个系统的性能；经RO装置处理的水，能去除绝大部分无机盐类和几乎全部的有机物、微生物。

RO装置在水质分离过程中没有相变，脱盐率高，设备体积小，自控运行，适应性强，应用范围广，无环境污染等优点，组装的RO装置均以知名品牌元件为主。

- RO膜：世韩膜

- 自动冲洗装置：全自动电磁阀

一级膜进水口设置低压保护开关，当进水压力低于设置值（0.6Mpa）时， 停止泵，防止泵高压损坏膜组。

- 、反渗透原理：

反渗透膜净水过程示意图：

备注：由于进水水质、pH 值、温度的变化，实际系统的性能可能不同。

影响反渗透系统工作效能的因素：

如图所示，透过膜的水通量增加与进水压力的增加存在直线关系，增加进水压力也增加了脱盐率，但是两者间的变化关系没有线性关系，而且达到一定程度后脱盐率将不再增加。

下表是对反渗透膜影响因素的概括：

## 2、设备控制系统说明

1．全自动运行

系统设备自动运行、自动保护、自动在线监测。

2．自我保护功能

多功能泵入口处装设高压压力开关，当泵入口压力大于0.7Mpa 时，压力控制器动作，使设备停止工作，保证RO膜的安全。

3．反渗透停机自动膜冲洗

RO设备在系统停机时对反渗透膜自动进行膜冲洗，避免污物沉积结垢。

五、设备配置清单

商用净水机配置清单如下：

| 设 备 清 单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、老马吉克管护站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管线机 | (1) 功率：550W； (2）额定电压/频率：220V，50Hz； (3）水源：直饮水 (4）热罐容量：2L (5）制热水能力：6L/H（≥90℃） (6）适用水压：0.2-0.6MPa (7）环境温度：5-38℃ (8）防触电保护类型：I类 (★9）符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）的要求。所投饮水终端相应型号应提供有效的卫生部门的涉水许可批件。 (10)出水模式：一开一直饮 (11)具有CCC认证或CQC认证 | 台 | 1 |  |
| 2 | 每小时产水250升反渗透主机 | 1、电压：380V ~50Hz（可选220V） 2、额定工作压力：0.6-0.8Mpa 3、适用水质：市政自来水 4、原水电导率：＜200us/cm 5、额定功率：1.1kW 6、额定产水量：250L/H 7、预处理：玻璃钢罐+自动多路阀 8、过滤：石英砂活性炭+PP棉（20寸）+RO膜 9、内置11G压力桶 10、控制系统：RO控制器+电导率仪 11、尺寸：720*720*1600mm 12、★符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）的要求，具有对应型号和额定总净水量的涉水许可批件 13、▲设备主要涉水元件石英砂、PP棉、RO膜须符合GB4806.4-2016《食品安全国家标准 陶瓷制品》、GB4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》 | 台 | 1 |  |
| 3 | 太阳能发电系统 | 每小时发电量 > 2KW 太阳能储能发电系统满足管护（所）站的日常需求。 对净水设备供电，日常照明及其他需求。 含光伏组件、胶体电池、光伏支架、电缆、光伏一体化控制箱、汇流箱、防雷接地、预埋件等。 输出：380V/50Hz和220V/50Hz 湿度：0~90%，不结露 使用海拔：＜2000m 保护功能：输入接反保护 输入欠压保护 安装防雷接地装置接地求（通常小于4Ω） 满足文件其他需求 | 套 | 1 |  |
| 4 | 辅件配件费 | 前后级增压泵、2分管、4分管、转接头，可互变的接头和球阀等 | 项 | 1 |  |
| 5 | 运输费 | 含所有设备到管护站运费 | 项 | 1 |  |
| 6 | 调试安装费 | 含净水设备调试安装和太阳能供电调试安装 | 项 | 1 |  |
| 二、桑吉克管护站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管线机 | (1) 功率：550W； (2）额定电压/频率：220V，50Hz； (3）水源：直饮水 (4）热罐容量：2L (5）制热水能力：6L/H（≥90℃） (6）适用水压：0.2-0.6MPa (7）环境温度：5-38℃ (8）防触电保护类型：I类 (★9）符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）的要求。所投饮水终端相应型号应提供有效的卫生部门的涉水许可批件。 (10)出水模式：一开一直饮 (11)具有CCC认证或CQC认证 | 台 | 1 |  |
| 2 | 每小时产水250升反渗透主机 | 1、电压：380V ~50Hz（可选220V） 2、额定工作压力：0.6-0.8Mpa 3、适用水质：市政自来水 4、原水电导率：＜200us/cm 5、额定功率：1.1kW 6、额定产水量：250L/H 7、预处理：玻璃钢罐+自动多路阀 8、过滤：石英砂活性炭+PP棉（20寸）+RO膜 9、内置11G压力桶 10、控制系统：RO控制器+电导率仪 11、尺寸：720*720*1600mm 12、★符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）的要求，具有对应型号和额定总净水量的涉水许可批件 13、▲设备主要涉水元件石英砂、PP棉、RO膜须符合GB4806.4-2016《食品安全国家标准 陶瓷制品》、GB4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》 | 台 | 1 |  |
| 3 | 太阳能发电系统 | 每小时发电量 > 2KW 太阳能储能发电系统满足管护（所）站的日常需求。 对净水设备供电，日常照明及其他需求。 含光伏组件、胶体电池、光伏支架、电缆、光伏一体化控制箱、汇流箱、防雷接地、预埋件等。 输出：380V/50Hz和220V/50Hz 湿度：0~90%，不结露 使用海拔：＜2000m 保护功能：输入接反保护 输入欠压保护 安装防雷接地装置接地求（通常小于4Ω） 满足文件其他需求 | 套 | 1 |  |
| 4 | 辅件配件费 | 前后级增压泵、2分管、4分管、转接头，可互变的接头和球阀等 | 项 | 1 |  |
| 5 | 运输费 | 含所有设备到管护站运费 | 项 | 1 |  |
| 6 | 调试安装费 | 含净水设备调试安装和太阳能供电调试安装 | 项 | 1 |  |
| 三、摩托沙拉管护所 |  |  |  |  |  |
| 1 | 立式管线机 | ✽额定电压：220V50Hz ✽加热功率：800W ✽额定水压：0.03-0.4MPa ✽2L热胆制热水能力：≥7L/h（≥90℃） ✽热胆材料：采用SUS304不锈钢 ✽取水方式：采用触摸+电磁阀 ✽采用光感应节能技术，高效节能力 ✽纯净水水箱容量：8L ✽产品材料：冷轧板+全新ABS新料，产品左右侧板、中板、后盖板、采用冷轧板 ✽产品尺寸：380mmX360mmX1380mm ✽产品颜色：白色 ✽过滤方式：四级过滤(PP棉-前置活性炭-RO膜-后置活性炭) 产水量：100G | 台 | 1 |  |
| 2 | 每小时产水1吨超滤主机 | 电压：380V ~50Hz（可选220V） 额定功率：750W 1、材料要求 （1）整机机架：不锈钢材质； （2）连接管路：食品级UPVC管路； （3）电气系统：系统控制柜，正泰电气、电线桥架辅材等； （4）冲洗系统：自动冲洗 （5）柜式结构，一体式设计，内置多级过滤； 2、净水系统要求 ★（1）净水工艺：核心过滤采用超滤，采用不少于4级过滤：石英砂过滤+活性炭过滤+PP棉过滤+超滤膜。为确保水质口感，整机具有相应产水量和相匹配型号的省级或以上涉水许可批件和产品责任险 3、超滤主机 ▲①额定净水流量：≥1000m³。 ▲②石英砂指标符合镉≤0.07mg/dm²,铅≤0.008mg/dm²，且符合GB 4806.4-2016《食品安全国家标准 陶瓷制品》；具有中国计量认证（CMA标识)的检测报告。 ③PP棉符合 GB4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》，具有中国计量认证（CMA标识)的检测报告。 ▲④超滤膜膜丝采用独特的成孔工艺，孔隙率高达97%以上； ▲⑤出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范— 一般水质处理器》（2001）的要求 | 台 | 1 |  |
| 3 | 太阳能发电系统 | 每小时发电量 > 3KW 太阳能储能发电系统满足管护（所）站的日常需求。 对净水设备供电，日常照明及其他需求。 含光伏组件、胶体电池、光伏支架、电缆、光伏一体化控制箱、汇流箱、防雷接地、预埋件等。 输出：380V/50Hz和220V/50Hz 湿度：0~90%，不结露 使用海拔：＜2000m 保护功能：输入接反保护 输入欠压保护 安装防雷接地装置接地求（通常小于4Ω） 满足文件其他需求 | 套 | 1 |  |
| 4 | 电热水器 | 电源： 220V/50Hz 加热功率：2200W 容量：60L 加热方式：单管加热 防水等级：IPX4 | 台 | 1 |  |
| 4 | 辅件配件费 | 前后级增压泵、2分管、4分管、转接头，可互变的接头和球阀等 | 项 | 1 |  |
| 5 | 运输费 | 含所有设备到管护站运费 | 项 | 1 |  |
| 6 | 调试安装费 | 含净水设备调试安装和太阳能供电调试安装 | 项 | 1 |  |
| 四、阿拉特克管护站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 立式管线机 | ✽额定电压：220V50Hz ✽加热功率：800W ✽额定水压：0.03-0.4MPa ✽2L热胆制热水能力：≥7L/h（≥90℃） ✽热胆材料：采用SUS304不锈钢 ✽取水方式：采用触摸+电磁阀 ✽采用光感应节能技术，高效节能力 ✽纯净水水箱容量：8L ✽产品材料：冷轧板+全新ABS新料，产品左右侧板、中板、后盖板、采用冷轧板 ✽产品尺寸：380mmX360mmX1380mm ✽产品颜色：白色 ✽过滤方式：四级过滤(PP棉-前置活性炭-RO膜-后置活性炭) 产水量：100G | 台 | 1 |  |
| 2 | 每小时产水1吨超滤主机 | 电压：380V ~50Hz（可选220V） 额定功率：750W 1、材料要求 （1）整机机架：不锈钢材质； （2）连接管路：食品级UPVC管路； （3）电气系统：系统控制柜，正泰电气、电线桥架辅材等； （4）冲洗系统：自动冲洗 （5）柜式结构，一体式设计，内置多级过滤； 2、净水系统要求 ★（1）净水工艺：核心过滤采用超滤，采用不少于4级过滤：石英砂过滤+活性炭过滤+PP棉过滤+超滤膜。为确保水质口感，整机具有相应产水量和相匹配型号的省级或以上涉水许可批件和产品责任险 3、超滤主机 ▲①额定净水流量：≥1000m³。 ▲②石英砂指标符合镉≤0.07mg/dm²,铅≤0.008mg/dm²，且符合GB 4806.4-2016《食品安全国家标准 陶瓷制品》；具有中国计量认证（CMA标识)的检测报告。 ③PP棉符合 GB4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》，具有中国计量认证（CMA标识)的检测报告。 ▲④超滤膜膜丝采用独特的成孔工艺，孔隙率高达97%以上； ▲⑤出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范— 一般水质处理器》（2001）的要求 | 台 | 1 |  |
| 3 | 太阳能发电系统 | 每小时发电量 > 3KW 太阳能储能发电系统满足管护（所）站的日常需求。 对净水设备供电，日常照明及其他需求。 含光伏组件、胶体电池、光伏支架、电缆、光伏一体化控制箱、汇流箱、防雷接地、预埋件等。 输出：380V/50Hz和220V/50Hz 湿度：0~90%，不结露 使用海拔：＜2000m 保护功能：输入接反保护 输入欠压保护 安装防雷接地装置接地求（通常小于4Ω） 满足文件其他需求 | 套 | 1 |  |
| 4 | 辅件配件费 | 前后级增压泵、2分管、4分管、转接头，可互变的接头和球阀等 | 项 | 1 |  |
| 5 | 运输费 | 含所有设备到管护站运费 | 项 | 1 |  |
| 6 | 调试安装费 | 含净水设备调试安装和太阳能供电调试安装 | 项 | 1 |  |

注：以上技术参数中如出现品牌型号仅供参考。

# 第四章  合同条款

(此合同样本仅供参考,合同具体细则以成交双方协定为准)

- 第一部分（模板）

合同号：

甲方（招标用户采购方）：                         合同编号：

乙方（投标中标供应方）：                         签约地点：

（根据《政府采购法》和《合同法》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

1. 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)采购文件

(2)合同条款

(3)中标人提交的响应文件

(4)技术规格（包括图纸，如果有的话）

(5)中标/成交通知书

2．合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述文件的规定相一致。

3．货物及数量

本合同所提供的货物/服务详见采购文件“采购货物需求清单”。

4．合同金额

合同总金额为人民币__________元，分项价格见响应文件报价明细表。

5．合同生效及支付条件和方式

____________________________________________________

6．交货时间和交货地点

本合同货物的交货时间和交货地点按采购文件要求执行。

甲    方：                            乙    方：

单位名称(公章)：                      单位名称(公章)：

法定代表人或授权代理人：（签字）       法定代表人或授权代理人：（签字）

电    话：                            电    话：

签订日期：                            签订日期：

合同条款

1．有关概念

本合同下列术语应解释为：

1.1“合同”，系指买供双方签署的、合同格式中载明的买供双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2“合同价”，系指根据合同规定供方在正确地履行合同义务后采购人应支付给供方的价格。

1.3“货物”，系指供方根据合同规定须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括产品、设备、配件等。

1.4“服务”，系指伴随本项目产生的，根据合同规定由供方承担的与供货有关的辅助服务，例如安装、调试、技术援助、培训、售后服务等以及合同中规定供方应承担的所有其它类似义务。

1.5“工程”系指供方根据合同规定须向采购人提供的永久或临时工程。

1.6“采购人”，系指磋商文件中所述购买工程/货物/服务的单位。

1.7“供方”，系指磋商文件中所述提供工程/货物/服务的公司或实体，亦即中标人。

1.7“天”，系日历天数。

2．技术规格

2.1交付货物的技术规格应与响应文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

2.2除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

3．专利权

3.1供方应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。若由此出现侵权诉讼，由供方承担全部责任。

3.2供方按合同要求为采购人提交的设计方案，其所有权、使用权等所有权力均转为采购人所拥有，供方放弃拥有关于设计方案的所有权力。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，供方提供的所有单独包装的货物都应具有原始的、完好的标准包装。如遇交付前已拆封货物，采购人有权拒绝接受或要求更换。

4.2每个包装箱内的装箱清单、使用说明书、质量证书、保修卡及软件使用说明等所有资料均须齐全。

5. 装运条件

5.1供方负责安排运输，运输费由供方承担。

5.2供方装运的货物应当符合国家或行业标准，如出现不符合的情况由此产生的一切后果由供方负责。

6. 付款

6.1本合同以人民币支付。

6.2供方按照合同规定完工。完工后供方把下列单据的一部分（或全部）提交给采购人,采购人按合同规定审核后办理付款手续：

（1）发票

（2）数量清单

（3）质量证书

（4）验收报告

6.3采购人按合同规定的合同生效及支付条件和方式安排付款。

7．伴随服务

7.1供方提交所供货物的技术资料。包括相应的中文技术文件（包括竣工验收资料等）。

7.2供方应提供下列服务：

（1）货物的质保服务；

7.3伴随服务的费用含在合同价中，不另行支付。

8.质量保证及售后服务

（一）质量保证

8.1供方保证所提供的货物是全新的、未使用过的，是完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的。保证设备在正常使用下，在其使用寿命内具有满意的性能。在质保期内供方免费提供材料/设备正常使用情况下发生故障的维修服务和更换服务。在供方承诺的材料/设备质量保证期内，供方对由于材料/设备的缺陷而产生的故障负责。

8.2在质保期内，如果设备的数量、质量或规格与合同不符，或证实设备有缺陷的，采购人可尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

8.3供方在收到索赔通知后十日内须免费修复有缺陷的设备。

8.4供方在收到索赔通知后十日内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，其风险和费用将由供方承担，采购人根据合同规定向供方行使的其它权利不受影响。

9．检验

9.1供方应协同有关部门对设别的质量、数量等进行详细全面的检验，并出具验收报告。

10．索赔

10.1采购人有权根据有关部门出具的检验证书向供方提出索赔。

10.2在合同条款第8条规定的质保期内，如果供方对差异负有责任而采购人提出索赔，供方应按照采购人的损失程度进行赔偿。

11．供方履约延误

11.1供方应按规定的时间完工和提供服务。

11.2如供方无正当理由而拖延交货，采购人将从合同款中扣除误期赔偿费，赔偿费按逾期天数乘以500元/日计取。误期赔偿费的最高限额不超过误期合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，采购人有权终止合同。

11.3在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到通知后，要尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同酌情延长竣工时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

11.4供方交付的设备不符合磋商文件、响应文件和本合同规定的，采购方有权拒收，并且供方需向采购方支付本合同总价10%的违约金。

12．不可抗力

12.1如果双方任何一方由于经双方认可属于不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事件是指买供双方在缔结合同时所不能预见、并且它的发生及其后果是无法避免及无法克服的事件，比如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

12.2受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真、电报通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续90天以上时，双方可通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行或解除合同的协议。

13．税费

13.1政府根据现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

14．违约终止合同

14.1出现下列情况之一，采购人在对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，可向供方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果供方未能按合同规定的期限或采购人同意延长的限期内提供部分或全部工程/货物/服务的；

（2）供方在收到采购人发出的违约通知后20天内，或经采购人书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。

14.2在采购人根据上述第15.1条规定，终止了全部或部分合同后，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物、服务或进行工程施工，供方应对采购人购买类似货物、服务或进行工程施工所超出的费用部分负责，并继续执行合同中未终止部分。

15．破产终止合同

15.1如果供方破产或无清偿能力时，采购人可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而无须给供方补偿。终止该合同将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的补救措施的权利。

16．转让

16.1除采购人事先书面同意外，供方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

17．适用法律

17.1本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

18．合同生效

18.1合同在双方授权代表签字并盖章后生效。

18.2本合同一式四份，以中文书写，采购人、供方、采购中心、政府采购监管部门各执一份。

19.  争议解决方式

19.1 合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方协商解决。若协商不成，则向采购人所在地法院提起诉讼。

20．合同修改

20.1除双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同不得有任何变化或修改。

注：合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，未尽事宜双方可协商进行补充。

第五章　范本格式

正本/副本

天山东部国有林管理局乌苏分局天山东部国有林管理局乌苏分局2022年度管护所站水质净化设备采购与安装项目

响 应 文 件

项目名称：天山东部国有林管理局乌苏分局天山东部国有林管理局乌苏分局2022年度管护所站水质净化设备采购与安装项目

项目编号：XJHW2022-236

供应商名称（加盖公章）：___________

法定代表人（加盖公章）：___________

单位地址：

联系人及联系方式：_________________

- ______年____月____日

第一部分　商务部分

- 一、磋商响应声明

附件1－1　法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加磋商)

附件1－2　法定代表人授权书(授权代表参加磋商)

附件1－3　授权委托书(格式二)(适用于自然人委托磋商)

- 二、报价一览表

- 附件2－1　报价一览表(服务类)
附件2－2  分项报价表

附件2－3　最终报价承诺书

- 三、商务条款偏离表(格式附后)

- 四、磋商保证金

- 五、供应商符合供应商资格条件的证明文件

(一)附件5－1　供应商基本情况表(格式附后)

(二)参加政府采购活动的供应商应当具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

附件5－2－1：法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件；

附件5－2－2：法人或者其他组织的税务登记证副本复印件(按规定可不进行税务登记的不提供)；

附件5－2－3：投标人上年度财务状况报告复印件(如投标人为新成立公司的，应提供公司成立之日后的财务状况报告)、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（必须提供，至少提供开标截止日前3个月，提供的证明材料需清晰可见）；

附件5－2－4：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由供应商根据项目需求提供说明材料)；

附件5－2－5：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；无不良信用记录承诺函;

- 六、符合政府采购政策的证明材料

(一)附件6－1　中小企业声明函(格式附后)

- 七、供应商须知前附表要求供应商提交的其他资料

- 八、供应商须提供近三年（2019年至今）类似业绩

- 九、 供应商认为需提供的其他资料

- 第二部分　技术部分

- 一、实施方案

- 二、技术条款偏离表

- 三、管理水平、技术力量、机械设备配置

- 四、质量性能

- 五、质量保证措施

- 六、应急处理方案

- 七、售后方案

- 八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

- 注：1、为了便于查找，请按上述顺序编制响应文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

- 第一部分　商务部分

- 一、磋商响应声明

###### 磋商响应声明

致____________(采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了____________(项目名称)的竞争性磋商文件(项目编号：____________)的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在磋商响应有效期内遵守本响应文件中的承诺，且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交纸质响应文件正本    份和副本    份，电子响应文件    套，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我们同意按磋商文件的规定，本响应文件的有效期为开标后   60   天。

五、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

六、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1－1：法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加磋商)

附件1－2：法定代表人授权书(授权代表参加磋商)

附件1－3：授权委托书(自然人提供)

供应商名称(公章)：____________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件1－1　法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加磋商)

法定代表人身份证明复印件

附件1－2

###### 法定代表人授权委托书(授权代表参加磋商)

致：____________(采购人或采购代理机构)

____________(供应商名称)的法定代表人(姓名、职务)授权____________(磋商代表姓名、职务)为本公司的磋商代表，就____________(项目名称)磋商及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

委托期限：____________________。

代理人无转委托权。

本授权书于______年____月____日签字生效，特此声明。

| 法定代表人身份证明复印件（正反面） | 授权代表身份证明复印件（正反面） |
| --- | --- |

供应商名称(公章)：____________

法定代表人(签字或盖章)：____________

授权代表(签字或签章)：____________

______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件1－3

###### 授权委托书(格式二)(适用于自然人磋商)

致：         (采购人或采购代理机构)

我      (姓名)系自然人，现授权委托(姓名)以本人名义参加____________(项目名称)的磋商活动，并代表本人全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从　　　年　　月　　日起至　　　年　　月　　日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：　　　　　年　　月　　日

- 二、报价一览表

附件2－1

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 天山东部国有林管理局乌苏分局天山东部国有林管理局乌苏分局2022年度管护所站水质净化设备采购与安装项目 | 项目编号 | XJHW2022-236 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包号 | / |  |  |
| 2 | 投标报价 | 小写： 大写： |  |  |
| 3 | 供货期限 |  |  |  |
| 4 | 质保期 |  |  |  |
|  | 备注 |  |  |  |

供应商名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：      年    月       日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

- 附件2－2

- 分项报价表

项目名称：____________________							项目编号：

包号： 		                							金额单位：元

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 产地厂家 | 单位 | 单价 | 中小 企业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⋮ |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（单价总和） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |

说明：本表中的中小企业是指制造厂商为“中型企业”或者“小型、微型企业”。

注：以上报价中应包含设备（软件）价格、运费保险、安装调试费、税费等相关所有费用。

供应商名称(盖公章)：____________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：____________________

- 日期：______年____月____日






附件2－3

最终报价承诺书

(第    次报价书)

项目名称：天山东部国有林管理局乌苏分局天山东部国有林管理局乌苏分局2022年度管护所站水质净化设备采购与安装项目          项目编号：XJHW2022-236          项目包号：/

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商范围 | 第/包 |
| 最终报价 (详见备注说明) | 第/包 人民币小写： 大写： |
| 备注说明 |  |

供应商公章或授权代表签字：

年　　月　　日

注：本页《报价表》由供应商在磋商现场依磋商情况填写，请加盖公章后带至磋商现场备填(不需装订在响应文件内)。考虑磋商报价的方便，供应商在填写最终承诺报价后，(第一次报价－最终承诺报价)除以第一次报价后得出的优惠率视同为需求表中全部分项设备或服务的优惠浮动值(特定分项优惠除外)。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。

三、商务条款偏离表

项目名称：天山东部国有林管理局乌苏分局天山东部国有林管理局乌苏分局2022年度管护所站水质净化设备采购与安装项目        项目编号：XJHW2022-236        包号：/

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如有偏离，则必须注明“偏离”。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

年     月     日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

四、磋商保证金

投标保证金收据或汇款凭证

详见附件：

投标保证金收据或汇款凭证复印件

退还保证金时请按以下内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

单位全称：

开户银行：

开户账号：

供应商(公章)：

地址：

项目联系人：

电话(手机)：

开户行许可证复印件

五、供应商符合供应商资格条件的资格证明文件

附件5－1

供应商基本情况表

供应商：(公章)

| 供应商名称 |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  | 邮政编码 |  |
| 授权代表 |  |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |  | 传真 |  |
| 上年营业收入 |  |  | 员工总人数 |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |
| 资质名称 |  | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
| 备注 |  |  |  |  |

附件5－2－1　法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件；

(示例略)

附件5－2－2　法人或者其他组织的税务登记证副本复印件(按规定可不进行税务登记的不提供)；(示例略)

附件5－2－3　投标人上年度财务状况报告复印件(如投标人为新成立公司的，应提供公司成立之日后的财务状况报告)、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（必须提供，至少提供开标截止日前3个月，提供的证明材料需清晰可见）；(示例略)

- 附件5－2－4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由供应商根据项目需求提供说明材料)；

- 附件5－2－5：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

无不良信用记录承诺函(供应商自行查询适用)

致        (采购人或采购代理机构)：

本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照磋商文件中磋商须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位成交资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人名称(盖公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：     年     月     日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

六、符合采购政策的证明材料

- 附件6－1

###### 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加        （单位名称）的        （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1.注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

七、供应商须知前附表要求供应商提交的其他资料

(示例略)

八、供应商须提供近三年（2019年至今）类似业绩

项目名称：天山东部国有林管理局乌苏分局天山东部国有林管理局乌苏分局2022年度管护所站水质净化设备采购与安装项目

项目编号：XJHW2022-236                                包号：/

| 序号 | 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 合同起止时间 | 合同价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供中标通知书或合同复印件。

投标人名称(盖公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：     年     月     日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

九、 供应商认为需提供的其他资料

(示例略)

- 第二部分　技术部分

一、实施方案

二、技术条款偏离表

三、管理水平、技术力量、机械设备配置

四、质量性能

五、质量保证措施

六、应急处理方案

七、售后方案

八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

- 技术响应与偏离表

项目名称：天山东部国有林管理局乌苏分局天山东部国有林管理局乌苏分局2022年度管护所站水质净化设备采购与安装项目

项目编号：XJHW2022-236                包号：/

| 品目号 | 项目名称 | 规格 | 技术指标要求 | 响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：与磋商文件第三章项目需求及技术要求逐条对应填写。投标人要将响应文件与磋商文件在技术部分的差异之处汇集成此表。投标方必须详细填写偏离表，偏离表未声明事项视为认同磋商文件标准。

供应商名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月   日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

其他资料

公章授权书(如有)

###### 公章授权书

致：    (采购人或采购代理机构)：

(供应商名称)   ，中华人民共和国合法企业，法定地址：     。在参与     (项目名称)(项目编号)      竞争性磋商活动中，我公司授权投标专用章在此次活动中代为公章使用。

投标专用章所签署的磋商文件、澄清等，我公司承认并同意具备与我公司公章签署等同的法律的效力。

投标专用章签署的所有文件、协议不因授权的撤销而失效。

投标专用章：            (盖章)

供应商公章：            (盖章)

供应商法定代表人：      (签字或盖章)

日期：　　　年　　月　　日