乌苏市智慧水务计量设施改造项目设备采购

招标文件

（项目编号：RHZC2023-030GK）

采购人：乌苏市城市管理局

采购代理机构：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司

编制日期：2023年3月

投标邀请(或招标公告)

项目概况

乌苏市智慧水务计量设施改造项目设备采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn/ 获取招标文件，并于2023年04月18日 12:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：RHZC2023-030GK

项目名称：乌苏市智慧水务计量设施改造项目设备采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：4997900.00；2651371.00

最高限价（元）：4997900.00；2651371.00

采购需求：

标项一：
   标项名称:二次供水设备采购

数量:1
   预算金额（元）:4997900.00
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：供水设备及相关配套设施采购（包括运输、装卸、配送及售后服务等，为交钥匙项目，具体采购需求详见招标文件）
   备注：

标项二：
   标项名称:水务计量设施改造
   数量:1
   预算金额（元）:2651371.00
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购一批水务计量设施（包括运输、装卸、配送及售后服务等，为交钥匙项目，具体采购需求详见招标文件）
   备注：

合同履约期限：标项 1、标项2，详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项1具有省级及以上卫生行政主管部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》

三、获取招标文件

时间：2023年03月28日至2023年04月4日，每天上午10:30至13:30，下午15:30至18:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年04月18日 12:00（北京时间）

投标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

开标时间：2023年04月18日 12:00（北京时间）

开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；
2、各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；
3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。
4、供应商应当在磋商截止时间前,将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”,截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。
5、供应商在前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360 浏览器或谷歌浏览器）, 请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟内,如因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。
6、供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密响应文件须使用同一个 CA。

特别提示： 
1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 
2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。 
3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：乌苏市城市管理局

地 址：乌苏市淮河西路223号

联系方式： 0992-8507872

2.采购代理机构信息

名 称：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司

地 址：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2888号绿地中心蓝海大厦16楼

联系方式：0991-4670020

3.项目联系方式

项目联系人：张钰捷

电 话：0991-4670020

第二章  投标人须知前附表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对第三章投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

| 项号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称、标项名称及编号 | 项目名称：乌苏市智慧水务计量设施改造项目设备采购 项目编号：RHZC2023-030GK |
| 2 | 招标人 | 乌苏市城市管理局 |
| 3 | 资金来源 | 专项债券资金 |
| 4 | 预算金额 | 标项一：4997900.00 标项二：2651371.00 |
| 5 | 招标范围 | 标项一：供水设备及相关配套设施采购包括运输、装卸、配送及售后服务等，为交钥匙项目，具体采购需求详见招标文件） 标项二：采购一批水务计量设施（包括运输、装卸、配送及售后服务等，为交钥匙项目，具体采购需求详见招标文件） |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 付款方式 | 签订合同后付30%货物全部安装完毕后付至总货款70%验收合格后付至总货款100%。 |
| 8 | 交货及完成期 | 标项一：签订合同后150个日历日内全部安装完毕。 标项二：签订合同后90个日历日内全部安装完毕。 |
| 9 | 供货地点 | 招标人指定地点。 |
| 10 | 质保期 | 标项一：验收合格后两年 标项二：水表、电池质保6年NB卡通迅费期限为8年 |
| 11 | 投标人资格 证明文件 | 1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力的投标人； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、在中华人民共和国境内注册，有能力提供本项目全部货物及服务能力的投标人,未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4、具有省级及以上卫生行政主管部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。经销商参与投标的须提供以上证书复印件。 5、本项目不接受联合体投标。 备注：本项目无需提供原件,若投标文件中扫描件无法辨识，投标文件将被拒绝。 |
| 12 | 投标有效期 | 自投标截止之日起120个日历日 |
| 13 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 14 | 资格审查 | 资格后审 |
| 15 | 评标委员会 | 评标委员会构成：5人及5人以上单数，由技术、经济等方面的专家共同组成； 评标专家确定方式：开标前从专家库中随机抽取。 |
| 16 | 开标时间及投标文件递交截止时间 | 2023年04月18日 12：00（北京时间） |
| 17 | 投标文件递交 及开标地点 | 采用不见面开标： 响应文件提交时间：同投标截止时间 开标地点：政采云远程不见面开标大厅 不见面开标默认解密时长：30分钟 关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。 注：供应商可通过账号密码或CA登录政采云客户端进行投标文件的制作，本项目采用电子版投标文件。 采用不见面开标： 1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子响应文件，加密的电子响应文件，在投标截止时间前通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成响应文件的那把锁解密）。 3.远程开标前，投标人务必在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）响应文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境 响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。 |
| 18 | 投标保证金 | 保证金：标项一：80000.00元标项二：40000.00 账户名：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司 开户行：招商银行乌鲁木齐新华北路支行 帐 号：991903678110901 行 号：308881029026 投保保证金缴纳形式：转账或电汇等非现金形式 投标保证金咨询电话：0991-4656096 投标保证金递交截止时间：2023年04月18日12:00时前确认到账； 电汇、网银转账须知 1.1投标保证金必须以网银、电汇、银行柜台公对公等转账的形式由投标人的企业基本账户汇出(个体工商户除外) 1.2投标保证金必须在投标截止时间（响应文件提交时间）前缴纳至采购代理机构公司账户，投标人应在投标截止时间前完成保证金缴纳工作。投标人需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。 1.3投标保证金的提交以采购代理机构公司账户到账时间为准。 本项目接受电子保函 2.政采云电子保函须知 2.1政采云电子保函形式缴纳投标保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节； 2.2如采用政采云电子保函形式，可按照以下形式进行在线申请，电子保函申请链接（https://jinrong.zcygov.cn/finance/letter/product/detail?id=30&source=41），如遇问题可拨打客服电话：4009039583； 2.3将保函制作到电子投标文件即可。 |
| 19 | 投标文件份 | 投标文件由以下四部分组成： （1）报价一览表1份，除投标文件中须提供外，单独密封1份原件，且内容须与投标文件正本中一致。未提交单独密封的投标一览表，其投标将被拒绝或作无效投标处理。 （2）资格证明文件正本1份、副本2份；密封在一起。 （3）投标证明文件（报价一览表、商务及技术文件）正本1份、副本2份；密封在一起。 （4）投标文件电子文档2份(光盘或U盘)，（单独密封）。投标文件电子文档应为PDF格式文件，并应是投标文件正本（加盖公章）所有内容的清晰扫描件。电子文档内容和投标文件正本应保持完全一致，不能有缺漏。 备注：1、共递交四个密封袋。 正、副本不得采用活页装订，否则视为无效处理，投标文件一律不退。 须中标单位开标后提供 |
| 20 | 投标文件签章 | 投标文件应由法定代表人或授权代表人在规定的签章处签章的，应逐一签章，在规定加盖单位公章处应加盖单位公章，未按招标文件要求签字盖章的，投标无效。 |
| 21 | 最高限价 | 本次采购设置最高限价： 最高限价为标项一：4997900.00、标项二：2651371.00元；各投标人的投标报价超出此范围将作废标处理。 |
| 22 | 代理机构 | 单位名称：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司 单位地址：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2888号绿地中心蓝海大厦16楼 联 系 人：张钰捷 电 话：0991-4670020 |
| 23 | 政府采购 政策功能 | 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目投标人所投货物全部由小型或微型企业生产的，将评审报价给予10%的扣除。投标人应出具招标文件中要求的《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 注意：货物全部由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同小型或微型企业，将对评审报价给予10%的扣除。投标人为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或声明函。投标人应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。 ### 本项目标项一专门面向中小企业故不享受优惠政策 |
| 24 | 同品牌规定 | 投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评标后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格； 核心产品：标项一：罐式无负压供水设备 标项二：NB物联网水表DN100 |
| 25 | 所属行业 | 工业 |
| 26 | 招标代理 服务费 | 参照原国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件）。 |
| 27 | 兼投兼中 | 本项目分为两个标项，各投标单位可以兼投不能兼中，只能中一个标项，中标顺序以分包（标项）顺序进行评审。已经作为第一中标候选人的投标人，正常参与评审，但不参与第一中标候选人推荐。 |
| 28 | 特别提示 | - 本项目标项目一为专门面向中小企业采购，各投标人在中小企业声明函中须写明所提供的货物的制造商名称，所属行业、从业人员 、营业收入、资产总额。货物由中型小型微型企业制造生产的须在分项报价表中列明，并计算出总金额。 注：如未按规定提供将会导致废标 |
| 29 | （1）为保证本项目产品质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。 （2）招标文件中部分加“星号”、加下划线等特殊符号的内容，为投标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。为了节能减排、保护环境，倡议投标文件双面打印！ |  |

第三章  投标人须知

一  说  明

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人为乌苏市城市管理局。

1.2采购代理机构：是指在中国政府采购网或其省级分网站网上登记的代理机构。本次招标的采购代理机构为新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司。

1.3投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人，满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人，法律法规另有规定的除外。

1.3.2符合第一章投标邀请中“投标人资格要求”规定的内容；

1.3.3投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的无资格参加本次投标。

1.3.4如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.3.4.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

1.3.4.2以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3.4.3联合体各方应签订联合体协议，载明联合体各方承担的工作和义务，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.3.4.4联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.3.5信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；信用信息查询截止时点：投标截止时间当天；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.3.6本项目是否接受进口货物：否。

2.资金来源

2.1招标公告或投标邀请中所述的采购人必须获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的或者未按照要求报价的，其投标将作为无效投标被否决。

3.投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二  招标文件

4.招标文件构成

4.1要求提供的服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件共七章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知前附表

第三章 投标人须知

第四章 采购需求

第五章 评标方法和标准

第六章 合同条款

第七章 投标文件格式

4.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等， 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5. 招标文件的澄清或者修改

5.1在投标截止时间前，采购人可主动地或者在解答潜在投标人提出的问题时，对招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的将顺延提交投标文件的截止时间。

5.3对招标文件必要的澄清或者修改将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

三  投标文件的编制

6. 投标范围及投标文件中语言和计量单位的使用

6.1投标人可对招标文件其中一包或几包货物及服务进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。投标人对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有货物及服务进行投标，如仅响应一包中的部分服务，其投标将作为无效投标被否决。

6.2开标、评标、定标均以包为单位，投标人根据公司的自身实力可对多个包进行投标，若投标人参与多个包时，应分别编写投标文件。

6.3无论招标文件第四章采购需求及技术规格中是否要求，投标人所投货物及服务均应符合国家强制性标准。

6.4投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构有关投标的所有来往文件、函电均应以简体中文书写。投标人可以提交其它语言的资料， 但有关段落必须翻译成简体中文，在有差异时以简体中文为准。

6.5投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

7. 投标文件构成

7.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以下内容：

- 第一部分  资格证明文件（详见投标人须知前附表第11项，格式详见附件八资格证明文件）

- 第二部分  商务及技术文件

1、投标函

2、报价一览表

3、投标保证金

4、投标报价明细表

5、商务条款偏离表

6、采购需求偏离表

7、投标人基本情况表

8、拟派项目负责人情况表

9、本项目主要人员配备表

10、小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函

11、备品备件清单

12、投标人服务承诺及方案

13、投标人自行提交的其他文件

7.2投标人按7.1条将投标文件分为二部分单独成册，分别密封递交。

7.3所有投标人和投标货物的资格证明文件均应为合法、有效文件，否则将被视为该文件未被递交。

7.4上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

8. 证明货物服务的合格性和符合招标文件规定的文件

8.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

8.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

8.2.1货物和服务主要技术指标、品质、性能和服务内容及承诺的详细说明。

8.2.2对照招标文件技术规格和服务要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

8.3投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参考牌号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

8.4本条所指证明文件不得为对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

9.投标报价

9.1本项目为交钥匙工程（除完成本次采购需求以外，最终报价应包含：招标文件中所需投标总报价须包含水表需要改管路、税金、网络通讯、运输、设备及材料搬运、垃圾运输、保险费用、安装、调试费、拆装、备品备件、售后服务质保及其他发生的与本项目相关需计入投标成本的等一切相关费用。

9.2为保证公平竞争，根据相关法律法规规定，投标人应合理报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

10.投标保证金和招标服务费

10.1投标人应按照“投标人须知前附表”规定的金额、时间、形式缴纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

10.2下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（2）中标人不按有关规定与采购人签订合同的；

（3）中标人不按有关规定提交履约保证金的；

（4）中标人擅自放弃中标的。

10.3中标人的投标保证金，在与采购人签订书面合同后5个工作日内无息退还中标人。未中标的投标人的投标保证金，将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。

10.4中标人应按照“投标人须知前附表”中的规定在领取中标通知书时交付招标服务费。

10.5中标人在办理退还投标保证金的时，必须提供采购合同的复印件。

10.6我公司工作日（上午10:30-13:30，下午16:00-18:30北京时间）退还投标保证金，退还时，请于我公司财务部联系，联系电话：0991-4656096，我公司不退还现金。

11.投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件“投标人须知前附表”中载明的投标有效期，投标有效期不满足要求的投标将被作为无效投标处理。

11.2采购人可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

12. 投标文件的份数及签署、盖章规定

12.1投标人应按照“第二章 投标人须知前附表”规定的份数提交报价一览表，投标文件正本、副本，电子版文档，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”或“电子版”。若正本与副本或电子版不符，以正本为准。

12.2投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并按要求由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖投标人公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的内容上签字。投标文件应当装订成册，编制页码。投标文件的副本可采用正本的复印件。

12.3任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或经其正式授权的代表签字后才有效。

12.4联合体投标的，对于要求盖章之处，除提供的格式中规定或本招标文件中要求联合体各方加盖公章的以外，其余均加盖联合体牵头单位公章即可。

12.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12.6本招标文件中所要求加盖的投标人公章是指与投标人名称全称相一致的 “行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处亲笔写上本人姓名；“法定代表人或授权代表盖章”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。

四  投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记和递交

13.1投标人应通过电子响应文件制作工具严格按招标文件要求制作响应文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的响应文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的响应文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的响应文件为有效响应文件。

投标截止时间以政采云中心交易平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的响应文件视为逾期送达，将被拒绝。

13.2如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

13.3是否采用不见面开标方式详见投标人须知前附表，若本项目采用不见面开标，提供电子响应文件U盘、纸质响应文件详见须知前附表。

14.响应文件送达截止期

14.1投标人应当在招标文件要求提交响应文件的截止时间前网上投标。

14.2在招标文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件，为无效响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

14.3是否采用不见面开标详见投标人须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将加密电子响应文件在投标截止时间前通过政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的响应文件，采购人不予受理。

14.4任何不完整或不满足招标文件要求的响应文件将被拒绝。

14.5由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的响应文件时，招标方将不负责任。

五  开标与评标

15.开标

15.1采购人在规定的投标截止时间（响应文件提交时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

15.2法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

15.3开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

15.4公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。

15.5采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

16.评标委员会

16.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》及本项目采购人本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会负责评标工作。

16.2评标委员会负责具体评标事务，成员人数为 5人及5人以上单数，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

16.3评标委员会成员应依照政府采购法及其他各项有关政府采购评审管理办法的规定，履行评审专家的各项职责。

16.4评标委员会成员因缺席、回避、擅离职守或者因健康等原因不能继续履行评审专家职责的，采购人或者采购代理机构有权向相关监督管理部门通报。

17. 投标人资格审查和投标文件符合性审查

17.1投标人资格审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；投标文件符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2投标人未通过资格审查的不得进入投标文件符合性审查；投标人未通过符合性审查的，不得进入投标文件的综合比较与评价。

17.3品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

17.3.1如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定 一个参加评标的投标人；其他投标无效。

17.3.2如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标 委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；

17.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知前附表中载明核心产品，多家投标人提供的所有核心产品品牌均相同的， 按第 18.3.2条及相关法律法规处理。

17.5投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第五章评标方法和标准。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

17.6投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

17.7资格审查和符合性审查标准详见第五章评标方法和标准。

18. 投标文件的澄清和修正

18.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄 清、说明或者补正。

18.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

18.3投标文件报价出现前后不一致的，将按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 19.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被视为无效投标被拒绝。 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

19. 投标偏离与非实质性响应

19.1对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

19.2在详细评标之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

19.3实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

20.投标无效

20.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价出现超过招标文件中最高限价规定的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

20.3其他投标无效情形：

（1）不符合招标文件关于进口产品规定的；

（2）任何选择性报价（或多个方案）的投标；

（3）任何包含价格调整要求的投标；

（4）投标有效期不满足要求的投标；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；

（6）投标文件报价出现前后不一致，投标人不确认修正后的报价的；

（7）未按照招标文件要求提交“投标人声明函”的；

（8）服务期限（或交货期或交货及完成期）不满足招标文件要求的；

（9）未按照招标文件要求单独递交报价一览表原件的。

21. 投标文件的综合比较与评价

21.1根据项目实际情况本项目的评标方法为综合评分法，评审标准详见第五章。

21.2评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和评审标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

22.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财 政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政 策的通知》（财库〔2017〕141  号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》《残疾人福利性单位声明 函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具 的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。具体办法详见招标文件第五章评标方法和标准。

22. 废标情况

22.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三 家。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23. 评标过程及保密原则

23.1评标将在严格保密的情况下进行。

23.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.3在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

六  确定中标

24. 中标候选人的确定原则及标准

24.1评标委员会将根据招标文件的评标方法和评审标准，推荐中标候选人及评标排序，确定满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的， 按投标报价由低到高顺序排列。如报价相同则技术部分得分最高优先。

24.2单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的 不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由采购人 或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。 非单一产品采购项目，采购需求中应载明核心产品，多家投标人提供的 产品中有一种核心产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品，按照第一 款规定执行。 如按前两款规定计算投标人数量后不足三家的，属于对招标文件作实质 响应的投标人不足三家。

25. 确定中标人

25.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

25.2最低投标价不是中标唯一条件。

26.保留权利

26.1因不可抗力或中标人自身原因不能履约等情形，采购人保留与其他中标候选人签订合同的权利。

27. 中标通知书

27.1在投标有效期内，中标人确定后，采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，同时采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

27.2投标人可通过相关发布媒体查询中标结果。

27.3中标通知书是合同的组成部分。

28. 签订合同

28.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和投标文件作实质性修改。

28.2招标文件及其补充文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

28.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

28.4政府采购合同履行中，采购人可以与中标人签订补充合同，但补充合同必须符合政府采购法相关法律法规有关规定。

29. 履约保证金

29.1中标人应当按照招标文件“第二章投标人须知前附表”中的规定金额和时间，向采购人提交履约保证金。

29.2如果中标人没有按照招标文件规定提交履约保证金，采购人有权取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人可另选下一个中标候选人，或重新招标。

30. 投标人质疑

30.1投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 采购需求

标项一：

| 序号 | 项目名称 |  |  | 问题 | 流量 （m³） |  |  |  | 扬程（m） | 功率（kw） | 水泵数量 （台） |  |  |  | 改造内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老中医院 |  |  | 无门，设备老旧，控制系统过于简单 | 12 |  |  |  | 60 | 4 | 一用一备 |  |  |  | 1.更换成套二次供水设备;2.泵房内管道不符合国标要求的进行更换; 3.增加流量计; 4。增加3项水质监测; 5.泵房环境改善装修，安装挡鼠板，无防盗门泵房安装防盗门，均放置灭火器; 6.通风及排污设施; 7.标识标牌; 8.泵房远传终端一体化设备（包含泵房 6年宽带费用）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 热电嘉苑 |  |  | 1，设备生锈污染水质 2.设备由开发商自我组装 3.水泵类型错误 | 43.3 |  |  |  | 60 | 15 | 一用一备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 汇宇花园 |  |  | 1.管道材质问题 2.设备老旧，即将达到使用年限 | 8 |  |  |  | 73 | 3 | 两用一备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 莲花公馆 |  |  | 水质浊度超标可选用无负压更节能 | 20 |  |  |  | 58 | 5.5 | 两用一备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 广隅新城 |  |  | 1.设备老旧漏水，即将达到使用年限 2.泵房通风条件差，易冷凝水侵蚀设备 | 30 |  |  |  | 60 | 11 | 两用一备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 惠民小区 |  |  | 浊度超标-设备生锈污染水质 设备老旧，接近使用年限 | 42 |  |  |  | 61 | 11 | 一用一备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 天合小区 |  |  | 1，设备生锈污染水质 2.设备由开发商自我组装 设备过于老旧能耗过高， | 12 |  |  |  | 80 | 4 | 一用一备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 天山弗莱 明戈 |  |  | 井口下泵房，人员维护困难；无通风易出现冷凝水侵蚀设备，生锈严重，影响水质，万一出现水淹情况，控制系统受到影响严重 | 12 |  |  |  | 97 | 5.5 | 一用一备 |  |  |  | 更换一体化二次供水设备包含设备基础 增加流量计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 汇枫花园 （可做户外 一体化泵 房示范） |  |  | 井口下泵房，人员维护困难；无通风易出现冷凝水侵蚀设备，生锈严重，影响水质，万一出现水淹情况，控制系统受到影响严重 | 20 |  |  |  | 82 | 7.5 | 一用一备 |  |  |  | 更换二次供水设备包含设备基础 增加流量计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 罐式无负压供水设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 名 称 |  |  |  |  | 参 数 |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 机械 部分 |  | 能量储存器 |  |  |  |  | 能够保证补偿罐中的水始终带有一定压力做差量补偿 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水泵机组 |  |  |  |  | 采集技术参数，基于Matlab大数据分析成果，建立“水泵优化组合模型”，针对具体用户参数，贴合实际，提供科学合理的水泵优化组合、运行方案，保证运行高效；水泵采用高端品牌沃德不锈钢水泵，叶轮、导叶、轴导叶套、轴、压力筒等部件均为不锈钢材质。免维修机械密封、免维护轴承，静音运行，效率高。 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2-4（根据具体要求） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 稳压罐 |  |  |  |  | ɸ600/ɸ800/ɸ1000，食品级304不锈钢材质，表面电解抛光处理，提高防腐能力 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气压罐 |  |  |  |  | 保障出口压力稳定，气压罐采用气水分离形式，罐体材质为碳钢，表面做防腐处理 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 蝶阀 |  |  |  |  | 过流部件304不锈钢材质 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 止回阀 |  |  |  |  | 过流部件304不锈钢材质，承压等级1.6/2.5Mpa |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 电气 部分 |  | 压力传感器 |  |  |  |  | 0~1.0MPA标准输出信号；进水压力的模拟电信号传送 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变频器 |  |  |  |  | 1、输入电压：380V-480V（50/60Hz）；2、功率范围：0.75kW-250kW；3、功率因数：0.98；4、效率（额定功率时）：98%；5、环境温度：运输：-40-70℃；储存；-40-70℃；工作区域：-15-40℃，无需降容，不允许结霜；40-50℃，需要降容；6、海拔：0-1000m，无降容，1000-4000m，降容1%/100m；7、相对湿度：5-95%，不允许有冷凝；8、防护等级：IP20 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央处理器 |  |  |  |  | 1、电源电压：220VAC@50Hz；2、输出电压：24VDC；3、工作温度：0～+55℃；4、数据运算、存储、高速输入处理、多重程序处理等控制，输入输出的通断存储，用户程序存储，断电数据保持 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 模拟量输入输出 |  |  |  |  | 压力信号的接收和发送 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 压力传感器 |  |  |  |  | 0~1.6/2.5MPA全部标准输出信号；出水压力的模拟电信号传送 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 触摸屏 |  |  |  |  | 1、供电电压：DC24V；2、尺寸：7寸屏 |  |  |  |  |  | 块 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 蜂鸣器 |  |  |  |  | 1、额定电压：AC250V/DC24V；2、光亮度：≥100cd/m2；3、连续工作寿命：≥30000h；4、音量为10cm/80分贝；5、发声形式：连续、断续； |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 塑壳断路器 |  |  |  |  | 1、额定电流F范围：30A-630A；2、额定电压：380/415V；3、壳架电流有：63A、100A、160A、250A、40A0、630A；4、分断能力：36kA；5、极数：3P；6、保护类型：配电保护；7、脱扣器类型：电子式脱扣器 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 微型断路器 |  |  |  |  | 1、脱扣器额定电流范围：10A-63A；2、额定电压：380V；3、壳架电流：63A；4、极数：1P、2P、3P、4P |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接触器 |  |  |  |  | 功能：接通或切断主电路、以及直接控制水泵启停。 1、线圈:AC220V/50Hz；2、主触头：极数3级，电流选择范围：9-40A；3、带1个常开1个常闭辅助触点；4、导轨式安装方式； |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 热过载继电器 |  |  |  |  | 功能：电机不能承受过载时切断电动机电路，为电动机提供过载保护。 1、脱扣级别：10；2、安装方式：与接触器插拔式配套使用。 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中间继电器 |  |  |  |  | 1、控制回路转换输出，控制变频启动、阀门动作等；2、线圈电压：AC220V/DC24V；3、触头容量：3A/6A |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 开关电源 |  |  |  |  | 输入220V/50Hz，输出DC24V |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电风扇 |  |  |  |  | 1、电压：220/240V；2、频率：50/60Hz |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 柜体 |  |  |  |  | IP54级防护等级，表面静电喷涂防腐处理 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 压力开关 |  |  |  |  | 超压保护检测 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电源浪涌保护器 （选配） |  |  |  |  | 1、等级IEC61643-11 Ⅱ级；2、最大持续工作电压：280V；3、最大放电电流：40kA；4、响应时间：≤100ns；5、工作温度：-40-70℃；6、外壳防护等级：IP20 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 信号浪涌保护器 （选配） |  |  |  |  | 模拟信号/数字信号（通信）保护 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 信号隔离器 （选配） |  |  |  |  | 外部采集信号隔离，一入一出/一入二出 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 相序颠倒保护器 （选配） |  |  |  |  | 1、监测电压：3*320-500VAC；2、绝缘电压：690V；3、防护等级：IP20 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三相导轨式电能表 （选配） |  |  |  |  | 1.三相交流输入（输入频率：工频45-60Hz）；2.数据更新周期：0.05S-1S；3.支持1路RS485接口（Modbus RTU）4.测量精度：电压/电流+0.2%FS，电量+0.5%FS |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 一体化无负压供水设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 名 称 |  |  |  |  |  | 参 数 |  |  |  | 单位 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |
| 机械 部分 |  | 水泵机组 |  |  |  |  |  | 采集技术参数，基于Matlab大数据分析成果，建立“水泵优化组合模型”，针对具体用户参数，贴合实际，提供科学合理的水泵优化组合、运行方案，保证运行高效；水泵采用优质不锈钢水泵，叶轮、导叶、轴导叶套、轴、压力筒等部件均为不锈钢材质。免维修机械密封、免维护轴承，静音运行，效率高（水泵数量） |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 气压罐 |  |  |  |  |  | 保障出口压力稳定，气压罐采用气水分离形式，罐体材质为碳钢，表面做防腐处理 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 蝶阀 |  |  |  |  |  | 过流部件304不锈钢材质（按口径） |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 止回阀 |  |  |  |  |  | 过流部件304不锈钢材质，承压等级1.6/2.5Mpa（按口径） |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业空调 |  |  |  |  |  | 具有加热、除湿、制冷，RS485接口，通过MODBUS协议实现上位机远程控制功能 |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 电气 部分 |  | 压力传感器 |  |  |  |  |  | 0~1.0MPA标准输出信号；进水压力的模拟电信号传送 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央控制器 |  |  |  |  |  | 1、电源电压：220VAC@50Hz；2、输出电压：24VDC；3、工作温度：0～+55℃；4、数据运算、存储、高速输入处理、多重程序处理等控制，输入输出的通断存储，用户程序存储，断电数据保持 |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 模拟量输入输出 |  |  |  |  |  | 压力信号的接收和发送 |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 变频器 |  |  |  |  |  | - 输入电压：380V-480V（50/60Hz）； - 2、功率范围：0.75kW-250kW； - 3、功率因数：0.98； - 4、效率（额定功率时）：98%；5、环境温度：运输：-40-70℃；储存；-40-70℃；工作区域：-15-40℃，无需降容，不允许结霜；40-50℃，需要降容； - 6、海拔：0-1000m，无降容，1000-4000m，降容1%/100m；7、相对湿度：5-95%，不允许有冷凝； - 8、防护等级：IP20 |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 压力传感器 |  |  |  |  |  | 0~1.6/2.5MPA全部标准输出信号；出水压力的模拟电信号传送 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 触摸屏 |  |  |  |  |  | 1、供电电压：DC24V；2、尺寸：7寸屏 |  |  |  | 块 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DTU |  |  |  |  |  | 1、网络制式：2G/3G/4G；2、天线接口：SMA阴头；3、调试串口：RS232；4、数据串口：RS232/RS485/RS422/TTL；5、工作电压：5-36VDC：6、带路由功能 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 塑壳断路器 |  |  |  |  |  | 1、额定电流F范围：30A-630A；2、额定电压：380/415V；3、壳架电流有：63A、100A、160A、250A、40A0、630A；4、分断能力：36kA；5、极数：3P；6、保护类型：配电保护；7、脱扣器类型：电子式脱扣器 |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 微型断路器 |  |  |  |  |  | 1、脱扣器额定电流范围：10A-63A；2、额定电压：380V；3、壳架电流：63A；4、极数：1P、2P、3P、4P |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 接触器 |  |  |  |  |  | 功能：接通或切断主电路、以及直接控制水泵启停。 1、线圈:AC220V/50Hz；2、主触头：极数3级，电流选择范围：9-40A；3、带1个常开1个常闭辅助触点；4、导轨式安装方式； |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 热过载继电器 |  |  |  |  |  | 功能：电机不能承受过载时切断电动机电路，为电动机提供过载保护。 1、脱扣级别：10；2、安装方式：与接触器插拔式配套使用。 |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 中间继电器 |  |  |  |  |  | 1、控制回路转换输出，控制变频启动、阀门动作等；2、线圈电压：AC220V/DC24V；3、触头容量：3A/6A |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 开关电源 |  |  |  |  |  | 输入220V/50Hz，输出DC24V |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12V开关电源 |  |  |  |  |  | DC12V/50W |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电风扇 |  |  |  |  |  | 1、电压：220/240V；2、频率：50/60Hz |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 柜体 |  |  |  |  |  | IP55级防护等级，表面静电喷涂防腐处理 |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 压力开关 |  |  |  |  |  | 超压保护检测 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 半球型网络摄像机 |  |  |  |  |  | 1、数据类型：数字摄像机；2、网络类型：有线网络摄像机；3、信噪比：120；4、分辨率：1920，1080；5、最低照度：0.005Lux；6、成像器件：1/1.8,ProgressiveScan；7、工作温度：-30-60℃；8、防护等级：IP66 |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电源浪涌保护器 |  |  |  |  |  | 1、等级IEC61643-11 Ⅱ级；2、最大持续工作电压：280V；3、最大放电电流：40kA；4、响应时间：≤100ns；5、工作温度：-40-70℃；6、外壳防护等级：IP20 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 信号浪涌保护器 |  |  |  |  |  | 模拟信号/数字信号（通信）保护 |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 信号隔离器 |  |  |  |  |  | 外部采集信号隔离，一入一出/一入二出 |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 相序颠倒保护器 |  |  |  |  |  | 1、监测电压：3*320-500VAC；2、绝缘电压：690V；3、防护等级：IP20 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟雾报警器 |  |  |  |  |  | 1、电源：DC12-24V；2、静态电流：≤2mA；3、报警电流：≤10mA；4、工作温度：-10-50℃；5、报警方式：联网输出/LED指示报警；6、报警输出：继电器输出；7、房间内每20-30m2装一个烟感 |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 三相导轨式电能表 |  |  |  |  |  | 1.三相交流输入（输入频率：工频45-60Hz）；2.数据更新周期：0.05S-1S；3.支持1路RS485接口（Modbus RTU）4.测量精度：电压/电流+0.2%FS，电量+0.5%FS |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 水 质 仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量部件 |  |  | pH |  |  | 测量范围：0-14.00PH 分辨率：0.01pH 精度：±1%FS |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 余氯 |  |  | 测量范围：0-2.00mg/L 分辨率：0.01mg/L 精度：±1%FS |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 浊度 |  |  | 测量范围：0-5NTU 分辨率：0.01NTU 精度：±3%FS |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 触摸屏 |  |  | 触摸屏 |  |  | 主页面、实时曲线、历史数据、历史曲线、校准、标定和系统维护七个操作项目。实时曲线：显示实时曲线。点击左侧相应参数按钮可以查看其它参数曲线。历史数据：可以查看数据记录： 历史数据界面数据备份：可弹出数据导出界面，可以插入优盘，选择需要导出数据的起始时间，点击相应导出按钮导出数据到优盘。 历史曲线：显示历史参数曲线 校准 标定：探头定期校正用 系统维护:进入系统界面。该界面主要功能是恢复各参数的原始设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵房环境清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 类型 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |
| 视频系统 |  | 摄像机+支架 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 门禁系统 |  | 门禁读卡器 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 电子锁 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 布防开关 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 门禁出门开关 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 行程开关 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 门禁卡 |  |  | IC卡*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 对讲系统 |  | 拾音器 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 有源音柱 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 安防系统 |  | 红外对射小支架 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 主动红外对射 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |
|  |  | LED三色警示灯 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 环境监测 |  | 温湿度控制器 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 烟雾报警器 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 浮球开关 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 排污系统 |  | 排污泵 Q=15m³/h H=20m 2台 一用一备 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 装修 |  | 刷白 地面及基础贴砖 排污槽修复 标识标牌 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |

泵房远传终端一体化采集及处理技术标准

### 1、技术说明

为解决乌苏市二次供水泵房内，相关设备数据上传所带来的种种问题，采用泵房远传终端一体化采集设备。泵房远传终端一体化采集产品是用在泵房终端的一款高度集成的一体化产品，集组态屏、边缘计算网关、网络模块、视频存储模块、联动控制模块、工业安全模块于一体。可采集并控制泵房设备、环境、安防、水质等重要数据，并进行泵房现场人机交互显示。针对紧急情况可通过边缘计算支持泵房现场联动控制处理，实现泵房无人值守。

泵房远传终端一体化采集产品集成数据采集、显示、控制、边缘计算、上传功能于一体。其中，数据采集和控制可支持设备类、环境类、视频安防类、水质类等数据的采集及控制；显示功能模块可自定义绘制图形界面，支持泵房现场人机交互，显示现场的状态数据，进行下控和参数修改，进行数据处理配置等；边缘计算可支持对接入的设备数据进行边缘算法处理实现边缘计算和本地逻辑自控；内置大量异常诊断经验库，针对紧急情况可支持泵房现场自检，实现无人值守，降低云端/服务器端的运算的压力，也可以降低对网络稳定性的依赖。网络功能模块支持网络通讯，可与自来水公司部署的应用服务通信，完成泵房的远程监控、管理以及服务。

### 2、技术特性

- 数据采集模块能够自动适配市面常见品牌厂家二供设备的数据协议；

- 数据链接模块可搭配选装传感设备，按照标准接线顺序，实现关键数据快速采集；

- 视频存储模块可接入市面几乎所有品牌型号摄像头；所接入的摄像头只需满足ONVIF全球通用协议或GB28181国标协议即可；

- 网络模块可自适应各种网络条件，包括普通宽带、专线、4G等，实现上电即联；

- 支持断网续传。即使离线，数据依旧可缓存；可使用U盘进行历史数据、报警数据、系统日志的导出；

- 支持TLS或SSL数字证书，保证远程控制的安全性；

- 支持组态屏显示。支持展示并查看实时数据、历史曲线、参数数据、报警、报表，并可以进行参数设置；

- 支持泵房异常自诊断。内含丰富的诊断专家诊断库，发生异常后，可在泵房本地进行诊断并生成报警。支持泵房在离线状态下进行异常诊断；

- 支持远程安全控制。支持SSL或TLS数字证书，对称及非对称的数据加密方式，保证远程控制的安全性。

- 支持OTA升级。通过OTA远程升级，用软件定义硬件，使“泵房远传终端一体化产品”可灵活应对未来可能多变的场景要求。

### 3、性能参数

| - 属性 | - 性能参数具体说明 |
| --- | --- |
| - 基础参数 | - 防护等级：IP40以上 |
|  | - 电源：220VAC，300W |
| - 接口 | - 支持modbus TCP协议 ### 具备DI、DO、AI、AO、RJ45、RS485接口 |
| - 显示屏 | - 分辨率：1024×600液晶屏 |
| - 采集与传输能力 | - 最小采集周期：50ms |
|  | - 最小传输周期：1s |
|  | - 传输方式：变化传输、定时传输、一问一答 |
|  | - 支持通讯采集电能、流量、温湿度、水质数据 |
|  | - 内置常见厂家设备modbus协议点表，可通过屏幕进行选择 |
|  | - 若泵房现场没有PLC，可支持切换直接接入进出口压力、液位、电能、流量计、温湿度、水质数据，可通过屏幕进行读取方式切换选择 |
|  | - 支持500点数据上传，200点报警推送 |
| - 边缘计算与自控能力 | - 内建自我诊断逻辑，支持边缘计算，可升级。 - 其中，报警上限与报警延时可自定义设置。 |
|  | - 内建泵房本地控制逻辑，可对泵房安防、烟感、水淹、爆管应急事件进行本地控制，支持边缘计算，可升级。 |
| - 视频接入 | - 内置NVR，可接入4路支持ONVIF协议或GB28181国标协议的摄像头 |
| - 远程控制与安全 | - 支持远程控制 |
|  | - 通讯安全：TLS/SSL数字证书 |
|  | - 断网缓存，恢复续传：支持历史数据断网续传，支持32G离线数据存储 |
|  | - 数据导出：U盘导出，可导出缓存数据、报警数据、系统日志等 |
|  | - 系统日志：远控日志、异常日志、参数修改日志 |
| - 网络通讯 | - 支持以太网、WiFi、4G，可扩展5G，网络可自动切换 |
| - 远程升级 | - 支持OTA远程升级 |
| - 编程支持 | - 支持梯形图编程 |

## 二次供水管理系统技术参数

### 1.1 系统功能要求

#### 1.1.1 PC端功能说明

平台的使用方主要包括领导层、运维管理者、软件系统运维管理者。平台功能基于三大角色的典型业务场景，建立相应的功能模块。

- 模块一：监控诊断

  - 泵房监控

二供管理或运行维护部门在日常工作中需要了解所管理范围内的泵房整体运行、接管情况，或者想查看某一泵房的详细运行数据，可从城市、区域到泵房逐级对数据进行查看和分析。

- 首页地图

提供基于GIS的区域划分、城市级总览、区域级总览、泵房定位、以及泵房概况和关键数据展示等功能。可通过地图区域逐级钻取或搜索泵房名称定位到泵房。

城市级地图展示整体分区及城市泵房数、水箱数以及接管情况；整个城市的分级报警信息；能耗信息包含水、电量以及吨水电耗；水箱水龄排名。

区域级地图展示分区内泵房数、水箱数以及接管情况；区域内的分级报警信息；能耗信息包含水、电量以及吨水电耗；水箱水龄排名。

在地图选中具体泵房后，通过卡片展示泵房关键实时数据，同时展示泵房概况包含泵房信息、泵房类型、泵组状态、水质数据及达标率、运维状态。

- 泵房组态

囊括单一泵房内所有信息，以组态形式直观展示泵房真实运行状态，并能在当前页面快速查看泵房各维度数据。

直接展示泵房环境数据、水质数据、水电量数据、设备运行数据、泵房评分，以及泵房内的报警情况、运维情况。

可以快速查看所有泵房参数及历史曲线、泵房档案、泵房评分详情、泵组运行情况、水箱数据、设备生命周期，可快速进行线上巡检。

- 泵房档案

汇总泵房相关档案，包含小区信息、泵房信息、各区位加压设备及水泵信息，层级分明，一目了然。具体信息需至少包含如下内容：

小区信息：小区名称、所属区域、小区地址、供水户数、建筑类别、开发商、物业单位和联系方式等基础信息，小区照片及相关文件档案等。

泵房信息：泵房所属组织、接管情况等基本信息，供水模式、供水规模、加压户数、供水楼栋数等泵房设计信息，管理单位和联系方式、维保单位和联系方式、管理制度等管理信息，环境及管道信息，泵房图片及相关文件档案等。

各区位加压设备信息：设备品牌、型号、供水分区等基础信息，水泵信息，配件信息，设备图片及相关文件档案等。

- 测点数据

展示在组态上的数据，点击可直接查看历史曲线。也可通过点击【数据】标签后打开的弹窗内查看泵房所有参数（已归类）的实时数据和历史数据，历史数据支持曲线及数据表格的形式展示。

- 泵房门禁

显示泵房门禁的开启关闭状态，可查看门禁的具体信息以及操作记录，可直接远程开门。

- 泵房视频

显示该泵房的视频，支持以单个视频画面、4宫格、9宫格等画面分割形式进行展示、支持视频云台下控。

- 报警运维情况

展示该泵房的报警及运维相关汇总情况，包括报警情况和运维情况。

支持在组态界面和右侧弹窗展示实时报警情况，方便用户直接进行当前泵房报警详情查看和报警处理。同时，系统支持进行报警情况统计，包括实时报警数量统计、历史报警数量统计、报警类型占比统计等，方便针对单个泵房的整体报警情况进行分析，分析泵房常见问题并进行针对性维修维护。

支持展示当前处理工单总体情况，包括待处理工单数量，以及巡检、保养、维修等工单的具体进度情况。方便用户针对单个泵房的运维情况进行监督，并直接进行查看和处理。

  - 异常诊断处理

针对水务企业运营管理中各种突发异常事件，通过异常诊断功能模块，快速识别异常事件，推送报警信息，设立相应的解决方案，进行异常处理及跟踪，帮助水务企业快速响应突发故障，将损失降到最低。

- 异常诊断

为了实现平台报警智能化、精准化，平台具备异常自动诊断功能，内置大量故障诊断经验，对采集上来的海量数据进行实时计算，辅助水务企业对异常情况进行快速、自动、智能化诊断，在居民感知到停机、停水等严重事故前，及时发现、定位并解决问题，提升异常处理速度和居民服务水平。

为了减少水司频繁报警、重复报警、误报警的困扰，平台具备异常诊断专家库，支持平台智能化诊断。系统能将多年沉淀的二次供水领域知识经验和行业专家意见，通过报警配置、规则引擎等功能模块，预置在平台中，供用户进行选择，同时诊断经验也支持自定义配置，水务企业可根据管辖范围内部的具体情况和经验进行使用和调整，不断优化异常诊断专家库。

为了方便对异常诊断规则的进行更加便捷灵活的配置，平台具备报警配置、规则引擎两大功能模块进行报警配置。除了常见的上下限值等报警判断方式，二供平台还支持对多测点、跨时间等复杂的报警规则进行自定义设置。同时，异常诊断规则的配置方式更加灵活，可通过可视化、拖拽式的规则配置方式，快速配置新的规则，简单培训即可上手，辅助水务企业将诊断经验想法快速落地实施，实现智能化专家诊断。

- 报警推送

当异常发生时自动匹配报警规则自动诊断出报警后，平台支持通过弹窗、语音、短信、APP等多种渠道进行推送报警信息；如多条报警同时触发则根据报警优先级先后推送，其中高级别报警推送时自动派发工单；支持弹窗和视频联动弹出报警。

- 报警分析

相关人员接收到报警消息后，查看泵房在什么时间发生了什么报警，可初步判断报警情况，进而查看详情分析报警的实际情况。

系统提供报警参数及相应触发规则，以及相关参数的历史数据情况，辅助用户判断、分析报警。同时展示所关联的运维知识，辅助用户按照预案进行处理。

支持多种报警分析策略，包括：

（1）直接报警和推送

（2）连续报警：当监测到异常信号并连续一段时间都未恢复正常时，异常信号转变成报警

（3）持续报警：当在一段时间内，反复出现异常信号到一定数量时，异常信号转变成报警

（4）报警沉默：当报警频发时，平台可启动沉默机制，将自动只提醒一次，避免相同报警重复报

（5）报警再次提醒：当当前报警状态一直未结束且未经处理，系统将再次推送报警消息，若超过24小时未处理，则默认不处理，不再重复推送。

（6）报警升级：当当前报警状态一直未结束且未经处理，系统将提升报警级别，增加关注度。

- 报警处理

确认报警信息后，根据报警级别、报警性质等情况，可进行确认、延迟处理、派发工单等操作。

- 模块二：决策分析

  - 管理驾驶舱（数据仪表盘 ）

驾驶舱以图形化的方式，形象展现出各个各类指标的统计分析结果，是管理层的综合指标看板，也可作为各角色的工作入口。平台支持根据角色分配所需要的版块权限和展示形式。方便管理层、二供科、调度中心、供水分公司等不同角色进行查看指标并管理。

- 版块管理

以版块形式展示各类指标数据，支持根据角色设置权限。用户可以在权限范围内添加或隐藏版块，也可以自行拖动版块改变排放顺序。

- 泵房概况

- 展示该用户权限范围内可查看到的泵房列表中的所有泵房数量、水箱数量。其中按照泵房状态分为：待建设、建设中、已接管；按照泵房级别分为：一级、二级、三级、四级；按照泵房类型分为：住宅、商场、医院、学校、办公楼、酒店等。支持数据下钻到资产报表查看详细数据。

- 泵房评分

展示该用户权限范围内泵房的评分情况并进行排名，可进行最高/最低排名，点击可弹窗展示相应的所有泵房评分及排名。具体要求见模块二决策分析：1.10泵房评分。

- 报警分析

- 展示该用户权限内所有泵房的本月活动中及已处理的报警数，统计各类报警的占比情况，支持数据下钻到报警中心查看详细数据。

- 水龄情况

展示该用户权限下水箱水龄情况，主要展示前三个月的平均水龄处于各时段的水箱数量。

- 水质情况

实时统计水质情况，并计算出水质合格率来展示总体水质情况，以及各个分公司的水质达标率排名，可按照最高/最低进行排名。支持下钻到报表中心-水质报表查看详细数据。

- 供水量趋势

展示去年各个月份的供水量，以及今年截至到当前月份为止的前面各个月份的供水量，再预测计算今年后续月份的供水量，去年与今年的供水量趋势形成对比。支持下钻到报表中心-水电量报表查看详细数据。

- 耗电量趋势

展示去年各个月份的耗电量，以及今年截至到当前月份为止的前面各个月份的耗电量，再预测计算今年后续月份的耗电量，去年与今年的耗电量趋势形成对比。支持下钻到报表中心-水电量报表查看详细数据。

- 出口压力合格率

展示各分公司的实时出口压力合格率排名情况，可按照最高/最低进行排名。支持下钻到报表中心-压力报表查看详细数据。

- 设备情况分析

展示该用户权限下的设备情况，包括设备的完好率、在线率。支持下钻到设备列表查看详细数据。

- 运维进度

展示该用户权限下所做的各类线下运维计划的完成情况、进度百分比、进度偏差等，可根据不同时间维度查询。支持下钻到运维计划查看详情。

- 线上巡检

展示当前用户线上巡检的情况，包括该用户本月待巡检、已巡检的泵房任务数和存在异常泵房报告数，并且和上月巡检完成情况做对比。支持下钻到巡检任务列表查看详细数据，支持在驾驶舱直接开始巡检泵房。

- 工单统计

展示当前用户处理的工单总体情况，包括接单及时率、到场及时率、处理及时率等，可按照不同时间维度查询。支持下钻到工单列表查看详细数据。

  - 报表中心

根据水务日常工作场景，对各类数据整合后进行统计，将统计结果以报表的形式进行展示，形成专业的分析报表，便于用户向上汇报或数据溯源，提升办公效率，辅助日常工作。

- 资产报表

汇总显示小区、泵房、设备、水箱及信息化硬件等相关资产的主要信息。支持下钻到具体泵房查看详细信息包括图片、附件等，可编辑修改和导出。

- 压力报表

从日报/月报维度统计展示各设备的进水压力、出水压力、给定压力数据，支持自定义切换报表的展示时间间隔，分析每套设备压力数据的最大值、最大值时间、最小值、最小值时间、平均值，可对报表进行行列转换并导出报表。

- 水电量报表

从月报/年报维度统计展示各泵房的供水量、用电量数据，分析每个泵房水电量数据的最大值、最大值时间、最小值、最小值时间、平均值、合计值，可对报表进行行列转换并导出报表。

- 能效报表

从日报/月报维度统计展示各设备的吨水电耗、配水电耗数据，分析每套设备吨水电耗与配水单耗的最大值、最大值时间、最小值、最小值时间、平均值，可对报表进行行列转换并导出报表。

- 水质报表

从日报/月报维度统计展示各泵房的水质数据，支持自定义切换报表的展示时间间隔，分析每个泵房水质数据的最大值、最大值时间、最小值、最小值时间、平均值，可对报表进行行列转换并导出报表。

  - 报警分析

记录所有报警消息，统计报警总数、活动中报警数、已结束报警数，展示报警的泵房名称、设备名称、所属组织、报警类型、报警名称、报警状态、报警等级、报警起止时间等，且活动中的报警可直接进行处理，已派单的报警可直接在列表查看工单进度，及时追踪故障的处理情况，实现从报警接收、确认、处理、记录的全流程监管，保障供水稳定、安全。

支持从不同维度分析报警：分析管辖内各组织和各泵房报警情况进行排名、以及各报警等级和各报警类型的占比，直观明了的看到各维度报警多发的对象，从而针对性的排查处理。

  - 工单分析

所有工单信息，生成工单记录。统计工单总数、待接单数、处理中数、已办结数，可查看工单详情，包括处理进度、节点信息、流程信息等；同时对工单进行分类，通过工单时段、工单类型、工单状态等条件进行筛选；支持从不同维度统计分析运维情况：包括管辖内各组织工单处理情况、各工单类型的处理情况，便于快速查看。

  - 能耗分析（水电量数据）

显示该泵房的水电量数据情况，对比展示各时段总体水电量的数据及趋势情况、吨水电耗数据等，对泵房进行能耗和能效分析。

实时水电量异常监测：通过今日实时水电量和昨日水电量的对比，及时发现今日水电量进行分析，及时发现异常情况。

历史水电量统计：通过双坐标轴清晰展示每天水电量情况，对过去一段时间的水电量进行分析，发现异常日期。

- 吨水耗电量分析：通过泵房的用水量和用电量，进行吨水耗电量统计。通过所管辖范围内所有泵房的平均吨水耗电量，可以对同类型泵房进行对比分析，找出能耗异常泵房，为设备调控、泵房改造等提供依据。

  - 水箱水龄分析（水箱数据）

展示水箱基础信息和液位波动规律，并计算水箱水龄和平均补水周期。分析水箱用水规律，展示水箱清洗记录。对水箱水质进行管理。

液位波动分析：通过液位波动曲线展示直观查看液位波动情况，并支持水箱补水周期和水箱水龄的计算，辅助管理者分析发现水龄较高的水箱，采取针对性水质改善措施。

用水规律分析：通过用水规律曲线，分析出用户用水规律和高峰期时间及用水情况，结合液位波动图查看水箱蓄水逻辑是否合理。

水箱清洗记录：通过水箱清洗记录，帮助客户查看水箱管理情况。

  - 生命周期

管理各区位设备的生命周期，包含关键阶段日期，如采购、安装、启用、质保；设备运行过程中的运维记录；设备配件台账；设备相关文档。

支持整合设备和零部件的使用寿命统计，并结合设备和零部件的使用年限、运维记录等，对配件寿命进行建模和预估，在异常发生前预知可能发生的问题。

同时，平台通过运维计划来对零部件进行维保或更换，避免故障的发生。设备和零部件的维保信息在每次的巡检或者维修后，可及时记录更新，在后期更换维保厂家或者维护人员，方便了解设备的整体运行情况。

  - 泵房评分

平台建立多个泵房评分维度，包括但不限于供水可靠性、供水节能型、水池卫生、泵房环境、泵房管理、泵房管道与阀门等，对泵房的设备及设施运行情况、能耗情况、环境情况、运维管理情况等进行综合评估。平台设立评分模型支撑多个评分维度，通过大量细化的指标自动计算出泵房评分，进行泵房排名，帮助管理者客观评估泵房管理状况，不断完善泵房管理。针对单个泵房，通过雷达图对评分维度进行展示，细化明确泵房目前的薄弱环节，精准拉动泵房管理完善，为泵房改造提供客观的指导依据。

  - DMA分析

通过增加小区或泵房总进水流量计，供水设备出口流量计，直供区流量计进行分区计量统计，实现小区漏损或者泵房内漏损水量统计，为水量管理和降低漏损率提供客观的指导依据。

  - 水泵效率分析

- 倒泵分析

平台对过去一段时间内各水泵的倒泵情况进行分析，结合加压设备的水泵基础信息，分析水泵倒泵逻辑是否合理。

- 水泵效率分析

（1）水泵运行能效分析，找到低能效水泵和设备

结合水泵的效率曲线、管路特性曲线等因素划分高效运行区域，对比采集水泵实际运行流量、扬程情况判断是否在高效区域。

- 绘制各台水泵的运行效率区间，直观展示

直观展示每个水泵的运行时间比例是否合理，以及水泵的高效、低效运行时间占比，直观展示水泵运行效率情况。

（3）分析设备低能效原因，给出设备运行维护管理建议

根据水泵能效分析功能，帮助客户分析不同水泵组合情况下，设备的能效情况，并指导水司进行适当的维护管理。比如日常维护、调整水泵选型、调整水泵运行参数等。

- 模块三：业务管理

  - 工单系统

- 工单自定义配置

为了提升运维服务的效率和服务质量，平台整合了外业工单系统，实现工单流程电子化。目前，平台可支持各种水务企业二次供水泵房运维典型的工单类型，包括设备维修工单、设备抢修工单、巡检工单、泵房保养工单、水箱清洗工单等。同时，平台支持对工单进行自定义配置，包括工单流程、流程节点工作、流程节点相关工单表单等。可支持各种流程类型，如串行、并行（多个分叉流程同时执行，全部执行完后才能进入到下一步骤）、排他（按照判断条件选择分叉流程中的一条执行）等以及流程中异常情况例如申请退回、申请转派、申请废止、申请延期、催办、挂起等，保证工单流程充分契合水务企业的运维处理流程。

- 工单解决方案

为了更加快速的处理设备报警，平台内置故障报警的建议解决方案，根据报警，快速匹配与之对应的处理办法，为运维人员提供处理报警时需要注意的问题和建议的解决方法，同时内置的解决方案应支持新增、删除、复制、编辑、查看、搜索，并且解决方案可关联报警信息，在发生报警时查看解决方案；解决方案也可关联工单，在运维处理时查看指导步骤。极大的提升运维服务的效率和服务质量。

- 工单闭环管理和考核

平台可支持对工单进行全流程监控，方便闭环管理。通过配置流程完成时间、流程中各节点完成时间，包括接单时间、到场时间、处理时间等，便于考核整体流程的时效性，以及各节点完成的时效性，包括接单及时率、到场及时率、处理及时率等，支持对于运维工作的考核。

- 周期性工单计划制定

针对泵房及设备周期性运维工作，例如线下巡检、保养、水箱清洗等，平台可支持指定周期性计划。平台通过运维中心做运维计划实现周期性的派发工单，并对运维人员实现全流程的跟踪与监管。在管理上，实现及时发现设备的事故隐患，降低设备故障率，提升水务企业服务水平。

- 运维计划-线上巡检计划

- 制定周期性的泵房线上巡检计划，填写计划名称、周期频率、计划时间并描述该计划，选择负责人、所属组织及计划线上巡检的泵房，系统根据计划自动生成线上巡检任务派发至负责人pc端进行完成任务。

- 运维计划-线下巡检计划

制定周期性的泵房线下巡检计划，填写计划名称、周期频率、计划时间并描述该计划，选择负责人、所属组织及计划线下巡检的泵房并设置工单生成日期，同时支持关联运维知识可指导运维人员在泵房巡检过程中提升运维的效率，系统根据计划自动生成巡检工单派发至负责人手机app进行处理工单。

- 运维计划-保养计划

制定周期性的泵房保养计划，填写计划名称、周期频率、计划时间并描述该计划，选择负责人、所属组织及计划保养的泵房并设置工单生成日期，同时支持关联运维知识可指导运维人员在泵房保养过程中提升运维的效率，系统根据计划自动生成保养工单派发至负责人手机app进行处理工单。

- 水箱清洗计划

制定水箱清洗计划，填写计划名称、计划时间并描述该计划，选择所属组织添加计划清洗的水箱并对水箱进行排期，同时支持关联水箱清洗知识可指导运维人员在水箱清洗过程中提升运维的效率，系统根据计划自动生成水箱清洗工单派发至负责人手机app进行处理工单。

  - 线上巡检流程

水务企业接管大量泵房后针对周期性巡检任务，通过泵房实时数据与视频监控的结合把线下巡检进行线上化，运维人员每日可通过平台步骤式的线上巡检完成巡检任务，保障泵房内设备处于良好运行状态，实现巡检任务智能化、巡检流程规范化，提高日常巡检效率节省人力成本。

- 巡检任务

展示负责巡检人员的每期待巡检任务，查看泵房巡检内容、巡检周期、计划开始和截止日期等，可直接进入泵房按泵房顺序开始巡检，也支持搜索或自定义开始巡检，随着泵房巡检完成待巡检任务数动态变化，巡检人员能够实时了解自己的巡检进度。

- 巡检过程

以组态形式直观进行在线泵房巡检。按照泵房不同的巡检模块，将巡检进行分步骤划分，方便用户逐步根据巡检内容查看泵房环境、设备运行情况和关键数据。巡检过程中需按照步骤顺序执行不可跳步骤，支持每个步骤的巡检时间与巡检项根据用户需求配置；如果视频巡检点的位置不准确，可通过平台进行远程调整。

泵房巡检完成后自动跳转下一泵房并生成巡检报告，同时巡检过程中如发现异常项可直接进行截图与描述异常内容，并自动或手动派发工单，在已完成巡检列表可追踪工单处理情况。

- 巡检记录

记录已完成巡检的泵房，查看已巡检泵房的完成日期、巡检结果、负责人、巡检报告等，其中泵房巡检结果有异常的可直接查看异常内容，如已派发工单可查看工单详情，未派发工单可直接派发工单；巡检报告可直接查看与下载；支持巡检记录导出。

- 巡检报告

系统自动将巡检结果生成巡检报告，可用于查看或下载。

- 模块四：配置管理

  - 系统配置

当将一个全新泵房进入系统时，方便客户方系统管理人员一站式录入并管理泵房相关的所有信息，包括小区、泵房、设备、配件、组态、视频、门禁等。

- 小区管理

查看或维护所有小区信息，包括小区地址、供水户数、建筑类别、建设单位、管理单位等。

- 泵房管理

查看或维护泵房信息，包括泵房基本信息、泵房设计信息、泵房管理信息、泵房环境与管道信息等。

查看或维护泵房与组态、门禁、视频、阀门、传感器、电气设备等设备的对应关系及信息等。

- 设备管理

查看或维护所有设备信息，包括设备基本信息、选型参数等。

查看或维护设备与水泵、阀门、传感器、电气设备等配件的对应关系及信息。

- 水箱管理

查看或维护所有水箱信息，包括水箱位置、水箱材质、水箱容积、清洗周期、水箱进水口、阀门、液位监测等设施信息等。

- 泵房分区

可以根据组织各个层级的实际管理区域，在地图上绘制相应的分区。对应组织中的人员需要与地图查看的权限相关。

- 监测量分组

用于设置系统中各页面或区域所需要显示的监测量。

- 监测量配置

“监测量配置”用于设置系统中各页面或区域所需要显示的监测量。“能耗监测量配置”用于设置系统中非设备直接采集的监测量的关联方式。

- 能耗数据清洗

用于对异常能耗数据进行清洗修正。

  - 业务配置

方便客户方系统管理人员对不同业务场景使用功能进行配置。

- 报警配置

对报警触发规则和逻辑、通知方式及相关知识进行配置和关联。支持自定义报警的判定规则，包括限值运算等，支持通过规则引擎，配置复杂函数的运算规则；支持在多场景的时段下，配置不同的诊断方式。

- 组态管理

配置组态模板，包括用于泵房详情、线上巡检的组态模板。

底图定制。将提供各种类型泵房的标准底图，若无法满足客户需求，可定制底图。

- 泵房评分

配置泵房评分模型，系统自动定期根据模型计算各个泵房的得分情况。

- 寿命预估配置

配置各类配件所对应的寿命预估年限等信息。

- 巡检配置

配置巡检步骤，以及每个步骤关联的巡检项等信息。

- 通告管理

可发布、查看、撤回、删除通知公告。

- 日志管理

显示用户访问日志、登录日志、操作日志等。

- 下控日志

对下控操作进行日志记录，方便管理人员后期追溯。远程控制需签单安全责任协议书。

- 模块五：基础平台

  - 公共平台

方便客户方系统管理人员自行管理用户、站点、消息、应用系统、日志、系统配置等内容和权限。

- 用户中心

方便客户方系统管理人员自行管理组织、角色、用户数据，并进行权限设置，实现分级权限管理。其中，组织管理可根据供水企业内部部门划分设定；角色管理可根据用户岗位划分设定。

- 站点中心

方便客户方对站点的基本信息、地图显示、站点权限进行管理，可根据组织、角色进行站点权限分配。

- 消息中心

方便客户方对各个渠道的消息内容、消息模板、推送方式、以及供应商等进行管理，实现站内信息、APP、短信、邮箱、企业微信、公众号等多渠道推送。

- 应用中心

二次供水管理系统由二供管理平台、公共管理平台、设备管理平台、报警管理平台、业务协同平台、GIS服务平台等多个平台和系统组成，通过公共平台应用中心，平台能够对用户运行的所有系统进行严格版本控制和统一管理，为集中、安全、稳定的系统运维做基础支撑。

支持对应用系统的菜单列表以及不同用户的显示和操作权限进行配置。

- 系统管理

方便客户方对企业基本信息、登陆页面显示、用户认证、系统文件进行个性化配置和管理。

  - 全局检索

通过检索快速找到并查看某个泵房的详情页面。点击检索框下方的分类标签可以直接查看相应数据的汇总页面。

- 泵房

可以直接输入泵房名称进行模糊匹配检索，点击泵房名称可以直接打开该泵房的泵房详情功能。

直接点击“泵房”标签可打开泵房数据页面，支持卡片、列表、表格等多种展示形式。

- 视频

直接点击“视频”标签可以打开集中展示所有视频的功能，可以查看实时视频、进行视频回放等操作。

- 门禁

直接点击“门禁”标签可以打开集中展示所有门禁的功能，可进行远程开门、查看门禁信息及操作记录。

- 设备

直接点击“设备”标签可以打开集中展示所有设备及配件的功能，可以维护设备及配件的信息。

- 水箱

直接点击标签可以打开集中展示所有水箱的功能，此功能以卡片形式展示水箱的清洗倒计时、水箱，也可以直接选择水箱生成清洗计划。

- 知识

点击检索框下的“知识”标签，可打开“运维知识”功能，可对知识进行增删改查等操作。将运维经验、报警诊断及处理策略等作为知识，关联在报警规则或工单模板上，可辅助相应人员进行诊断或处理工单。

- 文档

点击检索框下的“文档”标签，可打开“文档管理”功能，可集中查看泵房档案等相关功能的所有文档。

- 工单

点击检索框下的“工单”标签，可打开“工单列表”功能，可集中查看工单处理情况、工单统计分析情况等，并查看工单详情。

#### 3.1.2 APP端功能说明

  - 首页

展示当前用户的待办事项，包括待处理工单和报警信息，功能列表快速定位想要访问的功能。主要模块包含待办事项、功能列表、消息中心。

  - 消息中心

接收系统报警消息、工单消息、通知公告消息提醒，避免错过重要的报警信息，实时跟踪工单流转进程。报警信息页展示所有的报警消息，工单信息页展示所有的工单消息。支持对信息进行筛选和搜索。

  - 泵房监控

列表显示关注范围内和权限范围内所有泵房及设备的运行状态，当前区域内压力分布、泵组运行状态、泵房在线情况、泵房运维情况一目了然。支持对泵房进行搜索、筛选、重点泵房设置关注、报警、工单、地图位置跳转。

- 泵房详情

列表展示泵房当前运行状态，下钻可针对单个泵房查看详细信息，包括但不限于泵房环境监测数据，泵房安防情况、能耗统计、报警记录、相关工单、组态展示、档案信息。实现泵房状态完全掌握，对泵房情况和数据进行快速分析。

- 设备详情

列表展示设备当前运行参数，下钻可针对单个设备查看详细信息，包括但不限于设备运行数据，设备档案信息。实现设备运行完全监控，对设备健康状态和运行情况进行快速分析。

  - 地图导航

- 地图导航

基于地图视角查看泵房及人员定位，可查看泵房及人员详细信息。帮助外业人员快速导航至目的泵房，或帮助管理人员快速联系目的泵房周边的在线外业人员。支持泵房、人员的搜索和详细信息查看。

  - 工单管理

- 创建工单

可在移动端，根据现场情况快速创建工单，工单类型包括但不限于维修、巡检、水箱清洗、保养等。可根据平台配置的工单模板创建工单，工单可关联对应问题设备。工单支持关联运维知识，有效指导外业人员完成任务。

- 工单管理

工单模块记录所有相关工单，可查看工单详情及其节点状态，或进行办理、审核操作；同时，工单附带运维知识，指导外业人员规范操作。实现所有工单任务能够快速处理，所有节点记录可追溯。

在PC端，工单流转的流程支持自定义配置，常见节点有创建、审核、到达、现场办理等。各节点需执行人填写的表单和操作权限也支持自定义配置，可按照对应业务制定执行人需录入的各项数据。各节点也可以指定对应的执行人或群组去处理。

工单流转过程中，系统可全程进行监控，记录节点流转过程和流转时长，PC端可设置节点完成时限，及时提醒执行人工单超时风险，同时对超时情况进行记录。

工单流转过程中，系统向对应节点的执行人推送工单信息，用户可在移动端进行工单处理操作，操作包括：处理、挂起、废止、催办、延期、转派等。

  - 报警管理

记录所有报警消息，可查看报警详情及报警活动状态，可进行确认、根据报警派单操作；报警可关联报警处理知识，指导外业人员按照预案处理。实现从报警生成、确认、处理、记录的全流程监管，及时处理报警问题，保障供水稳定、安全。

可支持报警信息的搜索、筛选、排序、报警信息展示。支持查看报警详情，包括展示报警、设备的基础信息和关联的运维知识，方便运维人员提前预判运维工作。可对报警进行确认操作或根据报警内容派单操作。

  - 泵房视频

列表展示所有泵房的监控视频，可查看视频实时直播，可接入多型号、多厂家的设备。

  - 门禁管理

列表展示所有泵房的门禁信息，可基于移动端对门禁进行下控开启/关闭操作，可接入多型号，多场景的设备。支持列表展示、搜索、扫码开门、门禁记录查看、门禁状态查看、远程开门关门。

  - 扫一扫

- 扫泵房

扫描泵房、设备专属二维码，显示该泵房详细信息及运行情况，帮助外业人员在巡检、维修过程中快速熟悉泵房、设备情况。

### 3.2 系统性能要求

所提供的设备应完全能满足实时性、可靠性、可维性、实用性、安全性、可扩性、可变性等性能要求。

#### 3.2.1 物联网接入性能

1. 数据接入

- 并发量：单台服务器并发量大于1000个站点，10万个测点，通过服务器集群，并发数量可达到100万个测点。

- 数据采集、监控技术指标

- 实现模拟量数据采集周期≤5s

- 状态量和报警测点数据采集周期≤2s

- 远程控制的响应时间≤2s

- 综合遥测误差 ≤±0.5%

- 数据采集正确率≥99.9%

- 控制正确率≥99.9%

#### 3.2.2 数据存储性能

历史数据库需要对泵站中需要长时间存储的重要的历史数据，保存到历史数据库中。满足如下要求：

- 数据存储速度≥10万条/秒；

- 10万个监测点存储空间≤3TB/年

- 单客户端单点检索速度≥20万条/秒 ,

- 多点检索查询速度≥10万条/秒 ；

- 50客户端并发检索速度≥2万条/秒；

#### 平台性能要求

- 数据精确性：按照不同类别和计量单位可设定数据的小数位数。

- 处理速度：TPS ≥ 1200，可同时处理3000套以上设备的数据。保证更新信息的及时获取、处理、入库与发布。进行大规模机器学习时对大量历史数据汇总时间必须以小时为单位。对实时产生的数据应进行分钟级甚至秒级的流式计算、规则引擎计算。

- 接口查询速度≤200ms；

- 页面响应速度＜3s；

- 远程控制响应时间≤2s。

#### 3.2.4 系统扩展性

- 充分考虑系统的可扩展性，支持横向扩展，具备负载均衡功能，快速解决大并发量带来的问题。

- 项目根据业务的变化可以灵活得进行系统升级和扩建，升级或扩建后不得影响以后系统的运行。

- 平台的集成性好，通过使用相应的数据交换技术，提供多种接口形式，也支持通过第三方接口集成数据，可以更加方便地和其他各个异构应用系统（组态、表务系统、营收系统等）进行跨平台的数据交换。

#### 3.2.5 系统安全性

1. 数据安全性

采取如下措施保证系统数据的安全性：

- 对用户名和密码应加密存储，不得明文存储。

- 通讯安全性

- 信息的任何错误将不致导致系统出现严重事故：如外部设备的误操作，系统主要功能失效，或者系统运行出错。任何错误或功能失效都给出报警信号；

- 系统定期地通过正常使用或通过调试信息来证实通道工作正常；

- 远方通讯信息错码的控制符合通讯协议。

- 软件的安全性

用来保证软件安全的措施如下：

- 软件故障保护和自动重启动；

- 能设置和重新设置初始状态；

- 具备软件故障自诊断，故障消除和报警功能；

- 系统中任何位置的单个元件的任何故障都不会导致生产设备的误操作；

- 在系统的性能设计中考虑了重负荷和紧急临界状况。

- 操作安全性

采取如下措施保证系统设备操作的安全性。

- 对各级管理人员及不同业务人员实现权限分配以及严格的口令验证机制；

- 系统每项功能和操作的路径监视；

- 具有防误操作和自动、手动报警功能；

- 一旦设备功能失灵，系统将自动报警并记录下来，一直保留至操作员发现为止；

- 对于不同级别的操作具有闭锁措施，此时仅允许当前控制级进行操作；

- 人机接口设备需一定的操作员控制权限及口令；

- 当控制级在切换时，运行设备应保持原状态，不应改变设备状态；

- 支持审计与留痕技术的运用，利用系统日志机制，来记录系统运行的全过程。

#### 3.2.6 系统可靠性

- 支持集群内动态负载设备变更。

- 支持实时无时差切换、自动报警、性能实时监控。

- 实时、备用中心级别实现不停产切换。

### 4.其他内容

- ☆软件应包含3年的运维包括云资源服务器，以及专职人员2人的培训工作

一体化无负压供水设备技术参数

1、设备应具备的功能及模式

1.1 为适应户外安装要求，设备集成一体化，现场只需进行管路和电力对接即可，工作电压为 380V。

1.2 无负压功能：设备应具有对市政管网压力不产生负压功能，并提供第三方机构出具的检测报告。

1.3 设备在市政管网压力低于允许压力时能自动停机保护，并具有报警功能，水压恢复后应能自动启动。

1.4 常规自动保护功能：具有对过压、欠压、过流、过载、缺相等故障进行报警及自动保护，对可恢复的故障应能自动、手动控制消除，恢复正常运行。具备报警记忆功能，故障报警应及时准确。

1.5 设备泵组轮换功能：设备运行时，工作泵与备用泵应能够自动交替轮换运行。当任一台工作水泵发生故障时,备用水泵应能自动投入运行。工作泵与备用泵能定时轮换运行，自动切换、自动巡检。水泵切换时间与设定时间的偏差不应超过±30s，并能够先启先停。

1.6 小流量停泵保压功能：当用水量低于1%设备额定供水流量时设备自动停泵由气压罐优先补偿，气压罐不能满足需求时，水泵再次启动运行。

1.7 压力误差控制：设备应具备自动恒压供水功能，恒压供水时压力控制误差不应超过±0.01MPa。

1.8 设备应具有连续运行功能：设备在额定供水流量和扬程的条件下，连续运转不少于12小时后，各部件不应产生影响正常运行的故障，且水泵运转无异常现象。

1.9 设备具备视频监控、防盗、防暴力拆解功能。

1.10 设备应具有超压保护功能：当设备供水压力超过设定超压压力时，设备可自动停止运行并报警，超压消除后可自动恢复正常运行。

2、设备控制系统技术要求

2.1 设备控制柜应具有以下基础功能：

①全自动运行功能：在微机控制器的控制下，可以实现恒压供水或变量变压供水；需采用PLC进行成套设备运行控制。

②自动保护功能：具有电源过压、欠压、过流、过载、缺相、短路、过热等故障报警及自动保护功能。对可恢复的故障应能自动或手动消除，恢复正常运行。

③远程报警功能：具有远程报警功能，即当出现故障时，控制柜应能自动向监控中心报警。

2.2控制柜面板应包括以下显示功能：电源、电流、电压、水泵启、停状态；设定压力、实际压力、水泵频率；故障声光报警；按钮、开关及仪表功能标志齐全，成套设备需配置不小于7寸的液晶显示屏。

2.3 同时配置数据采集与传输模块，实现对设备的远程通讯功能。

2.4 控制系统的抗电磁干扰性能符合IEC255-22标准规定，及控制系统应有可靠的防雷击措施，并符合 GB/T3482的要求。

2.5 供水设备水泵变频器必须采用一对一控制模式，变频器。

2.6 设备应具有电压波动适应性，将电源电压分别调到额定电压的90%-110%，设备应能正常工作。

2.7 设备电气控制一次主回路、二次控制回路均采用多股铜芯线，各铜芯线端头均采用专用线帽（鼻）压紧，然后与电气元器件端子连接，各连接线线号标识清楚，位置准确，禁止采用实芯线裸接在电器元件端子上。

2.8 供水设备变频器发生报警时，主控制器应能够自动检测报警信号，自动对发生报警变频器实施自动复位，且自动复位时间不得超过15秒,确保设备在变频器发生报警的情况下，自动复位自动投入正常运行，确保供水安全。

2.9设备具有较强的抗干扰能力，应设置数字信号传输及滤波隔离系统，以保证设备不受外界干扰。

3、加压水泵机组技术要求

3.1 成套供水设备应配置不锈钢立式多级离心泵，所有过流部件必须均为不锈钢材质，即叶轮、泵轴、外筒、泵盖、进出水端均为不锈钢材质。

3.2 水泵整机应进行水压试验、试验压力为额定压力的1.5倍，保持压力时间5分钟，试验过程无泄漏，并提供第三方检测机构出具的检测报告。

3.3 水泵的振动等级达到《泵的振动测量与评价方法》（GB/T 29531-2013）规定的A级要求，并提供第三方检测机构出具的检测报告。

3.4 水泵的噪声等级达到《泵的噪声测量与评价方法》（GB/T 29529-2013）规定的A级要求，并提供第三方检测机构出具的检测报告。

3.5 成套设备应设有备用水泵，备用水泵的供水能力应不小于最大一台运行工作水泵的供水能力。

3.6 变频调速水泵应有自动调节水泵转速和软启动的功能，其电机应有过载、短路、过压、缺相、欠压、过热 等保护功能。

3.7 水泵配套的电机性能应符合GB755的规定，采用新型节能产品，能效等级不低于2级（GB18613-2012），绝缘等级不低于F，防护等级不低于IP55，并提供第三方检测报告。

3.8 厂家应具有水泵水力性能测试平台，评价应符合GB/T3216-2016《回转动力泵力学性能验收试验1级、2级和3级》的要求满足1级精度，并提供省级以上第三方检测机构出具的检测报告【3】。

4、设备外箱体技术要求

4.1 箱体尺寸：高度不大于2500mm,设备宽度不大于2000mm，设备厚度不大于2000mm；采用Q235碳钢材质，箱体表面采用喷塑处理工艺；

4.2 立柱板材厚度不低于3mm、门板厚度不低于2mm、顶罩板材厚度不低于2mm 材质冷轧碳钢 Q235-A 钢板；

4.3 顶部设防雨层，设置通风扇，使用不低于1.5mm冷轧板分割，除风扇处可以通风外，其它部分确保与顶层空气分割，并于屋檐设通风格栅；

4.4 箱体四周夹层内填充厚度不低于20mm铝箔泡棉作保温填充材料，内部必须设工业空调，控制柜内温度不得超过45℃；

4.5 箱体开通风百叶窗+防虫网，通风口处的保温层厚度应不低于20mm；

4.6 箱体防护等级不低于IP55，并提供第三方检测机构出具的检测报告；

4.7 箱体顶部应安装照明灯；

4.8 箱体应设置安全锁，并加装网络摄像机监控，避免设备遭受人为破坏；

4.9 箱体应做可视化设计，方便在不打开箱体情况下观察设备及控制系统运行状态，观察口应采用钢化玻璃设计。

5、气压罐要求

5.1 气压罐品牌应选用贝斯塔克等同等档次品牌，并提供压力容器证书及卫生许可批件。

5.2气压罐内胆应采用一次性注射成形工艺，内胆符合国际生活用水标准，并且内胆应采用高品质EPDM或食品级丁基橡胶，并提供第三方检测机构认证的卫生安全检测报告；

5.3 气压罐法兰盖应采用不锈钢材质，并依据《生活饮用水标准检测方法》（GB/T5750-2006）提供第三方检测机构出具的理化指标检测报告。

6、基础资质要求

6.1供水设备的软件控制算法应有独立的知识产权，为实现城市网络化智能管理，具备一定远程监控、检测、网络控制技术及软件设计能力，并提供软件著作权证书。

6.2 二次供水设备的零部件零部件的加工中，管材切割应采用激光切割，焊接应采用氩弧焊、等离子焊接等，并提供相对应的生产设备清单及采购合同

6.3 供水设备组应符合节水产品认证实施规范，并提供新华节水认证证书。

7、设备性能及设计要求

7.1低噪音设计

①户外一体化设备应降低运行噪音对周边环境的影响，投标人需详细阐述投标产品在设计上采取的隔音降噪措施。

②噪声限定值：最大单台装机功率小于等于2.2kW时，设备运行噪声不超过55dB，最大单台装机功率3-7.5kW时设备运行噪声不超过65dB ；11kW时，设备运行噪声不超过75dB（A）,并提供第三方检测机构出具的检测报告。

7.2防淹设计

为降低各种突发情况对设备运行的影响，保障设备正常供水，维护财产安全，投标人需详细阐述投标产品在防淹保障上采取的针对性措施。

7.3防腐设计

为降低大气环境中污染物、盐雾、湿气等设备壳体侵蚀，投标人需详细阐述投标产品在防腐设计上采取的针对性措施，并提供第三方机构出具的盐雾试验报告。

7.4接地设计

控制柜的金属构件应有可靠地接地保护，与接地点相连接的保护导线的截面，应符合GB/T3797-2005中4.10.6的要求，与接地点连接的导线应是黄绿双色线。投标人需详细阐述投标产品在接地设计上采取的针对性措施。

7.5防雷设计

控制柜应有可靠的防雷击措施，并应符合GB/T3482-2008的要求。投标人需详细阐述投标产品在防雷设计上采取的针对性措施。

标项二：

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NB物联网水表DN15 | 只 | 37 |
| 2 | NB物联网水表DN100 | 只 | 260 |
| 3 | 超声波远传水表DN200 | 只 | 14 |
| 4 | NB物联网水表DN50 | 只 | 43 |
| 5 | NB物联网水表DN25 | 只 | 84 |
| 6 | NB物联网水表DN40 | 只 | 170 |
| 7 | 超声波远传水表DN150 | 只 | 15 |
| 8 | NB物联网水表DN80 | 只 | 26 |
| 9 | NB物联网水表DN20 | 只 | 31 |
| 10 | 超声波远传水表DN300 | 只 | 2 |
| 9 | DN15球阀 | 只 | 74 |
| 10 | DN25闸阀 | 个 | 138 |
| 11 | DN50闸阀 | 个 | 86 |
| 12 | DN40闸阀 | 个 | 340 |
| 13 | DN20闸阀 | 台 | 32 |
| 14 | DN200伸缩蝶阀 | 台 | 28 |
| 15 | DN150伸缩蝶阀 | 台 | 30 |
| 16 | DN100伸缩蝶阀 | 台 | 420 |
| 17 | DN80闸阀 | 台 | 52 |
| 18 | DN300伸缩蝶阀 | 台 | 2 |

物联网阀控水表产品技术要求

一、技术标准

货物所有指标应符合以下国家或行业相关标准的最新版本:

GB/T778《饮用冷水水表和热水水表》

CJ266《饮用水冷水水表安全规则》

CJT535《物联网水表》

符合《乌苏市远传水表（计量设施）传输协议标准》

二、型式要求

1、常用流量、量程比、长度、宽度、高度等应满足下表的要求。

| 公称 口径 DN | 长度L | 宽度W | 高度H | 常用流量 （Q3） | Q3/Q1 | Q4/Q3 | Q2/Q1 | 连接螺栓 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm |  |  | m3/h | 此值 |  |  | 接管 | 螺母 |
| 15 | 165 | 不作要求 | 不作要求 | 2.5 | ≥100 | 1.25 | 1.6 | R1/2 | G3/4 |
| 20 | 195 | 不作要求 | 不作要求 | 4.0 | ≥100 | 1.25 | 1.6 | R3/4 | G1 |
| 25 | 225 | 不作要求 | 不作要求 | 6.3 | ≥100 | 1.25 | 1.6 | R1 | G11/4 |

三、设备规格

本次招标产品应采用统一的设备规格。

设备类型

| 口径 | L1（mm） | L2（mm） | L3（mm） | H（mm） | W（mm） | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN15 | 165 | 255 | 14 | 130 | 104 | R1/2 |
| DN20 | 195 | 295 | 16 | 130 | 104 | R3/4 |
| DN25 | 225 | 341 | 18 | 138 | 104 | R1 |

（1）机械式基表 + NB-IoT通信（偏远农村用水改造水表则使用4G传输），采用机电一体式设计，机械字轮和电子采样双计量

（2）成套性：每只水表配套接头、螺母和密封垫圈各2只。

(3)带阀控

（4）采用NB-IoT无线传输方式，针对井内的水表可采用外置延长天线,并将天线固定在井口。

（6）水表带有防尘盖，防止异物落入表盘影响人工抄读。

（7）电池仓、线路板仓均应为独立密封设计，线路板采用灌胶密封、舱体密封双重密封,确保防水性能。电池仓独立密封，更换电池方便。

（8）水表具有应急开关阀按钮。

2．水表口径

口径范围：DN15--DN25.

四、水表技术要求

计量精度：准确度等级2级及以上，应符合JJG162《冷水水表》2级水表的要求：

（1）Q1～Q2(不包括Q2)的低区误差≤±5.0%；

（2） Q2（包括Q2) ～ Q4的高区误差≤±2.0%。

计量方式：

机械式基表：采用湿式多流束基表。

指示装置：

基表指示装置：采用模拟和数字组合式指示装置， 并符合GB/T778-2018的要求。

基表指示装置的数字为5位，其余为模拟指针指示，读数范围为：0.0001m³至99999.9999m³。

水表整表采用机械字轮+液晶屏双显示; 液晶显示精度至少为0.1 m³，且机械字轮与液晶显示差值不超过0.1 m³。

表体材料：

水表机芯材质为耐磨工程塑料材料。水表内所有涉水部件应符合国家规定，水表上所有接触水的零部件和防护材料应采用无毒、无污染、无生物活性的材料制造，应有足够的强度和耐用度，同时应耐水和大气等通常的内外腐蚀。

连接部件： 螺母、接头，采用国标铸造黄铜（ZcuZn40Pb2）。铜元素含量不低于57%， 其它元素含量符合GB/T 1176要求。接螺母和管接头处应配备水表防盗锁扣。

接口螺纹、接管长度、接管螺纹应符合GB/T7306的规定。

湿式机械水表基表要求：

（1）罩子：采用铸造铅黄铜（ZCuZn40Pb2）或者304不锈钢，并符合GB/T1176；

（2）表玻璃：湿式水表采用钢化玻璃，符合JB/T8480标准；

（3）表壳：采用铸造黄铜（ZcuZn40Pb2），并符合GB/T1176。

流量数据采集:

采用无磁传感或霍尔磁阻传感器脉冲采集的方式，应具有防误动、防攻击等技术，数据采集精度≦0.1m³；

采集传感器的安装，应有结构式的防水防护措施。

采集装置:采用隐藏式结构，不应遮挡表盘指针、刻度、数字，表盘字迹清晰。

阀控要求:

为保证阀门动作的可靠性，变速箱须采用金属材质齿轮，禁止使用全塑料齿轮。采用低功耗电动球阀，并能远程控制阀门开关。

阀门动作电流＜50mA；动作寿命次数不少于10000次。

阀门在0.3Mpa的水压下可以可靠开关。

阀体采用铸造铅黄铜材质，阀球必须为不锈钢材质。

阀体的阀轴应采用必要的结构防护措施，确保阀轴密封，不渗水，不影响电机正常工作。

能够避免阀门长期不动作而导致的阀球生锈、抱死和杂质堵塞。

供电电源：

水表采用内置电池供电结构，内置锂电池。按照每天上报一次的频率，应确保电池的工作寿命≥6年的要求

数据存储:

断电情况下，表内数据须至少保存十八个月；能够保证再次通电后数据自动恢复；同时，采用必要的数据存取纠错措施，确保水表数据存取的准确。

通信要求：

通信方式：NB-IoT物联网通讯（偏远农村用水改造水表则使用4G传输）。

通信运营商：采用MFF2封装贴片式物联网卡。

技术认证：产品须具备无线电发射设备型号核准证和对应的型式评价证书。

使用工业级贴片SIM卡，保证产品在恶劣工况下可靠运行，禁止使用带触点的普通SIM卡。

结构要求:

基表、电子模块必须是不可拆分的一体化集成装置。

锂电池必须采用独立的电池舱体防护，并可进行独立更换。（现场提供拆开的水表）

电子模块部分，采用特种密封胶进行灌封，提高电路的抗干扰和防水防潮性能。（现场提供拆开的灌封电路套件）

防护装置：封印后，在正确安装好之前和之后，如不破坏防护装置就不能拆开电子水表及调整装置。

表上具有按键，触发后可连接服务器进行数据通讯，具有显示的水表应能显示表地址、NB模组号、物联网卡号、阶梯价格、表时钟等信息。

按键采用热敏触摸按键，按动部分与电路板无机电结构连接。（现场提供拆开的水表）

产品标识：符合《冷水水表》JJG162规程要求，表体印刷条形码或二维码，以便于安装调试及质量追溯。

电磁兼容等级: E1级。

环境严酷等级: B类。

压力损失等级: △p63。

耐压等级: MAP10。

温度等级: T30。

防护等级: IP68。

包装运输: 符合国家标准GB/T778-2018要求。

IP68，不进灰尘，满足长期浸水的要求。

功能性要求:

（1）软件系统应支持预付费及阶梯水价功能，其中预付费功能要求以水费金额及计量单位实现。

（2）支持远程充值、远程退水、远程开关阀、远程调价、定时调价等功能。

（3）液晶显示: 带液晶显示的水表应至少显示的累积用量、剩余量、阶梯价格及分界点、电池欠压等信息。

（4）报警功能：水表在电池欠压、强磁干扰时，应上报提示。

（5）定时上传功能：正常情况下，水表每天可设置一个或两个上传点；有两个上传点时当第一个点上传成功后第二个点不再上传。

（6）上传数据要求:上传的水表数据信息至少包含：水表识别码、采集时间、水表读数、欠压和报警状态等信息。

三、功能要求

1、具备每天定时自动上传数据，上传数据包括水表用水信息、水表状态信息和NB-IoT基站信号信息。水表上传数据协议为定制统一协议。保障NB-IoT基站信号全覆盖且满足水表上线率为100%。

2、水表用水信息至少包括当前累计用量、上报时刻前48点间隔30分钟冻结累计量

3、水表状态信息至少包括阀门状态、磁干扰状态、电池电压、上报时刻前48点间隔30分钟冻结累计量。

4、NB-IoT基站信号信息至少包括信号强度(CSQ)、信噪比(SNR)、基站小区号（PCI）

5、具备防止水表阀锈死功能，每月至少动作一次阀门。

6、具备抗静电放电、电磁场辐射能力。

7、具有离散上报机制，防止大量终端同时上报造成服务器拥堵；

8、具有数据重发机制，当一次上报没有成功之后，启动该机制进行多次重复上报；

9、具有补报机制，当上一次上报失败，并且重发也失败，启动该机制，到下次上报周期时，自动将重发失败的数据进行补报；

10、可存贮不少于31天的存储，当存储数据存满存储介质时，新采集的数据自动覆盖最早数据，存储期限之内的数据均可以进行补报；

11、具备自动校时功能，水表终端每次数据上报均和当前核心网的时间进行校时，保证时间精度；

12、具备人工唤醒模式，触发水表终端主动与服务器通信；

13、表计具备终端升级，升级方式要易操作；

14、具备工作环境：温度(-15℃～+55℃),环境相对湿度<90%内可正常工作。

15、具备应急用水功能，欠费关阀后，用户按应急按键维持2立方应急供水。

16、具备快速开阀响应功能，水表欠费关阀状态，缴费成功，开阀命令下发后，人为激活操作水表，确保水表1小时内接收命令开阀。

17、电池欠压提示功能： 当电池电量低时，阀门将自动关阀，切断水源，以提醒用户联系管理部门更换电池；同时将剩余水量和实际用水量的记录数据予以锁定，此时可在水表上按键一次后进行开阀，经过以上操作后水表仍可开阀使用，三天后水表关阀且不可再开阀。更换新电池后，水表将自动开阀，且原用水信息数据保留。

18、断电关阀功能：当水表断电时，水表将自动关阀，防止因意外或人为断电；重新插上电池后，阀门回到断电前状态。

19、必要时，应免费提供营收系统、抄表系统功能。

20、水表应由使用方当地具有技术计量检定资质的检测机构进行强制性检定，并提供每块水表的检定证书。

安装要求

1、水表的安装位置要避免日晒雨淋、冰冻、污染、水溅和水淹，方便拆装，且应有稳定的运营商通讯信号。水表安装必须为水平安装，表壳箭头与管道水流方向一致，水表上游应装有控制阀门便于水表的维修。

2、更换水表时务必把管道内沙子、泥沙、麻丝等杂物冲洗干净后方可装表，以免造成水表故障。水表安装时，注意水表的连接长度，当两端管路间距超过水表连接长度时，应修正管路间距，满足水表连接长度,否则间距过大强行安装将造成水表连接螺纹端断裂或管接头断裂以及连接螺母的损坏；若水表的两端管路不在同一轴线上，应通过其它途径来修正管路在同一轴线上，满足水表的安装尺寸。

3、为计量准确，水龙头应高于水表。

4 、为保证计量精度，一般情况下表前应保留10D以上直管段，表后应保留5D以上直管段，同时尽量避免弯头、三通、锥管、泵的干扰（D为管道口径）。若表前管道有缩径管时，表前直管段在15D以上；表前管道有90o弯头时，表前直管段在20D以上；表前管道有半开的阀门时，表前直管段在50D以上。

5、水表如安装在锅炉的进水口，应在水表的出水口端安装止回阀，且水表尽最大限度远离止回阀，以免金属管路导热和热水回流烫坏水表。

6、应防止安装场所周围环境的冲击或振动导致水表损坏，还应避免水表承受由管道和管件造成的过度应力，必要时，须将水表安装在底座或托架上。

7、上下游水管应适当固定，以保证在拆除水表或断开一侧连接时，任何部分都不会因水的推力而移位。

8、水表不应直接与管道连接，水表与管道间应通过连接管、密封垫圈、连接螺母连接，拆装时，切不可用力硬扳，以免扭坏表壳。

9、若遇用水户装修复杂、水表安装位置受限等原因，造成更换水表困难，应与建设方共同制定安装方案。

10、若遇用水户有特殊安装要求，应与用户协商解决。

11、由于未严格按照安装注意事项进行安装，造成水表或其配件的损坏，导致用户财产受损，一切损失由安装者自负。

五、售后服务

1、产品质保期（含电池）：DN15-DN25小口径水表产品质保期不低于6年；质保期内，设备本身的质量问题或故障，供货方必须迅速进行无偿修理或更换新表并调试好。质保期外，供应商须承诺继续提供仅收取成本费用的维修售后服务。

2、备有充足的和规格齐全的备品备件，拥有强大的售后服务团队和过硬的售后服务能力，可以随时满足用户的需求，保证向用户提供原厂优质合格的零部件。

3、设备在质保期内出现故障，紧急情况下，如用户水表或平台故障，使用方无法排除，供货方在收到我方通知后，须在1小时做出积极响应。并在6小时内解决问题（特殊情况另行商定）；因故障解决不及时造成的损失及维修费用，由供货方承担。

4、供货方每年至少两次对使用方的水表知识及管理平台培训。

闸阀（暗杆）

GB/T24924-2010供水系统用弹性密封闸阀,GB/T17241.6-2008整体铸铁管法兰,GB/T9113-2010整体钢制管法兰,GB/T12221-2005法兰连接金属阀门,结构长度GB/T13927-2008工业阀门压力试验

闸阀技术规范要求：阀体：球墨铸铁。闸板：球墨铸铁外覆三元乙丙或丁腈橡胶。阀盖：球墨铸铁。阀杆：不锈钢。“O”形密封圈丁睛橡胶、三元乙丙止推轴承锡青钢螺栓不锈钢压盖球墨铸铁、铸钢手轮（传动帽）铸铁.

物联网大口径水表产品技术要求（无阀）

一、技术标准

货物所有指标应符合以下国家或行业相关标准的最新版本:

GB/T778《饮用冷水水表和热水水表》

CJ266《饮用水冷水水表安全规则》

CJT535《物联网水表》

符合《乌苏市远传水表（计量设施）传输协议标准》

二、型式要求

1、常用流量、量程比、长度、宽度、高度等应满足下表的要求。

尺寸取值

流量取值

2、工作条件： 工作温度 ≤50℃；温度等级T30 ；工作压力 ≤1.6MPa;

水压等级MAP10 ；计量特性 2级水表（准确度等级为2级）

3、最大允许误差：

a）低区最大允许误差为 ±5%

b）高区最大允许误差为 ±2%

4、结构要求：

1）表体外观：水表整体外观、线条流畅优美。

2）机芯外观：水表机芯光洁度高，无毛刺，机件间配合紧凑、表盘标志必须符合国家相关要求，表盘标志清晰度高。

5、材料要求：

1）水表机芯（叶轮盒、齿轮盒、叶轮等）：ABS塑料或更好材质。

2）字轮、度盘：ABS白塑料或更好材质。

3）齿轮：POM塑料或更好。

4）叶轮衬套：尼龙加二硫化钼自润滑剂合成塑料。

5）罩子、接管、螺母：铸造铅黄铜(ZcuZn40Pb2)或更好铜质。

6）铜件规格（厚度）应符合CJ 266-2008 《饮用水冷水水表安全规则》。

7）表壳：球墨铸铁，内外喷塑。

8) 性能稳定、计量准确、始动流量小、使用寿命长,计数器不受磁铁干扰。

9) DN40口径以上水表可选配压力传感器插孔。

注： （1）所有技术参数和相关要求必须符合GB/T778.1.2.3-2007中的规定。

(2)水表生产厂家需提供水表对应种类和口径的计量器具生产许可证或者计量器具型式批准证书(有效期内)。--大口径水表不再办理型批。

三、功能要求

1、通讯装置及控制

1)采用多种上传模式且可自由配置，包含小时模式、天模式；可通过近端红外或串口配置；

2)上传数据中包含当天的时间间隔不超过1小时的流量（每天不少于24组数据），以及当天的总流量，便于流量监控；

3)上报数据信息中携带该表计无线信号强度；

4)具有离散上报机制，防止大量终端同时上报造成服务器拥堵；

5)具有数据重发机制，当一次上报没有成功之后，启动该机制进行多次重复上报；

6)具有补报机制，当上一次上报失败，并且重发也失败，启动该机制，到下次上报周期时，自动将重发失败的数据进行补报；

7)可存贮不少于三个月的存储数据，当存储数据存满存储介质时，新采集的数据自动覆盖最早数据，存储期限之内的数据均可以进行补报，断电时数据不遗失。

8)具备自动校时功能，水表终端每次数据上报均和当前核心网的时间进行校时，保证时间精度；

9)具备人工唤醒模式，触发水表终端主动与服务器通信；

10)表计具备终端升级功能，升级方式要易操作；

11）完成收集、集合并监测数据，具有与水表在线监控管理系统双向通信的功能（即能够接收和响应系统平台发出的数据采集及参数设置等命令，例如当通过传送至系统平台的抄表数据不完全时，水表在线监控终端能够收到系统平台发送来的数据不完整信息并再次发送将数据补齐），并应将设备故障信息上报给系统平台等。

2、采集参数量：瞬时流量、正累计流量、负累计流量、净累计流量、时间、水表编号、剩余电量、压力等。采集误差≦±10-4。

通讯方式：4G无线通讯、NB-IOT无线通讯(可选)。

数据显示方式：机械累计显示、网络远程显示。

表 地 址：见数据采集器标牌。

外置天线：标配3米（可订制）。

流量信号线：标配软管，长度4.5米。

电池质保期：每天上线至少2次，保6年；

工作温度：-15℃～+55℃ ，防护等级：IP68。环境相对湿度<90%。、

3、40以上口径水表具备压力监测功能，上传数据信息中包含压力信息。

4、水表上传数据协议为定制统一协议。

5、水表在使用过程中出现的由于水流的倒流和抖动而产生的重复计算等问题，采用特殊计算算法，保证计数的准确性。

6、NB-IoT网络实现数据传输，信号超强覆盖、超大连接、超低功耗，传输数据稳定可靠

并提供属地化日常通信运维服务。保障NB-IoT基站信号全覆盖且满足水表上线率为100%。--信号覆盖程度取决于运营商的基站建设。

7、准确率

1) 采集机械式水表数据的累计值与基表的读数相差每年不应超过±0.01%。

2) 采集电子水表数据的读数应与电子水表显示屏读数一致。

8、抄表管理平台上具有显示、查询、分析、预警等功能。报警功能具备设备与基表连接线发生开路故障时报警；工作所需的电源发生故障及电量低时报警；流量报警（瞬时流量过大、过小、零水量、逆流报警）；压力异常报警；受到强磁干扰时报警；

9、防污性能，水表内置不锈钢过滤网，可拆卸结构设计，保障在恶劣环境下正常工作，必要时可拆卸全套机芯，快速清理杂物。

10、水表应由使用方当地具有技术计量检定资质的检测机构进行强制性检定，并提供每块水表的检定证书。

11、水表机芯材质为耐磨工程塑料材料。水表内所有涉水部件应符合国家规定，采用无毒、无污染、无生物活性的材料制造。

12、采用无磁或脉冲传感器采样方式，且不得影响机械指针读数。

安装要求

安装必须符合GB/T778-2018标准要求。

1、水表的安装位置要避免日晒雨淋、冰冻、污染、水溅和水淹，方便拆装，且应有稳定的运营商通讯信号。水表安装必须为水平安装，表壳箭头与管道水流方向一致，水表上游应装有控制阀门便于水表的维修。

2、更换水表时务必把管道内沙子、泥沙、麻丝等杂物冲洗干净后方可装表，以免造成水表故障。水表安装时，注意水表的连接长度，当两端管路间距超过水表连接长度时，应修正管路间距，满足水表连接长度,否则间距过大强行安装将造成水表连接螺纹端断裂或管接头断裂以及连接螺母的损坏；若水表的两端管路不在同一轴线上，应通过其它途径来修正管路在同一轴线上，满足水表的安装尺寸。

3 、为保证计量精度，一般情况下表前应保留10D以上直管段，表后应保留5D以上直管段，同时尽量避免弯头、三通、锥管、泵的干扰（D为管道口径）。若表前管道有缩径管时，表前直管段在15D以上；表前管道有90o弯头时，表前直管段在20D以上；表前管道有半开的阀门时，表前直管段在50D以上。

4、水表如安装在锅炉的进水口，应在水表的出水口端安装止回阀，且水表尽最大限度远离止回阀，以免金属管路导热和热水回流烫坏水表。

5、应防止安装场所周围环境的冲击或振动导致水表损坏，还应避免水表承受由管道和管件造成的过度应力，必要时，须将水表安装在底座或托架上。

6、上下游水管应适当固定，以保证在拆除水表或断开一侧连接时，任何部分都不会因水的推力而移位。

7、水表不应直接与管道连接，水表与管道间应通过连接管、密封垫圈、连接螺母连接，拆装时，切不可用力硬扳，以免扭坏表壳。

8、若遇用水户装修复杂、水表安装位置受限等原因，造成更换水表困难，应与建设方共同制定安装方案。

9、若遇用水户有特殊安装要求，应与用户协商解决。

10、由于未严格按照安装注意事项进行安装，造成水表或其配件的损坏，导致用户财产受损，一切损失由安装者自负。

五、售后服务

1、产品质保期（含电池）：DN40-DN200口径水表产品质保期不低于6年（大口径机械水表质保期两年，在使用过程中，要求两年检测一次）；质保期内，设备本身的质量问题或故障，供货方必须迅速进行无偿修理或更换新表并调试好。质保期外，供应商须承诺继续提供仅收取成本费用的维修售后服务。

2、供货方应备有充足的和规格齐全的备品备件，拥有强大的售后服务团队和过硬的售后服务能力，可以随时满足用户的需求，保证向用户提供原厂优质合格的零部件。

3、设备在质保期内出现故障，紧急情况下，如用户水表或平台故障，使用方无法排除，供货方在收到我方通知后，须在1小时做出积极响应。并在6小时内解决问题（特殊情况另行商定）；因故障解决不及时造成的损失及维修费用，由供货方承担。

4、供货方每年至少两次对使用方的水表知识及管理平台培训。

### NB卡通迅费期限为8年

投标报价须包含所有部分水表需要改管路、人工、运输、包装、安装、网络通讯、保险、税费等及其他发生的与本项目相关需计入投标成本的费用。

注：签订合同时需携带符合《乌苏市远传水表（计量设施）传输协议标准》检测报告。

### 法兰蝶阀的技术描述

2、适用工况条件

适用介质：水

适用温度：－30℃～ 80℃

公称压力：1.0MPa（10kg）

PH   值：4 —9

3、采用符合标准

手动法兰蝶阀符合如下标准：

通用技术：CJ/T3049—1995标准

法兰蝶阀：GB/T12238-1989标准

蝶阀参数：JB1684-75标准

名词术语：JB2765-81-91标准

设计制造：GB12238—89标准

结构长度：GB12221—89标准、GB/T15188.1-94标准

法兰连接：GB/T17241.6—98和GB9115—88、GB12380—90、GB4216.4标准

阀门结构要素：阀杆头部尺寸JB/T1691-92标准；阀杆端部尺寸JB/T6497-92标准；填料函尺寸JB/T6495-92标准；阀瓣或阀杆连接JB槽尺寸JB/T6498-92标准；板体尺寸JB/T1762-92标准

碳素结构钢：GB699、GB700标准

铸造碳钢：GB11352标准

填料压盖：JB1708-91标准

流量、流阻系数：JB/T5296-91标准

压力试验：GB/T13927—92标准

寿命试验：JB/Z248-85标准

阀门标志：GB12220—89标准

产品标牌：JB8标准

标识涂漆：JB106-78标准

阀门型号编制：JB308-75标准

手动装置：JB/T8531-97标准

产品质量等级：蝶阀JB/T53171-94标准；球墨铸铁件JB/T53183-94标准

漆膜试验和涂漆：GB9286、SDZ014标准

钢材表面锈蚀、除锈等级：GB8982标准包装、

防锈包装：GB191标准

储运图示标志：GB4879标准

供货要求：GB12252标准

采用材质：球墨铸铁QT450-10符合GB12227—89标准；碳素钢Q235A符合GB12228—89标准；不锈钢符合GB1220标准；铜合金符合GB12225—89标准；丁腈橡胶NBR符合HG4—329标准；石棉填料JB1712-91标准；通用阀门材料JB/T5300-91标准；

4、主要零部件材料：

阀体：球墨铸铁QT450                   阀体密封：不锈钢

阀板：球墨铸铁QT450                   阀板密封：EPDM/NBR

阀轴：不锈钢2Cr13                      阀轴密封：柔性石墨

5、技术特性：

5.1 蝶阀机械结构合理、可靠，轴与阀板紧密装配后，用销机械地固牢，抗压性能强，启闭可靠，具有双向密封功能，安装中不受介质流向的限制，不受空间位置的影响，在管道上任意安装。

5.2 耐压强度高、流阻小、过流面积大、节省能源。

5.3 密封性能好；阀门经久耐用，开启力矩小，启闭灵活。

5.4耐磨损寿命长。

5.5阀轴密封材料采用柔性石墨，磨擦系数小，经久耐用。

5.6 驱动装置均采用密封型结构，确保驱动装置防尘、防潮和防水，保证了阀门的使用寿命。

5.7、每台蝶阀都配有可调机械限位装置和阀板启闭位置显示装置，驱动手轮的轮缘上均有明显的“开”、“关”方向的箭头和“开”、“关”字样标示。

5.8阀门所有零部件、填料及密封件均采用无毒无害材料，内腔防腐均采用无毒害的涂料，不会对水造成二次污染。

第五章  评审内容

一、投标人资格审查

| 序号 | 评审内容 | 评审合格标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等证明 | （1）投标人是企业的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照” 或“营业执照”的复印件加盖公章； （2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件加盖公章； |  |  |  |
| 2 | 法定代表人身份证明书及法定代表人授权书 | - 原件，按招标文件规定的格式填写、签署和盖章； - 法定代表人身份证明书附完整的法定代表人身份证复印件，并加盖公章。 - （3）法定代表人授权委托书附完整的法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件，并加盖公章； |  |  |  |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | （1）提供会计师事务所出具的2021年度或2022年度财务审计报告复印件或银行在开标日前六个月内开具的资信证明； （2）复印件加盖投标人公章； |  |  |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供了可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的承诺（格式自拟） |  |  |  |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | （1）提供开标日前六个月任意三个月依法缴纳税收证明，证明材料可以是缴费的银行单据等复印件并加盖公章或免缴纳证明; （2）提供开标日前六个月任意三个月依法缴纳社保证明，证明材料可以是缴费的银行单据或社保机构开具的证明等复印件并加盖公章或免缴纳证明。 |  |  |  |
| 6 | 投标人声明函 | 提供了参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动的书面声明。 |  |  |  |
| 7 | 信用信息查询 | 投标人不得为“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和税收违法黑名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（以代理机构查询结果为准）。 |  |  |  |
| 8 | 资质 | 具有省级及以上卫生行政主管部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。经销商参与投标的须提供以上证书复印件。批件单位名称需与所投产品单位一致（并加盖公章） 注：标项一需提供 |  |  |  |
| 9 | 中小企业声明函 | 按文件要求提供中小企业声明函及分项报价表，格式详见附表。（并加盖公章） 需列明所有标的信息如未按招标文件要求提供的将视为无效投标。 注：标项一需提供 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。

二、投标文件符合性审查

| 序号 | 评审内容 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按招标文件的规定提交投标保证金的； |  |  |  |
| 2 | 投标文件按招标文件的规定要求签署、盖章的； |  |  |  |
| 3 | 按规定的格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |
| 4 | 交货及完成期限满足招标文件规定的； |  |  |  |
| 5 | 投标报价未超过最高限价的； |  |  |  |
| 6 | 投标有效期满足招标文件要求； |  |  |  |
| 7 | 符合招标文件中规定的其它实质性要求的； |  |  |  |
| 8 | 投标文件中未附有招标人不能接受的附加条件的； |  |  |  |
| 9 | 投标人名称或组织结构与购买招标文件时是否一致且未一致时提供有效证明的； |  |  |  |
| 10 | 不属于法律、法规和招标文件中规定的其他无效投标情形的。 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。

- 评分标准

报价部分（占总分值的30%）

| 序 号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济部分 | 30分 | 基准价为合理低价，即满足招标文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(投标基准价／投标报价)×价格分值×100 注：1、项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。2、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和最后报价。 |

标项一：商务技术部分（占总分值的70%）

| 序 号 | 评审项目 | 分 值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 5分 | 近三年2020年4月1日业绩，每提供 1 份证明材料得1分，最高得5分。注：提供中标通知书或合同复印件并加盖单位公章。 |
| 2 | 技术指标响应程度 | 30分 | 根据提供的产品技术规格完全符合招标文件要求得30分；每一产品技术参数不符合招标文件要求的扣1分扣完为止。☆不符合招标文件要求扣3分（提供检测报告或官网截图指标或产品说明书或产品手册等证明材料） |
| 3 | 实施方案 | 16分 | 根据供应商提供针对本项目制定的项目实施方案进行综合评分，内容包括但不限于:①产品配送方案（产品配送方案有符合项目要求的配送人员及配送车辆安排、完善的配送交接流程）；②质量保证措施（产品质量保障措施有符合项目要求的质量管理制度和质量保障目标、质量关键控制点、质量检测检验流程）;③交货和安装调试计划（符合项目的备货计划、有明确的周期安排、安装调试验收计划有具体的流程安排;④应急预案（有符合采购产品的运输过程中的应急处理措施、产品质量问题应急预案、遇突发事件 应急预案）。以上内容每缺一项扣4分内容不够完整每项扣1.5分 |
| 4 | 售后服务 | 15分 | 根据①售后服务流程及售后人员结构图；②售后部门设置； ③售后其他服务承诺；④响应程序及时间方案；⑤产品质量问题处理方案。 售后服务方案内容满足本项目需求、条例阐述清晰、无遗漏、与项目契合度高、逻辑明确且能对本项目特殊做出预判和解决措施的得15分;每缺一项扣3分不够清晰完善的每一项扣1.5分。未提供不得0分。 |
| 5 | 技术培训 | 2分 | 能结合用户现有资源提出详细周密的培训计划，并提供了完整的相关培训资料，可行性高，并有效提升采购人工作质量2分； 提供相关培训资料，缺乏可行性：1分； 未提出培训方案：0分。 |
| 6 | 备品备件 | 2分 | 有固定、长期的备品备件库，提供备品备件种类丰富、品质优良、价格实惠等可行的售后服务及承诺得2分，提供备品备件种类较少、价格等可行的售后服务及承诺一般得1分。未提供得0分。（提供相关证明材料） |
| 小计 |  |  | 70分 |

标项二：商务技术部分（占总分值的70%）

| 序 号 | 评审项目 | 分 值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 5分 | 近三年2020年4月1日业绩，每提供 1 份证明材料得1分，最高得5分。注：提供中标通知书或合同复印件并加盖单位公章。 |
| 2 | 技术指标响应程度 | 20分 | 根据提供的产品技术规格完全符合招标文件要求得20分；每一产品技术参数不符合招标文件要求的扣1分扣完为止。（提供检测报告或官网截图指标或产品说明书或产品手册等证明材料）。 |
| 3 | 实施方案 | 15分 | 实施方案包含（①产品备货及运输方案 （包装、配送方式、配送时间安排、运输车辆配置等）②项目管理制度（管理机构图、内部管理的职责分工、日常管理制度和考核办法等）③人员配置④产品验收方案⑤产品安全的控制方案等） 任务清楚、计划明确。提供方案详细、具有明确计划得15分;每缺一项扣3分不够清晰完善的每一项扣1.5分。未提供不得0分 |
| 4 | 售后服务 | 16分 | 根据①售后服务流程及售后人员结构图②售后部门设置③服务人员、货物 配备及服务应急措施④售后其他服务承诺⑤响应程序及时间方案⑥产品质量问题处理方案⑦售后服务方式（上门或现场派驻服务人员）⑧技术培训方案等等内容进行评分。每缺一项扣2分不够清晰完善的每一项扣1分。未提供不得0分 |
| 5 | 检测报告及企业实力 | 10分 | 1.投标人或制造商具有国家认可实验室（CNAS）认证的 得 3分，没有或未提供不得分。（提供相关证书复印件，加盖投标人公章。） 2.投标人或制造商具备有效的职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、质量管理体系认证、测量管理体系认证证书的，每有一个证书得 0.5 分，满分 2 分。 （提供证书复印件加盖投标人公章，投标人或制造商的 相同证书不重复得分。） 3.投标人或制造商具有水表检定或校准装置 1 台至 10台得1分，11 台（含）至 20 台（含）得 3分，21台（不含）以上的得 5 分。（提供装置自有或租赁证明材料，有效期内的检定证书或校准证书，加盖投标人公章。） |
| 6 | 备品备件 | 2分 | 有固定、长期的备品备件库，提供备品备件种类丰富、品质优良、价格实惠等可行的售后服务及承诺得2分，提供备品备件种类较少、价格等可行的售后服务及承诺一般得1分。未提供得0分。（提供相关证明材料） |
| 7 | 质保期 | 2分 | 满足招标文件的质保期得0分,电池及水表同时每增加一年得1分，最多得2分。 |
| 小计 |  |  | 70分 |

计算综合评分时，如有小数，应保留两位小数。

注：1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2. 联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3. 投标人的投标货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有节能产品、环境标志产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：详见评分标准。

4. 如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5.同品牌处理办法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的则投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先。

6.中标候选人并列式时的处理方式：投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先，投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会推荐，经采购人确定。

# 第六章 合同条款草案

1、定义

1.1 “合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的招标文件、投标文件、招标答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

1.2 “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。

1.3 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册、其它技术资料和其它材料。

1.4 “服务”系指合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助及其他类似义务。

1.5 “甲方”、“买方”、“采购人”均系指通过招标采购，接受合同货物及服务的各行政事业单位、社会团体(采购单位)及社会代理机构。

1.6 “乙方”、“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7 “现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8 “验收”系指买方依据国家技术规范及本合同的约定，对内技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2、适用范围

2.1  本合同条款仅适用于本次招标活动。

3、原产地：系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4、技术规格和标准

4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5、专利权

5.1 卖方须保障买方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6、包装

6.1 除本合同另有规定之外，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失造成的任何损失或费用。

6.2 每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7、运输标记

7.1卖方应在每一包装箱侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明：收货人、合同号、收货人代号、目的地、货物的名称、品名号、箱数、毛重／净重(公斤)、尺寸(长x宽x高，以厘米计)等信息。

8、卖方的交货价

8.1 卖方应在合同规定的交货期前    天以电话等方式通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x  高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2 卖方负责安排自发运地至买方现场的运输，费用包含在合同总价中。

8.3 交货日期以货物到达买方现场为准。

8.4 卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9、装运通知

9.1 卖方应在货物装运完成24小时内以电话通知买方，如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2．7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10、保险

10.1在合同价条件下，由卖方负责办理保险。

11、合同价款的支付方式

11.1除另有规定者外，货款均由采购人直接向卖方支付。

12、技术资料

12.1除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并随同设备同时到达买方，如样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13、价格

13.1除合同中另有规定者外，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14、质量保证

14．1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定者外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后30天内，免费负责修理或更换整体。对造成的损失买方保留索赔的权利。

14.2、除合同中另有规定者外，合同项下货物的质量保证期为： 详见须知前附表 。

15、履约保证金

15.1中标人在收到中标通知书后7天内，合同签订前，卖方须提供    ％的履约保证金。

15.2采购人在收到货物验收合格并能正常投入使用的报告后，招标人在7个工作日无息退还履约保证金。

15.3履约保证金的有效期到供方提供的服务之日止。

16、检验

16.1  卖方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

16.2  在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请质检部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

17、索赔

17.1  卖方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内提出索赔时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜：

(1) 卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币还付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需的其它必要费用。

(2) 根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。

(3) 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

17.2 若卖方未能在买方依据合法证据正式提出书面索赔通知的10天内或买方同意的更长时间内，按买方同意的上述任何一种方式响应和处理索赔事宜，卖方向买方赔偿违约部分金额的         %的违约金。

18、延期交货

18.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，由双方协商解决。

19、不可抗力

19.1签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

19.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

20、仲裁

20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2仲裁应由买方所在地仲裁机构，根据其仲裁程序和规则进行。

20.3仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。

20.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

20.5在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21、违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30日内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1) 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2) 卖方未能履行合同项下的其它义务。

21.2  一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的价格差及额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22、变更指示

22.1  买卖双方经友好协商可对某些条款作出更改和调整，但不得对招投标内容做出实质性更改，且需以书面形式确认变更内容。

22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

23、合同修改

23.1欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24、转让与分包

24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25、适用法律

25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26、通知

26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

27、合同文件及资料的使用

27.1  除了买、卖方为执行合同所雇人员外，在未经买、卖双方同意的情况下，买、卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样透露给任何人。买、卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

27.2除非执行合同需要，在事先末得到买、卖方同意的情况下，买、卖方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

27．3除合同本身以外，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28、合同生效及其他

28.1 本合同应在买方和卖方签字盖章后生效。

28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

28.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

28.4下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分并与本合具有同等效力：

(1) 招标文件；

(2) 中标通知书；

(3) 中标人的投标文件及询标过程中的书面答疑记录。

二、合同特殊条款

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

1. 培训

1.1 卖方的安装调试人员有义务对买方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。所有的维修图纸、维修手册免费提供。

1.2 中标人应对采购人的操作人员、诊断人员进行培训，直到用户熟练或满意为止。

1.3 投标人对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中应详细说明。

2. 检验

2.1 卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书。

2.2 对于卖方提供的所有货物, 买方可按货物的一定比例委托自治区质量监督部门进行抽检，验收合格后，所产生的费用由买方承担，经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

2.3 具体的国际或国内检验标准按卖方在投标文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

3. 质量保证

3.1因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。

3.2 卖方对合同项下的设备提供为期一年的保修服务，保修期自验收合格双方签字时算起。在保修期内，卖方需提供免费的维修零配件。

4.售后服务

4.1 提供给买方详细的设备清单及相应的使用、维修。

4.2 在买方发出要求服务通知的   小时内，卖方指派的服务人员必须到达买方现场，对出现的较大问题，解决时间不应超过    个日历日。

4.3在保修期内，如设备出现故障，必须在    个日历日内完成维修工作，否则更换。

4.4 提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺），并附在投标文件中。

5.其他

5.1 投标报价：详见中标通知书。

5.2 投标货币：人民币

5.3 列出详细的易损件、专用工具的清单，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、单价、总价。

5.4 交货时间：见投标人须知前附表。

5.5 交货地点：采购人指定地点。

甲方：                               乙方：

盖章：                               盖章：

代表签章：                           代表签章：

时    间：                           时    间：

地    址：                           地    址：

备注：最终合同已与甲方签订合同为准。

# 第七章  投标文件格式

正本/副本

乌苏市智慧水务计量设施改造项目设备采购

投 标 文 件

项目编号：RHZC2023-030GK

投标人单位名称：                                  （盖公章）

法定代表人或委托代理人：                        （签字或盖章）

联系人及联系电话：

二O二三年   月   日

附件一

投标函

新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司：

我方收到贵方        （项目名称、项目编号）的招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

l、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供以上货物和服务，同时负责供货、运输、包装、运杂保险、装卸、维护、售后服务等，总价格及明细见《报价表》。

2、如果我方的投标文件被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行供货义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

4、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为自投标截止之日起    个日历日，遵守本投标文件中的承诺且在此期满之前均具有约束力。

5、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标的约定。

8、我方在投标文件和投标中所作的承诺在开标后保持有效，不作任何更改和变动。

9、我方愿意按招标文件的规定交纳         元的投标保证金。

10、我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

11、若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付服务费。我方承诺接受招标文件及澄清修改部分的全部条款（包括投标文件递交截止时间、保证金、资格评审条件、中标标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议，现向贵公司提出承诺报价。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

地      址：

电      话：

投标人名称（盖章）

投标人授权代表（签字）

日  期

附件二：

报价一览表

项目名称：                            项目编号/标项名称：

| 投标内容 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写：￥ 元 大写： 元 |
| 交货及完成期限： |  |

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

20    年   月    日

注：此表除在投标文件中提供外，还应按“投标人须知”的规定密封标记单独提交一份。

注：本项目为交钥匙工程（除完成本次采购需求以外，最终报价应包含：招标文件中所需投标总报价须包含水表需要改管路、税金、网络通讯、运输、设备及材料搬运、垃圾运输、保险费用、安装、调试费、拆装、备品备件、售后服务质保及其他发生的与本项目相关需计入投标成本的等一切相关费用。

附件三：                 投标保证金证明

附件四：

投标报价明细表

项目名称：                               项目编号/标项名称：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 品 牌 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 制造商是否为中小微企业（列明中型、小型、微型） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中型企业提供货物总计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小型企业提供货物总计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 微型企业提供货物总计 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 小写: 大写： |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人（签字）：

投标人盖章：

20    年   月    日

注：1.上述报价包含一切由供方承担的费用；

2本项目为交钥匙工程（除完成本次采购需求以外，最终报价应包含：招标文件中所需投标总报价须包含水表需要改管路、税金、网络通讯、运输、设备及材料搬运、垃圾运输、保险费用、安装、调试费、拆装、备品备件、售后服务质保及其他发生的与本项目相关需计入投标成本的等一切相关费用。

附件五：

商务条款偏离表

项目名称：                         项目编号/标项名称：

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 偏离情况（据实填写正偏离/负偏离/无偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本偏离表是评审最重要的直观材料和主要依据，投标人应当予以填写，表中“偏离情况”一栏应填以“正偏离”或“负偏离”。

- 2、投标人对于偏离情况请如实列出，否则根据情况承担相应后果。

投标人授权代表（签字）： _____________

投标人名称（盖章）：

日    期：

附件六：

采购需求偏离表

项目名称：                          项目编号/标项名称：

| 序号 | 招标文件条目号（或页码） | 招标文件要求 | 响应内容 | 偏离情况（据实填写） |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正偏离 | 无偏离 | 负偏离 |  |

注：1、本偏离表是评审投标人技术方案最重要的直观材料和主要依据，投标人须针对本招标文件采购需求中的要求是否满足填写偏离表，表中“偏离情况”一栏应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标人应注意在本表中的所报货物和服务的技术应答与招标文件采购需求部分序号、采购需求部分要求做到逐条响应，否则由此造成评审小组无法认定的情形由投标人自行承担后果。

- 2、投标人对于偏离情况请如实列出，否则根据情况承担相应后果。

投标人授权代表（签字）： _____________

投标人名称（盖章）：

日    期：

附件七：

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 本公司所属 行业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 从业人员人数： |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 其他 |  |  |  |
| 近三年财务简况 | 2020年度净资产： 资产总额： 营业收入： 利润： 2021年度净资产： 资产总额： 营业收入： 利润： 2022年度净资产： 资产总额： 营业收入： 利润： |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

附表八：

资格证明文件

附件8-1有效的企业法人营业执照复印件或事业单位法人证书复印件（复印件须加盖投标人公章）；

附件8-2 法定代表人身份证明书及授权委托书

单位名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                 性别：                 年龄：                职务：

系          （投标单位名称）               的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（盖章）：

日  期： 年 月 日

备注：后附法定代表人身份证正反面复印件

法定代表人授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表（姓名、职务、身份证号码），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就（项目名称/编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20   年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人盖章：

被授权人签字：

公      章：

授权日期：20   年   月   日

注：1、法定代表人本人作为公司代理人前来参加，可不提供此项证明文件。

2、授权书上须附有法定代表人和委托代理人的居民身份证复印，否则无效。

附件8-3投标人须提供2021年或2022年度完整的财务审计报告复印件，并加盖投标人公章。如投标人无法提供审计报告，则须提供银行出具的资信证明。

说明：1）财务审计报告必须是经会计师事务所出具的完整的财务审计报告。

2）银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

- 银行资信证明可提供原件（附在投标文件正本中），也可提供银行在开标日前6个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

附件8-4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺（格式自拟）

附件8-5有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

投标人应提供开标日前六个月任意三个月的缴纳社会保障资金的有效票据凭证；若投标人逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的有效票据凭证复印件。（须加盖投标人公章）

注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。不足一年的新公司从成立月份起算。

投标人应提供开标日前六个月任意三个月依法纳税（法人单位必须为增值税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件（须加盖投标人公章）

注：依法免税或零报税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或纳税申报表复印件。不足一年的新公司从成立年份起算。

附件8-6 投标人声明函

（采购人名称）  ：

在参加本次项目投标中，我单位承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）

2、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有须填写，如没有须填“/”）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| ... |  |  |

- 3、我单位不是为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将自动失去本项目的成交资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人：（加盖公章）

授权代表人(签字)：

日    期：   年  月  日

附件8-7 信用信息查询  投标未在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和税收违法黑名单的投标人，未在为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（以代理机构查询结果为准）

附件8-7 资质具有省级及以上卫生行政主管部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。经销商参与投标的须提供以上证书复印件。批件单位名称需与所投产品单位一致（并加盖公章）

注：标项一需提供

附件 8-7 中小企业声明函

按文件要求提供中小企业声明函及分项报价表，格式详见附表。（并加盖公章） 需列明所有标的信息如未按招标文件要求提供的将视为无效投标。

注：标项一需提供

附件九：

拟派项目负责人情况表

| 姓 名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职务 |  | 联系电话 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 相关工作年限 |  |

投标人名称（盖章）：

授权代表人（签字）：

- 日  期:      年    月    日

附件十：

本项目主要人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 所学 专业 | 拟在本项目中 担任的工作 | 相关工 作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附证明材料。

投标人名称（盖章）：

授权代表人（签字）：

- 日  期:      年    月    日

附件十一：

中小企业声明函（一）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为           万元，资产总额为            万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为                万元，资产总额为            万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：不符合小微企业情形的投标人无须提供上述声明函件。

本公司对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。

监狱企业声明函（二）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。
    本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。
    本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。
   本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：
法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：
日期：

残疾人福利性单位声明函（三）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和采购编号）采购活动，提供本单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日　期：

注：不符合上述情形的投标人无须提供上述声明函件。

附件十二                备品备件清单

| 零部件名称 | 单位 | 单价 | 不变价格的年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要部件 |  |  |  |  |
| 易损易耗件 |  |  |  |  |

附件十三：

投标人服务承诺及方案

附件十四：

投标人自行提交的其他文件