### 新疆维吾尔自治区中医医院核医学科放射性单元辐射防护净化项目

公开招标文件

招标编号：2022-XBZC-01140

采购人 ：新疆维吾尔自治区中医医院

招标代理机构：新疆西北招标有限公司

二〇二二年

目录

投标邀请	1

第一部分 投标须知前附表	3

第二部分招标说明	9

第一章总则	9

第二章招标文件	10

第三部分投标说明	12

第一章 投标人的资格证明	12

第二章 投标文件的编写	12

第三章 投标文件的递交	16

第四章 评标委员会	17

第五章 开　标	18

第六章 评　标	20

第七章 定　标	23

第八章 授予合同	24

第四部分 采购需求	25

第五部分 合同部分	35

第六部分 投标文件格式	38

- 投标邀请

新疆维吾尔自治区中医医院核医学科放射性单元辐射防护净化项目

新疆维吾尔自治区中医医院核医学科放射性单元辐射防护净化项目招标项目的潜在投标人应在新疆西北招标有限公司（乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦九楼）获取招标文件，并于2022年08月23日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2022-XBZC-01140

项目名称：新疆维吾尔自治区中医医院核医学科放射性单元辐射防护净化项目

预算金额（元）：8086674.89

最高限价（元）：8078628.89

采购需求：

标项名称:核医学科放射性单元辐射防护净化项目
数量:1
预算金额（元）: 8078628.89

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求详见招标文件
备注：

合同履约期限：以签订合同为准。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）建筑工程施工总承包叁级及以上(含叁级）资质；

（3）电子与智能化工程专业承包贰级及以上(含贰级）资质；

（4）具备第二类医疗器械经营备案凭证；

（5）项目负责人要求：具备建筑工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格、具有有效的安全生产考核证；

三、获取招标文件

时间：2022年08月01日至2022年08月05日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至18:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆西北招标有限公司（乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦九楼）

售价（元）：200

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年08月23日 11:00（北京时间）

投标地点：新疆西北招标有限公司（乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦九楼）

开标时间：2022年08月23日 11:00（北京时间）

开标地点：新疆西北招标有限公司（乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦九楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

获取招标文件时需携带：营业执照原件、建筑工程施工总承包叁级以上(含叁级）资质；

电子与智能化工程专业承包贰级以上(含贰级）资质；项目负责人要求：具备建筑工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格、具有有效的安全生产考核证；具备第二类医疗器械经营备案凭证；在本地拥有一定的技术支持和后续服务能力、投标人法定代表人授权委托书原件或法定代表人身份证明书原件、未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（网页截图）、中小企业声明函。（以上资料须提供加盖单位公章复印件1份）

特别提示：投标人参与本项目前须在新疆政府采购网进行注册（注册网址www.ccgp-xinjiang.gov.cn/），否则将会影响下次参与政府采购活动。

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区中医医院

地 址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路116号

联系方式：0991-5883168

2.采购代理机构信息

名 称：新疆西北招标有限公司

地 址：乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦九楼

联系方式：0991-5823555

3.项目联系方式

项目联系人：王静   李华

- 第一部分 投标须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | 2022-XBZC-01140 |
| 2 | 项目名称 | 新疆维吾尔自治区中医医院核医学科放射性单元辐射防护净化项目 |
| 3 | 联系方式 | 采购单位：新疆维吾尔自治区中医医院 采购单位地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路116号 联系人：程老师 联系电话：0991-5883168 招标代理机构：新疆西北招标有限公司 招标公司地址：乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦九楼 项目联系人：王静 李华 联系电话：0991-5823555 联系邮箱：583967239@qq.com |
| 4 | 采购内容 | 核医学科辐射防护净化改造 |
| 5 | 预算金额 |  |
| 6 | 投标资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求： （1）投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单； （2）建筑工程施工总承包叁级以上(含叁级）资质； （3）电子与智能化工程专业承包贰级以上(含贰级）资质； （4）具备第二类医疗器械经营备案凭证； （5）项目负责人要求：具备建筑工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格、具有有效的安全生产考核证； |
| 7 | 信用情况 | 信用记录审查： 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 9 | 招标文件发放日期 | 时间：2022年08 月01日至2022年08月05日，每天上午10:00至13:30，下午13:30至18:30（北京时间，法定节假日除外） 地点：新疆西北招标有限公司（乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦九楼） |
| 10 | 踏勘事宜 | 踏勘地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路116号自治区中医医院 自行踏勘 |
| 11 | 标书售价 | 人民币200元 标书售后一概不退，投标资格不能转让。 |
| 12 | 投标文件递交截止时间及开标时间 | 2022年08月23日 11:00（北京时间） |
| 13 | 投标文件递交及开标地点 | 乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦九楼新疆西北招标有限公司 |
| 14 | 投标有效期 | 九十天 |
| 15 | 质量保证 | 自验收合格之日起质保两年（含两年）以上。 |
| 16 | 工期 | 天 |
| 17 | 交货地点 | 新疆维吾尔自治区中医医院，最终按甲方指定地点验收、交货。 |
| 18 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：银行电汇 投标保证金的金额：预算金额*1% 递交方式：从投标人基本账户以网银或银行电汇形式汇至本公司账户，否则其投标文件将被拒绝评审，投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。 开户名称： 新疆西北招标有限公司 开户银行：中国银行乌鲁木齐市奇台路支行 账 号：107638779707 投标保证金缴纳期限：开标时间及投标文件递交截止时间前缴纳完毕，逾期不予受 |
| 20 | 投标文件组成、份数及开标一览表 | - 投标文件： 1.1资格文件：正本一份、副本四份 注：参与本项目多个分包仅需提供一套资格文件，无须按分包制作资格文件 1.2商务技术文件：正本一份、副本四份 2.开标一览表一份（单独密封） 3.投标保证金缴纳凭证一份 4.光碟、u盘各一份（概不退还） 注：本次项目需递交两份电子版投标文件（同时提供一份光盘、一份U盘），投标文件及开标一览表电子版可拷贝在同一光盘或u盘，电子版投标文件不退。 |
| 21 | 投标文件编制、密封 | 1. 投标文件分为开标一览表信封、投标文件电子版信封和投标文件袋，密封内容必须包括下列内容： 1.1开标一览表信封(以包为单位分开制作) (1) 开标一览表； (2) 投标保证金支付的凭证(收据或网上银行汇款凭证)； 1.2投标文件电子版信封（U盘、光盘各一份） （1）开标一览表电子版、明细报价表（Excel） （2）投标文件电子版（正本加盖公章后的扫描件PDF） 1.3投标文件袋（资格文件、商务技术文件分别密封，正、副本可密封在一个密封袋中） 投标文件编制详见第六部分 投标文件格式 2.投标文件及“开标一览表”按招标文件要求制作并密封提交。否则其投标被拒绝。 3.封面格式：投标文件袋、投标文件电子版和《开标一览表》密封袋上应写明： 招标单位：新疆西北招标有限公司 项目名称：新疆维吾尔自治区中医医院核医学科放射性单元辐射防护净化项目 项目编号：2022-XBZC-01140 投标单位名称： 投标内容/分包： 投标单位联系人： 投标单位联系电话： （“正本”/“副本”） （资格文件/商务技术文件/开标一览表/投标文件电子版） 备注：注明“开标时才能启封”字样等 |
| 22 | 投标文件的签署规定 | 1. 投标文件应用不褪色的材料打印或书写，并按招标文件要求在签字盖章处加盖公章和由法定代表人或其授权代表签字。 2.投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，应加盖公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。否则，在评标时将其视为无效投标。 3. 副本可为正本加盖公章后的复印件。投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本、电子版之间出现差异时，以正本为准。 |
| 23 | 投标文件格式 | - 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。 2.如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。 3.投标人应将投标文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，不得采用活页装订，否则视为无效投标文件。 4.电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。 |
| 24 | 付款方式及币种 | 1、付款币种 本次招标所述的项目资金均以人民币支付。 2、付款方式： 根据国家相关法律法规签订施工合同进行结算，合同签订后预付合同总价的30%，竣工验收合格正常投入使用后支付到合同价的80%进行工程结算审计，工程结算审计完成后，支付到结算价的97%；剩余3%尾款两年后无质量问题付清。（工程质保2年）。备注：最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。 |
| 25 | 相关账号 | 投标保证金缴纳账号： 账户名：新疆西北招标有限公司 开户行：中国银行乌鲁木齐市奇台路支行 帐号：107638779707 注：汇款单上需注明项目编号、包号 招标代理服务费缴纳账号：（同上） 例：新疆维吾尔自治区中医医院核医学科放射性单元辐射防护净化项目2022-XBZC-01140保证金/服务费 |
| 26 | 投标费用 | 不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。 |
| 27 | 招标代理服务费 | 1、代理报酬的计算方法：国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发改价格【2011】534号文件“规定的服务费取费下浮40%收取。 2、代理报酬支付方式：由中标人支付。 3、代理报酬的支付时间：由中标人领取中标通知书前支付。 |
| 28 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 29 | 政府采购政策支持 | 节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。 1、本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格6%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 2、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品： 符合《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的强制采购节能产品。 3、政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品： - 投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供证明资料（中国政府采购网节能环保查询结果），未单独分项报价或未提供属于清单内产品的证明资料的不给予折扣优惠。 |
| 30 | 质疑须知 | 接收质疑函的方式：现场递交纸质版及Word格式电子版质疑文件至接受单位 接受质疑的单位：新疆西北招标有限公司 联系电话：0991-5823555 地址：乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦九楼 |
| 31 | 公告发布媒体 | 新疆政府采购网 |
| 32 | 招标文件采购需求未明确标注采购进口产品的，拒绝进口产品参加。 |  |
| 备注 | 1、招标文件中部分加“*”、“★”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 |  |
| 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |  |  |

- 第二部分招标说明

- 第一章总则

1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于新疆西北招标有限公司的本次招标活动。

2. 投标资格

2.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：见投标须知前附表

2.3.本项目的特定资格要求：见投标须知前附表

3. 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购招标中同时投标的；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（服务商），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

4. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（8）投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款；

（9）投标人拒绝修正错误的；

（10）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（11）评标委员会认为是其他应当否决的投标。

5. 投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。

6. 定义

下列术语和缩写的定义为：

6.1  “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

6.2  “招标代理机构”系指新疆西北招标有限公司。

6.3  “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

6.4  “投标人”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

6.5　“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

6.6  “投标人代表”是指投标人法定代表人，或法定代表人指定的某一代表自己参与和处理与投标项目有关事宜的自然人。

6.7 “中标人”系指经评标委员会评定后由评标委员会推荐并由采购人确定的投标人。

6.8  “货物”、“产品”指本招标文件中第四部分《采购需求》及《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)所述所有货物及相关服务。

6.9  采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

6.10 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品。

6.11 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

6.12  “服务”系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

6.13 “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

6.14  “标段（包）”系指一个完整独立的投标项目。

7. 投标费用

7.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

7.2  投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

- 第二章招标文件

8. 招标文件说明

8.1  招标文件组成如下：

投标邀请

第一部分投标须知

第二部分招标说明

第三部分投标说明

第四部分采购需求

第五部分合同部分

第六部分投标文件格式（范本格式）

8.2  投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。

9. 招标文件的修改或补充
9.1　澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止期十五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。
9.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。
9.3　招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

10.质疑须知

投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 第三部分投标说明

- 第一章 投标人的资格证明

1. 投标人的资格证明

1.1投标人的资格条件见投标人须知前附表。

1.2投标人响应文件正本中必须按招标文件要求提供资格证明文件，作为投标文件的一部分。

1.3  所有资格证明文件，在正本中资格证明文件的复印件须加盖公章。

1.4　所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致投标无效。

- 第二章 投标文件的编写

2.1  投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标视为无效。

2.2  允许投标人对本招标文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。招标人可选择一家投标单位为所有包的中标人，也可选择若干个投标单位分别中标。

3. 投标文件语言和度量单位

3.1  投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2  除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4. 投标文件的组成

4.1　投标人编写的投标文件应包括但不限于下列内容：

4.1.1　资格文件：

★(1)供应商符合投标人资格条件的证明文件

4.1.2　价格及商务部分：

★(1)投标函(含法定代表人身份证明或授权委托书)

★(2)开标一览表

(3)分项价格表

(4)商务条款偏离表

(5)符合政府采购政策的证明材料

(6)投标人须知前附表要求投标人提交的其他资料

(7)供应商认为需提供的其他资料

4.1.3　技术部分

(1)货物说明一览表、实施方案、技术方案或服务方案

(2)技术条款偏离表

(3)投标人售后服务承诺

(4)用于本项目人员简历表

(5)投标标的物符合招标文件规定的其他证明材料

(6)其他资料

★4.2　投标人须知前附表规定供应商在投标时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在投标时将其样品视为无效样品。

(1)未在投标人须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

(2)供应商提供的样品与投标文件中型号、规格不一致的。

4.3　在投标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

4.4　供应商无论中标与否，其投标文件不予退还。

5. 投标文件格式

见投标须知前附表。

6. 投标报价

6.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。

6.2 开标一览表

提交开标一览表是为了便于开标时唱标，投标人必须按本招标文件所附的格式填写，签字并加盖公章。

6.3 投标人必须按开标一览表和明细报价表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标人在投标人须知前附表规定的投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价的，应同时修改其明细报价表中的报价。

6.4 投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

★6.5　投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送，否则，在评标时将其视为无效投标。

6.6  投标报价不符合招标文件对投标报价要求的，为无效投标。

6.7投标报价超预算金额（最高限价）的，为无效投标。

6.8 投标报价是履行合同的最终价格，应包括下列几项费用：

（1）招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

（2）招标文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

（3）投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

（4）综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

7. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

7.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

7.2  投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

7.3  上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证服务正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括供货来源信息。

7.4没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制招标文件提供的技术参数并与实际提供设备参数不符，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

7.5 投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址,无商标,无合格证）。

7.6 产品资料和检测报告所反映的技术参数和性能指标将作为验收产品实物的依据。

7.7 对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

7.8 投标人在阐述上述时应注意招标文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

8. 投标有效期

8.1　投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

8.2　特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

9. 投标文件的签署和规定见前投标须知前附表

10.投标文件的密封和标记见前投标须知前附表。

11. 投标保证金

11.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

11.2　投标保证金应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交，必须从投标人基本账户转出，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

11.3  投标人应提交投标保证金，并于投标保证金缴纳截止时间前到达新疆西北招标有限公司指定账户（人民币）。如是本地转账支票需于投标保证金缴纳截止时间三个工作日前向新疆西北招标有限公司送达，如投标保证金为汇款形式的，（汇款时汇款单填写内容须备注项目编号及包号）。

投标保证金可直接交入：

开户行：中国银行乌鲁木齐市奇台路支行

全称：新疆西北招标有限公司  帐  号：107638779707

11.4  办理退还保证金地址：乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦九楼，联系电话：0991-5823555。

11.5　未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

11.6  中标人的投标保证金，将在领取中标通知书，缴纳履约保证金并签订合同后5个工作日内无息退还，中标企业退还保证金时，需将采购合同彩色扫描件电子版发送至本项目负责人邮箱（详见前附表），并提供采购合同彩色扫描件纸质版、其他退保证金资料给财务部门，方可办理退保证金业务。

11.7  我公司工作日（10:00-13:30，15:30-18:00北京时间）退还投标保证金：

11.8下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1)  投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)  投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

(3)  中标人未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(4)  以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5)  打架斗殴，扰乱标场秩序；

(6)  中标人拒绝在规定期限内与采购人签订合同。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

- 第三章 投标文件的递交

12. 投标文件的标记

12.1　任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。

12.2　由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的投标文件时，招标方将不负责任。

13. 投标截止时间

13.1  投标文件应在投标人须知前附表规定的投标截止时间之前密封送到投标人须知前附表指定的地点。

13.2　所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄的方式递交，都必须在招标方规定的投标截止时间之前送达招标文件指定地点，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

13.3  出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则需按招标方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

14. 投标文件的修改和撤销

14.1　投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有投标人的法定代表人或其委托代理人的签字，并得到招标方的确认。

14.2  投标人对投标文件修改的书面材料或撤消通知应按招标文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按招标文件的要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

14.3　对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标方，投标截止时间以后不得修改投标文件。

- 第四章 评标委员会

15. 评标委员会

15.1  招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责按招标文件规定的评标标准向招标方推荐中标候选人，并标明排列顺序。

15.2　评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

15.3  评标委员会由有关技术、经济等方面的五名以上专家组成。

15.4  按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，可采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

15.5评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）招标项目的范围、性质；

（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

15.6  评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

15.7  评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

15.8  评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

15.9　与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

- 第五章 开　标

16. 开标

16.1　本项目开标的时间、地点见投标人须知前附表。

16.2　采购人或采购代理机构在投标人须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。投标人不足3家的，不得开标。

16.3　开标时，投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和投标人须知前附表规定的投标文件的其他主要内容，并记录在案。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构和采购人对此不承担任何责任。

16.4　投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。

16.5　投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

★17. 资格审查

17.1　公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

资格审查内容如下：

资格审查表

| 审查内容 |  | 审查标准 | 投标企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | … |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明； |  |  |  |
| 2 | 健全的财务会计制度 | 提供上年度财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）； |  |  |  |
| 3 | 缴纳税收 | 提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料； |  |  |  |
| 4 | 缴纳社会保障资金 | 提供社会保险登记证或社保缴纳证明（近半年内任意一月社保缴纳证明，当月新成立公司不需提供）； |  |  |  |
| 5 | 履行合同所必需的设备和能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明； |  |  |  |
| 6 | 提供无重大违法记录声明书 | 提供无重大违法记录声明书 ； |  |  |  |
| 7 | 其他特定资格证明 | 建筑工程施工总承包叁级以上(含叁级）资质； |  |  |  |
| 8 | 其他特定资格证明 | 电子与智能化工程专业承包贰级以上(含贰级）资质； |  |  |  |
| 9 | 其他特定资格证明 | 具备第二类医疗器械经营备案凭证； |  |  |  |
| 10 | 信用查询结果 | 1、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单；2、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人；3、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单； |  |  |  |
| 11 | 投标人代表身份证明 | 《法定代表人资格证明书》或《法定代表人授权委托书》； |  |  |  |
| 12 | 不参与围标串标承诺书 | 提供不参与围标串标承诺书； |  |  |  |
| 13 | 投标保证金 | 是否按照投标须知要求金额递交了投标保证金，并提供了投标保证金缴纳凭证。 |  |  |  |
| 资格审查结果 |  |  |  |  |  |
| 不通过理由说明 |  |  |  |  |  |

1.资格审查合格的打“√”，不合格的打“×”。

2.资格审查结果，通过打“√”，不通过的打“×”。

3.请填写不通过资格审查的供应商的原因。

17.2　已经进行资格预审的，可以不再对供应商资格进行审查，资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构。

- 第六章 评　标

18. 评标依据

18.1　评标的依据为招标文件。

19. 投标文件的澄清

19.1　为有助于对投标文件进行审查、评估，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表根据评标委员会要求作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。

19.2　答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为投标文件的组成部分。

20. 评标过程的保密

20.1  开标后，凡是属于审查、澄清、评价的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

20.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

21. 初步评审

21.1  评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2　招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

21.3　在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作无效标处理。

21.4  投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

21.5  评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作无效标处理。

21.6　投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

21.7  对投标文件满足招标文件条款的审查：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否满足招标文件的格式要求；

（2）评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离的投标。重大偏离是指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

（3）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

（4）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

符合性审查

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 投标函有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的； |  |  |  |  |
| 2 | 投标有效期是否满足招标文件要求的； |  |  |  |  |
| 3 | 是否按规定提交投标文件份数； |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件是否按照要求签署、盖章； |  |  |  |  |
| 5 | 投标报价是否在采购预算或最高限价以内； |  |  |  |  |
| 6 | 投标人所报工期是否超过招标文件规定期限的； |  |  |  |  |
| 7 | 是否满足招标文件规定免费质保年限（以售后服务承诺书附件2-5为准）； |  |  |  |  |
| 8 | 其他。 |  |  |  |  |
| 审查结果 |  |  |  |  |  |
| 不通过理由说明 |  |  |  |  |  |

1. 符合性审查审查合格的打“√”，不合格的打“×”。

2. 符合性审查审查结果，通过打“√”，不通过的打“×”。

3.请填写不通过符合性审查审查的供应商的原因。

投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

21.8评标委员会将根据政府采购政策支持中小企业政策对最后报价进行价格折扣，折扣的价格将作为评审价格。

（1）节能产品及环保产品价格折扣比例及方法

| 序号 | 项目 | 折扣比例及方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 节能产品 | 折扣金额=（节能清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价 |
| 2 | 环保产品 | 折扣金额=（环境清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价 |
| 3 | 证明材料说明 | 1、须提供中国政府采购网节能环保查询结果 |

说明：1.如有多种产品符合此项政策时，折扣价格为每种产品的折扣金额汇总。

2.若所投产品同时属于节能产品及环保产品，只进行一次价格折扣认定。

（2）中小企业价格折扣比例及方法

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； （二）价格扣除办法： ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、 微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： ①、供应商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业声明函； 供应商应同时提供以上材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。中标单位符合小微企业投标时享受中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标供应商的企业类型声明函。

22. 详细评审

22.1  经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标人所有投标产品的技术和商务部分进行详细评审。

22.2  在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。

22.3采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.3.1当投标人总得分相同时，以投标价格低者排位在前。

22.4根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。

22.5评标和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

- 第七章 定　标

23. 定标标准

23.1　合同将授予被确定为实质性响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的，得分最高的投标人。

23.2　如果确定中标人没有条件圆满履行合同，招标方有权按照投标人的得分高低把合同授予下一个中标候选人。

24. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

24.1　为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

25. 中标通知书

25.1 中标结果确定后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

25.2  《中标通知书》将作为签订合同的依据。

25.3  中标人在领取《中标通知书》时，必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

- 第八章 授予合同

26. 签订合同

26.1  中标人收到招标方的《中标通知书》后三十日内，按照招标文件和中标人投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

26.2  招标方在授予合同时，有权对招标文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加。

26.3  如中标人拒签合同，则按违约处理。

26.4  招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

26.5  不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。

27 投标人低价恶意中标不能按要求供货的，五年内禁止参加新疆维吾尔自治区中医医院的任何招标活动。

28  中标人与采购人签订合同时，必须提供有效厂家授权书原件。

- 第四部分采购需求

新疆维吾尔自治区中医医院

【核医学科放射性单元辐射防护净化工程】

技

术

方

案

# 技术标准和要求

一、工程概述：

本项目为新疆维吾尔自治区中医医院核医学科改扩建辐射防护净化工程，位于科技楼负二层，本层建筑面积3323.5m2，本次改造面积800.54m2。设置层流放射性药物标记淋洗制备分装室、质控室、注射室、PET/CT检查室、SPECT/CT检查室、注射后休息室、留观室、放射性污水排放衰变池以及相关的辅助用房等，场所内主要涉及正电子核素18F及单光子核素99mTc的临床应用。包含施工范围内的射线辐射防护、装饰装修、层流净化空调系统、新风系统、放射性废液排放系统、放射性废气排放系统、环境辐射监测系统、电气动力系统、弱电系统、给排水系统、消防系统、设备安装及智能化管理系统等工程：

1、放射性药物标记淋洗制备分装室：更衣缓冲区、物流区、操作区、质控区及其净化机组安装空间；

2、注射检查室：注射室、PET/CT检查室、SPECT/CT检查室、操作室、设备间、注射后休息室、留观室；

3、放射性废物排放：放射性废水收集沉淀池、衰变池3个，采样池，放射性废液排放监测系统、放射性废气排放系统、环境辐射监测系统；

### 4、非放射区域：登记台、问诊室、准备室、更衣室、阅片室及医生办公室等区域。

## 二、主要依据及参考标准：

甲方提供的平面布局要求和现场施工条件

（1）．GB 50457-2019《医药工业洁净厂房设计规范》；

（2）．《药品生产质量管理规范（2010年修订）》；

（3）．《放射性药品使用许可证》验收标准（2003版）；

（4）．GB50073-2013《洁净厂房设计规范》；

（5）．GB50591-2010《洁净室施工及验收规范》；

（6）．GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》；

（7）．GB/T 14295-2008《空气过滤器》；

（8）．GB/T 13554-2008《高效空气过滤器》；

（9）．GB50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》；

（10）．GB50205-2018《彩钢板结构工程施工质量验收规范》；

（11）．GB18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》；
（12）．GBZ130-2013《医用X射线诊断卫生防护标准》；
（13）．GBZ138-2002《医用X射线诊断卫生防护检测规范》；
（14）．GBZ133-2002《医用放射性废物管理卫生防护标准》；

（15）．GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》；

（16）．GB/T50314-2006《智能建筑设计标准》；

（17）．GB50242-2016《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》；

（18）．GBZ120-2020《核医学放射防护要求》

（19）．HJ1188-2021《核医学辐射防护与安全要求》

（20）．GBZ133-2002《医用放射性废物管理卫生防护标准》

三、技术指标
    1、洁净度：

净化级别设计标准：

中华人民共和国国家标准洁净厂房设计规范GBJ73-84

| 等 级 | 每立方米(每升)空气中≥0.5微米尘粒数 | 每立方米(每升)空气中≥5微米尘粒数 |
| --- | --- | --- |
| 100级 | ≤35×100(3.5) |  |
| 1000级 | ≤35×1000(35) | ≤250(0.25) |
| 10000级 | ≤35×10000(350) | ≤2500(2.5) |
| 100000级 | ≤35×100000(3500) | ≤25000(25) |

2、压力梯度：

①正压：辅助房对外：+5～20Pa十万级—→万级依次增加5Pa，②负压：由清洁区向污染区流动的气流，相对室外压差为：+5Pa～-30Pa，由外向内依次减小10Pa，最低-30Pa

3、温度：18～27℃；

4、噪声：≤65dB（A）
  5、最低照度：操作间250～300Lx   辅助间150～200Lx
  6、菌落数：

万级：≤3个/30min，φ90皿
     十万级：≤10个/30min，φ90皿

## 技术要求

净化级别设计标准：

中华人民共和国国家标准洁净厂房设计规范GBJ73-84

（一）、达到《药品生产质量管理规范（2010年修订）》C级净化级别的各项指标及防护。

1、放射性药物标记淋洗制备分装制药室：空间洁净等级C级+防护；通风橱内洁净等级A级。

2、增加墙体铅板防护，顶面楼板120厚6个当量铅板防护，顶面楼板200厚4个当量铅板防护；

3、门窗按照不同等级要求3-12个铅当量防护；

（二）、分项分部要求

1、拆除修护基建工程：

1）地面：施工区域内防护区域原地面整体拆除、衰变池下挖至楼基础，收集沉淀池、衰变池、采样池混凝土浇筑，内侧采用国标304不锈钢焊接整体式池体。地面按设计图施工完成后整体砂浆自流平找平后铺PVC地板；办公区、非防护区域地面保留原样不变。电缆沟及机房计地面按PET/CT和SPECT/CT设备厂家要求施工，电缆沟做到表面平整，防水防油，金属电缆沟必须接地，电阻达到设备厂家要求。

2）墙面：根据建设需求，拆除部分墙体，对原有设备管路、管线保护、加固处理。

3）顶面：施工区域内拆除原有吊顶。

4）施工区域内对不需要的管线管路、设备设施等全部保护性拆除后交由医院处理；不能拆除的需要加固处理，对施工受影响可以改动位置的管线管路、设备设施等，在不影响医院正常工作的时候改动；对不能改动和变动的管线管路、设备设施等，施工必须避让。

2、装修工程：

1）地面铺PVC地板，卫生、淋浴、洗消洁具间铺瓷砖。地板铺设引导式不同色指示线条，各室标识及图标与医院本楼层格式统一，具体可和核医学科协商。场所中相应位置有明确的患者导向标识。室内地面与墙壁衔接处应无接缝，地面与墙面使用易清洗且不渗透、易去污的材料。活性室地面塑胶面与面之间缝隙密合，边缘与地面相连处高出20cm与墙体贴连。高活室天花板拐角处均为弧形。

2）墙面洁净区域采用50系列洁净彩钢夹芯板，新建墙体防护处理；原建筑墙面注射检查区域采用龙骨基层+索洁板，其他区域采用龙骨+石膏板+无机预涂板。

3）顶面：洁净区采用50系列洁净彩钢夹芯板吊顶，一般区采用300*300*0.7mm、600*600*1.0mm、600*1200*1.0mm铝扣板吊顶，局部石膏板造型+透光膜吊顶；对裸露的设备管路刷漆翻新。

4）门窗洁净区采用钢制洁净专用型材门，缓冲间需要安装电子互锁；防护区采用3-12个当量铅板防护专用门，一般区采用钢制医疗专用门。患者入口和出口设单向门禁系统。

5）物流通道需要安装传递窗，防护区域安装含铅防护型。

☆3、防护工程：

- 防护区内原有墙面能满足防护等级保持不变，新建墙需要做防护，顶面楼板120厚6个当量铅板防护，顶面楼板200厚4个当量铅板防护；门窗按照不同等级要求3-12个铅当量做防护（具体数据详见设计图纸），物料传递窗必须采用含铅防护成品。

- 防护铅门技术要求：

| 序号 | 产品 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动防护门 | 1.尺寸要求：见防护设计图纸参数； 2.防护铅当量要求：见防护设计图纸参数； 3.配置：采用进口微电脑成套控制运行系统、配备门机联锁装置； 4.开启方式：按钮开关开启、手动开启均； 5.行走结构：采用上悬挂轨道式，运行平稳，无噪音； 6.附属配置：电离辐射标志及微电脑控制的联机装开机后的LED工作警示灯，机房内、操作室内及遥控多个开关门按钮，并有多重保护防撞装置； 7.包括门框、上轨道、电离辐射警示牌及电离辐射警示灯等的制作和安装； 8.门扇的内部结构： - 门扇下料至成型全程采用无焊接装配结构，牢固美观，并填充保温隔音防火材料。门扇内衬铅板（必须使用一次电解铅，不得使用硫酸钡水泥或回收铅），防护当量满足设计要求。表面可个性化定制喷涂及木纹工艺各种色彩或不锈钢饰面； 2）门体模块化拼装结构，无焊接、环保、门体不变形，防护可靠； 3）门体融合防护、结构及装饰于一体，表面平整无缺陷； 4）防护门门槛地槽，符合医院无障碍通道要求； 5）保护系统：具有电气、红外线光幕两种保护装置，实现开关门的限位，提供与放射设备联动的电离辐射警示和门机连锁，具有可靠的防夹保护；可操作按钮启动开、关门； 7）配置按国家标准GB18871-2002确定规格制造的“当心电离辐射”警示牌。电离辐射警示灯采用LED显示屏，使用电压为交流220伏； 8）门机灯联锁：机房门体上必须有辐射警示灯，灯的控制与设备状态、门的开闭状态实现联动。 |
| 2 | 手动 防护门 | - 尺寸要求：见防护设计参数； - 防护铅当量要求：见防护设计参数； - 门扇内衬铅板（必须使用一次电解铅，不得使用硫酸钡水泥或回收铅）铅门应采用天地轴结构，避免防护门使用后造成托底、磨地，电离辐射警示牌（GB18871-2002）及电离辐射警示灯等的制作和安装。 - 门扇下料至成型全程冷加工，门框、门扇采用无焊接装配结构，牢固美观不变形； - 表面可个性化定制喷涂及木纹工艺各种色彩或不锈钢饰面，符合整体装修风格； - 承载传动部位整体采用天地轴结构，开启灵活，使防护门长期使用无下坠； - 门体融合防护、结构及装饰于一体，经过高平整度和高精度压机复合压制后形成永不变型的坚固一体防护门，表面平整无缺陷。 - 防护门无门槛地槽，符合医院无障碍通道要求。可暗装门灯连锁机构，门体无包边，整体美观大方。 |
| 3 | 防护 观察窗 | 1、尺寸要求：见防护设计参数 2、防护铅当量要求：PET/CT室10mmPb,SPECT室6mmPb。 3、采用的铅玻璃，性能应满足以下要求 防护标准：0.211mmpb/mm（用于X射线的屏蔽防护） 比 重：4.2t/m3 折 射 率：1.775 透 光 率：≥85% 稳 定 率：(抗潮)A |
| 4 | 铅复合板防护门套 | 1、尺寸要求：见防护设计参数 2、防护铅当量要求：见防护设计参数 3、其他要求： 1）铅板采用纯度不小于99.99%的1#电解铅。 2）密度达到11.34g/cm3以上。 3）防护可靠性高，符合国家有关标准和规范要求。必须具有中国疾病预防控制中心辐射防护检测报告。 |

☆4、暖通净化工程：

1）放射性药物标记淋洗制备分装制药室：洁净等级C级采用空调净化送风机组、排风机组、通风管道、风口风阀、高效过滤器等。

5、电气工程：

1）强电系统：施工区域设备用电、插座、照明等。

2）弱电系统：监控系统、消防烟感系统、网络宽带系统、医患对讲系统、防护检测系统、门控系统（在患者出入口、医务人员入口、高活室与注射室出入口均需设立门禁系统，患者入口处门禁由登记台控制）。

6、给排水工程：

1）给水系统采用大楼水系统，淋浴、洗手区需要热水。控制区和卫生通过间内的淋浴间、盥洗水盆、清洗池等使用感应式开关，以减少场所内的设备污染。注射准备准备室洗手盆水龙头可移动方向可向上冲淋。马桶也采用自动冲水方式。

2）排水系统汇集后采用提升泵抽入排水系统。放射性废水收集的管道走向、阀门和管道的连接应设计成尽可能少的死区，下水道宜短，避免放射性废水集聚，便于检测和维修。当核医学工作场所的上水管道与放射性废水管道平行敷设时，它们之间的距离，一般不应小于 3m，其标高应高于放射性废水管道。当交叉敷设时，应设在放射性废水管道的上方，距离至少大于 1m，且交叉处应避开放射性废水管道的焊缝并给废水管道加套管隔离。

3）衰变池及射线可视监测系统等。

4）消防给水系统根据新的布局改造。

7、配套设施：

1）配套登记台、洗手池、鞋柜等。

2）配套操作用工作台、传递窗等。

☆8、放射性污水排放衰变池：

1）采用槽式衰变池构造：由收集沉淀池、衰变池1、衰变池2、衰变池3及采样池组成。

2）收集沉淀池、衰变池混凝土浇筑内壁2mm厚304不锈钢板焊接一体密闭废水处理池，每个水池安装一个304不锈钢密闭入孔，水池内安装检修304不锈钢爬梯。

☆9、放射性废气处理系统：

1.采用负压排风，门口风速应不小于 0.5 m/s（GBZ120-2020），送风方式:垂直层流，完全高效HEPA过滤。

2.排风流向应该是从低放射性区区域向高放射性区域汇集并排出室内。通风橱的排风需单设管道，不得与控制区内管道混用。

3.静音风机箱，减震基座设计。可与楼顶风机箱实现自动启停连锁运行，风机运行状态实时监控及超过设定值报警功能等自动控制系统。

4.材质：采用优质材质制作箱体，室外管道部分采用不锈钢材质，整体焊接，密封处理。内置初、中效过滤器及活性碳吸附三级过滤。过滤前风管需做铅防护补偿达到环保要求。

5.废气处理：三级过滤。 过滤装置前后应留取样口，以确定过滤效果。(国家标准：18F排风口放射性浓度限值<1.63×103Bq/m3, 99mTc排风口放射性浓度限值<4.82×103Bq/m3。）更换方式：采用抽屉式可更换方式。

6.互锁功能：排风机组与净化空调机组连锁互控。开机时，排风机组启动后，净化空调机组方可执行工作；关机时，净化空调机组关闭后，排风机组方可关闭。 安装方式：吊顶式安装

## 五、主要设备、材料选用说明

1、 洁净板维护结构
    该区域的壁板和顶板须选用δ=50mm厚的优质手工彩钢双玻镁岩棉夹芯防火保温板材料，其面层钢板，厚度为0.45mm，保证吊顶能承受人在上面操作维修等。选用材料表面需平整性好，不产尘不积尘，整体视觉平面感均匀；其隔音量≥28dB（A），传热系数为2.5w/m2.c，保温隔热性能优良。彩钢板结构和装饰材料选用电泳香槟色铝合金净化专用型材，使结构在正压状态下保持良好的刚性。墙与墙、墙与顶板、墙与地面均采用电泳香槟色铝合金专用圆弧型材过渡连接，使整个实验区域无积尘死角，满足净化的要求。阴角的曲率半径不小于50mm，阳角的曲率半径不小于70mm。

2、送回风管及保温材料
    系统送回排风管选用优质镀锌钢现场清洗、制作、密封、安装而成，采用角铁法兰连接。为防止气流运行过程中冷热量损失，送回风管表面贴有橡塑保温材料；同时，为控制室内的噪音，在送回风管相应位置装有微孔板消声器（不含玻璃纤维填充料）。

3、组合式净化空调器
    组合式空调器为结合净化行业对空调器的特殊要求而设计制作的产品。空调器采用组合式框板结构，可直接在现场安装，外型美观，安装维修方便，漏风量小。维护板采用夹芯板结构，既能保证良好的保温性能。空调器的风机为高压头低噪声风机，运行平稳可靠、寿命长。

4、净化区初效、中效、高效过滤
    净化过滤系统分为初、中、高三级过滤，初效为优质无纺布制作而成，中效为长纤维过滤纸与优质镀锌板外框制作而成。高效过滤器由采用无隔板形式，其外型为铝合金型材，过滤效率高、容尘量大、使用寿命长、初阻力小，有利于降低系统运行的能耗。
5、照明系统
    为满足净化系统照明的要求，净化系统内设计吸顶式LED净化灯，该灯具有不吸尘、不产尘、防静电等特点；紫外灭菌灯安装位置需和甲方委托代表专家确认后，按照制定位置安装，主要操作间的照度大于300Lux。

6、地面

实验区的所有地板均为2mm厚PVC卷材，具有抗菌、耐磨、不吸尘、不产尘、耐化学腐蚀等特点；且平整无逢，满足净化要求。可用不同的颜色区分不同的功能分区，特别是对重要实验室，以起到警示的作用。墙壁与房顶、地面的交界处应成弧形或采取其他措施，以减少灰尘积聚和便于清洁。

7、物料传递窗：

与洁净室配套的仪器和物品传递设备，安装于注射室与高活性室、储源室与走廊间之间隔墙上。使用传递窗，以减少操作者的出入；同时，互锁的两侧门不能同时开启，从而隔绝污染来源，减少污染物进出实验区的可能性，物料传递窗内安紫外灭菌灯，消除传递窗内细菌的滋养，同时可对进出的物品进行灭菌处理。采用不锈钢材料制作,内加铅板防护，厚度满足防护等级。

8、观察窗门及安全门：

所有在走廊配置观察窗和采光窗。玻璃采用钢化玻璃密闭窗。钢制烤漆洁净专用型材门2000*900mm（单门），钢制烤漆洁净专用型材门2000*1500mm（双扇门），推荐品牌：远大、端仕、林森、合力；防护区域采用含铅防护门（有生产能力及资质的厂家）；外走廊与主要功能房间、主要功能房间之间装有符合净化标准的观察窗1000*1000mm，安全门采用5mm钢化玻璃；

## 六、暖通系统说明

（1）空调送风分布：

①GMP洁净区域采用洁净空调机组送风、排风、回风系统相对独立，单独自动控制，恒温恒湿；

②所有送风、排风、回风风机采用变频控制；

（2）温度控制：通风系统平常工作使用大楼中央空调系统冷热源，过渡季节采用独立空调系统和电加热，温度通过自动控制系统自动调节。

①湿度采用加湿器通过自动控制系统恒湿。

②设备热源控制：产热量大的区域、产尘的区域、湿度大的区域、对空气有污染的区域设为排风，产热量小、无污染的区域全部回风，有效地把热空气、污染空气排除室外，从而达到控制温度、洁净度的目的。

（3）换气次数：根据GMP洁净要求设计风量及换气次数：C级区25次/h，D级区16次/h；

（4）气流组织：洁净区域采用顶送、侧回/排方式。

（5）空气处理方式：三级过滤、除尘，恒温，加湿，灭菌。

（6）灭菌方式：臭氧灭菌：采用臭氧灭菌器。可自动检测回风臭氧浓度，回风臭氧浓度要求在45分钟内达到10ppm以上，配有自动记录、打印装置。紫外消毒：

（7）不同等级的洁净室以及洁净区与非洁净区之间的压差，应不小于10Pa，洁净区与室外的压差，应不小于15Pa，通过压力传感器感应房间压差，通过房间送风口VAV变风量阀自动控制调节。

七、组合式净化空调器参数（推荐品牌：AL-KO/WEISS/ 罗伯特/L-KELI）

1、箱体

（1）内部结构：内表面应光滑平整，无凹槽、凸起，便于清洗并能顺利排除积水，不易积尘和滋生细菌。采用不含硅的密封胶密封。

（2）壁板：采用三明治结构，壁板可整板拆卸，内夹保温材料，上下底板及侧面板保温。保证箱体的稳定性能、保温性能及隔热性能为最佳。

（3）框架结构：采用外框架结构，有良好的防锈蚀措施，框架材质必须采用耐腐蚀材料，避免二次污染。

（4）防腐性能：内置零部件应选用耐消毒药品腐蚀的材料或面层、材质表面应光洁，

（5）为方便设备维修和维护，在风机段设有检修门。

2  风机（推荐品牌：Gebhardt、ZIEHL-ABERGG、Rosenberg、KRUGER）

电机（推荐品牌：SIEMENS、ABB）

（1）风机应采用直驱式无蜗壳风机，选型按照最高效率、最低噪音原则，风机扇叶采用铝制材料或有喷塑处理。经过严格动、静平衡测试；风机预留接线柱，用于与外部变频器连接。

（2）风机叶轮为歪曲中空结构叶片，轴承耐磨性好，使用寿命长，底座为弹簧减震型底座,底座采用镀锌钢，根据风机的重量、运行情况进行弹簧分布，弹簧的压缩量在20～30mm之间，使弹簧的减振处于最佳工作状态点。

（3）电机防护等级为IP55，绝缘等级为F。

3  初、中高效过滤器

（1）高效过滤器，前后均设压差报警装置预留孔，可以实现过滤器阻塞报警的连接。

（2）高效过滤器旁通漏风率符合欧洲标准F9（过滤器框架泄漏值，-400Pa时为23.55m3/h，+400Pa时为5m3/h；泄漏百分比-400Pa时为0.2％，+400Pa时为0.0％）。

（3）初效：机组应采用板式初效过滤器，粗效过滤器材料为无纺布，过滤级别G4，设计风量条件下初阻力不大于50Pa，过滤器平均效率90％以上。主要用于过滤10～100μm的大颗粒。

（4）中效：采用盒式过滤器，过滤级别F8（1.0μm)，过滤器平均效率90％以上。需要提供足够的安装维修空间。

4 表冷器（加热和制冷分开）

（1）表冷器翅片为亲水铝翅片，应具有很好的传热性能和防腐性，样本中应有明确表示翅片为平翅片设计，避免积尘和滋菌。

（2）机组表冷器断面风速不应大于2m/s。

（3）冷凝水盘为不锈钢水盘，采用大坡度凝水盘设计，确保冷凝水排水顺畅。

（4）表冷盘管可以从侧面抽出，以便出现问题进行检修或日常的清洗维护，杜绝进入机组内进行检修或维护的形式，请以样本对应说明。

（5）框架采用铝型材，耐腐蚀。

（6）所有空气处理机组均为四管制空调机组，另加氟系统蒸发器。

（7）循环机组功能段顺序要求：混合段+中效过滤段+风机段(配备检修灯)+表冷、加热、出风段

(8)新风机组功能段顺序要求：初效过滤+中效+电加热+风机段(配备检修灯)+、出风段

- （9）电动比例积分调节阀：

- 国际著名品牌产品

- 执行器具有高可靠性，高稳定性，无需经常维护，检修方便。

- 采用控制球阀及非弹簧复位角行程执行器。

- 推荐品牌：“BELIMO”“Honeywell”、“SIEMENS”

- 直膨热泵机组

- 业内知名品牌。

- 工作稳定可靠，能在本地区的气候条件下正常工作。

- 推荐品牌：AL-KO/WEISS/罗伯特/L-KELI。

5 电加热器

- 机组内电加热器应采用光管电加热器。加热棒为不锈钢材质，不积尘，不爆裂，带过热保护装置。

6 检修通道、照明及其它

（1）检修门应采用与空调机组壁板相同的可拆卸双层板制作，并具有相同的隔热、隔声、密封性能。

（2）检修门应具备多点锁紧功能，并在机组外设把手。无论功能段处于正压还是处于负压，都能对检修人员进行安全保护。

（3）在风机段，过滤段均需设检修门。其他段位设有可拆卸的检修面板，便于检修。

## 八、净化空调设备自控系统设计

1 对净化空调系统设有自动控制。其中净化系统需有独立自控系统和配电系统，热区通风系统需有独立自控系统和配电系统，分别置于空调机房控制室和操作区。

2 位于空调机房控制室应有如下功能：

空气处理机启停控制；

空气处理机运行显示；

空气处理机马达过载显示；

初级、中级过滤器阻塞状态显示；

净化空调系统温度控制；

3变频器（推荐品牌：SIEMENS、ABB、Danfoss）

九、通风管道技术要求：《通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2002》

钢板风管板材厚度(mm)

| 类别 | 圆形风管 | 矩形风管 |  | 除尘系统 风管 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风管直径 D 或长边 |  | 中、低压系统 高压系统 |  |  |
| D(b)≤320 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1.5 |
| 320<D(b)≤450 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 1.5 |
| 450<D(b)≤630 | 0.75 | 0.6 | 0.75 | 2.0 |
| 630<D(b)≤1000 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 2.0 |
| 1000<D(b)≤1250 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 类别 | 圆形风管 | 矩形风管 |  | 除尘系统 风管 |
| 风管直径 D 或长边 |  | 中、低压系统 | 高压系统 |  |
| 1250<D(b)≤2000 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 按设计 |
| 2000<D(b)≤4000 | 按设计 | 1.2 | 按设计 |  |
| 注: 1 螺旋风管的钢板厚度可适当减小 10%~15%。 2 排烟系统风管钢板厚度可按高压系统。 3 特殊除尘系统风管钢板厚度应符合设计要求。 4 不适用于地下人防与防火隔墙的预埋管。 |  |  |  |  |

1  有通风空调（包括净化空调）所用风管均采用优质镀锌钢板咬口制作，40以上法兰连接，橡塑保温。法兰衬垫采用闭孔海绵橡胶板(δ＝5mm)制作；排烟风管采用镀锌钢板咬口制作；法兰连接，法兰衬垫采用3mm厚石棉橡胶板，钢板厚度均按《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002)规格确定；法兰及阀门(推荐品牌：大峰、零界、奥森、金光)

2 加工和安装风管时，请施工安装单位务必根据调试要求，在新风管以及送风、回风和排风总管的适当部位配置风量测定孔，测定孔的加工制作方法见国标图集06K131。

3 管支、吊、托架均采用膨胀螺栓安装，其构造形式和具体位置，由安装单位根据牢固可靠的原则并结合现场实际情况，依据国标图集08K132选择确定。

4 管支、吊架间距应符合下列要求：直径或边长尺寸小于400mm的水平风管，间距不应大于4m；直径或边长尺寸大于400mm的水平风管，间距不应大于3m；对竖向风管其间距不应大于4m（每根立管的固定件不应少于2个）。

5 支、吊、托架应设于保温层外部，并在支、吊、托架与风管间镶以垫木。应避免在风管法兰、测量孔、风阀等处设置支、吊架。其做法参见国标图集08K132。

6 装调节阀时，必须注意确保交接手柄位于方便操作的部位。安装防火阀和排烟阀时，必须注意安装位置应与设计相符，气流方向必须与阀体上标志的箭头一致，严禁反向。防火阀必须单独配置吊架。

7 设计图中，各净化系统连接每个回风（排风）口的支管立管处均设风量调节阀，连接除尘风口的支管立管处设蝶阀，便于系统调试。

- 工程质量标准

1、 工程验收标准：验收标准应符合中华人民共和国国家职业卫生标准：GBZ120-2020《核医学放射防护要求》；GBZ18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》；HJ1188-2021《核医学辐射防护与安全要求》。

2、能一次性通过专业控评公司的放射性卫生检测，净化环境能通过药监局指定有资质公司的专业检测验收；并通过新疆维吾尔自治区环保、卫监、药监等监管部门的合格验收；达到办理《辐射安全许可证》、《放射诊疗许可证》及《放射性药品使用许可证（第三类）》要求的核医学科建设内容各项标准。

十一、商务要求

1、清单中设备最终报价包含设备运输、安装、调试等达到正常投入使用前的所有费用。

2、上述技术指标中凡有品牌描述或指向某品牌的指标描述均为参考指标。

3、投标报价包含但不限于设备、材料的采购、运输、安装、保险、施工、调试、检测、环评、预评、控评、试运行、工程验收、土建施工、施工用水用电、相关税费、开洞补洞、培训、施工配合及售后服务等达到正常投入使用的所有费用。

4、甲方委托具备资质的第三方机构进行环保验收检测，检测费由中标单位支付。检测合格后由中标单位提请环保主管部门进行建设项目竣工环保验收。

5、项目工期：90天内（包含但不限于设备生产、运输、安装、调试、土建等达到正常投入使用））。

6、履约保证金为合同总价的10%。

7、取费标准：根据招标工程量清单及招标控制价执行。

8、结算方式：项目完工验收合格后，进行审计结算。

9、付款方式：合同签订后预付合同总价的30%，竣工验收合格正常投入使用后支付到合同价的80%进行工程结算审计，工程结算审计完成后，支付到结算价的97%；剩余的3%作为质量保证金。

10、质保期：≥2年

*11、投标单位所投的本项目负责人必须为本单位工作人员，提供相关证明材料；项目负责任人必须具备本项目相关专业中级及以上专业职称，提供相关证明材料；项目负责人必须提供驻场服务，不得兼职。

### 12、各投标人根据投标方案，详细写明所有产品（设备、材料）型号规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地。

清单另附

第五部分 合同部分

政府采购货物合同书

合同号：

甲方（采购方）：新疆维吾尔自治区中医医院

乙方（供应商）：

招标代理机构：新疆西北招标有限公司

甲乙双方根据政府采购的有关规定，和中标通知书的要求，经双方友好协商，一致同意达成如下内容，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 货物名称 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：合同价格

1、货物总价为人民币（大写）：元整。

2、总价中包括货物金额、安装费、包装费、软件接口费、运输费及运输途中保险费、装卸费及税金。本合同价格一般不得做任何变更与调整。

第三条：付款方式

1、甲乙双方确认的货款结算依据：投标文件、中标通知书，采购合同书，乙方开具的发票，甲方出具的验收结算书等。

2、货物验收合格，甲方出具验收结算书后付款。

3、根据国家相关法律法规签订施工合同进行结算，合同签订后预付合同总价的30%，竣工验收合格正常投入使用后支付到合同价的80%进行工程结算审计，工程结算审计完成后，支付到结算价的97%；剩余3%尾款两年后无质量问题付清。（工程质保2年）。备注：最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。

第四条：交货、包装与验收

1、交货地点：新疆维吾尔自治区中医医院指定地点

2、交货时间：20  年 月 日前

3、货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

4、货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，安装后由甲方验货。并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损失由乙方承担。

第五条：本合同的有效组成文件：

1、投标文件。

2、中标通知书。

3、甲方出具的验货结算书。

4、乙方所提供的其他承诺。

第六条：质量保证和售后服务：

乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。

第七条：违约责任：

1、乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款，

并有权解除合同，乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款5%的违约金。

2、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

3、乙方逾期交货的，按逾期缴货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

4、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。

5、甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期货款的违约金。

6、甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

7、双方必须严格执行《中华人民共和国民法典》的有关违约责任规定。

第八条：不可抗力

1、本合同生效后发生不可抗力的，发生不可抗力的一方应立即通知对方和新疆维吾尔自治区中医医院，并在不可抗力发生之日起五天内提供不可抗力的详情及有关证明文件送交对方和新疆维吾尔自治区中医医院。

2、发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力影响双方合同正常执行的，双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止。

3、一方因不可抗力不能按本合同约定履行的，可以减轻或免除一方的违约责任，一方不能证明不能按本合同约定履行是因不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。

第九条：合同的解除和变更

当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时书面通知对方新疆维吾尔自治区中医医院，对方在接到通知15日内书面给予答复，逾期未答复则视为已同意。双方达成协议的，按新协议执行，并报新疆维吾尔自治区中医医院备案。

第十条：争议解决方式

甲乙双方在合同执行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不了的，甲乙双方均有权向新疆维吾尔自治区中医医院投诉或向合同签署所在地人民法院提起诉讼。

第十一条：合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方盖章和代表签字日期，即为本合同生效日期。如双方盖章签字日期不一致时，以最后盖章签字方的盖章签字日期为合同的生效日期。

2、本合同一式陆份，甲伍份，乙方一份，政府采购办、招标代理公司各一套

3、本合同的未尽事项，必要时由甲乙双方另订补充协议，经甲乙双方盖章和双方授权代表签字后与本合同具有同等法律效力，补充协议必须交新疆维吾尔自治区中医医院备案。

甲方：                                       乙方：

地址：                                       地址：

经办人：                                     经办人：

电话：                                       电话：

20 年月日                                   20 年月日

- 注：最终合同以实际签订为准。

- 第六部分  投标文件格式

（一）资格文件

1、资格文件封面

新疆维吾尔自治区中医医院核医学科放射性单元辐射防护净化项目

- 资格文件

（正本/副本）

项目编号：

投标单位名称：

投标内容/分包：

投标单位联系人：

投标单位联系电话：

二〇  年  月

2、资格文件组成

目录

- 一、供应商的资格证明材料

（一）参加政府采购活动的供应商应当具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

1 法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件

2 提供上年度财务审计报告或半年内任意一个月财务报表

（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）

3 提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明

（提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料。）

4 提供社会保险登记证或社保缴纳证明

（近半年内任意一月社保缴纳证明，当月新成立公司不需提供）

5 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明(由供应商根据项目需求提供说明材料)

6 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（二）其他特定资质

1、建筑工程施工总承包三级及以上资

2、机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；

3、具备第二类医疗器械经营备案凭证

4、项目负责人要求：具备建筑工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格、具有有效的安全生产考核证；

- 二、投标人代表身份证明

1  法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)（附件1-1）

2  法定代表人授权委托书(授权代表参加投标) （附件1-2）

3  授权委托书 (适用于自然人委托投标) （附件1-3）

- 三、其他资料

1不参与围标串标承诺书；

2投标保证金缴纳凭证（电汇凭证或收据等）复印件

注：1.投标人制作投标文件，应按照投标文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。

2.招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

3、资格文件格式

- 附件1-1  法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证复印件）

投标人公章：[投标人盖章]

日期：年月日

- 附件1-2  法定代表人授权委托书

本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名）代表本公司授权在下面签字的（授权代表姓名）为本公司的合法代理人，就此次项目名称项目，项目编号为（2022-XBZC-01140）的投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：

单位名称：

授权日期：20　   年　　月　　日

（单位公章）

20    年    月   日

此处附法定代表人身份证复印件正反面

### 此处附被授权人身份证复印件正反面

附件1-3授权委托书 (适用于自然人委托投标)

致：____________(采购人或采购代理机构)

我________(姓名)系自然人，现授权委托____________(姓名)以本人名义参加____________(项目名称) ，项目编号为（2022-XBZC-01140）的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对授权代表的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从　　　年　　月　　日起至　　　年　　月　　日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：　　　　年　　月　　日

（二）商务技术文件

1、商务技术文件封面

新疆维吾尔自治区中医医院核医学科放射性单元辐射防护净化项目

商务技术文件

（正本/副本）

项目编号：

投标单位名称：

投标内容/分包：

投标单位联系人：

投标单位联系电话：

二〇  年  月

2、商务技术文件组成

一、投标函（附件2-1）

二、反商业贿赂承诺书；（附件2-2）

三、投标报价

1 开标一览表（附件2-3-1）

2 明细报价表（附件2-3-2、附件2-3-3）

四、商务条款偏离表（附件2-4）

五、提供符合政府采购政策的证明材料（如有提供，不享受相关政策的投标人无需提供。）

1 节能、环境标志产品优惠明细表（附件2-5）

2节能、环境标志产品证明材料（附件2-6）

3中小企业声明函（附件2-7）

4监狱企业声明函（附件2-8）

5残疾人福利性单位声明函（附件2-9）

六、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表（附件2-10）

七、近三年经营业绩表（附件2-11）

八、产品简要说明一览表（附件2-12）

九、产品技术支持文件

十、规格、技术参数偏离表（附件2-13）

十一、售后服务承诺书（附件2-14）

十二、服务方案（服务承诺详述、维修、培训以及服务联系人、联系方式等详述）

包含但不限于配送方案及应急处理方案、培训方案，服务明确响应时间、出现质量问题解决时间、服务响应的联系人及联系方式，配送车辆安排等相关信息及证明材料。

十三、售后服务机构及联系方式：（后附相关房产证明等证明材料）

十四、质量保证承诺书

十五、其他资料

十六、招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

注：1.投标人制作商务技术文件，应按照商务技术文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。

2.招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。3、商务技术文件格式

附件2-1  投标函

致：新疆西北招标有限公司:

根据贵方为项目招标的投标邀请 项目编号 ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1.我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起九十日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.若我方中标，我方承诺按投标产品规格向甲方提供供货服务。

3.已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解投标人须知的所有条款。

4.完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

5.接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

7.愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

8.我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。

9.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

10.与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

11.若我方中标，我方承诺在领取中标通知书之前向甲方提供厂家授权书原件，如有特殊情况必须向甲方提出合理说明，经甲方确认后，在合理期限内提供相应产品厂家授权书原件。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：

电　　　　　话：　　　　　　　　　　传真：

投标人代表签字：

投标人名称：

（单位公章）

20  年  月  日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

附件2-2  反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法定代表：

法人授权代表：

日期：

附件2-3-1  开标一览表

招标项目名称：                          投标单位名称：

项目编号：

| 投标内容 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写：￥ 元 |
|  | 大写： |
| 工期 | 合同签订后 个日历日。 |
| 质保年限 | 年 |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：       年     月    日

注：1、此表需密封后单独提交。

2、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报。

### 附件2-3-2  明细报价表（所投产品）

项目名称：                              投标单位名称：

招标编号：

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 总价（元） | 品牌及 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保年限 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

日期：

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、上述报价包含一切由供方承担的费用。

3、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地。

4、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

### 附件2-3-3  明细报价表（工程清单）

以清单形式报价

注：格式内容见招标文件工程清单，严格按照清单填写；

1、合计金额应为各分项价格之和；

2、报价包含一切由供方承担的费用；

3、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

附件2-4  商务条款偏离表

投标人名称（公章）：　　　　　         招标编号：

所投内容/分包：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人代表签字：

日期：20年　月　日

附件2-5 节能、环境标志产品优惠明细表

(若有，请如实填写)

投标人名称（公章）：　　　　　         招标编号：

所投内容/分包：

（1）节能产品明细清单                        报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | + 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）环保产品明细清单                    报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：         年    月   日

附件2-6  节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

2.环境标志产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖投标人公章。

附件2-7    中小微企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞ 46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（若响应文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

附件2-8  监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

注：后附监狱企业资格证明文件

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖供应商公章。

（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。）

附件2-9  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件2-10  项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

- 项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专业 |  |
| 学位 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 服务时间 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  | 担任何职务 |  | 备注 |

2、拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

日期：20年　月　日

注：后附人员相关资格证书复印件。

附件2-11  近三年经营业绩表

投标人名称（公章）：　　　　　          招标编号：

所投内容/分包：

| 地区 | 项目名称 | 金额 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |

附合同或中标通知书复印件。

附件2-12  产品简要说明一览表

投标人名称（公章）：　　　　　            招标编号：

所投内容/分包：

产品序号名称：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及主要技术参数 | 性能说明 | 供货厂（商） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：此表需详列投标的每种设备。

投标人代表签字：

日期：20　 年　月　日

附件2-13  规格、技术参数偏离表

投标人名称（公章）：　　　　　             招标编号：

所投内容/分包：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：

日期：20　 年　月　日

附件2-14  售后服务承诺书

投标人必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。

一、拟提供售后服务的项目：

二、所投产品免费质保期限：

三、免费质保期后，如维修是否收取材料费：

四、免费质保期后，如维修是否收取服务费：

五、服务响应及到达现场的时间：

公司法人代表(盖章或签字)：

法人授权代表(盖章或签字)：

项目经办人(盖章或签字)：

日期：20  年  月  日

评分标准100%（以下得分保留小数点后2位）

技术商务部分（占总分值的70%）

评审因素和指标

| 1 | 价格分 | 30分 | 投标报价 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×100×30% 投标基准价为满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格，即为满分30分，其他投标人报价计算公式如下： 报价得分 =30×基准价/报价 计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术分 | 50分 | 技术或者服务水平 | 产品技术性能 (30分) | 综合考虑货物/系统的质量性能、技术指标、提供的证明材料等情况，满足招标要求的，得基本分30分； 对重要技术指标（★参数，如果有）的每一项负偏离扣5分；对一般技术指标的每一项负偏离扣2分，扣至0分为止；技术偏离表漏报技术条款视为不满足；关键指标以出具的国家相关检测部门检测报告为准。 |
|  |  |  |  | 项目供货及实施方案 （5分） | 整体供货方案科学合理可行，实施方案内容全面、明确重点，安装、调试、验收方案合理、针对性强、贴近项目需求，为该项目提出合理化建议，以上内容齐全的得5分；漏一项得3分，漏两项得1分；漏三项及以上不得分。 |
|  |  |  |  | 维保方案（7分） | 供应商提供详细运维管理制度、应急处理方案、运维服务方案等的，根据方案完整性、全面性、合理性、可行性等方面，由评委进行横向评比。方案描述详细内容全面能体现以上所要求内容的得7分；方案描述简单内容漏一项的得3分；方案描述不完整并体现内容漏两项及以上的不得分。 |
|  |  |  |  | 质量保证（3分） | 针对本项目提供完整质保方案；质保方案合理可行，提供质保时间满足3年的得1分，每增加一年加1分，最高得3分。 |
|  |  |  |  | 技术人员配备 （5分） | 需提供专业人员技术支持，技术服务需满足招标文件要求。对技术人员配备情况及任职资格、资质证书、人员驻场时间等做评审。 技术人员配备齐全、专业、经验丰富、人员驻场时间满足或优于招标文件要求，得5分； 技术人员配备齐全、专业度较好、经验较丰富、人员驻场时间满足招标文件要求，得3分； 技术人员配备不齐全、专业度和经验较差、人员驻场时间不满足招标文件要求，得0分。 |
| 3 | 商务分 | 20分 | 企业 业绩 （6分） | 2019 年至今（以合同签订时间为准）具有的类似项目业绩进行评审，每提供一个项目业绩得 1分，最高得6分，满分6分。注：须同时提供项目中标通知书、合同关键页（名称页、金额页、盖章页）复印件加盖供应商公章，（与项目负责人业绩不得重复）。 |  |
|  |  |  | 项目负责人业绩（6分） | 项目负责人每提供一个工程类似项目业绩得1分，最高得6分；满分6分。注：须同时提供项目中标通知书、合同关键页（名称页、金额页、盖章页、项目负责人页）复印件加盖供应商公章，（与企业业绩不得重复） |  |
|  |  |  | 售后服务体系（5分） | 1. 提供完善合理的售后服务方案，根据本项目特点，综合考虑针对性、响应时间等因素，针对性强、响应快，切实可行的得5分，针对性、响应速度一般的得3分，针对性差、响应速度慢得1分。提供相关证明材料 |  |
|  |  |  | 培训方案（3分） | 培训方案合理、针对性强，得3分；方案和针对性一般得2分；方案和针对性差的得0分。 |  |
| 总分 |  |  | 100分 |  |  |