公开招标

招 标 文 件

文件编号：2141xzjk027

项目名称：自治区人民医院感染科改建项目-负压病房、手术室配套设施一体化安装项目

新疆新之建工程咨询有限公司

2021年6月

目    录

投标须知前附表	1

第一章  招标公告	5

第二章  投标须知	9

第三章  招标内容及技术要求	32

第四章  设备技术参数	58

第五章  图纸	65

第六章  工程量清单	66

第七章  合同主要条款	67

第八章  疫情期间开标须知	71

附件：（投标书格式）

附件一 投标书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 关于投标文件的声明函

附件四 诚信投标承诺书

附件五 投标人（供应商）反商业贿赂承诺书

附件六 开标一览表

附件七 投标设备名称、数量、规格及报价明细表

附件八 清单报价表

附件九 施工组织及保障措施

附件十 施工进度计划表

附件十一 免费提供设备信息与PACS、LIS手麻系统、集成平台等系统的接口方案

附件十二 设备零配件报价表

附件十三 质保期结束后设备年维保费用报价表

附件十四 易损件价格报价表

附件十五 一次性耗材价格报价表

附件十六 医疗设备技术规格偏离表

附件十七 商务条款偏离表

附件十八 投标产品近三年相同业绩表

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：自治区人民医院感染科改建项目-负压病房、手术室配套设施一体化安装项目 项目编号：2141xzjk027 招标内容：负压病房、手术室配套设施一体化安装项目 |
| 2 | 项目采购预算：6814800.14元（其中暂列金700000.00元） 投标人投标报价不得高于项目采购预算，否则其投标将被否决。 |
| 3 | 采购人：新疆维吾尔自治区人民医院 联系人：李老师 联系电话：0991-8562590 |
| 4 | 采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司 地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼。 |
| 5 | 投标保证金金额：130000元。 须以网银转账的形式由供应商的基本账户账户汇出，须于2021年6月28日11:00时（北京时间）前交至招标代理机构指定账户，公示期结束后予以退还。 |
| 6 | 资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定； 2、供应商须具有有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照； 3、法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）；被委托人必须是供应商单位法人或正式员工，需提供该公司为其缴纳的最少近六个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证及个人明细表）； 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动 5、投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）；投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间必须在公告期内）； 6、本项目的特定资格要求： 6.1、投标人具有医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案证；货物生产厂家须具备医疗器械注册证（含登记表）及医疗器械生产许可证。 6.2、投标人具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质、建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质、电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质、有效的安全生产许可证。 6.3、施工项目负责人：具备有效的贰级及以上建造师执业资格证书（机电工程或建筑工程专业）和有效安全生产考核合格证书，在本单位注册，不接受临时建造师证书，且不得担任其它在施建设工程项目的项目经理；项目负责人必须是供应商单位法人或正式员工，需提供该公司为其缴纳的最少近六个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证及个人明细表）； 6.4、自治区外企业需具有本地化服务能力，提供进疆建筑企业信息报送手续（项目所需企业资质及项目负责人已登记）； 7、本项目不接受联合体投标； |
| 7 | 投标文件有效期：供应商同意投标书在招标文件规定的投标截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，投标有效期截至开标日后90日历天。 |
| 8 | 投标报价：供应商应在开标一览表中标明其提供的所有货物及相关工作范围内所有费用的总价。 |
| 9 | 投标截止时间：2021年6月28日11:00时 （北京时间） |
| 10 | 投标文件的数目： 投标文件：正本壹份、副本肆份 开标一览表：1份（单独密封） 投标文件电子版：1份（U盘介质，文件格式为PDF版本；U盘内另须提供一份excel或word可编辑模式的“开标一览表”及“投标产品名称、数量、规格及报价明细表”密封在开标一览表封袋中） 资格证明文件：1份（单独密封） |
| 11 | 投标文件递交至：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼开标会议室（工人文化宫旁）。 |
| 12 | 开标日期：2021年6月28日11:00时 （北京时间） |
| 13 | 开标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼开标会议室（工人文化宫旁）。 |
| 14 | 数量调整：投标总价的±10%，详见第二章投标须知第31条。 |
| 15 | 项目工期：合同签订后90天内。 |
| 16 | 付款方式：合同签订后支付合同总价的20%，货到现场支付合同总价的30%，项目竣工验收合格支付合同总价的20%，上交竣工资料经审计结算后支付至决算价格的90%，余10%质保金质保期后支付。 备注：最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。 |
| 17 | 项目验收：经国家认定的第三方机构检测合格 |
| 18 | 质保期：该项目整体质保贰年。 |
| 19 | 政府采购强制采购：(1)标记*符号的节能产品；(2)其他。 采购最新一期《节能产品政府采购清单》的产品。 政府采购优先采购：(1)非标记*符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新期)内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新期)内的产品： 投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。 |
| 20 | 支持中小企业发展：给予小型、微型企业的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为6%。 |
| 21 | 供应商须仔细阅读本招标文件的所有条款。如果在商务、技术等方面有偏离，供应商须在投标文件“商务偏离表”、“技术规格偏离表”中一一列出。另外，供应商应对字体置黑的条款、注有 “投标无效”字样的条款、以及加注“*”号的条款引起重视，如不满足此类条款的规定，其后果由供应商自行承担。 |
| 22 | 在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。 |
| 23 | 资格证明文件：开标时，供应商应在密封的投标文件之外随身携带法定代表人授权委托书及被授权人的身份证复印件、营业执照原件、医疗器械经营（生产）许可证原件或二类医疗器械经营备案证原件、建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质、建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质、电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质原件、安全生产许可证原件，施工项目负责人具备有效的贰级及以上建造师执业资格证书（机电工程或建筑工程专业）和有效安全生产考核合格证书原件，提供进疆建筑企业信息报送手续（项目所需企业资质及项目负责人已登记），或者针对以上证件开具的公证书原件（如实行电子化证书省份提供电子证书网上打印件加盖投标企业公章），以及供应商“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）供应商无行贿犯罪记录证明查询网页截屏打印件并加盖供应商公章，以备采购人对其资格进行审查。 |
| 24 | 注：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
| 25 | 银行信息： 账户名称：新疆新之建工程咨询有限公司 开户行名称：中国银行乌鲁木齐市青年路支行 账 号：107673584569 行 号：104881006022 |

第一章  招标公告

项目概况：

自治区人民医院感染科改建项目-负压病房、手术室配套设施一体化安装项目的潜在供应商应在www.zcygov.cn获取招标文件，并于2021年6月28日11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2141xzjk027

项目名称：自治区人民医院感染科改建项目-负压病房、手术室配套设施一体化安装项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：6814800.14（其中暂列金700000.00元）

最高限价（元）：6814800.14（其中暂列金700000.00元）

采购需求：

标项一 ：

标项名称：负压病房、手术室配套设施一体化安装项目

数量：1项

预算金额（元）：6814800.14（其中暂列金700000.00元）

简要规格描述：具体采购要求详见招标文件

备注：

合同履约期限：合同签订后90天内。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定；

2、供应商须具有有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照；

3、法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）；被委托人必须是供应商单位法人或正式员工，需提供该公司为其缴纳的最少近六个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证及个人明细表）；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动

5、投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）；投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间必须在公告期内）；

6、本项目的特定资格要求：

6.1、投标人具有医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案证；货物生产厂家须具备医疗器械注册证（含登记表）及医疗器械生产许可证。

6.2、投标人具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质、建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质、电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质、有效的安全生产许可证。

6.3、施工项目负责人：具备有效的贰级及以上建造师执业资格证书（机电工程、或建筑工程专业）和有效安全生产考核合格证书，在本单位注册，不接受临时建造师证书，且不得担任其它在施建设工程项目的项目经理；项目负责人必须是供应商单位法人或正式员工，需提供该公司为其缴纳的最少近六个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证及个人明细表）；

6.4、自治区外企业需具有本地化服务能力，提供进疆建筑企业信息报送手续（项目所需企业资质及项目负责人已登记）；

三、获取招标文件

1.时间：2021年6月7日至2021年6月11日，每天上午10:00至13:00，下午15:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：http://www.zcygov.cn

3.方式：供应商登陆政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

4.售价（元）：200

5．供应商购买招标文件时应提交的资料（彩色扫描件）：

（1）法人身份证明书及法人身份证原件或法人授权委托书及被授权人身份证原件；

（2）营业执照；

（3）企业资质证书及安全生产许可证；

（4）项目负责人建造师资格证书及安全生产考核合格证书；

（5）自治区外企业还需提供进疆备案册；

（6）网页查询截图。查询方法：①“信用中国”网站查询截图（“信用中国”网站查询方法：信用服务-信用分类查询-重大税收违法案件当事人名单-搜索栏输入单位全称-查询；②“中国执行信息公开网”网站查询截图(首页-失信被执行人-搜索栏输入单位全称-查询);③“中国政府采购网”网站查询截图：首页-政府采购严重违法失信行为记录名单-搜索栏输入单位全称-查询）；④“中国裁判文书网”网页查询截图（“中国裁判文书网”网站查询方法：刑事案件-案由-刑事案由-贪污贿赂-行贿-搜索栏输入单位全称-查询）。

资料不齐及逾期报名的均视为无效。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年6月28日 11:00（北京时间）

投标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼开标会议室

开标时间：2021年6月28日 11:00（北京时间）

开标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼开标会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区人民医院

地 址：新疆乌鲁木齐市天山区天池路91号自治区人民医院

联系方式：0991-8562590

2.采购代理机构信息

名 称：新疆新之建工程咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼

项目联系人：魏玉涛  李雪

联系方式：0991-8852519

第二章  投 标 须 知

一、总 则

1. 合格的供应商

1.1 凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定的、有提供招标货物和服务的资格和能力，技术规范，安装调试能力强，并具有有效的营业执照（经营范围需包含本次招标的内容）、相关资质证书的国内货物制造商、经销商，符合本项目招标公告资质要求的，承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

1.2 凡参加投标的制造商必须具有国际或国内相应的招标货物制造资质等级，信誉可靠，且应具有履行本招标文件规定的有关义务的能力。

1.3 供应商在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》财库（2007）2号文的规定。

1.4 本项目不接受联合体投标。

1.5 不符合1.1、1.2、1.3、1.4条款规定的供应商，其投标将被拒绝。

2. 定义

2.1“采购代理机构”系指新疆新之建工程咨询有限公司

2.2“供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的货物制造商、经销商。

2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后质保期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指有关中标人。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]﹞248号）。

3. 其他要求

3.1 供应商应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

3.2 政府采购政策支持

3.2.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

3.2.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.2.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、 招 标 文 件

4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：

4.1.1 投标邀请

4.1.2 投标须知前附表

4.1.3 招标书

4.1.4 投标须知

4.1.5 招标内容及技术要求

4.1.6 设备技术参数

4.1.7 图纸

4.1.8 工程量清单

4.1.9 合同主要条款

附件：（投标书格式）

附件一 投标书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 关于投标文件的声明函

附件四 诚信投标承诺书

附件五 投标人（供应商）反商业贿赂承诺书

附件六 开标一览表

附件七 投标设备名称、数量、规格及报价明细表

附件八 清单报价表

附件九 施工组织及保障措施

附件十 施工进度计划表

附件十一 免费提供设备信息与PACS、LIS手麻系统、集成平台等系统的接口方案

附件十二 设备零配件报价表

附件十三 质保期结束后设备年维保费用报价表

附件十四 易损件价格报价表

附件十五 一次性耗材价格报价表

附件十六 医疗设备技术规格偏离表

附件十七 商务条款偏离表

附件十八 投标产品近三年相同业绩表

4.2  供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 采购人如需对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的的内容可能影响到投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间十五日前，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件的编制

6. 投标文件的编写

6.1 供应商应仔细阅读招标文件,了解招标文件的要求，并在充分理解招标文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作投标文件。

7. 投标的语言及计量单位

7.1 供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文。

7.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8. 投标文件构成

8.1 供应商编写的投标文件应按下列顺序及内容提供：

8.1.1 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1)供应商须具有有效的工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本（复印件加盖公章，原件或者针对复印件开具的公证书原件开标时携带备查)。

(2)供应商需具备医疗器械经营（生产）许可证或二类医疗器械经营备案证（复印件加盖公章，原件或者针对复印件开具的公证书原件开标时携带备查)。

(3)投标代表的授权委托书(原件装订在正本，复印件装订在副本中)及被授权人身份证复印件（身份证原件开标时携带备查）。授权委托书应由法定代表签名并加盖企业公章，私章无效。被委托人必须是供应商单位法人或正式员工，需提供该公司为其缴纳的最少近六个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证及个人明细表）。

(4)供应商须具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质、建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质、电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书、有效的安全生产许可证（复印件加盖公章，原件或者针对复印件开具的公证书原件开标时携带备查,如实行电子化证书省份提供电子证书网上打印件加盖投标企业公章)。

(5)施工项目负责人具备有效的贰级及以上建造师执业资格证书（机电工程或建筑工程专业）和有效安全生产考核合格证书（复印件加盖公章，原件或者针对复印件开具的公证书原件开标时携带备查,如实行电子化证书省份提供电子证书网上打印件加盖投标企业公章)。项目负责人必须是供应商单位法人或正式员工，需提供该公司为其缴纳的最少近六个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证及个人明细表）；

(6)提供进疆建筑企业信息报送手续（项目所需企业资质及项目负责人已登记）（复印件加盖公章，原件或者针对复印件开具的公证书原件开标时携带备查,如实行电子化证书省份提供电子证书网上打印件加盖投标企业公章)。

(7)供应商“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）供应商无行贿犯罪记录证明查询网页截屏打印件并加盖供应商公章。

(8)投标保证金（被采购代理机构认可的缴纳凭证）。

(9)参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

(10)供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

8.1.2 商务投标书

(1) 投标书

(2) 开标一览表

(3) 投标货物名称、数量、规格及报价明细表

(4) 商务条款偏离表

(5) 投标产品近三年相同业绩表（附合同或者中标通知书复印件）

(6) 售后服务承诺书及培训计划

(7) 免费提供设备信息与PACS、LIS手麻系统、集成平台等系统的接口方案

(8) 设备零配件报价表

(9) 质保期结束后设备年维保费用报价表

(10) 易损件价格报价表

(11) 一次性耗材价格报价表

(12) 若为进口产品（含主要配件），须提供报关单和检验检疫证；所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

(13) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

8.1.3 技术投标书

(1) 产品的详细技术参数说明

供应商所投产品必须提供国家权威部门出具的完整技术检验报告作为其技术指标的支持资料（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。对未提供技术支持资料、模糊不清及不全的视为未提供。参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为偏离。

(2) 技术规格偏离表（供应商须对第三章、第四章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

(3) 备品备件及专用工具清单

(4) 工程量清单分项报价

(5)本项目包含负压病房、手术室配套设施及医疗设备同时包含相关安装工程的内容，负压病房、手术室配套设施、医疗设备及安装工程内容以招标文件第四章工程量清单要求为准，不得缺项、漏项,最终以实际结算为准。

(6) 产品样册、说明书、图纸技术资料及产品质量获奖荣誉证书复印件

(7) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

(8)投标人对投标文件必须做一一对应的响应。

8.2 第8.1.1条中第(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)项、第8.1.2条中第(1)(2)(3)(4)(6)项、第8.1.3条中第(2)(3)(4)(5)(8)项为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

8.3 供应商在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。

9. 投标书格式

9.1 供应商应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

10. 投标报价

10.1 供应商应按招标文件所附的《开标一览表》和《投标产品名称、数量、规格及报价明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

10.2 本标针对每种货物只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明，优惠声明需在《开标一览表》备注中填写。

10.3 供应商应按招标文件的要求对有关设计、货物及其配套服务的全部内容进行报价。投标报价应包括：

10.3.1 外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、备品备件、专用工具、运杂、安装调试、人员培训等费用。

10.3.2 招标文件中特别要求的零、备件费用。

10.3.3 分项报价明细表中特别要求的安装、调试、运输及培训费用。

10.3.4 所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

11. 投标货币

11.1 本次投标货币为人民币。

12. 证明供应商合格和资格的文件

12.1 按照第8条规定，供应商应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2 供应商应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

13. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 按照第8条规定，供应商应提交招标文件要求的货物及其服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为投标文件的一部分。

13.2 供应商应逐条阅读招标文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术偏离表”和“商务（合同条款）偏离表”中一一列出。

13.3 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件应包括下列内容：

13.3.1 投标货物的试(检)验报告、鉴定证书（复印件）；

13.3.2 执行的制造、验收标准；

13.3.3 荣获产品质量、生产管理等方面的荣誉证书（复印件）；

13.3.4 有关的产品样册、手册、图纸和资料；

13.3.5 供应商认为有必要提供的其它证明文件；

14. 投标文件的有效期

14.1 投标文件从实际开标之日起 90 天内有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，采购代理机构可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

15. 投标文件的书写要求、签署及份数。

15.1 投标文件正本须用不褪色的墨水笔书写或打印。

15.2 投标文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商授权代表签字或盖章。

15.3 未实质性对应响应招标文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

15.4 投标文件应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

15.5 投标文件的份数：详见《投标须知前附表》。供应商应在投标文件封面左上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准，参考资料不限量。

15.6 供应商可根据投标货物的具体需要自行编制其它文件一式5份纳入投标书中。

15.7 投标文件应按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码。投标文件的装订必须采用胶粘本，不允许任何活页形式装订（非胶粘方式装订的投标书一律视同活页装订），活页方式装订视为投标无效。

15.8 如果虚假应标将会导致废标，并将虚假应标投标公司及生产厂家上报政府采购部门并列入黑名单。

16. 投标保证金

16.1 投标保证金金额：130000元，须以网银转账的形式由供应商的基本账户账户汇出。

16.2 投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

16.3 投标保证金应用人民币，以非现金形式的电汇、网银支付提交。由供应商按第一章《招标书》中明确的银行、帐号，并按16.1条要求的数额办理，投标保证金须于投标截止时间前，交到新疆新之建工程咨询有限公司指定的帐户。对未按要求提交投标保证金的，其投标无效。

16.4 投标保证金的退还

在该项目评标公示期满后，新疆新之建工程咨询有限公司收到由供应商提供的以下资料后五个工作日内退还：

1）打印并加盖供应商公章的账户信息：行名、行号、户名、账号；

2）加盖投标人财务公章的第二联复写收据原件，收据中需写明项目名称及项目编号。

16.5 发生以下情况投标保证金可能被没收：

16.5.1 如果供应商在投标有效期内撤销投标；

16.5.2 如果供应商串通投标的；

16.5.3 如果中标人未能做到：

a. 按29条规定签定合同；

b. 第32条有关缴纳中标服务费的规定；

c. 按招标文件要求提交合同履约保证金的。

四、投标文件的递交

17. 投标文件的密封与标记

17.1 供应商应将投标文件正本和副本分别装入信袋内加以密封，分别在信袋上标“正本”或“副本”，并在密封处加盖公章（或合同专用章）。

17.2 供应商应将填好的开标一览表单独密封一份在信袋内，在密封处加盖公章（或合同专用章），在信袋上注明“开标一览表”字样，作为投标文件的一部分。

17.3 供应商应将资格证明文件单独密封一份在信袋内，在密封处加盖公章（或合同专用章），在信袋上注明“资格证明文件”字样，作为投标文件的一部分。

17.4 所有投标文件信袋封口处均应加贴封条，封条上应写明：

⑴采购代理机构单位：新疆新之建工程咨询有限公司

⑵项目名称：自治区人民医院感染科改建项目-负压病房、手术室配套设施一体化安装项目

⑶招标编号：2141xzjk027

⑷投标企业名称和地址：

⑸注明“开标前不准启封”，“正本”，“副本”。

17.4 未按本须知要求密封、标记和投递的投标文件，采购代理机构不对其后果负责。

18. 投标文件递交的截止日期

18.1 供应商必须在《投标须知前附表》中规定的时间之前将投标文件送达到规定的地点。

18.2 超过招标文件规定的投标截止时间送达的投标文件将不予接受。

19. 投标文件的修改、撤回和撤销

19.1 供应商对其投标文件进行的修改或撤回应以书面形式并在招标文件规定的投标截止时间前送达或邮寄到采购代理机构手中。

19.2 供应商对投标文件的修改或撤回应按第17和18条规定进行准备、密封、标注和递交。

19.3 投标截止时间以后，不允许对投标文件进行修改。

19.4 供应商不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则其投标保证金将被没收。

20. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

⑴ 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;

⑵ 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

⑶ 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

⑷ 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

⑸ 不同供应商的投标文件相互混装;

⑹ 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标

21. 开标

21.1 除非采购代理机构另外书面通知，本项目将按本招标文件《投标须知前附表》中规定的时间和地点开标。

21.2 开标时，供应商须在密封的投标文件之外随身携带《投标须知前附表》第23条要求的证件，以备开标结束后，采购人对其资格进行审查。资格审查不合格的，其投标无效。

21.3 开标时唱《开标一览表》的内容，投标人名称、数量和投标价格等在唱标时一并唱出。

21.4 唱标完毕后，如果供应商对所唱《开标一览表》内容有异议，应当场立即提出。经现场公证人员及监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标员重新唱标。

21.5 所有唱标均记录在案，并经各供应商代表、公证人员和监标人员签字，作为各供应商投标文件的组成部分。

六、资格审查

22. 资格审查

22.1 开标结束后，采购人按照本章第8.1.1条中第1-8项规定的内容对各供应商的投标文件进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

22.2 合格供应商不足三家的，不进行评标。

七、评标和定标

23. 评标原则

23.1 本项目的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

23.2 评标委员会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》财库（2007）2号文等相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。

23.3 不徇私情，不明招暗定。

23.4 资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。

23.5 评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

24. 评标方法

24.1 采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

24.2 评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

24.3 评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

24.4 在评标的整个过程中，供应商所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

24.5 本次招标采用综合评分法进行评标。评标分符合性审查和详细评审两个阶段。

24.5.1 只有通过符合性审查的投标文件才可进入详细评审阶段。

24.5.2 详细评审分为商务评审（含投标报价得分计算）和技术评审两个部分。

24.6 符合性审查

评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和供应商的义务，纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝，投标无效。具体评审内容系指：

24.6.1 投标文件组成不完整，主要内容未能按招标文件规定的内容、格式填写、装订；

24.6.2 投标文件的有效期不满足招标文件的规定；

24.6.3 投标代表授权书未能由法定代表人签署并加盖公章；

24.6.4 投标文件没有按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章的；

24.6.5 投标文件针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价；

24.6.6 明显不符合招标文件关于对招标货物技术规格和标准的要求；

24.6.7 未按附件清单的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，以及改变附件清单中暂估价、暂列金额、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量等内容的；

24.6.8 投标文件载明的项目工期超过招标文件规定的期限；

24.6.9 投标文件载明的供货范围、货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

24.6.10 供应商的报价超过预算价或最高限价；

24.6.11投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

24.6.12 没有实质性响应招标文件（商务条款）规定的；

24.6.13 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。

24.7 对通过符合性审查的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件报价出现前后不一致的进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

24.7.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

24.7.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.7.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.7.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.7.5 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须供应商确认，如果供应商拒绝确认，其投标无效。

24.7.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.7.7 评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

24.7.8 评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

24.8 详细评审

24.8.1 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。以投标文件能最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

24.8.2 评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分，满分为100分。商务部分权重占40%，其中价格满分为30分，商务条件满分为10分；技术部分权重占60%，满分为60分。供应商两部分的分值相加，即为该供应商的综合评估分。

具体分值见下表：

A、商务部分（40分）

| 评审项目 |  | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） |  | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 |
| 商务条件（10分） | 业绩 | 8分 | 核心医疗设备每提供1份业绩得1分，满分8分。以投标人提供的业绩证明资料如合同或者中标通知书复印件为准，未提供证明资料、无效的或份数不全的，不计分。 |
|  | 售后 | 2分 | 售后服务方案的全面性、完整性，服务承诺和保障措施的可行性；运行维护人员安排的科学性、合理性，酌情进行打分。 |

B、技术部分（60分）

| 评审项目 | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数响应 | 30分 | 核心医疗设备技术参数满足招标文件要求得30分；技术条款每偏离一条扣除2分，最低得0分，最高得30分。 |
| 技术支持资料 | 9分 | 核心医疗设备有技术支持资料的得9分，否则不得分。 |
| 授权文件 | 3分 | 核心医疗设备灯、塔、床设备有厂家唯一授权文件的得3分，没有不得分。 |
| 二次图纸深化设计方案 | 10分 | 根据供应商提供的二次图纸深化设计方案，专家对该方案是否匹配招标文件要求进行打分。 优得8-10分；一般得4-7分，差0-3分； |
| 项目管理机构人员结构与劳动力安排计划措施 | 3分 | 根据投标人配备的项目管理机构人员结构与劳动力安排计划，措施评议并打分。 项目管理机构人员配备及劳动力安排计划完整，且方案可行的得3分。 项目管理机构人员配备及劳动力安排计划较完整，且方案一般的得1-2。 项目管理机构人员配备及劳动力安排计划方案，可行性差的得0分。 |
| 装修装饰材料的质量档次、性能、先进性、稳定性和耐用性 | 3分 | 装饰、装修材料（橡胶、PVC、墙板、顶板等）的质量档次、性能、先进性、稳定性和耐用性，确保建成后医疗环境的绿色、环保、品质最匹配医院要求的得3分，一般的得1-2分，差的得0分。 |
| 项目实施与验收方案 | 2分 | 项目实施与验收方案完整，且方案优化合理有利于招标方的得2分。 项目实施与验收方案一般的得1分。 项目实施与验收方案差的得0分。 |

24.8.2.1  对于商务部分（投标报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100

评标价格=供应商的投标报价（经算数性修正的）-政府采购政策优惠价格扣除。

本项目将对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

24.8.2.2  在价格评审中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.8.2.3  在技术评审中，应当考虑设备的技术参数响应情况、设备技术水平、工艺水平等因素，以及设备的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性等因素；设备故障率情况及故障响应时间等因素；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素；业绩应当考虑供应商近三年的类似销售业绩，以确定供应商类似项目的供货经验及组织管理能力等。

涉及政府采购政策优惠的，按投标须知前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。

涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按规定调整得分；涉及调整价格的，按规定调整价格。

24.8.2.4  节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

注：1、供应商须提供23期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

2、供应商提供21期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

24.8.2.5属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

① 《中小企业声明函》。

② 供应商应提供所投标产品生产厂家的属地主管部门出具的证明函；

③ 供应商应同时提供以上二个材料，否则将不给予价格扣除。

④ 供应商需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

24.8.3  各评标委员会成员对每个供应商的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该供应商的最终综合评审分。评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

24.8.4  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

24.8.5  最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。

24.8.6  经评标委员会评议，认为投标报价过高、均超出采购人预算或最高限价的项目，可以不确立中标人，重新组织招标。

25. 投标文件的澄清

25.1 评标委员会在评标过程中有权随时请供应商就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

25.2  供应商对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

25.3  供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.4  投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

26. 中标人的确定

26.1  评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐一家或一至三家供应商为中标候选人。

26.2  中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27. 中标通知

27.1 采购代理机构将在中标结果公示发布的同时，以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。

27.2 采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。对于所有供应商的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。

28. 拒绝某些或所有投标的权力。

28.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对相关供应商造成的损失不负责任。

八、授予合同

29. 签订合同

29.1 中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与招标方签定经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

29.2 合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

29.3 中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，供应商必须在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

29.4 如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

29.5 合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

30. 合同的组成

30.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

30.1.1 招标文件及其附件、补遗文件；

30.1.2 中标的投标文件及其他附件；

30.1.3 经确认的答疑记录；

30.1.4 中标通知书。

九、买方授标时更改采购货物数量的权利

31. 采购人在采购合同履行期间，有权按“投标须知前附表”第14项约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

十、其他事项

32. 中标服务费

32.1 中标人应按本招标文件的规定，在《中标通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付中标服务费。其计算标准和方法参照发改价格[2011]534号文件标准的50%执行。采购代理机构也可直接从中标人的投标保证金内扣除。

32.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额。

需要开具增值税专用发票，供应商请提供增值税专用发票开票信息（需加盖财务专用章）；

33. 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆新之建工程咨询有限公司。

34. 为了做好投标工作，供应商应组织有关商务和技术人员，认真解答或澄清评标委员会在评标过程中提出的有关商务和技术问题。

所有与本标书有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼

邮    编：830002

联 系 人：魏玉涛  李雪

电    话：0991-8852519

第三章 招标内容及技术要求

货物需求一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额(元) | 项目工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自治区人民医院感染科改建项目-负压病房、手术室配套设施一体化安装项目 | 1项 | 6814800.14元 | 合同签订后90天内 |

*备注：

1、设备商向设备购买方免费提供设备信息

2、设备原代码及维修密码无条件开放

3、提供设备零配件报价表

4、提供质保期结束后设备年维保费用报价表

5、提供易损件价格报价表

6、提供一次性耗材价格报价表

7、灯、塔、床为医疗核心设备为一个整体。

一 项目概况

本项目为新疆维吾尔自治区人民医院自治区人民医院发热门诊建设项目发热门诊改造。

本次招标范围为四层发热门诊改造，负压手术室：Ⅲ级 1间，负压ICU 4间，负压病房5间，麻醉苏醒间、病患走廊（污染）、医务走廊（半污染）、护士站及其他配套辅助用房。设计面积为1010㎡。

招标范围包括以上区域的建筑装饰系统、净化空调及自动化控制系统、强电系统、弱电系统、给排水系统。具体内容参见本招标文件、附件的详细技术要求、平面图纸及清单，并对图纸进行二次深化设计，以符合医疗感染控制要求。

二 总体技术要求

总体原则：洁污分明，配套设施完善，功能与设施先进完备。

项目范围内的施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性，满足现代化医院的使用要求。设备及工艺的安排应具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，必须符合本招标文件及国家规范的相关要求。包括但不限于下列规范：

《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014；

《装饰工程施工及验收规范》GB50210-2001；

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013；

《洁净厂房设计规范》 GB50016-2014（2018版）；

《重症监护病房医院感染预防与控制规范》WS /T 509-2

《综合医院建设标准（2018年）

《建筑设计防火规范》 GBJ50016—2014

《负压隔离病房建设配置基本要求》DB11-663Y2009

《传染病医院建筑设计规范》GB 50849-2014

《医院负压隔离病房环境控制要求》GB 35428-2017

《传染病医院建筑施工及验收规范》GB 50686-2011

《新型冠状病毒肺炎应急救治设施设计导则》

《新型冠状病毒感染的肺炎传染病应急医疗设施设计标准》

《装饰工程施工及验收规范》GB50210-2018

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017

《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-2010

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

《医院消毒卫生标准》GB15982—2010

《医疗机构消毒技术规范》WS/T 367—2012

《医院空气净化管理规范》WS/T368—2012

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50234—2002

《通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ304—88

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

《空气过滤器》GB/T14295—2008

《高效空气过滤器》GB/T13554—2008

《洁净手术室用空气调节机组》GB/T19569－2004

《供配电系统设计规范》GB 50052—2009

《信息技术设备用不间断电源》GB-T14715-2017

《医疗场所装置要求》GB16895.24-2005

《国际电工委员会》IEC60364-7-710:2002

《低压配电设计规范》GB50054—2011

《建筑照明设计标准》GB50034—2013

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB_50184-2010

《工业金属管道工程施工规范》GB_50235-2010

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收标准》GB50236—2011

《室内管道支架及吊架》03S402

《医用中心吸引系统通用技术条件》YY/T0186—94

《医用中心供氧系统通用技术条件》YY/T0187—94

《医用气体工程技术规范》GB50751-2012

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

其它与本项目相关的技术规范。

如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

三、项目范围

（一）项目实施范围：

四层发热门诊改造设置负压手术室1间、负压ICU4间、负压病房5间、麻醉苏醒间，病患走廊（污染）、医护走廊（染）、护士站以及其他配套辅助用房.设计面积为1010㎡。

（二）招标范围划分

1.包括招标区域的建筑装饰系统、净化空调及自动化控制系统、强电系统、弱电系统、给排水系统等必备设施的采购和安装。

2.招标范围包括招标区域内的专用不锈钢刷手池、不锈钢清洗槽、污洗槽、洗手盆、蹲便器等洁具。

3.招标范围内所需之总用电接口由采购人按要求提供到各楼层各管井的双电源箱配电总箱，总箱及其后部分由投标人完成。

4.呼叫系统：包含负压手术室、负压ICU、负压病房、麻醉苏醒间的呼叫系统。

5.各楼层的语音网络交换设备、有线电视分支分配器箱由甲方提供。

6.投标人完成以上各区域系统设备材料的采购、产品制造、系统测试、运输、设备安装、现场调试、有效可靠的试运行、系统完善、负责培训操作和维修人员、提交图纸、资料、售后服务以及所有其它为医疗系统及设备正常运行所需必要的项目。

7.招标范围不包括电梯厅、楼梯间及其前室、各种管井、配电间等；不包括：地面找平、外墙、外窗、土建墙砌筑及抹灰、移动式家具、各种大型设备的设备基础（如：洁净空调机组、冷热源机组等的设备基础）、屋面机房搭建或设备层机房装饰装修、消防系统（如：防火卷帘门、防火门窗、烟感、喷淋、应急照明、疏散指示、防排烟等）工程。

8.设备基础和楼板风管开孔需由中标人提供相关设计图纸，经设计院复核后由土建总包单位进行施工。

9.招标范围包括无影灯、手术床、吊塔/吊桥等的采购、安装协助。

10.招标范围详见：招标文件和工程量清单。

11.各投标商必须对各区域图纸进行二次深化设计，达到国家感控标准。

四、各系统项目技术要求

（一）建筑装饰技术要求

1．建筑装饰系统设计：

系统设计总体要求：

设计方案应布局合理，功能完善，符合便于疏散、功能流程短捷、洁污分明的原则。严格执行国家各项规范、标准，尤其是强制性标准要求。

建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。洁净区范围内与空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏。

①第  四  层负压手术部：

a.负压手术室基本装备

| 装备名称 | 数量 | 配 置 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 手术室集中控制屏 | 1套 | 945*545*150，监控功能包括：时钟、计时钟、医气安全监测、照明系统控制、IT电源监控、空调系统监控、语音电话、语音群呼、背景音乐播放。 |
| 内嵌式器械柜 | 1套 | 不锈钢材料，900×1700×350，分四门开启，上下两层，内置高强度玻璃托架，可放置足量手术器械。 柜体采用不锈钢材料，材质为L304，厚度≥1.0㎜。 |
| 内嵌式麻醉柜 | 1套 | 同上。 |
| 内嵌式药品柜 | 1套 | 带抽屉2个，其他要求同上。 |
| 气体面盘 | 1套 | 不锈钢气体面盘。 |
| 书写台 | 1套 | 700×400×350，不锈钢材质 |
| X光观片箱 | 1套 | Ⅲ级手术室设X光液晶看片箱，六联1250W*1150H*95D。 |
| 微压计 | 1套 | 采用指针式设计，测量量程为±60Pa,测量精度为±1%，最小分辨率达1Pa。 |
| 输液导轨 | 1套 | 每套含4个吊钩。 |
| 输液导轨 | 20套 | 每套含1个吊钩。 |
| 医用隔帘 | 20套 | L型床帘导轨。 |
| 组合电源插座箱 | 4组 | 3组治疗用电插座箱：3个220V 10A插座，1个220V 16A插座，2个接地端子；1组非治疗用电插座箱（用不易脱落文字特别标识）：1个三相380V 插座，3个220V 10A插座，2个接地端子。 |
| “手术中”指示灯 | 1套 | 发光二极管显示。 |
| 保温柜 | 1套 | 480*490*845，有效内容积大于90L，温控范围+5℃~80℃，贰年质保。 |
| 保冷柜 | 1套 | 550*560*850，有效内容积大于70L，温控范围4℃，贰年质保。 |
| 手术室吊塔 | 2台 | 具体技术参数见附件三 |
| 干湿分离吊桥 | 8套 | 具体技术参数见附件三 |
| 电动手术床 | 1套 | 具体技术参数见附件三 |
| 无影灯 | 1套 | 具体技术参数见附件三 |

b.墙面：

洁净负压手术室墙体采用整装式结构板（防火等级A1级），面层1.2㎜厚电解钢板（钢板表面喷涂进口环保、抗菌涂料，颜色待定，严禁施工现场喷涂），板间拼缝采用环保型耐候胶密封处理；墙面拐角及与吊顶衔接处采用半径不小于300大圆弧设计；背贴120㎜厚耐火纸面石膏板；钢结构主龙骨50×30×1.5镀锌钢管，钢结构副龙骨4号角钢；达到抗菌、耐腐蚀、耐冲击、耐酸碱、不变色、隔音保温的效果，整体墙面光滑平整。需提供A1级防火检测报告。

负压ICU、负压病房、麻醉苏醒间，病患走廊（污染）、医护走廊（染）、护士站以及其他配套辅助用房所有墙面均采用50㎜厚硫氧镁净化板，其中钢板厚度为0.426mm，墙面与墙面、墙面与吊顶之间采用R=50成品配套铝型材圆弧过渡；墙体材料达到防锈、抗震、隔音、抗菌、保温、防火等要求。ICU、手术室处洁净走廊、换车间等通车区域墙面设置1.2㎜厚150㎜宽不锈钢防撞带，中心高度距地800㎜；病人走廊墙面设置安全扶手，中心距地950㎜。

湿区房间墙面采用土建墙或新砌砖墙，贴300×600㎜瓷砖，墙体砌筑至梁底或板底；墙面采用1.5㎜厚聚氨酯防水涂料做防水处理（普通湿区辅房墙面防水高度为300㎜，卫生间、淋浴间防水高度1800㎜。）

c.地面：

手术室地面铺抗菌型、耐腐蚀、耐擦洗2.0㎜同质透芯防静电品牌地板，3㎜厚水泥自流平基层，专用胶粘剂粘贴；踢脚C型钢基层，同质地材上卷100㎜高，与地面相交处采用R=40°圆角处理，踢脚严禁突出手术室墙面。燃烧性能等级B1。

其余所有的走廊及辅房地面均采用2.0㎜防静电PVC卷材，3㎜厚水泥自流平基层，专用胶粘剂粘接；踢脚线上墙高度100㎜高，辅房及走廊墙面下部的踢脚严禁凸出墙面。燃烧性能等级B1。

湿区房间地面采用600×600防滑地砖，并采用1.5㎜厚聚氨酯防水涂料做防水处理，1:3水泥砂浆找平（最薄处30㎜厚）；地面找平均向排水口找坡，坡度不小于0.5%，以保证排水。燃烧性能等级A.

湿区与非湿区交接处，设置12㎜厚大理石门槛石。

d.天花：

手术室按国家《规范》要求设置净化送风天花，周边区域材料及斜天花选用1.2mm电解钢板，做法同墙面；

湿区吊顶采用38型轻钢龙骨吊挂件及三角龙骨挂件，下挂600×600×0.8㎜铝扣板，板缝中性玻璃胶密封。

除湿区之外，其他所有区域吊顶均采用50㎜硫氧镁净化板，配置中置铝吊梁；整体与墙面要有很好的协调性，并选择适当位置设置检修口。

手术室吊顶高度为3.0m，其他辅助用房及走廊吊顶高度为2.8m。

e.门窗：

负压手术室、ICU、负压病房均采用滑动式气密封电动门，要求门体采用钢板喷塑处理、操作平稳宁静、气密封效果好、控制模式采用微电脑控制，具有多种安全运行模式，门体构造能抵挡日常碰撞而不致变形；可加设连锁消防系统，有延时自动关闭功能并备有安全电眼，应在门上装有感应开关过线口。手术室门头上有“手术中”指示灯，开门方式为肘感应、电动和门把手三种。配备安全光线，防夹、防撞，具备失火时手动开门功能。

滑动式气密封电动门整体要求：应具有相关部门认证，具有ISO9001质量、ISO14000环境管理体系认证、欧共体CE认证、ROHS认证。符合JG/T257-2009标准，并附有检测报告。

滑动式气密封电动门门机要求：采用进口直流电机驱动，确保运行安全；门机外罩采用弹性铰链，轻松开启，便于检修；关门为自动延时时主动关闭，在门关闭过程中，如果检测到障碍物时，自动反向运动（撞击力小于50牛顿），直到障碍物清楚后再自动关闭。

滑动式气密封电动门门体要求：采用压铸成型工艺，门板采用1㎜钢板喷涂材质，门体不可以有接缝，观察窗玻璃不可外突出密封条，保证门体表面光滑、平整；不可在潮湿环境或有压差的情况下有变形、开裂等现象。门内填充物防火等级为B1或以上。

每樘门的自由通过尺寸不小于1200×2100mm，带防撞带和600×500观察窗。洁净区域门要求用手动气密门，门洞净尺寸不小于900×2100mm，门体带防撞带和观察窗。

成品玻璃平移自动门，要求12㎜厚钢化玻璃，净化铝材收边，带防撞带，通过尺寸不小于1200×2100㎜。

辅助用房均采用钢制门，门片由单张钢板整体制作，特制钢板喷塑门框，闭合面配有优质异型橡胶密封条，达到无缝隙密封。

钢制门门体采用国标厚度1.0㎜钢板喷涂制作，门扇四边采用铝合金包边。门扇内填充物采用高密度纸蜂窝或铝蜂窝填充，保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷，能抵挡日常碰撞而不变形。四边均有密封胶条确保气密，底边装扫地密封条。

钢制门门扇上制作视窗，视窗玻璃要求采用6㎜厚双层透明钢化玻璃，双层玻璃内部充氮气以及干燥剂，杜绝玻璃内部起雾，视窗玻璃与门表面平齐，整个门扇为一个平面。

钢制门表面采用特殊防菌处理，能有效抵抗多种微生物，并提供国家相应的检验报告；采用特殊技术加入防酸防碱材料，在使用中保证具有便于擦洗和清洁的功能。

钢制门门套装饰板采用1.0钢板制作，铝合金门套线收边（与门扇颜色一致）；门框采用高强度氧化铝（铝材厚≥1.5㎜）喷涂，采用矩框，内置连接角，45度拼接，现场螺栓组装；所有门框压制R型密封槽，内嵌EPDM密封条。

配件：304#不锈钢分体执手锁（1套/樘），优质阻尼304#不锈钢合页（3个/门扇），优质闭门器（80kg），双门互锁器。

气密性及隔音性要求：气密性：压力15pa时，渗透量小于0.78m³/h；声音衰减R（C100-C5000）高于27.7dBA要有详细的EMC电磁兼容性认证，并保证在区域内的各种医疗设备正常、安全的工作。即：必须完全符合下列标准

EN61000-6-2  设备电磁抗扰度标准

EN61000-6-3  设备电磁干扰性标准

EN61000-3-2  电流谐波兼容性标准

EN61000-3-3   电磁兼容性标准

f.其他：

推床经过的房间，设置不锈钢防撞带，宽度150mm，中心距地800高。

负压洁净手术室的吊顶与墙面，墙面与墙面，墙面与地面连接无死角，内墙体转角应为圆角。

内部走廊、辅助用房的装饰与手术室整体装饰要求有很好的协调性。

负压手术室内墙板必须达到无缝气密封效果，墙板与墙板之间、墙板与结构之间的拼接必须平整、严密，所有连接角均需处理成大于90°角，并以圆弧过渡，不得出现死角，便于清洁，消毒。手术室表层要求处理成哑光面。所有地面接缝处用原材料处理成无缝。墙体必须接驳地线，其余区域的电气接驳按国家有关标准进行。

手术室内不设喷淋，仅装烟感，消防水管不宜横穿手术室天花之上，如无法避免，应采取相应措施，保证水管密封不得发生渗漏。

（二）净化空调及自动化控制系统工程技术要求

1．整体要求：

包含招标范围内的净化空气处理和非净化空气处理系统；消防排烟系统不在招标范围内。应选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，各净化区应按《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌净化要求，并使洁净区处于受控状态。

2．洁净手术部主要技术指标：

| 房间名称 | 室内压力 | 最小换气次数 | 工作区平均风速 | 温度 | 相对湿度 | 最小新风量 | 噪声 | 最少术间自净时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 次/h | m/s | ℃ | % | m3/h·m2 或次/h (仅指本栏括号中数据） | dB（A） | min |
| Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房 | +5 | / | 0.20~0.25 | 21~25 | 30~60 | 15~20 | ≤51 | 10 |
| Ⅲ级洁净手术室 | +5 | 18 | / | 21~25 | 30~60 | 15~20 | ≤49 | 20 |
| 体外循环室 | +5 | 12 | / | 21~27 | ≤60 | (2) | ≤60 | - |
| 无菌敷料室 | +5 | 12 | / | ≤27 | ≤60 | (2) | ≤60 | - |
| 未拆封器械、无菌药品、一次性物品库和精密仪器存放室 | +5 | 10 | / | ≤27 | ≤60 | (2) | ≤60 | / |
| 护士站 | +5 | 10 | / | 21~27 | ≤60 | (2) | ≤55 | / |
| 预麻醉室 | -5 | 10 | / | 23~26 | 30~60 | (2) | ≤55 | / |
| 手术室前室 | +5 | 8 | / | 21~27 | ≤60 | (2) | ≤60 | / |
| 洁净区走廊 | +5 | 8 | / | 21~27 | ≤60 | (2) | ≤52 | / |
| 恢复室 | +5 | 8 | / | 22~26 | 25~60 | (2) | ≤48 | / |
| 脱包间 | 外脱包间 -5 | - | / | / | / | / | / | / |
|  | 内间暂存 +5 | 8 | / | / | / | / | / | / |

以上正压差指洁净室对相邻低级别房间或非净化区的压差，相邻相通同级别洁净室按照气流从里到外保持略有压差即可。

以上负压差指负压洁净室对相邻洁净室的压差。

3．净化空调系统配置要求：

①第 四 层负压手术部：

负压手术室

a.负压Ⅲ级手术室必须配备独立的净化空调机组，即“一拖一”的形式，采用专用送风天花装置，上送侧下排风

b.洁净手术室内送风口应集中布置于手术台上方，使手术台及周边区位于洁气流形成的主流区内。

c.洁净手术室应采用高于国家标准要求的洁净专用洁净送风天花，其送风装置尺寸： Ⅲ级手术室不小于2.6×1.4m。Ⅲ级手术室送风天花内置高效过滤器，洁净气流满布比应大于0.9，静压箱内气流应有充分混合的措施。洁净走廊、清洁走廊、辅房均采用高效送风口送风。

d.负压手术室在负压状态运行时应能对外保持负压状态。

e.在各手术室、预麻室、卫生间、污物打包间、污洗间及其它空气易受污染的房间均应设置排风系统，以调节室内压力和排除污染气体。手术室必须设置独立的吊顶排风口，其位置宜在病人头侧的顶部，排风口进风速度应不大于2m/s。排风系统内设止回装置、高效过滤器，出口设防水百叶。排风机或排气扇选用低噪音类型。

f.净化空调系统和洁净室内与循环空气接触的金属件必须防锈、耐腐，对已做过表面处理的金属件因加工而暴露的部分必须再做表面保护处理。

g.整个净化空调系统至少设有三级空气过滤，第一级空气过滤宜设置在新风口，第二级应设置在系统的正压段，第三级宜设置在送风末端。新风系统（低噪音、低损耗）采用分区集中控制、新风量不小于《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）的规定。

其它负压区域

a.空调新风系统按清洁区与污染区（含潜在污染区）分别独立设置，具体划分如下：

| 划分区域 | 主要房间 | 机组编号 | 系统数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 半污染区 | 医护走廊、脱防护衣、脱口罩等 | 见施工图 | 见施工图 |
| 污染区 | 负压ICU、负压病房、卫生间、缓冲 | 见施工图 | 见施工图 |
| 清洁区 | 无菌物品间、医生办公 | 见施工图 | 见施工图 |
| 合计 | —— | —— |  |

4．气流组织设计要求：

①第 四 层洁净手术部：

a.负压手术室内送风口应集中布置于手术台上方，使手术台及周边区位于洁净气流形成的主流区内。

b.Ⅲ级负压手术室必须采用洁净专用层流罩送风，其送风装置尺寸必须满足《医院洁净手术部建筑技术规范》的要求。

c.手术区手术台工作面截面平均风速符合《医院洁净手术部建筑技术规范》的规定；其他级别手术室按照《医院洁净手术部建筑技术规范》进行设计。

d.负压手术室应采用双侧下部回风，回风口洞口上边高度不应超过地面之上0.5m，洞口下边离地面不低于0.1m。

e.不同污染区等级区域负压真空度的设置应符合定向气流组织原则，保证气流从清洁区→半污染区→污染区。

f.相邻、相通不同污染等级房间的压差不小于5Pa，病房区域负压真空度由高到低依次为卫生间→负压病房→病人/污物走廊→医护走廊;治疗区域负压真空度由高到低依次为治疗室→医护走廊:医生办公区域正压值由高到低依次为医生办公→缓冲。

g.手术室必须设上部排风口，其位置宜在病人头侧的顶部，排风口进风速度应不大于2m/s。

排风系统按清洁区与污染区（含潜在污染区）分别独立设置，每间负压病房可单独开启使用负压功能；排风口远离进风口和人员活动区域,设置在高于半径15m范围内建筑物高度3米以上的地方。

5．冷热源配置、加湿系统设计要求：

空调区域全年热负荷和夏季冷负荷均多联式室外机组+新风电预热形式。冷热源设备应采用高效压缩机，能效比高，蒸发器和冷凝器换热效果好，能量输出稳定，可以实现能量调节，应保证在部分负荷输出时仍然保持较高的效率，冷热源放置于室外通风良好的位置，并避免噪音对周围房间的影响。加湿方式采用电极式加湿器，每台循环机组均需要配置。

6．净化系统过滤器配置要求：

①第 四 层洁净手术部：

a.Ⅲ级负压手术室送风末端配置H13高效过滤器。

b.负压病房、ICU、走廊、辅房等末端送风口配置H11亚高效过滤器。

c.手术室的下排风口配置高效过滤器。

d.所有房间内排风口均安装高效过滤器。

e.空气处理机组过滤器配置要求参考空气处理机组的技术要求。

7．净化空调系统节能技术设计要求：

a.新风机组设置新风预过滤及除湿段，对新风作深度除湿处理，节省系统抽湿及再热能耗。

b.所有空调机组均采用变频器进行控制，采取恒风压控制技术，自动恒定系统风量，严格控制室内所需的风量，节省运行费用。

c.所有净化机组的风机均需要按照最高效率进行选型。

d.所有节能措施均需要说明节能的方法及原理。

e.本项目净化空气处理系必须采用有效的节能措施，选用节能环保的空气处理方式和节能高效的设备，采用合理的空气处理系统方式，避免冷热抵消等能量损耗现象。

8．净化空调自动化控制系统设计要求：

①整体要求：采用多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、风阀执行器、电动比例积分调节阀、变频器等对系统的风量及温湿度进行控制。

②控制系统能实现根据系统阻力变化自动变频恒定系统风量的功能。

③净化空调控制系统的控制必需满足机房本地控制和手术室、护士站内远程控制的功能需求。

④远程室内空调控制面板应可以实现以下的控制功能：

a.机组启、停；

b.值班运行/全风量运行转换；

c.温度的设定；

d.室内温、湿度的显示；

e.机组启、停指示；

f.机组值班状态指示；

g.机组运行指示；

h.机组故障指示；

i.高效过滤器堵塞报警指示

⑤机房控制柜内还应可以实现以下的控制功能：

a.室内控制面板实现的全部功能

b.风机运行频率显示；

c.中效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、手术室排风机运行状态显示、加湿器运行状态和故障显示等；

d.手、自动风量调频切换，手动频率设定、半风量值班频率设定；

e.冷热水调节阀、加湿器和电加热器工作状态；

f.试灯和功能切换；

g.各种控制参数（室内温、湿度；变频器频率等）的设定和修改。

9．净化空调系统主要设备材料技术、质量要求：

①洁净循环空气处理机组：

a.设备制造商必须同时取得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全体系认证（须在投标时提供加盖制造商公章的证书复印件）；

b.制造商获得TUV认证，同时洁净手术室空调机组、组合式空调机组均通过CRAA国家产品认证（须在投标时提供加盖制造商公章的证书复印件）；

c.制造商具有内冷式双冷源新风机组控制软件的著作权（投标单位须提供加盖制造商公章的复印件为证）；

d.空调机组箱体要求采用铝合金框架+双面保温箱板结构。依据EN1886-2007标准检测，机组箱体机械强度不低于D1级，且同时冷桥因子不低于TB1级；（须提供对应标准的国家级质量监督检验中心检验报告加盖制造商公章的复印件为证）；

e.空调机组外板采用彩色镀锌钢板，内板采用锌铝板或304#不锈钢板。外壁板厚度≥0.6㎜，内壁版厚度≥0.5㎜。空调制造商须通过依据GB8624-2012【建筑材料及制品燃烧性能分级】国家标准检测，并提供国家第三方出具的检测报告，要求箱板燃烧性能不低于B1级；

f.机组应具有良好的密封性能。依据GB/T19569-2004标准检测，机组在静压1000Pa条件下，机组的最大漏风率不大于0.015%（提供的国家第三方检测报告）；

g.机组依据GB/T19569-2004标准检测，机组在静压1500Pa条件下，机组的最大漏风率不大于0.05%（提供国家第三方检测报告）；

h.电机要求：采用优质三相异步电机。要求防护等级IP55，F级绝缘。应在连续运行的所有方面，符合IEC34或相当级别的标准要求，可在≤40℃，相对湿度≤90%的环境下连续操作；风机及传动装置应具有良好的接地措施以避免静电累积；

i.过滤器要求：新风机组采用“初效+中效+亚高效”三级过滤方案，循环机组采用“初效+中效”两级过滤方案。依据EN1886-2007检测标准，机组在+400Pa的条件下过滤器旁通漏风率≤0.005%；在-400Pa条件下过滤器旁通漏风率≤0.105%（须提供国家级质量监督检验中心检验报告为证）；

j.空调机组表冷器滑槽、接水盘底板材质均为SUS304不锈钢，厚度δ≥1.0㎜。凝结水盘底部需带厚度不小于25㎜的聚氨酯发泡材料进行保温，确保在环境温度不超过40℃，相对湿度不超过95%的条件下机组箱体面板外表面不结露，凝结水盘为相应功能段整体发泡下沉式结构底盘结构。医用净化机组采用的专用水盘具有杀菌功能，对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率达到99.9%以上（提供第三方权威检测机构出具的检测报告为证）；

k.风冷冷凝机组（室外机）冷量大于20KW 机组采用多机头并联制冷系统，压缩机必须为国际知名品牌（HITACHA或DANFOSS）高效能全封闭涡旋压缩机，运行稳定、寿命长，噪音低，可实现分级节流控制。

l.先进的压缩机冷凝技术，高效的油分离器，油分离效率达90%，适应超长管路；连管长度需达到≥40m，高差≥20m。多机头并联的系统，各压缩机的铜管汇管经一套供回路铜管与内机相连，不得出现多套铜管连接内外机的情况（提供印刷的产品彩页复印件及机组连管的实物图为证）。

m.室外机风机采用可调速设计，满足不同季节运行工况需求。

n.机组外机冷凝器均采用翅片采用国产优质防腐亲水铝片，铜管采用优质磷脱氧内螺纹紫铜管，保证换热性、耐用性。

o.采用冷凝风扇控制，根据机组运行供液温度控制冷凝风扇的转速，保证机组压力在正常范围运行。

p.风扇电机采用单相永磁电容式电动机，电源220V/50Hz，耐压电压AC1500/1分钟，绝缘等级：B级，防护等级IP54；免维护轴承，轴镀镍磷合金，配电容保护罩、金属穿线管及高温保护器。

q.室外机所有控制元件全都选用国内知名品牌，采用强弱电一体化设计，机组运行和故障点为不带电的安全接点，性能稳定、可靠、耐用。控制器具备完整的保护系统：高低压保护，高温保护，过热保护，电流保护，防冻保护，具有智能化的自诊断功能、详尽的故障代码自动显示。

②电极式加湿器：

a．采用微电脑控制，可以精确控制加湿量。

b．接受0~10V，4~20ma等多种控制信号自动调节加湿量。

c．具有加湿量输出自动加水、自动排水功能，保证加湿过程不间断。

d．具有运行状态指示和故障状态指示。

e．自动适用于各种水质，包括自来水、软化水、纯净水及去离子水。

f．具有自动防结垢技术。

g．加湿喷管采用不锈钢材料。

h．要求贰年质保

③高效过滤器：

a．采用无隔板式结构、玻璃纤维滤纸。

b．采用优质大容尘量玻璃纤维滤纸。

c．采用一体注塑无接缝聚氨酯密封垫、聚氨酯密封胶。

d．每只高效过滤器出厂前均需进行测漏试验。

e．采用铝合金边框设计，配置密封性能优良的橡胶密封条。

④定风量调节阀：

a．外部有指标显示流量刻度，刻度误差小于等于±4%。

b．外壳采用镀锌钢板、弹簧片采用不锈钢材质，聚氨酯气囊。

c．纯机械结构，预留安装风阀执行器的连接轴。

⑤排风机：

a．采用高效长寿马达。

b．▲风机噪音要求在50分贝以下。

c．采用离心式风机。

d．用高性能双向吸入型千叶涡轮扇叶设计。

⑥保温材料：

a．保温材料采用闭泡橡塑保温材料，难燃B1级。

b．采用与保温材料与之相配套的专用胶水（接口粘接后形成一体）。

c．湿阻因子≥6000；真空吸水率≤10%。

d．40℃下导热系数≤0.04W/(m.k)；0℃下导热系数≤0.035W/(m.k)。

⑦消音器：

a．消音器或消音部件的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘。

b．要求使用双层微穿孔或阻抗复合型消音器，消音器内、外层选用优质镀锌钢板制作。

c．两端预留连接法兰。

d．必须为原厂生产产品，禁止现场组装生产。

⑧控制器：

a．微处理器采用32位或者16位，工作频率10MHZ及以上。

b．具有备用电池，可维持内存中的程序和数据信息至少72小时。

c．预先配置应用程序模块，具有直接数字控制和程序逻辑控制功能，并具有联网协同工作的功能。

d．可进行应用软件修改与下载程序，并具有密码保护功能。

e．采用Modbus、Lon或C-bus通讯协议。

f．安全等级：遵循UL标准的95安全等级；防护等级：IP20以上。

g．每个控制器需配置独立的操作面板

⑨变频器：

a．内置PID控制回路，可自行编写控制参数。

b．带通信接口，实现与控制器通信功能。

c．安全等级：遵循UL标准的95安全等级；防护等级：IP20以上。

d．每个变频器需配置独立的操作面板

⑩风管式温湿度传感器、风管式压差传感器：

a．具有高可靠性，高稳定性，无需经常维护，检修方便。

b．测量控制用传感器精度≤3%；计量用传感器≤2%。

c．温湿度传感器时间常数≤20秒。

d．传感器变送器要求采用统一0~10VDC或4~20MA信号。

e．工作电压：AC/DC24V

⑪手术室用微压差计：

a．具有高可靠性，高稳定性，无需经常维护，检修方便。

b．量程±60Pa

c．测量精度±1%。

d．机械式指针结构。

e．最小分辨率达1Pa。

(一)配电系统工程技术要求：

1.系统设计要求

采购人将科室供电电缆分别引至各科室电源总箱处，总箱及之后所有的配电分箱、桥架、线管、电源线、照明、插座等敷设由投标人负责（消防部分、应急疏散指示灯、空气处理机房的插座配电除外）。

1.本设计的的配电系统均采用TN-S供电系统，其中负压手术室大型设备、负压ICU、负压病房、净化空调等重要保障用电，采用双电源专线供电，两路电源引自配电中心，末端切换，以保证供电可靠性，不间断电源UPS，后备时间为不小于30分钟。

2.手术室采用双电源专线供电，手术室设置独立的专用配电箱，箱门不应开向手术室内。手术室医疗配电系统应配电总箱引单独回路供电。手术部的辅助用房及走廊的配电采用与手术室分开敷设的模式进行，分区设置独立的配电分箱，由配电总箱引单独回路配电。

3.手术室非治疗用电负荷不应小于3KVA，治疗用电负荷不应小于8KVA。

4.每间手术室设4个插座箱，其中一个插座箱为非治疗设备用，并有“非治疗用电”标识。每个插座箱均设4组插座和2个接地端子，其中一组带一个三相插座。

5.手术室内“治疗用电”均设置隔离变压器构成的医疗IT系统，包括的隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、仪器专用电源、外接报警显示和测试单元，每间手术室选用容量为8.0KVA

6.负压ICU“治疗用电”分别设置隔离变压器构成的医疗IT系统，包括的隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、仪器专用电源、外接报警显示和测试单元。

7.本工程在1,2类医疗场所，带浴室的卫生间做局部等电位连接，设等电位端子箱，所有用电设备和非带电金属必须与LEB端子板可靠联结，实现部分等电位。

8.洁净区的照明采用气密性洁净灯盘（光源LED），手术室、ICU、走廊及辅房采用漫反射型高显色性灯具，手术室内灯具显色指数不小于90（Ra），手术室照明应采用嵌入式洁净气密封照明灯带（光源LED组成，禁用普通灯带代替，灯带必须布置在送风口之外。洁净区照明采用气密洁净灯盘（光源LED）。

2.配电系统主要设备技术要求：

①.配电箱及箱内主要元件：

a.配电箱内元件应排列整齐、固定可靠、各电气元件应可单独拆装。

b.配电箱柜体应采用优质冷轧钢板，表面应酸洗、磷化后用静电粉末高温喷涂，板材厚度应符合国

家配电柜相关标准要求。

c.配电箱内门开启应为0～180度，配电箱门应自带门锁。

d.配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图。

e.配电箱及箱内所有二次元器件等均应通过国家相应安全认证，必须有“CCC”认证标志。

f.所有元件应具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。

②.隔离电源（IT系统）：

a.▲医用隔离变压器应符合IEC61558-2-15标准。

b.▲绝缘监视报警系统应符合IEC61557-8和IEC60364-7-710标准。

c.应能够实时监视隔离电源系统对地绝缘状况，并可根据需要设定不同的报警响应值。

d.应能够实时监视隔离变压器负荷状况及变压器的绕阻温度。

e.应能够实时监视隔离电源系统各元器件与系统的接线状况。

f.应能够实时显示隔离电源系统用电负荷及系统绝缘阻值。

g.应能够实时监视绝缘监视仪自身的运行状况。

(二)弱电系统工程技术要求：

所有设备及管线的采购、敷设均应符合国家电气、消防施工等相关技术规范要求。

1.   视频监控系统：负压ICU、负压手术室、负压病房，各设置一套监控系统，在手术室、苏醒室、ICU及负压病床、各区域走道、主要出入口均设置一台半球形高清网络摄像机，监控系统采用IP网络监控系统，整个系统基于视屏监控专网传输，接入大楼系统，在各区域护士站或办公室设置调看电脑，作为分控点各区域内护士站或管理办公室须根据权限通过本地电脑来调看各自对应区域的闭路监控图像。

2.公共广播、背景音乐系统：设置一套背景音乐系统，背景音乐采用一台主机控制，主机设置在相应区域护士站。手术室、负压病房、负压ICU、辅房均设置一个音量控制器和天花喇叭，污染走廊、半污染走廊和清洁走廊及办公区走廊设置天花喇叭。系统通过广播主机输出定压音源，并实现分区控制。广播主机可通过话筒输入或DVD播放、存贮各种格式的音乐文件。护士站设有寻呼话筒，可通过话筒进行呼叫实现广播招人、发布消息等功能。系统预留消防强切接口，消防应急广播与本系统合用时，可强制切入消防应急广播，消防强切信号由大楼消防施工单位从火灾自动报警系统引入。

3.网络布线系统：手术室、负压病房、负压ICU均设置网络语音插座，手术室设置不少于六个网络终端，其中每个吊塔上（由吊塔预留）2个，其余设置在墙上。息点用于与大楼LIS、HISPACCS等系统连接，实现病人综合信息的录入和查询功能，另外中央控制箱设有免提电话面板，书写台出预留电话及网络接口，方便医护人员进行通讯联络；ICU、麻醉苏醒间、每张病床设置两个网络信息。其他功能辅房按使用需要设置适当的语音、网络插座。网络系统布线应采用六类非屏蔽线，其传输性能应符合TIA/EIA 568B.2六类标准。

4.可视门禁系统：在医护人员及病患主要出入设置彩色可视对讲主机，护士站内设置对讲分机，非医护人员可通过可视对讲主机呼叫分机，近同意后方可进入，医护人员可通过刷卡进入。每个禁点主要由控制器、可视门口机（读卡器）、可视室内机、电控锁、出门按钮、门磁开关及电源组成，读卡器采用感应式。系统预留消防联动接口，当有消防信号（干接点）输入时，所有门禁系统失效，自动开启。

5.呼叫系统：在手术室、负压病房、负压ICU设置医用呼叫对讲系统，在手术室，苏醒室床位设置呼叫分机，在各区域护士站设置呼叫主机，呼叫床位分机设置在吊塔或设备带上，手术室分机集成在手术室集中控制面板上；系统采用数字音视频技术，基于总线传输方式，专门用于医院护士、医生与病床患者之间的呼叫、对讲、广播等。

6.摄像机应符合以下要求：

分辨率达100万像素以上；

最低照度0.65Lux；

高级数字自动跟踪白平衡；

自动背光补偿功能

(三)给排水系统工程技术要求

按GB50333-2013给水排水技术规范要求进行设计、设备采购及安装。

1.所有的盥洗设备应同时设置冷热水。

2.淋浴间设置热水器，由中标人采购安装。

3.生活冷热水干管采用碳钢内衬不锈钢复合管，冷热水支管采用不锈钢管；排水管立管、水平支管采用增强聚丙烯静音排水管，法兰式承插柔性连接；中心供应有高温热水排放要求的采用柔性接口机制排水铸铁管及管件；纯水和蒸汽管采用304不锈钢，卡压连接。

4.管道均应暗装，管道穿越墙壁、楼板时应加套管并密封。

5.洁净区内的排水设备，必须在排水口下部设置高水封装置。

6.洁净区内的地漏必须为高水封防臭地漏并加密封盖，水封高度不得小于50mm。

7.洁净区的排水横管直径应比设计规范大一级。

8.热水管应采用橡塑保温材料进行保温。

(四)人员管理系统技术要求

1.系统设计总体要求

a.以无菌洁净手术室建设为目标，通过设计一套手术室人员管理系统，对进入手术室人员进行行为规规范化控制，达到减少手术感染，提高手术质量的目的，也能使手术管理过程更加标准化。

b.▲洁净手术部人员管理系统包括智能门禁系统、智能发衣系统、智能衣鞋回收系统、智能衣鞋柜系统和可视化管理屏。

c.包含一套人员管理平台对所有智能设备进行统一管理及设置，同时集成设备监控、用户管理、日常发卡管理、远程控制、手术排班管理、加衣加鞋等功能。

d.▲需要配备移动端管理工具，实现衣物存量、异常状况的及时通知，提供衣鞋间管理效率。

2.智能门禁系统技术要求

a.▲采用先进的人脸识别设备，同时兼容刷卡和人脸识别的方式进行身份识别，建立安全的准入机制，对进出洁净手术部的人员进行严格的控制。

b.兼容医院一卡通系统，避免医护人员使用多张身份识别卡，降低使用成本，提高系统使用的方便性。

c.集成联网门禁控制器，可以跟进行人员管理平台直接通讯，通过管理平台进行记住那个管理，包括卡和事件控制。可实现管理方便、控制集中，可以查看记录、对记录进行分析处理。

d.包含门禁管理软件，实现以下管理功能：

权限管理：可以设置某个人能过哪几个门，或者某个人能过所有的门。也可设置某些人能过哪些门。设置结果可以按门或者按人来排列，用户可以很清晰地看到某个门哪些人能过，或者某个人可以通过哪些门；

时间段权设置：可以设置某个人对某个门，星期几可以进门，每天三个几点到几点可以进门；

脱机运行：通过软件设置上传后，控制器会记住所有权限和记录所有信息，即使电脑软件和电脑关闭，系统依然可以正常脱机正常运行，即使停电信息也永不丢失；

实时监控：可以实时监控所有门刷卡情况和进出情况，如果接上了门磁信号线，可以看到哪些门是开着的，哪些门是关着的。支持用不同的颜色标识不同的记录，合法卡的实时记录以绿色的方式显示，非法卡的记录以橙色的方式记录，报警记录以红色的方式显示，便于提醒保安人员注意；

实时提取功能：支持实时自动提取控制器内的记录到人员管理数据库；

强制开关门：如果某些门需要长时间打开的话，可以通过软件设置其为常开，某些门需要长时间关闭不希望任何人进入的话，可以设置为常闭；

远程开门功能：管理员可以在接到指示后，点击软件界面上的“远程开门”按钮远程地打开某个门；

门内人数快速查询：可以查询某个门内，或者某个区域内（有几个门）有多少人数，并显示这个区域的人员清单；

人员快速定位查询：可以快速查询某个人现在在哪里，他在那里逗留了多长时间；

消防报警及紧急开门：如果控制器接了报警输出及消防联动扩展板，就具备消防开关信号来的时候，扩展板所接的控制器所辖的门全部自动打开，便于人员逃生，并可以启动消防警笛和存储记录消防报警记录的时间；

非法卡刷卡报警：即有人用未授权的卡试图刷卡，系统会在监控软件界面予以红色提示报警，并驱动计算机音箱，以提醒值班人员注意。如果控制器接了报警输出及消防联动扩展板，还可以现场驱动报警器鸣叫，威慑现场有不良企图的人，提醒保安赶来；

考勤功能：支持开门或刷卡考勤，可通过网络将考勤信息上传到服务器。

产品要求：

1）所选产品必须注明生产厂家和品牌并附有产品出厂合格证（施工进场时需提供）；

2）所选产品须有国家有关部门质量认证证书（施工进场时需提供）；

3）提供的产品须满足设计、使用功能的各项要求；

4）本次招标内容包括产品使用说明书及人员培训；

第四章  医疗设备技术参数

（详见：附件三）

单臂机械外科塔   2套

总体要求：

1.吊塔主体材料要求为高强度、环保铝合金，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，铝型材型号不低于6063，T5等级加工精度。(提供材质及欧盟ROHS检测报告)。

*2.轴承采用滚针式锥形轴承，有效的分解径向与轴向的力，使吊塔自重较轻的同时又能达到所放设备的承重要求。

3.所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。其中用于传输医用气体的软管必须是医用级，提供中国“YY/T0799-2010医用气体低压软管组件”或国际“ISO5359麻醉和呼吸设备--医用气体用低压软管组件”行业标准测试认证，通过生物兼容性测试并符合欧盟ROHS环保要求（提供证书或第三方测试依据）。

4.吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统。

5.吊塔电源为单相220V电源，要求有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A。电源为万能插座，产品务必通过欧盟CE认证和中国CCC认证（提供相关认证证明）。

6.气体终端要求：各种气体插座务必通过CE认证，均为不同颜色和不同形状，防止误操作。可保证2万次以上的插拔，维修费用低廉。

7.所有吊塔均须配有良好的刹车系统，保证吊塔不产生漂移。

*8.吊塔内气体和电源务必间距大于250mm或以上，保证绝对安全（提供通过气电分离，四倍承重相关检测，吊塔需通过IP6X级别的防尘测试（需提供国际测试认证机构出具的报告）

技术参数：

1.负载能力≥150kg，臂长≥800mm，旋转角度≥340度。

2.德标气体插座：O2插座2个，Vac插座2个，Air插座2个，麻醉废气排放口1个（负压）

3.电源和网络插座：五孔10A万能电源插座8个，2个等电位端子，RJ45网络插座&网线（5m)（六类）1个。

4.托盘3层(450*400)，高度可调节、抽屉1个（400*330）、负载能力≥50kg，含国际标准25mm*10mm设备边条。

5.吊塔配置可以升级，所配置的附件可以按照用户要求灵活更换，所配置附件可在其它吊塔上互相应用。

*6.气电箱高度≥1200mm，旋转角度≥340°，气电箱体为内嵌式结构设计，≥6条可承重导轨，设备导轨与箱体紧密结合，保证设备承重，需要提供结构说明图片，且投标时需带产品箱体的截面样品。

*7.可根据用户要求，后期将箱体升级，成为为数字化吊塔，具备如下配置：（提供相关照片说明以下配置）

7.1具有≥4个COM口，保证系统采集设备数量的最大化，

7.2具有≥6个USB接口（其中2个为USB3.0接口），

7.3具备HDMI接口，确保显示的清晰度达到高清标准，

7.4具备≥2个DP口，保证与医院的PACS系统连接时更清晰的显示相关信息。

名称：干湿分离吊桥  8套

总体要求：

1.吊塔主体材料要求为高强度铝合金，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，铝型材型号不低于6063。

*2.轴承采用滚针式锥形轴承，有效的分解径向与轴向的力，使吊塔自重较轻的同时又能达到所放设备的承重要求。（提供图片）

3.所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。

4.吊塔旋转角度≥340°，且具有良好的限位系统。

5.吊塔电源为单相220V电源，要求有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A。电源均为万能插座。

6.气体终端要求：各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作。可保证2万次以上的插拔，维修费用低廉。

7.所有吊塔均须配有良好的刹车系统，保证吊塔不产生漂移。

*8吊塔通过气电分离检测（需提供相关机构出具的证明材料）

*9吊塔通过四倍承重及IP6X级别的防尘测试（需提供由SGS出具的证明材料）

技术参数：

1.桥式横梁采用高强度铝合金型材、模具化生产，全封闭设计，每个横梁长度2000—3000mm可变（实际尺寸以现场测绘为准）。

#2.干、湿区吊架移动范围为整个桥梁，并可在相邻桥体内无限制移动。（提供实景照片）

3.干、湿区吊塔可任意自行更换，无需特殊工具。

4.吊桥最大承载300kg。

*5.气体终端：整体气体终端；颜色以及形状不同，以免互混，接插次数20000次以上。采用进口气体管路连接。

6.电源终端：五孔10A万能电源插座12个，2个等电位端子。

7.干区1个，为吊架结构，每个干区配置如下：

7.托盘和抽屉：1个抽屉，可上下移动2层托盘，托盘最大承额载50kg，含国际标准25mm*10mm设备边条。

7.2电源插座：五孔10A万能电源插座6个

7.3气源端口（国标）：O2插座1个，Vac插座1个，Air插座1个

7.4配备1个RJ45网络通讯端口，2个等电位端子

8.湿区1个，为双吊杆结构（提供照片证明），每个湿区配置如下：

8.1可调节高度输液架2个，折叠臂（夹管式）4个，并可悬挂输液泵，阻尼式升降。

8.2电源插座：10A万能电源插座6个

8.3气源端口（国标）：O2插座1个，Vac插座1个，Air插座1个

8.4网络插座：RJ45网络插座&网线（5m)（六类）2个

无影灯   1套

技术参数

1.反射原理：多光源整体反射式。

2.采用叶瓣式外形设计，完全符合手术室净化要求。

3.吊顶式安装，母灯直径≥80cm，子灯直径≥60cm，降低能耗的同时又能提供手术区域稳定的照明。

4.母灯照度≥130000Lux，子灯照度≥120000Lux

5.平衡系统采用原装弹簧臂悬挂系统，六组万向关节联动，360度全方位设计，具备疲劳校正装置和定位手感调节装置，常时间使用后便于定位调校。

6.灯盘、把手一体化的高强度材质外壳，灯盘表面为光滑圆弧型、无缝隙，气动力学设计的外形符合层流手术室要求，易擦洗，耐酸碱腐蚀。

7.无影灯控制面板在弹簧臂连接处。

8.聚焦手柄可方便拿下消毒。

9.采用纯色光源设计，避免在手术过程中产生彩虹效应。

*10.聚焦系统采用分离设计，母灯多达150个LED灯源数，按照黄金分割比例实现并科学地分割为两个部分，一部分共三块固定的LED照明板，确保了无影效果，另一部分共三块可微调的LED照明板，则用于完成聚焦需要。这样，两者完美的结合可以达到最佳的无影效果，并保证了最大的光照深度。

*11.每个灯头具备10级亮度调节，除操控面板外，可升级无线感应调光（手术者只需自己用手放于感应区域即可进行调光，无需助手辅助，提供照片说明）

12.色温：4500K±500K。

13.色彩还原指数Ra≥95±5。

14.双灯光照深度≥800+600mm。

15.冷光源系统：医生头部温升≤1℃，术野温升≤1℃。16.最大辐照度Ee≤1000W/m2，辐照密度Ee/Ec≤6mW(m2·lux)17.d50≥光斑直径d10的50%*16.双灯为防故障手术无影灯。

其它：

厂家除能提供全天24小时400免费热线服务以外，还应在当地设有分支机构和维修服务点，有能力提供售后服务实时看板系统，卫星追踪每个工程师工作进程，记录和实时显示每个售后响应状态，确保服务及时到位，并有后续回访。

（提供分支机构工商和工程师社保缴纳证明，售后服务实时看板系统说明、服务追踪和定位、客户回访系统说明）

电动手术床  1套

技术参数：

1床身长度：≥2140mm

2床身宽度：≥520mm

3床面最低高度≤600mm床面最高高度≤1100mm

4床高调节范围：≥500mm

*5双背板升降范围：0~105mm

*6电动平移范围：0~350mm

7头板折转最大角度上折≥45°，下折≥90°

8台面左右倾最大角度≥25°

9台面前后倾最大角度前倾≥30°，后倾≥30°

10腿板上折≥10°，下折最大角度≥90°，外折最大角度≥90°

11背板上折最大角度≥70°，背板下折最大角度≥40°

12最大承重：200Kg

13床面分为5部分：头部段、胸部段、腹部段、臀部段、腿部段

14台面防静电，有绝佳的X线透视性能，床板及床垫皆由透X光材料制成

*15偏心式设计结构，确保手术床100%透X线，无任何摄片盲点

16手术床采用边框式设计，中间无任何横杆

17术中使用C型臂，X光片盒可头侧、脚侧插入

*18采用德国进口电动液压系统，集中控制手术床升降，左右倾，前后倾，双背板折叠，能稳固安全完成各种手术体位，运行噪音低。

*19三种控制方式，分别为手持线控器，为瞬间接触键盘可连续按键操作完成各种预期体位，并有30秒自动锁键功能，防止误操作。立柱控制面板以及选配脚踏板控制

20不锈钢底座，独特的全密封底座设计，底座，床身经特殊工艺处理，防尘，防水，易维护。直流液压泵升降平稳，并可选配蓄电池。

21聚氨酯床垫，易清洁耐腐蚀，不易破损，可依据病人体温自然塑型，抑菌、导静电，可有效防止病人产生褥疮。

22带有电动刹车系统，可以方便医生锁定手术床。

23普外科、胸外科、妇产科、骨科、泌尿科、脑外科、五官科通用。

*24配备RJ45网口，RS485串口实现数字化手术室中控主机的远程操控。（提供证明文件）

其它：

厂家除能提供全天24小时400免费热线服务以外，还应在当地设有分支机构和维修服务点，有能力提供售后服务实时看板系统，卫星追踪每个工程师工作进程，记录和实时显示每个售后响应状态，确保服务及时到位，并有后续回访。（提供分支机构工商和工程师社保缴纳证明，售后服务实时看板系统说明、服务追踪和定位、客户回访系统说明）

第五章  图纸

（详见：附件一）

第六章   工程量清单

（详见：附件二）

第七章  合同主要条款

1. 质量要求、技术标准及卖方对质量负责的条件期限。

1.1 卖方应严格按照系统制造国家标准和行业标准进行制造。出厂前卖方的质量检验部门应按照产品原产地国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后，方能出厂。

1.2 卖方对系统制造质量负责，在买方按照使用维护说明书的规定正确的安装维护及存放的情况下，卖方应保证所供系统自正式投入运行之日起24个月内无故障，如确因设计和制造质量不良而发生损坏或并非因维护操作不当导致不能正常使用，卖方应按国务院发布的《工业产品质量责任条例》在接到买方通知之日起1日内派人抵达系统使用现场处理，并承担相应的经济责任。

1.3卖方应对所供应系统的外协、外购件质量负责，其负责期限和责任范围等同于1.2条款的约定。卖方在交货时应提供外购件的使用维护说明书及证明文件。

1.4 卖方单位所提供产品的技术应是最新的,并且已有运行3年以上的成功经验,并附有证明文件。

2. 运输方式、交货地点及到达项目现场费用负担

2.1 运输方式由卖方决定、由卖方办理，运杂费用由卖方承担，产品包装应符合国家有关要求。

交货地点：新疆维吾尔自治区人民医院指定地点

2.2 买方负责接收货物。卖方应将领货凭证及时交寄给收货人。因卖方未能及时准确地将领货凭证递交收货人而给买方造成的损失由卖方按实际数额赔偿。

3. 安装及验收

3.1 卖方须按标书规定的技术需要提供产品，产品必须是按相应的国际标准和中国政府国家标准以及有关政府部门的规范完成制造和安装的全新产品。投标文件是合同书不可分割的组成部分，其内容相互补充。

3.2 到货后由卖方免费负责安装，由买方、卖方和商检、质检部门联合验收，达到招标文件采购产品的各项技术指标，并满足国际或国家标准的方可验收合格。全部费用由卖方负责。货物需国家有关部门强制验收的，供需双方不得私自处理验收。

3.3 安装验收合格后，卖方应向买方提供以下技术资料：

（1）系统安装图；

（2）系统及系统原理图；

（3）电气系统及系统安装图；

（4）构件、机械安装图；

（5）安装手册；

（6）操作手册；

（7）维修保养手册；

（8）制造、安装标准和技术规范；

（9）安装及验收报告

（10）产品出厂合格证

4. 结算方式

4.1 本合同使用的货币种类为：人民币。

4.2 本合同的付款方式采用：支票、电汇或汇票。

4.3 货款的支付

4.3.1 付款方式：合同签订后支付合同总价的20%，货到现场支付合同总价的30%，项目竣工验收合格支付合同总价的20%，上交竣工资料经审计结算后支付至决算价格的90%，余10%质保金质保期后支付。

备注：最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。

4.3.2 卖方应把下列单据提交给买方，买方审核后付款：

（1）全额发票；

（2）验收文件。

5. 合同的生效

5.1 合同经签字盖章生效，并按第4条款的付款方式履行合同。

5.2 若买卖双方发生纠纷，应首先友好协商解决，如不能达成一致意见，任何一方可将争端提交给合同履约地的法院提出诉讼。

6. 项目工期：合同签订后90天内。

7. 变更指示及合同修改

7.1 买方在任何时候都可以向卖方发出书面指示，在合同总体范围内提出变更，如变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，卖方应在到买方变更指示的3日内提出书面调整要求。

7.2 无论何方欲对合同条款做出任何改动或偏离,均须合同双方签署书面的合同修改书。

8. 技术培训要求

8.1 卖方负责对买方的操作、维护人员进行系统安装、操作、维护和保养的技术培训，实践操作在本地区的安装现场。培训标准应达到能维护系统的常规运行、检测并排除小型故障.须提供技术培训，包括系统管理维护培训和系统使用培训。系统正常使用后，在半年内派专人维护保证系统正常运行。

9. 售后服务

9.1 产品安装后双方按国际和国家标准及本章第3条款的要求进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册，免费提供验收所需的仪器，买方在验收合格后将仪器归还卖方。

9.2 自产品验收合格之日起2年内提供所涉软件的免费升级服务，如“第三章 招标内容及技术要求”中技术参数中有特别要求的请根据文件要求。

9.3 在产品交付使用后，卖方应对保修期及其以后终身服务作出承诺，并具有切实可行的服务措施。卖方在疆应有常设或指派的法定售后服务机构，备品备件库，安装维修人员应是卖方派出的具有一定专业技术水平的人员。

10. 备品备件

10.1 应保证终身提供该系统的所有维修零备件。

10.2 卖方须提供备件的名称、价格及有效期，保证供货期等。

11. 质保

11.1质保期：该项目整体质保贰年。

11.2质保期即自全部工程验收合格正式运行之日算起，详细质保时间参照相应要求。如出现质量问题，卖方在质保期内免费更换部件及维修。如果由于卖方责任致使系统不能验收，此质保期顺延。

12. 其它事项

12.1 本合同所确定的价格为最终价格,已包含包装费、运杂费、保险费、卖方的现场验收、安装调试费、现场服务费等各项费用。

12.2 在系统明显位置装有固定金属铭牌，铭牌至少应载明以下内容：

A、制造厂名称

B、系统名称和型号规格

C、制造厂产品编号

D、出厂日期

第八章  疫情期间开标须知

各投标人：

考虑疫情尚未结束，为做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集、保障相关人员的生命安全和身体健康，项目采购仍需有效的防控措施。现对本项目招标补充如下：

- 投标人应当做好个人防护，拒绝无防护人员及体温异常者现场递交投标文件。

- 投标人将招标文件《投标须知前附表》第22条要求的资格证明文件密封在文件袋中，封皮注明单位名称及联系方式，以便监标人进行资质检查。开标工作结束后，各投标人按会议工作人员通知有序进行领取资格证明文件原件。

- 投标文件递交现场仅留递交窗口，谢绝投标人进入。投标人代表需提供招标文件《协商须知前附表》第22条要求的资格证明文件，与《疫情防控承诺书》（详见本通知附件）一并提交，未提供《疫情防控承诺书》的投标人不予接收投标文件。

- 请投标人提前下载“钉钉”软件，投标人递交文件同时加入项目开标会议“钉钉群”，以钉钉群会议的方式参加开标会议。

- 通过“钉钉”群直播方式，主持人共享屏幕进行投标文件密封查验并进行唱标，唱标结束后由各投标单位代表进行“钉钉”一一回复确认。

新疆新之建工程咨询有限公司

二〇二一年六月

附件1.适用外地抵乌人员：

疫情防控承诺书

本人于  月  日因   （探亲/旅游等）前往（居住）   省  市，于  月  日抵达乌鲁木齐市 。本人承诺：

1.本人在乌市以外期间与同行家人/朋友坚持做好安全防护，身体健康无常。

2.本人在乌市以外期间与同行家人/朋友无与湖北（武汉）或其他疫区人员接触经历暨无聚餐、同乘交通工具、拥抱等亲密接触行为。

3.本人抵乌过程中已最大限度避开触及疫情路线，最小范围与他人接触，抵乌途中将全程做好佩戴口罩等防护措施。如返程过程中出现发热、呼吸困难等疑似症状立即停止返程，就地报备所在社区，按要求进行观察。

4. 抵乌后我已主动向所在社区报备，并按要求进行观察（如需），严格遵守疫情期间管理要求。

5.本人已与所在社区联系并报备，社区名称：    ，社区包户干部   ，手机：      。

承诺人：               日期：

附表

| 近30日行程记录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 起止日期 | 出发地点 | 到达地点 | 逗留地点 |

附件2.适用乌市本地人员：

疫情防控承诺书

本人在疫情期间未出乌鲁木齐。本人承诺：

1.本人疫情期间与家人/朋友坚持做好安全防护，身体健康无常。

2.本人疫情期间与家人/朋友无与湖北（武汉）或其他疫区人员接触经历暨无聚餐、同乘交通工具、拥抱等亲密接触行为。

3.本人疫情期间严格遵守当地管理要求。

4.本人所在社区名称：                  ，社区包户干部       ，手机：        。

承诺人：               日期：

附件：投标书格式

项目

投标书

招 标 项 目 名 称：

投   标   单   位：

投标单位全权代表：

年      月      日

附件一

新疆新之建工程咨询有限公司：

我们收到你们              号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装及技术服务，投标总价                        万元（人民币大写）￥：         万元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见投标产品名称数量报价表。

⒉如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后 90 天。

⒋我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

⒌我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

⒏该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按招标文件规定，交纳             元的投标保证金。并同意在确定最终中标人、发出中标通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标人，本承诺依然有效。）

⒑综合说明：

（1）材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）工程安装计划、组织机构及人员安排。

（5）技术服务。

（6）运输方式。

（7）要求项目单位提供的配合。

（8）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（9）其它。

11.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

投标单位：（公章）

授权代表签字：

年   月    日

附件二

## 法定代表人资格证明书（格式）

单位名称：                                                 ；

地    址：                                                 ；

姓    名：           性别：      年龄：      职务：        ；

该同志系                                  公司的法定代表人。为参加本项目，签署上述的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

（附：法定代表人身份证正反面）

供应商：                     （公章）

法定代表人签名：

日  期：       年      月    日

## 法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我           （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                        （单位名称）的              （姓名）为我公司签署本项目投标文件的法定代表人授权委托代理人，全权代表我单位处理本次投标的有关事宜。代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

代理人无转委托权，特此声明！

（附：委托代理人身份证正反面）

代理人：姓名：           性别：       年龄：          ；

身份证号码：                        职务：            ；

供应商：                          （盖章）

法定代表人：                      （签字）

授权委托日期：         年      月      日

附件三

关于投标文件的声明函

致：新疆新之建工程咨询有限公司：

为响应你方    年    月   日的           投标邀请，下述签字人自愿参与投标，提供招标文件技术需求书中规定的         项目，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对招标代理机构和招标人承担法律责任。

1）我方的资格声明，各有   份正本，   份副本。

2）下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的，同时附上我公司近二年的财务报表。

下述签字人知道，招标人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按招标人的要求提交。

供应商：    （公章）        .

法人代表或其被授权人：      （签字或盖章）       .

日期：   年   月   日

附件四

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、投标文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

三、不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人的合法权益；

四、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、如在投标过程和公示期间需要投诉，则保证按照《中华人民共和国招标投标法》的要求进行。投诉的内容和程序符合法律法规的规定，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或授权委托人签字，并附有相关身份证明复印件；

七、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》（财库【2007】2号文）和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）的规定，保证不进行恶意投诉。

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字）       法定代表授权委托人：（签字）

附件五

投标人（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                    （项目名称、项目编号）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

项目经办人：

日      期：

附件六

开   标   一   览   表

供应商名称：                                                                        单位：元

项目名称：自治区人民医院感染科改建项目-负压病房、手术室配套设施一体化安装项目         编号：2141xzjk027

| 投标内容 | 数量 | 投标总报价（元） | 项目工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负压病房、手术室配套设施一体化安装项目 | 1项 |  |  |  |
| 投标总报价(大写) |  |  |  |  |

投标单位授权代表签字：                                            投标单位公章：

注：1、请单独封装一份在信袋内。

2、上述报价包含一切由供方承担的费用，投标单价为含税、含运费等一切费用在内的价格。

3、在开标一览表中，按第二章投标须知10.2条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

附件七

投标医疗设备名称、数量、规格及分项报价表

（此表参照下表由各供应商按照招标货物内容、顺序编制填写，包括详细的产品配置清单、价格、供货范围、名称、规格、技术参数、主要配件的品牌及供货厂家等。）                                     编号：2141xzjk027

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 生产厂家及品牌 | 到货时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （所投的全部货物内容） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与合计总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第四章内容全部报价，如果不提供详细分项报价视为未实质性响应招标文件。

投标单位授权代表人签字：                                                  投标单位公章：

附件八

清单报价表

（投标人以给定的工程量清单附件进行清单报价）

附件九

施工组织及保障措施

（投标人自拟）

附件十

施工进度计划表

注：投标人自拟，施工总平面图、施工进度计划表或施工进度网络图均采用A3复印纸，字迹以清晰为准。

附件十一

免费提供设备信息与PACS、LIS手麻系统、集成平台等系统的接口方案

（格式、内容投标人自行编制）

投标单位授权代表人签字：                                           投标单位公章：

附件十二

设备零配件报价表

（格式、内容投标人自行编制）

投标单位授权代表人签字：                                           投标单位公章：

附件十三

质保期结束后设备年维保费用报价表

（格式、内容投标人自行编制）

投标单位授权代表人签字：                                           投标单位公章：

附件十四

易损件价格报价表

（格式、内容投标人自行编制）

投标单位授权代表人签字：                                           投标单位公章：

附件十五

一次性耗材价格报价表

（格式、内容投标人自行编制）

投标单位授权代表人签字：                                           投标单位公章：

附件十六

医疗设备技术规格偏离表

项目编号：2141xzjk027                                                             年     月    日

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

投标单位授权代表人签字：                                                 投标单位公章：

附件十七

商 务 条 款 偏 离 表

项目编号：2141xzjk027                                                             年   月   日

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位授权代表人签字：                                                 投标单位公章：

附件十八

近三年相同产品业绩表

项目编号：2141xzjk027                                                             年     月    日

| 地区 | 项目名称 | 中标内容 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书、合同、顾客意见反馈表等的复印件）。

投标单位授权代表人签字：                                                          投标单位公章：