招  标  文  件

项目编号：0634-254XZHTZH017

项目名称：和田地区昆冈经济技术开发区(有色金属产业园)安防检测建设项目

采 购 人：洛浦县商务和工业信息化局

采购代理机构：新疆招标有限公司

新疆招标有限公司编制

目     录

第一部分 投标邀请	1

第二部分 投标人须知	3

投标人须知附表	5

A  说　明	9

B  招标文件	10

C  投标文件的编写	11

D  投标文件的递交	14

E  采购程序	15

F  授予合同	22

G  采购失败条件	23

第三部分 项目需求及技术要求	24

第四部分 合同部分	48

第五部分 范本格式	63

1、 投 标 书	63

2、开标一览表	64

3、分项报价表	65

4、法定代表人身份证明书	66

5、法人代表授权委托书	67

6、技术参数、功能偏离表	68

7、商务条款偏离表	69

8、 类似业绩	70

9、资格证明文件	70

10、实施方案、培训方案、应急预案、售后服务方案等。	70

11、投标人诚信承诺书	71

12、监狱企业证明文件（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）、中小企业声明函（如有）。	72

# 第一部分 招标公告

项目编号：0634-254XZHTZH017

1、新疆招标有限公司受洛浦县商务和工业信息化局的委托，对该单位和田地区昆冈经济技术开发区(有色金属产业园)安防检测建设项目货物及其相关服务组织公开招标；兹邀请合格投标人以电子密封标书的形式前来投标。

项目建设规模及内容：对和田地区昆冈经济技术开发区(有色金属产业园)进行基础设施建设，本次建设园区应急指挥调度1套、园区安检机3套、园区出入口车辆道闸3套、科创中心人员出入口道闸1套、科创中心车辆出入口道闸1套、科创中心室内外监控设备82台、网络硬盘录像机2台、园区道路监控设备210台、高空监控6台、网络视频存储服务器3台、网络传输交换设备23台、智慧园区平台1套、租用76条20M端到端专线、21 条100M 端到端专线、1条20M 互联网专线、5条100M 互联网专线、网络安全设备、云服务器、云安全服务、国产计算资源池互联网网络接入、CAT1物联网卡200个、5G物联网卡50个，项目内按2年租期计算。（预算金额：880万元）

合同履约期限：工期，合同签订后90天（具体以签订合同时间为准）。

2、投标人资格要求：

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

2.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，在“信用中国”及“中国政府采购网”网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的的投标人（以代理机构开标现场查询为准）；

2.6符合国家有关法律法规的规定；

2.7本项目不接受联合体；

2.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时将给小微企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。

3、获取招标文件的时间期限、方式：

投标人可从2025年6月30日至2025年7月7日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间），在政采云平台（www.zcygov.cn）在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件），过期不予受理，法定节假日除外。

4、公告期限：5个工作日。

5、投标截止时间及开标时间：2025年7月21日11 ：00时（北京时间）

6、开标地点：政采云线上（www.zcygov.cn）

7、评标地址：洛浦县政务服务和公共资源交易中心（洛浦县北京工业园区北园区振兴路 10

号）

招标人：洛浦县商务和工业信息化局

地址：洛浦县北京路46号

联系人：李天帅

联系方式：0903-6622331

采购代理机构名称：新疆招标有限公司

详细地址：新疆.乌鲁木齐市昆仑东街789号金融大厦11楼

电子信箱：842411607@qq.com

联 系 人：许瑞、张美院

电    话：13609989033、13201397817

政府采购监督管理部门：洛浦县政府采购管理办公室

联系人：孙先生

联系电话：0903-6622186

# 第二部分 投标人须知

目    录

- 说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的投标人

4.投标人资格

投标费用

- 招标文件

6.招标文件构成

7.招标文件澄清

8.招标文件的修改

- 投标文件的编写

9.要求

10.投标语言

11.投标文件的构成

12.投标文件格式

13.投标报价

14.投标货币

1投标人资格的证明文件

16.投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

17.投标有效期

18.投标文件的书写要求

19.投标保证金

- 投标文件的递交

20.投标文件的密封与标记

21.投标截止时间

22.投标文件的修改和撤销

- 评标程序

23.开标

24.评标过程

2投标文件的澄清

26.对投标文件的评标

27.评标过程的保密性

- 授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.中标通知书

31.签订合同

32.履约保函（如适用）

33.招标代理标服务费

- 招标失败条件

## 投标人须知附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | 项目名称：和田地区昆冈经济技术开发区(有色金属产业园)安防检测建设项目 项目编号：0634-254XZHTZH017 |
| 2 | 招标人名称：洛浦县商务和工业信息化局 |
| 3 | 采购代理机构：新疆招标有限公司 单位地址：新疆.乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦11楼 邮编：830000 电话：0991-4598813 |
| 4 | 投标保证金：80000元（捌万元整） 投标保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；投标保证金有效期与投标有效期一致。 收款单位：洛浦县公共资源交易中心 开户行：中国农业银行股份有限公司洛浦县支行 帐 号：30581601040888887 行 号:103896558162 说明一：转账、电汇使用方法： 1、投标保证金请于 2025年7月21日 11：00 前（北京时间）缴入指定账户，各投标人保证金缴纳只接受投标人基本帐户足额对公转帐，其他以私人名义或现金缴纳等存入、汇款 方式均视为无效投标保证金，未按规定时间交保证金的投标人不得参加 本次投标（以到账时间为准）。 2、投标单位须在汇款单备注栏标明：XXX 项目 XXX 包段（标段）或采购项目（招标文件）编号。如果项目名称太长可以缩写或者写招标文件编号，如没有备注或者只写三个字“保证金”的，导致帐号后台无法辨别、统计，其投标保证金无效。 3、投标保证金以进账时间为准，投标人在缴纳投标保证金时，应充分考虑资金到账时间。投标保证金以到账时间确定其有效性，否则按废标处理。 4、由投标人基本账户汇出，且不得以分公司的名义转账。 5、投标单位投标时提供投标保证金电子回单。 （注：废标项目投标保证金在后续项目再次招标时银行系统不做统计， 如投标人再次投标，需按以上条款缴纳投标保证金，原投标保证金在废标公示发布后三日内原路退回） - 退付保证金提交资料： - 未中标:1.企业开个收据原件。2.付款回执单复印件，加盖公章。3.回执单上的账户信息，备注好行号，联系人电话，复印件一份，加盖公章。 - 中标:1.企业开个收据，原件。 2.付款回执单复印件，加盖公章。3.回执单上的账户信息，备注好行号， 联系人电话，复印件一份，加盖公章。4.中标通知书复印件一份，加盖公章。合同复印件一份，加盖公章。 6.邮寄地址:洛浦县政务服务和公共资源交易中心(洛浦县北京工业园区北园区振兴路9号308室） 收件人:王平。 电话:18799378818 说明二、电子保函使用方法： 在线递交电子保函, （1）登录新疆自治区政府采购网，首页点击“电子保函”直接进入新疆政府采购电子保函申请页，点击【立即申请】。 （2）依次完善页面显示的投保人信息（投标人信息），确认您要投保 的项目信息，在投标项目选择页面选择您需要投保的项目（可根据项目名称或项目保函进行搜索），选择投保项目后填写被保险人信息及投保内容。服务热线:95763。 （3）保函承保期限：成功办理保函之日-2025年10月18日投标人以保函形式缴纳投标保证金的，向保证人购买电子投标保函所支付的费用应从投标人的企业账户汇出(个体工商户除外)，保函办理成功 后将保函以及基本账户转账支付凭证放入投标文件中。未按规定时间缴 纳保证金的投标人不得参加本次投标。 *采用保函业务的投标人，开标时间截止后,查询在新疆维吾尔自治区政府采购网保函业务目录下未查询到本项目缴纳投标保证金保函信息的投标人，视为无效保函。如对保函业务咨询，请拨打95763。 |
| 5 | 投标语言：中文 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 6 | 投标人资格标准：（资格审查标准） 1.具有独立承担民事责任的能力；提供有效的营业执照复印件加盖公章； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供经外部审计的近2年（2023年或2024年）内任意一年的财务报告（成立不满一年的企业需提供（公司成立起至投标截止时间上一月）财务报表）； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函，格式自拟）； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；提供近一年内任意三个月缴纳税收证明及社保缴纳证明；（新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明，若投标人的纳税记录为零申报的，需提供相应证明材料）； 5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，在“信用中国”及“中国政府采购网”网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的的投标人（以代理机构开标现场查询为准）； 6.符合国家有关法律法规的规定； 7.本项目不接受联合体； 8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供承诺函，格式自拟）。 9.本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。 说明：以上资格证明材料均须在投标文件中提供，缺项将被拒绝。 |
| 7 | 投标保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；投标保证金有效期与投标有效期一致。 |
| 8 | 投标有效期90天（如不满足将导致废标） |
| 9 | 电子投标文件以密封形式递交至：政采云线上（www.zcygov.cn） 投标文件递交截止时间：2025年7月21日11 ：00时（北京时间） |
| 10 | 开标日期：2025年7月21日11 ：00时（北京时间） 开标地点：政采云线上（www.zcygov.cn） 评标地址：洛浦县政务服务和公共资源交易中心（洛浦县北京工业园区北园区振兴路 10 号） |
| 11 | 投标语言：中文 |
| 12 | 投标货币：人民币 |
| 13 | 资金来源：帮扶资金 |
| 14 | 评标办法：综合评分法 |
| 15 | 合同履约期限：工期，合同签订后90天（具体以签订合同时间为准）。 |
| 16 | 交货地点：洛浦县商务和工业信息化局指定地点 |
| 17 | 质保期： 两年 |
| 18 | 付款方式：合同签订后甲方向乙方支付合同总价款30%的预付款，设备到场后且施工完毕及设备调试安装运行合格后支付合同总价款的50%；待本项目全部施工内容竣工验收合格和设备正常运行验收合格后，经竣工结算审计后支付至定案结算价的97%，3%在质保期结束后支付。（最终签订合同为准） |
| 19 | 投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，投标总价不得高于设定的预算金额，预算金额为：880万元，否则其投标无效。 备注：投标报价应包括：有关本项目所需货物采购、标识费、包装费、运输费、保险费、装卸费、安装费、调试费、接口费、人员工资、机械费、技术培训、验收、免费期维护费及售后服务、税金、运输途中风险等由投标人自行承担。本项目为交钥匙工程。 |
| 20 | 合同履约保函：合同签订后乙方向甲方支付合同金额5%的履约保函，履约保函在乙方履约完合同服务内容后，甲方无息退还给乙方。 |
| 21 | 本项目所投货物如有中小企业制造，行业划分标准所属行业：工业 中小企业声明函须按本项目采购文件中提供的格式如实进行填写，否则不享受中小企业优惠政策。 |
| 22 | 注意事项： 1、本项目为电子招投标项目，实行网上投标，采用电子投标文件(投标人需要CA加密锁通过政采云电子投标客户端制作投标文件)，凡参加本项目投标人可自主通过新疆CA申领渠道申请政采云平台可使用的CA设备。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各投标人应确保成为新疆政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 3、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 4、投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”版面获取操作指南。 5、各投标人须在开标时间在政采云平台自行解密文件。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：招标代理服务费由中标方向新疆招标有限公司支付，支付比例参照国家计委计价格（2002）1980号文执行（含税）。 |  |

## A  说　明

1. 适用范围

  - 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的采购。

2．定义

2.1 “采购代理机构”系指新疆招标有限公司；

2.2 “买方”、”招标人”系指洛浦县商务和工业信息化局；

2.3 “投标人”系指向招标代理机构提交投标文件的制造商或代理商；

2.4 “中标方”系指在本次项目中将被授予合同的投标人；

2.5政府采购节能产品、环境标志产品

2.6 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

2.7 招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

2.8 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

2.9 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定详见《评标方法》（如涉及）。

3．合格的投标人

3.1 有能力提供招标文件中所要求的服务、资格审查合格的为合格的投标人；

3.2 投标人必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．投标人资格(废标因素) 详见“投标人须知附表第6条”。

5．投标费用

5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，投标人将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2 投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

## B  招标文件

6．招标文件构成

6.1招标文件包括：

⑴投标邀请；

⑵投标人须知；

⑶技术要求；

⑷合同部分；

⑸范本格式。

6.2 招标文件以中文编写。

6.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

7．招标文件澄清

7.1 投标人对招标文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；

7.2 投标人对招标文件有质疑，须在得到招标文件之日起至质疑截止时间止，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人。

7.3 招标人及采购代理机构接受投标人的质疑为：投标人在质疑期内一次性提出的针对同一采购程序环节的质疑。

8.  招标文件的修改

8.1 对招标文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该修改的内容为招标文件的组成部分；

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标人。

## C  投标文件的编写

9．要求

9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10．投标语言

10.1投标文件及投标人与招标代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括下列内容：

- 投标书、报价一览表、分项报价表；

- 法定代表人身份证明或授权委托书及受委托人身份证复印件；

- 技术、商务条款偏离表；

- 资格证明文件、资质文件；

所投产品的相关技术/证明资料；

- 招标文件中需要提交的文件、资料；

- 投标人诚信承诺书；

- 投标人认为有利于本次投标的其它资料。

12．投标文件格式

12.1 投标人应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表。

13．投标报价

13.1除本招标文件另有规定外，投标人应按招标文件所附相应的投标一览表格式标明拟提供货物的单价和总价等内容。报价以人民币报价，不接受有任何选择性报价。

13.2 投标报价应注意下列要求：

13.2.1投标报价应包括实施该项目涵盖的所有费用；

13.2.2本次投标报价不允许缺漏项。

13.3 算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1 当大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得投标人的同意，并确认修正后最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

14．投标货币

14.1人民币报价。

15．投标人的证明文件：

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（范本格式），作为投标文件的一部分。详见“投标人须知附表第6条”。

注：（1）投标文件中，所有投标人签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）所有资格证明文件必须满足招标文件要求，否则将导致废标。

16 投标产品符合招标文件规定的技术响应文件

16.1投标人须提交证明拟供货物符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）。

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次招标没有作出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

17．投标的有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，招标代理机构可与投标人商量延长投标文件的有效期。

18．投标文件的书写要求。

18.1 投标文件应清楚工整，修改处应由投标投标人法人或授权代表签章。

18.2投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

19．投标保证金

19.1保证金见“投标人须知附表第4条”，于投标截止时间前向洛浦县公共交易资源中心交纳投标保证金。

19.2 投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

19.3投标保证金的退还时间：

19.3.1 在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标投标人的投标保证金。

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.6投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，招标人或者采购代理机构或洛浦县公共资源交易中心可以不退还投标保证金；

19.7中标方在规定期限内未能：

19.7.1按本须知第31条规定签订合同；

19.7.2按须知第32条向招标人提交履约保函；

19.7.3按本投标人须知前附表规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。

## D  投标文件的递交

20. 投标文件的标记

20.1 投标文件封面应写明：

- 招标机构：新疆招标有限公司

- 项目名称：

- 项目编号：

- 包号：

- 投标单位名称：

21. 投标截止时间

21.1 投标文件的递交不得迟于2025年7月21日11 ：00时（北京时间）。

电子投标文件以加密形式递交至：政采云线上（www.zcygov.cn）

21.2 出现第8.2款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。

22．投标文件的修改和撤销

22.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有法定代表人或其授权的代理人签字。

22.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.3 投标人不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标代理机构将没收其投标保证金。

## E  采购程序

23．开标

23.1本次采用网上评标系统，投标人在线参加投标（无需到投标现场）。开标前投标人完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自开标时间起至评审结束，投标人须登录新疆政府采购网政采云平台并保持网络通畅，随时答复评标委员会的疑问。若投标人未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由投标人自行承担。

23.2投标人登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购----开标评标”功能进行解密电子版投标文件。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密电子版投标文件须使用同一个CA。

23.3宣布投标文件开启顺序。

23.4 评标原则在开标会议上宣布。

23.5 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.6对投标人的纪律要求

投标人不得互相串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

23.8 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.9对评标委员会成员要求评标纪律

23.9.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.9.2评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财务或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人意向。

23.9.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

23.9.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．评标过程

24.1 评标的依据为招标文件和投标文件。

24.2 在对投标文件进行详细评估之前，招标代理机构或监督人将按照招标文件前款规定的资格标准对投标人资格文件进行审查。投标人必须按照资格审核要求提供证明材料，否则资格审核不予通过。

| 序号 | 评审内容 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| 审查条件 | 投标人资格标准：（资格审查标准） 1.具有独立承担民事责任的能力；提供有效的营业执照复印件加盖公章； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供经外部审计的近2年（2023年或2024年）内任意一年的财务报告（成立不满一年的企业需提供（公司成立起至投标截止时间上一月）财务报表）； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函，格式自拟）； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；提供近一年内任意三个月缴纳税收证明及社保缴纳证明；（新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明，若投标人的纳税记录为零申报的，需提供相应证明材料）； 5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，在“信用中国”及“中国政府采购网”网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的的投标人（以代理机构开标现场查询为准）； 6.符合国家有关法律法规的规定； 7.本项目不接受联合体； 8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供承诺函，格式自拟）。 |  |
| 审查结果 |  |  |

24.3评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.4 评标委员会确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

| 序号 | 符合性评审内容 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在评标过程中，评标委员会若发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案，其投标报价视为无效报价。 |  |
| 2 | 在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。 |  |
| 3 | 投标总价不得高于设定的预算金额，否则其投标无效。 |  |
| 4 | 按照招标文件的规定提交投标保证金 |  |
| 5 | 合同履约期限满足招标文件要求 |  |
| 6 | 没有不满足招标文件实质性要求的其他情形。 |  |
| 审查结果 |  |  |

25．投标文件的澄清

21为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

22 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。

26．对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的投标人资格、投标人资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，技术因素、商务因素占70分。将每位投标人的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该投标人的总得分。详细评分标准如下：

| 评分因素 | 内容 |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 采取低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评 标基准值，其报价得分为满分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准值/投标报价）*30%*100，(保留小数点后两位)。 |
| 商务部分 （10分） | 类似业绩（8分）： 投标人提供本单位2022年6月1日至今以来已承建类似项目业绩；(附合同原件的扫描件及中标（成交）通知书）提供一项得2分，满分8分，未提供不得分。 |
|  | 实施人员（2分）： 1、投标人需为本项目指派一名项目负责人，具备人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发的系统集成项目管理工程师（高级），得1分，需提供证书复印件加盖公章，不提供不得分。 - 投标人需为本项目指派一名技术负责人，具备中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员证书，得1分，需提供证书复印件加盖公章，不提供不得分。 |
| 技术因素 （60分） | 技术参数符合程度（24分）： 标注“★”为核心参数，需提供证明材料，若一项不满足或者负偏离，视为无效投标； 未标注“★”参数为一般技术参数，并提供证明材料，未提供证明材料视为负偏离，全部满足要求得24分。每有一项负偏离，按0.1分抵扣，扣完为止。 备注：提供技术支持资料作为评审依据，招标参数中明确要求支持材料类型的应按照参数要求提供，其余技术支持资料类型包括但不限于有效内所投产品认证证书或技术白皮书或详细参数彩页或检测报告或产品官网截图或产品注册证等，要求提供证明资料的无证明材料或证明资料不能证明其满足参数技术指标的，将被视为负偏离； |
|  | 实施方案（16分）：由投标人根据甲方的采购需求提供相适应的实施方案： 包含①供货方案；②安装方案；③调试方案；④服务保障方案； 以上四项内容完整无缺陷得16分，方案内容中每存在一处缺项或缺陷扣4分，扣完为止；方案内容不能满足项目基本需求或未提供不得分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容不完整、逻辑不清、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺漏、不能完全满足采购需求等）。 |
|  | 培训方案（6分）：由投标人根据甲方的采购需求提供相适应的培训方案： ①培训方式； ②培训人员； ③培训内容； 以上三项内容完整无缺陷得6分，方案内容中每存在一处缺项或缺陷扣 2分，扣完为止；方案内容不能满足项目基本需求或未提供不得分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容不完整、逻辑不清、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺漏、不能完全满足采购需求等）。 |
|  | 应急预案（6分）：由投标人根据甲方的采购需求提供相适应的应急预案： ①保证供货应急预案； ②产品质量问题处理预案； ③服务响应及运输应急预案； 以上三项内容完整无缺陷得6分，方案内容中每存在一处缺项或缺陷扣2分，扣完为止；方案内容不能满足项目基本需求或未提供不得分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容不完整、逻辑不清、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺漏、不能完全满足采购需求等）。 |
|  | 售后服务（8分）：由投标人根据甲方的采购需求提供相适应的售后服务方案： ①售后时间响应及问题解决措施； ②完善的售后服务保障体系； 以上二项内容完整无缺陷得8分，方案内容中每存在一处缺项或缺陷扣 4分，扣完为止；方案内容不能满足项目基本需求或未提供不得分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容不完整、逻辑不清、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺漏、不能完全满足采购需求等）。 |

说明：评标委员会成员对各投标人商务、技术内容量化打分时，合计最高得分与最低得分相差30%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。

1.如投标人为残疾人福利性单位或小微企业（含监狱企业），需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业证明文件，对残疾人福利性单位、监狱及小型和微型企业提供的服务价格给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.投标产品为《国家节能产品政府采购品目清单》（最新）中非政府强制采购的产品，提供一项国家正规机构出具的节能产品认证证书或检测报告复印件并加盖公章的评审价格扣除0.5%。

3.投标产品为《国家环保产品政府采购品目清单》（最新）中的产品，提供一项国家正规机构出具的环保产品认证证书或检测报告复印件并加盖公章的评审价格扣除0.5%。

4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低者排名顺序优先在前，投标报价相同的，技术打分项得分高者排名顺序优先在前，技术打分项得分相同的，技术参数打分项得分高者排名顺序优先在前。

根据财库【2019】9 号文件及财库【2019】19 号文件要求，投标人所投的产品中属于政府采购强制采购*号设备等必须提供节能产品认证证书，否则视为未实质性响应招标文件。

26.1评标小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

26.2招标人根据评标小组推荐的中标候选人名单，根据相关法律法规的规定确定最终中标方。如果排名第一的中标候选人的实际情况与其投标文件不相符，将取消其中标资格，由排名第二的中标候选投标人递补，以此类推；也可以重新开展政府采购活动。

26.3在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

26.3.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

26.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.3.3投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

26.3.4因重大变故，采购任务取消的。

27．采购过程的保密性

27.1 采购后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予中标方的建议等评标小组成员或参与采购的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标小组成员的资格，不得再参加任何项目的采购。

27.2 投标人在采购过程中，所进行的力图影响采购结果的，不符合《政府采购法》及本次采购中有关规定的活动，将被取消其采购资格。

## F  授予合同

28．合同授予标准

28.1 合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，综合得分最高的投标人。

28.2 最低报价不一定是被授予合同的保证。

28.3 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保函，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标投标人，也可以重新招标。

29．接受和拒绝任何或所有采购的权力

29.1为维护国家利益，买方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部采购的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．中标通知书

30.1 在发布中标公告的同时，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过采购有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 洛浦县公共资源交易中心将在中标方按规定签订合同并提交履约保函后退还其投标保证金。

31．签订合同

31.1 投标人收到《中标通知书》后三十日内，按照招标文件确定的事项与买方签订合同。买方和中标方不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2 如中标方拒签合同，则按违约处理。洛浦县公共资源交易中心没收其投标保证金。

31.3 招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．履约保函

32.1中标方应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保函。

33．招标代理服务费

33.1中标方须向招标代理机构按如下标准和期限交纳招标代理代理服务费：

33.1.1中标方须向新疆招标有限公司支付招标代理服务费。

33.1.2 在宣布中标后一周内，中标方须按第33.1.1条规定的标准以银行汇票、转帐支票或电汇的方式一次性向招标代理机构缴纳采购代理服务费。

33.投标人在中标后需要融资时可以申请政府采购合同融资，具体详见《新疆维吾尔自治区政府采购合同融资工作方案》新财购[2022]17号。

34. 规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- G  采购失败条件

3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

36.因重大变故，采购任务取消的；

37.投标文件截止时间后，实际参与的投标人不足法定家数的；

38.投标报价均超过采购预算的；

39.对招标文件作出实质性响应的投标人不足法定家数的。

# 项目需求及技术要求

- 一、 有关说明

(一) 投标人须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。

(二) 产品属于国家强制采购的节能产品，投标人必须提供属于国家强制性节能产品品目清单内的产品，并提供有效的强制性节能产品认证证书复印件。

- 二、 项目基本概况

1. 项目需求概述

项目名称：和田地区昆冈经济技术开发区(有色金属产业园)安防检测建设项目

具体建设内容如下：

| 序号 | 系统分类 | 设备及系统名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员安防功能 | 视频监控与入侵检测 | 通过部署高清摄像头和智能分析技术，实现对园区内各区域的实时监控，并与入侵检测系统联动，确保安全性。系统还包括门禁控制系统和紧急广播系统，确保在发生异常情况时能够迅速响应‌；必须满足多协议，包含mqtt、JT808、TCP透传、https协议。 需提供所投平台制造商智慧园区综合安防平台相关的计算机软件著作权登记证书复印件 | 1 | 项 |  |
| 2 |  | 门禁管理‌ | 采用多种门禁方式，如刷卡、指纹识别、人脸识别等，确保园区内不同区域的安全访问控制。系统与视频监控系统联动，实现门禁事件的实时记录和追溯‌；需提供所投平台制造商智慧园区智慧通行平台相关的计算机软件著作权登记证书复印件 | 1 | 项 |  |
| 3 |  | 安防管理 | 包括视频监控、入侵检测、消防报警等安全设施，通过大数据分析和人工智能技术，实时监测园区内的安全隐患，及时预警并处理突发事件。此外，系统还可以管理出入人员的信息，确保园区安全‌ | 1 | 项 |  |
| 4 |  | 智能巡检系统 | 利用先进的技术手段，对园区内的设备、设施、环境等进行定期巡查和检测，以确保园区的安全、稳定运行。 | 1 | 项 |  |
| 5 | 应急指挥调度功能 | 集中监控‌ | 通过集成视频监控、门禁系统、传感器等设备，实现对园区内重要区域和关键设施的实时监控。系统支持多系统统一管理及联动，建立应急指挥中心，确保在紧急情况下能够迅速响应‌ | 1 | 项 |  |
| 6 |  | 报警系统‌ | 集成火灾报警、烟雾报警、周界报警等多种报警设备，当发生紧急情况时，能够迅速通知相关人员，并联动应急处置系统，保障园区的安全‌ | 1 | 项 |  |
| 7 |  | 应急指挥调度 | 在紧急情况下，系统能够迅速调动相关资源，协调各方力量进行应急处置，确保园区内人员和财产的安全‌，含融合通信主逻辑服务器模块、认证服务器模块、日志管理服务器模块、界面布局管理服务器模块、CTI服务器模块等含有线调度坐席客户端许可证增强包（包含视频P2P功能） | 1 | 项 |  |
| 8 |  | 软交换电话通信系统 | 含软交换电话通信系统服务器许可，含50个分机注册授权 | 1 | 套 |  |
| 9 |  | IP录音录像系统 | 含IP录音录像系统服务器许可，含60个语音录音通道数，2个视频录像通道数，4个无线录音通道数。 可对调度通话/会议的录音进行查询、删除、下载、试听等操作，对会议推送的视频进行录像，可多种媒体播放器进行播放，对录制的视频文件，进行下载、删除、查询等操作。 | 1 | 套 |  |
| 10 |  | 一体化无线调度系统 | 含1个“一体化无线调度系统”多点无线调度控制管理、及无线调度平台运行管理服务器许可，4个VHF/UHF/800MHz/350MHz等无线调度电台接入端口许可 ，2个无线调度接入端口许可 | 1 | 套 |  |
| 11 |  | 语音会议系统接入 | 含15个与会并发方数量许可，支持语音（集群）、视频（图传、监控）、多媒体会商（会议）等融合调度能力 | 1 | 套 |  |
| 12 |  | 视频监控接入 | 含视频监控接入系统服务器许可，摄像头通道并发接入授权 | 1 | 套 |  |
| 13 |  | 门禁接入 | 含门禁接入许可，可控制门禁开关 | 1 | 套 |  |
| 14 |  | 精准定位引擎软件 | 1、需支持地图实时显示、轨迹回放、轨迹跟踪、电子围栏、标签查询、超时报警、不动报警、聚众报警、闯入报警、欠压提醒、 危险区域报警； 2、需支持LED屏同步显示、人员车辆考勤和统计； 3、需支持人员信息管理、LED显示屏管理、门禁系统管理、有毒有害气体检测管理、班组管理、公告管理； 4、支持软件一键撤离，支持SOS求救报警管理等功能； | 1 | 套 |  |
| 15 |  | 服务支持 | 软硬件解决方案实施，调度台/调度终端数据规划及调试，通信融合多站联调及全网联调服务 | 1 | 项 |  |
| 16 | 企业服务功能 | 企业服务平台 | 为园区内企业提供一站式服务，包括企业注册、项目申报、政策咨询、金融服务等，助力企业发展，优化园区营商环境‌ | 1 | 项 |  |
| 17 |  | 智能停车管理 | 通过智能交通监控和停车管理功能，提升园区内的交通效率；需提供所投平台制造商智慧园区智慧停车平台相关的计算机软件著作权登记证书复印件 | 1 | 项 |  |
| 18 |  | 数据分析与决策支持 | 通过收集和分析大量数据，为管理者提供有价值的决策支持 | 1 | 项 |  |
| 19 | 数据接入系统 | 多数据源接入 | 采集硬件设备对接及数据采集，多源异构数据接入，支持实时同步，全量同步，增加同步，自定义数据治理，支持自主选择数仓。 | 1 | 项 |  |
| 20 |  | 接入数据清洗 | 采用ETL数据清洗工具，将冗余数据进行清理 | 1 | 项 |  |
| 21 |  | 数据标准协议接口 | 提供统一的数据采集接口 | 1 | 项 |  |
| 22 |  | 硬件设备接入 | 对接园区内的硬件设备及网络设备 | 1 | 项 |  |
| 23 | 系统管理 | 系统管理 | 提供统一的后台管理系统，集成多平台实现单点登录 | 1 | 项 |  |
| 24 | 应急指挥调度硬件 | 融合调度通信服务器 | 机架式服务器，2个Intel Xeon 4310(2.1GHz/12核/18MB/120W)，可支持最大2个处理器；（64G）2个32GB 2Rx4 DDR4-3200，32个内存插槽；4*1.2TB 12G SAS 10K 2.5in EP 512n HDD；8个2.5英寸小尺寸SFF热插拔硬盘槽位，标配1个UN-RAID-H460 12Gb 2端口SAS RAID卡(支持8个SAS口)；配1块4端口1GE电接口OCP3.0网卡；标配1个H3C HDM服务器管理端口；2个800W电源，1+1热插拔冗余；1*FHHL转接卡(支持3个X8 FHHL)；2U简易导轨；3年原厂质保服务。 | 1 | 台 |  |
| 25 |  | 录音录像服务器 | 机架式服务器，2个Intel Xeon 4310(2.1GHz/12核/18MB/120W)，可支持最大2个处理器；（64G）2个32GB 2Rx4 DDR4-3200，32个内存插槽；4*1.2TB 12G SAS 10K 2.5in EP 512n HDD；8个2.5英寸小尺寸SFF热插拔硬盘槽位，标配1个UN-RAID-H460 12Gb 2端口SAS RAID卡(支持8个SAS口)；配1块4端口1GE电接口OCP3.0网卡；标配1个H3C HDM服务器管理端口；2个800W电源，1+1热插拔冗余；1*FHHL转接卡(支持3个X8 FHHL)；2U简易导轨；3年原厂质保服务。 | 1 | 台 |  |
| 26 |  | 综合接入网关 | 主控CPU模块（i5，含16G内存512G固态硬盘），主备冗余 支持40路FXS/FXO 通道和满载并发，采用标准 SIP 协议，兼容主流的 IMS/NGN 平台，IPPBX 以及 SIP 服务器，支持大多数 VoIP 操作系统平台 支持1个E1中继接口(30条话路) 支持8个GSM/WCDMA/LTE 通道，支持 G.711A，G.711U，G.729，G.722，G.723, G.726，iLBC，GSM 等多种编码及信令协议，与2G/3G/4G 网络无缝连接。 高可靠：支持E1主备、SIP中继主备、守护进程、硬件看门狗 | 1 | 台 |  |
| 27 |  | 集群接入网关 | 1、提供4个音频，4个电台接口 2、支持编码：G.711A, G.711U, G.729A, G.723.1, G.722, GSM 3、支持协议：SIP、IAX、TCP、UDP、RTP、SSH、HTTP、HTTPS 4、兼容多种SIP服务器,比如Asterisk,Elastix、Freeswitch和其他IPPBX平台 | 1 | 台 |  |
| 28 |  | 千兆交换机 | 24口千兆企业级网络交换机 | 2 | 台 |  |
| 29 |  | 智能调度终端 | 11.6寸液晶屏-全视角 IPS屏幕。工业级电容感应式触摸屏，USB接口 。Cortex-A17 四核 1.8GHZ处理器。2G DDR。720P高清120°广角摄像头 可旋转摄像头。千兆网口，支持POE供电 。支持免提，听筒说话。内置4100mah 锂电池，支持断电后半小时-1小时应急工作，电池保护，满电下不充电。Android6.0 系统。 | 1 | 台 |  |
| 30 |  | 对讲机 | 1、支持单呼、群呼功能，多路监听不漏消息 2、深度定制Andriod系统，界面简洁，极致体验 3、1.77英寸高清彩屏，清晰舒畅 4、调度平台实现后台组织架构管理 5、IP54防护等级，定制密封结构，满足户外恶劣环境使用 6、4000mAh大容量电池，满足8小时以上连续工作，Type-C充电接口 7、多模精准定位，支持GPS/A-GPS/北斗 8、2W大功率喇叭，独立音腔，高清音质 9、认证：3C/入网/型号核准 | 20 | 台 |  |
| 31 |  | 应急广播 | IP应急广播主机一台 （包含配套寻呼软件） 1.采用工控机机箱设计，具有LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载Windows Server 2008 R2 Standard(x64),Windows Server 2012 R2 Standard(x64)及以上操作系统。 2.支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口。 4.配置等同或优于4核 4线程 3.2GHz处理器。 5.设备支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口。 寻呼话筒 2台 1.采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时≤100ms。 4.包含配套软件 网络寻呼音柱5台 1.一体化结构设计，内置≥1路网络数字音频解码模块，内置数字功率放大器模块，额定功率≥60W。 2.当现场设备不接地线情况，当终端空闲时，会自动播放提示音；当正常接地后，设备才不再继续提示。 3.支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码功能；支持≥100级自定义音频优先级默音控制功能。 4.支持现场电压过高，自动断电保护；当电压恢复正常，可以自动上电重新上线。 | 1 | 套 |  |
| 32 | 园区安检 | X射线轻智能安全检查系统 | ★1、通道尺寸：500mm×300mm（宽×高） ★2、外形尺寸：≥1483 mm×730 mm×1060 mm（长×宽×高） ★3、传送带高度：≥600mm ★4、线分辨力：设备在≥0.22m/s速度正常工作时，能够分辨最小单根实芯铜线直径Φ0127mm ★5、穿透分辨力：设备在≥0.22m/s速度正常工作时，能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径Φ0.254mm ★6、空间分辨力：设备在≥0.22m/s速度正常工作时，能够分辨最小线对直径1.0mm ★7、穿透力：设备在≥0.22m/s速度正常工作时，能够穿透不小于6mm厚的钢板 （标注“★”为核心参数） | 3 | 个 |  |
| 33 | 园区出入口车辆道闸闸 | 400万抓拍显示一体机 | 1、出入口抓拍显示一体机，由抓拍机、显示模块、语音播报模块、补光灯等组成，内置电动变焦镜头； 2、内置摄像机分辨率≥2688×1520（不含字符叠加），帧率不低于25fps，内置显示模块不低于双基色，尺寸≥256mm*128mm，分辨率≥64*32，亮度≥1200cd/m²； 3、设备具有≥1个RJ45网口、≥2路触发输入、≥2路继电器输出，防尘防水等级不低于IP54；支持视频触发、线圈触发、雷达触发等多种触发方式，车辆捕获率≥99%； 4、当识读到未授权的车辆标识、已设定须提示的车辆标识、未经正常操作而使出入口挡车器开启、通讯发生故障时，支持产生本地报警或异地传输报警；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件证明） 5、联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件证明） 6、设备支持识别大/小型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号； 7、设备支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别；支持识别机动车行进方向，包括来向、去向；车牌触及检车线至设备发出抬杆信号的响应时间≤1s；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件证明） 8、设备支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍； 支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤； 支持于连续过车模式，连续过车时道闸不落杆。 | 3 | 个 |  |
| 34 |  | 5米道闸 | 1、车辆出入口道闸，≥5米八角杆，最快抬杆速度≤5秒，具有≥2个遥控器； 2、采用不低于直流无刷电机，直流变频控制，支持快速抬杆慢速落杆，落杆速度不低于三档可调； 3、设备具有开优先保护功能，道闸落杆过程中，收到开闸信号立即抬杆并运行到开到位状态，道闸开闸过程中，按关和停按键不响应；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件证明） 4、设备具有放行计数控制功能，设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无车时，设备自动运行到禁行状态； 5、道闸同时满足开到位状态、无其他开控制信号、到达设定时间及探测无车状态时，道闸会自动落杆； 6、设备具有遥控器锁闸功能，支持通过遥控器使道闸处于常开状态，过车或者其他控制关信号，道闸不会落杆，只有通过遥控器解锁后，道闸才能落杆；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件证明） 7、设备具有≥1组开/关到位输出接口，≥1组开/关/停控制信号接口，≥1组红外/地感防砸信号接口，≥1组保护接口（外接压力电波等保护设备），≥1组485控制接口，≥1组红绿灯/LED指示灯模块控制接口，防护等级不低于IP54。 | 3 | 个 |  |
| 35 |  | 防砸雷达 | 1、出入口雷达，采用79GHz MMIC技术 ；在触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率大于99%。 2、具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，控制触发；触发模式具有区分方向功能，方向区分成功率大于95%； 3、检测距离：最远6米（可设置）；检测宽度：最宽2米（可设置）； 4、设备具有≥1组RS485接口，≥1组报警信号输出，≥1组固件升级接口，支持WIFI。 5、支持宽电压范围为DC9V~16V；外壳防护等级不低于IP67。 | 3 | 个 |  |
| 36 |  | 道闸直杆支撑架 | 金属材质，支撑道闸杆 | 3 | 个 |  |
| 37 |  | 400万抓拍显示一体机 | 1、出入口抓拍显示一体机，由抓拍机、显示模块、语音播报模块、补光灯等组成，内置电动变焦镜头； 2、内置摄像机分辨率≥2688×1520（不含字符叠加），帧率不低于25fps，内置显示模块不低于双基色，尺寸≥256mm*128mm，分辨率≥64*32，亮度≥1200cd/m²； 3、设备具有≥1个RJ45网口、≥2路触发输入、≥2路继电器输出，防尘防水等级不低于IP54；支持视频触发、线圈触发、雷达触发等多种触发方式，车辆捕获率≥99%； 4、当识读到未授权的车辆标识、已设定须提示的车辆标识、未经正常操作而使出入口挡车器开启、通讯发生故障时，支持产生本地报警或异地传输报警； 5、联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控； 6、设备支持识别大/小型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号； 7、设备支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别；支持识别机动车行进方向，包括来向、去向；车牌触及检车线至设备发出抬杆信号的响应时间≤1s； 8、设备支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍； 支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤； 支持于连续过车模式，连续过车时道闸不落杆。 | 3 | 个 |  |
| 38 |  | 5米道闸 | 1、车辆出入口道闸，≥5米八角杆，最快抬杆速度≤5秒，具有≥2个遥控器； 2、采用不低于直流无刷电机，直流变频控制，支持快速抬杆慢速落杆，落杆速度不低于三档可调； 3、设备具有开优先保护功能，道闸落杆过程中，收到开闸信号立即抬杆并运行到开到位状态，道闸开闸过程中，按关和停按键不响应； 4、设备具有放行计数控制功能，设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无车时，设备自动运行到禁行状态； 5、道闸同时满足开到位状态、无其他开控制信号、到达设定时间及探测无车状态时，道闸会自动落杆； 6、设备具有遥控器锁闸功能，支持通过遥控器使道闸处于常开状态，过车或者其他控制关信号，道闸不会落杆，只有通过遥控器解锁后，道闸才能落杆； 7、设备具有≥1组开/关到位输出接口，≥1组开/关/停控制信号接口，≥1组红外/地感防砸信号接口，≥1组保护接口（外接压力电波等保护设备），≥1组485控制接口，≥1组红绿灯/LED指示灯模块控制接口，防护等级不低于IP54。 | 3 | 个 |  |
| 39 |  | 防砸雷达 | 1、出入口雷达，采用79GHz MMIC技术 ；在触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率大于99%。 2、具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，控制触发；触发模式具有区分方向功能，方向区分成功率大于95%； 3、检测距离：最远6米（可设置）；检测宽度：最宽2米（可设置）； 4、设备具有≥1组RS485接口，≥1组报警信号输出，≥1组固件升级接口，支持WIFI。 5、支持宽电压范围为DC9V~16V；外壳防护等级不低于IP67。 | 3 | 个 |  |
| 40 |  | 道闸直杆支撑架 | 金属材质，支撑道闸杆 | 3 | 个 |  |
| 41 | 科创中心出入口道闸 | 400万抓拍显示一体机 | 1、出入口抓拍显示一体机，由抓拍机、显示模块、语音播报模块、补光灯等组成，内置电动变焦镜头； 2、内置摄像机分辨率≥2688×1520（不含字符叠加），帧率不低于25fps，内置显示模块不低于双基色，尺寸≥256mm*128mm，分辨率≥64*32，亮度≥1200cd/m²； 3、设备具有≥1个RJ45网口、≥2路触发输入、≥2路继电器输出，防尘防水等级不低于IP54；支持视频触发、线圈触发、雷达触发等多种触发方式，车辆捕获率≥99%； 4、当识读到未授权的车辆标识、已设定须提示的车辆标识、未经正常操作而使出入口挡车器开启、通讯发生故障时，支持产生本地报警或异地传输报警； 5、联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控； 6、设备支持识别大/小型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号； 7、设备支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别；支持识别机动车行进方向，包括来向、去向；车牌触及检车线至设备发出抬杆信号的响应时间≤1s； 8、设备支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍； 支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤； 支持于连续过车模式，连续过车时道闸不落杆。 | 1 | 个 |  |
| 42 |  | 5米道闸 | 1、车辆出入口道闸，≥5米八角杆，最快抬杆速度≤5秒，具有≥2个遥控器； 2、采用不低于直流无刷电机，直流变频控制，支持快速抬杆慢速落杆，落杆速度不低于三档可调； 3、设备具有开优先保护功能，道闸落杆过程中，收到开闸信号立即抬杆并运行到开到位状态，道闸开闸过程中，按关和停按键不响应； 4、设备具有放行计数控制功能，设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无车时，设备自动运行到禁行状态； 5、道闸同时满足开到位状态、无其他开控制信号、到达设定时间及探测无车状态时，道闸会自动落杆； 6、设备具有遥控器锁闸功能，支持通过遥控器使道闸处于常开状态，过车或者其他控制关信号，道闸不会落杆，只有通过遥控器解锁后，道闸才能落杆； 7、设备具有≥1组开/关到位输出接口，≥1组开/关/停控制信号接口，≥1组红外/地感防砸信号接口，≥1组保护接口（外接压力电波等保护设备），≥1组485控制接口，≥1组红绿灯/LED指示灯模块控制接口，防护等级不低于IP54。 | 1 | 个 |  |
| 43 |  | 防砸雷达 | 1、出入口雷达，采用79GHz MMIC技术 ；在触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率大于99%。 2、具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，控制触发；触发模式具有区分方向功能，方向区分成功率大于95%； 3、检测距离：最远6米（可设置）；检测宽度：最宽2米（可设置）； 4、设备具有≥1组RS485接口，≥1组报警信号输出，≥1组固件升级接口，支持WIFI。 5、支持宽电压范围为DC9V~16V；外壳防护等级不低于IP67。 | 1 | 个 |  |
| 44 |  | 道闸直杆支撑架 | 金属材质，支撑道闸杆 | 1 | 个 |  |
| 45 |  | 400万抓拍显示一体机 | 1、出入口抓拍显示一体机，由抓拍机、显示模块、语音播报模块、补光灯等组成，内置电动变焦镜头； 2、内置摄像机分辨率≥2688×1520（不含字符叠加），帧率不低于25fps，内置显示模块不低于双基色，尺寸≥256mm*128mm，分辨率≥64*32，亮度≥1200cd/m²； 3、设备具有≥1个RJ45网口、≥2路触发输入、≥2路继电器输出，防尘防水等级不低于IP54；支持视频触发、线圈触发、雷达触发等多种触发方式，车辆捕获率≥99%； 4、当识读到未授权的车辆标识、已设定须提示的车辆标识、未经正常操作而使出入口挡车器开启、通讯发生故障时，支持产生本地报警或异地传输报警； 5、联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控； 6、设备支持识别大/小型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号； 7、设备支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别；支持识别机动车行进方向，包括来向、去向；车牌触及检车线至设备发出抬杆信号的响应时间≤1s； 8、设备支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍； 支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤； 支持于连续过车模式，连续过车时道闸不落杆。 | 1 | 个 |  |
| 46 |  | 5米道闸 | 1、车辆出入口道闸，≥5米八角杆，最快抬杆速度≤5秒，具有≥2个遥控器； 2、采用不低于直流无刷电机，直流变频控制，支持快速抬杆慢速落杆，落杆速度不低于三档可调； 3、设备具有开优先保护功能，道闸落杆过程中，收到开闸信号立即抬杆并运行到开到位状态，道闸开闸过程中，按关和停按键不响应； 4、设备具有放行计数控制功能，设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无车时，设备自动运行到禁行状态； 5、道闸同时满足开到位状态、无其他开控制信号、到达设定时间及探测无车状态时，道闸会自动落杆； 6、设备具有遥控器锁闸功能，支持通过遥控器使道闸处于常开状态，过车或者其他控制关信号，道闸不会落杆，只有通过遥控器解锁后，道闸才能落杆； 7、设备具有≥1组开/关到位输出接口，≥1组开/关/停控制信号接口，≥1组红外/地感防砸信号接口，≥1组保护接口（外接压力电波等保护设备），≥1组485控制接口，≥1组红绿灯/LED指示灯模块控制接口，防护等级不低于IP54。 | 1 | 个 |  |
| 47 |  | 防砸雷达 | 1、出入口雷达，采用79GHz MMIC技术 ；在触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率大于99%。 2、具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，控制触发；触发模式具有区分方向功能，方向区分成功率大于95%； 3、检测距离：最远6米（可设置）；检测宽度：最宽2米（可设置）； 4、设备具有≥1组RS485接口，≥1组报警信号输出，≥1组固件升级接口，支持WIFI。 5、支持宽电压范围为DC9V~16V；外壳防护等级不低于IP67。 | 1 | 个 |  |
| 48 |  | 道闸直杆支撑架 | 金属材质，支撑道闸杆 | 1 | 个 |  |
| 49 | 科创中心室内监控 | 200万星光红外定焦海螺网络摄像机 | 1、高清半球摄像机，视频分辨率和帧率≥1920x1080、25帧/秒；靶面尺寸≥1/2.7" CMOS； 2、最低照度彩色≤0.002 lx，调节角度水平0°~360°，垂直0°~75°，旋转0°~360°； 3、设备支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态； 4、设备支持不低于10项事件检测，异常检测，音频异常侦测； 5、视频压缩标准支持H.265/H.264，红外灯补光距离≥30 m； 6、设备具有≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽； 7、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口、≥1个麦克风； 8、设备支持POE供电，工作温湿度-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结），防护等级IP66或以上。 | 60 | 个 |  |
| 50 |  | 桌面式电源适配器 | DC12V两端带线式电源适配器，电流≥1A。 | 60 | 个 |  |
| 51 |  | 网络硬盘录像机 | 1、智能存算一体终端，内置高性能AI处理器，存储接口≥16个SATA接口，支持硬盘热插拔； 2、视频接口≥2×HDMI，≥2×VGA，网络接口≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 3、报警接口≥16路报警输入，≥9路报警输出，串行接口≥1路RS-232接口，≥1路全双工RS-485接口； 4、USB接口≥2×USB 2.0，≥2×USB 3.0，扩展接口≥1×eSATA，反向供电≥1路DC12V 1A； 5、输入带宽≥384Mbps，输出带宽≥256Mbps，接入能力≥64路H.264、H.265格式高清码流接入； 6、可同时解码输出≥32路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像； 7、 设备可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于快速检索的结果对目标进行图搜的二次精准检索定位； 8、设备支持以文搜图文搜支持秒级检索，支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物等类型的检索； 9、设备支持≥4通道输出，包括HDMI1、HDMI2、VGA1、VGA2，各输出口均支持显示系统主菜单，且均可分别进行预览、回放、配置等操作； 10、周界大模型支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤；支持手动选择开启周界大模型，启用后可将周界报警误报降低99%；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件证明） 11、设备支持周界报警/大模型周界报警过滤功能，对IPC上报越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报； 12、单个HDMI接口最大支持8K（7680×4320）输出，HDMI1和HDMI2同时支持异源4K（4096×2160）输出。 | 2 | 个 |  |
| 52 |  | 8TB硬盘 | 1、3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s； 2、MTBF(平均故障间隔时间)≥200万小时；24×7全天候高效稳定运行； 3、支持5年有限质保服务； | 23 | 块 |  |
| 53 | 科创中心户外监控 | 200万星光网络球机 | 1、全景智能一体化球型摄像机，全景画面最大分辨率和帧率≥2560×1440@25fps，细节画面最大分辨率和帧率≥1920×1080@25fps，支持H.265、H.264编码； 2、设备至少具有全景摄像机+细节摄像机，全景视频图像内置镜头、补光灯；细节相机内置镜头、补光灯、警戒灯，靶面尺寸≥1/1.8英寸，内置≥2颗GPU芯片； 3、细节相机支持≥22倍光学变倍，最大焦距≥110mm，低照度彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx，细节相机支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； 4、设备支持人车分类侦测、报警、联动跟踪；支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪，支持报警联动声音和白光报警； 5、内置不少于两个扬声器，支持随细节视频图像以及补光灯、白光报警灯360°同步旋转； 6、设备支持定位联动功能，支持自动标定全景视频图像与细节视频图像，在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节视频图像中央，标定点数量≥6个，标定用时≤1s； 7、设备支持跟踪报警功能，支持对监视画面中的多个目标进行跟踪，支持显示移动目标的属性（人、车、其他），支持移动目标进入监视画面时报警上传，离开监视画面5s后解除报警；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件证明） 8、设备支持对不少于150米以外人员进行报警提示，在夜晚无光照环境下，正向人员能明显感觉到报警灯闪烁，支持白光报警时，光束呈现束状型，全景图像中可明确指示报警方向； 9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥2路报警输入、≥1路报警输出，内置红外+可见光补光灯，红外补光距离≥150m，全景、细节独立白光补光距离≥30m，防护等级≥IP66。 | 4 | 台 |  |
| 54 |  | 球机壁装支架 | 压铸纯铝合金球机壁装支架，带有安装调试口； | 4 | 个 |  |
| 55 |  | 200万星光智能定焦枪型网络摄像机 | 1、筒型网络摄像机，视频分辨率和帧率≥1920x1080、25帧/秒，靶面尺寸≥1/2.7" CMOS； 2、最低照度彩色≤0.005 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264； 3、设备支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态； 4、设备支持越界侦测，区域入侵侦测，红外照射距离≥50 m； 5、设备具有≥1个内置麦克风，≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 6、工作温湿度-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结），不低于IP67防尘防水等级。 | 18 | 个 |  |
| 56 |  | 万向节支架 | 横杆装/钢/抱箍支架 | 18 | 套 |  |
| 57 |  | 桌面式电源适配器 | 国标,12V1A输出,Φ2.1圆头 | 18 | 个 |  |
| 58 | 科创中心人员 出入口 | 室外翼闸（右1，单开简易孔） | 1、翼闸型闸机通道，右边道，通道宽度600mm，门翼采用亚克力材质，箱体尺寸：长≥1400mm，宽≤300mm，高≥1000mm； 2、设备支持扩展读卡器、条码阅读器、人脸识别组件，支持LED指示通行方向，显示通行状态； 3、钢质板材厚度≥1.5mm，≥12对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报； 4、设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼将处于常开状态，当消防信号恢复时，门翼将会复位； 5、设备支持每天≥8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，支持分时段管控门禁权限，支持≥128个周计划、≥1024个节假日、≥64个假日组、≥200个计划模板； 6、设备支持翻越报警，当检测到有人翻越时可警示，包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出，同时上传报警事件； 7、设备支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，可报警提示，包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出，同时上传报警事件； 8、设备支持同时接入RS 485 和wiegand 接口的读卡器，TCP/IP接口≥1个，单独232接口≥2个，RS485/RS232可切换通讯接口≥4个，开门按钮接口≥2个，报警输入接口≥4个，报警输出接口≥4个，电锁输出接口≥2个，CAN接口≥2个； 9、设备支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，可报警提示，包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出，同时上传报警事件，最小检测距离可≤30mm；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件证明） 10、闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处应≥IK05，其他表面≥IK07，工作温度范围不低于-20℃~70℃。 | 1 | 个 |  |
| 59 |  | 室外翼闸（中1，双开简易孔） | 1、翼闸型闸机通道，中间道，通道宽度600mm，门翼采用亚克力材质，箱体尺寸：长≥1400mm，宽≤300mm，高≥1000mm； 2、设备支持扩展读卡器、条码阅读器、人脸识别组件，支持LED指示通行方向，显示通行状态； 3、钢质板材厚度≥1.5mm，≥12对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报； 4、设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼将处于常开状态，当消防信号恢复时，门翼将会复位； 5、设备支持每天≥8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，支持分时段管控门禁权限，支持≥128个周计划、≥1024个节假日、≥64个假日组、≥200个计划模板； 6、设备支持翻越报警，当检测到有人翻越时可警示，包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出，同时上传报警事件； 7、设备支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，可报警提示，包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出，同时上传报警事件； 8、设备支持同时接入RS 485 和wiegand 接口的读卡器，TCP/IP接口≥1个，单独232接口≥2个，RS485/RS232可切换通讯接口≥4个，开门按钮接口≥2个，报警输入接口≥4个，报警输出接口≥4个，电锁输出接口≥2个，CAN接口≥2个； 9、设备支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，可报警提示，包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出，同时上传报警事件，最小检测距离可≤30mm；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件证明） 10、闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处应≥IK05，其他表面≥IK07，工作温度范围不低于-20℃~70℃。 | 1 | 个 |  |
| 60 |  | 室外翼闸（左1，单开简易孔） | 1、翼闸型闸机通道，左边道，通道宽度600mm，门翼采用亚克力材质，箱体尺寸：长≥1400mm，宽≤300mm，高≥1000mm； 2、设备支持扩展读卡器、条码阅读器、人脸识别组件，支持LED指示通行方向，显示通行状态； 3、钢质板材厚度≥1.5mm，≥12对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报； 4、设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼将处于常开状态，当消防信号恢复时，门翼将会复位； 5、设备支持每天≥8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，支持分时段管控门禁权限，支持≥128个周计划、≥1024个节假日、≥64个假日组、≥200个计划模板； 6、设备支持翻越报警，当检测到有人翻越时可警示，包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出，同时上传报警事件； 7、设备支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，可报警提示，包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出，同时上传报警事件； 8、设备支持同时接入RS 485 和wiegand 接口的读卡器，TCP/IP接口≥1个，单独232接口≥2个，RS485/RS232可切换通讯接口≥4个，开门按钮接口≥2个，报警输入接口≥4个，报警输出接口≥4个，电锁输出接口≥2个，CAN接口≥2个； 9、设备支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，可报警提示，包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出，同时上传报警事件，最小检测距离可≤30mm；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件证明） 10、闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处应≥IK05，其他表面≥IK07，工作温度范围不低于-20℃~70℃。 | 1 | 个 |  |
| 61 |  | 远程遥控器 | 1、人员通道遥控器，支持一对一和一对多对码模式，默认为一对一模式； 2、遥控器包含4个按键，分别对应进开门、关门、出开门、常开； 3、关门按键长按10s即可进入对码模式，对码成功后指示灯将慢闪3秒 4、遥控器顶部带有指示灯设计，一对一模式为绿色，一对多模式为蓝色，低电量提示时为红色 5、支持通过组合键进行模式切换：先按“常开”按钮，马上再按“关门”按钮，同时按住保持3秒。切换成功后指示灯将常亮3秒 6、遥控器支持固定到钥匙扣，便于使用者随身携带 7、电池寿命≥400天，通信距离15m以上。 | 1 | 个 |  |
| 62 |  | 开门按钮 | 1、开门按钮，塑料面板； 2、尺寸：86*86mm；； 3、输出：常开； 4、类型：适合埋入式电器盒使用； | 1 | 个 |  |
| 63 |  | 7寸智能门禁一体机 | 1、人员通道人脸识别组件，采用嵌入式Linux系统，采用≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600，屏幕防冲击防护等级≥IK04，含通道安装配套支架； 2、设备采用高清双目相机宽动态相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），可适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别，最大分辨率1920×1080，帧率30帧/s； 3、不少于以下硬件接口及能力： LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；WIFI*1；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4；PSAM*1；SIM*1；红绿双色LED状态灯；机械防拆开关*1。 4、支持≥50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持≥100000笔事件记录存储；支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发；本地U盘导入人员信息； 5、设备支持局域网、互联网环境的网络通信，也可选择无线网络通信传输方式，并支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；设备可被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录 6. 设备的人脸识别距离：0.2~3m；人脸识别高度：0.8~2.5m（安装高度1.4m，距离1.5m）；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别开门。 7、设备支持人脸识别、人证比对（需外接身份证阅读器）、刷卡（需外接读卡器）、二维码、密码等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；支持255组时段计划模板、1024个假日计划管理，也可支持常开、常闭；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件证明） 8、设备支持黑名单功能，支持本地黑名单事件信息上传平台，有授权人员和未授权陌生人刷脸时，设备支持抓拍图片并实时上传平台；（提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件证明） 9、设备具有数据加密功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心； 10、设备支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；防护等级不低于IP65，支持室内外使用。 | 4 | 个 |  |
| 64 |  | 门禁支架 | 金属材质，配套门禁与闸机箱体连接， | 4 | 个 |  |
| 65 | 道路监控 | 400万智能变焦枪型网络摄像机 | 1、智能网络摄像机，图像传感器≥1/1.8英寸，最大分辨率和帧率≥2560×1440、25帧/秒，支持H.265/H.264编码，内置电动变焦镜头，电动变焦范围不低于8-32mm，最低照度需满足彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx，支持GB35114安全加密； 2、设备支持至少包括：全结构化、人脸抓拍、人脸比对、车辆抓拍模式，支持同时检测同时检测≥60张人脸，人脸比对模式支持≥9个人脸库的管理、≥15万张人脸的导入，支持不同人脸库不同时间布防，支持黑名单比对成功报警输出； 3、全结构化模式至少支持人体（至少包括运动方向、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、上衣类型、下装类型）、人脸（至少包括性别、年龄、戴眼镜）、机动车（至少包括车身颜色、车型识别、车牌颜色、车牌类型）抓拍及属性识别； 4、内置具有混合补光灯（每颗由红外灯和白光灯组成），补光灯开启后，正面应不可见补光灯灯珠，补光均匀，无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件证明） 5、内置GPU或含GPU的多合一芯片，内置不少于2个麦克风、1个扬声器，支持双麦克风声音采集，支持左右声道编码，至少支持选择左声道、右声道、立体声播放声音； 6、设备支持人数统计功能，支持设置不少于8个人数统计区域，支持自定义区域名称，支持人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警等报警类型，每个人数统计区域支持设置不少于3种报警类型； 7、设备支持同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，支持实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车，支持识别人脸及车牌号码，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件证明） 8、设备支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口，具有≥1个存储卡插槽、≥2个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥2对报警输入输出接口，混合补光距离≥50米，防护等级不低于IP66。 | 158 | 个 |  |
| 66 |  | 桌面式电源适配器 | DC12V两端带线式电源适配器，电流≥2A | 158 | 个 |  |
| 67 |  | 二维万向节支架 | 横杆装筒机支架 | 158 | 套 |  |
| 68 |  | 柱装支架 | 安装方式：柱装；材质：金属材质； | 158 | 套 |  |
| 69 |  | 400万星光网络球机 | 1、全景智能枪球摄像机，细节摄像机分辨率不低于2560x1440，靶面尺寸≥1/2.8" CMOS；全景摄像机分辨率不低于2560x1440，靶面尺寸≥1/1.8" CMOS； 2、细节摄像机最大焦距不小于188mm，≥32倍光学变倍； 支持最低照度彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx；水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°； 3、设备支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°；支持≥300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件证明） 4、设备内置≥2颗GPU芯片，支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，需具备智能分析抗干扰功能；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件证明） 5、设备支持双路绊线入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪；支持对不同目标进行检测、抓拍，可同时检测≥5张； 6、全景摄像机内置≥4颗补光灯，细节摄像机内置≥6颗补光灯；全景白光照射距离≥30 m，细节补光照射距离红外≥150 m； 7、设备内置麦克风，具有≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥2路报警输入，≥1路报警输出；网络接口RJ45网口;自适应10M/100M网络数据，内置Micro SD卡插槽； 8、设备支持加热玻璃除雾，不低于IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃。 | 52 | 台 |  |
| 70 |  | 吊装支架 | 球机吊装支架，铝合金材质 | 52 | 个 |  |
| 71 |  | 球机吊装支架 | 安装方式：吊装；材质：金属材质； | 52 | 套 |  |
| 72 | 高空监控 | 热成像鹰眼摄像机 | 1、热成像全景拼接摄像机，全景摄像机≥8个1/1.8＂ CMOS，最高分辨率及帧率≥2个 5520×2400@30fps；细节摄像机≥1/1.8＂ CMOS，最高分辨率及帧率≥2688*1520@30fps； 2、热成像分辨率≥384 × 288，热成像焦距≥25 mm，人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）≥175m，火点最远报警距离（以2米*2米为准）≥1470m，车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）≥525m； 3、细节摄像机最大焦距不小于336 mm，≥56倍光学变倍，支持光学透雾和算法透雾；烟雾最远报警距离（以5米*5米为准）≥6Km，低照度彩色≤0.00021lx，黑白≤0.00011lx； 4、设备水平360°连续旋转，垂直-15°-90°；云台水平旋转速度：0.001°/s~210°/s可调；云台垂直旋转速度：0.001°/s~200°/s可调；云台定位准确度：≤0.001°； 5、设备支持≥3个MCU独立控制系统；噪声等效温差(NETD)在8mk及以下；最小可分辨温差（MRTD）在150mk及以下；单台设备水平平均无故障运行次数（MCBF）不少于300万次；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件证明） 6、设备可显示当前位置与海平面的夹角，显示精度为0.01°；当样机触发火点报警时，可显示当前位置与海平面夹角；变焦重复精度应≤进行变焦操作前焦距值的0.5%；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件证明） 7、设备支持绊线入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域事件检测功能；全景摄像机支持人员密度检测功能，检测覆盖范围半径≥200米；细节摄像机支持烟火检测、国土车辆检测； 8、设备应支持GPS定位、北斗定位，具有远程定位功能，并应支持位置信息上传；在自动巡航状态中触发高温报警后可自动在热成像视频画面中对触发报警的热源进行框选提示、自动测温、显示测温结果、停止巡航； 9、工作温度和湿度：-40 ℃~70 ℃，＜90% RH；防护等级不低于IP67，TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准。 | 6 | 个 |  |
| 73 |  | 吊装支架 | 吊装支架，金属材质 | 6 | 个 |  |
| 74 | 机房后端 | 网络视频存储服务器（含8TB硬盘36块) | 1、网络存储设备，处理器不低于1颗64位多核处理器，系统内存≥8GB（可扩展至64GB），系统盘≥1×240GB SSD； 2、存储接口≥36个SATA接口，支持硬盘热插拔，已配置≥36块8TB硬盘，总容量≥288TB； 3、网络接口≥2个千兆数据网口，≥1个千兆管理口；其他接口≥1×COM，≥2×USB2.0，≥2×USB3.0，≥1×VGA；整机电源支持800W，1+1冗余电源； 4、视频性能支持接入≥450路（最大接入带宽900Mbps）；回放性能最大支持≥45路2Mbps；事件录像最大支持≥200路2Mbps； 5、设备支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件证明） 6、设备支持录像数据恢复功能，当硬盘的录像索引区域被破坏导致无法查询并回放录像文件时，设备可重新建立录像索引区，使录像文件可被正常查询并回放； 7、设备应具有权限管理、运行日志功能设备应设置操作口令，宜有防篡改、防非法复制、数据（图像、音视频等）加密等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加保护，不被删除和覆盖； 8、设备支持切换标准RAID模式和VRAID模式，支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色故障灯；具有防偶发死机的措施（如硬件或软件狗），死机后的自动恢复时间应≤5min。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件证明） 9、设备支持视频流直写；支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议；支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式； 10、设备支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复；支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式； 1、设备支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询；支持视频回放功能：正序回放、定位回放、倍速回放等功能。 | 3 | 套 |  |
| 75 | 网络传输 | 以太网交换机 | 1、 可用千兆电口数≥8，千兆光口数量≥1； 2、 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 3、 交换容量≥18Gbps，转发性能≥13.4Mpps 4、 -10~45℃宽温工作范围 5、 坚固式高强度金属外壳 | 4 | 个 |  |
| 76 |  | 交换机 | 1.设备性能不低于交换容量：336Gbps/3.36Tbps，转发性能：30Mpps/87Mpps； 2.可用千兆电接口数量≥16，可用千兆光接口数量≥4， 3.支持IPv4/IPv6双协议栈,支持多种隧道技术，支持IPv4/IPv6的组播技术； 4.支持标准和扩展ACL；支持基于VLAN的ACL； 5.支持CPU保护技术支持VRRP、RRPP、ERPS； 6.支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK，支持广播风暴抑制，可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接。 | 15 | 个 |  |
| 77 |  | 以太网交换机 | 1、 可用千兆电口数≥8，千兆光口数量≥1； 2、 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 3、 交换容量≥18Gbps，转发性能≥13.4Mpps 4、 -10~45℃宽温工作范围 5、 坚固式高强度金属外壳 | 3 | 个 |  |
| 78 |  | 工业级千兆SFP光模块 | 1，传输专用，TX1310/RX1550nm/1.25G，LC，单模/单纤/双向； 2、传输距离≥20km，SFP，发射光功率:-9～-1dBm，接收灵敏度（低值）:-21dBm； | 20 | 个 |  |
| 79 |  | 工业级千兆SFP光模块 | 1、传输专用，TX1550/RX1310nm/1.25G，LC，单模/单纤/双向； 2、传输距离≥20km，SFP，发射光功率:-9～-1dBm，接收灵敏度（低值）:-21dBm； | 20 | 个 |  |
| 80 |  | 框式核心交换机 | 1、设备性能不低于交换容量：23.04Tbps/64Tbps，转发性能：2880Mpps/22500Mpps； 2、支持槽位数≥3，1~2个主控槽，1~2业务板槽 (1+2/2+1模式灵活配置) ，支持主控集成业务端口，支持主控冗余，支持电源冗余，整机高度≤4U； 3、配置要求：配置双主控双电源，千兆电口≥32个，千兆光口≥24个，万兆光口≥4个，支持独立的console管理串口，≥1个带外管理口， 4、支持IPv4/IPv6双协议栈,支持多种隧道技术，支持IPv4/IPv6的组播技术；支持标准和扩展ACL；支持基于VLAN的ACL； 支持CPU保护技术支持VRRP、RRPP、ERPS； 5、支持802.3ad规定的链路聚合功能，支持MAC地址绑定功能，支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK，支持静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFv1/v2，OSPFv3，支持主备电源、系统处理器切换并且不影响通信； 6、支持基于源MAC地址、源IP、源端口、指定协议的ACL，支持端口镜像，可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接，支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作。 | 1 | 台 |  |
| 81 |  | 业务型主控板卡 | 1、框式交换机主控，≥24千兆电口，≥24千兆光口，≥12万兆光口,高度2U； 2、插拔式，主机供电； | 1 | 个 |  |
| 82 |  | 业务板卡 | 1、核心交换机业务板卡，≥24千兆电口，≥20千兆光口，≥4万兆光口 2、插拔式，主机供电； | 1 | 个 |  |
| 83 | 安装施工 | 安装施工费 | 所有前端设备安装调试 | 1 | 项 |  |
| 84 | 链路 | 20M端到端专线 | 使用期限：≥2年 带宽：≥20M | 76 | 条 |  |
| 85 |  | 100M端到端专线 | 使用期限：≥2年 带宽：≥100M | 21 | 条 |  |
| 86 |  | 20M互联网专线 | 使用期限：≥2年 带宽：≥20M | 1 | 条 |  |
| 87 |  | 100M互联网专线 | 使用期限：≥2年 带宽：≥100M | 5 | 条 |  |
| 88 |  | 网络安全设备 | 1.主要功能：业务感知、web分类、入侵攻击阻断、专线负载均衡、病毒防护、敏感信息保护、黑白名单功能、紧急安全通知、危险报文阻断、危险链接阻断、带宽管理、定期安全报告、远程办公加密连接 2.应用识别：支持识别2000+应用 3.入侵防御：8000+种特征的攻击检测和防御 4.上网行为管理-URL过滤：2100万条URL规则 5.病毒库：本地库数量1230万+（含僵木蠕检测） 7.2台2年 | 2 | 年 |  |
| 89 | 云服务 | 国产计算存储资源池 | 定制，提供X年云服务 一、资源池配置需求： 1、VCPU不少于2200核，CPU超分比为1：2，CPU主频≥2.70GHZ。 2、内存不少于 2200G DDR5-5600。 3、可用存储容量不少于115T，SSD高性能存储不少于40TB（三副本之后），HDD 普通存储不少于75TB（三副本之后）。 4、要求使用基于国产x86架构处理器。 5、配置资源池互联的交换机设备。 二、资质要求 1、软件要求自主可控,应为完全自主研发品牌,投标产品代码自主率(“自研代码量比例”)大于95%。同时为保证检测产品的代码完整性,要求代码检测量在100万以上,非特殊裁剪版本,提供由工信部直属的检测机构出具的检测报告并加盖厂商公章。 2、为响应国家低碳的要求,产品制造厂商在产品设计、研发、生产、过程需采取有效减少温室气体排放措施,符合国家温室气体排放和清除的量化和报告的规范。产品生产厂商需通过ISO 14064温室气体核查。要求提供报告复印件和国家认证认可监督管理委员会官网截图并加盖设备厂商公章。 3、投标产品制造厂商需要对紧急情况产生的各种风险应作出快速和有效的反应,体现企业 应急管理能力,需通过ISO 22320应急管理体系认证。要求提供证书复印件和国家认监 委官网截图并加盖设备厂商公章。 4、要求产品底层操作系统及数据库需通过“安全可靠”测评/国产AK要求; 三、能力要求 1、虚拟化管理系统节点提供主备冗余方式确保平台的可用性。 2、支持使用一键鼠标按钮分析后端存储上的无效镜像文件,并提供一键清理和释放存储空间能力,提升资源利用率,保障投资。要求提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告检测结果及检测结果截图页加盖制造商公章作为证明材料。 3、支持使用一键鼠标按钮还原虚拟机到指定还原点状态,基于备份功能,虚机误删不影响原功能,降低人为误操作带来的损失。要求提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告检测结果及检测结果截图页加盖制造商公章作为证明材料。 4、管理平台内置在线p2v、v2v迁移工具,支持业界主流的操作系统、公有云平台、虚拟化平台。包括但不限于VMware、华为、深信服、H3C等平台的迁移功能,提升被迁移业务平台的普适性、降低业务上云的难度,降低运维工作量。 5、支持对整个平台实现网络拓扑管理,支持在网络拓扑页面查看当前网络配置、增删虚拟交换机、增删虚拟网卡、增删虚拟防火墙、操作虚拟机、防火墙关联虚拟机网卡。要求提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告检测结果及检测结果截图页加盖制造商公章作为证明材料。 6、支持资源容量预测服务,内置时间序列模型,管理平台自动化实现数据检索预测,提用户易用的数据预测服务,服务支持呈现实时的CPU、内存和存储容量资源使用数据信息展示,并给出基于AI机器学习算法预测分析得到的预警时间点的提示,帮助用户做好资源扩容、成本预算等,提升业务可靠性。 7、提供热添加CPU、内存、磁盘、网卡的功能,无需中断或停机即可实现虚拟资源的在线添加。 8、虚拟机支持在线克隆为模板,模板制作过程中对业务运行无影响,同时虚拟机模板支持完整性验证与来源追溯,避免虚拟机模板文件被篡改的可能性,并追踪虚拟机模板的来源以及虚拟机模板部署的记录。 9、集群资源告警支持集群CPU利用率、内存利用率、共享存储利用率、共享存储吞吐量共享存储IOPS告警设置。 10、采用分布式的合管理平台统一管理,无需在计算虚拟化平台上部署存储控制器。 11、软件定义存储架构,在通用服务器部署,把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池,提供分布式存储服务,无需独立的元数据及控制器节点。 12、支持虚拟机在本资源池和VMware之间双向迁移,可以设置周期性增量迁移、加密传输、并行加速以及迁移限速等迁移设置,无需安装迁移客户端,满足集群维护。 | 2 | 年 |  |
| 90 |  | 云安全服务 | 1、配套提供防火墙服务，实现云资源与单位之间安全防护与边界隔离，防火墙需支持：网络层吞吐量≥10G，安全防护能力不少于1.5Gbps；需具备入侵防御、WEB应用防护、僵尸网络病毒检测、防病毒网关，威胁情报网关等能力；为了满足本单位安全防护的需求，避免本单位业务因中勒索病毒遭受重大经济损失，要求防火墙服务支持防病毒检测与防御功能； 2、为了满足本单位安全防护的需求，防火墙服务支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的自动批量和手动逐条策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略；提供功能截图 ； 3、防火墙支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率；提供功能截图； 4、业务安全平台需具备综合日志审计功能、漏洞扫描功能、运维审计、数据库审计、终端安全、上网行为管理、WAF功能、数据备份恢复功能； 5、配置数据库审计系统永久订阅授权函，支持2类数据库，审计该种类数据库实例无数量限制; 6、配置漏洞扫描系统授权函,含数据库/系统扫描/Web扫描/基线核查扫描功能，IP地址或域名授权函≥256；配置3年特征库升级； 7、配置综合日志审计平台永久订阅授权函，配置管理授权≥64个； 8、配置运维审计系统软件功能授权函，配置管理授权≥50个，配置双因素登录口令卡≥5个； 9、配置WEB应用防火墙系统授权函，配置3年特征库升级； 10、配置服务器安全管理系统，节点授权数≥10个； 11、配置备份功能授权函，定时备份数据容量≥24T； 12、可统一在管理平台对各个组件的运维数据进行集中统计展示（需提供截图证明）； 13、具备安全综合大屏展示功能，直观展示内网各类设备安全现状，并对各类设备的安全情况进行打分评定，帮助用户直观感受内网安全情况（需提供截图证明）； 14、设备采用旁路部署模式，系统与目标资源IP可达，协议互通即可，不需要改变网络拓扑结构； 15、支持扫描国产系统、数据库扫描。国产操作系统包括中兴新支点、中标麒麟、凝思、华为欧拉、深度、红旗，国产数据库包括神通、人大金仓、南大通用、达梦（提供产品功能截图） | 2 | 年 |  |
| 91 |  | 互联网网接入 | 为确保网络安全，需为资源池提供互联网网接入，资源池带宽不低于 1G（上下行对称）。 | 2 | 年 |  |
| 92 | 物联网 | CAT1 物联网卡 | 流量≥100M/月，使用期限2年 | 200 | 个 |  |
| 93 |  | 5G物联网卡 | 流量≥100G/月（定向流量），使用期限2年 | 50 | 个 |  |

备注：本项目为交钥匙工程。

# 第四部分 合同部分

具体以实际合同签订为准

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要投标人定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家投标人、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （招标人、受招标人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （投标人）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包投标人/制造商名称（如投标人和制造商不同，请分别填写）：

分包投标人/制造商类型（如果投标人和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）投标人是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保函：¨是    ¨否

收取履约保函形式：

收取履约保函金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他投标人参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/投标人提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（招标人、受招标人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（投标人） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）招标人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向招标人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除招标人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）投标人按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的投标人履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个投标人的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

乙方的权利和义务

1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第11条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保函

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保函不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保函中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保函的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保函退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

1 违约责任

11质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

12 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

13 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

14其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因投标人就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他投标人。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 两年 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保函不予退还的情形 | 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保函不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保函中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保函的违约责任的权利。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保函退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第11款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第12（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第13款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第14款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第五部分 范本格式

- 1、 投 标 书

致： 新疆招标有限公司

根据贵方为   （项目名称）    项目招标的招标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件。

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 规格、技术参数、功能偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，形式（      ），金额为（注明币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用大写和小写表示的投标总价）。

2．投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3．投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开标之日起    个日历日。

5．如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标人法人或授权代表：

投标人名称：

公      章：

日   期：    年   月   日

- 2、开标一览表

投标人名称(公章)：                     项目编号：

| 包号及项目名称 | 投标报价 （元） | 投标保证金 | 质保期 | 合同履约期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

投标人法人或授权代表（签字或盖章）：

注：1、“投标报价”为投标总价。

2、折扣条件与折扣声明应在表下注明。

- 3、分项报价表

投标人名称（公章）：          项目编号/包号：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 | 品牌 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |

投标人法人或授权代表（签字或盖章）：

- 4、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年                月                  日

经营期限：

姓    名：         性别：      年龄：        职务：

身份证号码：        （请随附身份证复印件并加盖申请人单位公章）

系               （申请人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证（正反面）

投标申请人：   （加盖申请人单位公章）

年   月   日

- 5、法人代表授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号、设备名称）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年   月  日签字生效，特此声明。

法定代表人身份证（正反面）

被授权人的身份证（正反面）

法人代表（签字或盖章）

被授权人（签字或盖章）

公        章：

注：凡公司法人前来参加投标的投标人，可以不提供此项证明文件。

- 6、技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：                项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标文件要求规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：与招标文件要求逐条对应填写，不得复制粘贴招标文件中的技术参数，否则评分时技术符合程度项不得分

投标人法人或授权代表（签字或盖章）：

- 7、商务条款偏离表

投标人名称（公章）：                项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法人或授权代表（签字或盖章）：

- 类似业绩

（提供合同及中标（成交）通知书复印件加盖公章）

- 9、资格证明文件

（复印件盖公章）

1营业执照副本；

2法定代表人身份证和相关资格证明文件；

3缴税、社保证明材料；

4 具有健全会计制度的证明材料；

5 资格要求中要求其他证明材料；

6 节能产品认证证书（如有）；

7 环保产品认证证书（如有）；

8其他相关证明资料。

- 10、实施方案、培训方案、应急预案、售后服务方案等。

（ 格式自拟）

- 11、投标人诚信承诺书

为了诚实、客观、有序地参与      （招标人名称）   招标活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的投标人平等参加招标活动。

二、参加采购代理机构组织的招标活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与招标活动各相关方的合法行为，接受招标活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加招标活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动招标活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加招标活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

- 12、监狱企业证明文件（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）、中小企业声明函。

1.监狱企业证明文件

2.残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的

单位的                        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

3.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期

- 保证金凭证

- 投标人认为可以提供的其他资料