- 塔城地区乌苏市2024年换热站建设项目（二期）

- 招标文件

- （项目编号：RHZC2025-021GK(2)）

- 采购人：乌苏市住房和城乡建设局（乌苏市人民防空办公室）

- 采购代理机构：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司

- 编制日期：2025年6月

投标邀请(或招标公告)

项目概况

塔城地区乌苏市2024年换热站建设项目（二期）招标项目的潜在投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn/ 获取招标文件，并于2025年07月09日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：RHZC2025-021GK(2)

项目名称：塔城地区乌苏市2024年换热站建设项目（二期）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：13000000.00

最高限价（元）：13000000.00

采购需求：

标项一

标项名称:塔城地区乌苏市2024年换热站建设项目（二期）

数量:1

预算金额（元）:13000000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：换热站设备采购（为交钥匙项目，具体内容详见招标文件）

合同履约期限：标项1，详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目面向中小企业预留份额：33%，其中小微企业预留份额：60%。

3.本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

时间：2025年06月19日至2025年06月25日，每天上午10:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年07月09日 11:00（北京时间）

投标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

开标时间：2025年07月09日 11:00（北京时间）

开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3.供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；

4.供应商应当在投标截止时间前,将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；

5.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器）,开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内,若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。

- 6、供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个 CA。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：乌苏市住房和城乡建设局（乌苏市人民防空办公室）

联系方式：0992-8506208

2.采购代理机构信息

名 称：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司

地 址：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2888号绿地中心蓝海大厦16楼

联系方式：0991-4670020

3.项目联系方式

项目联系人：张钰捷

电 话：0991-4670020

- 第二章  投标人须知前附表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对第三章投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

| 项号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及编号 | 项目名称：塔城地区乌苏市2024年换热站建设项目（二期） 项目编号：RHZC2025-021GK(2) |
| 2 | 招标人 | 乌苏市住房和城乡建设局（乌苏市人民防空办公室） |
| 3 | 资金来源 | 财政资金 |
| 4 | 预算金额 | 13000000.00元 |
| 5 | 招标范围 | 换热站设备采购（为交钥匙项目，具体内容详见招标文件） |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 付款方式 | 合同签订后支付合同价款的30%，货到安装现场支付至合同价款的70%全部安装验收完毕后支付至合同价款的100%。 |
| 8 | 交货及完成期 | 合同签订后90天内完成安装调试至交付使用 |
| 9 | 供货地点 | 招标人指定地点。 |
| 10 | 质保期 | 3年 |
| 11 | 投标人资格 证明文件 | 1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力的投标人； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、在中华人民共和国境内注册，有能力提供本项目全部货物及服务能力的投标人,未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4、本项目不接受联合体投标。 备注：本项目无需提供原件,若投标文件中扫描件无法辨识，投标文件将被拒绝。 |
| 12 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90个日历日 |
| 13 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 14 | 资格审查 | 资格后审 |
| 15 | 评标委员会 | 评标委员会构成：7人，由技术、经济等方面的专家共同组成； 评标专家确定方式：开标前从专家库中随机抽取。 |
| 16 | 开标时间及投标文件递交截止时间 | 2025年07月09日 11：00（北京时间） |
| 17 | 投标文件递交 及开标地点 | 采用不见面开标： 响应文件提交时间：同投标截止时间 开标地点：政采云远程不见面开标大厅 不见面开标默认解密时长：30分钟 关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。 注：供应商可通过账号密码或CA登录政采云客户端进行投标文件的制作，本项目采用电子版投标文件。 采用不见面开标： 1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子响应文件，加密的电子响应文件，在投标截止时间前通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成响应文件的那把锁解密）。 3.远程开标前，投标人务必在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）响应文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境 响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。 |
| 18 | 投标保证金 | 保证金：260000.00元 开户单位名称：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司 银行: 招商银行乌鲁木齐新华北路支行 账号: 991903678110901 行号: 308881029026 投保保证金缴纳形式：应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 投标保证金咨询电话：0991-4656096 投标保证金递交截止时间：2025年07月09日11:00时前确认到账； 电汇、网银转账须知 1.1投标保证金必须以网银、电汇、银行柜台公对公等转账的形式由投标人的企业基本账户汇出(个体工商户除外) 1.2投标保证金必须在投标截止时间（响应文件提交时间）前缴纳至采购代理机构公司账户，投标人应在投标截止时间前完成保证金缴纳工作。投标人需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。 1.3投标保证金的提交以采购代理机构公司账户到账时间为准。 本项目接受（商业保函、政采云电子保函等） 2.政采云电子保函须知 2.1政采云电子保函形式缴纳投标保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节； 2.2如采用政采云电子保函形式，可按照以下形式进行在线申请，电子保函申请链接（https://jinrong.zcygov.cn/finance/letter/product/detail?id=30&source=41），如遇问题可拨打客服电话：4009039583； 2.3将保函制作到电子投标文件即可。 |
| 19 | 投标文件份 | 投标文件由以下部分组成： （1）投标证明文件（报价一览表、资格证明文件、商务及技术文件）正本1份、副本2份。 正、副本不得采用活页装订 中标单位开标后提供，7天内邮寄至新疆乌鲁木齐市水磨沟区2888号绿地中心蓝海大厦16楼张钰捷18599168071 |
| 20 | 投标文件签章 | 投标文件应由法定代表人或授权代表人在规定的签章处签章的，应逐一签章，在规定加盖单位公章处应加盖单位公章，未按招标文件要求签字盖章的，投标无效。 ## 响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。 |
| 21 | 最高限价 | 本次采购设置最高限价： 最高限价为13000000.00元；各投标人的投标报价不得超出最高限价，超出此范围将作废标处理。 |
| 22 | 代理机构 | 单位名称：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司 单位地址：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2888号绿地中心蓝海大厦16楼 联 系 人：张钰捷 电 话：0991-4670020 |
| 23 | 政府采购 政策功能 | （1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目投标人所投货物全部由小型或微型企业生产的，将评审报价给予10%的扣除。投标人应出具招标文件中要求的《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 注意：货物全部由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策 （2）监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同小型或微型企业，将对评审报价给予10%的扣除。投标人为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或声明函。投标人应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 （3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。 注：本项目已对中小企业预留采购份额故不享受政策 |
| 24 | 同品牌规定 | 投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评标后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格； 核心产品：水泵 |
| 25 | 所属行业 | 工业 |
| 26 | 招标代理 服务费 | 参照发改价格〔2015〕299号文件收取代理服务费，服务费由中标人向代理机构支付，以中标金额的1.5%收取。 |
| 27 | 踏勘 | 本项目不组织踏勘由投标人联系招标人自行前往招标现场踏勘，无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，且对本合同项目风险和义务已经十分了解，并在投标文件中已充分考虑了现场和周围环境条件，踏勘现场所发生的安全责任由投标人自行承担。 |
| 28 | 履约保证金 | 无 |
| 29 | 质保期 | 采购需求中标明物品有质保期限的按照采购需求所列明质保期限，未列明按照招标文件规定执行 |
| 30 | 特别提示 | 本项目预算金额为 13000000.00元，专门面向中小企业进行采购的货物金额不低于4290000.00元(其中部分货物须面向小微企业进行采购且金额不低于2574000.00元)，请投标人按要求填写中小企业声明函，否则不予以通过资格性审查。提交的声明函数据不真实的，应承担相应的法律责任。 专门面向中小企业的，只接受全部货物由中型、小型、微型企业制造。专门面向小微企业的，只接受全部货物由小型、微型企业制造，在中小企业声明函中须写明标的物、所提供的货物的制造商名称，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额。 货物由中型、小型、微型企业制造生产的须在分项报价表中列明，并计算出总金额。 注：如未按规定提供将会导致废标 |
| 31 | （1）为保证本项目产品质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。 （2）招标文件中部分加“星号”、加下划线等特殊符号的内容，为投标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 |  |

- 第三章  投标人须知

- 一  说  明

- 1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人为乌苏市住房和城乡建设局（乌苏市人民防空办公室）。

1.2采购代理机构：是指在中国政府采购网或其省级分网站网上登记的代理机构。本次招标的采购代理机构为新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司。

1.3投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人，满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人，法律法规另有规定的除外。

1.3.2符合第一章投标邀请中“投标人资格要求”规定的内容；

1.3.3投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的无资格参加本次投标。

1.3.4如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.3.4.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

1.3.4.2以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3.4.3联合体各方应签订联合体协议，载明联合体各方承担的工作和义务，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.3.4.4联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.3.5信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；信用信息查询截止时点：投标截止时间当天；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.3.6本项目是否接受进口货物：否。

- 2.资金来源

2.1招标公告或投标邀请中所述的采购人必须获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的或者未按照要求报价的，其投标将作为无效投标被否决。

- 3.投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 二  招标文件

4.招标文件构成

4.1要求提供的服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件共七章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知前附表

第三章 投标人须知

第四章 采购需求

第五章 评标方法和标准

第六章 合同条款

第七章 投标文件格式

4.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等， 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5. 招标文件的澄清或者修改

5.1在投标截止时间前，采购人可主动地或者在解答潜在投标人提出的问题时，对招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的将顺延提交投标文件的截止时间。

5.3对招标文件必要的澄清或者修改将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

- 三  投标文件的编制

6. 投标范围及投标文件中语言和计量单位的使用

6.1投标人可对招标文件其中一包或几包货物及服务进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。投标人对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有货物及服务进行投标，如仅响应一包中的部分服务，其投标将作为无效投标被否决。

6.2开标、评标、定标均以包为单位，投标人根据公司的自身实力可对多个包进行投标，若投标人参与多个包时，应分别编写投标文件。

6.3无论招标文件第四章采购需求及技术规格中是否要求，投标人所投货物及服务均应符合国家强制性标准。

6.4投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构有关投标的所有来往文件、函电均应以简体中文书写。投标人可以提交其它语言的资料， 但有关段落必须翻译成简体中文，在有差异时以简体中文为准。

6.5投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

7. 投标文件构成

7.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以下内容：

1、投标函

2、报价一览表

3、投标保证金

4、投标报价明细表

5、商务条款偏离表

6、采购需求偏离表

7、投标人基本情况表

8、资格证明文件

9、业绩案例一览表

10、拟派项目负责人情况表

11、本项目主要人员配备表

12、中小企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函

13、备品备件清单

14、投标人服务承诺及方案

15、投标人自行提交的其他文件

7.2所有投标人和投标货物的资格证明文件均应为合法、有效文件，否则将被视为该文件未被递交。

7.3上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

8. 证明货物服务的合格性和符合招标文件规定的文件

8.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

8.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

8.2.1货物和服务主要技术指标、品质、性能和服务内容及承诺的详细说明。

8.2.2对照招标文件技术规格和服务要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

8.3投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参考牌号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

8.4本条所指证明文件不得为对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

9.投标报价

9.1本项目为交钥匙工程（除完成本次采购需求以外，最终报价应包含：招标文件中所需投标总报价须包含运输、设备及材料搬运、垃圾运输、保险费用、安装、调试费、备品备件、售后服务质保及其他发生的与本项目相关需计入投标成本的等一切相关费用。

9.2为保证公平竞争，根据相关法律法规规定，投标人应合理报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

10.投标保证金和招标服务费

10.1投标人应按照“投标人须知前附表”规定的金额、时间、形式缴纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

10.2下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（2）中标人不按有关规定与采购人签订合同的；

（3）中标人不按有关规定提交履约保证金的；

（4）中标人擅自放弃中标的。

10.3中标人的投标保证金，在与采购人签订书面合同后5个工作日内无息退还中标人。未中标的投标人的投标保证金，将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。

10.4中标人应按照“投标人须知前附表”中的规定在领取中标通知书时交付招标服务费。

10.5中标人在办理退还投标保证金的时，必须提供采购合同的复印件。

10.6我公司工作日（上午10:30-13:30，下午16:00-18:30北京时间）退还投标保证金，退还时，请于我公司财务部联系，联系电话：0991-4656096，我公司不退还现金。

11.投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件“投标人须知前附表”中载明的投标有效期，投标有效期不满足要求的投标将被作为无效投标处理。

11.2采购人可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

12. 投标文件的份数及签署、盖章规定

12.1投标人应按照“第二章 投标人须知前附表”规定的份数提交投标文件正本、副本，，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。

12.2投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并按要求由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖投标人公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的内容上签字。投标文件应当装订成册，编制页码。投标文件的副本可采用正本的复印件。

12.3任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或经其正式授权的代表签字后才有效。

12.4联合体投标的，对于要求盖章之处，除提供的格式中规定或本招标文件中要求联合体各方加盖公章的以外，其余均加盖联合体牵头单位公章即可。

12.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12.6本招标文件中所要求加盖的投标人公章是指与投标人名称全称相一致的 “行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处亲笔写上本人姓名；“法定代表人或授权代表盖章”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。

- 四  投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记和递交

13.1电子投标文件使用政采云平台提供的投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

13.2电子投标文件须使用投标人公章的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。电子投标文件须使用法定代表人的电子签章或签字。若无电子签章或签字，则视为无效投标。

13.3电子投标文件须按招标文件要求制作报价响应文件、资格响应文件、商务技术响应文件（颖包含报价一览表、投标明细表），并制作在政采云平台投标文件相应模块。若投标人文件制作与相应模块不对应的，产生的后果由投标人自行承担。

13.4电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

13.5投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

13.6在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的响应文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的响应文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的响应文件为有效响应文件。

13.7投标截止时间以政采云中心交易平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的响应文件视为逾期送达，将被拒绝。任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。

14.响应文件送达截止期

14.1投标人应当在招标文件要求提交响应文件的截止时间前网上投标。

14.2只需将加密电子响应文件在投标截止时间前通过政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的响应文件，采购人不予受理。

14.3任何不完整或不满足招标文件要求的响应文件将被拒绝。

14.4由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏的响应文件时，采购人将不负责任。

- 五  开标与评标

15.开标

15.1采购人在规定的投标截止时间（响应文件提交时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

15.2法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

15.3电子招投标的应急措施

电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

与加密标书同时生成的备份标书，在出现异常情况进行异常处理时，采购人或采购代理机构可要求投标人提供备份标书，异常处理好的备份文件与其他正常解密成功的供应商一样有效。平台会校验标书一致性及标书身份识别，切勿手动修改标书。供应商生成的后缀格式为.bfbs的备份标书无法查看，采购人或采购代理机构仅在开标解密时异常处理使用。

15.4投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。所有投标人电子标书解密完成后开启签字时段，各投标人须在开启签字时段10分钟内完成签字确认，政采云签字时段逾期未签字的，视同认可开标结果。

15.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

15.6公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。

16.评标委员会

16.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》及本项目采购人本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会负责评标工作。

16.2评标委员会负责具体评标事务，成员人数为 7人，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

16.3评标委员会成员应依照政府采购法及其他各项有关政府采购评审管理办法的规定，履行评审专家的各项职责。

16.4评标委员会成员因缺席、回避、擅离职守或者因健康等原因不能继续履行评审专家职责的，采购人或者采购代理机构有权向相关监督管理部门通报。

17. 投标人资格审查和投标文件符合性审查

17.1投标人资格审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；投标文件符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2投标人未通过资格审查的不得进入投标文件符合性审查；投标人未通过符合性审查的，不得进入投标文件的综合比较与评价。

17.3品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

17.3.1如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定 一个参加评标的投标人；其他投标无效。

17.3.2如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标 委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；

17.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知前附表中载明核心产品，多家投标人提供的所有核心产品品牌均相同的， 按相关法律法规处理。

17.5投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第五章评标方法和标准。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

17.6投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

17.7资格审查和符合性审查标准详见第五章评标方法和标准。

18. 投标文件的澄清和修正

18.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄 清、说明或者补正。

18.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

18.3投标文件报价出现前后不一致的，将按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 19.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被视为无效投标被拒绝。 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

19. 投标偏离与非实质性响应

19.1对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

19.2在详细评标之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

19.3实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

20.投标无效

20.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价出现超过招标文件中最高限价规定的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

20.3其他投标无效情形：

（1）不符合招标文件关于进口产品规定的；

（2）任何选择性报价（或多个方案）的投标；

（3）任何包含价格调整要求的投标；

（4）投标有效期不满足要求的投标；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；

（6）投标文件报价出现前后不一致，投标人不确认修正后的报价的；

（7）未按照招标文件要求提交“投标人声明函”的；

（8）服务期限（或交货期或交货及完成期）不满足招标文件要求的；

（9）未按照招标文件要求单独递交报价一览表原件的。

21. 投标文件的综合比较与评价

21.1根据项目实际情况本项目的评标方法为综合评分法，评审标准详见第五章。

21.2评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和评审标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

22.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财 政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政 策的通知》（财库〔2017〕141  号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》《残疾人福利性单位声明 函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。具体办法详见招标文件第五章评标方法和标准。

22. 废标情况

22.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三 家。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23. 评标过程及保密原则

23.1评标将在严格保密的情况下进行。

23.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.3在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

- 六  确定中标

24. 中标候选人的确定原则及标准

24.1评标委员会将根据招标文件的评标方法和评审标准，推荐中标候选人及评标排序，确定满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的， 按投标报价由低到高顺序排列。如报价相同则技术部分得分最高优先。

24.2单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的 不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由采购人 或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，采购需求中应载明核心产品，多家投标人提供的 产品中有一种核心产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品，按照第一款规定执行。 如按前两款规定计算投标人数量后不足三家的，属于对招标文件作实质响应的投标人不足三家。

25. 确定中标人

25.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

25.2最低投标价不是中标唯一条件。

26.保留权利

26.1因不可抗力或中标人自身原因不能履约等情形，采购人保留与其他中标候选人签订合同的权利。

27. 中标通知书

27.1在投标有效期内，中标人确定后，采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，同时采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

27.2投标人可通过相关发布媒体查询中标结果。

27.3中标通知书是合同的组成部分。

28. 签订合同

28.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和投标文件作实质性修改。

28.2招标文件及其补充文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

28.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

28.4政府采购合同履行中，采购人可以与中标人签订补充合同，但补充合同必须符合政府采购法相关法律法规有关规定。

29. 履约保证金

29.1中标人应当按照招标文件“第二章投标人须知前附表”中的规定金额和时间，向采购人提交履约保证金。

29.2如果中标人没有按照招标文件规定提交履约保证金，采购人有权取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人可另选下一个中标候选人，或重新招标。

30. 投标人质疑

30.1投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 采购需求

参数中提及的型号、品牌、标准、工艺、尺寸、材料时仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代品牌、型号、标准、材料或工艺，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

| 阀门管件类 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 无缝弯头 | DN250*7 1.6MPa | 108 | 个 |
| 2 | 无缝弯头 | DN200*6 1.6MPa | 96 | 个 |
| 3 | 无缝弯头 | DN300*7 1.6MPa | 53 | 个 |
| 4 | 无缝弯头 | DN150*4 1.6MPa | 128 | 个 |
| 5 | 无缝弯头 | DN100*4 1.6MPa | 10 | 个 |
| 6 | 无缝弯头 | DN125*4 1.6MPa | 90 | 个 |
| 7 | 无缝弯头 | DN80*4 1.6MPa | 18 | 个 |
| 8 | 无缝弯头 | DN65*4 1.6MPa | 10 | 个 |
| 9 | 无缝弯头 | DN50*4 1.6MPa | 28 | 个 |
| 10 | 无缝弯头 | DN40*4 1.6MPa | 22 | 个 |
| 11 | 无缝弯头 | DN32*4 1.6MPa | 26 | 个 |
| 12 | 无缝弯头 | DN25*4 1.6MPa | 68 | 个 |
| 13 | 焊接球阀 | DN300 2.5MPa | 10 | 个 |
| 14 | 焊接球阀 | DN200 2.5MPa | 20 | 个 |
| 15 | 焊接球阀 | DN250 2.5MPa | 8 | 个 |
| 16 | 焊接球阀 | DN150 2.5MPa | 8 | 个 |
| 17 | 焊接球阀 | DN125 2.5MPa | 10 | 个 |
| 18 | 焊接球阀 | DN100 2.5MPa | 10 | 个 |
| 19 | 焊接球阀 | DN50 2.5MPa | 14 | 台 |
| 20 | 焊接球阀 | DN40 2.5MPa | 110 | 台 |
| 21 | 焊接球阀 | DN32 2.5MPa | 28 | 个 |
| 22 | 焊接球阀 | DN25 2.5MPa | 36 | 个 |
| 23 | 双向铸钢法兰蝶阀 | DN300 1.6MPa | 10 | 个 |
| 24 | 双向铸钢法兰蝶阀 | DN200 1.6MPa | 80 | 个 |
| 25 | 双向铸钢法兰蝶阀 | DN250 1.6MPa | 59 | 个 |
| 26 | 双向铸钢法兰蝶阀 | DN150 1.6MPa | 90 | 个 |
| 27 | 双向铸钢法兰蝶阀 | DN125 1.6MPa | 46 | 个 |
| 28 | 双向铸钢法兰蝶阀 | DN100 1.6MPa | 5 | 个 |
| 29 | 流量调节阀 | DN250 1.6MPa | 5 | 个 |
| 30 | 流量调节阀 | DN200 1.6MPa | 4 | 个 |
| 31 | 流量调节阀 | DN150 1.6MPa | 5 | 个 |
| 32 | 流量调节阀 | DN125 1.6MPa | 5 | 个 |
| 33 | 流量调节阀 | DN80 1.6MPa | 4 | 个 |
| 34 | 流量调节阀 | DN65 1.6MPa | 5 | 个 |
| 35 | 闸阀 | DN100 1.6MPa | 9 | 个 |
| 36 | 闸阀 | DN80 1.6MPa | 5 | 个 |
| 37 | 闸阀 | DN50 1.6MPa | 36 | 个 |
| 38 | 闸阀 | DN40 1.6MPa | 20 | 个 |
| 39 | 铸钢Y型过滤器 | DN200 1.6MPa | 5 | 个 |
| 40 | 铸钢Y型过滤器 | DN150 1.6MPa | 4 | 个 |
| 41 | 铸钢Y型过滤器 | DN125 1.6MPa | 5 | 个 |
| 42 | 不锈钢软接头 | DN250 1.6MPa | 40 | 个 |
| 43 | 不锈钢软接头 | DN200 1.6MPa | 24 | 个 |
| 44 | 不锈钢软接头 | DN150 1.6MPa |  |  |
| 45 | 橡胶软接头 | DN50 1.6MPa | 36 | 个 |
| 46 | 橡胶软接头 | DN40 1.6MPa | 20 | 个 |
| 47 | 压力表 | 表径100 1.6MPa | 168 | 个 |
| 48 | 温度计 | 表径100 1.6MPa(双金属) | 70 | 个 |
| 49 | 安全阀 | DN32 | 14 | 套 |
| 50 | 大小头 | DN250*DN200 | 30 | 个 |
| 51 | 大小头 | DN250*DN150 | 40 | 个 |
| 52 | 大小头 | DN250*DN125 | 10 | 个 |
| 53 | 大小头 | DN250*DN100 | 22 | 个 |
| 54 | 大小头 | DN250*DN80 | 12 | 个 |
| 55 | 大小头 | DN200*DN150 | 16 | 个 |
| 56 | 大小头 | DN200*DN80 | 15 | 个 |
| 57 | 大小头 | DN200*DN65 | 15 | 个 |
| 58 | 大小头 | DN150*DN125 | 20 | 个 |
| 59 | 大小头 | DN150*DN80 | 8 | 个 |
| 60 | 大小头 | DN125*DN65 | 10 | 个 |
| 61 | 封头 | DN350 | 4 | 个 |
| 62 | 封头 | DN300 | 16 | 个 |
| 63 | 封头 | DN250 | 26 | 个 |
| 64 | 封头 | DN200 | 20 | 个 |
| 65 | 封头 | DN150 | 12 | 个 |
| 66 | 封头 | DN125 | 15 | 个 |
| 67 | 止回阀 | DN50 | 18 | 个 |
| 68 | 止回阀 | DN40 | 10 | 个 |
| 69 | 膨胀螺栓 | φ14*100 | 336 | 套 |
| 70 | 膨胀螺栓 | φ10*80 | 420 | 套 |
| 71 | 除污器（快速直通） | DN300 1.6MPa | 4 | 个 |
| 72 | 除污器（快速立式） | DN250 1.6MPa | 2 | 个 |
| 73 | 除污器（快速直通） | DN250 1.6MPa | 4 |  |
| 74 | 除污器（快速直通） | DN200 1.6MPa | 5 | 个 |
| 板换类 |  |  |  |  |
|  | 设备名称 | 换热器型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 板式热交换器 | 不等截面 | 8 | 台 |
|  |  | 板片材质见技术要求 |  |  |
|  |  | 胶垫材质EPDM |  |  |
|  |  | 换热面积F=130㎡/台 |  |  |
|  |  | 1.6MPa |  |  |
| 2 | 板式热交换器 | 不等截面 | 2 | 台 |
|  |  | 板片材质见技术要求 |  |  |
|  |  | 胶垫材质EPDM |  |  |
|  |  | 换热面积F=110㎡/台 |  |  |
|  |  | 1.6MPa |  |  |
| 3 | 板式热交换器 | 不等截面 | 8 | 台 |
|  |  | 板片材质见技术要求 |  |  |
|  |  | 胶垫材质EPDM |  |  |
|  |  | 换热面积F=50㎡/台 |  |  |
|  |  | 1.6MPa |  |  |
| 4 | 板式热交换器 | 不等截面 | 10 | 台 |
|  |  | 板片材质见技术要求 |  |  |
|  |  | 胶垫材质EPDM |  |  |
|  |  | 换热面积F=30㎡/台 |  |  |
|  |  | 1.6MPa |  |  |
| 软 水 类 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 全自动软水器 | 8t/h | 10 | 台 |
| 2 | 软化水箱 | 2000*2000*2000 | 5 | 台 |
| 3 | 全自动软水器 | 6t/h | 14 | 台 |
| 4 | 软化水箱 | 2000*1500*2000 | 7 | 台 |
| 水 泵 类 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 卧式循环水泵 | 见技术规范书 | 4 | 台 |
|  |  | Q=500m³/h H=24M N=45KW |  |  |
| 2 | 卧式循环水泵 | 见技术规范书 | 2 | 台 |
|  |  | Q=300m³/h H=32M N=45KW |  |  |
| 3 | 卧式循环水泵 | 见技术规范书 | 4 | 台 |
|  |  | Q=400m³/h H=20M N=30KW |  |  |
| 4 | 卧式循环水泵 | 见技术规范书 | 8 | 台 |
|  |  | Q=240m³/h H=24M N=22KW |  |  |
| 5 | 卧式循环水泵 | 见技术规范书 | 4 | 台 |
|  |  | Q=240m³/h H=20M N=18.5KW |  |  |
| 6 | 卧式循环水泵 | 见技术规范书 | 10 | 台 |
|  |  | Q=120m³/h H=24M N=11KW |  |  |
| 7 | 补水泵 | 见技术规范书 | 8 | 台 |
|  |  | Q=12t/h H=73M N=4KW |  |  |
| 8 | 补水泵 | 见技术规范书 | 4 | 台 |
|  |  | Q=8t/h H=73M N=4KW |  |  |
| 9 | 补水泵 | 见技术规范书 | 4 | 台 |
|  |  | Q=8t/h H=53M N=2.2KW |  |  |
| 10 | 补水泵 | 见技术规范书 | 2 | 台 |
|  |  | Q=8t/h H=38M N=3KW |  |  |
| 11 | 补水泵 | 见技术规范书 | 4 | 台 |
|  |  | Q=4t/h H=53M N=2.2KW |  |  |
| 12 | 补水泵 | 见技术规范书 | 6 | 台 |
|  |  | Q=4t/h H=90M N=3KW |  |  |
| 钢材类 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 螺旋焊管 | DN300*7 2.5MPa | 136 | 米 |
| 2 | 螺旋焊管 | DN250*6 2.5MPa | 258 | 米 |
| 3 | 20#无缝钢管 | DN200*6 2.5MPa | 294 | 米 |
| 4 | 20#无缝钢管 | DN150*4 2.5MPa | 206 | 米 |
| 5 | 20#无缝钢管 | DN125*4 2.5MPa | 224 | 米 |
| 6 | 20#无缝钢管 | DN100*4 2.5MPa | 143 | 米 |
| 7 | 20#无缝钢管 | DN80*4 2.5MPa | 102 | 米 |
| 8 | 20#无缝钢管 | DN50*3.5 2.5MPa | 264 | 米 |
| 9 | 20#无缝钢管 | DN40*3.5 2.5MPa | 248 | 米 |
| 10 | 20#无缝钢管 | DN25*3.5 2.5MPa | 248 | 米 |
| 11 | 14# | 槽钢型材 | 850 | 米 |
| 防腐保温类 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 防锈漆 |  | 14 | 批 |
| 2 | 橡塑岩棉保温 |  | 14 | 批 |
| 电气自控清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 进线配电柜 | 800×2200×600 | 12 | 面 |
| 2 | 1#变频柜 | 800×2200×600 | 12 | 面 |
| 3 | 2#变频柜 | 800×2200×600 | 11 | 面 |
| 4 | 1环自控柜 | 800×2200×600 | 10 | 面 |
| 5 | 2环自控柜 | 800×2200×600 | 2 | 面 |
| 6 | 远传电表 | 显示电流/电压、视在/有功/无功功率，支持modbusRTU协议的485通信 | 12 | 个 |
| 7 | 高清摄像头 | 含支架、电源 | 12 | 个 |
| 8 | UPS电源 | 220VAC，1KVA/2h | 12 | 个 |
| 9 | 视频箱 | 400*600*300 | 12 | 个 |
| 10 | 硬盘录像机 | POE供电 | 12 | 个 |
| 11 | 硬盘 | 监控级硬盘 | 12 | 个 |
| 12 | 一体化温度变送器 | 见技术要求 | 70 | 个 |
| 13 | 压力变送器 | 见技术要求 | 56 | 个 |
| 14 | 投入式液位计 | 测量元件：不锈钢分离膜压阻式，输出信号：4-20MA,测量范围：0-5M，供电电压：24VDC. | 12 | 个 |
| 15 | 电动调节阀 | DN150 PN16见技术要求 | 5 | 套 |
| 16 | 电动调节阀 | DN80 PN16见技术要求 | 9 | 套 |
| 17 | 电动调节阀旁通阀组 | DN125 PN16 | 4 | 个 |
| 18 | 电动调节阀旁通阀组 | DN65 PN16 | 9 | 个 |
| 19 | 泄压电磁阀 | DN32 PN16见技术要求 | 14 | 个 |
| 20 | 水箱进水电磁阀 | DN50 PN16见技术要求 | 12 | 个 |
| 21 | 一网超声波热表 | DN200 PN16见技术要求 | 5 | 个 |
| 22 | 一网超声波热表 | DN100 PN16见技术要求 | 9 | 个 |
| 23 | 超声补水流量计 | DN32 PN16见技术要求 | 12 | 个 |
| 24 | 超声补水流量计 | DN25 PN16见技术要求 | 1 | 个 |
| 25 | 一补二超声补水流量计 | DN32 PN16见技术要求 | 12 | 个 |
| 26 | 一补二超声补水流量计 | DN25 PN16见技术要求 | 1 | 个 |
| 27 | 一补二电动调节阀 | DN32 PN16见技术要求 | 12 | 个 |
| 28 | 一补二电动调节阀 | DN25 PN16见技术要求 | 1 | 个 |
| 29 | 一补二焊接球阀+过滤器组件 | DN32 PN16 | 12 | 个 |
| 30 | 一补二焊接球阀+过滤器组件 | DN25 PN16 | 1 | 个 |
| 31 | 一补二电磁阀 | DN32 PN16见技术要求 | 12 | 个 |
| 32 | 一补二电磁阀 | DN25 PN16见技术要求 | 1 | 个 |
| 33 | 桥架、电缆、线缆 | 按不同用电功率配备铜芯电缆 | 14 | 批 |

| 1 | 焊接球阀 | DN100 | 10 | 个 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 球阀 | DN25 | 246 | 个 |
| 3 | 过滤器 | DN25 | 120 | 个 |
| 4 | 暖气片 | 组*20柱 | 28 | 组 |
| 5 | 各类型号弯头、大小头、三通 | DN25外丝活接 | 75 | 个 |
|  |  | DN25丝接弯头 | 108 | 个 |
|  |  | DN32PPR热水管 | 1080 | 米 |
|  |  | DN32-25外丝活接 | 195 | 个 |
|  |  | DN32-25外丝直接 | 195 | 个 |
|  |  | DN32热熔PPR弯头 | 188 | 个 |
|  |  | DN100管卡 | 70 | 个 |
|  |  | DN80管卡 | 48 | 个 |
|  |  | DN70管卡 | 46 | 个 |
|  |  | DN50管卡 | 38 | 个 |
|  |  | DN40管卡 | 36 | 个 |
|  |  | DN25管卡 | 580 | 个 |
| 6 |  | DN250*6螺旋保温管 | 30 | 米 |
| 7 |  | DN200*6无缝保温管 | 167 | 米 |
| 8 |  | DN159*4.5无缝保温管 | 84 | 米 |
| 9 |  | DN100*4无缝保温管 | 135 | 米 |
| 10 |  | DN100*4无缝焊管 | 58 | 米 |
| 11 |  | DN80*3.75无缝焊管 | 89 | 米 |
| 12 |  | DN70*3.5无缝焊管 | 92 | 米 |
| 13 |  | DN50*3.5无缝焊管 | 62 | 米 |
| 14 |  | DN40*3.2无缝焊管 | 57 | 米 |
| 15 |  | DN25*3.2无缝焊管 | 288 | 米 |
| 16 | 辅材（油漆、螺丝等） | 油漆 | 12 | 桶 |
|  |  | 螺丝 | 2400 | 套 |

附件：供货要求

技术规范

第一部分 通用部分

## 1. 总则

### 1.1 一般规定

1.1.1投标人提供的乌苏项目应符合招标文件所规定的要求，投标人亦可以推荐符合本招标文件要求的类似定型产品，但必须提供详细的技术偏差。如有必要，也可以在技术投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.1.2 本招标文件技术规范提出了对乌苏项目的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

1.1.3 本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

1.1.4 如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。

1.1.5 本招标文件技术规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本技术规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.1.6 本技术规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

1.1.7 本招标文件技术规范中通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突，以专用部分为准。

### 1.2 标准和规范

1.2.1 按有关标准、规范或准则规定的合同设备，包括卖方向其他厂商购买的所有附件和设备，都应符合这些标准、规范或准则的要求。

1.2.2 所列标准中的条款通过本招标文件的引用而成为本招标文件的条款，注明日期的引用标准其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本招标文件。不注明日期的引用文件，其最新版本适用本招标文件。

1.2.3 如果某项标准或规范在本技术规范中未作规定，或投标人采用其他标准或规范，则投标人应详细说明其采用的标准或规范，并向招标人提供其采用标准或规范的中文版本。只有当其采用的标准或规范不低于本技术规范的要求时，投标人采用的标准或规范才能为招标人认可。

1.2.4 招标人在本规范中提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供满足本规范所列标准的高质量产品以及相关服务。对国家有关强制性标准，必须满足要求。投标人执行的标准与本规范所列标准有矛盾时，按较高标准执行。

1.2.5 主要的标准和规范

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB 4208-93 | 外壳防护等级的分类 |
| GB 9969.1-88 | 工业产品使用说明书 总则 |
| TCP/IP | 网络通讯协议 |
| NEMA-ICS4 | 工业控制设备及系统的端子板 |
| NEMA-ICS6 | 工业控制装置及系统的外壳 |
| GB/T191-2008 | 包装储运图示标志 |
| GB/T 32224 | 热量表 |
| GB 14050-2016 | 系统接地的型式及安全技术要求 |
| HG/T 20507-2014 | 自动化仪表选型设计规定 |
| GB/T 15479 | 工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法 |
| GB4025-2016 | 人机界面标志标识的基本和安全规则 指示器和操作器的编码规则 |

注：本条应根据具体设备详细列举现行国家及行业有效标准和规范。

上述所列如有最新的替代标准或规范，则按现行的最新标准或规范执行。

## 2. 通用技术要求

### 2.1.技术通则

2.1.1 投标方提供的设备应为全新的，未经使用的产品，产品需功能完整、技术先进，并能完全满足人身安全和劳动保护条件。

2.1.2 所有部件均应正确设计和制造,在正常工况下均能安全、持续运行,而不应有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其它问题,设备结构应考虑方便日常维护(如吹灰、紧固等)需要。招标方欢迎投标方提供优于本规范书要求的先进、成熟、可靠的设备及部件。

2.1.3 设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术，应有良好的表面几何形状及合适的公差配合。招标方不接受带有试制性质的部件。

2.1.4 外购配套件,必须选用优质、节能、先进的产品,并有生产许可证及生产检验合格证。严禁采用国家公布的淘汰产品。投标方应对外购的部件及材料进行检验，并对其质量、性能负责。

2.1.5 易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件应提供备用品，并能比较方便地拆卸、更换和修理。所使用的易损件或组件应有良好的互换性。所有重型部件均应具有便于安装和维修需要的起吊或搬运条件。电控柜应提供环形螺栓、吊钩或其它能安全起吊的装置。

2.1.6 所用的材料及零部件(或元器件)应符合有关规范的要求，且应是优质的和新型的，并能满足当地环境条件的要求。

2.1.7 各结合面应密封严实。

2.1.8 焊接件表面不得有焊瘤、夹渣、气孔、裂纹等缺陷。

## 3  技术服务、培训与设计联络

### 3.1.投标方现场技术服务

3.1.1投标方现场技术服务人员的目的是保证所提供的合同设备安全、正常投运。投标方要派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。投标方提供的包括服务人天数的现场服务表应能满足工程需要。如果由于投标方的原因，下表中的人天数不能满足工程需要，招标方有权追加人天数，并且发生的费用由投标方承担；如果由于招标方的原因，下表中的人天数不能满足工程需要，招标方要求追加人天数，投标方应满足招标方的要求。

3.1.2投标方服务人员的一切费用已包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费，等等。

3.1.3现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试和试运行的要求。招标方不再因投标方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

3.1.4未经招标方同意，投标方不得随意更换现场服务人员。

3.1.6投标方现场服务人员应做到如下要求：

3.1.6.1遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

3.1.6.2有较强的责任感和事业心，按时到位；

3.1.6.3了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近电控设备的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

3.1.6.4身体健康，适应现场工作的条件。

3.1.7投标方现场技术服务人员的职责

3.1.7.1投标方现场技术服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装、调试、参加试运和验收。

3.1.7.2在调试前，投标方技术服务人员应向招标方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序，投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方不能进行下一道工序。

3.1.7.3投标方现场服务人员应有权处理现场出现的一切技术问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书。

3.1.7.4投标方对其现场技术服务人员的一切行为负全部责任。

3.1.7.5投标方现场技术服务人员的正常来去和更换事先应与招标方协商。

3.1.8招标方的义务

招标方要配合投标方现场技术服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提投标方便，费用由投标方负责。

### 3.2.培训

3.2.1为使合同设备能正常安装和运行，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

3.2.2培训计划和内容列表如下：

| 序号 | 培训内容 | 计划人日数 | 培训教师构成 |  | 地 点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

3.2.3培训的时间、人数、地点等具体内容由供需双方商定。

3.2.4投标方为招标方培训人员提供设备、资料等培训条件。

### 3.3.设计联络

有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由供需双方商定

设计联络计划表（商定后填写）

| 序 号 | 次 数 | 内 容 | 时 间 | 地 点 | 人 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

第二部分 技术部分

## 1. 供货范围及交货进度

### 1.1 供货范围

供货范围包括乌苏项目（包括其附属设备、设施）供货安装的设计、供货、安装、制造、检验、测试、包装、运输，及派专业人员对现场调试、试运行，派专业人员参加验收，及对用户操作和维修人员提供培训等。投标方负责将换热机组所有控制数据接入招标方现有热网监控中心热网监控系统中。并提供设备等相关的安装材料附件等。

### 1.2 交货进度

设备的交货顺序要满足工程进度和招标方的要求（具体见下表）：

| 序号 | 设备/部件名称、型号 | 到货地点 | 招标方要求设备交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部设备等 | 各个换热站 |  |

注：根据具体项目要求填写。

## 2. 项目概况

- 建设地点: 新疆乌苏市

- 气象条件：乌苏地处北温带干旱地区，属典型大陆性气候。其特征为：冬夏长，春秋短，四季分明，年内温差变幅大，光照充足；降雨稀少，蒸发强烈，相对湿度小。夏季有干热风，冬季常有寒流入侵。由于南北地形高差超过4000米，因而境内气候又形成明显垂直分布的不同小气候区。气候从南到北大致分为山地气候、山麓气候、平原气候和荒漠气候4个气候区。全年可能日照时数4444小时，实际日照时数2600—2800小时。极端最低气温为-37.5℃，极端最高气温为42.2℃，气温年较差为42.8℃。

- 建设范围:22换热站的设备及仪表系统，包括：站内电气柜、自控柜、换热站配套仪表、自控系统，设备供货安装及系统调试等。

- 建设工期: 满足招标要求

- 本次招标采购设备的名称、数量、技术规格:详见采购清单

- 交货地点: 招标人指定现场。

- 交货期: 满足招标方要求。

## 3. 技术要求

## 3.1 总体要求

投标方需要完成所有设备、仪表及施工材料的供货，安装，完成自控系统的调试，并负责将换热机组所有控制数据接入招标方现有热网监控中心热网监控系统，保证热网监控系统安全、有序、平稳运行。

## 3.2 站内自控系统

### 3.2.1 功能要求

#### 3.2.1.1 一般要求

控制器逻辑控制功能的编程符合标准，便于设备投入运行后的维护。要求控制精度高，反应速度快，模拟量采集能力和运算能力强。

控制器应能完成如下基本控制功能：

1、二次侧循环水网防汽化保护。即二次网循环泵停止，一次侧电动调节阀关闭并且停电后电动调节阀关闭。

2、开机自检功能：二次侧回水压力设定具有一个超低限保护值，当二次侧压力没有达到此值时，不能启动循环泵而只能开启补水系统补水，待达到设定值后方可启动循环泵。

3、顺序启动及泵阀联锁：换热站循环水泵运行后电动调节阀才自动开启；当正在运行的循环水泵发生故障时，输出报警信号，循环泵停机，电动调节阀关闭。

4、来电自启满足无人值守功能：板式换热电控设备在送电后，控制器工作，换热站自检后自动按顺序启动。

5、失压保护：二次侧回水压力低于超低限设定值时，自动停止循环泵运行，并关闭电动调节阀，进行补水。

6、断电保护：停电后自动关闭电动调节阀，切断热源，控制器及变频器自动复位并使各种设定参数和运行状态参数保持原断电前设置。并将停电报警上传到监控中心。

7、超温保护：二次供水温度超过高限值时，一次侧电动调节阀关闭并报警。

8、超压保护：二次供水压力超过设定超高限值时，循环泵停止运行并关闭一次侧电动调节阀并报警。二次回压超高时开启泄压阀并报警。

9、监测水箱液位，具备报警保护功能。当水箱液位低于超低限值时，补水泵停止。液位低于设定下限值时自动对水箱补水，高于设定上限值时，自动停止补水。

10、自动监控热网参数，调节热负荷及调节二次侧最不利点的正常取暖，保证一定的水力平衡、热力平衡，从而保证热网平衡。

#### 3.2.1.2 策略要求

1、热力站负荷预测

基于热力站运行数据、工艺系统结构、地理特点和建筑属性等系统特征，，建立兼顾天气变化及终端用户用热习惯的负荷预测模型，实现对热力站未来小时级需求的负荷预测。

2、制定中长期供热计划

利用热力站历史运行数据和负荷预测结果，制定周、月度的供热计划，指导换热机组一网电动调节阀运行。

3、制定短期供热计划

利用热力站历史运行数据和未来一天的负荷预测，制定24小时的供热计划，指导换热机组一网电动调节阀运行。

4、具有气候补偿和恒温供水功能

根据气候的变化自动调节供热量。应用可编程控制器，根据室外温度的变化和当地热负荷曲线，决定二次侧的供水温度，二次侧供水温度的实测值和设定值相比较后，并进行自动调节，控制器输出信号至电动调节阀，调节电动调节阀的开度，从而改变一次侧的流量，实现二次侧供水温度的质调节和一次侧流量的量调节。相应设定值可由中央监控系统进行远程设定。

5、智能调控

根据可编程控制器采集到的室外温度、流量、热量、压力等参数建立数学模型用以描述室外温度与电动调节阀开度之间的关系，利用建立的模型，可以根据实时室外温度计算出电动调节阀的适配开度。在设置电动调节阀的开度时，应充分考虑一定的安全冗余，以确保在极端情况下系统仍然能够稳定运行。

6、运行质量分析

通过对换热机组一网电动调节阀开度、机组一二网温度和流量的实时监测和分析，评估换热站的运行质量，提出评估结果及换热站调节运行建议。

7、能耗分析

按时间对换热机组的耗热量、耗水量、耗电量进行分析，具备小时、日、月、供暖期的统计分析。

#### 3.2.1.3 数据要求

1、历史数据记录

针对与换热机组可编程控制器的所有通讯测点，以及可编程控制器程序中的所有二次计算测点，记录运行历史数据。

2、历史报表查询

以历史数据报表的形式展示，具备在指定历史数据的查询时间跨度、查询周期、测点名称后，自动调出用户需要的测点的历史数据列表，支持导出至Excel本地保存。

3、数据曲线查询

对于实时参数监视列表、换热机组工艺流程图中的任一测点， 都可在当前画面通过点击测点数值实现实时/历史趋势曲线查询。

4、实时报表查询

以数据列表形式实时显示可编程控制器采集所有数据及二次计算数据，支持操作人员自定义选择所需要的列参数，系统自动生成实时报表监视画面，并自动刷新变化数值。

5、运行报表查询

根据统计需要，自定义生成生产运行历史报表：对任意一个换热机组的多个数据点生成所需的报表；对任意多个换热机组的相同数据点生成所需的报表；自由选择起止时间和时间间隔生成所需的报表；支持导出至Excel本地保存。

#### 3.2.1.4 安全要求

1、应具备多等级权限用户，确保运行安全：管理员、巡检员、运行员。

管理员：对触摸屏登录账号、登录权限分配和管理；对系统调控参数的设置管理。

巡检员：定时对热力站进行巡检，保证站内设备运行正常，各运行参数不超出正常范围。可以更改循环泵频率，补水泵上线压力，调节阀开度等。

运行员：对站内设备及相关联锁保护进行投切，保证系统及设备处于安全稳定的运行状态。可以更改变送器量程，修正压力、温度偏差、更改PLC及触摸屏IP地址等。

2、报警管理

具备查看实时报警和历史报警的功能，对设备状态和数据进行限值监测，超限时会报警提示。具备统一管理启动报警、报警弹窗、报警音效等维护功能，且报警弹出信息、报警实时数据、历史数据可根据预先定义的报警级别显示在触摸屏界面，方便及时重点查看处理故障报警。报警配置应支持报警级别、报警弹窗、报警颜色、报警音效、报警变量、报警阈值等内容灵活设置，并且不同级别的报警可推送给不同角色。

3、巡检打卡及记录

巡检人员根据登录账号启动巡检打卡模块，进入巡检模式，根据触摸屏预先设置好的巡检表格将换热站就地仪表数据与触摸屏显示的实时运行数据进行核对，记录相关差异化数据（如温度、压力等），以及设备运行状态（水泵是否完好、有无异响、噪音等）和周围环境（有无跑、冒、滴、漏）等。记录完成后，触摸屏自动保存巡检结果及记录巡检人员巡检时间、账号等信息。

### 3.2.2 设备参数

#### 3.2.2.1 自控柜

##### 3.2.2.1.1 自控柜体

PLC自控柜负责换热站工艺数据采集、电动调节阀与变频器的控制、保护连锁以及与监控中心协同工作等任务。

主要性能：

（1）所有PLC自控柜柜体上配有手柄和锁，每一面柜上所有手柄用同一把钥匙。柜体装配后先进行除锈酸洗、磷化处理、清洗，然后喷塑。柜体有通风口或百叶窗，有效的滤尘装置，柜内设置照明装置。

（2）防护等级为IP44。

（3）自控柜为成套供货，除前述已有的设备外，全部配件均须全套配齐。并且提供电控柜的外形图、内部布置、设备、程序及元器件清单等资料。

（4）壳体按下进线设计，以便与端子板、组件或其他设备相连接，盘上要留有足够空间，以便将来设备的安装。

（5）按电源种类分别设电源总开关，各用电回路分开关根据负荷情况选配。电源开关采用优质的小型空气断路器。

（6）柜内隔离继电器采用优质的小型中间继电器，对外部有源开关量输入输出信号进行隔离，形式为插件式，接线插座采用螺栓压接式。

（7）24V直流电源采用高品质产品，纹波电压小于50mV，正常使用容量小于其额定值的70%，输出与输入必须完全电隔离。

（8）柜内配线采用汇线槽方式，线芯接面积根据通过的电流大小进行选配。接线端子采用压接式接线端子，接线时须按顺序排号，都贴有端子标鉴，标签不可擦除。

（9）信号电缆屏蔽层接地采用与柜体完全接地的铜排连接方式。

（10）每个控制器柜对辖区的在线检测仪表提供220Vac或24Vdc工作电源。

（11）柜内至少预留2个三孔电源插座。

##### 3.2.2.1.2 可编程控制器

供货商所提供的可编程控制器主要元件，CPU、触摸屏、I/O模块必须采用同品牌同系列产品。

换热站所使用的控制器应为模块化结构,采用模块化结构，结构要紧凑，宜用于供热自控系统。它通过I/O通道，输入数字量和模拟量、模拟输出和数字输出和现场仪表相连，I/O数可以通过扩展模块来满足工程的要求。控制器无风扇设计，使用户的维护更加简便。当控制任务增加时，可自由扩展。

控制器宜内置通讯组件，可以通过ADSL、GPRS等多种网络实现与监控中心的通讯，以太网必须集成在控制器上,不需要附加配置。

应用程序宜用组态软件和换热站站专用功能块开发，程序可以通过以太网通信接口和网络下载到控制器。编程语言符合标准（功能块（FBD）、语句表（IL）、梯形图（LD）、结构文本（ST）、顺序功能图（SFC）、连续功能图（CFC））。

控制器为即插即用的模块化结构，即CPU与I/O模块均为单独的模块，各模块间必须采用插接方式连接，系统模块必须具备热插拔功能。

主要元器件参数指标应不低于以下要求

###### 3.2.2.1.2.1 CPU主控模块：

供电电源：交流165～260V或DC24V，-15%~+20%；

功耗	≤5VA；

工作方式	连续；

平均无故障时间：不低于30000小时；

具有RS485及RJ45两种通讯接口，用于接收热量表等仪表设备的输出数据。

支持MODBUS TCP /RTU/ ASCLL协议。

CPU的处理器不低于32位，主频不低于800MHz，位处理速度可达1.25 ns，定点运算速度可达2.5ns，浮点运算速度可达7.5ns。

CPU集成ROM存储区256M，RAM存储区512M，可通过扩展卡扩展最大32G存储空间，控制程序内存空间6M，控制程序工作空间24M，掉电存储区2M。

PLC控制器总线速度可达100Mbps，总线恢复时间小于1ms，插满卡槽时IO扫描周期小于10ms，自带7个硬件中断。

CPU最大支持1024路IO点数，模拟量最大点数可达到256个，最大可支持47个IO模块。

CPU集成丰富的通讯接口，1路100M实时以太网接口，1路100M通用多功能以太网接口，1路标准Profibus接口，4路RS485接口，最大支持7路通用串行通讯，支持标准的ModbusRTU、ModbusTCP、Profinet、Profibus等多种通讯协议，可实现LORA、NBioT、4G/5G等多种通讯。

###### 3.2.2.1.2.2 I/O模块

所有I/O模块其中一个模块通道故障应不影响其它通道的正常运行，应用程序和配置的在线修改，方便维护；

系统内所有模件应是固态电路，标准化、模件化和插入式结构。模件的插拔应有导轨和闭锁，以防止模件在插拔时故障或损坏。模件的地址应不受其在机柜内的插槽位置限制，在机柜内任何插槽位置上都能执行其功能。

3.2.2.1.2.2.1模拟量输入（AI）模块

8路电流/电压可选模拟量输入

差分信号输入通道

分辨率：12位

输入故障诊断：超量程诊断

隔离电压：2000VAC

共模干扰抑制能力：200V

电源输入保护：过压和欠压保护；过流保护；反极性、反向电流保护

3.2.2.1.2.2.2模拟量输出（AO）模块

8路电流/电压可选模拟量输出

分辨率：12位

隔离电压：2000VAC

输出故障诊断：电压短路，电流开路

电源输入保护：过压和欠压保护；过流保护；反极性、反向电流保护；

3.2.2.1.2.2.3开关量输入（DI）模块

16路数字信号输入

输入类型：漏型输入

采样频率：1kHz

电源输入保护：过压和欠压保护；过流保护；反极性、反向电流保护；

3.2.2.1.2.2.4开关量输出（DO）模块

16路数字信号输出

输出类型：晶体管，源型输出

通道最大输出电流：500mA

DO故障诊断：输出过载

电源输入保护：过压和欠压保护；过流保护；反极性、反向电流保护；

###### 3.2.2.1.2.3触摸屏

画面存储器：128MB FLASH

CPU主板：ARM CPU,400MHz

串口(DB9)：1*RS232、1*RS485

以太网(RJ45)：1个

USB口：1主口，1从口

显示：10英寸TFT 彩色 LCD

支持语言：ASCII: (Code page 850)字符 (包括欧洲字符)；中文: (GB2312-80 codes) 简体中文字符

颜色：真彩，65535色

编程软件符合标准。现场控制单元，在以上硬件基础上，配置系统软件、运行环境软件和应用软件，完成现场控制单元所应具备的各种功能。

提供全部编程软件给招标方，负责培训招标方维护人员熟悉使用软件进行编程及维护，开放添加、编辑程序等功能。

##### 3.2.2.1.3 控制器测点

| 系统设备采集IO表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 内容 | 设备信号类型 | PLC通道类型 |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | DI | DO | AI | AO | COM |  |
|  | 总数 |  |  | 15 | 13 | 23 | 7 | 5 |  |
| 1 | 温度 | 一网供水温度 | 4-20mA |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 一网回水温度 | 4-20mA |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 二网供水温度 | 4-20mA |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 二网回水温度 | 4-20mA |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 二网混水温度 | 4-20mA |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 压力 | 一网供水压力 | 4-20mA |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  | 一网回水压力 | 4-20mA |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  | 二网供水压力 | 4-20mA |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  | 二网回水压力 | 4-20mA |  |  | 2 |  |  |  |
| 10 | 调节阀 | 给定开度 | 4-20mA |  |  |  | 1 |  |  |
| 11 |  | 开度反馈 | 4-20mA |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 一补二调节阀 | 给定开度 | 4-20mA |  |  |  | 1 |  |  |
| 13 |  | 开度反馈 | 4-20mA |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 | 变频循环泵 | 远程指示 | 干接点 | 3 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 运行指示 | 干接点 | 3 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 故障指示（正常） | 干接点 | 3 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 启动 | 干接点 |  | 3 |  |  |  |  |
| 18 |  | 停止 | 干接点 |  | 3 |  |  |  |  |
| 19 |  | 频率反馈 | 4-20mA |  |  | 3 |  |  |  |
| 20 |  | 电流反馈 | 4-20mA |  |  | 3 |  |  |  |
| 21 |  | 频率给定 | 4-20mA |  |  |  | 3 |  |  |
| 22 | 变频补水泵 | 远程指示 | 干接点 | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 运行指示 | 干接点 | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 故障指示（正常） | 干接点 | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 启动 | 干接点 |  | 2 |  |  |  |  |
| 26 |  | 停止 | 干接点 |  | 2 |  |  |  |  |
| 27 |  | 频率反馈 | 4-20mA |  |  | 2 |  |  |  |
| 28 |  | 电流反馈 | 4-20mA |  |  | 2 |  |  |  |
| 29 |  | 频率给定 | 4-20mA |  |  |  | 2 |  |  |
| 30 | 超压保护 | 电磁泄压 | 无源干接点 |  | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 水箱入口 |  | 无源干接点 |  | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 一补二电磁阀 |  | 无源干接点 |  | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 液位计 | 水箱液位 | 4-20mA |  |  | 1 |  |  |  |
| 34 | 一网热表 | 瞬时热量 | MODBUS_RTU |  |  |  |  | 1 |  |
| 35 |  | 瞬时流量 | MODBUS_RTU |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 累计热量 | MODBUS_RTU |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 累计流量 | MODBUS_RTU |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 补水流量计 | 累计流量 | MODBUS_RTU |  |  |  |  | 1 |  |
| 41 |  | 瞬时流量 | MODBUS_RTU |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 一补二补水流量计 | 累计流量 | MODBUS_RTU |  |  |  |  | 1 |  |
| 43 |  | 瞬时流量 | MODBUS_RTU |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 电能 | 三相电流 | MODBUS_RTU |  |  |  |  | 1 |  |
| 45 |  | 三相电压 | MODBUS_RTU |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 有功电能 | MODBUS_RTU |  |  |  |  |  |  |

通道预留大于等于20%余量。

柜体尺寸要求：PS型柜体，2200*800*600（高*宽*深）

#### 3.2.2.2温度变送器

用于测量换热站一、二网各个管道的温度，选用性能不低于下述描述：

- Pt100 温度传感器，4线；

- 温度传感器采用不锈钢外壳，J型接线盒，接线盒电气接口为M16*1.5，环境温度达到–20~+100℃；

- 热电阻的绝缘试验电压为10～100VDC任意值；

- 热电阻的常温绝缘电阻应不小于100 MΩ；

- 热电阻保护管应能承受公称压力1.5倍的耐压试验；

- 测量范围：-200-600℃；

- 精度等级：0.075%F.S.（℃）；

- 工作电压： 24VDC；

- 输出信号：4-20mA；

- 储存温度-40～125℃；

- 温度影响0.02%F.S./℃；

- 防护等级IP67；

- 支持HART协议；

- 细纹接口M20*1.5外螺纹，1/2NPT内螺纹，G1/4NPT内螺纹

- 抗振动性20g，20～5000HZ；

- 抗冲击性100g，11ms。

#### 3.2.2.3压力变送器

用于测量换热站一、二网各个管道的压力，选用性能不低于下述描述：

- 所有部件及外壳均为316L不锈钢材质；

- 介质接触部分为不锈钢件全新无缝激光焊接技术，更长的使用寿命；

- 抗腐蚀能力强，可测所有冷媒介质及具有弱度腐蚀性的介质；

- 抗过载能力强，可承受满量程五倍的过载压力；

- 内部结构防潮处理，可在轻度潮湿环境中正常工作；

- 高度的稳定性及可靠性，测量压力过大时不会产生介质外泄；

- 电源：24VDC；

- 输出信号：4～20mA；

- 精度（包括线形度、回差和重复性）：±0.075％；

- 稳定性：5年漂移量小于URL的±0.25％；

- 上电时间：输出达到第一个有效测量值的时间不超过3秒；

- 防护等级：IP65；

- 支持HART协议；

- 工作环境温度：－40℃～+85℃；

- 测量范围：0～1.6MPa，0～2.5MPa。

#### 3.2.2.4超声波热表

- 热量表生产企业应取得《中华人民共和国计量器具型式批准证书》，热量表应符合现行国家标准GB/T32224-2020标准；

- 超声波热量表是由超声波流量传感器、配对PT1000温度传感器和积分仪构成，需采用分体式热量表。表体材质：304不锈钢 。测量声道: 双声道；流量准确度等级: 1.0 级；最大量程比（常用流量与最小流量比） qp/qi不得低于100；

- 热量表满足介质温度0℃-150℃、环境温度 -25℃-55℃要求；

- 热量表的显示分辨率应符合下列要求：热量：1Kwh；累计流量：0.01m3；温度：0.1℃；

- 温度传感器应符合GB/T32224-2020附录B的规定，采用配对温度传感器。温度传感器必须使用的Pt1000铂电阻。温度范围为0～150℃，温度分辨率为0.1℃。温度传感器测温线长度不低于15米,配对热电阻及配线整体温度影响小于0.1℃；

- 积分仪应能储存 24个月的测量数据。积分仪带有7位以上（含7位）的图形LCD显示器,显示各种功能.显示器设计为多种应用,显示数据/符号。显示屏可以通过按键选择查看以下参数：瞬时流量、功率、供水温度、回水温度、温差、累计热量、累计流量、结算日热量值。流量的显示单位为m3、温度的显示单位为℃、功率的显示单位应为 kW、热量显示单位应为Kwh及其十进制倍数；

- 供电方式AC 220V或DC 24V和3.6V 锂电池双电源供电，电池的寿命应满足6年的使用要求；

- 热量表管径材质为304不锈钢，法兰连接，耐压为1.6Mpa；

- 不同管径的热量表最大流量、公称流量、最小流量、启动流量等参数必须满足《热量表》GB/T32224-2020的要求；

- 投标产品。证书涵盖口径DN15-DN300；

- 厂家须在投标阶段提供相关证明文件。

#### 3.2.2.5超声流量计

流量计与热表采用同品牌产品，性能参数如下：

- 测量声道: 双声道；

- 准确度等级: 1.0 级；

- 流速测量范围:（0.1-7）m/s；

- 累计流量范围: 0-99999999m³；

- 液晶显示：支持中文或符号两种显示方式；

- 工作压力：1.6Mpa/2.5MPa；

- 表体材质：304不锈钢，分体管道式安装；

- 工作环境温度范围: -25℃~55℃；

- 电磁环境等级:E2；

- 供电方式AC 220V或DC 24V和3.6V 锂电池双电源供电，电池的寿命应满足6年的使用要求；

- 采用独特的流体结构，可有效提高计量精度及计量稳定性，并可降低安装时对直管段的要求，测量机构无运动部件、无磨损，具有很好的长期稳定性；

- 安装方式：不局限于“水平”或“竖直”位置安装，可任意安装；

- 仪表显示:累积流量(m³)、瞬时流量(m³/h)、累计工作时间等；

- 报警信息：电池电压低报警、空管报警等；

- 数据传输：支持光学接口、RS485、M-Bus等通讯接口；

- 接口传输速率;支持1200/2400/4800/9600bps；

- 产品支持多种通讯协议：包括CJ/T 188、MODBUS RTU、GB/T 26831、BACnet、OMS 等；

- 数据存储：支持最近15 条年数据、36 条月数据和480 条日数据的存储；

- 防护等级：可达到IP68；

- 执行标准：中华人民共和国城镇建设行业标准《给排水用超声流量计》CJ/T3063-1997；

- 检定规程：中华人民共和国计量检定规程《超声流量计》（JJG1030—2007）。

#### 3.2.2.6配电柜和变频柜

- 采用冷弯型钢局部焊接组装而成的构架，构架零件及专用配套零件均由型钢制成，以保证柜体的精度和质量。

- 额定电压：三相380V；

- 额定频率：50HZ；

- 额定工作电流：参见相应电机负荷；

- 塑壳开关最大关合电流（峰值）50KA，动稳定电流（峰值）80KA；

- 分合闸机构和辅助回路的额定电流AC220V；

- 所有控制回路和接点采用600V绝缘等级，柜体防护等级为IP44；

- 1分钟工频耐压：1000V；

- 柜内配置的断路器、接触器、继电器等电气元器件应选用优质产品；

- 柜内应设置设备状态自检测及电机短路保护和接地故障保护功能，并应根据具体情况分别装设对电机的过载保护、缺相与短路保护、低电压保护、负载超温保护、三相电流不平衡保护等功能，（详细措施见GB50055-93《通用用电设备配电设计规范》），控制柜应有明显的信号显示和报警功能；

- 变频柜应具有手/自动切换功能；

- 柜体钢板厚度要求：不小于2mm；

- 冷却系统：采用强制通风冷却；

- 变频器操作显示面板引至柜门上安装，方便在柜外进行观察和操作；

- 调速装置，调速范围宽且平滑调速；启动转矩和调速特性应满足机械的要求；

- 机组控制柜支持现场总线通讯，包括Modbus RTU协议；

- 控制方式：循环水泵采用变频一对一的控制方式。补水水泵采用变频一对一的控制方式；

- 柜门上装有操作盘，能调节变频器各种参数，装有电压表、电流表（留有外引电流信号接口）、电机起停控制按钮、信号灯、故障报警灯，电源工作指示灯等；

- 机组控制柜具有多地控制选择功能（本柜控制、远程PLC控制）。具备上传监控信号：无源开关量信号，触头容量>5A（电源、电机起停、故障报警）；4~20mA模拟量信号（电机电流、频率反馈）；总线通讯信号（Modbus Rtu协议，Devicenet协议）；

- 柜内要充分考虑散热与检修照明；内置门控照明灯、排风扇等。柜体应有百叶窗，应有有效的滤尘装置，冷却风扇都应自带故障报警，设备外壳的保护等级应遵照。柜门上配有手柄和锁；

- 柜内配线采用汇线槽方式，线芯截面应根据通过的电流大小进行选配，配线颜色按信号种类，根据国家标准配置。接线端子采用国内优质耐用的产品，接线端子应有20%的备用量。信号、屏蔽接地采用与柜体完全接地的铜排连接方式。

#### 3.2.2.7变频器

变频器的输出频率范围为0～50HZ，输出电压为3相，0至100%输入电压。并当主电源输入电压降到342V时，在额定负载下变频器能够对电机提供380V输出而不至降低额定值，保证系统能在整个电压波动范围内都能正常工作。

1）变频器储存、使用的环境：

储存环境温度范围为-40℃～70℃，相对湿度<95%，不结霜。

储存时间一年以内的产品，不需要重新处理或只需在变频器上施加电源电压1小时便可重新使用。

无降容工作环境温度范围达到为-15℃～40℃，相对湿度<95%，不结霜。变频器采用开式冷却风道，方便清理散热器上的积尘。

正弦振动2～9Hz3.0mm，9～200Hz10m/s2。功率因数达到0.95以上。

2）变频器控制接口及功能

变频器提供如下可编程的标准接口：

6路数字输入，12V-24V由内部或外部供电；最大延时5ms+/-1ms。

2路模拟输入口， 0（-10/2）～10V和0（4）～20mA作为控制信号。

2路模拟输出口，0（4）～20mA，负载〈700欧姆，分辨率0.1%，精度±1%。

3路可编程继电器输出，作为准备、运行、故障、参数监视等的信号输出，最大连续电流2A rms。

3）变频器的转矩和速度控制

转矩和速度控制不低于以下要求：

转矩阶跃响应时间：开环/闭  〈5ms；

非线性度：开环  ±4%，闭环  ±1%。

静态精度：开环时电机滑差的10%，闭环时电机额定转速的0.01%。

动态精度：开环100%转矩阶越时，0.3…0.4%sec。

闭环100%转矩阶越时，0.1…0.2%sec。

4）变频器的过载性能

过载性能达到下列要求：

一般应用1.1*I2N每10分钟允许1分钟；I2N为额定输出电流。重载应用1.5*I2N每10分钟允许1分钟；最大输出电流值，启动时允许持续10秒。

5）变频器通讯功能

带串行通讯接口，可以通过匹配不同的区域总线适配器与PC机或其它上位控制系统通信，以此完成操作、调试、诊断和控制的目的。

变频器内置PID调节器，可接受传感器的信号，实现局部的自动控制。要求设定值可直接显示温度、压力和相对湿度的单位，可以对一种参数设置多种显示单位（如压力单位MPa、Bar等），以方便实现控制功能。

变频器的控制盘具有参数备份模式，参数可以上装至控制盘和下装所有程序至传动。变频器要求控制盘具有启动向导功能。以方便自动引导客户完成所有的调试步骤。

控制盘有不少于四种的不同键盘模式：实际信号和故障纪录显示模式、参数模式、功能模式和传动选择模式。控制盘可以安装在传动外壳或远端。变频器具有交替式风机水泵控制模式。

6）变频器电机友好特性

变频器能与任何符合标准设计的电机一起使用，而不需使用特殊的变频专用电机，也不需降低电机的额定值，或导致电机的额外温升。此外，变频器在低速时也不需外置冷却风机。变频器内置风机，流通方向为从底部流向顶部。

变频器是根据水泵类负载特性专门设计的专用变频器，使所控制的水泵达到最高的效率。

变频器具有较好的直觉特性，按传动的温度可控制分布开关频率，以改善电机的噪音，并提高功效。

变频器支持不少于3组危险速度范围，变频器在运行时将跨过这些速度段，以免在某一速度段发生的机械共振。

变频器有两种加速和减速时间的切换，并加减速时间为0～1800秒可调。

7）节能功能

变频器要求具有自动监测传动温度的功能。可控的冷却风机，仅在需要时启动。这样最大限度降低电源损耗、延长冷却风扇的使用寿命。

变频器要求有睡眠提升功能。在睡眠停机之前，控制水泵自动提升压力以延长睡眠时间，达到最好的节能效果，并防止因不必要的起停而导致的机械压力。

8）保护功能

变频器具有主电源过压、欠压、缺相、过流等电源故障保护。

变频器具有直流过压/欠压、散热器过温、接地、输出短路、输出过流、电机缺相、电机堵转、电机过温、串行通讯故障等保护的功能。

变频器有可编程防堵转功能。

变频器对检测到的异常事件，根据事件的严重程度，用户可以定义对该事件的不同反应，可以选择电机停机和电机继续运行。

变频器对所有故障和报警信息必须可以通过现场总线传输到上位机控制系统。变频器最多可有10个故障记录，具体细节可保留最后3个故障历史记录。维护人员于现场通过控制盘获取的故障信息。

谐波抑制和电磁兼容性（EMC）（区分A级和B级）。

变频器在整流、逆变过程不可避免产生电源谐波和电磁干扰。变频器制造商应采用合理的结构、配用合适的元件来降低、抑制谐波和电磁干扰，使之不得影响周边其他正确安装的标准电器设备。

变频器内置直流电抗器，以抑制和减少谐波，降低总谐波（THD）。

变频器投入运行后不造成低压配电系统中性点漂移。

变频器要求良好的电磁兼容性。

厂家须在投标阶段提供相关认证证明文件。

#### 3.2.2.8电磁阀

推荐选用产品性能参数如下：

输入：电接点信号

电源：AC 220V

线圈防护等级：IP67；

压力范围：0.3~16bar；

适用介质温度：-30℃~140℃；

适用介质粘度：< 50cSt；

测量对象：液体和蒸汽；

密封材质：EPDM；

电磁阀材质：黄铜；

防污功能：内置过滤网；

防水锤功能：开启关闭时间可调；

电磁线圈安装方式：卡夹式；

电磁线圈消耗功率：<12W a.c或20W d.c；

安装方式：螺纹安装，360度任意方向安装；

电磁阀应取得：UL、DNV、WRAS认证，并在投标时提供证明材料。

#### 3.2.2.9电动调节阀

电动执行器与阀体为同一品牌，由同一厂家设计制造，性能不得低于以下要求：

（1）阀体技术要求

最大关闭压差必须≥1.0 Mpa，阀门承压等级PN16或PN25；

阀门采用平衡腔结构，不得采用关断压差过小的单座阀及泄漏率过大的套筒阀结构。

阀门kvs值应不小于下表中规定：

| 口径 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvs | 4 | 6 | 10 | 15 | 25 | 40 | 63 | 100 |
| 口径 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 |  |  |  |
| Kvs | 150 | 220 | 315 | 450 | 630 |  |  |  |

阀门可调比≥100：1；

泄漏率≤Kvs值的0.01％；

为了保证阀门的流通能力，要求阀门的行程满足以下要求：
DN15-DN80  行程≥20mm；
DN100-DN250行程≥40mm；
DN300-DN350行程≥60mm；

最高介质温度范围2-220℃；

阀芯与阀座间采用不锈钢硬密封，以确保阀门的使用寿命；

电动调节阀使用材料不得低于以下材料：

介质温度在 -20...220°C的高性能阀门

阀芯DN65...150 球墨铸铁

阀体DN200...250 碳钢

阀门与管道连接为法兰连接，法兰必须符合ISO7005-2。

（2） 电动执行器技术要求

执行器电源必须选用直流24VDC，以便于与控制系统匹配；

执行器运行速度可调，以便更好的适应负荷变化的速度；

执行器具有机械手动功能，并且具有手动优先功能，进行手动操作时可自动切断电机电源。

执行器具有本地控制功能，可以手动控制阀门打开和关闭；

执行器可同时具备比例调节型和开关浮点型功能；

可接受多种控制信号：0(2)~10VDC，0(4)~20mA；采用模拟量信号控制时执行器的调节灵敏度不低于0.8%；

内置过载保护功能以保护执行器不受损坏；

执行器具有防错接线功能，24V电源与信号线接错时，可防止电路板不受损坏；

执行器的机械传动与电路部分采用封闭隔离设计，避免接线时对机械传动及电路部分的误操作，并防止灰尘及杂物进入齿轮变速箱；

执行器电路板表面进行三防工艺处理；

执行器具备控制信号增大时，阀门打开或阀门关闭的现场切换功能；

具有阀门行程自动检测功能，以减少调试时间，并且现场可以自行设定选择通电自动检测或使用手动按钮自动检测；

#### 3.2.2.10智能球型摄像机

智能球型摄像机，技术要求如下：

- 7寸200万23倍网络红外球机

- 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪

- 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m

- 内置加热玻璃，有效除雾

- 支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR

- 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍

- 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率

- 支持3D数字降噪，支持真宽动态

- 支持定时抓图与事件抓图功能

- 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能

- 支持海康SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP，萤石

- 支持两进一出报警，一进一出音频，最大支持512 GB MicroSD卡存储

- IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准

- 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS

- 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR

- 宽动态：支持真宽动态

- 焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍

- 视场角：水平视场角：55°~2.7°（广角~望远）

- 垂直视场角：33°~1.5°（广角~望远）

- 对角视场角：61.5°~3.1°（广角~望远）

- 补光灯类型：红外补光

- 红外照射距离：150 m

- 水平范围：360°

- 垂直范围：-15°-90°(自动翻转)

- 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s

- 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s

- 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）

- 60 Hz：30 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）

- 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG

- 网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据

- SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB

- 报警：2路报警输入，1路报警输出

- 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%

- 1路音频输出，线性电平，阻抗:600 Ω

- 供电方式：DC36V

- 电流及功耗：最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6 W，补光灯12 W）

- 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90%

- 恢复出厂设置：支持

- 除雾：加热玻璃除雾

- 尺寸：Ø220 mm × 353.4 mm

- 重量：4.5 kg

- 防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准

3.3. 安装部分要求

投标方负责提供电控设备设备本体、内部连接管线、辅材仪表及其所有连接附件，其中包含接线端子、绝缘护套及螺栓、螺母、垫片。

电缆桥架及其附件（托臂、吊架、工字钢立柱、连接接地电缆及角钢）及开孔等。

一次仪表及其附件（一二次门、排污门、环形表弯、管装支架、底座及支座等）。

安装时应至少满足如下安装规范：

3.3.1仪表设备安装

3.3.1.1一般规定

1)现场仪表的安装位置应符合设计文件的规定，当设计文件未规定时，应符合下列规定：

a)光线应充足，操作和维护应方便。

b)仪表的中心距操作地面的高度宜为1.2m—1.5m。

c)显示仪表应安装在便于观察示值的位置。

d)仪表不应安装在有振动、潮湿、易受机械损伤、有强电磁场干扰、高温、温度变化强烈和有腐蚀性气体的位置。

e)检测元件应安装在能真实反映输入变量的位置。

2)在设备和管道上安装的仪表应按设计文件规定的位置安装。

3)仪表安装前应按设计文件核对其位号、型号、规格、材质和附件。

4)安装过程中不应敲击、震动仪表。仪表安装后应牢固、平正。仪表与设备、管道或构件的连接及固定部位应受力均匀，不应承受非正常的外力。

5)仪表接线箱（盒）在施工过程中应及时封闭盖及引入口。

6)仪表接线箱（盒）应采取密封措施，引入口不宜朝上。

7)对仪表和仪表电源设备进行绝缘电阻测量时，应有防止弱电设备及电子元件被损坏的措施。

8)仪表铭牌和仪表位号标识应齐全、牢固、清晰。

9)除以上规定外，尚应符合下列规定：

a)仪表线路连接应为并联方式。

b)每条总线上的仪表数量、总线的最大距离应符合设计文件规定。

3.1.1.2仪表盘、柜、箱

3.1.1.2.1仪表盘、柜、操作台的位置和安装要求

1)仪表盘、柜、操作台的安装位置和平面布置，应按设计文件施工。现场仪表箱和控制箱，应符合设计文件规定，且应安装在光线充足、通风良好和操作维修方便的位置。

2)仪表盘、柜、操作台的型钢底座在地面施工完成前安装找正，其上表面宜高出地面。型钢底座应进行防腐处理。

3)仪表盘、柜、箱安装在多尘、潮温、有腐蚀气体或爆炸和火灾危险环境，应按设计文件规定选型，并应采取密封措施。（防爆处理）。

4)仪表盘、柜、操作台之间及盘、柜、操作台内各设备构件之间的连接应牢固，用于安装的紧固件应为防锈材料。安装固定不应采用焊接方式。

3.1.1.2.2现场接线箱的安装规定

1）周围环境温度不宜高于45℃。

2）与各检测点的距离应适当，箱体中心距操作地面的高度宜为1．20m—1．50m。

3）不应影响操作、通行和设备维修。

4）接线箱密封并应标明编号，箱内接线应标明线号。

5）不锈钢材质的接线箱固定时，不得与碳钢材料直接接触。

3.1.1.2.3压力取源部件

1)取源部件不应安装在强烈振动的设备或管道上。

2)取源部件不应安装在容易集气的位置。

3)测量低压的压力表或变送器的安装高度，宜与取压点的高度一致。

4)测量高压的压力表安装在操作岗位附近时，宜距操作面1．80m以上，或在仪表正面加设保护罩。

5)在水平的管道上安装压力取源部件时，取压点的方位应符合下列要求：

① 测量气体压力时，应在管道的上半部；

② 测量液体压力时，应在管道的下半部与管道的水平中心线成0°～45°夹角的范围内；

③ 测量蒸汽压力时，应在管道的上半部，以及下半部与管道水平中心线成0°～45°夹角的范围内。

3.1.1.2.4管段式热量表和流量计

管段外壳、被测流体和管道法兰之间应连接为等电位，并应接地。

在垂直的管道上安装时，被测流体的流向应自下而上，在水平的管道上安装时，两个测量电极不应在管道的正上方和正下方位置。

无特殊要求时测量管段安装在回水管，与测量管段连接的直管距离为上游10D（管段直径）下游5D，且与测量管段同径。上游直管10D内不允许安装其它仪表。安装时切勿用硬物接触或穿过测量管段内部，禁止带着管段焊接法兰，防止高温烫伤管段内壁。

当需要变径时，必须确保测量管段前后直管满足要求长度后再变径，如果两个管径差距过大要逐级变径。

一体式热量表或流量计表头垂直向上安装，条件不足时可将测量管段轴向旋转＜±30度。

热量表安装时温度传感器安装在测量管段所在的换热回路上，带红色标签的安装热侧（一般为供水）、带蓝色标签的安装冷侧（一般为回水）。与测量管段同侧的温度传感器安装在下游。

热量表自带的温度补偿电缆不允许裁剪。1.4.2流量计的安装

流量计的安装符合下列规定：

1)流量计外壳、被测流体和管道法兰之间应连接为等电位，并应接地。

2)在水平的管道上安装时，两个测量电极不应在管道的正上方和正下方位置。

3.1.1.2.4.3控制阀

控制阀的安装位置应便于观察、操作和维护。

执行机构应固定牢固，操作手轮应处在便于操作的位置。

安装用螺纹连接的小口径控制阀时，应装有可拆卸的活动连接件。

执行机构的机械传动应灵活，并应无松动和卡涩现象。

执行机构连杆的长度应能调节，并应使调节机构在全开到全关的范围内动作灵活、平稳。

当调节机构随同工艺管道产生热位移时，执行机构与调节机构的相对位置应保持不变。

电磁阀的进出口方位应安装正确。安装前应检查线圈与阀体间的绝缘电阻。

3.4.仪表线路安装

3.4.1.1一般安装

3.4.1.2电缆敷设前检查

电缆电线敷设前，应进行外观检查和导通检查，并应用直流500V兆欧表测量绝缘电阻，100V以下的线路采用直流250V兆欧表测量绝缘电阻，其电阻值不应小于5MΩ；当设计文件有特殊规定时，应符合设计文件规定。

3.4.1.3.电缆敷设要求

1)线路应按最短路径集中敷设，并应横平竖直、整齐美观，不宜交叉，线路不应受到损伤。

2)线路不得敷设在影响操作和妨碍设备、管道检修的位置，应避开运输、人行通道和吊装孔。

3)当线路周围环境温度超过65℃时，应采取隔热措施。当线路附近有火源时，应采取防火措施。

4)线路不宜敷设在高温设备和管道的上方，也不宜敷设在具有腐蚀性液体的设备和管道的下方。

5)线路与绝热的设备和管道绝热层之间的距离应大于200mm，与其他设备和管道表面之间的距离应大于150mm。

6)线路从室外地入室内时，应有防水和封堵措施。

7)线路进入室外的盘、柜、箱时，宜从底部进入，并应有防水密封措施。

8)线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降缝处，应留有余度。

9)电缆不应有中间接头，当需要中间接头时，应在接线箱或接线盒内接线，接头宜采用压接；当采用焊接时，应采用无腐蚀的焊药。补偿导线采用压接。同轴电缆和高频电缆采用专用接头。

10)敷设线路时，不宜在混凝土梁、柱上凿安装孔。敷设在有防腐蚀层的建筑物和构筑物上时，不应损坏防腐蚀层。

11)线路敷设完毕，应时行校线和标号，并应按规定测量电缆电线的绝缘电阻。

12)测量电缆电线的绝缘电阻时，必须将己连接上的仪表设备及部件断开。

13)在线路的终端处，应加标志牌。地下埋设的线路，应设置明显标识。

3.5.支架制作与安装

制作支架时，应将材料矫正、平直，切口处不得有卷边和毛刺。制作好的支架应牢固、平正。

3.5.1安装支架的要求

安装支架应符合下列要求：

1)在允许焊接的金属结构上和混凝土构筑物的预埋件上，应采用焊接固定。

2)在混凝土上，采用膨胀螺栓固定。

3)在不允许焊接支架的管道上，宜采用U形螺栓或卡子固定。

4)在允许焊接支架的金属设备和管道上，可采用焊接固定。当设备、管道与支架不是同一种材质或需要增加强度时，应预先焊接一块与设备、管道材质相同的加强板后，再在上面焊接支架；支架不得与高温或低温管道直接接触。

5)支架应固定牢固、横平竖直、整齐美观。在同一直线段上的支架间距应均匀。

6)支架安装在有坡度的电缆沟内或建筑结构上时，其安装坡度应与电缆沟或建筑结构的坡度相同。支架安装在有弧度的设备或结构上时，安装弧度应与设备或结构的弧度相同。

3.5.2位置和间距

电缆桥架及电缆导管安装时，金属支架的位置和支架之间的间距应符合设计文件的规定。当设计文件未规定时，电缆桥架及电缆导管的金属支架间距宜为1．50m—3．0m。在拐弯处，终端处及其他需要的位置应设置支架。直接敷设电缆的支架间距，当水平敷设时宜为0．80m；当垂直敷设时宜为1．00m。

3.5.3电缆桥架安装

3.5.4安装前检查

电缆桥架安装前，应进行外观检查。电缆桥架的内、外表面应平整，内部应光洁、无毛刺，尺寸应准确，配件应齐全。

3.5.5安装要求

1)电缆桥架不宜采用焊接连接。当需要焊接时，应焊接牢固，且不应有明显的焊接变形。

2)电缆桥架采用螺栓连接和固定时，应采用平滑的半圆头螺栓，螺母应在电缆桥架的外侧，固定应牢固。

3)在电缆桥架外应用不小于4mm²软线制作桥架之间标示性跨接接地。

4)电缆桥架的安装应横平竖直，并应排列整齐。电缆桥架的上部与建筑物和构筑物之间应留有便于操作的空间。垂直排列的电缆桥架拐弯时，其弯曲弧度应一致。

5)桥架之间、桥架与仪表盘柜和仪表箱之间、桥架与盖板之间、盖板之间的连接处，应接合严密。槽式电缆桥架的端口宜封闭。

6)电缆桥架安装在工艺管架上时，宜在管道的侧面或上方。对于高温管道，不得平行安装在管道上方。

7)托盘、托槽式电缆桥架的开孔应采用机械加工方法。

8)托盘、托槽式电缆桥架应有排水孔。

9)当电缆桥架垂直段大于2m时，应在垂直段上、下端桥架内增设固定电缆用的支架。当垂直段大于4m时，应在其中部增设支架。

3.5.6.电缆导管安装

3.5.6.1材料要求

1)电缆导管不得有变形或裂缝，其内部应清洁、无毛刺，管口应光滑、无锐边。

2)当埋设于混凝土内时，钢管外壁不应涂刷涂料。

3.5.6.2加工制作要求

电缆导管弯管的加工制作应符合下列规定：

1)电缆导管弯曲后的角度不应小于90°。

2)电缆导管的弯曲半径，不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。

3)电缆导管弯曲处不应有凹陷、裂缝和明显的弯扁，且弯扁程度不应大于管外径的10%。

4)单根电缆导管的直角弯不宜超过2个。

3.5.6.3安装要求

1)当电缆导管的直线长度超过30m或弯曲角度的总和超过270°时，应在中间加装穿线盒。

2)当电缆导管的直线长度超过30m、沿护体敷设或经过建筑物伸缩缝时：根据现场情况，弯管形成自然补偿；增加一段软管；在两管连接处预留间距，外套套管单端固定。

3)电缆导管的两端管口应带护线帽。

4)埋设的电缆导管应选最短途径敷设，埋入墙或混凝土内时，与表面的净距离不得小于15mm。

5)电缆导管应排列整齐、固定牢固。当用管卡或U形螺栓固定时，固定点间距应均匀。

6)穿墙保护套或保护罩两端延伸出墙面的长度，不应大于30mm。

7)当电缆导管穿过楼板时，应有预埋件；当需要在楼板或钢平台开孔时，不得切断楼板内的钢筋或平台钢梁。

8)当埋设的电缆导管引出地面时，管口宜高出地面200mm，并应有防水、防尘措施；当从地下引入落地式仪表盘、柜、箱时，宜高出盘、柜、箱内地面50mm。

3.5.6.4.电缆、电缆敷设

1)电力电缆桥架与仪表电缆桥架单独敷设，不要共用一个桥架。

2)分层敷设时，电力电缆在上层，仪表电缆在下层。

3)敷设电缆应合理安排、不宜交叉。敷设时，不应使电缆在支架上及地面摩擦、拖拉。固定时，松紧应适当。

4)当电缆沿支架敷设时，应绑扎固定牢固。

5)仪表信号线路应当采用屏蔽电缆穿金属电缆导管或金属槽式电缆桥架内敷设，与具有强磁场和强静电场的电气设备之间的净距离宜大于0．80m。

6)电缆在隧道或沟道内敷设时，应敷设在支架上或电缆桥架内。

7)电缆敷设后，两端应做电缆头。

8)通信线路的电缆敷设应符合设文件的规定。

9)补偿导线应穿电缆导管或在电缆桥架内敷设，不得直接埋地敷设。

10)当对补偿导线进行中间或终端接线时，不得接错极性。

11)仪表信号线路、仪表供电线路、安全联锁线路、补偿导线及本质安全型仪表线路和其他特殊仪表线路，应分别采用各自的电缆导管。

3.6.5.仪表线路配线

3.6.5.1配线前检查

1)从外部进入仪表盘、柜、箱内的电缆电线，应在其导通检查及绝缘电阻检查合格后再进行配线。

2)仪表盘、柜、箱内的线路宜敷设在汇线槽内，在小型接线箱内可明线敷设。当明线敷设时，电缆电线束应采用由绝缘材料制成的扎带扎牢，扎带间距宜为100mm—200mm。

3.6.5.2配线要求

仪表的接线应符合下列规定：

1)接线前应校线，线端应有标号，包括电缆牌（电缆编号、电缆型号、起点、终点）和线号。

2)剥绝缘层时不应损伤芯线。

3)电缆与端子的连接应均匀牢固、导电良好。

4)多股芯线端头宜采用接线端子，电线与接线端子的连接应压接。

5)仪表盘、柜、箱内的线路不得有接头，其绝缘保护层不得有损伤。

6)仪表盘、柜、箱接线端子两端的线路，均应按设计图纸标号。标号应正确、字迹清晰且不易褪色。

3接地（GB50093-2013）

3.1接地施工要求

1)供电电压高于36V的现场仪表的外壳，仪表盘、柜、箱、支架、底座等正常不带电的金属部分，均应做保护接地。

2)供电电压不高于36V的现场仪表开关等，当设计文件无特殊要求时，可不做保护接地。

3)保护接地的接地电阻值应符合设计文件的规定。

4)在建筑物上安装的电缆桥架和电缆导管可重复接地。

5)仪表及控制系统应做工作接地，工作接地应包括信号回路接地和屏蔽接地，以及特殊要求的本质安全电路接地，接地系统的连接方式和接地电阻值应符合设计文件的规定。

6)仪表电缆电线的屏蔽层应在控制室内仪表盘柜侧接屏蔽地，不能接到电气地，同一回路的屏蔽层应有可靠的电气连续性，不应重复接地。

7)当有防干扰要求多时，多芯电缆中的备用芯线应在一点接地，屏蔽电缆的备用芯线与屏蔽层，应在一侧接地。

8)当控制室内、机柜室内的接地干线采用扁钢时，应进行绝缘，并应绝缘到接地装置连接点。

9)接地线的标识颜色应采用绿、黄两色或绿色。

- 3.4.阀门技术要求

- 3.4.1.工程概况和总则

- 3.4.1.1 概述

本次招标采购内容为焊接球阀，双向蝶阀，铸钢闸阀等。

3.4.1.2 总则

3.4.1.2.1 本招标文件所提供乌苏供热项目焊接球阀、双向金属硬密封蝶阀的结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

3.4.1.2.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

- 3.4.2.设计条件与环境条件

- 3.4.2.1 环境条件

乌苏市属中温带区，为典型的大陆性干旱气候，具有冬季寒冷、夏季炎热、昼夜温差大的特点。由于地形条件的影响，由南向北气候差异较大，南部夏季降水较多；北部沙漠性气候特征显著。乌苏日照充足，年日照时数为2700小时；热量条件也较为充足，年≥10℃积温为3450℃，年平均气温6.8℃，1月份平均气温为-15.6℃，7月份平均气温为24.5℃；年平均降水量为190毫米，夏季降水量明显多于冬季；年无霜期为160-190天。

主要气象参数如下：

冬季室外采暖计算温度：    -24.0℃

冬季室外平均风速：        2.5m/s

冬季室外主导风向：        南、西南风

采暖期室外平均温度：      -9.5℃

极端最低温度 ：           -40.1℃

最大冻土深度：            1.36m

实际采暖天数：            180天。

- 3.4.2.2 运行环境条件

最低温度：0℃

最高温度：120℃

最小相对湿度：30%

最大相对湿度：100%

- 3.4.2.3 介质条件

流经各种阀门的介质是热水。

a.水质条件：

硬度≤600μmol/l

PH值≥7

氧≤100μmol/l

悬浮物≤5mg/l

b.介质的工作压力及工作温度

工作压力≤2.5MPa

一级网工作温度：　供水≤110℃；回水≤50℃

- 3.4.2.4 设计参数

一级网：设计压力：2.5MPa

设计温度：110℃

使用年限：30年

- 3.4.2.5 阀门的安装位置和型号

a.室外热水管网供回水管道的分支关断阀门采用全通径硬密封球阀。

b.泵站内的供回水关断阀门及加压水泵进出口阀门采用全通径硬密封球阀。

c.热网管道关断阀门、蒸汽管道进站、汽水换热器蒸汽进口采用双向金属硬密封蝶阀，法兰连接。换热器进出口采用双向金属硬密封蝶阀，法兰连接。

- 3.4.3.数量及技术要求

3.4.3.1球阀技术要求

阀体:           整体焊接

使用寿命:       30年-50年，免维护

最高介质温度：  425℃

压力等级：      在425℃时承压仍然为PN25

连接方式：      两端焊接

阀座与球体的密封: 喷涂碳强化合金钢

※阀轴密封：      PTFE/石墨

阀体材质：      碳钢,St.37.0

阀轴及球体材质：304不锈钢

标准：          《城镇供热用焊接球阀》GB/T37827—2019

检验:            100％最终检验

阀门的设计应满足介质温度、压力、流量、流向以及严密性要求。阀门应动作灵便，无卡涩现象，密封可靠。

公称尺寸大于或等于DN250的球阀宜采用固定式球阀结构，公称尺寸小干或等于DN200的球阀应采用浮动式球阀结构。

球阀球体为球制作，执行国家标准。提供球阀为国标重型。

3.4.3.2金属硬密封蝶阀技术要求

双向金属硬密封蝶阀的设计、制造应符合GB/T37828的要求。双向硬密封法兰连接，承压1.6MPa。产品为双向同等级密封。

阀体：阀体采用整体锻造。

轴承：轴承应能承受来自阀杆的最大负荷。

阀杆：采用耐磨不锈钢，应设置可靠轴封，防止阀杆处泄漏，在运行时阀杆密封圈可替换。阀杆有防吹出结构。

阀座及阀板密封面：应采用纯金属密封，并无其他非金属材料作为辅助密封。密封圈为免维护型，正常使用寿命内无需更换。阀板为自调心结构。

特殊设计双流向密封（反向密封等级与正向相同）,可替换密封。

阀体内有阻泥台可对密封面进行保护和清洁。

蝶板：蝶板采用整体锻造。蝶板不应有增大阻力的直角过渡和突变。蝶板与阀杆在介质从任意方向流经蝶阀时,应能承受1.5倍的最大压差(或公称压力),且不应产生变形和损坏。

阀杆密封：不锈钢+PTFE  O型圈为EPDM；

阀体：阀体、阀板和阀杆等承压部件所采用材料应符合有关标准并提供化学成分分析和机械性能试验的证书。其他材料选择应符合本文件及相关标准。材料标准应附在标书中。

传动方式：手动、蜗轮-蜗杆传动；手轮：球墨铸铁或碳钢；

制造标准：《城镇供热用双向金属硬密封蝶阀》GB/T37828—2019

提供蝶阀为国标重型。

- 3.4.4.设计与供货界限及接口规则

3.4.4.1 供方的工作范围和责任

3.4.4.2供方对保护装置的技术、性能、设计、安全、可靠性及加工制造的部件质量全面负责。

3.4.4.3 供方的工作范围包括设备的设计、制造、试验、包装和运输，还包括对阀门的安装、运行所需的技术服务。供方派出技术好、水平高、工作认真负责的技术人员、检查人员在阀门安装、启动调试及投运期间进行现场技术指导和质量监督。

3.4.4.4 供方提供设计、制造、安装、运行、检验、使用和维修的技术文件和图纸。

3.4.4.5 供方提供备品备件及专用工具，并保证在设备寿命期内提供备品备件。

3.4.5买方技术配合

3.4.5.1 买方向供方提供相关的技术资料；

3.4.5.2 买方为供方的现场技术服务提供方便；

3.4.5.3 买方组织总体验收。

3.4.5.球阀性能参数及质量技术要求

3.4.5.1 标准

阀门应根据本技术规范进行制造、测试和检查。另外，阀门的制造、测试、检查等还应满足下列组织的有关要求:

GB   中国国家标准

其它公认的与上述标准相当或更好的标准也可接受。

投标人应满足阀门的技术要求，球阀须提供国家级权威检测机构出具的检测报告，检测报告的内容至少包括以下几项：

壳体强度

阀座密封性

无荷载状态下阀门开关扭矩

轴向压力

轴向拉力

径向弯矩

3.4.5.2阀门技术要求

3.4.5.3  工作条件

在运行中阀门水流阻力小，密阀性稳定，开启关闭时振动小。

阀体、阀盖材料为锻钢ASTM A105，能够适更高的压力和温度。阀座密封材料为碳增强特氟隆（耐温大于150℃），密封性能好，即使在频繁操作和有杂质及化学物质情况下也可长寿命运行。阀球为精细研磨的不锈钢，保证多年开闭自如，运行可靠。弹簧保证活塞式阀座紧压在球体上，即使在压力不稳定的情况下，阀门也可保证严密。阀杆有2个O型氟橡胶（FPM）密封圈。对于小尺寸阀门，上部的密封圈可更换，阀杆用黄铜轴套。阀门双向密封，执行机构可以拆下，换向安装。

3.4.5.4  性能要求

——压力：2.5MPa

——温度：最大耐温150℃

——严密性：阀门在受压状态下应为双向密封（提供试验报告）。

阀门设计制造标准依据： GB/T19672-2005。检验标准依据GB/T13927-2008。阀体应是整体焊接式，在运行中阀门水流阻力小，密阀性稳定，开启关闭时振动小。阀门的设计应便于安装，可以在频繁操作、不需要维护调整及润滑的情况下，长寿命运行。双向密封，当阀门一侧有压力，另一侧没有压力时，应达到零泄漏.

阀体应采用全自动埋弧焊，焊缝一次成型，受力均匀。可直接与管道焊接，无需预热。

球体的通道应是圆形的，为全通径阀门，不接受非全通径，球阀全开时应保证球体通道与阀体通道在同一轴线上。

3.4.5.5  设计

——DN＜150mm的为手柄操作，DN≥150mm的为齿轮箱操作。

——阀门的设计应满足ANSI/ASMEB16.34的要求。

——结构：DN＜150mm的为浮动球，DN≥150mm的为固定球式并采用带有弹簧辅助的密封结构，以使阀门在压力不稳定的情况下也可保证严密。结构形式为全焊接一体式固定球球阀，不接受阀体中道采取任何螺栓连接。

——阀体：阀体为焊接结构制造，结构应充分考虑管道热应力对阀体的影响。

——球体：阀体的通道必须为全通径，流通截面应与管道管径相一致。焊接球阀结构必须保证紧凑、易于保温、便于安装，阀体厚度要求须严格保证运行操作的安全可靠，不接受轻型阀体。与管道连接的口径，应等同于管道标准通径。

球体为实心球体，球体采用AISI304不锈钢，经精加工研磨制作，具有优良密封性能及耐腐蚀性能。AISI304不锈钢要求含铬、镍含量都有严格的要求含Cr:16.0—18.0，含Ni:8.0—11.0.

——阀杆：阀杆应设计成在介质压力作用下，拆开阀杆密封圈(如填料压盖)时，阀杆不致于脱出的结构。阀杆的截面及与球体的连接面应能承受最大操作转矩。

——操作装置：球阀应用手轮或扳手操作，当面向手轮或扳手时，顺时针转动为关。手轮上应表示开关方向的标志。所有的球阀应有表示球体通道位置的指示牌或在阀杆顶部刻槽。

带扳手的球阀在开启的位置时，扳手应与球体通道平行。扳手或手轮应安装牢固，并在需要时可方便拆卸或更换。所有球阀都应有全开和全关的限位机构。

——操作方式：阀门采用卧式开启方式。

——所有球阀都应有全开和全关的限位机构。

——在阀门最大压差条件下，其所配带手轮的最大操作力不大于360N。

——阀门总重大于100kg需设计吊装环。

阀杆密封采用双重密封，要求能实现在带压情况下对外层密封进行维护和更换，不接受填料密封。阀杆、阀座均能进行注脂，以减小操作扭矩并能在紧急情况下对阀杆进行密封。阀杆应进行内压、止退及倒密封设计。

阀座密封采用球前或球后双重及双向密封结构，阀腔带压.密封要求采用碳增强特氟隆。

阀门必须为双向双阀座，即阀门无安装方向的限制（阀门进出口方向无限制），两侧阀座都能实现密封，不接受单向单阀座。

3.4.5.6  材料

阀体材料为锻钢ASTM A105所有材料都应符合API Spec D6的要求。能够适用更高的压力和温度。阀体材料材质碳钢，球体、阀杆材料材质为不锈钢，密封圈材料为碳强化特氟隆，渗漏等级应达到双向零渗漏。

钢制焊接球阀的材质：

阀体：阀体材质为锻钢ASTM A105，所有材料都应符合API Sp

蝶阀技术标准

3.4.6.总则：

（1）.本技术性能要求仅限于本项目工程所需的阀门类材料。

（2）.如果供货方没有以书面形式对本章提出异议，买方就可以认为供货方提供产品符合本招标文件要求。

（3）.本技术性能要求如与供货方所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

（4）.货物技术规格、参数与要求，执行最新的国家标准。

（5）.本技术性能要求与本招标文件第五章《合同条款》相抵触，应以本章为准。

3.4.6.1 项目简介

输配管网大部分将直埋敷设于地下，部分管线敷设在地沟内，阀门将安装在检查室。

阀门的输送介质为热水，最高工作温度为150℃, 最高工作压力为1.6MPa/2.5MPa；阀门的设计温度为400℃，设计压力为1.6MPa/2.5MPa。

供热系统将在采暖期内连续运行，且维修困难，因此要求所供设备能安全无故障运行20年,其中阀体内的阀板密封结构要求无需检修且寿命不少于30年。

3.4.6.2 文件顺序

下列文件应按优先顺序逐一满足:

（1）本技术规范的规定

（2）本技术规范所述的标准

（3）部分或全部包括在本技术规范中的其他规范和标准

3.4.6.3 技术文件

技术文件应由投标人根据本技术规范规定提供。

所有技术文件应提交给买方, 呈交技术文件的数量和时间已在本技术规范中阐明。

所有技术文件（包括图纸中的说明）使用单位制。标书中的符号和缩写应符合有关标准。

3.4.6.4 投标附加的文件

—投标者可按本技术规范生产阀门的资格文件及质量保证证书。

3.4.7.阀门技术规范

3.4.7.1 供货范围

投标人应提供招标文件中阀门及管件是法兰连接的配套法兰、垫片、螺栓，并附上所有附件、技术文件、有关的图纸或本规范要求的其他技术资料。

投标人应保证阀门的设计符合系统的要求，具体技术要求本章技术要求。

供货范围应包括随机备件，以保证安装和试运行的顺利进行。

3.4.7.2 工作条件

3.4.7.2.1 介质条件

流经阀门的介质是高温热水。

硬度 ≤ 600μmol/ｌ

PH值 ≥7

氧 ≤ 100μmg/ｌ

悬浮物 ≤ 5mg/ｌ

压力  ≤ 2.5MPa

温度  ≤ 150℃

3.4.7.2.2 环境条件

阀门将安装在温度和湿度在如下范围内变化的检查室中。

最低温度：0℃

最高温度：90℃

最小相对湿度：30%

最大相对湿度：100%

3.4.7.2.3 工作条件

工作压力:≤2.5MPa

工作温度: ≤150℃

3.4.8技术标准

阀门应根据本技术规范进行设计、制造、测试和检查，另外，阀门的设计、制造、测试和检查等还应满足下列组织的有关要求：

GB/T37828-2019《城镇供热用双向金属硬密封蝶阀》

JBT8527《金属密封蝶阀》

4.双向密封蝶阀性能参数及质量技术要求

4.1 设计参数

设计压力: 1.6MPa/2.5MPa

设计温度: 150℃

4.2 严密性

阀门能够实现双向密封（反向承压必须与正向承压相等）。

4.3 设计

所有蝶阀的设计结构均应为三偏心，需提供图纸进行说明。

4.3.1 阀体

阀体为锻造或铸造阀体。

4.3.3.2 轴承

轴承的设计能承受阀杆所传递的最大载荷。

4.3.3.3 阀座及阀板密封面

阀座应采用本体阀座构造、将阀座安装在本体上。

应采用纯金属密封，并无其他非金属材料作为辅助密封。

密封圈为免维护型，正常使用寿命内(20年)无需更换。

阀座和阀板密封面为活动型，可拆装更换。

- 3.5.板式换热器技术要求

——介质：水-水

——工作温度150℃

——最高工作压力MPa：一次侧1.6，二次侧1.6

——热交换器应为可拆卸的板式换热器，板式换热器总额定换热量按热力站设计热负荷确定，换热器污垢热阻的取值应能满足采暖期连续运行（6个月不清洗）的需要。

——换热器应至少提供选型中的一种型号具有传热系数K≥5700W/m2℃换热能力的国家级换热器检测机构出具的换热器检测报告，但在选型确定换热面积时，确保供热要求。

——板式换热器应满足NB/T47004.1-2017的规定要求。

——热交换器应用优质不锈钢，板片材料选用不锈钢SUS316L，成型厚度≥0.6mm（不允许负偏差）。处于板换预紧状态，耐压1.6MPa，介质为150℃的热水状态下，泄漏率不大于0.2mg/S.mm。要求做渗透检验和放大镜检验，不允许存在任何微小裂纹，并出示检验报告，检验比例不得少于相关规定。其外观及性能符合JIS G4035《不锈钢冷扎钢及钢带技术要求》或NB/T47004.1-2017《板式热交换器》，或与之相当的其它标准。板片有定位系统，以防止板片上下或左右移动。板片的设计可确保液体的流动能均匀分配至整块板片上，使全部换热面积被充分利用，避免产生低流速地带（滞停死区）。相连的板片可保证均匀的金属与金属接触，避免板片在受压下变形，及避免操作时振动。板片为一次冲压成形，不允许在同一板片上作多次分段压制。

——密封胶垫：胶垫采用免粘卡扣式，耐温150℃，使用寿命≥5年，材质：EPDM。密封垫片是整片一次模压成形。除首尾板片的垫片外，所有垫片均相同。

——导杆：支撑传热板片的顶部及底部导杆须由不锈钢制造。

——压紧板：材质要求用Q345R，所有换热器压紧板厚度≥60mm，表面采用静电喷涂工艺处理。

——压紧板加工要求：压紧板接管孔中心距偏差符合ISO286-1中JS12精度要求。压紧板导杆定位中心线与接管孔中心线间距最大偏差不大于±0.3mm。

——接管：换热器采用端板连接。

——夹紧螺栓：材质要求用35CrMo，符合ISO 630-1980，制造及精度符合ISO898-1，精度等级为10级。换热器夹紧螺栓是滚制的，并涂有防腐材料及润滑油，外罩塑料套管。夹紧螺栓配备防滑垫圈，可防止螺栓在拧紧时转动。

——推力轴承盒：为保证换热器板片安装方便，每台换热器需根据设计配置推力轴承盒。

——保证正常运行条件下，垫片具有很高的可靠性和机械性。

——板式换热器需配备配套的反法兰及地脚螺柱。

——板式换热器板片具有加紧自定位系统，标中必须明确型号代码，且在后期供货中固定不变。便于实际运行中增加、代换板片、胶条。

——标记:

每台换热器上应有标记牌，并清楚的标明：

——制造商

——类型

——工作压力

——设计热负荷

——设计换热器有效面积

——设计温度

——一、二次侧流量

——一、二次侧接管标记

——压力试验:供货商在厂内进行压力试验（水温20℃，1.5倍设计压力），并随设备一起提供其试验报告。

- 3.6.水泵

- 3.6.1.循环水泵及补水泵的性能要求：

3.6.1.1.循环水泵、补水泵应符合GB/T 5657的规定。结构为立式单级离心泵和立式多级离心泵。热力站的水泵选用高效节能泵。电动机能效不低于《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB18613-2020 2级能效。

3.6.1.2. 循环水泵、补水泵所配的电机应符合JB/T8680的规定。

3.6.1.3. 电机应能与水泵的容量配套运行，在热力站内噪音不大于75分贝。

3.6.1.4 .承压应在满足额定设计压力，且大于等于1.6 MPa，可耐介质温度130℃；

3.6.1.5. 合理地选择泵体及附件的材料，泵壳及叶轮为采用电泳处理表面，保护膜完全渗入铸铁内部，保证常年使用不生锈。采用一体铸造结构。

3.6.1.6.水泵轴与电机轴通过刚性联轴器直接连接；

3.6.1.7.设备的包装应采取防雨﹑防潮﹑防锈﹑防震等措施，以免在运输过程中，由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。设备出厂时，零部件的包装符合JB2647的规定，分类装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

3.6.1.8.在设备明显部位装设耐腐蚀材料制作的金属铭牌，金属铭牌至少应包括以下内容：设备名称、编码、设备制造厂名称、设备制造年月、制造厂产品编号、制造许可证编号、设备型号名称等。

- 3.6.2.电动机的性能要求：

3.6.2.1.使用IEC标准电机，效率等级为国家2级或者IE4等高效节能电机，环境耐温60℃；采用变频电机时能与变频器配套运行,电动机应符合JB/T10391-2008《Y系列(IP44)三相异步电动机技术条件》、GB755《旋转电机技术要求》的规定。

3.6.2.2.电动机的额定容量应按在连续运行方式下，负载所需要的轴动力条件选择。一般取大于或等于1.2倍的所驱动泵的轴功率。

3.6.2.3.额定电压为380V，电源频率为50Hz；

3.6.2.4. 电动机的堵转电流应具有完善的技术经济比较，使设计具有最低值。除特殊要求外，在额定电压时的堵转电流不超过额定电流的6倍。

3.6.2.5 .电动机在额定电压下的堵转转矩与额定转矩之比不小于0.7倍，电动机在额定电压下的最大转矩与额定转矩之比不小于1.6倍。

3.6.2.6 .电动机在额定电压下的转矩应能满足水泵在调速范围内的转矩要求；

3.6.2.7.电动机应有密封的接线盒，接线端子应连接每个绕组的末端，并保护接地，用铜导体使接线端子和电机形成闭合回路。接地端子应有指示接地的明显标志。此标志应保证在电动机使用期间不易脱落、磨灭。

3.6.2.8. 电动机空载时测得的振动速度有效值应符合GB10069.3的规定

3.6.2.9.电机的绝缘等级及温升符合国标要求；电机绕组经真空浸渍处理（VPI）；所有电动机的使用寿命在现场的规定的工作制下不小于15年；电动机的连接线与绕线的绝缘具有相同的等级。

3.6.2.10.电机的负载类型为水泵，要求无须通过调节阀门的辅助调节，完全依靠对电机转速的改变即可满足运行调整的需要。

3.6.2.11.水泵的材质要求：水泵的壳体为铸钢，叶轮为优质不锈钢（不低于304材质），水泵轴为优质耐磨不锈钢，水泵轴承为滚动优质耐用轴承。

- 第五章  评审内容

- 一、投标人资格审查

| 序号 | 评审内容 | 评审合格标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | (1)法人或者其他组织的有效的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明 |  |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | （1）提供会计师事务所出具2024年度财务审计报告复印件或银行在开标日前三个月内开具的资信证明； |  |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供了可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的承诺（格式自拟） |  |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | （1）提供开标日前六个月连续三个月依法缴纳税收证明，证明材料可以是缴费的银行单据等复印件并加盖公章或免缴纳证明; （2）提供开标日前六个月连续三个月依法缴纳社保证明，证明材料可以是缴费的银行单据或社保机构开具的证明等复印件并加盖公章或免缴纳证明。 |  |  |  |
| 5 | 投标人声明函 | 提供了参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动的书面声明。 |  |  |  |
| 6 | 信用信息查询 | 投标人不得为“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（以现场查询结果为准）。 |  |  |  |
| 7 | 中小企业声明函 | 本项目预算金额为 13000000.00元，专门面向中小企业进行采购的货物金额不低于4290000.00元(其中部分货物须面向小微企业进行采购且金额不低于2574000.00元)，请投标人按要求填写中小企业声明函，否则不予以通过资格性审查。提交的声明函数据不真实的，应承担相应的法律责任。 专门面向中小企业的，只接受全部货物由中型、小型、微型企业制造。专门面向小微企业的，只接受全部货物由小型、微型企业制造，在中小企业声明函中须写明标的物、所提供的货物的制造商名称，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额。 货物由中型、小型、微型企业制造生产的须在分项报价表中列明，并计算出总金额。 注：如未按规定提供将会导致废标 请根据要求单独上传《分包意向协议》，并在分包意向协议中进行相关比例说明。格式以采购文件要求为准 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

- 二、投标文件符合性审查

| 序号 | 评审内容 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函内容是否完整有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章； |  |  |  |
| 2 | 按招标文件规定提供有效的法定代表人身份证明书，附完整的法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书附完整的法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件，并加盖公章； |  |  |  |
| 3 | 按招标文件的规定提交投标保证金的； |  |  |  |
| 4 | 投标文件按招标文件的规定要求签署、盖章的； |  |  |  |
| 5 | 按规定的格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |
| 6 | 交货及完成期满足招标文件规定的； |  |  |  |
| 7 | 投标报价未超过最高限价的； |  |  |  |
| 8 | 投标有效期满足招标文件要求； |  |  |  |
| 9 | 符合招标文件中规定的其它实质性要求的； |  |  |  |
| 10 | 投标文件中未附有招标人不能接受的附加条件的； |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。

- 评分标准

- 报价部分（占总分值的30%）

| 序 号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济部分 | 30分 | 基准价为合理低价，即满足招标文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(投标基准价／投标报价)×价格分值×100 注：1、项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 |

- 商务技术部分（占总分值的70%）

| 序 号 | 评审项目 | 分 值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标响应程度 | 20分 | 根据提供的产品技术规格完全符合招标文件要求得20分；每一产品技术参数不符合招标文件要求的扣0.2分扣完为止。 （提供检测报告或官网截图指标或产品说明书或产品手册等证明材料） |
| 2 | 实施方案 | 20分 | 根据供应商提供针对本项目制定的项目实施方案进行综合评分，内容包括但不限于:①产品配送方案（产品配送方案有符合项目要求的配送人员及配送车辆安排、完善的配送交接流程）；②质量保证措施（产品质量保障措施有符合项目要求的质量管理制度和质量保障目标、质量关键控制点、质量检测检验流程）;③交货和安装调试计划（符合项目的备货计划、有明确的周期安排、安装调试验收计划有具体的流程安排;④应急预案（有符合采购产品的运输过程中的应急处理措施、产品质量问题应急预案、遇突发事件 应急预案）。以上内容每缺一项扣5分内容不够完整每项扣1.5分 |
| 3 | 售后服务 | 16分 | “售后服务方案”包含①售后服务措施（售后服务措施有符合项目的售后回访计划、培训计划）②售后服务体系（售后服务体系有健全的售后管控制度、完善的退换货流程）③售后响应时间④售后服务团队配置（售后服务团队配置有符合项目要求的售后人员和售后团队机构图，售后人员职责分工明确，有售后人员联系方式）以上内容每缺一项扣4分内容不够完整每项扣1.5分。未提供得0分 |
| 4 | 技术培训 | 9分 | 根据投标人提供的培训方案，内容需明确但不限于：培训目的、培训计划、培训时长、培训时间、培训时间次数、培训课程内容。提供合理可行（合理可行是指不存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等）的培训方案。评分因素内容包括：①培训目的②培训计划③培训课程内容。每满足一项得3分，最多9分，每有一项内容不完整或不合理或未能满足采购需求的或每有一项不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣1.5分。 |
| 5 | 备品备件 | 3分 | 有固定、长期的备品备件库，提供备品备件种类丰富、品质优良、价格实惠等可行的售后服务及承诺函得3分，提供备品备件种类较少、价格等可行的售后服务及承诺函一般得1分。未提供得0分。（提供相关证明材料） |
| 6 | 节能环保情况 | 2分 | 供应商所提供的产品每有一项为政府采购节能产品（不包括强制节能产品）或环境标志产品得0.5分（如果两者皆是得1分），最多得2分。（提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）中认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件并加盖公章，否则不予认可） |
| 小计 |  |  | 70分 |

- 计算综合评分时，如有小数，应保留两位小数。

注：1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2. 联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3. 投标人的投标货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有节能产品、环境标志产品认证证书，在评标时予以优先采购。

4. 如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5.同品牌处理办法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的则投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先。

6.中标候选人并列式时的处理方式：投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先，投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会推荐，经采购人确定。

# 第六章 合同条款草案

（下称甲方）              和（下称乙方）                 就所需的事宜，经双方友好协商，一致同意依照《中华人民共和国民法典》签订本合同。

- 1.定义

1.1在此合同中按照说明解释下列术语：

(a)“甲方”指的采购人。

(b)“乙方”指的是提供本合同项下所有采购和服务的投标人。

(c)“合同”指的是甲方和乙方之间的协议，它被记录在双方签订的合同里，包括所有的附件和由证明体现的所有文件，包括其投标期间的所有文件及承诺。

(d)“合同价格”是指在合同下可付给乙方的全部正确履行合同义务的价格。

(e)“货物”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、材料、机械、仪器、仪表、备品备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

(f)“工程”系指乙方对所提供的货物的制作及其它相关部分的施工。

(g)“服务”系指合同规定乙方须承担的。

(h)“甲方、发包人”系指通过招标采购，接受合同货物、承包施工及服务的企业或单位。

(i)“乙方、承包人”系指中标后提供合同货物或服务、承包施工的经济实体。

(j)“验收”系指甲方依据文件规定接受系统集成服务所依据的程序和条件。

- 2.合同标的及供货期

2.1乙方同意向甲方提供的：服务。

2.2乙方保证能满足招标文件要求。

2.3合同产品的技术规范、技术经济指标和性能按双方签订的《技术协议》、乙方的《投标文件》及《招标文件》有关要求执行。

2.4乙方提供合同服务及采购的范围按招标文件和乙方在投标文件报出的并经甲方同意认可的服务和采购范围执行。

2.5供货期：               。

2.6服务地点：招标人指定地点。

2.7软硬件质保期限：               。

- 3.甲方权利和义务：

3.1甲方应向乙方提供本项目所需的相关资料，并保证资料的真实性、完整性和合法性等。

3.2甲方在应用过程中发现软件出现异常，应及时与乙方取得联系，并记录当前故障现象，便于乙方做出诊断。

3.3按合同约定支付费用。

- 4.乙方权利和义务：

4.1乙方必须严格按照招标文件及相关法规、规范等进行，且各项技术指标均需达到要求，如出现质量问题，由乙方承担全部责任，并采取相应补救措施。

4.2在执行合同过程中，如发现不属服务要求中或招标文件要求中漏项所造成的任何遗漏和缺项，而纯属乙方的不慎所造成，不管其漏项和短缺的服务的金额是多少，费用均由乙方承担。

4.3在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在服务清单中并未列入而且确实是乙方服务范围中应该有的，均应由乙方负责将所缺服务补上，且不发生费用问题。

4.4乙方不得向外泄露甲方提供的相关资料，并应对甲方的商业资料进行绝对保密。

4.5提供服务清单

服务清单按双方签订的《服务清单》《设备采购供应清单》、乙方的《投标文件》及《招标文件》有关要求执行。

4.6乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

- 5.合同价格

5.1以本合同条款第2条规定的合同标的和合同规定及乙方完成对合同应承担的义务为基础，乙方供应的合同总价为           元（大写：       元整）。

该价格包括但不仅限于设备采购、软件调研费、安装调试费、包装费、试运行费、正式运行费、接口开发费、各种税费、特殊工具费、培训费、技术服务费、质保期内所有费用等及与本项目相关的一切费用。

5.2合同分项价格

见乙方的《投标文件》。

5.3上述合同价格为          是设备采购、合同服务和技术文件交货时的固定不变价格，借任何理由调价都是不允许的。

- 6.付款方式

6.1本合同使用的货币种类为：人民币。

6.2合同付款应按下列条件进行：

付款方式：详见须知前附表

6.3.1甲方超过约定的支付时间不支付价款，成交供应商可向甲方发出要求付款的通知，甲方收到成交供应商通知后仍不能按要求付款，可与成交供应商协商签订延期付款协议，经成交供应商同意后可延期支付。

6.3.2甲方不按合同约定支付价款，双方又未达成延期付款协议，导致产品无法生产，供应商可停止生产，由甲方承担违约责任。

6.3.3如因甲方的原因延误加工周期及时间，加工周期顺延，乙方不承担上述条款的责任。

6.3.4如因乙方的原因延误加工周期及时间，加工周期不可顺延，一切损失由乙方负责。

- 7.质量、质量保证期及售后服务要求

7.1乙方提供的服务必须满足甲方在《招标文件》技术要求

7.2乙方应保证其提供的服务必须是在中华人民共和国法律法规、许可的范围及甲方所要求的情况下保证内容、技术含量、服务的要求。

7.3乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

7.4乙方须保障甲方在使用其提供的服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯知识产权指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

7.5质量保证期是指项目所有建设内容完成后经验收合格交付之日起计算。

7.6乙方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，技术方面是本公司最先进的，并符合合同规定的质量、规格和性能。

7.7乙方应保证其货物经过正确安装、正常操作和保养，在货物寿命期内运行良好。

7.8在规定的质量保证期内，乙方应保证在正常使用情况下，为因设计、工艺或安装及质量问题发生的故障提供服务。出现上述情况，乙方应在3天内，负责修理或更换有缺陷的零部件，并相应延长此保修期。（不得收取费用）

7.9对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，乙方都应提供并在投标文件中明确列出。

7.10乙方在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，按照合同法追究违约方的经济责任和法律责任。

7.11乙方所提供产品的性能，配置参数等不能低于竞争性文件所提出的要求。

- 8.验收规定

8.1乙方必须在年月日前全部完成其承包范围内所有设备的安装。

8.2验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1)货物在乙方通知安装调试完毕后日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后日内完成最终验收：甲方进行功能性验收，同时委托具有法定资格的第三方检测机构进行技术验收。若第三方检测机构技术验收不合格，乙方应对项目进行整改并再次委托第三方检测机构进行技术验收，直至合格，再次检测费用由乙方负担。备注：第三方检测机构验收费用由乙方予以支付。

(2)验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3)验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4)如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

8.3货物安装完成且接到乙方验收通知后日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格，但该推定合格不免除因产品存在隐含质量问题而应由乙方承担的更换、维修等责任。

8.4如货物经乙方次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

- 9.安全、保密要求：

9.1甲方审核乙方服务公司的背景情况，乙方为不得有外资背景和外籍人员的公司，必须认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务。

9.2工作时间禁止一切会客，禁止将外人带进工作现场，未经甲方领导批准任何人、任何单位不得进入现场参观。

9.3未经甲方单位同意不得对数据进行拷贝、备份。

9.4保密内容（包括技术信息和经营信息）：没有对方的同意，不得转让本合同规定的义务；当事双方互相提供的文件资料，未经允许，另一方不得向第三方转让、提供版权和所有权。

9.5涉密人员范围：参加提供服务的所有人员。

9.6保密期限：

9.7泄密责任：对本合同规定的保密内容有违反，并对对方产生实质性损害的，按法律规定追究责任，并作相应赔偿。

- 10.合同的变更、修改、中止和终止

10.1本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议由一方按顺序编号的修改通知书向对方签发，修改通知书副本经对方签署人会签后返还给修改通知书一方。如果双方共同认为该项修改会对合同价格和交货进度有重大影响时，乙方应在收到上述修改通知书后的14个工作日内，提出影响合同价格和／或交货（完工）期的详细说明。双方同意后经双方法人代表或授权代表签字并经主管部门审核盖章后生效。将修改后的有关部分抄送原合同有关单位。

10.2如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方将用书面通知乙方，乙方在接到通知书后5个工作日内确认无误后应对违反或拒绝做出修正，如果认为在5个工作日内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，甲方将保留暂停履行本合同的一部份或全部的权利。对于这种暂停，甲方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方负担。

10.3根据8.2条款规定，如果甲方行使暂停权利后，甲方有权停付到期应向乙方支付暂停部分的款项，并有权将在执行合同中，预付给乙方的暂停部分款项索回。

10.4在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，乙方或甲方可以向对方提出暂停执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。

10.5在合同执行过程中，若因乙方产品质量低劣或合同履行困难，甲方有权利终止合同并另择供货人。

- 11.双方确定：

11.1在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归甲（甲、双）方所有。委托方提供的资料，但未经委托方的书面同意，服务方不得将上述资料用于与本咨询项目之外的任何项目，涉及甲方秘密的有权追究乙方侵权责任）

11.2在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归乙（甲、双）方所有。委托方提供的资料，但未经委托方的书面同意，服务方不得将上述资料用于与本咨询项目之外的任何项目。

11.3在本合同有效期内，甲方指定为甲方项目联系人，乙方指定为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

（1）项目执行情况的交流。

（2）双方单位交办的有关联系事宜。

（3）一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

乙方不得将其合同权利或义务转让或转包给他人。

- 12.不可抗力

12.1不可抗力是合同签字生效后发生的非有关方所能控制的，并非合同方过失的、无法中止的、不能预防的社会和自然事件，包括但不限于：严重的自然灾害（如台风、洪水、地震、火灾、爆炸等），战争（不论是否宣战）、叛乱、破坏、动乱、社会敌视行为、正式罢工等等。合同双方的任何一方，由于不可抗力而影响合同义务执行时，则延迟合同义务的期限相当于不可抗力事件的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整价格。

12.2受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真和电报通知另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

12.3如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到一百二十天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题（包括交货，安装、试运行和验收等问题）。

12.4如果不可抗力使交货时间严重影响了工程进度，甲方有权终止合同，遗留问题由双方通过友好协商妥善解决。

- 13．乙方履约延误

13.1乙方应按照“技术部分”中甲方规定的时间表交货和提供服务。

13.2如乙方无正当理由而拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿和／或违约终止合同。

13.3在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间。

- 14.误期赔偿

双方如有违约，由违约方赔偿对方相同金额的违约费用。

- 15、履约保证金

15.1中标人在收到中标通知书后7天内，合同签订前，卖方须提供   ％的履约保证金。

15.2采购人在收到货物验收合格并能正常投入使用的报告后，招标人在7个工作日无息退还履约保证金。

15.3履约保证金的有效期到供方提供的服务之日止。

- 16.争议解决

16.1买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十(10)天内仍不能解决，双方应将争端提交有关省、市人民政府或行业主管部委寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市人民政府或行业主管部委后二十八(28)天内仍得不到解决，则应提请仲裁。

16.2仲裁应按照下列程序进行：

如果是国内合同(即甲方与国内乙方签订的合同)，仲裁应由双方商定的仲裁委员会根据其仲裁程序进行仲裁；

16.3仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

16.4仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

16.5在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

- 17.其他

17.1合同范围内的所有服务必须由乙方提供，不得转包。甲方在监控过程中若发现有转包行为的且已形成事实，按转包金额的两倍进行罚款，罚金从服务款中扣除。

17.2本合同未尽事宜双方协商解决。

17.3买、卖双方签订的《服务协议》、乙方的评标答疑记录、乙方的《投标文件》、《招标文件》及其澄清函、变更函（或通知等）均为本合同的补充文件，是与本合同不可分割的一部分，与本合同同等具有法律效力。

17.4本合同的签订与执行适用中华人民共和国的法律。

- 18.合同生效

18.1本合同于年月日由买卖双方法人代表或授权代表在签字。本合同经双方法人或授权代表签字并加盖合同章后生效。

本合同有效期从合同生效之日起至合同双方责任和义务履行完毕之日止质保期满后货款及加工服务费结清时止。

18.2本合同一式正本2份，副本6份，其中乙方执正本1份，副本3份。甲方执正本1份，副本3份。

18.3本合同项下双方相互提供的文件、资料、双方除为履行合同的目的外，均不得泄漏给无关的第三方。

18.4本合同明确了双方全部的权利和义务。任何一方不享有或承担合同规定以外的权利和义务。

甲方（公章）：                               乙方（公章）：

法人代表：                                  法人代表：

委托代理人：                                委托代理人：

联系方式：                                  联系方式：

签订日期：年月日                            签订日期：年月日

# 注：最终合同以双方签订为准

# 第七章  投标文件格式

正本/副本

- 塔城地区乌苏市2024年换热站建设项目（二期）

- 投 标 文 件

- 项目编号：RHZC2025-021GK(2)

- 投标人单位名称：                              （盖公章）

- 法定代表人或委托代理人：                   （签字或盖章）

- 联系人及联系电话：

- 二O   年   月   日

- 附件一

投标函

新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司：

我方收到贵方        （项目名称、项目编号）的招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

l、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供以上货物和服务，同时负责供货、运输、包装、运杂保险、装卸、维护、售后服务等，总价格及明细见《报价表》。

2、如果我方的投标文件被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行供货义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

4、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为自投标截止之日起    个日历日，遵守本投标文件中的承诺且在此期满之前均具有约束力。

5、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标的约定。

8、我方在投标文件和投标中所作的承诺在开标后保持有效，不作任何更改和变动。

9、我方愿意按招标文件的规定交纳         元的投标保证金。

10、我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

11、若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付服务费。我方承诺接受招标文件及澄清修改部分的全部条款（包括投标文件递交截止时间、保证金、资格评审条件、中标标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议，现向贵公司提出承诺报价。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

地      址：

电      话：

投标人名称（盖章）

投标人授权代表（签字）

日  期

- 附件二：

报价一览表

项目名称：                            项目编号/包号：

| 投标内容 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写：￥ 元 大写： 元 |
| 交货及完成期限： |  |

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

20    年   月    日

- 附件三：                 投标保证金证明

- 附件四：

投标报价明细表

项目名称：                               项目编号/包号：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品 牌 | 原产地和制造厂家 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 制造商是否为中小微企业（列明中型、小型、微型） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 中型企业提供货物总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 小型企业提供货物总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 微型企业提供货物总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 小写: 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人（签字）：

投标人盖章：

20    年   月    日

注：1.上述报价包含一切由供方承担的费用；

2本项目为交钥匙项目。

- 附件五：

商务条款偏离表

项目名称：                         项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 偏离情况（据实填写正偏离/负偏离/无偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本偏离表是评审最重要的直观材料和主要依据，投标人应当予以填写，表中“偏离情况”一栏应填以“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人对于偏离情况请如实列出，否则根据情况承担相应后果。

投标人授权代表（签字）： _____________

投标人名称（盖章）：

日    期：

- 附件六：

采购需求偏离表

项目名称：                          项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件条目号（或页码） | 招标文件要求 | 响应内容 | 偏离情况（据实填写） |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正偏离 | 无偏离 | 负偏离 |  |

注：1、本偏离表是评审投标人技术方案最重要的直观材料和主要依据，投标人须针对本招标文件采购需求中的要求是否满足填写偏离表，表中“偏离情况”一栏应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标人应注意在本表中的所报货物和服务的技术应答与招标文件采购需求部分序号、采购需求部分要求做到逐条响应，否则由此造成评审小组无法认定的情形由投标人自行承担后果。

2、投标人对于偏离情况请如实列出，否则根据情况承担相应后果。

投标人授权代表（签字）： _____________

投标人名称（盖章）：

日    期：

- 附件七：

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 本公司所属 行业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 从业人员人数： |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 其他 |  |  |  |
| 近两年财务简况 | 2023年度净资产： 资产总额： 营业收入： 利润： 2024年度净资产： 资产总额： 营业收入： 利润： |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表八：

- 资格证明文件

- 附件8-1法人或者其他组织的有效的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明

附件8-2提供会计师事务所出具2024年度财务审计报告复印件或银行在开标日前三个月内开具的资信证明；

说明：1）财务审计报告必须是经会计师事务所出具的完整的财务审计报告。

2）银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

- 银行资信证明可提供原件（附在投标文件正本中），也可提供银行在开标日前3个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

- 附件8-3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺（格式自拟）

- 附件8-4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

投标人应提供开标日前六个月连续三个月的缴纳社会保障资金的有效票据凭证；若投标人逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的有效票据凭证复印件。（须加盖投标人公章）

注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。不足一年的新公司从成立月份起算。

投标人应提供开标日前六个月连续三个月依法纳税证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件（须加盖投标人公章）

注：依法免税或零报税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或纳税申报表复印件。不足一年的新公司从成立年份起算。

- 附件8-5 投标人声明函

附件8-6 信用信息查询  投标未在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人，未在为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人

附件8-7  中小企业声明函  本项目预算金额为 13000000.00元，专门面向中小企业进行采购的货物金额不低于4290000.00元(其中部分货物须面向小微企业进行采购且金额不低于2574000.00元)，请投标人按要求填写中小企业声明函，否则不予以通过资格性审查。提交的声明函数据不真实的，应承担相应的法律责任。

专门面向中小企业的，只接受全部货物由中型、小型、微型企业制造。专门面向小微企业的，只接受全部货物由小型、微型企业制造，在中小企业声明函中须写明标的物、所提供的货物的制造商名称，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额。

货物由中型、小型、微型企业制造生产的须在分项报价表中列明，并计算出总金额。

注：如未按规定提供将会导致废标

附件九：   业绩案例一览表

| 序号 | 合同名称 | 合同金额 | 合同内容 | 签约日期 | 联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、业绩的认定标准及有效证明文件要求见招标文件《评审标准》。

2、投标人须随本表附有效证明材料，业绩证明材料须提供复印件并加盖投标人公章，须内容清晰。投标人须将提供的有效证明材料按本表形式进行编号并按编号顺序装订提交。未提供有效证明材料的项目业绩在评标时将不予认可。

投标人名称（盖章）：

授权代表人（签字）：

日      期：   年  月  日

- 附件十：

拟派项目负责人情况表

| 姓 名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职务 |  | 联系电话 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 相关工作年限 |  |

投标人名称（盖章）：

授权代表人（签字）：

- 日  期:      年    月    日

- 附件十一：

本项目主要人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 所学 专业 | 拟在本项目中 担任的工作 | 相关工 作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附证明材料。

投标人名称（盖章）：

授权代表人（签字）：

- 日  期:      年    月    日

- 附件十二：

中小企业声明函（一）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为           万元，资产总额为            万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为                万元，资产总额为            万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：不符合小微企业情形的投标人无须提供上述声明函件。

本公司对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。

分包意向协议书

立约方:(甲公司全称)

(乙公司全称)

(……公司全称)

(甲公司全称)、(乙公司全称)、(……公司全称)自愿达成分包意向，参加(采购项目名称)(采购项目编号)的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下:

一、分包意向各方关系

(甲公司全称)为投标方、(乙公司全称)、(……公司全称)为分包意向供应商，(甲公司全称)以投标供应商的身份参加本项目的响应。若中标，(甲公司全称)与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与(甲公司全称)签订分包合同。(甲公司全称)就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下:

1.如中标，分包供应商分别与(甲公司全称)签订合同书，并就中标项目分包部分向采购人负责有连带的和各自的法律责任;

2.分包意向供应商 1 (公司全称) 为(请填写:大型、中型、小型、微型)企业，将承担适宜分包部分(具体分包内容)占合同总金额%的工作内容。

3.分包意向供应商 2(公司全称) 为(请填写:大型、中型、小型、微型)企业，将承担适宜分包部分(具体分包内容)占合同总金额%的工作内容。

三、接受分包的企业与分包企业之间的关系:(接受分包的企业为中小企业时适用)

1.分包意向供应商 1(公司全称)与分包企业之间(请填写:是否存在)直接控股、管理关系的情形。

2.分包意向供应商 2(公司全称)与分包企业之间(请填写:是否存在)直接控股、管理关系的情形。

...

四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，(甲公司全称)同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。

六、本意向书在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

七、本意向书正本一式 份，随投标文件装订 份，(甲公司全称)及各分包意向供应商

各一份。

甲公司全称:(盖章)

法定代表人(签字或盖章)

年 月 日

乙公司全称:(盖章)

法定代表人(签字或盖章)

年 月 日

……公司全称(盖章)

法定代表人:(签字或盖章)

年 月 日

注:1.各方成员应在本意向书上共同盖章确认；

2.本意向书内容将作为签订合同的附件之一；

3.具体要求详见政府采购促进中小企业发展管理办法 财库〔2020〕46 号；

监狱企业声明函（二）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

残疾人福利性单位声明函（三）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和采购编号）采购活动，提供本单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日　期：

注：不符合上述情形的投标人无须提供上述声明函件。

- 附件十三                备品备件清单

| 零部件名称 | 单位 | 单价 | 不变价格的年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要部件 |  |  |  |  |
| 易损易耗件 |  |  |  |  |

- 附件十四：

投标人服务承诺及方案

- 附件十五：

投标人自行提交的其他文件