诸暨市城区配套污水管线建设工程-城南3#泵站设备采购项目

（编号：2022072）

招

标

文

件

采购单位：诸暨市暨阳排水管理有限公司

采购代理机构：诸暨市水务集团招投标办公室

监督单位：诸暨市水务集团招投标监管领导小组办公室

二〇二二年九月

目录

第一章    招标公告

第二章    投标须知

第三章    评标办法及评分标准

第四章    招标需求

第五章    合同主要条款

第六章    应提交的有关格式范例

第一章  招标公告

项目概况：

诸暨市城区配套污水管线建设工程-城南3#泵站设备采购项目的潜在投标人应在浙江政府采购网“政府采购云平台”或诸暨市公共资源交易网“镇街部门交易信息”板块获取（下载）招标文件，并于2022年9月30日9时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：诸暨市城区配套污水管线建设工程-城南3#泵站设备采购

预算金额：采购金额估算为280万元。

评标办法：综合评标价法

采购需求：诸暨市暨阳排水管理有限公司因城区配套污水管线建设工程-城南3#泵站工程建设需要，需采购泵站设备一批，具体详见招标需求。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2022年09月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点：诸暨市公共资源交易网（http://ggb.zhuji.gov.cn/）和浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

方式：本项目招标文件采用网上下载方式发布，不提供招标文件纸质版。符合投标人资格条件的供应商请在上述网站采购公告栏目中下载招标文件。本项目无须报名，于开标当日直接参加投标

售价：本项目招标文件免费网上下载

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间及开标时间：投标人应于2022年9月30日9时30分（北京时间）前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

开标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。所有投标人均应当准时于“政府采购云平台”在线参加。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级国企采购监督管理部门投诉(相关联系信息详见本公告第七条)。

2.标前准备：本项目实行电子招投标，电子交易平台为政采云平台。投标人参与本项目电子招投标活动前应注册成为政采云平台正式投标人，编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号【办理流程详见http://www.zhuji.gov.cn/art/2020/3/12/art_1388400_42241245.html】。投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需时间，如未在“政府采购云平台”系统内完成相关流程，而引起的投标或响应无效的责任自负

3.投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政府采购云平台”（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na），请投标人登录政府采购云平台获取最新操作指南。

4.供应商按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。供应商应在开标时间后0.5小时内登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。供应商制作电子投标文件和解密投标文件需为同一把CA。同时为保障项目开标的连贯性、减少电子投标的意外事件，制作电子投标人员与开标人员最好为同一人，预留同一手机号码。

5.为确保项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人可在投标截止时间前2022年9月30日9时30分将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至诸暨市水务集团招标办邮箱（280142172@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日投标截止时间后一个小时内期间进行解密,供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购—开标评标”功能进行解密投标文件），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码传送至诸暨市水务集团招标办邮箱（280142172@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标人未按照规定时间（投标截止时间前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

6.本项目不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名      称：诸暨市暨阳排水管理有限公司

地      址：诸暨市陶朱街道环城北路228号

项目联系人：陈  彬

联系  方式：18757507606

2.采购代理机构信息

名      称：诸暨市水务集团招标办

地　    址：诸暨市环城东路968号（水业大厦）

项目联系人：蒋凌峰

联系  方式：0575-87385809   传真：0575-87111005

3.同级采购监督管理部门

名    称：诸暨市水务集团招管办

地    址：诸暨市环城东路968号（水业大厦）

联系人 ：楼华峰

监督投诉电话：0575-87918076

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

诸暨市暨阳排水管理有限公司

诸暨市水务集团招标办

2022年9月7日

第二章   投标须知

前  附  表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 诸暨市城区配套污水管线建设工程-城南3#泵站设备采购项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 4 | 最高限价 | 本次招标最高限价为人民币280万元整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。 |
| 5 | 资格要求 | 详见招标公告。 |
| 6 | 联合体规定 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 标的划分 | 本次招标共 1 个标的，招标人择优确定中标人。 |
| 8 | 资格审查 | 供应商资格采用资格后审方式，授权评标委员会进行审查。 |
| 9 | 招标文件获取 | 详见招标公告。 |
| 10 | 资格审查 | 供应商资格采用资格后审方式，授权评标委员会进行审查。 |
| 11 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 12 | 资格文件 | （1）企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）； （2）投标人代表须提供法定代表人授权委托书及投标人注册地社保机构出具的该投标人代表近三个月缴纳的社会保障资金证明材料复印件，且该资金必须由投标人缴纳，投标人为法人代表本人的，只需提供法人代表身份证复印件； （3）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的结果为准）； （4）其他资格证书（详见招标公告）。 |
| 13 | 商务技术文件 | （1）负责人授权委托书（除负责人亲自参加外，格式见附件)； （2）企业营业执照复印件（加盖单位公章）； （3）投标人情况介绍； （4）相关资质证明或文件复印件（如有，加盖单位公章）； （5）对本项目总体要求的理解及投标方案描述，包括：功能说明、性能指标、设备选型或提供服务方案说明； （6）投标设备详细配置清单或提供服务描述和技术(服务)偏离表； （7）成功案例和业绩证明（如有）； （8）招标文件标明的影响投标人资格的其他证明文件（如主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺，本地化服务能力证明）； （9）保证工程质量的技术力量及技术措施（如需要）； （10）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（如需要）； （11）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（如需要）； （12）投标人需要说明的其他文件和说明。 投标人在“商务技术文件”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。 |
| 14 | 报价文件 | （1）投标函（格式见附件）； （2）开标一览表（格式见附件）； （3）投标承诺书（格式见附件）； （4）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由负责人或委托代理人签名（签字或盖章）并加盖单位公章。 |
| 15 | 现场演示 | 按招标文件相关要求执行。 |
| 16 | 投标样品 | 按招标文件相关要求执行。 |
| 17 | 上传电子投标文件时间 | 供应商应于2022年9月30日9时30分前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 18 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。如采购代理机构认为必要，可延长投标有效期。 |
| 19 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内 |
| 20 | 转包与分包 | 本项目不允许转包和违法分包。 |
| 21 | 履约保证金 | 签订合同时，中标人须向采购单位交入中标金额5%的履约保证金。履约保证金在服务期满后5个工作日内无息退还。 |
| 22 | 投标文件上传截止时间 | 详见招标公告。 |
| 23 | 开标时间 | 详见招标公告。 |
| 24 | 开标地点 | 详见招标公告。 |
| 25 | 质疑与答疑时间 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 26 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |

一、总   则

1.适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

- 2.定义

2.1“采购人”系指委托招标方采购本次货物、服务项目的单位。

2.2“采购代理机构”系指诸暨市水务集团招标办。

2.3“投标人”系指向采购人和采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.4“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税 金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.7“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.8本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标人也可根据招标文件得要求参考性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考品牌范围内的，是否符合招标文件要求由评标委员会在投标文件评审时集体讨论决定。

3.采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

- 4.投标人及投标委托有关说明

4.1投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- 5.投标费用

投标人应自行承担获得招标文件和编制、提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。对中标人免收采购代理服务费。

- 6.特别说明

6.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.3投标人须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

6.4供应商在采购项目投标过程中应诚实守信，不弄虚作假，不隐瞒真实情况，不围标串标，不恶意质疑投诉。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标将作废，将该供应商列入不良记录名单并在网上曝光，同时提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参加政府采购活动的处罚或其他处罚。

6.5本项目涉及采购货物必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

6.6国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

6.7进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

- 7.询问、质疑和投诉

7.1采购人或采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

7.2供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

7.3对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出，采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。针对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，原则上由采购机构负责答复。对认为有必要澄清或者修改的问题，采购人和采购代理机构将补充（更正）以网上发布公告的形式通知所有投标人，补充（更正）是招标文件的组成部份。

7.4质疑供应商在收到更正（补充）公告后应于1个工作日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

7.5供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

7.6供应商对采购人和采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

7.7质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

8.招标文件的构成。

本招标文件由以下部份组成：

8.1招标公告；

8.2投标须知；

8.3评标办法及评分标准；

8.4采购需求；

8.5应提交的有关格式范例；

8.6与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分

- 9.投标人的风险

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

9.2任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

- 10.招标文件的澄清与修改

10.1投标人下载招标文件后，应认真阅读本招标文件的所有内容，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须按前附表规定的时间前以书面形式(包括书面文字、传真等)要求采购人澄清。逾期提出的，采购人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人将补充（更正内容）以网上发布公告的形式通知所有投标人，补充（更正）内容是招标文件的组成部份。

10.2招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

10.3在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

10.4为使投标人在编制投标文件时，把补充公告内容进行研究，采购代理机构可以视情况延长投标截止时间和开标时间。

10.5投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

10.6投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均须在答疑截止时间前提出。

三、投标文件编制和提交

- 11.投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 12.投标文件的语言及计量

12.1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有往来通知、函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。

12.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 13.投标报价

13.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。本项目的投标应以人民币计。

13.2投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。投标报价（包括单价、总价等）均保留到小数点后两位（如：100.88元）。投标人必须报有合理单价，其将作为设备增减的主要依据。如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

13.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

- 14.投标文件的有效期

14.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，自投标截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长投标有效期。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

14.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3投标人可拒绝接受延期要求，但其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 15.投标保证金

- 15.1本项目免收投标保证金。

- 15.2如投标人有下列情形之一的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任：

- 15.2.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

15.2.2投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

15.2.3中标人无正当理由在规定的时间内不与采购人签订合同的；

15.2.4将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

15.2.5其他严重扰乱招投标程序的；

15.2.6向有关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标的；

15.2.7中标人无正当理由放弃中标的；

15.2.8投标人质疑投诉提供虚假情况；

15.2.9存在法律、法规规定的其它损害采购人或采购单位利益或社会公共利益的情形的。

- 16.投标文件的制作

16.1投标人应按招标文件前附表规定的内容编制投标文件。

16.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。投标文件未按规定的格式编制的，投标无效。

16.3投标文件须由投标人在规定位置盖章，投标人应写全称。电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章，投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

16.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章。投标文件因表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将作无效标处理。

17.投标文件的递交、补充、修改和撤回

17.1投标人应将投标文件的资格文件、商务技术文件、报价文件分开制作。如投标文件的资格文件、商务技术文件内容含有报价的内容，将被视作无效标处理。

17.2投标人应在开标前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

17.3投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

17.4投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

17.5不论投标人中标与否，投标人文件均不得撤回其投标。

17.6未按时解密的，视为投标文件撤回。

18.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。限时内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

18.1在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

18.1.1资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

18.1.2未按照招标文件规定要求盖章；

18.1.3投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

18.1.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

18.1.5投标有效期、交货时间、质保期、售后服务承诺等条款不能满足招标文件要求的；

18.1.6投标文件的资格文件、商务技术文件内容含有报价的内容；

18.1.7投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.1.8不符合法律、法规或未实质性响应招标文件要求。

18.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

18.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

18.2.2投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

18.2.3发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

18.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

（4）投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

（5）投标报价具有选择性。

18.4符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

## 四、开  标

19.开标

19.1采购代理机构将在前附表规定的时间、地点进行开标。无关人员不得进入开标现场。

19.2采购代理机构通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

20.开标程序

20.1投标截止时间后的1小时内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑。

20.2投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

20.3采购人或受采购人委托的评标委员会依法对投标人的资格进行审查。投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

20.4评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，对投标人技术响应文件进行评审；

20.3对技术标有效的投标单位的投标报价在“政采云”平台上予以公开；

20.4评标委员会对技术标有效的投标单位进行投标报价评审，确定投标报价评审有效投标单位；

20.5对投标报价评审后有效的投标单位计算投标报价分和综合得分；

20.6确定预中标人。

特别说明：

1.政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2.如中标单位投标文件和招标文件要求不一致，且评审过程中未发现的，履约应按有利于采购人的要求执行。

3.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 五、评　标

21.组建评标委员会

评标委员会按照有关规定组建。

22.评标原则

22.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

22.2不得向外界透露任何与评标有关的内容；

22.3任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；

22.4评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

22.5评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

22.6提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

22.8除单一来源采购以外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。

22.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

22.10本项目涉及提供的有关资质证书，若原有资质证书处于年审期间，投标人提供年审证明的可按原资质投标；若投标人正在申报上一级别资质，在未获批准之前，仍按原级别资质投标。

23.评标程序

# 23.1在评审专家中推选评标委员会组长

23.2资格及形式审查

评标委员会对投标人资格进行审查，并审查投标文件的有效性、完整性、合法性等。

23.3实质审查与比较

23.3.1评标时，评标委员会将以招标文件为基本依据，首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

23.3.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以“政采云”在线询标或其他有效形式形式进行答复。“政采云”在线询标时间由评标委员会根据项目实际情况决定，投标人代表拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

23.3.3投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得照搬照抄招标文件的技术要求。否则，评标委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作无效标处理。

23.3.4如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23.3.5各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

23.3.6评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

23.3.7评标委员会对明显不合理的投标报价，有权要求投标人在规定时间内提交说明，投标人不能提供的或提供的材料不能说明问题的，评标委员会可以判定其投标无效。

23.3.8评审人员对有关招标文件、投标文件、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

23.3.9评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

24.如投标人或采购人有下列情形之一的，应按串通投标行为认定，禁止其一至三年内进入本市政府采购市场，情节严重的移送有关部门依法处理。

24.1不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制；

24.2不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

24.3不同投标人的投标文件载明的项目管理或联系人员为同一人；

24.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.5不同投标人的投标文件遗留其他投标人不属于本投标人参加政府采购必需的信息资料的；

24.6不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的；

24.7不同投标人的投标文件相互混装，或在一个投标人的投标文件内遗留有其他供应商的签名、盖章等不属于本投标人参加政府采购必需的信息资料的；

24.8采购响应截止时间后，采购人协助投标人撤换或更改投标文件的；

24.9采购人泄露有意向参加政府采购的投标人名称、数量等应当保密的事项的；

24.10不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；

24.11属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同的投标；

24.12投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

24.13不同投标人与同一投标人联合投标的；

24.14采购人（或采购代理机构）明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

24.15采购人（或采购代理机构）明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

24.16采购人（或采购代理机构）与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

24.17法律、法规或规章规定的其他串通行为。

25.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

26.错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

26.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

26.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

26.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

26.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并加盖公章确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

27.评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

28.评标过程的保密

28.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，采购人、评标委员会成员都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

28.2任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其被取消投标资格，并由其承担相应的法律责任。

28.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## 六、定标

29.确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

29.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

29.2第一名中标候选人无正当理由放弃中标成交或被取消中标资格的，将上报诸暨市财政局，诸暨市财政局将按《中华人民共和国政府采购法》、《诸暨市招投标市场不良行为记录暂行规定》等有关法律、法规、制度进行处理。

30.中标通知与中标结果公告

30.1采购结果经采购人确认后，采购代理机构将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，由采购代理机构通过“政采云”平台确认并签发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

31.中标无效情形

中标人存在下列情形之一的，中标无效：

31.1提供虚假材料谋取中标的；

31.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

31.3与采购人、其他投标人恶意串通的；

31.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

31.5在招标过程中与采购人进行协商谈判；不按照招标文件和投标文件订立合同或者与采购人另行背离合同实质性内容的协议的；

31.6拖延、拒签合同的；

31.7存在法律、法规规定的其它损害采购人或采购单位利益或社会公共利益的情形的。

32.重新招标

投标截止时间及评审期间，出现有效供应商不足3家的，按诸水务〔2021〕10号文件执行。

## 七、授予合同

33.签订合同

33.1采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。

33.2招标文件、中标人的投标文件和评标过程中投标人的询标时作出的承诺及其澄清文件等作为合同签订的依据和主要附件。

33.3合同一式三份，用户单位和中标人各执一份、诸暨市水务集团招标办公室备案一份。

33.4中标人和采购单位不得擅自变更、中止或者终止合同，不得另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

34.履约保证金

34.1中标人在签订采购合同前，应按招标文件要求向采购人提交履约保证金，履约保证金作为中标人在履行合同合服务承诺的保证。

34.2中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交。中标人在履行完合同约定事项后，采购人应及时退还履约保证金。履约保证金不计息。

34.3签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35.合同备案

采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同送诸暨市水务集团招投标办公室备案或通过政采云系统将采购合同进行网上备案。

八、质疑和投诉

36.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评审委员应对异常情况制作相关记录。

36.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日（公告发布之日起至第2日24小时止）起7个工作日内依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到招标投标管理部门投诉。

36.3质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

(1)质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

(2)质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

(3)未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

(4)已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

(5)投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据

(6)质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

(7)不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

## 九、不良行为记录

投标人在采购活动中出现下列违规行为的将记入诸暨市水务集团采购不良行为记录，并在记录时限内暂停其诸暨市水务集团范围内的采购交易资格，同时将在诸暨市公示公共资源交易中心公示。

| 序号 | 不良行为 | 记录时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在采购过程中，与采购人进行协商询价的 | 6个月 |
| 2 | 询价有效期内撤回其采购响应文件的 | 6个月 |
| 3 | 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的 | 6个月 |
| 4 | 不积极配合采购单位做好标的验收工作的 | 6个月 |
| 5 | 在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的 | 6个月 |
| 6 | 不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的 | 1年 |
| 7 | 中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的 | 1年 |
| 8 | 不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的 | 1年 |
| 9 | 项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的 | 1年 |
| 10 | 发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的 | 1年 |
| 11 | 与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的 | 2年 |
| 12 | 采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的 | 2年 |
| 13 | 中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的 | 2年 |
| 14 | 事先有承诺，而事后违反承诺内容的 | 2年 |
| 15 | 将中标项目转包或违反规定进行分包的 | 2年 |
| 16 | 以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的 | 3年 |
| 17 | 未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的 | 3年 |
| 18 | 无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的 | 3年 |
| 19 | 为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的 | 3年 |
| 20 | 投标人、采购相关利益人、自然人不按程序、规定时间进行质疑投诉；虚假质疑投诉；非正规渠道质疑投诉（信访、网络炒作等）；并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 21 | 投标人、采购相关利益人、自然人利用质疑投诉、非正规渠道质疑投诉达到自身目的，并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 22 | 提供假冒伪劣产品或走私物品的 | 5年 |
| 23 | 擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的 | 5年 |
| 24 | 向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的 | 5年 |
| 25 | 在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他采购响应人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的 | 5年 |
| 26 | 诸暨市水务集团招投标监管领导小组办公室认定的其他违反政府采购管理的行为 | 酌情处理 |

## 十、监督和解释

37.本次招标活动接受诸暨市水务集团招投标监管领导小组办公室的监督。

38.本招标文件的解释权属于采购单位和诸暨市水务集团招投标办公室。

第三章   评标办法及评分标准

1.采用　综合评标价法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定各标的最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。

2.合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。各标的排名第一的的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3.评分办法

（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分。

（2）技术得分=技术评分，技术评分=各个评委的有效评分的算术平均数。

（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=通过技术评审入围的最低投标报价，价格权值=50%。

（4）技术分评分细则（50分）

| 序号 | 评审项目 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合情况（9分） | 1.投标人具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康管理体系认证、环境管理体系认证证书的，每提供一项得1分，最高得3分。 |
|  |  | 2.投标人获得中国人民银行或其委托的评估机构认定的有效期内企业信用等级证书AAA级得1分，AA级得0.5分，其它不得分。 |
|  |  | 3.具有电子与智能化工程专业承包二级及以上得1分。 |
|  |  | 4.投标人具有“建筑机电安装工程专业承包壹级” 或“机电工程施工总承包一级”资质证书得3分；具有“建筑机电安装工程专业承包贰级” 或“机电工程施工总承包二级”资质证书的2分；具有“建筑机电安装工程专业承包叁级” 或“机电工程施工总承包三级”资质证书的1分。） |
|  |  | 5.投标人售后机构具有GB/T 27922-2011标准具有五星以上售后服务认证证书的得1分；具有三星至五星售后服务认证证书的得0.5分；未能提供的得0分。 |
| 2 | 水泵系统（11） | 1.泵出水连接与水泵出水口之间采用安全精密的硬对硬密封形式，无需辅助橡胶密封圈，避免橡胶密封老化的设计，采用满足要求得1分，采用金属硬接触配合软橡胶圈双重密封得0.5分。投标人须提供公开发行的样本和技术资料并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 2.水泵电机每小时能启动次数不少于15次，≥15次得0.5分，≥25次得1分，最高可得1分。（须提供制造商水泵技术描述，同时提供制造商出具的承诺书和电机性能参数表，加盖制造商公章，否则不得分） |
|  |  | 3.泵站所配套的潜水泵叶轮具有防堵塞性能；叶轮形式及可以泵送受污染的介质包括：聚合物、卫生用品、织物、碎布等得1分。须提供第三方权威机构证明文件扫描件，未提供不得分。 |
|  |  | 4.潜污泵泵制造商在水泵蜗壳上配备无须电气元件实现该功能的反冲洗阀的得1分，或通过其他功能实现底部自清洁功能的得0.5分。提供制造商技术文件或彩色样本证明，未提供不得分。 |
|  |  | 5.为了便于现场维护保养，水泵叶轮进口与泵壳进口之间的间隙可进行现场直接调整的得1分（提供结构图纸等相关资料，加盖制造商公章。） |
|  |  | 6.根据电机内设置的多个保护装置（包括热敏开关、泄漏传感器等）的先进性，合理性，由评委横向对比打分，0-3分。（提供相关技术资料，加盖制造商公章。） |
|  |  | 7.根据投标人所投泵站所配置的水泵的主要零部件（叶轮、机械密封、电缆密封、冷却方式等）材料、品牌、技术先进性进行酌情评分，0-3分。（提供技术参数资料，加盖制造商公章） |
| 3 | 格栅机系统（4分） | 1.配套格栅的品牌优势、性能、材质等由评委横向对比酌情给0-2分。（提供技术参数资料，加盖制造商公章。） |
|  |  | 2.根据电机、减速器的品牌优势、性能等由专家横向对比酌情给0-2分。（提供技术参数资料，加盖制造商公章。） |
| 4 | 除臭系统（2分） | 根据除臭系统的品牌档次、主要部件材质、去除能力等技术参数、设计使用年限，工艺应用的广泛性、稳定性和可靠性由评委横向对比打分，0-2分。（提供技术参数资料，加盖制造商公章。） |
| 5 | 回转式格栅清污机 （2分） | 根据回转式格栅清污机的品牌档次、主要部件材质、控制系统等技术参数、设计使用年限，设备的稳定性和可靠性由评委横向对比打分，0-2分。（提供技术参数资料，加盖制造商公章。） |
| 6 | 无轴螺旋输送压榨机 （2分） | 根据无轴螺旋输送压榨机的品牌档次、主要部件材质、控制系统等技术参数、设计使用年限，设备的稳定性和可靠性由评委横向对比打分，0-2分。（提供技术参数资料，加盖制造商公章。） |
| 7 | 铸铁镶铜圆闸门及启闭机 （2分） | 根据铸铁镶铜圆闸门及启闭机的品牌档次、主要部件材质、控制系统等技术参数、设计使用年限，设备的稳定性和可靠性由评委横向对比打分，0-2分。（提供技术参数资料，加盖制造商公章。） |
| 8 | 电动单梁悬挂起重机、流量计（1分） | 电动单梁悬挂起重机、流量计，根据其技术参数、性能指标的评分得0-1分。（提供技术参数资料，加盖制造商公章。） |
| 9 | 电气自控及仪表设备 （2分） | 1.根据泵站控制系统内部核心部件的品牌、性能、材质等由评委横向对比，评委酌情打分0-1分。 |
|  |  | 2.要求泵站控制系统具有远程控制功能，并根据泵站自动控制系统功能的完善性、可靠性和先进性横向对比，评委酌情打分0-1分。 |
| 10 | 安装及售后服务 （10分） | 1.根据投标人提供的设备施工安装组织方案，横向对比，评委酌情打分0-2分。 |
|  |  | 2.据投标人提供的售后服务方案、维护人员配备、承诺的技术培训和售后服务机构设置等情况，提供详细、完善的本地化长期售后服务的承诺情况，售后服务承诺的可行性、完整性以及保障措施，产品质量保证期内外的后续技术支持和维护能力情况等酌情打0-2分。 |
|  |  | 3.投标人具备售后服务实施能力且在项目所在地绍兴地区有售后服务场所得4分；投标人具备售后服务实施能力且在绍兴地区以外有售后服务场所的得2分（投标文件中提供产权证明或房屋租赁合同、场所现场照片和售后服务人员缴纳社保的凭证复印件并加盖公章，开标时提供原件）。 |
|  |  | 4.质保期两年的基础上每增加一年得1分，最多得2分。 |
| 11 | 业绩（3分） | 投标人自2020年1月1日以来（以签订合同时间为准）具有类似新建或者改造类污水泵站设备总包采购安装合同额250万以上业绩的，每个业绩得1分，最高得3分。（提供合同复印件及发票复印件并加盖单位公章，未全部提供相应得分不予计取。） |
| 12 | 标书质量（2分） | 根据投标人投标文件的编制和格式等方面进行比较，评委酌情打分0-2分。 |

说明：1.对提供虚假资料的投标人，一经发现，立即取消其本次投标或中标资格。

2.证明材料均需提供相关证件复印件加盖公章。

第四章  采购需求

一、采购内容：

诸暨市暨阳排水管理有限公司因城区配套污水管线建设工程-城南3#泵站工程建设需要，需采购泵站设备一批，具体清单如下。

1.污水泵站设备清单（城南3#泵站）

| 序号 | 设备名称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数 量 | 品牌 | 备注 | 安装要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电装式启闭机 | 启闭力6.0t N=2.2KW，不锈钢丝杆、可采集状态。 | 台 | 4 | 江苏河海、江苏一环、浙江升蓝、宜兴云强或同档次及以上 | 手电一体 | 中标单位安装并调试 |
| 2 | 铸铁镶铜圆闸门 | SYZ-1000明杆式铸铁镶铜圆闸门，双向止水，反向承压不小于5米 | 套 | 1 |  |  | 中标单位安装并调试 |
| 3 | 铸铁镶铜方闸门 | SYZ-1400明杆式铸铁镶铜方闸门，双向止水，反向承压不小于8米 | 套 | 3 |  |  | 中标单位安装并调试 |
| 4 | 控制柜 | 一控四 | 台 | 1 |  | 户外型304不锈钢，配闸门启闭机 | 中标单位安装并调试 |
| 5 | 格栅及清污机 | XHG-1500回转式格栅清污机b=20mm 渠宽1500，α=75°，N=1.5KW，机架为不锈钢 | 台 | 2 | 江苏河海、江苏一环、宜兴云强、浙江升蓝或同档次及以上 | 格栅机边固定销需用开口销及304不锈钢双卡簧安装，电机加防雨罩 | 中标单位安装并调试 |
| 6 | 控制柜 | 一控二，，带时间继电器手自动控制 | 台 | 1 |  | 户外型304不锈钢，配格栅 | 中标单位安装并调试 |
| 7 | 无轴螺旋输送压榨机 | D=300，长5米，P=2KW，与格栅机配套 | 台 | 1 |  | 304不锈钢，电机加防雨罩 | 中标单位安装并调试 |
| 8 | 控制柜 | 一控一，带时间继电器手自动控制 | 台 | 1 |  | 户外型304不锈钢。配压榨机 | 中标单位安装并调试 |
| 9 | 潜水排污泵 | Q≧500m3/h，H=23米，N≦55KW，近期两用一备 | 台 | 3 | 飞力、格兰富、威乐或同档次及以上 |  | 中标单位安装并调试 |
| 10 | 自动耦合装置 | 包括底座，不锈钢槽钢导轨，地脚螺栓，接口等 | 套 | 3 |  |  | 中标单位安装并调试 |
| 11 | 水泵控制柜 （变频柜） | 一控一，柜尺寸800*800*2200，变频器功率55KW, 带直流电抗器，输入输出电抗器 | 只 | 3 |  | 冷却风扇带温控 | 中标单位安装并调试 |
| 12 | 水泵端子箱 | 配相应指示灯，急停，启停按钮，电流表，电压表 | 只 | 3 |  | 户外型304不锈钢 | 中标单位安装并调试 |
| 13 | 移动式潜水排污泵 | Q=12m3/h，H=20米，N≦2.2KW，库备，带软管，用于泵池和阀门井检修排水。 | 台 | 1 | 飞力、格兰富、威乐或同档次及以上 |  | 中标单位安装并调试 |
| - 14 | 电动单梁悬挂起重机 | 起重量3T, N=5KW 起升高度15米，启重机门架由设备单位二次深化设计，含电控柜 | 套 | 1 | 绍兴起重机、河南矿山、中原矿山或同档次及以上产品 | 电机加防雨罩 | 中标单位负责安装并取得行政主管部门验收合格证 |
| - 15 | 电磁流量计（分体型，电源接入PLC柜） | DN900,1.0MPA，氯丁橡胶材料内衬和不锈钢316L材料电极，传感器：IP68防尘潜水型。 | 套 | 1 | 西门子，E+H,科隆或同档次及以上 | 含仪表保护箱（户外型304不锈钢） | 中标单位安装并调试 |
| - 16 | 双法兰限位伸缩接头 | DN900,1.0MPA，与流量计连接 | 套 | 1 | 上海冠龙、上海九峰、无锡金羊或同档次及以上 | 配流量计 | 中标单位安装并调试 |
| - 17 | 离子除臭设备 | 离子除臭系统，废气量8000m3/h | 套 | 1 | 广东金鹏、浙江爱科乐、楚环科技或同档次及以上 | 含不锈钢电控柜（户外型304不锈钢） | 中标单位安装并调试 |
| - 18 | 污水复合式排气阀 | SCAR DN80，1.0MPA，配套闸阀及法兰 | 套 | 1 | VAG、AVK、上海冠龙或同档次及以上 |  | 中标单位安装并调试 |
| - 19 | PLC 控制柜 | 柜体800*600*2200 | 台 | 1 | 主要元器件品牌：西门子、施耐德、ABB或同档次及以上 |  | 中标单位安装并调试 |
| - 20 | 动力电缆 | YJV22-5*6 | 米 | 120 | 江苏宝胜、江苏远东、江苏上上或同档次及以上 | 需满足设备工艺要求，长度仅供参考。 | 中标单位安装并调试 |
| - 21 | 控制电缆 | KVVP22-7*1.5 | 米 | 600 |  |  |  |
| - 22 | 控制电缆 | KVVP22-5*1.5 | 米 | 600 |  |  |  |
| - 23 | 动力电缆 | YJV22-4*2.5 | 米 | 100 |  |  |  |
| - 24 | 动力电缆 | YJV22-4*5 | 米 | 80 |  |  |  |
| - 25 | 动力电缆 | YJV22-5*16 | 米 | 80 |  |  |  |
| - 26 | 通信电缆 | DJYJPVP22-2*2*1.5 | 米 | 320 |  |  |  |
| - 27 | 动力电缆 | YJV22-4*50 | 米 | 250 |  |  |  |
| - 28 | 控制电缆 | KVVP22-14*1.5 | 米 | 220 |  |  |  |

2.自控设备清单（中标单位安装并调试）

| 序号 | 项目名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU 模块 | 支持以太网通讯 | 1 | 套 | 西门子 1500 系列、MOX602系列、施耐德昆腾系列或同档次及以上 | 当自控设备采购清单设备不能满足泵站工艺要求，中标单位需无条件免费提供扩展设备 |
| 2 | RS485 通讯模块 | 1个接口，基本型 | 2 | 块 |  |  |
| 3 | DI 模块 32 点输入 | 数字量输入，DI 32x24VDC BA； | 4 | 块 |  |  |
| 4 | DO 模块 32 点输出 | 数字量输出，DQ 32x24VDC/0.5A BA； | 2 | 块 |  |  |
| 5 | AI 模块 8 点输入 | 模拟量输入，AI 8xU/I/RTD/TC ST; | 4 | 块 |  |  |
| 6 | AO 模块 8 点输出 | 模拟量输出，AQ 8xU/I HS; | 1 | 块 |  |  |
| 7 | 电源模块 | 系统电源，PS 25W 24V DC; | 1 | 块 |  |  |
| 8 | 安装导轨 | 安装导轨482 mm，用于 19" 机柜; | 1 | 只 |  |  |
| 9 | 前连接器 | 适用于 35mm 模块的螺钉型端，40 针; | 5 | 块 |  |  |
| 10 | 存储卡 | 4 GB; | 1 | 块 |  |  |
| 11 | 触摸屏 | 12寸，不低于640*480像素，256色; | 1 | 只 | 与 PLC 模块同品牌 |  |
| 12 | 系统电源 | AC220V/DC24V, 10A | 2 | 块 | 明纬、魏德米勒、施耐德或同档次及以上 |  |
| 13 | 以太网交换机 | 工业以太网，16电口，双电源 | 2 | 只 | 三旺、东土、MOXA或同档次及以上 |  |
| 14 | PLC机柜 | 2200*800*600 | 1 | 只 | 定制 |  |
| 15 | 超声波液位计 | 量程10m，盲区≤0.3m，精度0.2%，分体式，测量介质为污水 配套安装仪表箱、立柱、支架等、电源接入PLC柜。 | 3 | 套 | 西门子、E+H、罗斯蒙特或同档次及以上 |  |

注：1.没有品牌要求的产品，需符合最新国家标准。

- 2.中标单位需提供所有设备安装所需的配件、辅料、电缆等材料，电缆从低压出线柜开始计算，包括但不限于文件描述材料，确保满足设备正常运行。

★3.闸门、格栅机、潜污泵、离子除臭设备投标时须提供设备制造厂家针对本项目的授权书。

4.以上设备报价包括设备费、材料费、税金、运输费、吊装费、包装费、安装费、调试费等一切费用。

5.各类设备控制箱需预留PLC接口，中标方需在业主中控室植入控制界面，可以通过中控室读取设备的状态、运行状态等及通过中控室控制各设备的启停等运行。

二、技术参数要求

第一部分 铸铁镶铜闸门

1.供货范围

含手电两用启闭机、控制箱等配套设备及设备之间的控制电缆、电源电缆。

2.资料提交要求

2.1投标文件中的技术资料

2.1.1必要的设备图纸

2.1.2主要参数和性能曲线

2.1.3尽可能详细的技术说明

2.2随设备供货提供的技术资料

2.2.1设备图纸（应包括装配图和其它采购人要求提供的图纸）

2.2.2测试报告和证书

2.2.3操作使用手册

2.2.4维修手册、编程手册

2.2.5其它采购人要求提供的技术资料

2.2.6设备基础图、安装尺寸和预留预埋图应在合同签订后一周内提供。技术资料将作为设备到货验收的重要组成部分。

3.闸门的主要性能、主要部件材质及结构要求

3.1闸门的性能

3.1.1闸门应在最大设计水压时能有效地止水，其泄漏量不大于1.25L/min.m（密封面长度）。

3.1.2闸门（闸框和闸板）在最大设计水压条件下，具有足够的强度和刚度。

3.2铸铁闸门结构要求

铸铁镶铜闸门主要由门框、门体、导轨、楔紧装置、密封面等部件组成。

3.2.1门框

由球墨铸铁QT450或以上材料整体浇铸而成，门框两侧自带导槽，精加工之后作门体升降的导轨。门框平面经龙门刨及立车精加工并分别加工一道槽，以便镶入密封面。为防止污泥淤结，矩形闸门门框底部采用平底槽结构，采用丁腈橡胶密封，其余均为青铜密封面。

3.2.2门体

由球墨铸铁QT450或以上材料整体铸造的方形或圆形平板，并在迎水面自带“＃”字形的加强筋，加强筋的数量视闸门规格大小而定，一般间距为250-350mm之间，门体平面精加工并带有镶铜条的槽，以便镶入青铜密封面，门体两侧精加工与门框侧槽配合，形成上下滑轨。门体上端有吊耳，吊耳为铸钢，门体与吊耳的两接触面精加工之后用螺栓固定，吊耳的销轴孔用镗床加工。

3.2.3导轨

由球墨铸铁QT450或以上材料制作，导轨面加工成与门框一样的槽，并在平面上镶入青铜，减少门体上下运行时的摩擦力。导轨和门框连接的接触部位精加工，用螺栓联接，并设有定位销防止错位。

导轨的长度应是当门体处于全开启位置时，至少能支承门板垂直高度的一半，同时应采取必要措施以防止导轨上螺栓的横向移动。螺栓的尺寸应能承担由水压力和楔块作用所产生的全部推力.

3.2.4锲紧装置

为达到闸门的止水效果，闸门两侧设置楔块。楔块用锡青铜制成，用螺栓分别与门体和门框上的楔座固定，楔座铣成长孔，便于楔块的调整，楔块的接触面积应不小于总面积的2/3。为达到双向止水效果，在闸门上下增设楔紧装置。楔紧装置的设计应便于安装与调整。

3.2.5密封面

圆闸门应采用铜圈分别镶入门框和门体的槽内，精加工后的密封面应保证门框和门体之间的密切配合。

3.2.6丝杆和连接杆

丝杆由不锈钢制成梯形螺纹，其精度达到7e级标准，螺纹长度比门体行程高度加长200mm，闸门处于关闭位置时，螺纹超出启闭机50mm，螺母为铸造锡青铜。连接杆由不锈钢制成，杆总长度超过4000mm时，需增设轴导架，轴导架由不锈钢衬套管安装在不锈钢托架上组成，托架固定在池壁上，导管与托架都可在两个方向进行调节，连接杆下部焊有圆钢销套，用销轴与门体相连。丝杆和连接杆在最大启闭力或关闭力的作用下，其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5。

3.2.7所有铸铁部件结构应均匀、无杂质和其他缺陷，最小厚度>20mm。

3.2.8门框、门体按最大工作水头设计，其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5，挠度不大于构件长度的1/1500，导轨的拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5。

3.2.9所有铸件都进行高温回火处理，门体、门框、导轨等应采用树脂砂造型。

4. 电装式闸门启闭机

4.1 电装式闸门启闭机采用多转式阀门专用电动装置，配以启闭螺母、承重轴承、支座、护罩而成。主要由电动头、机座、不锈钢护罩等部件组成。铸铁镶铜闸门配套启闭装置。

4.2 电动装置为全封闭结构，适用于户外工作。电动装置主要由阀用电机、减速装置、转矩控制、行程控制、手/电动切换机构、位置指示机构、现场操作按钮等组成。

4.3电动装置应适应于-15.5～60℃环境温度，相对湿度95%，机械外壳应采用双密封结构，并具有防锤击功能。

4.4电动装置具有手动/电动功能，当切换至手动时，人工操作力应不大于15Kgf。

4.5 电动装置应具有良好的伺服特性，即具有高的启动转矩倍数，低的启动电流倍数和小的转动惯量，并具有电机过热保护功能。

4.6电动装置内设有防潮加热装置，防止因积露而影响电气元件的接触效果。

4.7电动装置包括专用电机应适合电源380V、3相、50Hz、绝缘等级F级、防护等级为IP67或以上。启闭装置输出转速n≈18r/min、启闭速度ν≈0.25m/min。

4.8电动装置额定输出转矩应大于最大工作转矩的1.5倍，电机额定功率应大于轴功率的1.2倍。

4.9启闭机座架应采用球墨铸铁QT450或以上的材料浇注加工而成，在闸门最大启闭力作用下，启闭座架应有足够的刚度和强度而不会发生损坏现象。启闭座架应配套固定用的连接钢板，用于与平台预埋钢板焊接固定。

4.10电气控制系统

4.10.1控制方式位置选择开关(机旁控制,远程控制两个位置);

4.10.2信号灯4个( 开、关闸门过力矩，电机过热，电机缺相 )；

4.10.3就地开度指示；

4.10.4就地开启、关闭、停止按钮；

4.10.5具有过载、缺相、电机超温、机械过力矩保护；

4.10.6电动装置提供无压按点信号如下(220V、5A)；

#闸门综合故障信号一对；

#远程控制位置信号一对；

#开关闸门信号各一对；

#开关闸门到位信号各一对；

#电动装置能接入远控开闸及关闸命令各一队（该远控命令为自保接点）；

5.设备的防腐

除符合国家有关标准和规定外，还应符合以下要求：

5.1未经保护或非防腐性材料应进行表面处理。表面处理寿命不小于15年。

5.2除铜密封外，制造铸铁闸门的全部材料适合于污水腐蚀性环境，对暴露大气中的黑色金属：表面喷砂处理达Sa2.5级标准，涂料采用溶介自然硅酸锌75μmDFT，高级氯丁橡胶80μmDFT，氯丁橡胶瓷漆35μmDFT；对浸没于介质中的黑色金属：表面喷砂处理达Sa2.5级标准，商品化防锈漆一道，环氧树脂三层总干膜厚度（DFT）240μm。

5.3不锈钢件均采用酸洗钝化处理。

5.4包装前对机加工面接GB4879标准要求做好防腐处理。

5.5运输、安装过程中涂层破损，严格按涂装工艺进行修复，其质量水平不低于原涂层的质量水平。

6.安装和检验要求

6.1参考标准

CJ/T3006-92   给水排水工程用铸铁闸门标准

GB50231-98   机械设备安装工程施工及验收通用规范

SZ-06-99      排水工程机电设备安装质量检验评定标准

ZBJ16002-8    《电动装置设计、制造与检验标准》

（或AWWAC540-87）

GB50334-2002	  《城市污水处理厂工程质量验收规范》

制造厂       铸铁镶铜闸门安装技术手册

7.供货商应提供各种必要的材料及辅助材料。

8.各种设备材料必须是新的且从未使用过的，设备的每个部件都应根据标准尺寸和规格进行加工，固定在同一位置的部件应是通用的。

9.设备铭牌：每台设备均应配带金属铭牌，内容包括系列号、规格、型号、制造商及生产日期等。并应有标注旋转方向的标记。

10.设备标签：发商所有设备均应配带不易擦除的外标签。标签尺寸：120×60mm。标签应包含以下内容：设备名称、型号规格、制造厂、制造日期。

11.设备运输和防护：所有设备均由供货商负责运输至设备安装现场，所采用的包装应耐受运输过程及搬运、露天存放的需要，易碎设备的包装保护按国家标准，各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。投标供应商在投标总价中应包括上述运输、包装费用，安装现场的卸货费用。

推荐品牌：江苏河海、江苏一环、宜兴云强、浙江升蓝或同档次及以上产品

第二部分 格栅机

1.技术要求：

1.1设备规范与技术要求

1.1.1本标书采用的参考标准为ISO或GB标准规范的最新版本，设备的制造、技术、质量、测试、检验等应遵循这些标准。

1.2设备技术条件

1.2.1设计说明

1.2.1.1泵站工艺流程：污水—格栅井—泵池—闸阀井—流量计井—出水。

1.3设备的性能要求

1.3.1回转式固液分离机

1.3.1.1主要技术参数

| 项 目 | 技 术 参 数 |
| --- | --- |
| 安装角度 | 75° |
| 排渣口高度 | 1100 mm |
| 排渣口距设备后部距离 | 400-600mm |
| 减速机： | 摆线针轮减速机 |
| 驱动装置电源 | 380V 50Hz 3相 |
| 电机保护等级 | IP55以上 |
| 绝缘等级 | F |

1.3.1.2工作介质

设备将安装在室外露天环境中，其中设备的格栅部分将安装于池内污水中。

污水：    温度15-40℃          pH值6-12

1.3.1.3性能要求

1.3.1.3.1结构性能要求

回转式固液分离机是由一种耙齿装配成的一组回转格栅链，在电机减速机的驱动下，经链轮传动驱动耙齿链，进行回转运动。耙齿的下部安装于污水渠道中，当耙齿链按工作方向运动时，每排横轴耙齿即把污水中的固体悬浮物从液体中分离出来。当耙齿链运转到设备上部时，由于槽轮和变轨的导向，使每组耙齿之间产生相对自转运动，绝大部分固体物质靠重力落下，另一部分依靠橡胶板刷的反向运动，把粘在耙齿上的杂物刷干净。

——回转式固液分离机耙齿应具有自净的功能，并便于更换，耙齿要有一定的强度和刚度；

——维护检修应在地面操作，避免在水下操作；

——驱动装置应防水、防尘、耐磨、自动润滑，所有结合面的密封处不得有渗漏；

——驱动装置应具有过载保护功能，应能24小时连续运行；

——驱动装置应设有防护罩，其结构形式应便于维修检查，并能满足室外安装的要求，同一泵站两固液分离机驱动装置安装位置应不同，就位后应分布于两外边侧；

1.3.1.3.2材质（料）

在这里仅规定了设备主要部件的材料要求，其它零部件的材质应与之配套，所指明的标准表示了材料的技术要求，投标供应商可以以此为基准应用其它同等代用参考标准，但必须得到业主的认可。

格栅水上及水下的框架、所有连接件、紧固件、传动轴、牵引链等必须是不锈钢AISI304，耙齿采用尼龙1010，其中机架厚度为最小为12mm。

1.3.1.3.3整机外壳不锈钢酸洗处理。整机外形美观，焊接规范，无制造缺陷。

1.3.1.4回转式固液分离机配套电控箱(户外型)的结构性能要求

1.3.1.4.1工作环境

电控箱放置于现场机旁的露天环境，环境条件同回转式固液分离机。

1.3.1.4.2性能要求

防护等级：IP55以上，支架安装，底部进线。

采购人为电控箱提供一回路380/220V，50Hz电源。电控箱具有完整的配电系统和保护、测量设备；能够显示进线电源的电压、格栅的运行、故障状态等；能够实现回转式固液分离机的手动、时控及计算机控制功能；电机的启动装置包括断路器、接触器和热继电器。

设有用于开、停车的转换开关及用于手动/自动转换及紧急停车的转换开关。能够提供用于计算机控制系统显示的工作状态（开停各一）及故障报警的开关量信号（接点容量220V/5A）。

可接受计算机控制信号（信号规格220V/5A）实现开停控制。

具有足够的用于连接动力及控制电缆的端子。

▲电控箱内电气元件应采用ABB、西门子、施耐德或同等档次及以上产品。

1.3.1.4.3材质

箱体材料采用1.5mm304不锈钢板酸洗处理。

1.3.1.5其它

1.3.1.5.1回转式固液分离机的首次无故障工作时间不少于20000h，使用寿命不应少于20年。

▲1.3.1.5.2减速机应采浙江恒齿、江苏国茂、浙江博德或同档次及以上。（供应商在投标时应注明减速机的生产厂家）

1.3.2有轴螺旋输送压榨机

螺旋输送压榨机置于固液分离机出料口下，主要是将栅渣进行输送、压榨、脱水，形成栅饼投放到固体废物运输小车。

1.3.2.1主要技术参数及要求

进料口高度： （与固液分离机出料口高度配套）；

出料口口径：300mm，圆形；

出料口高度： 距地面800—900 mm；

螺杆直径：300mm

设备高度： 1000mm；

设备宽度：500mm；

处理后栅渣固含量：≥45%；

设备宽度：660mm；

处理后栅渣固含量：≥45%；

1.3.2.2工作介质

工作介质：栅渣

设备将安装在室外露天环境中

1.3.2.3性能要求

1.3.2.3.1结构要求：

螺旋输送压榨机集栅渣输送、脱水及压榨三个处理过程在同一台机械之中。压榨机设置在固液分离机的下面，栅渣送至压榨机的进料斗，栅渣累计到一定程度后，压榨机开始启动工作，将栅渣输入压榨装置。栅渣经进过脱水、压榨处理后，形成栅饼，通过出料口投放到运输小车中。

——压榨机采用水平式安装，进料口设计应与固液分离机配套，使栅渣能完全进入压榨机而不泄漏到外边。出料口的设计应能方便地将压榨后的栅饼投放到栅渣小车中；

——压榨机的设计、制造和安装应保证满足买方的使用要求，有高度的工作可靠性以及尽可能少的维修工作量，便于使用中检查及维护，并能处理沉淀物、半流体、污泥等物质；

——压榨机结构形式的设计应保证所处理的物料流通，无堵塞；压榨机在工作过程中要有排水功能；

——压榨螺杆应保证有一定的强度和刚度；驱动轴应能承受弯扭距和轴向挤压力同时作用的负荷；

——压榨螺杆轴承应防水、防尘、耐磨、自动润滑；

——驱动装置所有结合面的密封处不得有渗漏；轴承及设备的所有转动部位应有润滑，并能方便加注；

——驱动装置应具有机械、电气双重过载保护功能，满足24小时连续运行。电机防护等级为IP55，绝缘等级为F级；

——驱动装置的效率应大于85%，工作平稳可靠，无异常噪音，噪音应小于80dB(A)；

——驱动装置应设有不锈钢防护罩，其结构形式应便于维修检查，并能满足室外安装的要求；

——除进料口外，其它表面全部封闭；不允许栅渣和污水泄漏。

——排水设施应保证排水顺畅；排水管应就近接入泵池，由设备配套。

▲1.3.2.3.2材质（料）：

在这里仅规定了设备主要部件的材料要求，其它零部件的材质应与之配套，所指明的标准表示了材料的技术要求，投标供应商可以以此为基准应用其它同等代用参考标准，但必须得到业主的认可。

压榨螺杆：不锈钢AISI304；

进料口：不锈钢AISI304；

壳体：不锈钢AISI304；

所有连接附件：不锈钢AISI304；

机架：不锈钢AISI304；

排渣管：不锈钢AISI304；

冲洗水管、排水管：  钢AISI304；

衬板：尼龙1010

1.3.2.3.3整机外壳酸洗处理。整机外形美观，焊接规范，无制造缺陷。

1.3.2.4压榨机配套电控箱(户外型)的性能要求

1.3.2.4.1工作环境

电控箱放置于现场机旁的露天环境，环境条件同回转式固液分离机。

1.3.2.4.2性能要求

防护等级：IP55以上，支架安装，底部进线。

一台电控箱控制一台压榨机，买方为每台电控箱提供一回路380/220V，50Hz电源。电控箱具有完整的配电系统和保护、测量设备；能够显示进线电源的电压、压榨机的运行、故障状态等；能够实现压榨机的手动、时控及计算机控制；功能电机的启动装置包括断路器、接触器和热继电器。

设有用于开、停车的转换开关及用于手动/自动转换及紧急停车的转换开关。能够提供用于计算机控制系统显示的工作状态（开停各一）及故障报警的开关量信号（接点容量220V/5A）。

可接受计算机控制信号（信号规格220V/5A）实现开停控制。

具有足够的用于连接动力及控制电缆的端子。

▲电控箱内电气元件应采施耐德、ABB、西门子或同档次及以上。

1.3.2.4.3材质

箱体材料采用1.5mm304不锈钢板酸洗处理。

1.3.2.5其它

1.3.2.5.1压榨机首次无故障工作时间不少于20000小时，使用寿命大于20年。

▲1.3.2.5.2减速机应采用浙江恒齿、江苏国茂、浙江博德或同档次及以上。（卖方在投标时应注明减速机的生产厂家）

1.3设备的一般要求

1.3.1供货商提供各种必要的材料及辅助材料。

1.3.2各种设备材料必须是新的且从未使用过的，设备的每个部件都应根据标准尺寸和规格进行加工，固定在同一位置的部件应是通用的。

1.3.3备品备件和专用工具

供货商应提供必要的专用工具和设备运行两年所需的备品备件，备品备件和专用工具应是新品。投标供应商在标书中应提供上述备品备件和专用工具的清单。如采购人需要，供应商应在竣工验收合格之日起五年内以不高于投标价的价格提供备件。

1.3.4设备涂装：所有设备及配件应在工厂完成涂装，油漆不得有不均匀、裂纹、气泡等缺陷。

1.3.5设备铭牌：每台设备均应配带金属铭牌，内容包括系列号、规格、型号、制造商及生产日期等。并应有标注旋转方向的标记。

1.3.6设备标签

所有设备均应配带不易擦除的外标签。标签尺寸：120×60mm。标签应包含以下内容：设备名称、型号规格、制造厂、制造日期。

1.3.7设备运输和防护：所有设备均由供货商负责运输至设备安装现场，所采用的包装应耐受运输过程及搬运、露天存放的需要，易碎设备的包装保护按国家标准，各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

1.3.8测试和检验：

1.3.8.1设备制造完毕，供应商按标书技术要求和有关标准对设备进行全面测试，测试完毕后应向采购人提供合格的测试报告。

1.3.8.2工厂验收：采购人将到中标供应商工厂检查和验收设备。工厂检查验收合格仅指采购人同意把设备运到现场，但不是最终验收，采购人也不承担相关的一切责任。

1.3.8.3现场检查验收：设备运抵安装现场，由供应商代表在场，采购人进行检验，检验中如发现不符标书要求或存在其它质量问题均由供应商负责处理或更换设备，采购人有权提出拒收或索赔的要求，如因此影响工期，供应商还应承担相应损失的赔偿。

1.3.8.4现场测试：现场测试主要指运行试验，包括单机调试、区域系统调试、系统联调等内容，用于检查设备的运行状态和各项指标是否符合指定的要求。

测试中供应商必须在场，并提供必要的测试装置和仪表。测试中发现的设备性能质量问题由供应商负责处理或更换设备，如因此影响工期或造成采购人损失，供应商应承担相应损失的赔偿。

1.3.8.5设备试运行和竣工验收：

设备试运行在设备安装、调试、现场测试全部完成，各项参数达到设计要求后进行，供应商有责任协助采购人制定试运行方案并参与试运行过程。当设备成功运行后，采购人可确定一个试运行日期，设备连续、满意地运行一个月后，试运行结束。试运行中发生的设备故障由供应商负责处理或更换设备。

竣工验收在设备试运行完成后，由采购人组织进行。

1.3.9技术服务：设备安装过程中，供应商应派技术人员常驻现场，提供现场服务，并协助采购人按标准检查安装质量，处理安装调试过程中出现的各种问题，技术服务费用包括在投标总价中。

1.3.10技术培训：供应商应负责对采购人的操作运行和维护人员提供系统培训，培训在供应商工厂进行，培训费用包括在投标总价中。

1.3.11设备的保修：设备的质保期为从竣工验收合格之日起24个月。质保期内设备发生故障供应商应负责及时修复、妥善处理或更换设备，发生的费用由供应商负责。质保期满后如采购人要求，供应商也应以成本价负责及时处理。

1.3.12技术资料

1.3.12.1投标文件中的技术资料

1.3.12.1.1必要的设备图纸

1.3.12.1.2主要参数和性能曲线

1.3.12.1.3尽可能详细的技术说明

1.3.12.2随设备供货提供的技术资料

1.3.12.2.1设备图纸（应包括装配图和其它采购人要求提供的图纸）

1.3.12.2.2测试报告和证书

1.3.12.2.3操作使用手册

1.3.12.2.4维修手册、编程手册

1.3.12.2.5其它采购人要求提供的技术资料

1.3.12.2.6设备基础图、安装尺寸和预留预埋图应在合同签订后一周内提供。

技术资料将作为设备到货验收的重要组成部分。

推荐品牌：江苏河海、江苏一环、宜兴云强、浙江升蓝或同档次及以上产品

第三部分   水泵

（1）供货范围

不论本技术规范是否指明，设备必须的附件供应是投标供应商的职责。

投标供应商提供的潜水离心泵为成套装置，并需配备出水弯座、导杆、提升链、潜水电缆（15m）、现场控制柜与室内变频柜、低压出线柜的电源电缆、控制电缆，接线盒和紧固件等有效和安全运行所必需的附件。还应提供安装用的所有紧固件(包括化学螺栓或预埋地脚螺栓、螺母、垫圈等)，材质为304不锈钢及以上。

其中泵机包括泵壳、潜水电机、叶轮、机械密封、水下电缆等。

▲设备供货清单

| 序号 | 设备名称 | 规 格 型 号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜污泵 | Q≧500m3/h 工况点效率(%)≥72% H=23m DN≥200 | 3只 |  |
| 2 | 自动耦合装置 | 包括底座、不锈钢导轨、地脚螺栓、接口等，底座出水口径需与土建配套 | 3套 |  |
| 3 | 变频柜 | 一控一 柜尺寸、800*800*2200 变频器功率55kW，带直流电抗器、输入输出电抗器 | 3只 |  |
| 4 | 水泵端子箱 | 配相应指示灯、急停、启停按钮、电流表、电压表，户外型、304不锈钢，箱尺寸：350X600X900 | 3只 |  |
| 5 | 移动式潜污泵 | Q≥12m3/h，H=20米，N≥2.2KW | 1只 |  |

（2）资料提交

投标供应商必须提交以下资料：

A.水泵的特性曲线（流量、扬程、效率、功率、NPSHr以及不产生涡流旋入的泵体最低浸水水位）；

B.电机特性曲线，电机启动特性；

C.泵装置的总体布置图，泵结构总装图，详细的技术规格，主要部件（包含叶轮、壳体、轴承、紧固件等）材质技术和防护涂层说明，以及设备的外形尺寸和安装、维修运行所需的空间要求；

D.样本；

另外，投标供应商还须提交以下资料（但不限于此）：

A.基础螺栓布置详图和土建荷载；

B.设备的安装、运行、维修手册（签订合同后提供）；

C.全套技术说明书（供货时提供）

D.电气原理图；

E.随机备件表。

（3） 设计和现场条件

A. 泵的设计制造应遵照JB/T8857-2000 离心式潜污泵和CJ/T3038－1995 潜水排污泵标准的规定，泵的试验规程应以ISO9906为准。

B. 每台泵应能泵送原生污水或含水率为96％以上的污泥。

C. 潜水电机须设有无堵塞、全封闭内部水（油）自循环冷却夹套系统或开式水循环或空气冷却夹套系统，应能在潜水电机露出液面的条件下连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。

D. 泵应采用立式耦合式潜水泵；潜水电机直接与泵叶轮同轴相连，水力部件由水泵壳体、叶轮和耐磨环（采用叶轮进口间隙调整系统的，允许没有耐磨环）组成。水泵壳体的出水口应为径向出水口，出水口中心线应与电机中心线在同一平面内。为了确保流量稳定且没有过多涡旋，水力部件应设计和制造成没有锐利的棱角。泵出水配管法兰应按ISO标准，公称压力1MPa为准。

E. 泵的进口口径应根据泵出水量和吸入口流速等合理确定，吸入口流速不宜过高，须综合考虑泵转速和吸入扬程等因素，原则上不超过1～3m/s。

▲F.现场条件及参数要求

用于下述各工艺段，并保证水泵在任何工况条件下不过载，不发生汽蚀。

| 名称 | 潜水离心泵 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工况点设计流量(m3/h) | 500 |  |  |
| 工况点设计扬程 (m) | 23 |  |  |
| 工况点效率 (%) | ≥72% |  |  |
| 供电电源 | 380V/50Hz/3相 |  |  |
| 安装方式 | 固定导轨 |  |  |
| 绝缘等级 | F级 |  |  |
| 潜水电缆长度(m) | 15 |  |  |
| 启动方式 | 变频启动 |  |  |

（4）性能和结构

潜水离心泵应是立式、单级和可脱卸的具无阻塞性潜水泵，能够在10m水深下持续长期运行，安全运行时间至少为10,000h。

潜水电机直接与泵叶轮同轴相连，水力部件由水泵壳体、叶轮和耐磨环组成（采用叶轮进口间隙调整系统的，允许没有耐磨环）。水泵壳体的出水口应为径向出水口，出水口中心线应与电机中心线在同一平面内。为了确保流量稳定且没有过多涡旋，水力部件应设计和制造成没有锐利的棱角。泵出水配管法兰应按ISO标准，公称压力1MPa为准。

水泵能自动稳固地与排水连接座联接，并且水泵能够在双导杆引导下从泵坑顶部到排水连接座之间自由滑动。不需工人下污水井检查和安装。

潜水电机应能连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。

泵的性能试验规程应以ISO9906(2011)为准。

A.泵壳

泵壳采用灰铸铁整体浇铸，其材料牌号应至少为GG25(HT250)铸铁或以上，泵壳内表面经喷砂、打磨后应光滑、无疵瑕，所有水流通过部分应设计成无锐角形式，以使流速和流态变化趋于平稳。流道的断面应足够大，以使相应粒径的杂物能通过。泵壳要有足够的厚度来承受所有的载荷。

泵壳设计时要考虑到能够把叶轮从顶部或底部抽出。

每台泵壳都必须在制造车间进行静压试验，试验压力不得小于关闭水头的2倍（如特性曲线所示），试验时间应至少持续10min。在这一试验压力下，泵的任一部分均不得有变形、渗漏等缺陷。

除有其它说明外，所有要求水密封的接触面都必须作机械加工和设置Ｏ型圈，靠金属加工面之间的接触，使Ｏ型圈受压达到密封的装配，而不需要施加特殊的外力。

- B.泵叶轮

叶轮采用半开式无堵塞或更优设计，导叶部分进行硬化处理。当叶轮旋转时能够通过泵室（或插入环）上的释放凹槽对叶轮进行自清洁，使叶片上不积累杂质，从而维持水泵能无堵塞运行。叶轮具有特定角度的完全后扫式导叶，能够处理固体、纤维、粘稠污泥和其它污水中的杂质。可以泵送受污染的液体包括：聚合物、卫生用品、织物、碎布等杂物（须提供第三方权威机构证明文件，如有必要厂家需现场展现水泵叶轮的无堵塞视频测试试验或者提供叶轮样本现场展示起结构、工作原理）。叶轮材质须为双相不锈钢或GG25铸铁及以上级别材质，增加叶轮部件耐腐蚀及耐磨性能。叶轮与涡壳的间隙可以通过一个调节螺栓进行调整，并提供相关证明文件如厂家彩色样本和制造商承诺函。

C.泵轴

泵轴和电机轴必须为整体结构，并与泵送的液体完全分开。轴材料采用高强度耐腐蚀不锈钢AISI420及以上及以上制造。

D.泵轴承

上部轴承为深沟球轴承或单滚珠轴承或圆柱滚子轴承，下部轴承组由一对单列角接触滚珠轴承和一个滚柱轴承组成或采用一个角接触球轴承和一个四点接触球轴承组成或由一对单列向心推力球轴承和一只单列圆柱滚子轴承组成，轴承设计使用寿命应不小于100,000小时。设计的轴承必须能够承受所有轴向和径向负荷。

▲轴承应选用SKF、FAG、NSK品牌或同档次及以上品牌。

E.耐磨环

为了在蜗壳和叶轮间能有效密封，应安装耐磨环。耐磨环必须可靠地紧固在叶轮和泵壳上，在正常运行条件下或泵逆向运转时都不会发生松动。

耐磨环的结构形式应考虑到容易拆除和更换。

采用叶轮进口间隙调整系统的，允许没有耐磨环。叶轮进口间隙调整系统：

叶轮进口与泵壳进口之间的间隙可保证有效的动密封性并维持较高的水力效率。这个间隙应为轴向设置，同时易于通过泵壳外部的螺栓方便的调整以恢复水泵的效率，而不需拆卸泵头和更换备件。

此结构应能在现场快速方便的调整，以迅速恢复水泵出厂效率，节约水泵维修保养的人力、时间和费用。

F.轴封

采用两个上下双重独立的高质量机械密封系统或采用双端面的高质量机械密封系统，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。机械密封均采用碳化钨/碳化钨或碳化硅/碳化硅或陶瓷/石墨，介质酸碱度范围为pH6～10。

机械密封应该是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。

两机械密封间应有一油室，油室内充有符合卫生标准要求的石蜡油或透平油，用石蜡油润滑和冷却机械密封，并作为输送介质和电机腔间的缓冲，作为进一步的保护措施。

制造厂应保证机械密封的设计使用寿命不低于50,000小时。

▲G.冷却系统

须设有无堵塞、全封闭内部自循环冷却夹套系统或开式水循环冷却夹套系统，冷却液应为水和乙二醇的混合液，确保潜水电机露出液面的条件下能连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。冷却夹套应采用GG25或以上材质。

H.电机

▲潜水电机和水泵。

电机应为鼠笼潜水干式电机，3相、380V、50HZ，防护等级IP68，绝缘等级F。电机功率的选配应保证在工作范围内任一点运行时，都不会出现过载，在设计流量时的安全余量应不少于10％，在变频运行下的电机安全余量应不少于15%。电机能每小时启动15次。能连接泵送温度最高为40℃的介质，并且定子绕组的平均温升不超过80°C。定子应热压嵌入定子室，并与转子保持合适的间隙。

I.电缆和电缆密封

电机应配有控制和动力水下电缆，每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠的密封，如果动力电缆是多芯电缆，则每根电缆还要进行单独密封。电缆应伸进接线室，优先采用可重复使用的橡胶密封件密封或使用树脂或其他罐装密封材料密封。

J.水泵保护系统

泵应设有一套保护系统，用于阻塞、过载、故障、漏水等发出指示，应该在电机或主轴出现严重损坏前发出相关信号。水泵保护器带有触摸屏，可储存并显示不低于10条的故障记录。

电机过载保护：

电机的每一绕组均由PTC或PTO型温度传感器保护，三个传感器应串联连接，这些传感器都应在摄氏150℃时动作；或电机的每一绕组均由MTP型温度传感器保护，三个传感器应串联连接，这些传感器都应在摄氏140℃时动作。

泄漏保护：

在定子室和接线室中提供一个探测液体泄漏的传感器。电机功率大于50kW时需配套监测机械密封泄露传感器。一旦有泄漏进水会自动切断电源。

轴承温度保护：

为了指示轴承的温度，电机功率大于50kW时在水泵下轴承处设有一PT100型温度传感器，在主轴或电机的其他部件出现严重损坏前监测轴承温度。

增加湿度保护（轴密封状态检测）：安装于油室中的油中含水传感器，实时监控油室中的含水量。在机械密封泄漏时发出早期预警

K.安装附件

每一台泵应配有固定在池底的出水弯管，泵应能顺利沿导杆（承受2倍水泵重量）向下滑行并通过卡爪自动与弯座耦合。耦合必须牢固可靠，密封面不会有漏水现象，同时必须易于维护时提升、起吊水泵。

▲（5）材料

叶轮               双相不锈钢、GG25铸铁及以上级别材质

泵壳	                 GG25或以上铸铁

主轴	                 不锈钢AISI420及以上

磨损环           不锈钢AISI329及以上（或叶轮进口间隙调整系统无磨损环）

冷却夹套             GG25或以上

提升链	               不锈钢304

导杆 	                不锈钢304

机械密封             	碳化钨/碳化钨或碳化硅/碳化硅

与介质接触紧固件	     不锈钢316及以上

（6）设备防腐

制造潜水离心泵的全部材料应适用于污水厂的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料，应按一般技术要求条款的规定进行处理。

控制系统

1）配套变频控制柜

潜污泵变频控制，配套提供3台变频控制柜，一控一，变频柜均为GGD柜型，柜的颜色由业主定。每套变频控制柜内含有独立的变频控制单元，柜内控制进线侧需加装滤波器，输出侧加装输出电抗器，柜面应有频率显示、调节面板，和相应的转换开关、按钮及状态信号显示，变频控制箱应设有可靠的散热设施。泵机操作方式为控制柜控制、就地手动控制和PLC自动控制，同时应具备向PLC传输状态显示信号并接受PLC输出控制信号的功能。可实现故障报警、温度越限报警及保护性自动停机功能。水泵控制柜上应自带触摸屏，显示累计运行时间记录及储存并显示不低于10条的水泵故障记录功能。

电控柜采用直立、金属全封闭室内落地安装，拼装式结构，全年连续运行，防护等级为IP54。电缆由底部进入。电控柜具有完整的配电系统和保护、测量装置；能够显示进线电源的电流、电压、泵运行状态和故障状态等；每个电控柜的每个控制单元启动装置应包括断路器、滤波器、输出电抗器、变频器及电流过载保护功能。

配套现场控制箱

▲2）变频器及箱内其他电气组件均应选用ABB、西门子、施耐德或同档次及以上的品牌。泵机变频柜由设备制造商配套提供。

（7）设备检验、安装和测试

出厂前应进行工厂检验及测试，提供检验和测试报告：主要部件材质报告、性能或出厂试验报告、产品合格证或质量证明书。

设备供应商包括设计图内的设备拆除更换。

潜水离心泵安装后，投标供应商应按技术指标进行检验，并符合规定的性能指标.

带负荷运转1小时（根据进水池的水位确定运行时间），检测其流量、扬程及效率是否符合要求。

运转时应平稳、无异常声音和振动，电机电流值正常，潜水电机外壳防护等级IP68。

推荐品牌：飞力、威乐、格兰富或同档次及以上品牌

第四部分  龙门吊

1.设备规范与技术要求

1.1本标书采用的参考标准为ISO或GB标准规范的最新版本，设备的制造、技术、质量、测试、检验等应遵循这些标准。

1.2设备技术条件

1.2.1设计说明

1.2.1.1泵站工艺流程：污水—格栅井—泵池—闸阀井—流量计井—出水。

1.2.2设备的性能要求

1.2.2.1电动葫芦固定门式起重机：

1.2.2.1.1工作环境：

使用场所：室外

用途：起吊潜污泵

环境温度：  -7——40℃

湿度：    ≤85.5%(25℃)

▲1.2.2.1.2设备结构要求和主要技术参数：

| 泵站名称 内容 | 城南3#泵站 |
| --- | --- |
| 起重量 | 3吨 |
| 跨度 | 约12.5米 |
| 总高度 | 约15米 |
| 工作级别 | A3（轻级） |
| 操纵型式 | 地面操纵 |
| 池顶净起升高度 | ≥5.25米 |
| 泵池深 | 约10米 |
| 运行速度 | 20m/min |
| 电动葫芦品牌 | 江阴凯澄、上海贵隆、江阴凯力锐或同档次及以上产品 |
| 电机型式 | 锥型鼠笼式 |
| 电源要求 | 380V 50HZ |
| 是否安装超载器 | 安装 |
| 底板尺寸 | 500mm×500mm 厚2CM焊接钢板 |
| 检修平台是否安装 | 是 |
| 电动葫芦防雨罩 | 全部采用304不锈钢材料制成 |

起重机形式：设备为固定门式起重机，无大车运行结构，采用横梁单头挑出，小车在起吊重物的情况下，能从最左端运行到最右端，中间无障碍，必须有扶梯通往检修平台，具体结构见实样。

检修平台安装位置：柱脚旁，挑梁端。具体安装在左端或右端，需根据实际情况而定。

1.2.2.1.3整体性能要求：

材料选用、设备制作必需符合国家标准和起重机生产行业标准要求，并能严格满足起重机吨位需要。

起吊设备性能好，同时必须通过诸暨市技监局验收认证。

设备至少用一层底漆和两层面漆进行防锈、防腐处理，保护年限五年以上。

设备使用寿命大于20年。

1.2.2.1.4电动葫芦：

1.2.2.1.4.1工作环境：

使用场所：  室外

用途：  起吊潜污泵

环境温度：  -7——40℃

湿度：    ≤85.5%(25℃)

1.2.2.1.4.2整体性能要求：

▲电动葫芦须选用江阴凯澄、上海贵隆、江阴凯力锐或同档次及以上产品，并且必须带有超载限制器。

1.2.2.1.5附属设施：

1.2.2.1.5.1具备起重机常规的附件设备，地面控制进线电源开关箱等必须设置，并且电源开关箱、雨棚的材料必须为不锈钢304以上，雨棚长宽必需超出电动葫芦长宽各50cm以上。

1.2.2.1.5.2检修平台安装要求：楼梯侧面用钢板厚度12MM及以上钢板；楼梯档用厚6mm花纹钢板折双边；检修平台用厚6mm花纹钢板，需用50mm*50mm角铁底面加固；扶栏需用六分热镀锌自来水管制作（或更好其他材料），安装高度符合国家安全高度。（材料材质、尺寸要求需符合国家相关行业标准）

1.2.2.1.5.3检修平台安防腐要求和颜色和门吊一致。

2.设备的一般要求

2.1供货商提供各种必要的材料及辅助材料。

2.2各种设备材料必须是新的且从未使用过的，设备的每个部件都应根据标准尺寸和规格进行加工，固定在同一位置的部件应是通用的。

2.3设备涂装：所有设备及配件应在工厂完成涂装，油漆不得有不均匀、裂纹、气泡等缺陷。

2.4设备铭牌：每台设备均应配带金属铭牌，内容包括系列号、规格、型号、制造商及生产日期等。并应有标注旋转方向的标记。

2.5设备标签

所有设备均应配带不易擦除的外标签。标签尺寸：120×60mm。标签应包含以下内容：设备名称、型号规格、制造厂、制造日期。

2.6设备运输和防护：所有设备均由供货商负责运输至设备安装现场，所采用的包装应耐受运输过程及搬运、露天存放的需要，易碎设备的包装保护按国家标准，各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

2.7技术资料

2.7.1招标文件中的技术资料

2.7.1.1必要的设备图纸

2.7.1.2主要参数和性能曲线

2.7.1.3尽可能详细的技术说明

2.7.2随设备供货提供的技术资料

2.7.2.1设备图纸（应包括装配图和其它采购人要求提供的图纸）

2.7.2.2测试报告和证书

2.7.2.3操作使用手册

2.7.2.4维修手册、编程手册

2.7.2.5其它采购人要求提供的技术资料

2.7.2.6设备基础图、安装尺寸和预留预埋图应在合同签订后一周内提供。

技术资料将作为设备到货验收的重要组成部分。

推荐品牌：绍兴起重机、河南矿山、中原矿山或同档次及以上产品

第五部分  泵站除臭设备

1.离子除臭装置

1.1总述

本节规定了离子除臭系统的设计、制造、工厂试验的技术要求。

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。除臭设备主体为固定式全封闭结构，整体供货或现场拼装，不接受以水泥基础防腐FRP为底板的结构。

1.2设备清单与性能要求

▲1.2.1除臭设备详细清单

| 编号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 离子除臭系统 |  |  |  |  |
|  | 离子除臭设备 | 处理风量：8000m3/h 规 格：3000×1800×1800（mm） 材 质：不锈钢304 配置说明：设备外壳、检修口等 | 套 | 1 |  |
|  | 离心风机 | 风 量：8000m3/h 全 压：1200Pa 功 率：5.5kW 材 质：玻璃钢 配置说明：配套电机、防震垫、隔音箱等 | 台 | 1 |  |
|  | 电器柜 | 配置说明：含PLC、变频器等 防护等级IP65，内置PLC，带触摸屏（不小于9寸），具体见技术要求——材质：SS304 | 件 | 1 | 户外型 |
|  | 系统内 连接管道 | 材 质：不锈钢304 配置说明：含直管、弯头、法兰、阀门等 | 批 | 1 |  |
|  | 系统内电缆 | 型 号：YJV，KVV 设备总电源搭接点由招标指定位置。 | 批 | 1 |  |
|  | 系统内 安装配件 | 配置说明：紧固件，螺栓，垫片 | 批 | 1 |  |
|  | 硫化氢 在线监测仪 | 0-100ppm,输出4～20mA，耐腐蚀 山盾，逸云天，安帕尔或同档次及以上品牌 | 套 | 1 |  |
|  | 氨气在线监测仪 | 0-100ppm,输出4～20mA，耐腐蚀 山盾，逸云天，安帕尔或同档次及以上品牌 | 套 | 1 |  |
| 三 | 密封系统 |  |  |  |  |
|  | 粗格栅密封罩 | 配两台格栅，贴身式，骨架采用方管不锈钢S304骨架+PC耐力板 | 套 | 2 |  |
|  | 检修口、人孔、格栅渠等密封 | 面板采用不锈钢板制作及包边，厚度1.2mm，骨架采用S304不锈钢30*3扁钢制作，骨架间距不大于50mm | 批 | 1 |  |

1.2.2设计依据和要求

除臭工艺采用离子除臭处理工艺，使泵站内的臭气经过成套离子除臭系统后消除致臭成份，经除臭的最终产物不会形成二次污染，对人体无害。

在正常工况及常规气象条件下，当离子除臭设备运行时，除臭效果达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)的厂界标准值二级新建扩建设施排放标准，《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中规定的二级标准和《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中的二级标准等环保验收标准及本工程环评要求。

1.2.3设备技术要求

1.2.3.1过滤段：

过滤段框架应采用304不锈钢材质，过滤材料应具有过滤效率高、压力损失低、外型尺寸小并可拆洗和重复利用、有效防潮的特点。此过滤材料的压力损失不超过5mmH2O，以使整个系统的能耗及噪声降低。

1.2.3.2离子设备：

▲A.离子设备可以采用银离子、活性氧或高能离子除臭设备，离子除臭设备供货厂家需具有离子除臭设备专利证书(投标时需提供复印件，原件备查)。

B.单根管长不得小于550mm。

▲C.离子管应通过CE认证，臭氧浓度应符合相关指标。(提供CE认证证书和臭氧浓度检测证书复印件)

D.除臭主体设备(离子发生装置)箱段内及废气净化处理箱段内不得设置机械、通风等动力设备，其噪声不得超过30dB(A)。

E.废气不得与离子管直接接触，保证离子管的寿命。

F.设备不得＞6000V放电，设备运行时不得产生臭氧。

G.设备检修或更换易损件及材料等，在1小时内能完成并投入正常使用。

1.2.3.3使用年限：

设计的设备和材料均应有长时间的使用期，并应适合长期的每天二十四小时的连续运转，且只须进行最少量的维护。日常的运行、维护应尽可能的简易方便，不要求有高技术的人员。

所有易耗件或材料，在正常情况下其连续正常运转的使用寿命不应小于20000小时，而且主体设备的使用寿命应不小于15年。

1.2.3.4材料

所有材料必须耐腐蚀，尤其是耐脂肪酸腐蚀，主体设备外壳及风管必须采用304(或304以上)不锈钢材料，电器控制箱、柜外壳亦为304不锈钢材料。

设备中所使用的材料必须是最适合该设备工作的，并应是新的、一流的商业质量、无缺陷的、且应选择使用寿命长、维护要求低的材料。当使用“不锈钢”时，它应具有不低于GB1220-84规定的抗大气腐蚀的能力。

不锈钢在焊接时应防止它们相互电腐蚀。应选择合适的有相应硬度和粗糙度适当的材料以及使用润滑剂来防止电腐蚀。

1.2.3.5其他

废气净化处理箱内不得再增设任何物理、化学等其他处理方法(包括附加任何措施及设备等)；要求处理后采用排气筒方式排出，排气筒形式及位置与泵站建筑相协调。

1.2.3.6风机

采用离心式风机，其制作材料需适应于腐蚀性空气条件下的长期24小时连续运行。

风机应为单吸离心式，外壳及叶轮为全玻璃钢一体成形, 并采用抗紫外线胶衣保护, 机壳有人孔配置，叶轮清洁方便并有排水阀设计以减少故障；

风机入口钟采用喇叭形状,增进流场顺畅,降低噪音及损失，入口钟与叶轮之间隙小于5mm,减少性能损失,且为线接触,减少结晶物附着于入口钟；

叶轮前盖板应增加环形补强肋,增进叶轮强度,提高叶轮安全性，底扳、外壳采用螺丝预注法,减少安装维修之误差。入口钟与外壳之接触面为平面减少泄漏现象。轴心与轴承加装玻璃钢轴心防护罩,增加安全性；

电机的防护等级IP65（室外）或者IP55加装安全可靠的防护罩，电流380V、3相、50Hz，F级绝缘，能24小时连续运转；

风机的轴承为密闭式轴承设计，可防止酸碱气体侵入，避免轴承、轴心直接受腐蚀气体侵蚀，确保运转中轴承之寿命；轴承座使用机油润滑，其设计运转寿命可达100，000hr；传动方式应为皮带式，增强维护简便性。距鼓风机一米处噪声<75分贝。

1.2.3.7自动控制系统

自控总体要求

投标供应商应根据泵站除臭工艺的需要和泵房现状为该项目提供一套安全、科学、实用、完善的电气系统，整个电气系统应能满足工艺设备安全有效的运行，并预留一定的余量，便于设备检修。除臭设备电源搭接点由招标方指定，其他涉及本项目的一切电气设备、材料、配件等均由投标供应商供货和安装，并做好电气系统及设备的防雷和接地措施。投标供应商所提供的电气设备必须能够完全满足除臭工艺的运行和管理，验收时电气图、系统图、软件等材料移交业主单位。

本项目除臭系统臭气处理设备带有配套完善的电器、自动控制系统。其自动控制的供货系统中包括除臭设备自动运行必须的控制仪表设备和元器件等部件，可保证除臭设备在无需人工操作情况下，都能满足24小时全自动连续运行（也可间隙式运行），并具有安全、有效、正常运行所必需的控制和保护功能。自动控制系统还可保证设备单独运转或联动运转。各设备间的联动联锁由电控柜内部完成。

电气及自控系统

投标供应商负责除臭设备电气控制系统设计，并做好电气系统及设备的防雷和接地措施。投标供应商所提供的电气设备必须能够完全满足除臭工艺的运行和管理。

投标供应商提供的控制柜（箱）必须满足安全性、灵活性、实用性等要求，既要方便对现场设备的控制运行，又要便于人员操作和检修。除设有成套控制柜外，还必须设有现场就地控制箱，在设备发生故障时，便于人工就地快速切断电源，减小故障范围。

电控柜与设备配套提供，具有对整个系统用电设备的供电、电气保护、控制及显示功能，操作面板设有“手动/停止/自动”、“本地自动/远程自动”选择开关，满足手自动控制和上级控制系统的监控。

电控柜采用PLC控制，所有设备的运行状态、系统各检测仪表数据均进入PLC；电控柜配备人机交互界面，操作人员可实时监控系统运行状况、修改控制参数。系统全部工况数据通过现场总线或无源触点形式上传至中控系统，负责与上位机无缝连接。

电控柜供电电源：AC380V/50Hz/3P。电控柜置于现场，以方便现场操作。电控柜为防雨室外型，防护等级IP55，采用可视双层柜门设计，外层柜门配备透明玻璃观察窗；柜体材质采用AISI304不锈钢，厚度不小于2毫米。

电动机需配备专用风机变频器、保护断路器、热过载继电器进行保护；柜内柜外所有的用电设备均须配备单独的空气开关进行保护；柜内使用AC380V/AC220V隔离变压器、AC220V/DC24V开关电源对柜内控制电源和外部电源进行隔离保护。

▲电控柜内使用的空气开关、隔离变压器、电动机保护断路器、接触器、热过载继电器、中间继电器、时间继电器、按钮、旋钮、指示灯等电气元件以及变频器、PLC采用施耐德品、ABB、西门子或同等品牌的高端产品。

柜内安装用铜排、电缆、端子、线槽等安装辅材符合国家标准。

电控柜的设计、安装必须符合国家标准和控制柜相关电气规范。电控柜必须散热良好、可靠接地；柜内及电控柜面板的所有电气元件、电缆线和端子应该排列清楚、防短路、运行可靠并进行明确标识。

整个电气控制系统是一个完善的自动控制系统，具有完备的保护和故障自诊断功能，正常运行时无需人工值守。

整套系统的控制有就地手动控制、现场PLC自动控制及远程控制。整套自控系统能控制所有电动设备和电器仪表，并带有开关控制及相关控制元器件，自带PLC，成为一套独立控制系统。PLC系统I/O点留有20%的余量。

整个系统应能自动检测和运行，并留有上传信号接口，上传信号4~20mA，中标单位需完成把现场运行设备、在线监测仪系统信号与招标单位中控系统（现系统为：MOX）无缝对接。

每个系统具有自动和手动两种控制方式，应设计成可用开关进行选择。正常工作时自动控制，当自动控制故障检修调试时用手动控制。

控制系统应有足够的在线检测仪表去实现其被要求的功能，并使操作人员对除臭系统的运行状态做出合理和正确判断。对于某些重要参数的监控要分级别的设定声/光报警。

具备生产安全保证的全套设置，自控系统在系统非正常条件下应具备保证安全的联锁控制功能。

操作人员通过人机界面监视处理过程，调整运行参数，控制现场设备，显示各主要设备运行状态、主要现场数据，如液位、风压、事故报警等。

控制柜面板应配备彩色高分辨触摸屏人机界面，触摸屏不小于9寸，采用施耐德、ABB、西门子或同等品牌的高端产品。

压力参数：风管压力参数数据采集由压力传感器获得。

▲除臭装置配套电气控制柜及自控系统软件必须由除臭设备制造商成套供货。

1.3检验

1.3.1除臭效果的检验应以GB标准为准。检验方法包括仪器测定与分析检验法、嗅觉检验法（三点比较式臭袋法）。

1.3.2投标供应商应提供性能检验报告，负载运行报告。整个除臭系统性能应满足设计要求。

▲除臭系统的处理效果应符合环保要求，在正常工况及常规气象条件下，废气的排放浓度应完全达标，确保厂界臭气浓度能满足中华人民共和国《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）和《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993标准的厂界二级臭气排放标准：NH3：1.5mg/m3；H2S：0.06mg/m3；臭气浓度：20(无量纲)；甲烷(厂区最高体积浓度)：1％。

1.4设备防腐

1.4.1制造设备的全部材料应适用于污水厂的腐蚀环境，具有足够的机械强度和刚度，能经受药剂和混合液体的腐蚀和冲刷。未经保护或非防腐性材料，应按相关要求进行处理。

1.4.2投标供应商应当采取保护措施，使油漆后的表面不遭受撞击、摩擦、褪色以及其它因素的损伤，在设备被验收前所遭到的损坏，应当消除后再加涂，直到取得采购人方的同意后，才算合格。

1.4.3设备（材料）要求

1.4.3.1投标供应商所投设备必须是厂商全新的、性能最优的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.4.3.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于招标文件的要求。

1.4.3.3设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标供应商都应提供并在投标文件中明确列出。

1.4.3.4所有货物提供出厂合格证等质量证明文件。

1.5运输、保管、保险

（1）为了保证设备在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由中标人承担一切责任。

（2）每一包装箱内必须附有装箱清单。

（3）货物在装运前由中标人投保，一旦货物在装车、运输、卸车过程中发生损坏或短缺，由中标人负责索赔。

（4）中标人保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

（5）中标人在设备发运前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车（卸车由中标人负责）、贮存的特殊要求以传真的形式通知买方，以便接货。

（6）货物在项目安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

1.6资料

在试运行前二周需提交以下资料：

中标人需提交包括控制、操作和维护手册一式六份，以便于采购人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。至少应包括下列基本内容：

所有设备规格证和详细操作说明。

系统和主要部件常见故障说明，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

例行维修保养项目和期限的建议。

紧急安全措施的建议。

紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

中标人应于验收后向采购人提供完整的软、硬件技术资料。

1.7参考标准

投标供应商供货范围的设备、材料标准择优采用国标、部标、行业标准。主要标准有：

1.7.1GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》

1.7.2GB3095	《大气环境质量标准》

1.7.3GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》

1.7.4GB14554-93  《恶臭污染物排放标准值》

推荐品牌：广东金鹏、浙江爱科乐、楚环科技或同档次及以上产品

第六部分  电磁流量计

▲1.技术要求：

| 口径 | DN900 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传感器电缆长度 | 75米 |  |  |  |  |
| 精 度 | 0.5级 |  |  |  |  |
| 安装方式 | 分体式 |  |  |  |  |
| 测量范围 | 0.3--12m/s |  |  |  |  |
| 连接法兰 | GB9115 |  |  |  |  |
| 法兰压力 | 1.0MPa(10公斤） |  |  |  |  |
| 内衬材料 | 橡胶 |  |  |  |  |
| 电极材料 | 不锈钢 |  |  |  |  |
| 电极形式 | 标准型 |  |  |  |  |
| 传感器防 护等级 | IP68 |  |  |  |  |
| 介质最高温度 | 85° |  |  |  |  |
| 输出信号 | 4--20mA电流信号、频率脉冲输出 |  |  |  |  |
| 电源 | AC:110--220V |  |  |  |  |
| 通讯 | HART通讯软件 |  |  |  |  |

1.1内衬橡胶、电极不锈钢、信号线长75米、带HART通讯接口、压力等级PN10、传感器防护等级IP68），接入PLC控制柜。

1.2产品必须符合最新国家标准。

1.3提供资料

中标人需提供产品出厂合格证、说明书、试验报告等资料。

推荐品牌：西门子，E+H,科隆或同档次及以上产品。

2.双法兰限位伸缩节（配流量计）

2.1工作介质

污水

pH：    4—12

水温：    15—60℃

工作压力：    ≤1MPa

2.2结构要求

双法兰限位伸缩节作为补偿管道热胀冷缩用，其性能必须符合、GB/T17241.6-1998《整体铸铁管法兰》、GB/T13927-1992《通用阀门压力试验》、GB/T17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》等相关国家标准，连接形式为双法兰连接。

2.3提供资料

中标人需提供产品出厂合格证、说明书、试验报告等资料。

推荐品牌：上海冠龙、上海九峰、无锡金羊或同档次及以上产品

- 自控设备

- 1.自控设备总体要求

- 1.1 概述

▲泵站自控设备包括PLC及IO模块、PLC机柜、仪表设备等，需保证各类设备的控制箱需预留PLC接口，可以通过中控室读取设备（闸门启闭机、潜污泵、电动蝶阀、除臭设备、流量计、格栅机、压榨机等）的状态、运行状态等及通过中控室控制各设备的启停等运行。

- 1.2 PLC技术要求

- 1.2.1 总体要求

PLC应遵守这份技术要求中的所有有关要求，如：环境、I/O、电源等要求。每个PLC应监测和控制有关区域的所有设备和过程。设备信号应被监测并用于过程控制，并且通过数据通道送到中心控制室显示及作为控制系统档案。

中央处理器CPU应采用高性能处理器，RAM存储器容量不小于4M，PLC选用西门子1500系列，GE PAC Rx7i系列，施耐德昆腾系列或同档次及以上品牌。PLC与中心控制系统，站控系统采用Modbus/TCP协议。所有系统模块应可允许自由气流对流冷却。除散热设备外，不允许给其它设备装置内部风扇或其它冷却设备。

系统内所有模块应为机械联锁，以防止在功率不足的情况下插入或移走模块。

PLC平均故障间隔时间 (MTBF) ≥20000h。

- 1.2.2、模块化

所有PLC是模块结构，插入式模块能迅速拆除而不会引起接线及其它模块的干扰，可带电热插拔。

模块的范围应包括，但不限于：电源模块、中央处理器、以太网通讯模块、主从站通讯模块、RS485通讯模块、现场仪表通讯模块、数字量输入输出模块、模拟量输入输出模块。

每种模块应配置测试点、状态的LED指示，包括输入/输出状态和诊断设备故障的LED指示。

模块应容易拆除，具有保护装置以防模块插入错误的地方。

- 1.2.3 CPU模块

- ≥4G RAM；

- 插入式存储卡；

- 程序结构模块化；

（4）具有口令保护；

（5）系统中的CPU起着内部诊断检查的作用，并可通过指示灯等显示装置提示用户CPU的运行状态等信息；

（6）可编程控制器应以梯形图、C语言或SCL语言等进行编程；

（7）CPU面板上应有一个接口，该接口为外围支持设备提供内部处理信息。

- 1.2.4 电源

电源模块应提供所要求的底板电源，在电压220V，功率50Hz的电流下运行，并且可在电压变化±10%范围内继续运行。应具有过压保护功能。模板有电源状况显示，外部保险丝和电源开关。

- 1.2.5、程序储存

为保证PLC系统在断电后保持存储器内数据，可在最坏的条件下，即十二个月连续断电的情况下为所有程序数据的存储提供电源。

可编程控制系统应可以用外置存储卡备份易丢失的内存，其大小不小于CPU模块内置存储器大小的两倍。操作者可以根据他们的选择将易丢失的内存，包括数据、程序逻辑备份到其它存储设备上。可编程控制系统应能存储以下几种数据：外部输出信号、外部输入信号、记时器读数、计数器读数、带符号的整数(小于32字节)、浮点数、十进位小数、直接和索引地址、内部处理状态信息、ASCII和控制结构。

上述数据类型应可以通过地址格式与CPU相区分，管理数据自动存入PLC。

当PLC失去通信联系时，PLC内应产生一个内部信号，并且PLC将开始在24小时内，储存规定的分析数据。

在修复通讯时，存储数据将被下载到计算机控制系统的计算机。

确定PLC存储容量时，应考虑下列数据的存储。

所有流量值：每5秒钟累积一次

在此期间应将流量值累计，以便在通迅恢复时获得整个厂的详细情况。

定期采集的数据应标明采集时间。累计值及瞬时监测数据的记录应写下开始和结束的时间。

在通讯恢复并可成功下载存贮信息时，应将存贮累计值和瞬时监测数据的寄存器调整到零位。

- 1.2.6 通讯

PLC应提供以下几类通讯接口：

（1）工业以太网通讯接口，可与其他PLC、计算机通讯。工业以太网接口要求支持两路Modbus/tcp从站协议，以供站控系统和中控室进行数据通讯。

（2）RS485通讯接口，可与任何可提供RS485方式仪表、电力系统通讯柜、PLC柜通讯及流量计，通讯协议为Modbus RTU协议。部分流量计采用串口非标协议，PLC也应支持接入。

- 1.2.7 输入/输出模块

输入/ 输出应被配置成当单个卡(或在大型多机架系统中的机架)故障时，不会引起所有设备停止运行。 PLC输入/ 输出模块应可以热插拔更换。每种输入/ 输出模块必须提供至少20％的备用容量，并将线接到端子。PLC及远程分布式I/O应具有2个以上的机槽以备扩展。这个输入/输出备用量必须按最大考虑并且应维持到供方合同竣工。端子应分类，以反映输入/ 输出卡和组的功能。信号端子和输入/输出模块之间连接应优先考虑通过插头和插座从前面的安装板进入。如果这种方式是不可能的，则其它的方法也必须有利于拆除设备信号的连接，以快速简便的方法拆除模块或连接测试单元。

（1）模拟量输入模块：模拟量输入模块输入点数：8点。模拟量输入是4－20mA，连续的、线性的、光电隔离的、可带浮动的，负载阻抗为500欧姆。为了便于拆除电流环路中的电路板，应提供一个外部的稳压二极管以避免环路断路。 模/数转换至少12bit分辨率，精度：满量程的±0.02％或更好。模拟量的输入模块应提供端子与端子间、端子与地间的绝缘保护，使之可以承受500VDC或1500VAC峰值电压而不致损坏，可继续正常地工作。

（2）模拟量输出模块：模拟量输出模块输出点数：8点。模拟量输出应是4－20mA，光电隔离，能够驱动阻抗500欧姆。模/数转换至少12bit分辨率，精度为：满量程的±0.02%或更好。模拟量输出应与其它输出及接地隔离。在一分钟500VDC条件下测试时，隔离电阻至少为1兆欧姆。对于多个输出单元，当每个输出依次接地时，系统功能应能维持。当负载电阻在0－500欧姆变化时，输出电流变化不大于0.1％。输出信号内部产生的波动峰峰值、噪音或出现在输出信号上的其它不希望的分量应不超过所选输出范围的0.1％。

（3）数字量输入模块：电压类型：24VDC，数字量输入模块点数：32点。选用光电隔离的方法将所有输入信号与其它信号和电路隔离，并带有通道间隔离。这个输入由标称电流5－25mA的直流24V无源触点组成。这里可能产生触点脉动，所以在硬件或软件中应提供输入滤波装置，以实现无脉动干扰。数字量的输入模块应提供端子与端子间、端子与地间的绝缘保护，使之可以承受500V.DC或1500VAC峰值电压而不致损坏，可继续正常地工作。

（4）数字量输出模块：电压类型：24VDC，数字量输出模块点数：32点。数字量输出应是无源触点形式，光电隔离，并带有通道间隔离。数字量输出能够开关一个为：0.1A，24V.DC额定容量为30VA的电感负载。为了实现故障时的安全操作，输出应为非暂态，而且被维持(例如：故障时，输出保持常开，并动作于跳闸或报警)。数字量输出触点应通过中间继电器，能够开关一个2A， 220V.AC的电感负载，并具有开关短路保护功能。当开关非电阻性负载时，在需要的地方，数字输出模块应配置RC电路。

- 1.2.8 存储器容量

提供的软件所占去容量应不大于所配置存储器容量的60%。

- 1.3 PLC机柜

- 1.3.1 机柜的一般要求：

（1）PLC机柜一次接线包含以下内容：PLC系统电源；柜内散热除湿系统电源；在线仪表供电专用回路。PLC机柜应配备拥有电气隔离作用的隔离器，确保PLC系统电源稳定，不受外界各类电磁干扰。

（2）机柜均可上锁可拆卸，柜体应有温控器控制的风扇、通风口、百叶窗和有效的滤尘装置，冷却风扇应有故障报警触头连接到相应的报警系统。机架应具备模块机械锁定装置，模块的安装、拆卸不需要任何的特殊工具。机柜门有导向式门封垫条，柜门上不安装任何系统部件。机柜门安装导向式封垫条，以提高抗射频干扰(RFI)能力。 柜门上不装设任何系统部件，门把手抛光。

（3）机柜外形尺寸、柜内设备布置走线由供货商现场踏勘后根据实际情况负责深化设计，机柜尺寸根据现场控制系统是否整合到新机柜内部而定。面板应平整不能有凹陷或波纹，外面的转角及折边须有圆度，使之有光滑外表。外壳外面不能有看得到的螺杆或螺丝.在运输或安装过程中表面涂层受损时，应以相同的材料加以修补并须得到工程师的同意。

（4）机柜的敷线应该用相应的IEC标准的导线，安装应有次序，导线应配以绝缘夹子或线槽内，并循序地与装在内部的设备相接。对任何不完全封闭的仪表箱或构架所有对地电压超过55V的线，应放在导管内走线.线的两头应安装识别用金属箍。金属箍必须是环形的，接线应严格安每一接线端子接一根线。每一根线应有专用的编号，并在线的两头表明，以鉴别每根电缆和每个芯号。

（5）承包商配套提供机柜安装基础，室外安装所需的安装支架、固定螺栓、连接件等。机柜满足在污水系统使用要求，有较强的抗硫化氢能力。室外机柜、室内机柜及其附件应采用SUSSUS 304不锈钢材质，并做喷塑隔热处理，柜体及安装板、支架内外表面颜色根据用户要求选定色标。

▲（6）柜内电气元件采用西门子、施耐德、ABB、或同档次及以上品牌，且所有电气元件应采用同一品牌。

- （7）子装置机柜的外壳防护等级为IP52 。室外远程PLC 箱的防护等级为IP65；

（8）机柜设计按电缆由底部引入设计，机柜内端子布置在安放接线位置，离柜子底部 300mm 以上和距柜子顶部 150mm 以下。

（9）所有端子排、电缆街头、电缆走线槽及接线槽都选用“非燃烧型”材料，柜中配置足够的接线端子，柜内有可靠保护接地屏蔽端子，机柜内并预留 20%的充足的空间，使买方能方便地接线 、汇线、布线和系统的扩展。

（10）提供机柜、控制台及其它设备之间专用电缆及接插件 ，这些电缆符合IEEE防火标准；

（11）组件、处理器模件或 I/O 模件之间的采用机架式安装无需手工接线。

1.3.2 机柜的散热除湿控制：

1.3.2.1为了保持机柜内温度、湿度，要提供强制的通风及强制除湿干燥措施。

1.3.2.2风扇为220V，50Hz电源来自机柜内电源，风扇运行采用温度控制，风扇要有防护手指免受伤害措施。风扇要有可清洗的滤网，噪声要满足标准要求。

1.3.2.3机柜要提供通气孔和强制通风，以防止内部安装的设备使得温度过高，除了靠墙安装的屏，

1.3.2.4一般的机柜的通气孔要放在机柜的背面，顶部和底部，通气孔被压制成金属片结构，对靠墙安装的设备，通风孔要放在其两侧，当机柜内部产生的热量不能由风扇来调节时，要提供致冷系统。

1.3.3柜内端子及接线要求：

1.3.3.1投标供应商应提供接地铜条，与主机架电气连接，并用合适的铜端子与金属外壳、仪表架、电缆座、全部进线电缆的铠装和现场接地系统相连接。

1.3.3.2对每一输入的交流和直流电源应有熔丝或隔离开关。

1.3.3.3所有在外壳内的设备必须排列整齐，可靠地固定，并清楚地标明它们的作用名称 ，如有必要还需标明电压。

1.3.3.4投标供应商应提供全部输入/输出电缆的端子，导线应用螺丝夹加以固定。

1.3.3.5每一端子必须有清楚的识别编号。

1.3.3.6必须提供足够数量的端子用来连接全部电缆内的芯线，端子数量应满足预期的要求再加上20%的备用端子余量和30%的备用端子导轨。

每一内部安装的元件应做标记，每一熔丝应标有符号标记、熔丝型号和额定电流。

连接所有信号电缆的端子排并使信号正常工作。承包商应提供完整的信号连接表，它应清楚地表明各种信号名称和端子排上的位置。

1.3.4PLC室内机柜特殊要求

采用框架结构，框架由封闭型材焊接而成，采用前后单开门后双开门结构，盖板类采用发泡成型的密封条。

▲柜体外壳采用SUS304不锈钢板并做喷塑隔热处理，前后门型材厚度为2.0mm。安装板及进线底板采用热镀锌处理。

机柜箱体表面平整度在1㎡面积内不超过3mm。机柜箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。

内外均使用RAL7035质地的浅灰色环氧聚酯粉末涂料。

柜体防护等级达到IP55。

柜体尺寸暂按2200*800*600mm计，具体以现场踏勘后按实调整。

1.3.5PLC室外机柜特殊要求：

1.4.5.1采用一体式结构，柜体无缝焊接成型。

▲1.4.5.2室外机柜需配置防雨棚。

▲1.4.5.3采用2.5mm的SUS304不锈钢板并做喷塑隔热处理，机柜采用前后单开门结构。

1.4.5.4防护等级达到IP65。

1.4.5.5机柜必须适应具有腐蚀性气体环境，要求机柜有很好的防腐性能。

1.4.5.6柜体尺寸现场踏勘后按实调整。

1.5资料

在试运行前二周需提交以下资料：

中标人需提交包括控制、操作和维护手册一式3份，以便于采购人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。至少应包括下列基本内容：

所有设备规格证和详细操作说明。

系统和主要部件常见故障说明，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

例行维修保养项目和期限的建议。

紧急安全措施的建议。

紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

中标人应于验收后向采购人提供验收报告、技术文档（电气图、系统图、软件（正版）及程序等）的归纳、整理、提交，并提供完整的软、硬件技术资料。

三、供货及服务要求

▲3.1供货期

合同签订后，中标人接到采购人通知后在4个月内按照要求完成供货及安装调试工作，因采购人自身原因导致供货及安装调试延后的，可相应延长供货期限。

▲3.2供货地点

采购人指定地点

▲3.3质保期

投标供应商须提供经调试、试运行、验收合格后24个月的免费质保期(投标供应商可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，投标供应商应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

3.4售后服务

要求中标人在接到采购人的电话后 24 个小时内响应，并最迟在第2个工作日内排除故障，3个工作日内不能修复的，必须采取临时调换等措施，以保证采购人的正常使用，每逾期一天扣除质保金1000元。

▲3.5安装及验收要求、标准

3.5.1设备制造完毕，投标供应商按标书技术要求和有关标准对设备进行全面测试，测试完毕后应向采购人提供合格的测试报告。

3.5.2工厂验收：采购人将到中标投标供应商工厂检查和验收设备。工厂检查验收合格仅指采购人同意把设备运到现场，但不是最终验收，采购人也不承担相关的一切责任。

3.5.3现场检查验收：设备运抵安装现场，由投标供应商代表在场，采购人进行检验，检验中如发现不符标书要求或存在其它质量问题均由投标供应商负责处理或更换设备，采购人有权提出拒收或索赔的要求，如因此影响工期，投标供应商还应承担相应损失的赔偿。

3.5.4现场测试：现场测试主要指运行试验，包括单机调试、区域系统调试、系统联调等内容，用于检查设备的运行状态和各项指标是否符合指定的要求。

测试中投标供应商必须在场，并提供必要的测试装置和仪表。测试中发现的设备性能质量问题由采购人负责处理或更换设备，如因此影响工期或造成采购人损失，投标供应商应承担相应损失的赔偿。

3.5.5设备试运行和竣工验收：设备试运行在设备安装、调试、现场测试全部完成，各项参数达到设计要求后进行，投标供应商有责任协助采购人制定试运行方案并参与试运行过程。当设备成功运行后，采购人可确定一个试运行日期，设备连续、满意地运行一个月后，试运行结束。试运行中发生的设备故障由投标供应商负责处理或更换设备。竣工验收在设备试运行完成后，由采购人组织进行。

3.6技术培训及技术服务

3.6.1供货方须对采购人的技术人员维修培训。供货方须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

3.6.2供货方提供的负责培训的人员应具备同类工程五年以上的工程经验。

3.6.3技术培训费用应包含在投标总价中。

3.6.4技术培训至少应包括下列内容：

系统的原理、构成和功能的描述。

常见故障的处理或排除。

各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

3.6.5设备安装过程中，投标供应商应派技术人员常驻现场，提供现场服务，并协助采购人按标准检查安装质量，处理安装调试过程中出现的各种问题，技术服务费用包括在投标总价中。

3.7安全文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人必须按国家工程建设的有关规定，进行安全文明施工。本工程施工时，承包人应做好施工管沟的安全围护工作，放置明显警示标志、夜间设置施工警告灯，以确保交通安全及不影响人员、车辆、船舶安全通行。承包人必须保护好交通、施工安全及一切地下设施的安全，如因施工造成人身安全等事故以及在施工过程中发生的其他一切安全事故所产生的责任及经济损失均由承包人承担，与发包人无关。承包人在施工过程中有义务对周边建筑、市政园林设施及附属工程等加以保护，如造成事故损失，由承包人负全责并按原价赔偿 。

▲3.8 合同签订条件：

3.8.1为保证供货产品的质量及货源纯正，在签订合同前，中标候选人需提供主要投标产品（主要有：手动/电动闸门、除臭系统、潜污泵等）的制造厂家针对本项目授权书原件，若中标候选人不能提供的，视为自动放弃中标。

3.8.2合同签订后10个日历天内向采购人提供手动/电动闸门、除臭系统、潜污泵等供货合同。

3.9结算原则：按中标价一次性包死，不再调整。

▲四、付款方式

中标单位须开13%的增值税专用发票。

3.5.1货到经验收合格后付至实际到货金额的（须全额开具发票）50%；

3.5.2安装完毕并调试验收合格后付至实际到货金额的95%；

3.5.4合同履行完毕，无任何违反合同条例情况后退还履约保证金（合同价的5%）；

3.5.5余款5%在质保期满后付清；

五、最高限价

本次采购招标确定最高限价为280万元，如报价超出最高限价，则视为无效投标。

六、特别说明

1.需求中关键技术参数及要求，以“▲”号标明。

2.实质性响应项，不满足则投标无效，以“★”标明。

3.本项目设备材料招标人推荐品牌或制造商，投标人自选其一进行报价，并在相应表中注明所选设备（材料）的品牌和制造商等。若投标人在招标人推荐品牌（或制造商）之外选择品牌或制造商，其所选择的品牌或制造商应与招标文件中的推荐品牌同档次或更优，并同时提供相当于或优于推荐品牌产品的证明材料，评标时评标委员会将根据投标人的证明材料进行评审，对于未提供相关证明材料或提供的证明材料不足的，不但评标时有可能造成失分，评标委员会还可以视情况否决其投标。

第五章  合同主要条款（格式）

合同编号：

甲方（出卖人）：                            签订日期：         年    月    日

乙方（买受人）：                            履约地点：

根据     年    月    日___________________采购项目（招标编号：        ）招标结果和招标文件的要求，并依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

一、产品的名称、规格、数量、单价、总价

| 序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： |  |  |  |  |  |

二、供货要求

1.甲方应在合同签订后   个工作日内，将产品准备好，按乙方通知要求免费送达乙方指定地点，并免费安装调试完毕后交付使用（除不可抗力因素外）。甲方必须在产品的右侧粘贴公司标签（标明公司名称、服务热线电话、供货时间：年月日等），甲方还需对乙方用户作使用培训。

2.甲方提供的产品必须是招标文件和合同规定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，甲方须向乙方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。

3.甲方不得将采购产品转包给其他供应商，否则视为违约，并将追究其违约责任，乙方有权解除采购合同，所造成的损失由甲方承担。

4.如本合同采购产品在合同履约过程中出现产品更新或厂家停产等情况，须由甲方书面提出更换要求，并提供充分理由或依据，经乙方和诸暨市水务集团招投标办公室核实或认可，并报诸暨市水务集团招投标监管领导小组办公室审批同意后，方可更换替代性能参数指标比原采购产品高的其他产品，但产品价格不变。

5.安全责任：甲方承担货物在送达指定地点前及运输过程（包括卸装期间）中货物的毁损、灭失等和发生人身伤亡事故等风险和安全责任，并承担一切经济损失和法律责任。

三、质量要求、技术标准

1.甲方应确保产品质量，提供的产品必须是符合招标文件内容、技术条件中的规格型号和技术性能。产品的质量\技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新国家标准执行，无国家标准的，按普遍认可的国内行业标准或招标人认可的其它国家的权威标准。

2.甲方应保证设备经正确安装、正常运转和保养，保证在在其使用寿命内应具有满意的性能。

3.如发生质量异议，乙方有权要求更换产品；若甲方拒绝，按《中华人民共和国产品质量法》等有关规定处理。

四、产品验收

产品由乙方单位组织验收，在货到后      天内验收完毕，       天内提出质量异议。具体按照《诸暨市水务集团货物服务采购合同履约和验收管理暂行规定》执行。

五、付款方式

产品安装调试完毕，验收合格后____内支付设备总额的___%，余额在质保期满后___个工作日内一次性付清（无息）。

六、履约保证金

1.双方在签订合同之前，须向乙方缴纳__万元履约保证金。

2.履约保证金在乙方将货物验收合格后，无息退还给甲方。

3.如甲方未能履行合同规定的义务，乙方有权在履约保证金中取得补偿。

七、产品数量变更

合同履行过程中，甲方根据实际情况，需要增减与合同标的相同的产品，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，增减产品的价格为相应中标产品的价格，且事先须向水务集团招标办、招管办审核备案。

八、售后服务

1.产品的质量保证期为自____________________________采购项目验收合格之日起___年。

2.在产品质量保证期之内，甲方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责，乙方概不负责。产品质量保证期内非因乙方的人为原因而出现货物质量问题的，由甲方负责。甲方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。甲方不能及时修理或不能及时调换，按违约处理。质量保证期外，如因乙方使用不当造成故障，甲方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。

3.质保期后__年内重复出现保修期内出现过的故障，仍属保修范围。

4.甲方应提供__小时服务。在接到货物故障通知后，投标人应在__小时内到达故障现场，8小时内作出维修，对于一般故障应在__小时内修复；对于重大故障原则上应在__小时内修复。

九、专利权

1.甲方应当对提供的合同货物和工艺方面的一切技术费、商标费、专利费或执照费承担责任，保护乙方在中国使用合同货物不受任何损害，包括软件或其任何部件而遭受的所有第三方的专利、商标或工业产权和知识产权侵权的索赔（由甲方承受）。如果第三方就侵权提出收费或索赔，甲方应对第三方承担此事务并承担所有可能发生的法律和财务责任。一切由执照费、文字和技术或专利侵权引起的申诉，或者由使用货物和工艺结构特征，原件的排列所引起的法律裁决、诉讼和费用与乙方无关，本合同所规定的货物应付款，应当视作为包括了技术费、专利费、执照费和其它类似与相关方面费用。

2.甲方提供的合同货物涉及专利权或其它知识产权的，应提供其作为该权利的合法拥有者或合法被许可实施人的相关证明，包括有关证书、权利号、使用年限、使用范围等。

十、违约责任

1.乙方无正当理由拒收货物，由乙方向甲方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方不能交付货物，乙方有权扣留全部履约保证金；同时甲方向乙方支付合同款总价5%的违约金。

3.甲方逾期交付货物的，每逾期1天，甲方向乙方偿付逾期交货部分货物货款的0.5%的滞纳金，如甲方逾期交货15天，乙方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

4.在安装、使用过程中，如因产品本身质量原因而造成乙方的全部经济损失，由甲方承担，并没收甲方的质量保证金。

5.甲方提供的产品应无知识产权、专利权纠纷，如有纠纷由甲方自行负责处理，如甲方不处理，乙方处理时产生的律师费、诉讼费、赔偿费等所有费用均由甲方负责。

十一、其他约定事项

十二、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功向诸暨市                                人民法院起诉。

十三、其它

1.本项目的招标文件、投标文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。

2.本合同自签订之日起生效。

3.本合同一式叁份，甲乙双方各执一份，诸暨市水务集团招标办备案一份。

| 采购单位 | 供货单位 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： | 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号： |

第六章  应提交的有关格式范例

一、封面格式

项目名称：

项目编号：

投标人：              （盖公章）

法定代表人或委托代理人：    （签字或盖章）

日期：       年     月     日

## 二、投标函（格式）

致：诸暨市水务集团招投标办公室

根据贵方                           项目的招标文件（编号：2022072）有关要求，    　　（投标人全称）       授权     （委托代理人姓名）   为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1.我方已详细研读了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2.我方承诺本投标文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守投标文件中的承诺。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中规定的参加本项目的供应商资格条件。

4.我方严格按照招标文件的规定报价，并提供招标文件规定的全部投标文件。

5.如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7.我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8.与本次投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

投标人名称：            （盖公章）

法定代表人或委托代理人：      签字或盖章

日期：        年       月       日

## 三、授权委托书（格式）

致：诸暨市水务集团招投标办公室

我   (姓名)　系        (投标人名称)　　　的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   (姓名)  　以我方的名义参加贵办组织的诸暨市    　(招标项目)        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人：(签字或盖章)                   被授权人：(签字或盖章)

职     务：                                 职  务：

被授权人身份证号码：

投标人：           　　　 (盖公章)

年    月   日

四、开标一览表

（编号:2022072）

项目名称：

单位：元

| 序号 | 设备（项目）名称 | 型号和规格 | 品牌或生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |

- 说明：1.中标单位需提供所有设备安装所需的配件、辅料、电缆等材料，电缆从低压出线柜开始计算，包括但不限于文件描述材料，确保满足设备正常运行。

2.以上设备报价包括设备费、材料费、税金、运输费、吊装费、包装费、安装费、调试费等一切费用。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或委托代理人：        签字或盖章

日      期：     年    月    日

五、投标承诺书（格式）

我公司已详细阅读了                     项目（项目编号：         ）招标文件，现参加该项目投标，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在诸暨市公共资源交易中心投标的资格。

1.已报名但无故放弃投标(开标前已有书面说明并证实的除外)一年内累计3次以上的；

2.在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的；

3.投标有效期内撤回其投标文件的；

4.拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

5.不积极配合采购单位做好标的验收工作的；

6.在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

7.不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的；

8.中标后无正当理由放弃中标，或不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的；

9.虚假投诉、恶意投诉或未按层级和相关程序逐级质疑、投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的；

10.不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

11.项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

12.发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的；

13.与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的；

14.采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的；

15.中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

16.事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

17.将中标项目转包或违反规定进行分包的；

18.以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

19.未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的；

20.无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的；

21.为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

22.提供假冒伪劣产品或走私物品的；

23.擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的；

24.向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

25.在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

26.市公管办认定的其他违反政府采购管理的行为。

出现1~6行为之一，记录时限为6个月；出现7~12行为之一，记录时限为1年；出现13~17行为之一，记录时限为2年；出现18~21行为之一，记录时限为3年；出现22~25行为之一，记录时限为5年；出现26行为，酌情处理。时限以被记录为不良行为之日起算，在记录时限内再次被计为不良行为的，记录时限应从上次记录时限截止日起算。

二、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在招标文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1.质疑人须为投标人和其他利害关系人；

2.投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。

投标人名称：            （盖公章）

法定代表人或委托代理人：      签字或盖章

日期：        年       月       日

六、技 术 偏 离 表

| 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.此表须与招标文件“采购需求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2.投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

3.此表在不改变格式的情况下可自行制作。

4.此表置于技术标书中。

投标人名称：            （盖公章）

法定代表人或委托代理人：      签字或盖章

日期：        年       月       日

七、质 疑 函 范 本（供参考）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号（如有请填写）：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

八、投 诉 书 范 本（供参考）

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。