浦江浦资康复医院物流系统设备采购及安装项目

公开招标采购文件

项目编号：PJCQGK(PZYY)2022-1227

| 采购人 | ： | 浦江浦资康复医院有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 浦江县产权交易有限公司 |
| 2022年12月 |  |  |

目    录

第一部分  公开招标公告	2

第二部分 投标须知	13

第三部分 招标内容及需求	29

第四部分  合同条款	75

第五部分  评标办法（综合评分法）	92

第六部分  投标文件格式	97

第七部分   其它	125

# 第一部分  公开招标公告

项目概况 浦江浦资康复医院物流系统设备采购及安装项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2023年1月17日14:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：PJCQGK(PZYY)2022-1227

项目名称：浦江浦资康复医院物流系统设备采购及安装项目

预算金额（元）：8000000

最高限价（元）：8000000

采购需求：

标项名称: 浦江浦资康复医院物流系统设备采购及安装项目

数量: 1项

预算金额（元）:8000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：包括智能轨道物流传输系统、智能被服回收系统的设备供货及安装调试，具体详见采购文件的第三部分《招标内容及需求》。

备注：

合同履行期限：具备进场条件后180日历天实施完成，具体进度配合建安、装修及相关专业工程整体进度。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2023年1月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：自行下载

售价（元）：0

四、投标保证金

投标保证金人民币：16万。

投标人必须在2023年1月17日14：30 时（时间）前将投标保证金以银行电汇、转账、现金缴款单等形式以投标供应商为缴款单位，交至：

开户银行：中国工商银行股份有限公司浦江广场支行

开户名称：浦江县产权交易有限公司

账    号：1208070509000033875

注：投标保证金汇入时请在“用途或附言”中注明“康复医院物流系统”保证金。

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年1月17日14:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2023年1月17日14:30（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.根据《浙江省财政厅关于规范政府采购投标人资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，且已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

3.其他事项

（1）本项目非专门面向中小企业采购的项目。

（2）采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文件）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

（3）本项目采取电子招投标，电子招投标有关事项说明：

A.首次参加投标的单位通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）-商家入驻”进行账户注册，注册完毕待审核成功成为浙江省政府采购网供应商后方可登录获取，注册咨询电话：400-881-7190。因未注册入库造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

B.投标人须申领CA，相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。因未办理CA数字证书造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

C.投标人使用账号或CA登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单中选择项目，网上获取采购文件。通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览。

D.本项目通过“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，不接受纸质投标文件，投标人须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。

客户端软件下载方式：投标人可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息：

名   称：浦江浦资康复医院有限公司

地   址：浦江县中山北路169号

项目联系人（询问）：郎晓松

项目联系方式（询问）：13575926171

质疑联系人：吴民权

质疑联系方式：13967952330

2.采购代理机构信息：

名    称：浦江县产权交易有限公司

地    址：浦江县中山北路169号中山大厦10楼

项目联系人（询问）：黄银凤

项目联系方式（询问）：0579-84182015、13606799305

质疑联系人：黄琳

质疑联系方式：0579-84182015

3. 监督管理部门：

名    称：浦江县人民政府国有资产监督管理办公室

地    址：浦江县东山路76号

联系人 ：张建伟

监督投诉电话：0579-84107702

- 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浦江浦资康复医院物流系统设备采购及安装项目 |
| 2 | 实施地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 项目编号 | PJCQGK(PZYY)2022-1227 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 项目概况 | 包括智能轨道物流传输系统、智能被服回收系统的设备供货及安装调试，具体详见采购文件的第三部分《招标内容及需求》。 |
| 6 | 合同履行期限 | 具备进场条件后180日历天实施完成，具体进度配合建安、装修及相关专业工程整体进度。 |
| 7 | 资金来源 | 财政 |
| 8 | ▲采购预算 | 本项目采购预算为人民币8000000元，超过预算的报价均作无效标处理。 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审。 资格后审是指在开标后由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标人进行资格审查，资格后审不合格的投标人，其投标作无效标处理。 |
| 10 | 投标保证金 | 人民币16万,应按《公开招标公告》第四条规定交纳。 |
| 11 | 踏勘现场 | 无 |
| 12 | 答疑与澄清 | 投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑（采购人、采购代理机构联系方式详见第一部分采购公告“八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系”）；逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复；澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 13 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 1.“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 2.“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于投标人标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 注：备份投标文件的提交不作强制要求。 |
| 14 | 投标文件份数 | - 一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）。 每份电子投标文件应包括资格投标文件、商务技术投标文件及报价投标文件三部分内容。 2.如中标，中标人需根据采购人要求提供与电子投标文件一致的纸质投标文件至少二份。 |
| 15 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标人需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后30分钟内（以电子交易平台设定的时间为准），登录“政采云-项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件（为防止解密失败，建议采用制作投标文件的电脑进行解密）。 a.投标人在投标截止时间前未能成功上传或未按要求上传电子加密投标文件的，作投标无效处理。 b.投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
|  |  | 2.备份投标文件：投标人确保在投标截止时间前，将备份投标文件通过快递形式或现场送达形式送达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（邮寄/送达地址：浦江县中山北路169号中山大厦10楼1003室（浦江县产权交易有限公司），黄女士收，电话号码：18757840625，邮编322200）。 a.备份投标文件递交要求：投标人须将备份投标文件以U盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明项目编号、投标项目名称（含标项）、投标人名称、备份电子投标文件”等，并注明“于 年 月 日 时 分前不准启封”的字样并加盖公章。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。 注：未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收，未按规定标记的备份投标文件有被误投或提前拆封等风险，因未按规定密封或标记所造成的一切后果由投标人承担。 |
|  |  | 3.电子加密投标文件的解密和异常情况处理： a.开标后，各投标人代表应当在限定时间内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 解密完成的时间根据投标人的网速、硬件环境、投标文件的大小而不同，开标后请投标人尽量提前启动解密，否则将可能未按时解密。 b.投标文件的制作和解密应使用同一个CA，否则将可能解密失败。 c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 d.投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 注：因备份投标文件无法正常打开或正常显示等所引起的一切后果，由投标人自行承担。 |
| 16 | 投标文件、流程文件签章 | - 电子加密投标文件必须有电子签章； - 开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容以电子签章、或者签章后上传相关文件，均认可； - 政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 开标时间 | 2023年1月17日14:30（北京时间） |
| 19 | 开标程序 | 详见第二部分 投标须知“20.3 开评标程序” |
| 20 | 评标程序 | 详见第二部分 投标须知“20.3 开评标程序” |
| 21 | 投标有效期 | 投标截止日后90天内有效，不足有效期的，其投标视为无效标。 |
| 22 | 投标保证金退还 | 除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，投标人提供保证金本单位开户银行及账号后，本采购代理机构以电汇或转账方式退还投标保证金；在采购合同签订后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。 |
| 23 | 履约保证金 | 履约保证金：中标价的10%。（不计息） 履约保证金的形式：现金、支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险。 ¨履约担保形式为现金（账户另行通知），待所有设备安装、调试完成且稳定运行三个月后到采购人处办理履约保证金的退还手续； ¨履约担保形式为支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险等非现金形式的，应在合同履行期限内保持有效。若出现支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险失效等情形导致中标人的违约金额无法从支票、汇票、本票或保函/保险出具单位理赔的，采购人有权从合同款中予以直接扣除。 |
| 24 | 询标澄清 | 本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度。如在评标过程中，评标委员会对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，投标人应在规定截止时间前回复相关内容并经签章后提交。逾期答复的，投标人自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对开标过程及开标结果提出质疑。 |
| 25 | 公告发布媒体 | 浙江政府采购网。 |
| 26 | 中标通知书 | 发出中标结果公告的同时，招标人与招标代理机构共同向中标单位发出中标通知书。 |
| 27 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《政府采购质疑和投诉办法》的规定： 投标人认为采购（招标）文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。 本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 28 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。 以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出（本项目不适用）。 |
| 29 | 特别说明 | （1）投标人应无条件的、认真仔细的、不厌其烦的阅读本采购文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照采购文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对采购文件中第三部分招标内容及招标需求、第四部分合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 （2）投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 （3）质疑、投诉人未按前列序号第27、28条规定进行质疑、投诉（申诉）、举报等，均属于扰乱政府采购市场不良行为。 （4）质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。 （5）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 30 | 代理服务费用 | 本项目招标代理费按国家财政部、国家计委、国家物价局（2002）1980号文件规定的标准收费80%计取（标准收费附后，类型为货物招标）。由中标人在合同签订前支付给招标代理机构，请各投标人将上述费用自行考虑进投标报价中。 投标人以银行电汇、转账等形式交至： 开户银行：中国工商银行股份有限公司浦江广场支行 开户名称：浦江县产权交易有限公司 账 号：1208070509000033875 |
| 31 | 解释 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 32 | 本项目支持中小企业、残疾人福利性单位及监狱企业的政策规定 | 支持中小企业： （1）按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照格式要求提供《中小企业声明函》。 （2）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小微企业报价给予6%-10%（工程项目3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。本项目的扣除比例为6%。 （3）对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。（本项目不适用）。 支持残疾人福利性单位： 根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。 支持监狱企业： 根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的材料（格式自拟）。” 注： 1.此项目为非专门面向中小企业采购项目，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）划分属于工业行业。中小企业参加本次采购活动，应当出具《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同样的价格扣除。 3.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 33 | 本项目关于节能产品、环境标志产品的政府采购的政策规定 | （1）节能产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品认证证书，否则作投标无效处理。 注：本项目执行财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单、市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构最新名录。 （2）节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。 注：本项目执行财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单、市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构最新名录。 |
| 34 | 信用记录查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： - 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询 2、截止时间：投标截止时间前。 3、查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构开标当天查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 4、使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |

注：以上内容如有变化将另行书面通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

# 投标须知

一、总  则

1、适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次招标项目。

1.2 本项目采购方式为公开招标。

1.3 投标须知为采购文件的通用条款，如通用条款与前附表、招标内容及需求、合同条款等特定条款不一致的，请按特定条款执行。

2、定义

2.1“采购人”系指浦江浦资康复医院有限公司（合同中的甲方）。

2.2“采购代理机构”系指浦江县产权交易有限公司（合同中的鉴证方）。

2.3“监督管理部门”系指浦江县人民政府国有资产监督管理办公室。

2.4“投标人”系指响应本次招标，参加本次投标的独立法人。

2.5“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6“服务”系指采购文件或合同规定投标人须承担的服务以及其他类似的义务。

2.7“实质性条款”系指采购文件条款前标注“▲”标识的条款。

2.8官方指定网站公示的内容视为书面告知。

3、合格的投标人及合格的投标货物和服务

3.1合格的投标人，详见采购公告第二条规定的投标人必须具备的资格条件并经采购人或采购代理机构审查通过的。

3.2对投标人、采购人员及相关人员的限制

3.2.1单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得同时参加同一合同项下的采购活动。违反本条规定的，相关投标均无效；

3.2.2为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（不包括为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务）；

3.2.3列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）；

3.2.4以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动（本项目不适用）；

3.2.5为证明投标人拥有的业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为投标人自身所有。不同法人、其他组织的资料与投标人无关。

3.2.6在采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（四）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

4、相关说明

4.1 投标费用

投标人应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

4.2 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标结果公告等通知，采购代理机构将通过指定信息发布媒体公开。

4.4投标人在参与本项目电子交易活动期间，请及时关注指定信息发布媒体的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

4.5投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。有业务承续关系的母子控股公司等可视作为统一法人主体。

4.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本项目的核心产品为：/

4.7投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法的通知》规定进行处罚；还将依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定由中标人双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## 二、采购文件

5、采购文件构成

5.1 本采购文件包括目录所示内容及所有按本须知第6条发出的补充资料。

5.2 除上述所列内容外，采购人和采购代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对采购人、采购代理机构和投标人无任何约束力。

5.3 采购文件是招标过程进行的有效依据，也是中标后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守采购文件规定或对采购文件的实质性内容不响应的，将可能被拒绝或以无效标处理。

5.4 本采购文件由采购人或采购代理机构依据相关法律、法规、规章、省市规定及采购文件进行解释。

6、采购文件的澄清

6.1投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑（采购人、采购代理机构联系方式详见第一部分采购公告“八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系”）；逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复；澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

6.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

6.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制要求

7、投标文件的编制要求

7.1投标人应仔细阅读招标文件(包括澄清或者修改)的所有内容。投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人应对所提交的全部资料的真实性承担法律责任。

7.2投标人应准确设置评审关联点，以便评标委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。未设置或设置错误导致投标文件被误读、漏读或者在按采购文件规定的部分查找不到相关内容的，是投标人的责任。

7.3投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

7.4如对采购文件的某项要求，投标人的投标文件未能提供相应的内容与其对应。则由此产生的评分影响由投标人自行承担。

7.5投标人编制投标文件过程中，资格文件和商务技术文件部分不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

8、投标文件的语言、计量单位、形式及效力

8.1语言及计量单位

8.1.1 投标文件及投标人与采购人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。

8.1.2 除采购文件另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

8.2投标文件的形式和效力

8.2.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。

8.2.2投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为未按时递交投标文件；投标文件未按时解密，视为投标文件撤回。

9、投标文件构成

投标人向采购人递交的投标文件均由资格投标文件、商务技术投标文件、报价投标文件组成，具体内容如下：

9.1资格投标文件

详见  第六部分  投标文件格式

9.2 商务技术投标文件

详见  第六部分  投标文件格式

9.3报价投标文件

详见  第六部分  投标文件格式

注：电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章。

10、投标函

10.1 投标人应完整地填写采购文件中提供的投标函和投标相关附件。

10.2 投标文件应当对采购文件中有关投标有效期、采购需求等实质性内容作出响应。投标人在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

11、投标报价

11.1投标人应按采购文件中规定填写报价相关表单；

11.2投标总报价系指招标文件所确定的投标范围内全部服务内容的价格体现，应包括物流系统及设施所涉及到设计优化费、设备（包括辅材）货款、运费、装卸费、保管费、设备安装费、调试费、第三方检验费、保修费、管理费、利润、税费、现场可能发生的二次搬运、临时设施费、安装水电费、成品保护费、售后服务及风险费用等一切税费组成。如有漏项也视为优惠已包括在投标总价中，合同价款结算时中标人须开具正式的税务发票。

完成本项目所涉及的一切费用由投标人承担。费用清单需详细列明，不详细的部分采购人有权按最好效果、最高标准执行。

投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用，并不得出现选择性的报价。

11.3本项目只允许一次报价，不允许以开标后调整的报价作为评标的依据（但按本采购文件投标须知投标文件错误的修正并经评标委员会认定或经投标人确认同意的除外）。

11.4其它需在报价中考虑的因素：

- 招标内容及需求中明确的需投标人承担的费用均应含在投标总价中；

- 采购文件未明示但投标人认为可能产生的潜在费用支出均需自行考虑并计入投标总价中；

- 对于没有填报的项目，采购人将不再支付，并均认为已包含在报价内。

12、投标货币

投标人用人民币报价。

13、投标保证金

13.1 本项目收取投标保证金：人民币16万,应按《公开招标公告》第四条规定交纳。

13.2 保证金形式：银行电汇、转账

13.3未中标人的投标保证金在未中标人提供保证金本单位开户银行及账号后，且中标通知书发出后5个工作日内，本采购代理机构以电汇或转账方式退还投标保证金；

13.4中标人的投标保证金在中标人提供保证金本单位开户银行及账号后，且采购合同签订后5个工作日内，本采购代理机构以电汇或转账方式退还投标保证金；

13.5保证金不计息。

13.6投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

13.6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

13.6.2未按规定提交履约保证金的；

13.6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

13.6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

13.6.5将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

13.6.6拒绝履行合同义务的；

13.6.7其他严重扰乱招投标程序的。

14、投标有效期

14.1 投标文件在开标之日起90个日历天内有效。

14.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式如传真或信件等。投标人可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

14.3 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15、投标文件的式样

15.1 投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“投标人-政府采购项目电子交易操作指南”。

15.2 投标文件是电子投标文件，包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于投标人标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（3）一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）

（4）每份电子投标文件应包括资格投标文件、商务技术投标文件、报价投标文件三部分内容。

## 四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标人需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后30分钟内（以电子交易平台设定的时间为准），登录“政采云-项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件（为防止解密失败，建议采用制作投标文件的电脑进行解密）。

a.投标人在投标截止时间前未能成功上传或未按要求上传电子加密投标文件的，作投标无效处理。

b.投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

16.2 备份投标文件：投标人确保在投标截止时间前，将备份投标文件通过快递形式或现场送达形式送达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（邮寄/送达地址：浦江县中山北路169号中山大厦10楼1003室（浦江县产权交易有限公司），黄女士收，电话号码：18757840625，邮编322200）。

a.备份投标文件递交要求：投标人须将备份投标文件以U盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明项目编号、投标项目名称（含标项）、投标人名称、备份电子投标文件”等，并注明“于  年 月  日  时  分前不准启封”的字样并加盖公章。

b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

注：未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收，未按规定标记的备份投标文件有被误投或提前拆封等风险，因未按规定密封或标记所造成的一切后果由投标人承担。

17、投标截止期

17.1 投标人应按前附表规定的日期、时间和方式上传/递交投标文件。

17.2 采购人可以按本须知第6条规定，通过修改采购文件适当延长投标截止日期。在此情况下，采购人与投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

18、迟交的投标文件

投标截止时间后收到的任何投标文件，采购人将不予接收。

19、投标文件的修改与撤回

19.1 投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子加密投标文件。补充或者修改电子加密投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回，投标无效。

19.2 在投标截止期之后，投标人不得对其投标作任何修改。

19.3 从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

20、开标

20.1 采购人将于前附表规定的时间和地点公开开标。若采购人按本须知第6条规定，通过修改采购文件更改了开标时间和地点的，以后者为准。

20.2开评标期间，投标人代表应在线操作，并关注政采云有关信息公布、澄清等情况。投标人代表不参加开标程序的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

20.3 开评标程序

（1）开标后，采购代理机构点击【开始解密】，投标人应在30分钟内（以电子交易平台设定的时间为准）完成解密。投标人在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；投标人超过解密时限，默认自动放弃；投标人在规定的时间内无法成功解密已递交的“电子加密投标文件”时，如已按规定递交了备份投标文件的，采购代理机构通过【异常处理】端口将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，并成功解密后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）结束解密后，投标人通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件第七部分，采购文件最后一页内容）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：524416712@qq.com）；

（3）采购代理机构点击【开启标书信息】，开启投标文件成功后进入资格性审查阶段；

采购人或采购代理机构将依据法律法规和本须知第9.1条规定对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

投标人未按照采购文件投标须知9.1条要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其资格审查不通过。

（4）符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体审查内容见投标须知22条“无效投标的认定”。

评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应采购文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（5）开启资格审查、符合性审查通过的投标人的商务技术文件进入商务技术评审；

评标委员会按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行技术商务审核、讨论及评议后，独立评分。

（6）商务技术评审结束后，举行开标程序第二阶段会议。首先通过在线平台公布符合性审查、商务技术评审无效投标人名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（7）开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的《报价投标文件》，代理机构通过在线平台公布开标一览表有关内容，投标人在在线平台签字确认《开标记录》（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。报价投标文件开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（8）按采购文件中规定的评标方法和标准，对投标人进行排序，并推荐中标候选人。

（9）编写评标报告。

（10）评审结束后，投标人可通过在线平台查看评审结果、排名情况等。

注：①如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，或者政采云系统提供数据电文交互功能的，按其规定执行。

②除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

21、评标

21.1 评标组织

本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

21.2评标纪律

本次评标工作将在严格保密的情况下进行，评标委员会成员名单在中标结果公告前将保密。

21.3评标办法

采用综合评分法，详见采购文件第五部分“评标办法”。

21.4 澄清有关问题

在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（或有效电子数据电文）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标人的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权的代表签字（或加盖公章）后扫描上传提交。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

21.5修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22、无效投标的认定

评审时，对投标人的资格条件、技术文件、商务资信、报价和其他评审要求等，采购人及采购代理机构对投标人的资格条件进行审查比较，其他由评标委员会逐项进行审查、比较，对于实质性偏离或符合无效条款的，应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是扫描件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

22.1资格审查（资格审查由采购人或采购代理机构审查）时，如发现下列情形的，投标文件将被视为无效：

- 资格审查文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的或不符合相应法律法规规定的。

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

22.2在符合性审查、商务技术、报价评审等时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

22.2.1符合性审查

- 投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的或者法定代表人授权书未按照采购文件要求签署、盖章的；

- 投标文件内容不齐全或者内容弄虚作假的；

- 未按采购文件中要求签署、盖章的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（7）存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

22.2.2商务技术审查

（8）投标有效期、供货期、售后服务期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（9）投标文件缺少实质性内容或实质性内容不能满足采购文件要求的；

（10）在技术商务标中出现投标报价的；

（11）明显不符合招标文件要求的服务，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（12）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离，评委认为偏离整个项目所要达到的主要功能需求的；

（13）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标人案的；

（14）存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

22.2.3报价审查

（15）开标一览表投标报价为零的（包括投标文件中标明：免费或赠予）或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

（16）投标人提交两份或多份内容不同的报价投标文件，或在一份报价投标文件中对同一内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

（17）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，且未能按评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；

（18）投标报价未包含全部采购内容或超过采购文件中规定的预算金额的。

（19）存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

22.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

23、废标

23.1根据法律法规等相关规定，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

23.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

## 六、确定中标人及授予合同

24、中标人的确定

24.1 采购代理机构应当自评标结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定1名中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在浙江政府采购网上公告中标结果，采购文件应当随中标结果同时公告。

中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

中标结果公告期限为1个工作日。

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序（在线平台已公布评审得分与排序的，不再另行通知）。

24.2 除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照规定组织重新评审的，应当书面报告监督管理部门。

24.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

24.4中标人应为浙江政府采购注册投标人，如尚未注册，必须在投标截止前按照《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定，及时办理更新或投标人注册事项。

25、合同授予

25.1 本项目的合同将授予按本须知第24.1款所确定的中标人。

25.2 中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

26、签订合同

26.1 采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同（本项目不适用）。

中标人在领取中标通知书时须向采购人提供一份关于本项目在实施过程中的相关人员的通讯录作为合同附件。

26.2 中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将依据国家和采购文件有关规定要求中标人予以赔偿，同时采购人可根据25.2的原则另行选择中标人；

26.3 采购文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

27、履约保证金

履约保证金：中标价的10%。（不计息）

履约保证金的形式：现金、支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险。

¨履约担保形式为现金（账户另行通知），待所有设备安装、调试完成且稳定运行三个月后到采购人处办理履约保证金的退还手续；

¨履约担保形式为支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险等非现金形式的，应在合同履行期限内保持有效。若出现支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险失效等情形导致中标人的违约金额无法从支票、汇票、本票或保函/保险出具单位理赔的，采购人有权从合同款中予以直接扣除。

28、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，采购投标人（投标人，下同）可以依法提起质疑和投诉。

质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

28.1投标人询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

28.2投标人质疑

28.2.1投标人认为采购（招标）文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

28.2.2提出质疑的投标人（以下简称质疑人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.2.4采购人、采购代理机构在收到法定质疑期内发出的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

28.3投标人投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

29、采购结束

29.1中标人与采购人签订合同生效后即为采购结束。

29.2本项目的投标文件不予退回。

# 招标内容及需求

（▲条款为实质性响应条款，必须满足，否则作无效标处理；标注“★”号的指标为

主要功能配置要求，出现负偏离的，按评标办法规定着重扣分）

一、内容前言

1、此技术规格书只是采购内容的一些原则性规定，并不是完整的详尽的要求。投标供应商可以根据实际情况提供更符合项目需要的产品，并对所提供产品的功能、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

2、投标供应商必须对全部招标内容进行投标，并在《技术规范/规格偏离及建议表》内给予实质性响应，不能仅复制粘贴本采购内容。

3、投标产品如与采购要求有细微偏差，业主将有权要求投标供应商调整偏差，并不改变投标价格。

4、供应商须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

二、货物需求及供货范围

1、浦资康复医院物流系统采购。本次招标内容：物流系统包括智能轨道物流传输系统、智能被服回收系统。

2、智能轨道物流传输系统共设置17个站点。涉及药房、检验中心、静配中心、中心供应、手术部、影像中心、输血科、重症监护、康复工程、预留体检、康复室及病房护理单元。

3、智能被服回收系统共设置被服投放口7个，覆盖4-10F病区。

4、本次招标内容: 物流系统设备采购及安装的图纸中的所有工程内容，包括物流系统设备采购、设备材料供货、运输、卸货、保管、施工、安装、调试、检测、并最终通过验收，同时负责技术服务与培训，提交相关技术资料以及质保期内的维修保养等，即“交钥匙”工程。

5、甲方按照设计图纸位置提供电源至总箱，后面涉及到接线及相关工作由中标单位完成，中标单位在施工时涉及到的相关费用需自行考虑，费用已包含在总价中。

6、除清单中已列内容外，其他系统设备必要组成部分和为完成系统设备组装就位直至使用的所有配件、附件等均应包含在报价中。

▲7、为了确保售后及后续维修的便捷性，轨道物流传输系统和被服回收系统必须为同一品牌。需要开具同一制造商生产的两套系统（轨道，被服）的唯一授权书，如制造商直接参与投标，需要出具相应承诺函。

8、具体数量:

(一)智能轨道物流传输系统

1、系统总体要求

本系统共设置站点17个，运载小车：25辆，其中清洁轨道用小车：1辆；

传输对象：系统可用来传输医院内各种中小型医疗物品：如文件、病历卡、药品、实验组织样本、血液样本、化验报告、X光片等；

具体分布详见智能轨道物流传输系统站点列表。

| 浦资康复医院轨道物流传输系统站点列表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 站点位置 |  |  |  |  |
| 10F | 病房 |  |  |  |  |
| 9F | 病房 |  |  |  |  |
| 8F | 病房 |  |  |  |  |
| 7F | 康复 |  |  |  |  |
| 6F | 病房 |  |  |  |  |
| 5F | 病房 |  |  |  |  |
| 4F | 病房 |  |  |  |  |
| 3F | *静配中心 | 重症监护 | 手术部 | *中心供应 | 预留体检 |
| 2F | *检验中心 | 输血科 | 康复工程 |  |  |
| 1F | *药房 | 影像中心 |  |  |  |
| 站点小计 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 站点总计 | 17 |  |  |  |  |
| 注： | *号加粗为双轨站点，其余为单轨站点 |  |  |  |  |

备注：(1)静配中心、中心供应、检验中心、药库必须采用一进一出的双轨式站点形式，系统主水平连接层与垂直井道内轨道必须采用双轨设计。轨道的宽度和走向必须符合大楼建筑的空间许可要求。

(2)系统至少设置有6个独立的空车存储库（非站点内存储），至少可停25辆运载小车，空车存储库应分布合理。

★(3)投标产品中的运载小车、转轨器、站点控制器等核心部件均为所投品牌厂家原厂研发、设计、生产，不接受OEM贴牌或代加工品牌，提供投标品牌厂家原厂承诺函。

2、运载小车

★2.1 运载小车箱体内容积不低于35升；尺寸：180mm≤宽度≤240mm，以确保多轨道时转轨器在井道、吊顶空间的占用最小化；井道地面开孔尺寸必须不大于750mm*1000mm，提供三轨井道开孔截面图（含小车、轨道尺寸标注）。中标后提供小车实物查验，不能提供小车实物视为不满足该项要求。

★2.2 小车最大净载重量不小于15公斤，提供由权威机构出具的检验报告；

2.3 小车箱盖配备缓降铰链，可以最大限度保障操作者安全；

2.4 小车采用耐用的直流电机驱动，在水平和垂直轨道上平稳运行，电机功率不低于400w，提供相关技术资料；

2.5 水平方向速度不低于0.6米/秒，垂直方向不低于0.4米/秒，提供由权威机构出具的检验报告；

2.6 小车自带电子锁装置，仅在到站后可以开启；小车运行中箱体处于电磁锁定状态，另有机械锁装置防止箱体打开，实现双重保护；提供由权威机构出具的检验报告。

2.7 小车自带位置监控通讯装置，可以识别小车的运行位置；

2.8 小车到达站点时，站控屛会自动发出到达语音信号，提醒操作人员；

2.9 小车设有专用的标识，控制系统可自动识别每辆小车；小车上带有LED显示屏，可以显示小车的编号和状态；提供实景照片；

★2.10 小车内配有自动消毒装置或抗菌材质或涂覆抗菌涂层，能定时自动或手动对箱体内部消毒，10分钟对大肠杆菌的平均杀灭效果均大于99.9%。提供疾病预防控制中心出具的消毒效果检验报告；检验报告必须体现品牌名称且与所投品牌一致；

2.11 小车具备应急手动开关，应急状态下可方便通过拨动手动开关前后驱动小车运行。提供相关技术资料和实景照片。

3、轨道

3.1 采用高强度铝/铝镁合金材料，表面阳极氧化处理；提供由权威机构出具的检验报告；

★3.2 轨道宽度不大于210mm，提供实景照片；

★3.3 所有轨道均含3根导轨：其中2根为电源导轨，提供24V直流电；1根为通讯导轨，小车通过专用装置和通讯导轨接触，保证小车和系统的全程、完全实时通讯，系统可以实时的监控小车状态和发出指令；需提供不同位置轨道的实物照片，包括水平直轨、垂直直轨、弯轨和曲轨；

★3.4 小车上的读码器采用无线射频（RFID）读取轨道上的位置码，轨道上的位置码平均间距不得大于3米。需提供有RFID位置码的轨道实景照片。

3.5 站点轨道背面需配电缆盖板，避免电缆外露。

3.6 轨道与支架需采用标准连接件进行连接以方便拆装。

3.7轨道上所有的铜轨下方均安装间隔的绝缘垫块（非全程绝缘套），铜轨均架空安装在传输轨道内底面，可防止液体泄漏囤积后导致短路以及塑料件老化带来的风险。提供直轨的轨道正面和截面图片证明。

3.8为了减少对天花吊顶、通行走道及管井结构开孔等建筑空间的占用，以及对吊顶内管线排布让位的影响，轨道间距须不大于100mm。

4、转轨器

4.1 实现小车在不同轨道之间的自动平稳换位移动；

★4.2 转轨器采用光电定位转轨技术，转轨定位精度高，无误差积累。提供相关证明文件；

4.3 站点转轨器内置自动保护装置，以避免转轨器在动作时误伤工作人员；

4.4 在小车离转轨器还有一定距离时，转轨器提前动作运行到既定位置，小车到达时无需等待转轨。

4.5 系统在四轨连接的位置，必须配有同时可容纳两辆小车在双向轨道之间切换的转轨器，该转轨器必须带有空车位，以使所连接轨道两两之间可任意自由切换；

4.6各转轨器的转轨次数，每日所有转轨器的转轨次数，需有详细的记录信息为系统预防性维护提供数据支持，需提供已运行项目使用方签字盖章确认的数据并提供详细信息，包括使用方名称、站点数量、投入运行时间和联系方式等备查。

5、站点控制器

5.1 采用大屏幕中文液晶触摸显示屏，具备友好的人机交互界面操作简单，物流站点人机交互系统，系统备份使用记录，实现发送接收可追溯功能。

5.2 站点发送界面默认显示常用站点列表，可以通过拼音首字母和站点编号快捷检索目的站点；

5.3 站点操作人员可根据实际需求设定单次发送的专用密码，小车接收人只有用此密码才可打开小车车盖；

5.4 小车发往站点的过程中（包括正常发送和调车），可在目的站点显示屏查看剩余抵达时间以及始发站点，操作人员可以据此决定等待小车到达还是先处理其它事物。

5.5当错发小车时，可以在站点控制屏操作进行召回小车；

5.6 在静脉配置中心站点，配备超载报警装置。小车出站经过称重点时会进行称重：如果不超重，显示正常读数，小车自动离开。如果超重，显示称重读数并告知用户已超重，此时用户应当打开箱盖调整重量，在此过程中称重器会显示称重读数，用户盖上箱盖后，一旦称重器判定不再超重，小车将自动离开。需提供实景照片。

5.7站点调用空车时，除了可以调用空车库中的小车外，系统可优先调用正在驶往停车库的回库小车，以加快调用速度。

5.8 站点具备记录查询界面，可以查询本站的接收和发送记录，包括发送/接收时间，目的/始发站点，小车编号，小车停留时间等。提供截图文件。

5.9 自动回库功能：小车到达某站点开箱后再次关闭后，一定时间后自动回库，避免站点长期占据小车导致系统无车可调；

5.10 站点站控屛配备语音到站信号，用于提醒操作人员小车到达信息；

5.11各站点呼叫小车等待时间分布，各站点有效的进出站次数，需有详细的记录信息为系统错峰规划提供数据支持，需提供已运行项目使用方签字盖章确认的数据并提供详细信息，包括使用方名称、站点数量、投入运行时间和联系方式等备查。

5.12站点呼叫小车等待时间在10分钟以内的比例不低于90%。投标文件中须提供已运行项目使用方签字盖章确认的系统生成的周报或者月报并提供详细信息，包括使用方名称、站点数量、和联系方式等备查。

6、防火窗

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第6.1.5条规定：防火墙上不应开设门、窗、洞口，确需开设时，应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级隔热防火门、窗。因此，投标人应严格按消防规范要求，必须提供可配套轨道物流小车系统且合格的防火门、窗（如在防火墙上设置防火卷帘依据法规视为不合规），确保院方顺利通过大楼整体消防验收。本项目的防火窗要求：

★6.1 本项目防火隔断处开孔采用平移推拉式甲级钢质隔热防火窗，防火窗须配套自动翻轨器，火灾时轨道在翻轨器作用下应能翻起，防火窗可以自动完全关闭，提供相关视频截图文件。

6.2所有防火窗附近必须配置独立的24V直流不间断供电单元作为备用电源，如小车正好通过防火窗区域，该专用直流后备供电单元可为小车供电驶离防火窗区域，以免防火窗被小车卡住而无法关闭；该备用电源发生故障时图形化监控软件可以进行报警提示。

★6.3 本项目中安装的防火窗整套装置，属于认证消防产品，因此必须提供防火窗消防产品认证证书和完整的型式检验报告。

6.4由中标单位提供轨道出井道间段的含详细尺寸的三视图方式大样图（含轨道，防火窗，井道间墙面，翻轨器等）；提供轨道穿越水平层的防火墙段的含详细尺寸的三视图方式大样图（含轨道，防火窗，墙面，吊顶，翻轨器等）。

7、防风门

7.1 在轨道穿墙的相应部位必须配置常闭式双向防风门，防止不同区间的空气对流。双轨防风门两片扇叶之间不应有间隙。

8、系统监控中心

8.1 系统采用集散控制原理，系统实际控制由位于各个区域的区域控制器来执行，中心监控电脑发生故障不影响系统运行；

8.2 控制系统中心采用工业电脑，预装有中文操作系统，配备至少21寸的液晶显示器、鼠标和键盘等；

8.3 中央监控系统可查询小车在各站点的停留时间，以便检查各站点操作人员是否遵守操作流程，在规定时间内发回小车，避免某站点长期占据小车导致其他站点无车可调。

8.4 中心控制电脑预装系统专业控制软件系统，该软件系统包括了图形化软件界面监控整个系统的运行包括站点，转轨器，小车和空车存储库等的状态；

8.5 对系统部件发生的任何故障进行报警提示；

8.6 可对运行情况做记录，可随时调用历史运输记录，具有传输任务统计分析功能；

8.7 可记录动作部件（如小车和转轨器等）的运行时间和动作次数以方便预防性维护。

8.8 对系统部件发生的任何故障进行报警提示；并且当系统出现报警信息，会自动以短信形式发送到指定维护人员手机，实现远程报警。

8.9系统监控中心须能一键生成系统运行报告，包括：站点发车次数、小车运行距离、各站点繁忙程度、站点调车等待时间、转轨器转轨次数等信息，为系统预防性维护、错峰规划、配置升级和后勤管理提供数据支持，需提供已运行项目使用方签字盖章确认的系统生成的周报或者月报并提供详细信息，包括使用方名称、站点数量、和联系方式等备查。

9、电源

9.1 系统的供电为380V三相电源，保证负载均衡。根据投标人提出的供电要求，由买方在投标方指定的位置提供符合要求的电源。

9.2 投标人负责提供系统内部的供电用的24V直流电源；该电源必须有短路保护。

10、测试台

提供独立于系统轨道之外的，用于小车测试、检修的轨道测试台，保证小车调试、检修不影响系统的正常运行。提供测试台相关照片资料信息并在配置清单中注明数量。

11、与本项目有关的设计图纸等附件资料

用户建筑平面图等图纸文件将在招标文件起售后通知投标人领取。

投标人必须提供本项目的设计图纸和技术参数，包括但不限于：

(1)系统图

(2)各楼层站点的位置平面图

(3)产品的技术参数印刷品

(4)上述技术规格要求中带 “★”项为重要参数要求，必须根据标书要求提供图片、证书等证明文件（文件放入电子文档中），未提供支撑性证明材料的，视为未响应。

(二)智能被服回收系统

1、系统总体要求

本系统采用负压式自动化被服回收系统，病区污衣被服可通过负压密闭管道实现自动回收，系统共设置被服投放口7个，具体分布详见医院被服回收系统投放口列表。

| 浦资康复医院被服回收系统投放口列表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 楼层 | 位置 | 被服投放口 |
| 10F | 病房 | 1 |
| 9F | 病房 | 1 |
| 8F | 病房 | 1 |
| 7F | 康复 | 1 |
| 6F | 病房 | 1 |
| 5F | 病房 | 1 |
| 4F | 病房 | 1 |
| 3F |  |  |
| 2F |  |  |
| 1F |  |  |
| 投放口数量合计 |  | 7 |
| 注：被服回收机房位于地下室 |  |  |

- 2、投放口

- 2.1 被服投放口尺寸不小于500mm*500mm；

- 2.2 投放门材质采用304不锈钢材质制造，带有RFID门禁系统，实现刷卡自动开门和关门；提供视频证明材料；

- 2.3 投放门设置两道自动门，确保使用方便和使用安全；提供制造商的技术支持资料或视频资料并加盖投标人公章；

- 2.4 投放口配置液晶显示屏，可以显示系统运行状态，能够方便使用者清晰的了解系统运行状态。提供图片和技术资料支持；

- 2.5 投放口配有信号指示灯，以不同颜色区别系统运行状态；

- 2.6 投放口因考虑安全风险配有防夹功能，提供技术资料及视频资料。

- 3、传输管网系统

本系统管网系统有垂直管道、水平管道两个部分组成：

- 3.1 垂直管道

- 3.1.1 被服垂直管道直径不小于500mm，为方便安装，厚度为不小于1.5mm；

- 3.1.2 垂直管道材质为304不锈钢管，管道内壁必须光滑；

- 3.1.3垂直管道于各层楼板设置管道固定支撑架，另于垂直管道两侧边制作固定架，中间位置架设防晃支架，确保将垂直管道固定；

- 3.1.4 屋顶管道排风装置：设置于垂直管道顶端，在管道内形成负压，保证异味不会进入室内，须在系统配置清单中体现数量；

- 3.1.5 临时储存节：设置于垂直管道底端，连接水平管道；缓存区直径大于500mm，长度大于1000mm；缓存装置配有光电传感器，缓存节内的被服堆积到一定高度后，阀门开启，被服进入水平管道传输；

- 3.1.6 管道检修：在垂直管道的储存节位置设置检修舱。

- 3.2 水平管网

- 3.2.1 被服水平管道直径不小于500mm，厚度不低于1.5 mm，采用吊装或埋地的方式进行铺设，埋地铺设需做3PE防腐措施；

- 3.2.2 被服水平管道材质为304不锈钢管，管道内壁必须光滑；

- ★3.2.3 水平管道的转弯半径不小于1500mm；

- 3.2.4 水平管道的最大升降角度一般不大于10°；

3.2.5 水平管道利用风机产生负压对被服进行传输。被服传输速度不小于40公里/小时。

3.2.6三通管道：实现多条分支水平管汇集到一条主干管，最终接入分离器；管道三通：被服水平管道三通厚度≥5mm；

3.2.7管道弯头：被服水平管道弯头厚度≥8mm。

3.2.8管道检修口：在水平管道每50米间隔设置检修口，所有弯管、三通下游均设置检修口。

4、通风系统

4.1每栋楼顶均安装通风系统，在管道内形成负压，过滤管道内的空气，实时排除异味，保证异味不进入室内。

4.2通风系统可定时启动或根据需要手动启动。

- 5、控制系统

- 5.1 中央控制系统位于机房；

- 5.2 采用液晶显示屏，并具有直观的操作交互界面；

- 5.3中央控制系统预装系统专业控制软件，该软件包括了图形化软件界面监控整个系统的运行状态。

- 5.4 对系统内各装置发生的任何故障进行报警提示；

- 5.5 可对系统使用情况进行记录，并进行数据保存。

- 6、动力风机系统

- 6.1 动力系统由多组风机串联组成，其中至少有一台为备用风机；

- 6.2 风机位置位于机房，连接各被服水平管道，提供负压吸力；

- 6.3 需380V三相电源供电，单台风机功率为90Kw，保证水平管道内被服包裹能够被运输至相关目标位置；

- 6.4 动力风机系统配有消音装置，最大程度降低噪声污染；

- 6.5 风机配有变频器，可根据实际情况调整负压吸力大小，节省系统整体系统耗能；

6.6风机处需设置消音装置。

- 7、气体过滤装置

- ★7.1 气体过滤装置可安装在机房的空间内；具体尺寸符合设计图纸要求，提供图片及技术资料支持；

- 7.2 气体过滤装置安装于系统末端，一端通向室外，另一端连接风机，确保排出的所有气体都符合环保部门相关要求；

- 7.3 气体过滤装置内置有多层滤芯，滤芯为模块化设计，方便后期维护。

- 8、被服收集终端

- ★8.1 被服收集终端采用气动阀门式开关方式，自动卸料；

- 8.2 配备有智能感应制动系统，防止意外发生。

- 9、电源

9.1系统的主供电源为380V三相电源和220V单相电源，根据投标人提出的供电要求，由买方在投标方指定的位置提供符合要求的电源；

9.2投标人负责提供系统内部电源；该电源须有短路保护、过载保护。

10、与本项目有关的设计图纸等附件资料

用户建筑平面图等图纸文件将在招标文件起售后通知投标人领取。

投标人必须提供本项目的设计图纸和技术参数，包括但不限于：

(1)系统图

(2)各楼层站点的位置平面图

(3)产品的技术参数印刷品

(4)上述技术规格要求中带 “★”项为重要参数要求，必须根据标书要求提供图片、证书等证明文件（文件放入电子文档中），未提供支撑性证明材料的，视为未响应。

轨道物流传输系统材料清单

| 序号 | 品名 | 品牌参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平直轨组件（3.5m） | 1.采用高强度铝镁合金材料一体压铸成型；表面阳极氧化处理； 2.站点轨道背面需配电缆盖板，避免电缆外露； 3.规格、尺寸：厂商根据各自产品规格确定； 4.类型：水平直轨。 | 根 | 183 |
| 2 | 垂直直轨组件（3.5m） | 1.采用高强度铝镁合金材料一体压铸成型；表面阳极氧化处理； 2.站点轨道背面需配电缆盖板，避免电缆外露； 3.规格、尺寸：厂商根据各自产品规格确定； 4.类型：垂直直轨。 | 根 | 35 |
| 3 | 弯轨组件（90°） | 1.采用高强度铝镁合金材料一体压铸成型，表面阳极电镀处理； 2.轨道转弯处专用，所有轨道上均含一根专用通讯导轨，保证系统实时通讯； 3.材质：铝镁合金；角度90度； 4.类型：弯轨。 | 个 | 59 |
| 4 | 曲轨组件（90°） | 1.采用高强度铝镁合金材料，表面阳极电镀处理； 2.轨道转弯处专用，所有轨道上均含一根专用通讯导轨，保证系统实时通讯； 3.型号：角度90度； 4.类型：曲轨。 | 个 | 39 |
| 5 | 转轨器 | 1.小车在单双轨处的换轨装置； 2.转轨器采用闭环步进电机驱动，换轨更快速平稳； 3.转轨器自带1-2个转轨架。 | 套 | 16 |
| 6 | 防火门 | 1.平移式轨道用甲级钢制隔热防火窗； 2.耐火等级：甲级(耐火完整性≥1.5h且耐火隔热性≥1.5h)； 3.具有消防产品认证证书和型式检验报告。 | 套 | 16 |
| 7 | 翻轨器 | 1.防火窗附件，配合防火窗使用的轨道翻起装置， 2.类型：电动式，翻轨器。 | 套 | 24 |
| 8 | 防风门 | 1.用于轨道穿墙的相应部位； 2.类型：单双扇防风门。 | 套 | 27 |
| 9 | 站点控制器及组件 | 1.用于站点发车、调车、存车以及接收到站的小车等操作； 2.采用大屏幕中文液晶触摸显示屏，具备友好的人机交互界面操作简单，提供物流站点人机交互系统的软件著作权证书； 3.站点附件，语音到站信号。 | 个 | 17 |
| 10 | 增强型防火门控制箱 | 厂家自拟，详见图纸 | 个 | 1 |
| 11 | 不间断电源 | 厂家自拟，详见图纸 | 套 | 15 |
| 12 | 标准型小车（带消毒功能） | 1.小车由带有驱动和电子控制装置的底盘和箱体两个部分组成； 2.小车箱体容积不低于35升；小车速度：水平0.6m/s，垂直0.4m/s； 3.类型：15kg标准型运载小车。 | 台 | 25 |
| 13 | 集成式L型测试台 | 1.用于小车的测试、维保与检修； 2.尺寸：长度2米，内弯轨90° | 台 | 1 |
| 14 | 称重系统组件 | 1.称重报警装置，用于静配中心站点； 2.尺寸：适配静配中心站点； | 套 | 1 |
| 15 | 监控中心品牌电脑 | 系统附件，用于中央监控系统，可实时监控系统各部分状态并发出指令。 | 套 | 1 |
| 16 | 轨道物流系统软件 | 轨道物流系统软件，即中央监控系统，可实时监控系统各部分状态并发出指令。 | 套 | 1 |
| 17 | 电源配电箱 | 综合，详见图纸。 | 个 | 3 |
| 18 | 系统配套电缆 | 综合，详见图纸。 | 套 | 1 |
| 19 | 设备安装，包含人工和安装辅料 | 设备安装，包含人工和安装辅料。 | 项 | 1 |
| 20 | 设备包装、运输 | 设备包装、运输。 | 项 | 1 |
| 21 | 系统设计，项目管理，软件调试编程，培训；差旅、调试、售后等费用。 | 系统设计，项目管理，软件调试编程，培训；差旅、调试、售后等费用。 | 项 | 1 |

被服回收系统材料清单

| 序号 | 品名 | 品牌参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 被服投放口 | 1.投放门材质采用304不锈钢材质制造，带有RFID门禁系统，实现刷卡自动开门和关门； 2.投放门设置两道自动门，确保使用方便和使用安全； 3.投放口配有信号指示灯，以不同颜色区别系统运行状态； 4.投放站由中央控制系统进行控制，不同楼层投放物品时无需等待，同一时间可同时使用不同投放口； 5.投放口为降低对建筑空间的影响，采用升降式开门方式； 6.为了医院感控要求，采用人体非接触开门方式。 | 个 | 7 |
| 2 | 被服存储节 | 1.设置于垂直管道底端，连接水平管道； 2.缓存装置配有光电传感器，缓存节内的垃圾或被服堆积到一定高度后，阀门开启，垃圾或者被服进入水平管道传输。 | 个 | 1 |
| 3 | 阀门和投放口控制器 | 1.投放口及排放阀门自动开启关闭控制装置 | 套 | 1 |
| 4 | 中央控制系统 | 1.中央控制系统采用PLC控制，预装控制软件，图形化软件界面可实时监控整个系统的运行状态； 2.采用液晶显示屏，并具有直观的操作交互界面； 3.对系统内各装置发生的任何故障进行报警提示； 4.可对系统使用情况进行记录，并进行数据保存。 | 套 | 1 |
| 5 | 被服收集终端 | 1.被服收集终端采用卸料斗收集方式，收集到一定量时能自动卸料； 2.配备有智能感应制动系统，防止意外发生 | 套 | 1 |
| 6 | 风机系统 | 1.动力系统由专用大功率风机组成； 2.配置风机数量不少于2台，单台功率不小于75KW 3.动力风机系统配有消音装置，最大程度降低噪声污染； | 套 | 1 |
| 7 | 空气压缩机 | 1.气动控制单元动力装置 2.配套设备：冷干机、储气罐 | 套 | 1 |
| 8 | 电气控制箱 | 1.主控柜及风机控制箱等系统系统配套电气设备 | 套 | 1 |
| 9 | 压力感应控制器 | 1.检测管道内气压压强变化 | 套 | 1 |
| 10 | 气体过滤系统 | 1.气体过滤装置内置有多层滤芯，滤芯为模块化设计，方便后期维护 | 套 | 1 |
| 11 | 顶部负压通风系统 | 1.设置于垂直管道顶端，在管道内形成负压，保证异味不会进入室内 | 套 | 1 |
| 12 | 被服垂直竖管 | 1.管道直径为500mm，材质为SS304不锈钢，厚度不小于1.5mm | 米 | 51 |
| 13 | 被服水平管 | 1.管道直径为500mm，材质为SS304不锈钢，厚度不小于1.5mm | 米 | 171 |
| 14 | 水平弯管/被服90度 | 1.管道直径为500mm，材质为SS304不锈钢，厚度不小于1.5mm 2.半径不小于1500mm | 个 | 10 |
| 15 | 不锈钢检修舱 | 1.设备检修口 | 个 | 2 |
| 16 | 排气管及附件 | 1.根据系统要求配置 | 套 | 1 |
| 17 | 电缆 | 1.包含电源电缆，控制电缆，光纤及配套安装附件 | 套 | 1 |
| 18 | 设备包装、运输 | 1.设备包装、运输 | 项 | 1 |
| 19 | 设备安装，含安装辅料 | 1.设备安装，含安装辅料 | 项 | 1 |
| 20 | 项目管理、差旅、调试、售后等费用 | 1.项目管理、差旅、调试、售后等费用 | 项 | 1 |

注：采购清单仅供参考，投标人可在以上货物清单之后详细列出认为对于按招标文件、图纸及技术要求完成本工程所必须发生的，但没有包括在上述货物清单费用中的项目；如认为清单内项目的数量有误，亦可于下方列明具体的“序号、品名、参数描述、单位、数量、含税综合单价、合价”进行清单补充及报价。

三、深化设计要求

为使合同顺利履行，采购人有责任和义务协调设计院给予中标人充分配合以顺利实现系统设计要求。涉及重大设计变更时，中标人有义务邀请采购人参与共同讨论。设计联络会议的结果应由中标人以会议纪要制成书面文件交与采购人。

四、到货验收及安装

1、设备到达现场后，中标人应共同参与设备的开箱检验工作。若发现货物与装箱单数目不符，由中标人负责补齐或收回，如采购人对质量有异议，中标人负责解释及处理，直到符合合同约定为止，同时，采购人保留依法追究中标人违约责任的权利。该检验称为初步清点验收，方式如下：

（1）中标人在将货物运到采购人指定地点时，买卖双方及采购人委托的验收参与人员根据本合同约定的计量方式、技术标准和质量要求对中标人交付的货物进行初步清点，主要核对：数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料，各方签字后即表示初步验收清点完成，可以进行组装就位施工，但并不免除任何中标人对交货产品存在质量、制造、设计、性能、零部件的完整性等各方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对采购人造成损失的赔偿。

（2）买卖双方及采购人委托的验收参与人员初步清点时，若发现存在数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料方面不合格情况的，采购人有权拒收、部分拒收、退货、部分退货、拒付货款直至解除本合同，并向中标人索赔因此造成的损失。如采购人选择不解除合同但要求中标人重新供货的，中标人应当无条件重新供货，且交货期限不顺延，由此导致逾期交货的，中标人应承担相应的违约责任。

2、中标人交货前应按合同规定的检验方法，作出全面检测，其记录附在质量证明书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。中标人检验的结果和详细要求应在质量说明书中加以说明。

3、系统的就位、安装、调试结束后，经过一个月的试运转考核无故障，并经有关部门的检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书。

4、其中采购人认为的重要部件不论何时（验收时或日后维修时）发现不符投标文件中的型号规格，中标人均将承担违约责任。中标人必须更换与招标文件相一致的部件并承诺包括组装就位在内的一切费用和相关责任。如中标人拒不更换的，采购人有权要求中标人按该重要部件所在设备的整体价款的一倍支付违约金。所有采购人认为的重要部件和零件的必须提供相应的证明材料，供货时如为进口部件需提供原装原产地五大单据（原产地当局出具的原产地证书正本、原产地出厂合格证正本、原产地装船单正本、中国海关报关证明文件复制件、中国商检检验合格证明文件正本）。

5、中标人在交付设备时必须同时需向采购人移交招投标文件所列的备品备件、维修工具（该备品备件不作为保修期内所使用的维保耗材）。

6、采购人有权派出不超过4人5工作日的专业人员赴中标人生产厂地进行设计联络和监造，相关费用已包含在合同价中。如在监造中发现技术指标不能满足招标文件和投标文件承诺要求的，采购人有权拒付货款或解除合同。

7、经采购人要求或征得采购人书面同意后，中标人可分批发货，采购人分批验收。

五、调试、试运行及验收

1、负责安装及调试是作为本合同内容的一部分，不再签署其他协议；接到采购人书面通知后，中标人应按照通知指定日期派员免费赶赴现场负责设备的安装工作，并通过相关部门的验收。如因中标人原因导致未能一次通过验收的，整改产生的工期延误责任由中标人承担。

2、整体工程的总包施工过程中，中标人应委派技术人员参与检查有关设备安装部位的施工，如发现可能影响今后设备安装情况的，应及时向采购人反映相关情况，以防止在实际安装时出现土建施工不符合设备安装要求。如中标人未及时发现相应情况的，则在实际安装过程中额外发生的土建返工和设备安装工期延误等责任均由中标人承担。

3、安装及调试工作要求如下：

（1）具备安装条件后，中标人须派有丰富安装经验的人员进场安装，直至拿到有关管理部门的检验合格证书。设备安装应包括但不仅限于以下内容：

- 参与设备开箱，并放置于正确位置；

- 设备安装；

- 调试和试运行；

- 提供特殊和专用工具；

- 提供设备维护方法及紧急修理措施；

- 安装时与其它供应商协作。

（2）安装工作由中标人负责。在设备安装之前，中标人应对设备就位处的土建、结构基础进行检查。由于中标人设备变动就位条件而引起的费用由中标人承担。在整个安装过程中，中标人应派有从事同类工作五年以上实践经验的工程技术人员对设备的正确位置及系统之间的连接在现场指导服务。中标人应与采购人一起检查安装工作，在取得验收证书后，中标人将准备下一步的调试及试运行工作。

（3）在就位开始前，中标人工程师应与采购人一起在现场开箱检查已交货的设备，确认设备的完好程度及运输中有无损坏，一旦发现任何缺陷，中标人应立即修理、补充和更换。

（4）中标人应在就位、安装前提出就位注意要点，并负责就位及安装全过程。由于中标人安装检查或过程验收失误引起的损失，中标人承担全部责任和费用。

（5）中标人应承担安装过程中的自身所有的费用。

六、培训

1、培训内容：

1.1技术人员管理、安装培训；

1.2维修人员维护、保养培训。

2、技术人员管理、安装培训：中标人应为招标人受训人员提供培训，培训前应提供中文操作手册，经过培训，使受训人员能够了解设备结构、工作原理、工作性能，主要掌握设备安装的相关技术。

3、维修人员维护、保养培训：中标人应为招标人受训人员提供培训，进行实际操作培训、一般故障排除培训和一般维护维修培训。现场培训一切费用由中标人负责。

七、质量保证

1、采购人和项目监理有权对送达工地的所有设备随机抽检。若发现中标人以伪劣产品充抵采购人确认的设备和材料，采购人可要求中标人重新采购；伪劣产品已被安装的，采购人有权要求中标人拆除返工；经抽验为伪劣产品而发生的设备、材料损失，均由中标人承担全额责任。

2、中标人应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、技术和性能要求。中标人应保证合同项下提供的全部货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在其寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标人应对由于设计、材料或工艺上的缺陷或故障负责。如属中标人责任造成产品缺陷或故障，中标人应在收到采购人通知后15天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。

3、如中标人收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标人承担，采购人根据合同规定对中标人行使的其他权力不受影响。

4、中标人保证所提供的技术文件完整正确，数据和资料准确无误，并承担按技术文件进行的操作致使设备或部件损坏的责任。

5、如属微小缺陷，经中标人同意可由采购人自行修理或解决，但由此发生的所有直接费用应由中标人负担。

6、总包服务费2%由采购人支付给总包单位，中标人的验收资料应融入总包单位，现场施工等应服从总包单位监督管理。

本项目为争创省优质工程（省钱江杯），中标人应提供所有配合工作，因乙方原因造成无法创下省优质工程的，在货款中扣回总包服务费2%的费用。

八、付款方式

（1）合同签订后支付合同价的10%预付款；

（2）全部设备到货并安装完成(包括智能轨道物流传输系统、智能被服回收系统）且提交产品说明书、所采购产品的试验报告、运维相关调试检测报告，提交初步验收合格报告，甲方在乙方提供相应等额增值税专用发票等相关资料后支付合同价的 50%；

（3）全部包括智能轨道物流传输系统、智能被服回收系统的设备调试完成且稳定运行三个月后，甲方在乙方提供剩余全额增值税专用发票后支付合同价的30%；

（4）剩余的 10% 作为质保金，在承诺质保期满后无息退还质保金 (每次实际支付金额=合同进度款金额-累积的违约金金额，每次开具发票金额应与支付金额一致)。

九、售后服务及要求

- 1、质保要求

1.1 投标人须对合同中规定的设备，本项目的质保期从买卖双方签署竣工验收证书之日起计算，提供验收合格后至少 24 个月的质保期，在此期间，因产品质量不良而产生损坏或不能正常工作，投标人应免费维修和正常保养。

1.2质保期内，中标人安排至少1名工程师驻场，负责免费维修、保养。除人为损坏或不可抗力以外，中标人免费提供所有零部件。投标人请提供质保期内维修、保养详细方案。

1.3在质保期满后，设备符合合同规定的技术要求，双方应签署有关设备的质保期期满证书。

1.4在质保期内，如因中标人责任需要调换或修理设备，并由此引起设备停机，则有关设备的质保期应按实际停机时间相应延长。

1.5投标人提供质保期后5年的维修、保养详细方案及相关报价，此报价不计入投标总价。

- 2、维修服务要求

2.1、无论在质保期内还是质保期满后，一旦设备发生故障，而采购人无法自行排除时，在接到采购人通知后，中标人承诺在所供货物发生故障1小时内响应，4小时内派合格的技术人员并携带工器具无条件到现场作技术服务，协助采购人排除故障。一般故障6小时内排除，较大故障12小时内排除，重大故障24小时内排除，并及时提供备品备件。质保期内备品备件免费更换。质保期结束前免费对设备进行一次系统测试，并提供一次测试报告。

注：一般故障是指设备参数设置故障，需要对设备进行参数调整或者程序重新设置；较大故障是指设备非关键部位损坏，需要更换备品备件；重大故障是指设备核心部件损坏，需要更换核心部件。

2.2、中标人需安排设备使用维护的现场培训，培训的人数和深度必须满足投标文件的要求，费用已包含在合同价中，采购人不再另行支付。

2.3、中标人每年免费提供备品备件及常用材料的价目表。采购人从中标人处选购备件，前提条件是该选择并不能免除中标人在合同质保期内所承担的义务。在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知采购人使采购人有足够的时间采购所需的备件。

2.4、中标人进行就位、安装、调试，以及进行维修、保养等工作时，应当遵守劳动安全等规章制度，听从采购人的安全指挥，对因中标人履行上述工作给采购人与第三人造成的损害责任(包括但不限于人身损害、财产损害等)，以及造成中标人自身的损害责任，均由中标人承担。如采购人先行承担责任的，采购人有权向中标人追偿损失（包括但不限于赔偿费、诉讼费、律师费等），并有权从任何应该支付或将要支付给中标人的金额中扣除该偿还金额。

十、消防备案

项目中标后，业主须根据国家消防法规对本物流系统进行消防备案，中标人须提供相关配合。

## 十一、变更约定

中标后由于招标人的建筑、内装或其它设计发生变更导致物流系统也要发生相应的设计变更，或者招标人由于其它原因提出物流系统设计变更，则中标人应根据实际使用量供货，双方将根据实际发生的部件数量变更和投标单价以及由此造成增加的设计费用，重新调整实际系统总价并签署相应的价格补充协议或合同。

- 第四部分  合同条款

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

- 乙双方根据                  （单位名称）                      项目招标的结果（招标编号：              ），签署本合同。

- 采购概况

- 1.1采购清单

1.1.1采购设备的名称、品牌、产地、规格、数量、单价等见本合同附件一《采购设备及材料清单》。

1.1.2《采购设备及材料清单》中的总价均为包干价，均已包括不限于设备费（含辅材）、包装费、运输费、运输损耗、装卸费、安装费、安装所用水电费、辅料、配件、工具、设计优化费、保管费、单机调试及联动调试费、第三方检验费、保修费、管理费、现场可能发生的二次搬运、临时设施费、成品保护费、利润、保险、税金等设备安装验收合格直至交付甲方以及售后服务的费用，以及其他不可预见的所有费用，且不因劳务、市场设备价格、政策变化而调整。

1.1.3除非乙方在发货前一日之前收到甲方增减采购数量的通知，乙方严格按照《采购清单》中的数量发货。甲方增减采购数量的，单价、优惠不变，合同总金额随数量相应调整。

- 1.2 质量要求

1.2.1乙方供应的设备应同时满足国家、地方（设备使用地）相关规范以及行业标准的要求。

1.2.2 乙方保证其出售的设备是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），符合原厂质量检测标准（以说明书为准），在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。

1.2.4设备功能和技术参数等质量要求，详见附件二《产品技术规格书》。

- 1.3附属资料

1.3.1 乙方供应的设备应当附有原厂出厂证明、质量合格证书、设备使用说明书、保修卡。

1.3.2 若产品为进口产品，还应当附有产品的装箱单、报关单、产品进出口检疫书等有关文件。

1.3.3 该些文件应用防水袋包装并放在设备包装中，并在设备安装调试完成之后移交甲方。

- 设备供应

- 2.1 交付时间、地点

2.1.1 乙方应在约定的时间内将设备运至约定地点供甲方验收，具体时间与地点以本合同“专用条款”为准。

2.1.2 乙方应当在发货前书面通知甲方，并书面告知准确到货时间，以便甲方做好接收准备。

2.1.3 若乙方提前到货，导致货物在合同约定的时间之前到达供货地点，或乙方未经甲方同意分批到货，则甲方有权暂不予验收、不予接收并拒绝付款，乙方自行负责设备的保管，设备的毁损、灭失等责任由乙方自行承担。

- 2.2 设备包装

2.2.1 乙方应当提供设备运输至合同约定地点所需要的包装，以防止设备在运输过程中损坏或变质，包括防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要措施，从而保证设备能够经受多次搬运、装卸及长途运输。包装不符合标准或约定，造成设备毁损或其他后果的，均由乙方自行承担相应的责任。

2.2.2 除非双方另有约定，包装物归甲方所有。

- 2.3 设备保管

2.3.1 在设备安装调试完毕、通过验收并移交甲方之前，乙方自行负责设备的保管并承担相关费用。非因甲方原因导致已安装设备在乙方保护期间发生污染、损坏、失窃的，由乙方负责自行予以修复并承担相应费用。

2.3.2 乙方需要甲方提供场地的，应在发货前三个工作日书面征求甲方意见，双方另行协商场地使用费。

- 2.4 开箱检验

2.4.1 乙方将设备运抵交付地点当日，乙方应通知甲方对合同设备的外观、型号、数量进行开箱检验，并配合甲方在三日内完成开箱检验。双方就上述内容情况制作开箱检验记录。但开箱检验不作为最终质量验收合格的依据。

2.4.2 在开箱检验中如发现设备、应该附带的配件工具、文件资料等有缺、错、损坏的，由乙方在甲方规定的时间内更换或补足。

- 安装调试

- 3.1安装前准备

3.1.1 乙方应当在合同签订前向甲方提交设备安装平面布置图、管线预埋图、安装图纸、工作计划等文件并通过甲方审核。乙方在安装调试过程中，应当严格按照已通过审核的设备安装平面布置图、工作计划等文件设备进行。

3.1.2 乙方应当在合同签订前勘察安装现场，若设备的安装调试需要对安装现场进行改建，则乙方应在发货前提出书面改建方案并通过甲方审核。

3.1.3 若设备的安装调试需要获得有关政府部门的批准或备案，则乙方应当在安装开始前完成报批、备案工作，甲方应当积极配合。报批、备案中产生的费用由乙方承担。

3.1.4 甲方协调总包单位向乙方提供安装所需的水源、电源，乙方需自行接安装临时用水管道及用电电缆。安装期间的水电费用由乙方承担。

3.1.5 根据工程进度，乙方应根据甲方通知积极配合土建同步预埋、安装相关的管道、电缆。

3.1.6 乙方在安装前有责任和义务对图纸上的问题进行仔细核查，对各专业、同专业各类图纸之间的错、漏、自相矛盾等问题至少在该道工序施工前三日以书面形式向甲方提出咨询。因图纸查阅不仔细、或不及时咨询而造成返工或误工的，返工或误工费用及其他损失由乙方自行承担，且工期不得顺延。

- 3.2安装进度

3.2.1 安装工期自乙方确认现场具备安装条件、甲方通知乙方进场之日起计算。

3.2.2 因以下原因造成安装工期延误，由乙方书面提出申请并经甲方书面确认，工期相应顺延：

（1）一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时；

（2）不可抗力。

3.2.3 对于类似高考、常年性展会、法定节假日、农忙季节等可预见的可能对安装调试有影响的特殊期间，乙方应预先做出安排，且工期不因有关部门采取限制措施而顺延，因此影响的费用由乙方自理。

3.2.4 乙方书面申请工期顺延并通过甲方确认后导致的停工、窝工，甲方不补偿或赔偿乙方损失。

- 3.3安装调试

3.3.1 乙方应当严格按照本合同约定以及国家、省、市有关现行规范完成设备安装调试工作。

3.3.2乙方应当承担安装调试期间安全保卫工作及安装照明等工作并承担由此产生的一切费用。安装调试期间发生的一切安全事故、违法违规事件，均由乙方负责处理并承担相应的责任和费用。

3.3.3 在安装施工过程中，乙方应当遵守相关法律规定、甲方及总包单位对施工现场的管理规定，自行协调好与其他施工单位的关系，确保工程顺利完成。否则，因此所产生的一切后果均由乙方自行承担。若因乙方原因导致甲方相关设施损坏或造成第三方损失，则由乙方照价赔偿。

3.3.4 乙方全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付，住宿、膳食及运输等安排。乙方在任何时候均应采取一切合理的预防措施，以防止其职员发生任何违法或妨害治安的行为，并且保护工程附近的个人或财产免遭上述行为的破坏。

3.3.5 乙方负责本设备安装调试工程全部档案资料的汇总、整理、归档，并在安装验收通过后移交给甲方。

3.3.6 乙方经甲方批准后可在安装现场铺设临时设施，但必须在安装结束后负责清除完毕。由于乙方原因引起工期延长，造成临时设施影响甲方工作计划而需要搬迁的，增加的费用由乙方负责。在合同期间内，因甲方需要乙方提前拆除临时设施的，乙方应在甲方限定的时间内无条件拆除结束，拆除结束后双方再另行商议补偿费用。

3.3.7 安装所需的机械工具由乙方提供并自行运输至安装现场，该费用由乙方承担。在安装结束后，乙方应当按照甲方的要求，将乙方的机械工具搬出安装现场并拆除临时设施。安装调试结束前，乙方负责安装现场的卫生清理，并按甲方的要求堆放垃圾。

- 3.4安装调试验收

3.4.1 乙方应当在设备安装调试完后三天内书面申请甲方组织验收，甲方应当在接到乙方通知后三天内组织验收，甲方有权委托第三方负责或参加验收事宜，乙方应当配合甲方及第三方的验收工作。

3.4.2 若设备的安装涉及隐蔽工程验收，则乙方应当及时通知甲方验收。若未通知甲方验收，则甲方有权剥离隐蔽工程进行查看验收，无论验收结果如何，相关费用由乙方承担。

3.4.3 如该设备安装调试完需要通过有关政府部门的验收、检验的，则报请政府部门验收、检验事宜由乙方负责。甲、乙双方都应积极参与、配合完成政府部门验收、检验。验收、检验所发生的费用由乙方承担。

3.4.4 设备的安装调试未通过甲方或政府部门验收，则乙方应当负责整改直至通过甲方和政府部门验收。整改费用由乙方承担。如乙方拒绝整改的，甲方有权另请第三方整改，由此发生的整改费用从未付货款中直接扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。

3.4.5 经验收合格后甲乙双方应及时办理设备的正式移交手续。在移交的同时乙方应提供设备相关手续、验收、检验报告等相关证明、证书，中文版安装使用、维护说明书以及乙方负责该项目维护保养的负责人姓名、联系电话。设备正式移交甲方后，设备由甲方保管，设备发生任何损坏由甲方承担修复费用（因设备质量问题造成的除外）。

- 3.5 质量保证

3.5.1 验收合格并不免除乙方的质量保证责任。设备经开箱检验及通过安装验收后，如在事后检出并证明存在乙方的原因引起的设备质量问题，在设备的保修期届满前,甲方有权随时向乙方索赔或要求乙方采取更换全套设备等其他措施加以补救。

3.5.2 前款所述证明为甲方委托的有资质的检测机构出具的检验报告，该检验报告即为认定设备质量是否符合合同约定的直接依据，乙方对此无异议。

3.5.3乙方应保证其设备在经过正确安装、正常使用及专业的保养维护情况下，达到乙方承诺的使用寿命。

3.5.4 乙方对所提供的全部设备及时提供免费保修、保养，在此期间，除甲方人为损坏或不可抗力以外，乙方免费提供所有需更换的零部件。乙方应派遣具有充分素质和资深经验的人员进驻现场追踪设备的运行性能，并定期对设备进行例检和维护，保证设备正常运行。甲方应提供满足乙方2名驻场人员工作条件的工作场所。甲方在使用过程中如发生质量问题，甲方应尽快通知乙方，乙方应在接到通知后24小时内到达甲方现场处理并解决所发生的任何问题。

3.5.5总包服务费2%由甲方支付给总包单位，乙方的验收资料应融入总包单位，现场施工等应服从总包单位监督管理。

本项目为争创省优质工程（省钱江杯），乙方应提供所有配合工作，因乙方原因造成无法创下省优质工程的，在货款中扣回总包服务费2%的费用。

- 货款支付

- 4.1支付进度

4.1.1 支付进度以“付款方式”约定为准。

4.1.2 预付款仅在乙方提交甲方认可的履约保函后支付。

- 4.2 履约保函

4.2.1 乙方在收取预付款前向甲方提供金额等同于预付款的、以甲方为受益人的、甲方认可的银行履约保函，有效期至设备开箱验收合格交付甲方之日。

- 4.3支付方法

4.3.1 乙方提交的付款申请应附有正式税务发票，合同签约单位名称、发票出具单位名称、收款银行帐号所属单位的名称三者必须一致，如上述付款凭证无法及时提交导致甲方付款延迟，甲方不承担延期付款责任。

4.3.2 乙方对其提供的银行账户的准确性负责，银行账户如有变更，乙方应在甲方付款前提前十日以上书面通知甲方，如因乙方提供的银行账户错误或银行账户变更未及时书面通知甲方，导致无法及时付款的，甲方不承担延期付款责任。

4.3.3 本合同约定的乙方应承担的全部违约金、赔偿金等款项，甲方有权直接从应付款项中直接扣除，上述款项不足扣除的，甲方有权向乙方索赔。

- 售后服务

- 5.1 保修期

5.1.1 设备保修期详见补充条款，保修期从甲乙双方办理完毕正式移交手续之日起算。

5.1.2 乙方安排至少1名工程师驻场，负责免费维修、保养。保修期内更换的设备、零件由乙方免费提供。更换的所有零部件及其他设备仍应符合本合同规定的技术要求。

5.1.3 在保修期外，若设备出现故障时，乙方承诺按不高于本合同附件三《维保有偿服务收费标准》提供有偿服务，即：如遇收费标准上调，则按本合同附件三的收费标准收取；如遇收费标准下调，则乙方应按调整后的收费标准收取。附件三中所列明的价格已包括部件本身的设备费、安装费、调试费、劳务费、维护费、税收等所有费用。

5.1.4 该项目维护保养的负责人的联系电话应保证全天24小时畅通，并为甲方提供全天24小时的紧急维修服务。若设备发生故障，接到报修电话后12小时内派维修人员赶到现场进行抢修，并视故障的程度在合理期限内保证维修结果达到设备的正常使用条件，恢复设备的正常运转。如果乙方逾期未上门维修，则甲方有权或通过小区物业管理单位自行或委托第三方维修、更换，费用由乙方负担，并从保修款中扣除。

5.1.5 保修期内，设备的维护检查周期不超过三个月，即每三个月至少派专业维修人员进行设备巡回维护检查一次。若甲方在设备运行时间上有特殊要求，应根据甲方的要求安排该设备的维护检查时间。

5.1.6 若因乙方逾期未上门维修导致甲方或第三方损失的，甲方有权从保修款中直接扣除相应款项，不足部分甲方有权向乙方追偿。造成第三方损失的，相关责任由乙方承担，甲方不负担任何法律责任。

5.1.7若设备或零件需返厂修理，则设备或零件自取走至修复并交回给用户方的时间不能超过  48  小时，如果不能在规定时间内维修完成，乙方应该提供代用设备或零件。

- 5.2 技术支持

5.2.1 乙方免费对甲方派出的管理和维护保养人员进行设备基本知识、使用、维护保养技术等内容的培训，培训人次不少于  10  次，每次时间不低于  3  小时。

## 5.3如若该系统涉及的技术软件甲方有权要求乙方开放所有的系统网络协议，乙方应为合同范围内的系统提供相应的技术服务，并免费为系统提供升级服务，包扩不限于系统使用费、人工费、技术咨询等相关费用。

- 违约责任

- 6.1 甲方违约

7.1.1 甲方无故拖延支付货款的，每逾期一日，按到期未付款项的万分之一向乙方支付违约金。

- 6.2乙方违约

6.2.1 如乙方未在本合同规定期限内供货或完成安装调试，则每逾期一天，应按该合同价款总额的万分之二支付违约金。如逾期超过十天，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的款项，并按合同总金额的20%向甲方支付违约金并赔偿由此给甲方造成的一切损失（包括但不限于拆除费、保管费、对关联工序的恢复费等）。

6.2.2 如乙方所供设备与本合同约定不符，则甲方有权拒收，并视为乙方未按时供货，乙方应按照6.2.1条款的约定承担违约责任。

6.2.3 乙方经两次整改后仍未能通过验收的，则甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的款项，并按合同总金额的20%向甲方支付违约金并赔偿由此给甲方造成的一切损失（包括但不限于拆除费、保管费、对关联工序的恢复费等）。

6.2.4 如乙方所供设备存在质量问题，乙方除根据甲方要求承担3.5.1条款约定的责任外，甲方有权要求乙方支付相当于有质量问题部分的设备价款10%的违约金。同时，甲方有权视质量问题的严重程度决定是否解除本合同，甲方选择解除合同的，乙方应退还甲方已支付的款项，并按合同总金额的20%向甲方支付违约金并赔偿由此给甲方造成的一切损失（包括但不限于拆除费、保管费、对关联工序的恢复费等）。

6.2.5 甲方解除本合同的，在乙方退回全部已收款项并支付甲方相应的违约金、拆除费用后，甲方退还乙方所供设备；如设备已进行安装的，拆除费用由乙方承担，甲方仅负责退回拆卸后的设备且不予任何补偿。退回设备的运输及费用由乙方自行解决。

6.2.6 乙方保证，乙方提供给甲方的设备不存在任何权利瑕疵，甲方在中华人民共和国境内使用该设备或该设备的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权等知识产权和其他权利的诉讼。若甲方因乙方提供的设备存在知识产权瑕疵或纠纷或者存在其他权利纠纷而遭受第三方起诉，则乙方应当赔偿甲方因此所遭受的损失。

6.2.7如乙方逾期履行其保修责任，每次还处以人民币1000元的违约金，并从其保修款中扣除。保修款不足抵扣的，甲方有权向乙方索赔。

6.3  双方确认上述违约责任条款是双方真实意思表示，业已预见一方违约可能给对方造成的损失，违约方不得以任何理由要求调整（包括放弃《民法典》规定的申请调整违约金的权利）。

- 合同的生效及其他

7.1  本合同以及甲乙双方来往文件的文字表达及解释均以中文为准，设计图纸和文件必须用中文体现、技术数据以公制表示。本合同金额单位为人民币元，用于表述计算时间的“天”或“日”未作特别说明的均指日历天。

7.2  本合同项下附件、附表、补充合同、来往文件及会议纪要等，均为本合同不可分割之一部分。

7.3  如任何一方未能严格执行本合同中任何条件，而另一方亦未坚持行使本合同在这种情况下所赋予之权利，不得视为其已放弃合同中之权利，除非双 方以书面签字文件明确表示。

7.4  若甲乙双方由于战争、严重火灾、 洪水、台风、地震等不可抗力事件的影响而不能执行合同时，受阻一方应在不可抗力事件发生后12时内用电话、传真或其他有效方式通知对方，并于事件发生后三日内提供有关当局出具的证明文件。另一方应在收到证明文件后三日内作出是否同意延长合同履行期限的决定。若一方决定解除合同的，双方应在友好协商的基础上达成解除合同的决议。

7.5  如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

7.6  本合同内规定的所有书面文件应以专人送达或邮寄至“补充条款”中载明的联系地址；通过邮寄方式发出的，寄发挂号信或特快专递后第三日即视为已送达。一方拒收、退件或未看到文件的，亦为有效送达。

7.7  本合同在履行过程中发生纠纷，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，任何一方可向合同签定地人民法院提请诉讼。

7.8  合同条款未尽事宜，双方在补充条款中约定。补充条款约定与合同条款不一致的，以补充条款为准。

- 专用条款

8.1合同价款

8.1.1本项目合同形式采用 固定总价合同 。

8.1.2签约合同总价为人民币            元(大写：           )。

8.1.3项目合同总价包括乙方在提供物流系统及设施所涉及到设计优化费、设备（包括辅材）货款、运费、装卸费、保管费、设备安装费、调试费、第三方检验费、保修费、管理费、利润、税费、现场可能发生的二次搬运、临时设施费、安装水电费、成品保护费等一切费用。除发生下列因素可调整合同价外，不得以任何其他理由调整任何费用：

（1）清单数量与现场不符甲方需求变更引起的设备套数的变更的；

（2）发生不可抗力的因素造成乙方直接损失的费用，经鉴定核准，甲方酌情予以一定补偿。但属乙方可以预见、预防，而乙方预防不力所造成的损失，不予补偿。其经济损失由乙方承担。

8.1.4乙方认为为完成本采购文件规定的内容所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、机械进出场费、原材料价格变化风险等一切费用均应计入投标报价；凡未列入的，将被认为均已包含在总报价中，今后不得以任何理由追加或调整。

8.2.交付时间、地点

8.2.1 交付时间：合同交货期总工期为       日。其中深化设计、制造、采购工期     日，现场安装、调试、交验     日；甲方发出书面排产通知日开始计算工期。

8.2.2交付地点： 浦江浦资康复医院 ，甲方另行书面通知的地点。

8.2.3本合同   ¨允许  ¨不允许  分批到货。

8.3 付款方式

（1）合同签订后支付合同价的10%预付款；

（2）全部设备到货并安装完成(包括智能轨道物流传输系统、智能被服回收系统）且提交产品说明书、所采购产品的试验报告、运维相关调试检测报告， 提交初步验收合格报告，甲方在乙方提供相应等额增值税专用发票等相关资料后支付合同价的 50%；

（3）全部包括智能轨道物流传输系统、智能被服回收系统的设备调试完成且稳定运行三个月后，甲方在乙方提供剩余全额增值税专用发票后支付合同价的30%；

（4）剩余的 10% 作为质保金，在承诺质保期满后无息退还质保金 (每次实际支付金额=合同进度款金额-累积的违约金金额，每次开具发票金额应与支付金额一致)。

8.4支付方法

8.4.1发票要求：乙方应开具足额正式发票，发票类型为：增值税普通发票(营改增前)或增值税专用票(营改增后)，发票抬头为：(XX分公司)，若乙方提供虚假发票，乙方应向甲方另行支付发票金额25%的违约金。

8.5乙方收款账户：

开户银行：                   。

收款账号：                   。

收款户名：                   。

8.6 保修期

8.6.1双方确定保修期为： 投标人须对合同中规定的设备，本项目的质保期从买卖双方签署竣工验收证书之日起计算，提供验收合格后________的质保期，在此期间，因产品质量不良而产生损坏或不能正常工作，投标人应免费维修和正常保养。

8.6.2质量保修期要求详见附件五《质量保修书》。

8.7 合同双方联系人

甲方单位名称：                         。

甲方收件人：                      。

乙方单位名称：                   。

乙方联系人：                     。

8.8 增补条款

8.8.1招标文件和投标文件均为合同组成部分。

8.8.2同意对甲方在合同项下以及因本合同产生的所有债务及其他责任承担连带担保责任 。

8.8.3如供货期间，产品发生了更新换代，中标人应按最新产品供货，价格不调整。

8.8.4为规范物流系统招标阶段与施工总承包及其他专项工程招标界面划分、清晰工程量清单编制界面，避免因界面划分不合理而引发的现场管理协调量增加、减少由此产生的工程签证，界面详见附件六《物流系统与施工总承包界面划分》。

8.8.5本项目物流系统与总承包配合费已包含在总承包合同中，并纳入总承包管理范围，施工总承包服务费由甲方进行支付，不另行计取其他费用。

8.8.6项目人员管理

（1）未经甲方同意不得更换项目人员，否则须承担违约金进行处罚，项目负责人处以人民币30万元、技术负责人处以人民币25万元。

（2）在合同实施期间，项目负责人更换须经甲方同意，技术负责人和其它管理人员在合同实施期间实行现场考勤，涉及更换的须经甲方书面同意，更换的人员必须具备同等资格资历或高于以上，人员考勤：项目负责人、技术负责人实行人脸识别，考勤每日上午和下午各一次，考勤时间8点到12点，下午1点到5点。

（3）关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人月考勤率80%，其他管理人员月考勤率90%。低于考核标准，缺勤一天的违约金及延误工期一天的违约金处罚项目负责人处以人民币3000元/天、技术负责人处以人民币3000元/天 。

8.8.7履约执行

（1）合同签订后如乙方无故停工或中途退场，甲方有权向乙方收取签约合同价（不含暂列金额）的2%的违约金，并由乙方向甲方赔偿由此造成的一切经济损失 。

（2）为了保质保量的顺利完成工程建设任务，充分调动民工工作的积极性，切实保障民工的劳动成果，乙方须严格执行行业管理单位关于无欠薪方案的相关措施，并在本合同签订时签署“民工工资无欠薪协议”。根据《浙江省人民政府办公厅关于深入开展“浙江无欠薪”行动的通知》（浙政办发〔2017〕80号）等文件要求，在建工程项目必须落实“六项制度” 。

（3）乙方应确保民工工资的及时支付，如不及时支付，视作违约，甲方有权代乙方支付民工工资，并在工程款中扣除。因乙方的原因或过错拖欠分包人工程款、人工工资、劳务费、材料费或其他赔偿款等发生纠纷，债权人在起诉时把甲方也列为共同被告，由此造成甲方诉讼费、律师费等支出或依法先行垫付相关费用的，甲方有权向乙方追索，并有权在乙方可得的工程款中先行扣除 。

（4）如合同约定内容有重复或不一致的表述的，按最严格条款内容执行 。

8.8.8安全管理和文明施工

（1）在施工过程中，因工程质量、安全、进度等问题，乙方未按甲方整改通知单进行整改或整改不力，导致甲方就该问题签发第二次整改通知的，每发生一起应向甲方支付违约金1万元；在三次书面通知后乙方仍未按要求进行整改的，乙方应向甲方支付违约金5万元，且甲方有权单方终止合同并要求乙方承担全部违约责任 。

（2）在施工过程中若出现工程质量、进度、安全、文明施工和人员未到岗到位等问题被行政监管部门发整改通知单，乙方在限期内未整改或整改未到位的向甲方支付违约金2万元/次；被行政监管部门通报批评或被新闻媒体曝光的向甲方支付违约金20万元/次 。

8.8.9 乙方在执行甲方有关建设管理办法和细则时，应仔细阅读和审核其中规定，对有疑义的要及时告知甲方，不免除检测人因执行甲方有关建设管理办法和细则而应承担的相应责任 。

8.8.10在整个合同履行期间，乙方自身的人员工伤事故保险、机具设备和运输工具的财产保险、人身意外伤害限、材料、设备保险等均由乙方自行投保，费用已包含在投标报价中 。

8.8.11其它未尽事宜，双方可以协商签订补充协议。

8.9本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执两份，监督管理部门备案壹份，委托代理方浦江县产权交易有限公司存档壹份。

8.10 本合同的附件清单：

附件一：《采购设备及材料清单》；

附件二：《产品技术规格书》；

附件三：《维保及有偿服务收费标准》；

附件四：《质量保修书》；

附件五：《物流系统与施工总承包界面划分》。

采购人（甲方）：(盖章)               供货人（乙方）：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签字）                              （签字）

组织机构代码：                       组织机构代码：

地  址：                             地  址：

邮政编码：                           邮政编码：

法定代表人：                         法定代表人：

电  话：                             电  话：

传  真：                           传  真：

电子信箱：                           电子信箱：

开户银行：                           开户银行：

账  号：                             账  号：

合同鉴证方（代理机构）:

法定代表人或主要负责人:

鉴证日期:      年  月  日

## 附件一：

采购设备及材料清单（略）

详见采购需求

## 附件二：

产品技术规格书（略）

详见采购需求

## 附件三：

维保有偿服务收费标准

根据《中华人共和国民法典》等有关规定，本项目（质保期外）设备损坏维修有偿收费标准：

| 序号 | 备件名称 | 规格型号及材质 | 单位 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨道小车轮 | xxx | xxx |  |  |
| 2 | 轨道小车碰撞缓冲器 | xxx | xxx |  |  |
| 3 | 马达碳刷 | xxx | xxx |  |  |
| 4 | ... |  |  |  |  |

注：1、本表中所列价格不计入投标总价，仅供采购人选购时参考。

2、单价为现场交货价。

## 附件四：

质 量 保 修 书

采购人： 浦江浦资康复医院有限公司                     （甲方）

供货人：                                                  （乙方）

为保证 浦江浦资康复医院物流系统设备采购及安装项目的设备在合理使用期限内正常使用，买卖双方经协商一致签订本质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程及设备质量保修责任。

一、质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程及设备质量保修责任。具体质量保修范围双方约定如下：合同约定范围的所有项目及变更增加项目。

二、质量保修期

质量保修期为       个月，自工程通过最终验收并完成移交手续之日起算。

三、质量保修责任

1．在质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷及其安装质量而造成的任何产品质量问题或故障负全部责任。

2．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知起  2  小时内赶到现场进行维修，并提供不间断的服务直到结束。

3．如设备暂时不能修复，乙方应做好故障设备的相关的围挡保护及明显的故障告示通知，直至故障设备完全修复为止。

4. 乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，由此产生的费用从质量保修金内扣除。

5. 每次维修及维保好后，乙方需一式两份报告给甲方，包括故障原因，解决措施（或维保内容），完成修理（或维保）所费时间及恢复正常运行日期。

6. 乙方如未按上述要求履行保修义务，每违反一次，从质量保修金中扣除违约金壹仟元整（10000.00元）；

7.在质保期结束时，须由专业工程师对设备进行另一次测试，任何故障须由乙方自费解决并取得甲方的同意。

8.在质保期结束前，乙方需按照设备检验检测要求对设备进行一次检验，并取得相关管理部门颁发的检验合格证，相关费用由乙方承担。

9.保修费用由乙方承担。

四、质量保修金的支付

本项目质量保修金为结算总价款的10%，质量保修金返还时不计银行利息。

五、质量保修金的返还

质量保修期满后，经甲方组织验收，如合同约定范围的所有项目及变更增加项目无任何产品质量问题或故障，甲方在扣除相应的维修保养违约金和相应赔偿金（如有）后返还剩余质量保修金（不计息）。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项： 按有关规定执行。

工程质量保修书由卖买双方共同签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

附件五：

物流系统与施工总承包界面划分

为规范物流系统招标阶段与施工总承包及其他专项工程招标界面划分、清晰工程量清单编制界面，避免因界面划分不合理而引发的现场管理协调量增加、减少由此产生的工程签证，就本项目物流系统与施工总承包及其他相关专业工程界面作如下划分建议：

1.建筑专业：总承包单位负责物流机房所涉及到的机房地面、墙面及顶面施工。设备预埋件、预埋工作、设备（土建）基础均由物流系统施工单位负责完成。总承包单位负责完成轨道小车专用井道建筑结构施工、相关洞口预留。

2.电气专业：总承包单位负责从低配到轨道小车主电源柜（主电源柜由总承包单位负责）、机房内设备接地点预留，轨道小车物流井道配电、防火窗及防火门的消防联动施工，其余电源柜、控制柜、电缆桥架、线路等均由物流系统施工单位负责提供。

# 第五部分  评标办法（综合评分法）

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

## 一、总则

评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

## 二、评标组织

评标工作由招标采购人负责组织，依法组建由奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审等。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

## 三、评标纪律

1、评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。

2、所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3、评标人员不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4、评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6、为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7、评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，采购人代表随后发表意见；评标专家对投标人的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8、评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

9、在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10、评标委员会对各投标人的商业秘密予以保密。

11、评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12、在整个评标过程中，投标人企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

## 四、评标程序

1、本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2、熟悉采购文件和评标办法。

3、采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。流程如下：

  - 开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

  - 核验出席评审活动现场的评标委员会各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

  - 介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

  - 通报报名参加本项目采购的投标人名单，宣读最终提交采购投标文件的投标人名单，组织评标委员会各位成员签订《采购评审人员廉洁自律承诺书》。

  - 根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

  - 评标委员会组长组织评审人员独立评审。

评标委员会对拟认定为采购投标文件无效、投标人资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

  - 评标委员会根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选人排序名单。

  - 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、投标文件、样品（如有）、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因采购文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）购买采购文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选人排序。

## 五、评标细则及标准

本项目采用综合评分法，总分为100分，其中技术商务分70分、价格分30分二部分，先评技术商务标，再开报价。各投标人的最终得分=技术商务得分+报价得分，投标人按最终得分由高到低顺序排列，最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价均相同的，以抽签决定排列先后。排名第一的投标人为第一中标候选人,排名第二的投标人为第二中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，评委打分分值保留小数点后1位，统计或计算分值精确到小数点后2位。

- 、技术商务分（70分）

| 序号 | 评定项目 | 分值范围 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体系认证证书 （3分） | 0-3分 | 投标人具备质量管理认证体系、环境认证体系、职业健康安全管理体系认证证书，每个证书1分，本项最高得3分。 注：标书中提供证书扫描件，不提供扫描件的得分不予计取。 |
| 2 | 业绩 （6分） | 0-3分 | 2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）投标人或投标品牌承接过轨道物流项目同类业绩（站点数需不低于15个的轨道物流项目），每个得1分，最高得3分。 注：标书中需提供合同和用户签章的验收报告扫描件，未提供的或提供不齐的，得分不予计取。 |
|  |  | 0-3分 | 2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）投标人或投标品牌承接过被服物流项目同类业绩的，每个得1分，最高得3分。 注：标书中需提供合同扫描件，未提供的得分不予计取。 |
| 3 | 性能指标及技术参数符合性（33分） | 0-23分 | 根据参投产品（智能轨道物流传输系统）的参数，与招标文件要求符合性，进行打分。完全满足招标文件设备清单各项产品技术指标参数要求的得23分；每有一项负偏离扣 1 分（非★的参数），扣完为止。每有一项负偏离扣2 分（★的参数），扣完为止。 - 注：1.技术偏离表需实质性响应，描述准确无选择性，否则将严重影响得分。 2.提供的检测报告、彩页、截图等资料扫描件，逐条对应；签订合同前需将招标文件当中的原件资料交由采购人存档作为验收文件的一部分。 |
|  |  | 0-10分 | 根据参投产品（智能被服回收系统）的参数，与招标文件要求符合性，进行打分。完全满足招标文件设备清单各项产品技术指标参数要求的得10分；每有一项负偏离扣 1 分（非★的参数），扣完为止。每有一项负偏离扣2 分（★的参数），扣完为止。 - 注：1.技术偏离表需实质性响应，描述准确无选择性，否则将严重影响得分。 2.提供的检测报告、彩页、截图等资料扫描件，逐条对应；签订合同前需将招标文件当中的原件资料交由采购人存档作为验收文件的一部分。 |
| 4 | 技术和性能实施方案（3分） | 0-3分 | 评委根据投标人针对本项目编制的整套物流传输系统的技术和性能实施方案是否全面、合理、可操作性、是否科学情况进行打分（0-3分） |
| 5 | 设计方案（3分） | 0-3分 | 评委根据投标人针对本项目编制的系统设计方案、系统分布和走向、轨道的宽度和走向是否符合大楼整体结构、空间，是否科学、合理情况进行打分（0-3分）。 |
| 6 | 施工组织计划 （2分） | 0-2分 | 评委根据投标人针对本项目编制的施工组织计划的合理性、投标产品的供货计划、安装能力、安装的重点难点分析、解决措施的可操作性、完整性进行打分（0-2分） |
| 7 | 噪音检测证书 （2分） | 0-2分 | 运载小车、转轨器运行噪音控制在50分贝以下的，得2分。 注：标书中需提供噪音检验报告扫描件。检验报告需体现品牌名称，并于所投品牌一致。 |
| 8 | 专利证书（3分） | 0-3分 | 投标人或投标品牌产品相关系统专利：发明专利每项得0.5分，实用新型专利每项得0.5分，最高得3分。 |
| 9 | 著作权证书（2分） | 0-2分 | 投标产品具有轨道物流传输系统和智能被服回收系统计算机软件著作权证书的得2分。 |
| 10 | 售后服务及质保期（9分） | 0-3分 | 投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况，是否满足采购人的要求，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等；对服务承诺的保障措施，运行维护人员安排是否合理（0-3分）。 |
|  |  | 0-3分 | 评委根据各投标人填报的《维保有偿服务收费标准》进行打分（0-3分）。注：价格最优惠的得分最高。 |
|  |  | 0-3分 | 本项目承诺2年基本质保期的，不得分；每增加1年质保期，加1分, 本项最高得3分。 |
| 11 | 优惠 措施 （3分） | 0-3分 | 投标人针对本项目的其他优惠措施（须有实质性意义的优惠措施，否则不得分，是否属于有实质性意义的优惠措施由评标委员会认定），根据投标文件中的承诺进行打分（0-3分）。 |
| 12 | 政策分 （1分） | 0-1分 | 投标供应商符合 “节约能源、保护环境”政策扶持对象的，提供相关材料和政策依据，每符合一项得0.5分，最高可得1分。未提供相关证明材料的不得分。 |

注：①评标委员会成员对各投标单位的技术商务充分审核、讨论及评议后，技术商务部分由各专家按综合评标内容及标准集体讨论确定统一分类评分类别后自行评分，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。

②技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后的算术平均分计算，计算公式为：技术商务分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）。

（二）、价格分（30分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

- 第六部分  投标文件格式

说明：

1．投标文件由投标人根据采购文件要求参照附件格式编制。

2．投标人根据实际情况填写。

3．采购文件中没有参考格式的，投标人自行编制。

一、资格投标文件封面格式

浦江浦资康复医院物流系统设备采购及安装项目

投 标 文 件

（资格投标文件）

项目编号：PJCQGK(PZYY)2022-1227

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

时间：    年   月   日

目  录

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

以下a~e项是第二十二条要求及对应材料的具体内容，各投标人须在投标文件中出具对应材料。

a.具有独立承担民事责任的能力：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的有效依据扫描件（五选一）：

①如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执

照”或“营业执照”；

②如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出

具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

b.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的有效依据：

①良好的商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

②健全的财务会计制度：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的有效依据扫描件（三选一）：

1）投标人是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、

利润表或损益表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供最近一个年度的资产负债表、利润表或损益表。

2）其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供最近一个年度的资产负债表、利润表或损益表。

3）新成立不足一年的公司须出具情况说明。

c.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

投标人须在投标文件中出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；（由投标人根据本项目情况自行拟定）

d.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

投标人须在投标文件中同时出具满足以下要求的有效依据扫描件：

①投标人须提供最近三个月（2022年10月、11月、12月）内任一时间点的纳税凭证，依法免税的投标人，应提供相应其依法免税的有效依据。

②投标人须提供最近三个月（2022年10月、11月、12月）内任一时间点缴纳社会保

险的凭据，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应其依法不需要缴纳社会保障资金的有效依据。

e.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

投标人须在投标文件中出具《声明函》。（参考格式附后）

（2）投标保证金汇款凭证。

注：以上资料为强制性资格要求，投标时投标人必须提供扫描件，未提供的作否决投标处理。同时投标人应确保资料的真实、有效，一经查实存在弄虚作假行为的，作否决投标处理，同时对其不良行为予以记录，并纳入统一的信用信息平台。

附后无格式部门由各投标人规定自行编制

声明函

（采购人）：

我方（投标人）在参加政府采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此声明！

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

二、商务技术投标文件封面格式

浦江浦资康复医院物流系统设备采购及安装项目

投 标 文 件

（商务技术投标文件）

项目编号：PJCQGK(PZYY)2022-1227

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

时间：    年   月   日

采购项目评分索引表

（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：                                 投标人名称：

| 评标内容 |  | 评分细则 |  |  | 分值 | 投标文件 响应页码 | 投标人 应标情况 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 目  录

（1）投标人基本情况表 (格式见附件)；

（2）法定代表人资格证明书及法定代表人授权书，同时须附法定代表人和授权委托代表的有效身份证扫描件（法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供前者）

（3）廉政承诺书 (格式见附件)；

（4）商务响应表（格式见附件）；

（5）体系认证证书扫描件；

（6）相关业绩合同（验收报告）扫描件（格式见附件）；

（7）性能指标及技术参数符合性；

（8）技术和性能实施方案；

（9）设计方案；

（10）施工组织计划；

（11）噪音检测证书扫描件；

（12）专利证书、著作权证书扫描件；

（13）售后服务及质保期；

（14）优惠措施；

（15）技术响应表（格式见附件）；

（16）设备配置清单（均不含报价，格式见附件）；

（17）维保有偿服务收费标准（格式见附件）；

（18）政府采购政策功能响应表（格式附后，本表适用于招标需求中拟采购产品属于政府部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内时需提供）；

（19）其他资料（对照相应项目评分标准，由投标人自行考虑）（格式略）。

注：投标人应确保资料的真实、有效，一经查实存在弄虚作假行为的，作否决投标处理，同时对其不良行为予以记录，并纳入统一的信用信息平台。

附后无格式部分由各投标人根据评标办法规定自行编制

投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业资质 | 1.等级: 2.证书号: 3.发证单位: |  |  |
| 营业执照 | 1.编号: 2.营业范围: 3.发照单位: |  |  |
| 建立日期 |  | 现有职工 |  |
| 固定资产净值(万元) |  |  |  |
| 单位负责人 | 姓名: 职务: 职称: |  |  |
| 技术负责人 | 姓名: 职务: 职称: |  |  |
| 联系方式 | 地址 邮编: 电话: 传真: |  |  |
| 开户银行 | 名称: 账号: |  |  |
| 专业履约能力介绍 |  |  |  |
| 组织机构框图 |  |  |  |

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

法定代表人资格证明书

系                的法定代表人。身份证号：            。

特此证明

投标人全称（盖电子公章）

日期：      年    月     日

附：法定代表人身份证扫描件（正反面）

授权委托书

我        （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司授权代表，以本公司的名义参加   （采购人）    的            项目的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无权转委托。特此委托。

投标人：            （盖电子公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

法定代表人身份证号码：

授权代表             （签字或盖章）

授权代表身份证号码：

年    月    日

附：授权代表的身份证扫描件（正反面）

廉 政 承 诺 书

浦江浦资康复医院有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加应标。在这次应标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规规定要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正执行公务的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位应标、中标或在建项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报县国资办。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货期 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：如不填写，招标人将视为 “无偏离”。

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 投标人曾承担过的类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.表后附清晰可辨的合同（验收报告）扫描件等；

2.表中所列业绩如与评分有关的，出具的相关资料需满足评审依据，否则不予得分。

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

技术响应表

|  | 序号 | 内 容 | 招标文件要求 | 投标文件对应内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术响应内容 |  |  |  |  |  |

注：如不填写，招标人将视为 “无偏离”。

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

设备配置清单（均不含报价）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

维保有偿服务收费标准

根据《中华人共和国民法典》等有关规定，本项目（质保期外）设备损坏维修有偿收费标准：

| 序号 | 备件名称 | 规格型号及材质 | 单位 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨道小车轮 | xxx | xxx |  |  |
| 2 | 轨道小车碰撞缓冲器 | xxx | xxx |  |  |
| 3 | 马达碳刷 | xxx | xxx |  |  |
| 4 | ... |  |  |  |  |

注：1、本表中所列价格不计入投标总价，仅供采购人选购时参考。

2、价格为现场交货价（含安装调试费）。

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

政府采购政策功能响应表

| 序号 | 投标产品 | 制造商 | 品牌 | 产品 型号 | 节能产品 |  |  | 环保标志产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 认证机 构名称 | 认证证书编号 | 是否属强制采购品目清单 | 认证机构名称 | 认证证 书编号 |

注：本表适用于招标需求中拟采购产品属于政府部门发布的节能产品、环境标志政府采购品目清单时需提供；并附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

三、报价投标文件封面格式

浦江浦资康复医院物流系统设备采购及安装项目

投 标 文 件

（报价投标文件）

项目编号：PJCQGK(PZYY)2022-1227

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

时间：    年   月   日

- 目  录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；

（4）中小企业声明函（格式见附件）；

（5）残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

（6）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）；

（7）投标人认为针对报价需要说明的其他文件及资料。

投标函

浦江浦资康复医院有限公司：

(投标人全称)授权        (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的                       项目 (项目编号：PJCQGK(PZYY)2022-1227)的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加采购活动的投标人应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(6)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）。具体内容为：

(1)资格投标文件、商务技术投标文件、报价投标文件；

(2)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(3)按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(4)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(5)保证遵守采购文件中的其他有关规定。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的有效材料。

6、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

c)与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有前款第a)至e)项情形之一的，中标无效。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

投标人（盖电子公章）：

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	 月    日

开标一览表

项目名称：                                 项目编号：

总报价（人民币）¥ ， 大写： 元

项目负责人：

合同履行期限：

相关说明（如有）：

注: 总报价包括物流系统及设施所涉及到设计优化费、设备（包括辅材）货款、运费、装卸费、保管费、设备安装费、调试费、第三方检验费、保修费、管理费、利润、税费、现场可能发生的二次搬运、临时设施费、安装水电费、成品保护费、售后服务及风险费用等一切税费组成。合同价款结算时中标人须开具正式的税务发票。

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

投标报价明细表

项目名称：                                                  金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 参数 规格 | 数量 | 单位 | 投标 单价 （元） | 生产 厂家 | 型号 | 合计 （元） | 是否为小微、监狱、残疾人企业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智能轨道物流传输系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水平直轨组件（3.5m） |  | 183 | 根 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 垂直直轨组件（3.5m） |  | 35 | 根 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 弯轨组件（90°） |  | 59 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 曲轨组件（90°） |  | 39 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 转轨器 |  | 16 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 防火门 |  | 16 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 翻轨器 |  | 24 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 防风门 |  | 27 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 站点控制器及组件 |  | 17 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 增强型防火门控制箱 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 不间断电源 |  | 15 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 标准型小车（带消毒功能） |  | 25 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 集成式L型测试台 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 称重系统组件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 监控中心品牌电脑 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 轨道物流系统软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 电源配电箱 |  | 3 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 系统配套电缆 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 设备安装，包含人工和安装辅料 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 设备包装、运输 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 系统设计，项目管理，软件调试编程，培训；差旅、调试、售后等费用。 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 二、智能被服回收系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 被服投放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 被服存储节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 阀门和投放口控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 中央控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 被服收集终端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 风机系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 空气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 电气控制箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 压力感应控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 气体过滤系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 顶部负压通风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 被服垂直竖管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 被服水平管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 水平弯管/被服90度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 不锈钢检修舱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 排气管及附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 设备包装、运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 设备安装，含安装辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 项目管理、差旅、调试、售后等费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 投标总价（序号1+2+……41）：大写__________________元 |  |  |  |  |  |  |  | 小写：____元 |  |

注：1. 投标人根据实际情况可在表中报价明细的基础上进行扩展。

2.上表所述“总报价”应与“开标一览表”中的总报价一致，如有矛盾，以“开标一览表”中的为准。

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加___（单位名称）___ 的___（项目名称）___ 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. __（标的名称）  ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为__（企业名称）__      _，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于__ （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

2. __（标的名称）  ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为__（企业名称）__      _，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于__ （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖电子公章）：

日   期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖电子公章）：

日  期：

注：投标人为残疾人福利性单位时须满足财库[2017]141号文件第一条的规定同时提供“残疾人福利性单位声明函”。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）

注：投标人为属于监狱企业时需提供。

# 第七部分   其它

采购活动现场确认声明书

浦江浦资康复医院有限公司：

浦江县产权交易有限公司：

本人经由                    （单位）负责人        （姓名）合法授权参加浦江浦资康复医院物流系统设备采购及安装项目（编号：PJCQGK(PZYY)2022-1227）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位 □与其他所有投标人之间均不存在利害关系 □与           （投标人名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    投标人之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

- 经检查确认所有投标人投标文件□不存在密封包装问题  □存在密封包装问题（具体指出）                            。

（投标人代表签名）

年  月  日

招标代理服务收费标准( 费 率)

| 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000——100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 1000000以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |

注：

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务费额如下：

100万元×1.0％＝1万元

（500－100）万元×0.7％＝2.8万元

（1000－500）万元×0.55％＝2.75万元

（5000－1000）万元×0.35％＝14万元

（6000－5000）万元×0.2％＝2万元

合计收费＝1＋2.8＋2.75＋14＋2＝22.55(万元)