浦江浦资康复医院建设工程医疗污水处理设备  采购安装项目

询  价  文  件

项目编号:PJCQXJ(PZYY)2023-0129

采  购 单 位：浦江浦资康复医院有限公司

采购代理机构：浦江县产权交易有限公司

2023年1月29日

询价文件目录

第一章 询价公告	2

第二章 询价须知	6

第三章 招标内容及要求	20

第四章 合同主要条款	30

第五章 响应文件格式	35

项目概况 浦江浦资康复医院建设工程医疗污水处理设备采购安装项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2023年2月2日14:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：PJCQXJ(PZYY)2023-0129

项目名称：浦江浦资康复医院建设工程医疗污水处理设备采购安装项目

采购方式：询价采购

预算金额（元）：1500000

采购需求：

标项名称:浦江浦资康复医院建设工程医疗污水处理设备采购安装项目

数量: 1

预算金额（元）:1500000

单位：项

简要规格描述：包括潜污泵、计量泵、液位计、流量计、COD、氨氮在线监测、空气悬浮离心风机等供货及安装调试；具体详见采购文件的第三部分《招标内容及需求》。

备注：

合同履约期限：具备进场条件后60日历天实施完成，具体进度配合建安、装修及相关专业工程整体进度。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2023年2月2日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：自行下载

售价（元）：0

- 询价保证金

询价保证金：30000元

供应商应于2023年2月2日 14:30 时（时间）前将询价保证金以银行电汇、转账、现金缴款单等形式以投标供应商为缴款单位，交至：

开户银行：中国工商银行股份有限公司浦江广场支行

开户名称：浦江县产权交易有限公司

帐    号：1208070509000033875

注：询价保证金汇入时请在“用途或附言”中注明“污水处理设备”保证金。

五、响应文件提交（上传）

截止时间：2023年2月2日14:30（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

六、响应文件开启

开启时间：2023年2月2日14:30（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

八、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项

（1）本项目非专门面向中小企业采购的项目。

（2）采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号文件）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

（3）本项目采取电子招投标，电子招投标有关事项说明：

A.首次参加投标的单位通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）-商家入驻”进行账户注册，注册完毕待审核成功成为浙江省政府采购网供应商后方可登录获取，注册咨询电话：400-881-7190。因未注册入库造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

B.供应商须申领CA，相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商抓紧时间办理。因未办理CA数字证书造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

C.供应商使用账号或CA登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单中选择项目，网上获取采购文件。通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览。

D.本项目通过“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，不接受纸质投标文件，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称：浦江浦资康复医院有限公司

地   址：浦江县中山北路169号

项目联系人（询问）：郎晓松

项目联系方式（询问）：13575926171

质疑联系人：吴民权

质疑联系方式：13967952330

2.采购代理机构信息

名   称：浦江县产权交易有限公司

地   址：浦江县中山北路169号中山大厦10楼

项目联系人（询问）：黄银凤

项目联系方式（询问）：13606799305

质疑联系人：黄琳

质疑联系方式：18757840625

3.监督管理部门

名   称：浦江县人民政府国有资产监督管理办公室

地   址：浦江县东山路76号

联  系 人：张建伟

监督投诉电话：0579-84107702

- 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浦江浦资康复医院建设工程医疗污水处理设备采购安装项目 |
| 2 | 招标内容及需求 | 详见招标文件第三章“招标内容及要求” |
| 3 | 投标资格要求 | 详见第一章“询价公告” |
| 4 | 投标报价及费用 | 1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 5 | 投标文件的组成、编制及在线投标响应（电子投标）说明 | - 1、投标文件由技术资信文件、报价文件组成。 2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 注：备份投标文件的提交不作强制要求。 - 投标文件份数： - 一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）。 每份电子投标文件应包括技术资信文件、报价文件二部分内容。 5、投标文件的上传和递交： （1）电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政府采购云平台，在开标时间开始后30分钟内（以电子交易平台设定的时间为准），登录“政采云-项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件（为防止解密失败，建议采用制作投标文件的电脑进行解密）。 a.供应商在投标截止时间前未能成功上传或未按要求上传电子加密投标文件的，作投标无效处理。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 （2）备份投标文件：供应商确保在投标截止时间前，将备份投标文件通过快递形式或现场送达形式送到采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（邮寄/送达地址：浦江县中山北路169号中山大厦10楼100室（浦江县产权交易有限公司），黄女士收，电话号码：13606799305，邮编322200）。 a.备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以U盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明项目编号、投标项目名称、供应商名称、备份电子投标文件”等，并注明“于 年 月 日 时 分前不准启封”的字样并加盖公章。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。 注：未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收，未按规定标记的备份投标文件有被误投或提前拆封等风险，因未按规定密封或标记所造成的一切后果由供应商承担。 （3）电子加密投标文件的解密和异常情况处理： a.开标后，各供应商代表应当在限定时间内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 解密完成的时间根据供应商的网速、硬件环境、投标文件的大小而不同，开标后请供应商尽量提前启动解密，否则将可能未按时解密。 b.投标文件的制作和解密应使用同一个CA，否则将可能解密失败。 c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密时，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 d.投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，视为投标无效。 注：因备份投标文件无法正常打开或正常显示等所引起的一切后果，由供应商自行承担。 |
| 6 | 投标文件、流程文件签章 | - 电子加密投标文件必须有电子签章； - 开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容以电子签章、或者签章后上传相关文件，均认可； - 政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 7 | 投标文件递交截止时间及地点 | 详见询价公告 |
| 8 | 开标时间及地址 | 详见询价公告 |
| 9 | 答疑与澄清 | 供应商如认为招标文件表述不清晰或有疑问的，可以自采购文件发售截止之日前，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑；招标采购单位将在规定的时间内组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面传真形式送达所有已报名的供应商；因其他紧急情况影响本项目正常采购活动的，采购单位将书面通知所有已报名的供应商。 |
| 10 | 询价保证金 | 30000元,应按《询价公告》第四条规定交纳。 |
| 11 | 履约保证金退还 | - 履约担保的金额：中标价的5%。 履约担保的形式：现金、支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险 ¨履约担保形式为现金（账户另行通知），履约保证金待所有设备安装、调试完成且验收合格后到采购人处办理履约保证金的退还手续； ¨履约担保形式为支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险等非现金形式的，应在合同履行期限内保持有效。若出现支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险失效等情形导致中标人的违约金额无法从支票、汇票、本票或保函/保险出具单位理赔的，采购人有权从合同款中予以直接扣除。 |
| 12 | 供货期 | 具备进场条件后60日历天实施完成，具体进度配合建安、装修及相关专业工程整体进度。 |
| 13 | 付款方式 | 设备到场安装完成后支付合同总价的80%，验收合格后支付至合同价的95%，剩余5%待2年质保期满、且无质量问题后无息支付。 |
| 14 | 评标办法及评分标准 | 最低评标价。 |
| 15 | 成交结果公示 | 成交结果公示于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)网站。 |
| 16 | 成交通知书 | 发出成交结果公示的同时，招标人与招标代理机构共同向中标单位发出成交通知书。 |
| 17 | 签订合同时间 | 成交通知书发出后30日内。 |
| 18 | 采购资金来源 | 自筹 |
| 19 | 预算金额 | 人民币1500000元，超此预算最高限价的作无效标处理。 |
| 20 | 付款形式 | 采购人支付 |
| 21 | 投标有效期 | 120天 |
| 22 | 询价小组的组建 | 询价小组由采购人代表和评审专家共3人组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。 |
| 23 | 解释 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 24 | 特别提醒 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1、采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前。 3、查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4、使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |
| 25 | 本项目支持中小企业、残疾人福利性单位及监狱企业的政策规定 | 支持中小企业： （1）按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照格式要求提供《中小企业声明函》。 （2）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小微企业报价给予6%-10%（工程项目3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。本项目的扣除比例为6%。 （3）对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。（本项目不适用）。 支持残疾人福利性单位： 根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。 支持监狱企业： 根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的材料（格式自拟）。” 注： 1.此项目为非专门面向中小企业采购项目，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）划分属于 工业行业。中小企业参加本次采购活动，应当出具《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同样的价格扣除。 3.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 26 | 本项目关于节能产品、环境标志产品的政府采购的政策规定 | （1）节能产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品认证证书，否则作投标无效处理。 注：本项目执行财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单、市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构最新名录。 （2）节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。 注：本项目执行财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单、市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构最新名录。 |
| 27 | 招标代理费 | 本项目招标代理费按国家财政部、国家计委、国家物价局（2002）1980号文件规定的标准收费80%计取（标准收费附后，类型为货物招标），低于2000元的按2000元收取。由成交供应商在合同签订前支付给招标代理机构，请各供应商将上述费用自行考虑进投标报价中。 供应商以银行电汇、转账等形式交至： 开户银行：中国工商银行股份有限公司浦江广场支行 开户名称：浦江县产权交易有限公司 帐 号：1208070509000033875 |

一、总  则

1、项目概况

1.1采购单位：浦江浦资康复医院有限公司

1.2采购内容：详见第三章《招标内容及要求》。

1.3项目编号：PJCQXJ(PZYY)2023-0129

1.4采购预算：人民币1500000元。

2、定义

2.1“招标采购单位”系指组织本次招标的采购单位。

2.2“供应商”系指向采购方提交响应文件的单位或个人。

2.3“货物”系指按采购文件要求配置的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和文字材料。

2.4“服务”系指采购文件或合同规定投标人须承担的服务以及其他类似的义务。

2.5“书面形式”包括信函、传真等。

2.6“电子投标文件”系指供应商通过政采云电子投标工具编制的数据电文形式的加密标书。

3、合格的供应商

符合询价文件第一章“申请人的资格要求”内容者为合格的供应商。

4、响应费用

无论询价过程和结果如何，供应商应自行承担与响应本次询价有关的全部费用。采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、评标方法

最低评标价法。

6、供货期要求

具备进场条件后60日历天实施完成，具体进度配合建安、装修及相关专业工程整体进度。

7、付款方式

设备到场安装完成后支付合同总价的80%，验收合格后支付至合同价的95%，剩余5%待2年质保期满、且无质量问题后无息支付。

8、响应委托

供应商代表均应当准时在线参加。

9、解释权

本招标文件的解释权属于招标采购单位。

重要提醒：内容前标示“▲”系指实质性要求条款，如未响应，将按无效响应处理。

## 二、询价文件

10、询价文件组成

10.1询价文件包括

第一章  询价公告

第二章  询价须知

第三章  招标内容及要求

第四章 合同主要条款

第五章 响应文件格式

10.2供应商应详细阅读询价文件的全部内容，按询价文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使响应文件对询价文件做出实质性响应，否则，响应可能被拒绝。

11、询价文件的答疑与澄清

11.1供应商如认为招标文件表述不清晰或有疑问的，可以自采购文件发售截止之日前，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑；招标采购单位将在规定的时间内组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面传真形式送达所有已报名的供应商；因其他紧急情况影响本项目正常采购活动的，采购单位将书面通知所有已报名的供应商。

11.2若有必要，采购单位可通过修改询价文件，延长响应截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

## 三、响应文件的编制

12、投标文件的编制的构成

- （一）投标文件的组成

投标文件由技术资信文件、报价文件二部分组成。

1.技术资信文件：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

以下a~e项是第二十二条要求及对应材料的具体内容，各供应商须在投标文件中出具对应材料。

a.具有独立承担民事责任的能力：

供应商须在投标文件中出具符合以下情况的有效依据扫描件（五选一）：

①如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

b.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的有效依据：

①良好的商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

②健全的财务会计制度：

供应商须在投标文件中出具符合以下情况的有效依据扫描件（三选一）：

①供应商是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、

利润表或损益表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报

表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

②其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表

或损益表。

③新成立不足一年的公司须出具情况说明。

c.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

供应商须在投标文件中出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；（由供应商根据本项目情况自行拟定）

d.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

供应商须在投标文件中同时出具满足以下要求的有效依据扫描件：

①供应商须提供最近三个月（2022年10月、11月、12月）内任一时间点的纳税凭证。

②供应商须提供最近三个月（2022年10月、11月、12月）内任一时间点缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳凭证）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的有效依据。

e.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

供应商须在投标文件中出具《声明函》。（参考格式附后）

（2）询价保证金汇款凭证

（3）特定资格条件：无。

- （4）供应商基本情况表和响应声明书；

- （5）法定代表人身份证明和本人身份证扫描件或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件（电子标书内法定代表人授权委托书需签字的可线下签字后再将其放入线上投标文件内）；

（6）技术规格偏离表（格式见附件）；

（7）商务偏离表（格式见附件）；

（8）设备配置清单（格式见附件）；

（9）产品质量和售后服务承诺书（格式见附件）；

（10）供应商认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

2.报价文件：

（1）中小企业声明函（格式见附件）；

（2）残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

（3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）；

（4）报价一览表（格式见附件）。

13、响应文件的语言及计量单位

响应文件以及供应商与采购单位就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。

14、报价

▲14.1 本项目采购预算：人民币1500000元。响应报价不得高于预算价格，否则按无效响应处理。

14.2 投标报价为投标方所能承受的一次性最低、最终报价，以人民币为结算币种，包括货款、运输费、包装费、保险费、安装调试费、验收费、技术指导、培训、服务费、设计费、软件费（含升级费）、免费维保费用、售后服务、招标代理费、管理费、利润、规费、代理服务费、税金、利润、管理费及合同实施过程中不可预见的费用等一切税费组成，如有漏项，视同已包含在其总项目中。合同价款支付和结算时中标人须开具采购人要求的正规税务发票。

14.3投标报价包含本项目所需的其他等一切费用，供应商在报价应充分考虑。

14.4供应商必须按第五章响应文件格式中的报价一览表（统一格式）的内容填写报价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

14.5所有投标均以人民币报价。

14.6采购单位不接受任何选择报价，投标单位只允许有一个有效报价。

15、响应文件的编写要求

15.1供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

15.2供应商应按本询价公告规定的地点，于规定的提交时间，提交投标文件。

16、响应文件的有效期

16.1响应文件应从响应截止日起算120日内保持有效。

16.2特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长响应文件的有效期。

17、响应保证金

17.1询价保证金：30000元

供应商应于2023年2月2日 14:30 时（时间）前将询价保证金以银行电汇、转账、现金缴款单等形式以投标供应商为缴款单位，交至：

开户银行：中国工商银行股份有限公司浦江广场支行

开户名称：浦江县产权交易有限公司

帐    号：1208070509000033875

- 17.2询价保证金退还：供应商的询价保证金在供应商提供保证金收据和本单位开户银行及账号后，本采购代理机构以电汇或转账方式退还询价保证金。在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的询价保证金；未成交供应商的询价保证金在发出成交通知书后5个工作日内无息退回。

## 四、响应文件的包装与递交

18、投标文件的格式和顺序

- 电子投标文件按政采云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本询价文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

19、响应截止时间和地点

19.1响应文件递交地点：详见询价公告

19.2 递交截止时间：详见询价公告。

19.3询价地点：详见询价公告

19.4供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

## 五、询价、成交

20、询价评审小组的组成：

询价小组由采购人代表和评审专家共3人组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

21、开标

（一）开标会议程序

1.主持人宣布投标截止时间，投标截止时间以北京时间为准。

2.电子投标开标及评审程序

（1）向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）结束解密后，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件最后一页内容）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：524416712@qq.com）；

（3）开启技术资信文件，进入资格审查、符合性审查、技术资信评审；

（4）开启资格审查、符合性审查、技术资信评审有效供应商的报价文件。

（5）由询价小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：注：①如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，或者政采云系统提供数据电文交互功能的，按其规定执行。

②除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

22、评审

22.1评审应当遵循下列工作程序：

1）响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2）澄清有关问题。在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（或有效电子数据电文）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权的代表签字（或加盖公章）后扫描上传提交。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

3）比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4）推荐成交供应商候选人。

22.2评审原则

（1）评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与询价有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响询价的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

23、响应无效的情形

响应文件属下列情况之一的，按照无效响应处理：

23.1未按照招标文件的规定提交询价保证金的；

23.2不具备询价文件规定的资格要求或资格审查未获通过的；

23.3供应商代表未完整提供身份证明文件的；

23.4响应文件未按规定签字盖章的；

23.5 响应文件符合性审查未获通过的；

23.6报价超出采购预算价或最高限价的；

23.7询价文件中标示“▲”的条款或技术指标，供应商未作实质性响应的；

23.8不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的。

24、成交原则

24.1本次采购采用最低评标价法定标。即按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定一名成交供应商；如符合采购需求、质量和服务相等的供应商有两家或以上提出相同报价的，由采购人或者采购人委托评标委员会其中一人采取随机抽取方式确定成交候选人。

24.2出现下列情形之一的，采购单位将重新组织采购：

24.2.1成交候选人因自身原因放弃成交或不可抗力不能履行合同的；

24.2.2经质疑且采购代理机构审查确认质疑事项成立；或经投诉，监督管理部门审查确认投诉事项成立，导致成交结果无效的。

25、成交结果公告

成交供应商确定后，成交结果在原询价公告发布媒体进行公告,公告期限为发布之日后1个工作日。

26、质疑与投诉

26.1各供应商对采购结果有异议的，应当在成交公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购单位或采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定期限内一次性提出（即针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构仅受理一次）。采购单位或采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

26.2质疑人对采购单位或采购代理机构的答复不满意或者采购单位或采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向监督管理部门投诉。

26.3投诉事项处理期间，监督管理部门可以视具体情况书面通知采购单位暂停签订合同等活动，但暂停时间最长不得超过三十日。

27、成交通知

27.1 发布成交结果公告的同时，由采购代理机构签发《中标（成交）通知书》。

27.2《中标（成交）通知书》将作为签订合同的重要依据。

27.3成交供应商不得向他人转让成交项目，不得将成交项目肢解后分别向他人转让，否则，将按成交供应商违约处理。

28、授予合同

28.1成交供应商应在《中标（成交）通知书》发出后30日内与采购单位签订合同；

28.2 如成交供应商未在规定时间内签订合同或拒签合同，则按成交供应商违约处理。

28.3 询价文件、响应文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对询价文件和响应文件做实质性修改。

29、履约保证金

履约担保的金额：中标价的5%。

履约担保的形式：现金、支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险

¨履约担保形式为现金（账户另行通知），履约保证金待所有设备安装、调试完成且验收合格后到采购人处办理履约保证金的退还手续；

¨履约担保形式为支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险等非现金形式的，应在合同履行期限内保持有效。若出现支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险失效等情形导致中标人的违约金额无法从支票、汇票、本票或保函/保险出具单位理赔的，采购人有权从合同款中予以直接扣除。

（▲条款为实质性响应条款，必须满足，否则作无效标处理）

- 工艺技术规定

- 项目概况

项目名称：浦江浦资康复医院建设工程医疗污水处理设备采购安装项目

医院类型及基本信息：本项目地址位于金华市浦江县，西临亚太大道，南邻县人民医院，北临现状居住区，东侧为现状林地，工程按照三级康复专科医院标准进行建设，用地面积29181.55平方米，总建筑面积58688.02平方米，住院楼每层病房数14间，床位数合计约390床，日门诊接待量约为500人。

- 工艺技术规定

▲（1）处理规模：设计综合污水处理量：450m3/d。

（2）可提供场地面积及尺寸：污水处理站位于用地西北角，与垃圾房合并建设，地上、地下各1层。地下一层区域面积约210平方米，主要功能包含调节池、水解酸化池、接触氧化池、二沉池、污泥池、消毒池及配套井道；地上一层区域面积约100平方米，主要功能包括点空间、污泥脱水间、加药/废气处理间、在线监控室、风机房等。

▲（3）水污染物排放标准：1、本项目废水纳管进入浦江富春紫光水务有限公司（一厂） ，纳管标准执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的“表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值”中的预处理标准。

▲（4）大气污染物排放标准：1、本项目污水处理设施恶臭气体（硫化氢、氨、臭气浓度）有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的恶臭污染物排放标准，污水处理设施周边空气中污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的“表3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”规定的要求。

▲（5）固体废物控制标准：栅渣、污水处理站污泥按《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求作为危险废物处理和处置，其中污泥清掏前应进行监测，其中粪大肠菌群数≤100MPAN/g，蛔虫卵死亡率＞95%。

- 二、机电设备一般技术规定

1、总则

本技术规范实施的设备和安装应遵守中华人民共和国的生效法律、法规和浙江省市地方政府所规定的条例。

本条款规定了中标人所提供设备的一般技术规定。除在特殊技术规定有其他规定外，设备的所有零件和部件应符合本技术规范书的一般技术规定。

中标人在其合同实施的整个过程中，必须充分考虑现场所有人员的安全，并保持现场（尚在其管理之下）和设施（尚没有竣工或尚未被业主接管）次序井然，以避免工作人员的危险。

2、范围

本合同的机电工程范围，应是指中标人为满足污水处理工艺（含除臭设施）要求的所有机电设备的设计、制造、测试、供货、运输、安装、调试、试运行、培训、运行维护、交付使用、缺陷责任期内保修，以及为上述机电工程所作的一切准备工作、服务、人工、材料、管网和包括竣工资料与操作维护手册的提供，不管它们是否在文件或图纸上注明。

3、设计使用期限

设计的材料和设备均应有长的使用期，并应适合于长期的每天二十四小时的连续运转，且只须进行最少量的维修，可以要求中标人对任何部件使用期作出证明，中标人可以用相类似设备的使用记录或用广泛的测试记录来证明。

常规的维护和修理应尽可能的不要求技术高的人员来服务。

4、机电设备通用技术规定

（1）材料

工程中所使用的材料必须是最适合该工作的，并应是新的，优质的，无缺陷的，且应选择使用寿命长，维护要求低的材料。

浸没在水下的设备的活动部分及表面，如销、栓与心轴等，应是抗腐蚀的。直接与各种化学制品接触的部件应具有对这些化学制品有完全的抗腐蚀与抗磨损的能力，并能保证这些部件不会由于时间的消逝，暴露在日光下或任何其它原因引起老化。

不锈钢应具有适应相关环境需要的耐腐蚀性能，一般设备不低于GB1220－2007规定的标准。

当规定中标注“不锈钢”而未标注不锈钢标号（牌号）材料时，默认为304不锈钢。

用于焊接的不锈钢应选用不产生晶相腐蚀的材料。

在两种耐腐材料的接触之处，所选用的材料应具有合适的硬度光洁度及润滑，防止两种相接触的材料亲合。

型钢应符合ISO657。

普通钢管应符合ISO3304。

铸铁具有GG25以上机械特性。

相接触的材料，其电位差不应超过0.6V，否则应采取必要的措施。

当业主要求递交材料样品作测试时，在材料应用到设备30个日历日之前，中标人应自费递交材料样品，业主应作书面批准。中标人在没有得到此批准前，材料不得使用。

如有要求，中标人应递交使用在设备中的材料质保书，包括材料成份报告。

（2）铸件

所有铸件应质地细密，有工作应力之处，应使用铸钢而不可使用可锻铸铁。

所有铸件结构应均匀，无杂质和其他缺陷。所有非加工表面应光滑并对所有铸造表面进行仔细地清理。

铸件应清洁，形状正确，所有形状和尺寸的变化应有较大的圆弧过渡和铸造圆角，铸件在加工前需进行退火以及时处理消除内应力。

铸件由于浇铸或其它原因造成的裂缝等缺陷，将视为不合格铸件，严禁焊补修复后使用。

（3）焊接

在任何情况下，承受高应力的焊缝，在制作前，中标人应向业主递交所有焊接的详细图纸和准备工作的计划。在业主没有批准前，不得进行任何的焊接，也不能对先前已批准的焊接准备工作的细节作任何的改变。

所有其他的焊缝应有合格的焊接工焊接。具有高应力的焊缝，可能要求射线探伤，应符合ISO1106、ISO2504或JB4730-94，质量等级为II级。

所有焊接结构在机加工前应按GB150-2011进行热处理以去除内应力。

焊条（丝）的选择应符合相应的规定要求：

当同类钢材焊接时，应根据等强度的原则，选择满足母材力学性能的焊条（丝），或结合母材的可焊性，改用非等强度而焊接性好的焊条，所选用的焊条（丝）的合金成分应符合或接近母材。

当一般碳钢和低合金钢焊接时，应使焊接接头的强度大于被焊接钢材中最低的强度，焊接接头的塑性和冲击韧性不低于被焊钢材，为防止焊接裂缝，应根据焊接性较差的母材选取焊接工艺。

当低碳钢和奥氏体不锈钢焊接时，一般应选用含铬镍比母材高，塑性、抗裂性好的奥氏体不锈钢焊条（丝）。对于不重要的焊件，可选用与不锈钢相应的焊条（丝）。

- 锻件

- 所有承受主要应力的锻件应符合标准规范，并且在开工前应将此标准交给业主批准。锻件重量超过300kg应按JB4730-2005进行超声检测。锻件应符合JB/T5000的要求进行内部检查和非破坏性测试以探测裂纹，并应进行热处理，去除残余应力。对于每一这样的锻件，应向业主递交制造商姓名以及为锻件所进行的热处理方式。业主可能在制造商，中标人代表到场的情况下对锻件进行检查。

（5）螺母、螺钉、垫圈和螺栓

粗制螺栓，螺钉和螺母应符合ISO225，ISO272，ISO885，ISO888和SO4759/1。精制六角螺栓，螺钉和螺母应符合ISO272，ISO4759/1 8.8级。垫圈应符合ISO/R887，并使用在所有螺母，六角螺栓和螺钉之下。

所有浸没于污水中的螺栓，螺钉，螺母，垫圈应采用不锈钢材料，并符合SUS304要求。

螺栓应有足够长度以确保螺母旋紧。

（6）紧固螺栓

用在混凝土，砖石或切石中的紧固螺栓，螺母和垫圈应为不锈钢。螺栓可以是棘形的或齿形的螺栓，膨胀螺栓，或树脂膨胀管螺栓。中标人应递交他所建议使用的螺栓类型的详细资料，包括制造商的产品规格，给业主批准。

当螺栓用来紧固铝合金件时，应用非金属隔套和垫圈将铝合金隔离。带有棘形或齿形预埋螺栓的二次灌浆材料应为专用的非收缩型环氧树脂砂浆，地脚螺栓和预埋螺栓应在二次灌浆材料达到足够的强度时才能投入使用。

（7）润滑

所有加注润滑油、润滑脂的位置应适合于日常维护。必要时，应装有合适的延长管。

手动油脂加注点应使用六角型帽加注油杯，如果多种油脂需要加注，每种油脂应对应一种加注油杯，并配有标签，注明所需的润滑剂。

油浴润滑系统应有玻璃油位显示器。没有业主的批准不能使用油位测杆。在规定之处应使用自动加油装置，系统的全部详细资料应递交业主批准。

如果需要连续地加注润滑脂、润滑油，其油箱的容量应至少满足7天的连续工作所需。

整套润滑剂推荐表应包含在设备的操作、维修手册中。

（8）铭牌，标签和警告牌

所有设备按照其工作状况应有适宜的和统一的标牌，在电气控制柜上的标牌应与其协调一致。所有铭牌，标签和警告牌应用中英文书写，中文应写在英文之上。警告牌，不管其处于静止的或其它状态，应放置在合适的位置上，以警示人们任何由设备引起的潜在危险。开始应写上“危险”字样，并用中英文写于红色底面上。

所有断路器、启动器、开关装置、熔断器和其它电气设备应清楚地标明设备的功能，如果是单相设备，就应标明此相与哪台设备连接。

在熔断器柜上的标牌应标明每一回路。

对于一些设备，其铭牌不易看到（例如，潜水泵、水下搅拌机），中标人应附加地提供一块相同的铭牌紧固在相关的控制柜或启动装置上。

标牌和警告牌应是凹字塑料板，用螺钉和螺栓固定。黏接固定将不被接收。

（9）安全罩

设备的所有含有危险因素的部分应加上安全罩。在正常工况条件下，温度高于60C或小于5C的所有零件应装有防护栏或保温套。

所有电气传导件包括由此而形成的电器装置都应绝缘或用防护栏防护或置于安全之处以防危险。

安全罩应用钢丝网或用钢板网制成，如必要的话，用全钢板制成。安全罩应设计成对轴承、润滑脂加注点、温度计、和其它检测点便利操作的型式，允许操作工在没有危险或不需要拆掉安全罩的任何部分情况下，进行日常的维护工作。在便利到达检测点的地方应设置装有挂锁的检修门。防护罩应采用螺栓固定，不会被无意地拆除或移动。

用于防护罩结构的所有低碳钢包括螺栓，螺母，垫圈，挡圈应热浸锌，除非有其他规定。安全罩的图纸在加工前应送交业主批准。

（10）管道工程

管道提供的范围应为招标图纸上所标明，并应包括所有必要的专用件，连接材料和法兰套管等。

足够数量的柔性法兰接头应能方便拆去任何设备而无需拆卸相关管道以及适应由于温度引起的管道的轴向伸缩。

在采用一根出水总管之处，除非在招标图纸上另有规定，泵的出水支管应在水平面上接入并以圆弧和角度过渡连接以防水流变化过急。

在土建结构结合之处，管道上应配有挠性联接管以适应不同的沉降。

在固定点连接的管道应提供模板管，套圈，短管或挠性接头以适应土建结构的误差。

通过地下墙壁或水池结构的铸铁管应配以穿墙管。

存水泵、通风管的小口径管道可以是镀锌管或铜管。

所有管道在固紧前应校中，检查法兰的配合和连接，所有管道不允许弯曲就位。

对于所有管道，应具有合适的支撑和地脚锚固布置，特别应注意，尽可能地保证不要将管道的推力传到机械装置和其他相关设备上去。在需要混凝土支撑的地方，中标人应将此标在其图纸上，由业主安排必要的工作。混凝土支撑的设计是中标人的责任。如有要求，设计计算应递交业主。

安装完成的管道都应有管道标识，标明管道内物料名称、流向等。规格应符合国家规范。

（11）钢管及异型钢管

钢板和配件应为无缝或焊接结构，符合最新版的规范。GB50235-2010，BS3601，BS534，ISO4200，ISO2604/2，ISO2604/3，ISO260 4 /6或其它认可的规范。

管壁厚应适合说明所规定的正常工作压力。

管道及配件应按照BS3600，表1或ISO4200用公称直径表示。

所有管道工程和配件应为新的并且在制造厂家完全装配好并进行防腐处理。

法兰为平焊法兰，在法兰的内部和外部都必须焊接。所有法兰应为1MPa设计压力。除了与现有的设备连接，其螺孔及其布置有所不同之外。在此情况下，法兰厚度应符合1MPa设计压力进行制造，螺孔及其布置应按照连接法兰的螺孔及布置制作。

焊接应严格按GBJ50235-2010和BS2971，2级电弧焊或相当的国际标准执行。所有焊接装配工作应由一个独立的检验机构编号并测试。电焊工应进行有关测试，而且中标人应提供试验证明给监理工程师考核。监理工程师保留在制造时进行巡查的权力，并有权检查产品，检验配件，有权现场核查有关所使用的材料和工人的证明。

有定位焊接的工作应由合格电焊工按GBJ50236-2011，BS2971或相当的国际标准进行手工操作，中标人应向监理工程师提交所有打算聘佣的电焊工的详细材料。监理工程师对任一电焊工的认可仅在其满足GBJ50236-2011，BS4871：Partl，BSEN287：Partl，或其它相当的国际标准所规定的电焊工测试的要求后才给出。

除特殊要求外，碳钢钢管和不锈钢管的公称直径、壁厚、外径应符合下表要求。

除特殊要求外，碳钢钢管公称直径、壁厚、外径统一如下：

碳钢钢管公称直径、壁厚、外径一览表（mm）（国标）

| 序号 | 公称直径DN | 外径D | 壁厚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 57 | 4 |
| 2 | 70 | 73 | 4 |
| 3 | 80 | 89 | 4 |
| 4 | 100 | 108 | 4 |
| 5 | 125 | 133 | 4 |
| 6 | 150 | 159 | 4 |
| 7 | 200 | 219 | 6 |
| 8 | 250 | 273 | 8 |
| 9 | 300 | 325 | 8 |
| 10 | 350 | 377 | 8 |
| 11 | 400 | 426 | 8 |
| 12 | 450 | 480 | 8 |
| 13 | 500 | 530 | 8 |
| 14 | 600 | 630 | 8 |
| 15 | 700 | 720 | 8 |
| 16 | 800 | 820 | 10 |
| 17 | 900 | 920 | 10 |
| 18 | 1000 | 1020 | 10 |
| 19 | 1200 | 1220 | 12 |
| 20 | 1400 | 1420 | 12 |
| 21 | 1600 | 1620 | 14 |
| 22 | 1800 | 1820 | 16 |
| 23 | 2000 | 2020 | 18 |
| 24 | 2200 | 2220 | 20 |
| 25 | 2400 | 2420 | 20 |
| 26 | 2600 | 2620 | 20 |

除特殊要求外，不锈钢管公称直径、壁厚、外径统一如下：

不锈钢管公称直径、壁厚、外径一览表（mm）（国标）

| 序号 | 规格 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公称直径 | 壁厚 | 加工后外径 |  |
| 1 | 1800 | 10 | 1820 | 穿越道路或管顶埋深≥6m、或管顶埋深≤0.7m者另行处理。 |
| 2 | 1200 | 8 | 1220 |  |
| 3 | 1000 | 8 | 1020 |  |
| 4 | 800 | 6 | 820 |  |
| 5 | 700 | 6 | 720 |  |
| 6 | 600 | 6 | 630 |  |
| 7 | 500 | 6 | 530 |  |
| 8 | 400 | 4 | 426 |  |
| 9 | 300 | 4 | 325 |  |
| 10 | 250 | 4 | 273 |  |
| 11 | 200 | 4 | 219 |  |
| 12 | 150 | 3 | 159 |  |
| 13 | 100 | 3 | 108 |  |
| 14 | 50 | 2 | 57 |  |

（12）镀锌钢管

钢管应符合ISO65：重量级，并且镀锌符合ISO1459、1460、1461。在50mm以下管径的钢管可以用螺纹短管连接，其它型式的接头可以是与2.5MPa压力法兰螺丝连接，螺纹应用铬酸锌涂胶保护。

（13）HDPE管和配件

用于污水污泥的HDPE管一般应符合CECS282-2010标准和ASTM D1248等级要求，最小压力等级为0.6Mpa。管道埋设及埋深按图施工，施工前需向土建施工单位核对标高。

溶剂连接接头和配件可以使用，但应提供足够的机械接头以便利管道和设备的拆卸和维护。在要求机械接头承受外部推力之处应采用法兰型接头，法兰接头应为短法兰并带有止退挡圈。

所有法兰的螺孔应符合ISO7005：1MPa设计压力标准，除非法兰与现有的设备连接，而法兰的螺孔不同，在此情况下，螺孔及其布置应按照连接法兰。

（14）化学药剂管和软管

化学药剂管和软管应为适用于化学药剂的阻燃材料制成并应提供双份。管子的布置应能方便拆卸清洗，如在任何一路管道中采用螺纹接头或溶剂连接接头，应提供足量的法兰或者挠性接头以便拆卸任何一段管子。应在合适之处装置三通和旋塞阀以方便连接压力水冲洗管道。

所有化学药剂管和软管应箍紧并能识辨每一管路的走向。尽可能地将支架或槽线板固定在管槽墙上或建筑物和池子墙上，化学药剂管用管箍固定在支架和槽线板上，管箍应能方便拆卸而不妨碍相邻管子。中标人应提供包括所有这些支架或槽线板。所有应提供的软管，管子，支架和槽线板的详细资料应提交业主批准 。

风管

（15）风管

1）主要材料

风管	热镀锌材质

风口	不锈钢

螺栓、螺母、垫圈	不锈钢

法兰垫料	橡胶板

2）风管安装技术要求

① 风管安装要求

- 搬运风管应防止碰、撬、摔等机械损伤，安装时严禁攀登倚靠风管。

- 风管安装前应对其外观进行质量检查，并清除其内外表面粉尘及管内杂物。安装中途停顿时，应将风管端口封闭。

- 风管接口不得安装在墙内或楼板中，风管沿墙体或楼板安装时，距离墙面、楼板宜大于150mm。

- 风管内不得敷设各种管道、电线或电缆，室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。

- 风管安装偏差应符合下列规定：

- 明装水平风管水平度偏差应为3mm/m，总偏差不得大于20mm；

- 明装垂直风管垂直度偏差应为2mm/m，总偏差不得大于20mm；

- 暗装风管位置应正确，无明显偏差。

- 支吊架的预埋件位置应正确、牢固可靠，埋入部分应除锈、除油污，并不得涂漆。支吊架外露部分应做防腐处理。

- 支吊架不应设置在风口处或阀门、检查门和自控机构的操作部位，距离风口或插接管不宜小于200mm。

- 风管各管段的连接，应采用可拆卸的型式，风管和部件可拆卸的接口，不得装设在墙和楼板内。

- 直接与通风机相连接的风管，宜在设备就位后安装。

- 风管和部件在安装前，内壁必须擦拭干净，做到无浮尘和其它杂物。

- 法兰破损和脱落处，应完全修复后才能安装。

- 支、吊、托架的预埋件或膨胀螺栓，位置应正确、牢固，预埋件的埋入部分不得油漆，并应除去油污。

- 风管支、吊、托架间距，如设计无特殊要求，应符合下列规定：

- 水平安装：当圆管直径、矩形管大边长为501～2000mm时，间距不应大于3500mm。

- 垂直安装：间距不应大于4000mm，但每根立管固定件不应少于2个。

- 支、吊架应避开风口、阀门等处。

- 风管支、吊架用材应符合下列规定：

- 风管支、吊架应用扁钢、角钢、槽钢、圆钢制作；

- 托座扁钢：圆管直径为501～1000mm时，托座应使用不小于25×6扁钢。

- 吊杆圆钢：圆管直径、矩形管大边长小于1000mm时，应使用直径不小于8mm圆钢。

- 风管钢制支、吊架、吊杆螺栓必须刷防锈漆；风管螺栓必须使用不锈钢螺栓。

3）参考标准

GB50243-2002	通风与空调工程施工及验收规范

JGJ141-2004	通风管道技术规程

4）、检验和试验

① 一般规定

- 风管制作与安装工艺过程中的质量控制和检验应符合规程的要求。风管制作与安装的质量验收应符合设计要求，并应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的规定。

- 风管制作质量的检验应按其材料、工艺。工程中使用的外购成品风管应有检测机构提供的风管耐压强度、严密性检测报告。

- 风管系统的主风管安装完毕，尚未连接风口和支风管前，应以主干管为主进行风管系统的严密性检验。

② 一般项目

- 风管密封材料应符合系统工作条件，法兰与接口处应严密。

- 风管表面应平整、不脱胶、无气鼓和破损，接口处粘接牢固严密。风管内表面层不应有损坏。

- 风管表面应无裂纹、分层、明显泛霜且光洁。

- 中标人还应提交下述风管的工厂试验报告，以证明符合设计要求：

- 风管耐压强度及漏风量测试

- 表观密度测试

- 抗折强度试验

- 抗冻性试验

- 耐酸腐蚀性测试

- 燃烧性能试验

- 表面粗糙度测试

- 现场验收试验应证明风管在任何情况下都保证：

- 安装和运输过程中无损坏

- 安装正确

- 连接正确

（16）齿轮箱

驱动设备需要一个减速和增速的驱动系统时，驱动系统应由驱动设备专业制造商供货。

除非在详细技术规定中有其他说明，所有驱动系统假定都以电机驱动，电源由当地供电局提供，则电源频率的变化不超过1%。

除非在详细技术规定中有其他说明，齿轮的类型由驱动设备制造商决定。齿轮形状应符合ISO和AGMA标准的有关规定。齿轮强度和磨损的负荷能力应由ISO和AGMA有关标准决定。但下列的参数至少应予采用：

每天24h连续运行；

工作系数不小于1.4；

额定寿命50000h；

齿轮表面硬度应根据ISO和AGMA相关标准决定。齿轮表面淬硬层应在磨削后不低于0.4mm。

齿轮应放在铸铁箱中或钢结构箱中，钢结构箱应在加工前消除应力。齿轮箱应有箱盖，以便不拆除齿轮轴就能观察到齿轮。

齿轮轴承寿命应在齿轮最大速度和最高输出功率下额定寿命为50000h，所有齿轮的推力应有轴承承受。

输入和输出轴在所有工作条件下应有良好的密封，充盈润滑剂以防杂质侵入。应设置加油和放空螺塞。加油或放空之处如有需要，应接有延长管，加带过滤的透气盖，以防灰尘和潮气侵入。

油浴润滑齿轮箱应在热油、冷油段中设置玻璃油位显示器。

（17）压力表具

在中央控制盘中的压力表应至少为100mm直径，装在每台设备中压力表不小于150mm。铝合金不能用在表的结构中，刻度盘和表盖应为紫铜，内部元件应为不锈钢、紫铜和其他抗腐蚀材料（不包括铝合金）。

压力表可以直接安装在主要系统管道上或一个接一个地安装在控制台或柜中，每个压力表后应紧接着一个旋塞，在压力表管道连接主系统端头应有一个隔离阀。装在控制盘中的压力表，隔离阀应连接一个试验压力表，装有旋塞的压力表，应能用经批准的标签和文字识别。

用于污水和污泥的压力表，应有一个压力变送系统。变送系统应为充气密封型，内含铜或不锈钢毛细管和隔膜变送仪。

隔膜应装在一个可清扫的壳中，变送仪的外壳应直接与25mm或更大口径的直通式隔离旋塞连接，隔离旋塞再直接接到压力管口上。

压力表应以水深m为最小刻度，以MPa为压力单位。有真空的地方应有真空度，系统的精度应为全量程的1.5%或2.5m。

- 三、机电设备特殊技术规定

- 总则

中标人提供的成套设备（系统）应含该设备（系统）能正常、稳定运行所需的全部零件及材料并计入总价，如报价中没有单独列项，则视作隐含在其他项目报价中，中标后应无条件提供所需零部件、材料等。

根据技术规范要求，投标人应对本污水处理站工程的处理水量、工艺流程及应达到的出水水质标准进行合理的设备配置，并对所选用的设备及配套附件应进行详细描述，下述仅为主要处理设备的技术要求。

▲投标人需在投标文件中注明品牌、产地及详细的性能指标。投标人所投品牌需满足推荐品牌的质量要求，所投品牌不在推荐品牌范围内的需提供所投标设备的性能、材质、质量说明及不少于三个同类型工程的使用业绩，未提供的或经过评委会评审认定低于推荐品牌质量标准的，则认定为未响应招标文件要求。若中标人选用品牌达不到招标单位和设计单位的要求，则由招标单位在推荐品牌中选定任一品牌并提供厂家出具的授权委托书，保证设备为原厂正品，且价格均不作调整。

中标单位设备进场前需提交以下资料供业主、设计、监理单位审核确认，确认无误后设备方可进场。

- 提供设备的外形尺寸和安装图；

- 提供产品合格证及出厂说明文件；

- 提供安装说明书及维修保养手册；

- 潜水提升泵

    - 总则

标准化的外观、运行、维修、备品备件及制造商的服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品，全新未经使用。

投标商应该根据设计文件及图纸要求所规定的流量、扬程及功率及安装位置对潜水提升泵进行核算选型，并提供潜水提升泵的平面布置图，在设计的条件下，投标商对潜水泵的效率负责。

本工程土建完成后，投标商应保证所投设备可以安装。

    - 供货范围

| 序号 | 设备名称 | 规格及主要尺寸 | 单位 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水提升泵、耦合安装 | 潜污泵，切割型，Q=25m3/h，H=9m，N=1.5kw，自耦安装 | 套 | 2 | 提升井 |
| 2 | 潜水提升泵、耦合安装 | 潜污泵，切割型，Q=15m3/h，H=8m，N=1.1kw，自耦安装 | 套 | 3 | 调节池 |
| 3 | 潜水提升泵、耦合安装 | 潜污泵，切割型，Q=25m3/h，H=9m，N=1.5kw，自耦安装 | 套 | 2 | 应急池 |
| 4 | 硝化液回流泵、耦合安装 | Q=25m3/h，H=10m，N=2.2KW，耦合安装 | 台 | 2 | 接触氧化池 |
| 5 | 排泥泵 | 潜污泵，Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kw | 台 | 2 | 沉淀池 |
| 6 | 污泥泵（潜污泵） | 潜污泵，Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kw | 台 | 1 | 污泥池 |
| 7 | 取样泵 | Q=8m3/h，H=10m，N=0.55KW | 套 | 1 | 标排口 |

1）卖方提供潜水离心泵应为成套装置，并需配备出水弯座、耦合装置、提升用导向杆、提升链、水下电缆（8m）、电缆网兜等有效和安全运行所必需的附件。

2）卖方应提供安装用的所有紧固件(包括膨胀地脚螺栓、螺母、垫圈等)，并应符合相关的技术要求。

    - 投标资料提交

投标时必须提供的资料包括不限于以下资料：

- 卖方提供的资料应包括潜水提升泵的详细的性能曲线检、技术规格、电机特性、主要零件材料、保护设施等详细的投标说明；

- 设备选型样册。

    - 结构形式

潜水离心泵应是立式、单级和可脱卸的潜水泵，并与潜水电机的轴为一个整体，潜水离心泵应能泵送原生污水及污泥。

潜水电机应直接与泵叶轮同轴相连，水力部件由水泵壳体、叶轮组成。泵应能够在20m水深下持续长期运行。为了确保流量稳定且没有过多涡旋，水力部件应设计和制造成没有锐利的棱角。泵出水配管法兰应按DIN EN 1092-2，PN10或DIN2633 PN16标准。

除非有其他规定，潜水离心泵输送的介质为含有固体颗粒的城市污水，在不需看护的情况下，无故障运行至少10,000小时。潜水泵应能通过粘性材料、破布、废纸和塑料等而不发生堵塞现象，流量扬程曲线上任何一点都不超载，可靠和无故障的运行以及低成本的维修费用将成为选择水泵的首要因素。

潜水泵出水法兰与出水耦合弯座为重力自动无刮擦性硬面耦合，应密封可靠，采用橡胶等弹性密封将不被采用。

泵的所有旋转零件（包括电动机）应在制造时进行静平衡试验，装配后进行动平衡试验，精度应至少达到ISO1940 G6.3级的要求。

- 泵壳

泵壳采用灰铸铁整体浇铸，其材料应至少为GG25铸铁，泵壳内表面经加工后为光滑、无疵瑕形式，所有水流通过部分应设计成无锐角形式，以使流速和流向变化趋于平稳。通道的断面要足够大，以使相应粒径的杂物能通过叶轮。泵壳要有足够的厚度来承受所有的载荷，包括要求的静水试验压力以及连续工作的最大压力。

泵壳设计时要考虑到能够把叶轮从顶部或底部抽出。离心式潜水泵须提供出水联接底座和定位挡板以便水泵安装时能自动入座锁紧。

每台泵壳都必须在制造车间进行静压试验，试验压力不得小于关闭水头的2倍（如特性曲线所示），试验时间应至少持续10min。在这一试验压力下，泵的任一部分均不得有变形现象发生，或出现变形的迹象及其它缺陷。

- 泵叶轮

▲ 潜水泵应采用无堵塞及无超负荷特性的螺旋离心单叶片叶轮，选择合适的叶轮能够保证泵的可靠运行。叶轮为球墨铸铁GG40及以上材质，叶轮为静态及动态平衡。叶轮应具有较大的抽吸能力，并精心地进行加工和表面处理。

- 泵轴

泵轴和电机轴必须为整体结构，并与泵送的水流完全分开。轴材料采用高强度耐腐蚀不锈钢AISI420制造。

- 泵轴承

应采用高质量的终身润滑轴承，轴承的设计使用寿命应大于100,000小时。设计的轴承必须能够承受所有轴向和径向负荷，并完全与泵送的水流分开。

- 叶轮间隙调整

应采用叶轮间隙可调的形式，叶轮间隙调节应能保证蜗壳和叶轮吸口之间有效的间隙性，并且叶轮间隙应多次可调，当泵由于磨损而效率降低时，可通过调整叶轮的间隙来恢复水泵的效率。叶轮间隙调节时以轴向调节为准，并在泵的外部调节和测量。

- 泵的密封

采用两个上下双重独立的高质量机械密封系统，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。机械密封均采用耐腐蚀碳化硅/耐腐蚀碳化硅或耐腐蚀碳化钨/耐腐蚀碳化硅，介质酸碱度范围为PH6~9。

机械密封应该是免维护的，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。

制造厂家应保证机械密封的使用寿命不低于25,000小时。

- 电机

泵的电机是鼠笼式感应电机，装在充气的防水的壳内。电机符合IEC IP68级封水性要求。定子绕组和定子接线的绝缘等级不低于F级155℃。定子浸入F级绝缘漆三次。定子用热缩法嵌入定子室。电机设计为可在泵送温度为40℃的介质而温升不超过80℃的情况下连续运行，能每小时至少起动15次而不对泵带来任何有害影响。

为监控每相绕组的温度，需在每相定子线圈中装入热敏开关。热敏开关需在≤70℃时常闭，在125℃时跳开。热敏开关与电机过载保护连接并接至控制柜，接线盒包括端子板。端子板用弹性O形环与电机密封。接线板采用穿线压紧杆方式长期固定和联接电缆导线和定子进线。

综合工作因素(即电压、频率及比重的综合效)至少为1.15。电机的允许电压波动为正负10％。电机能在水下20米处连续使用而不失去其防水性能(根据IP58标准，原IP68标准)。电机有足够的轴功率，以保证泵在其整个性能曲线范围内运行时不过载。动力电缆包括2—7根1．5平方毫米的控制电缆，以连接热敏电阻及其它监控传感器。

- 电缆进线的水密封

电机在电缆入口处有弹性衬套，用密封盖进行挤压，保证防水和水密封。弹性衬套应有精密的公差，以适应电缆的外径和入口的内径。防水电缆进线有防拉紧、防缠绕保护及每根走线密封。

- 接线室

潜水电缆和定子接线的连接通过接线室内的接线板进行连接，接线室应通过橡胶件与定子室隔离密封，保护电机，避免物质进入电机腔。

- 供电及控制电缆

电机电缆线为适用于污水环境的潜水电缆，电缆设计温度最高可达到80℃。

- 电机保护装置

电机的每一相均设有温度传感器，当电机过热时将发出报警信号并自动切断电源。这些传感器都应在摄氏140℃时断开，可以与电机过载保护相连接，并接至控制柜。油腔中应装有密封泄露传感器，监测是否有水从轴封处浸入油室。所有常闭热敏传感器都应采用双金属片式传感器。所有泄漏传感器都应为电极式传感器，输出信号为开关量信号。

- 防腐要求

制造潜水泵的全部材料应适用于污水的腐蚀环境以及腐蚀性气体的环境，未经保护或非防腐性材料应进行除锈和涂环氧防锈漆处理。

- 控制方式

潜水提升泵的操作方式为就地手动控制和PLC自动控制二种方式。另外应具备向中心控制室PLC传输状态显示信号并接受PLC输出控制信号的接口和接受中控室遥控的信号接口。

- 曝气风机

    - 总则

标准化的外观、运行、维修、备品备件及制造商的服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品，全新未经使用。

投标商应该根据设计文件及图纸要求所规定的风量、风压及功率及安装位置对空气悬浮风机进行核算选型，并提供空气悬浮风机的平面布置图，在设计的条件下，投标商对悬浮风机的效率负责。

本工程土建完成后，投标商应保证所投设备可以安装。

    - 供货范围

| 设备名称 | 规格及主要尺寸 | 单位 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气悬浮风机 | 风量：3-8m3/min，压力：0.3-0.8bar，电机功率：10HP | 台 | 2 | 风机房 |

1）卖方提供风机应为成套装置，并需配备机壳、叶轮、轴承、电机底座、消音器机壳、主轴、排气管、弹性接头、手动蝶阀、空气过滤器、逆止阀/止回阀、油封、异径管（扩展管）等有效和安全运行所必需的附件。

2）卖方应提供安装用的所有紧固件(包括膨胀地脚螺栓、螺母、垫圈等)，并应符合相关的技术要求。

    - 投标资料提交

供方应提交下列数据但不限于以下内容：

- 卖方提供的资料应包括空气悬浮风机成套装置的风量、风压、功率计算、详细的技术规格、电机特性、主要零件材料、保护设施等详细的投标说明；

- 随机备品备件及专用工具表；

    - 技术要求

1）为保证系统设备的一致性，空气悬浮风机及其辅助设备均应由风机制造商配套提供和组装成整体单元。

2)在运行工况条件下，不允许发生喘振现象或实际运行功率超过电机铭牌功率，出口压力应平稳，不得有压力脉冲现象。

3）空气悬浮风机主机应安装在钢制箱体内，并直接置于土建基础上。整机运行时，振动烈度不应大于 1mm/s，在设备外 1m处的噪音应低于80dB(A)。

4）空气悬浮风机为非水冷式，空气轴承使用空气做润滑剂，是100%无油非接触式清洁轴承。风机启动电流小于1%，空载等于小于0.3%

5）空气悬浮风机为离心涡轮直联结构，适用于每天 24小时连续运转，悬浮风机变频调节，调节范围45%~110%。

    - 控制方式

风机的操作方式为就地手动控制和PLC自动控制二种方式。另外应具备向控制柜PLC传输状态显示信号并接受PLC输出控制信号的接口和接受中控室遥控的信号接口。

- 隔膜计量泵

    - 总则

标准化的外观、运行、维修、备品备件及制造商的服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品，全新未经使用。

投标商应该根据设计文件及图纸要求所规定的流量、扬程及功率及安装位置对计量泵进行核算选型，并提供计量泵的平面布置图，在设计的条件下，投标商对计量泵的效率负责。

本工程土建完成后，投标商应保证所投设备可以安装。

    - 供货范围

| 设备名称 | 规格及主要尺寸 | 单位 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAM加药泵 | 含500升PE加药桶1个、1套加药搅拌机及1套配套计量泵，计量泵25L/h | 台 | 2 | 污泥脱水间 |
| 次氯酸钠加药泵 | 含1.5m3PE加药桶1个及2套配套计量泵，计量泵10L/h | 台 | 2 | 加药间 |

1）卖方提供计量泵应为成套装置，并需配备电机、叶轮、泵体、泵盖、轴承、底座、联轴器、地脚螺栓、防护罩等有效和安全运行所必需的附件。

2）卖方应提供安装用的所有紧固件(包括膨胀地脚螺栓、螺母、垫圈等)，并应符合相关的技术要求。

    - 投标资料提交

投标时必须提供的资料包括不限于以下资料：

- 卖方提供的资料应包括隔膜计量泵性能曲线检测报告、详细的技术规格、电机特性、主要零件材料、保护设施等详细的投标说明；

- 设备选型样册。

    - 结构形式

- 机械隔膜计量泵；

- 具有弹簧复位装置；

    - 防腐要求

制造隔膜计量泵的全部材料应适用于污水的腐蚀环境以及腐蚀性气体的环境，未经保护或非防腐性材料应进行除锈和涂环氧防锈漆处理。

    - 主要材料

外壳：铝制

过流部分材质：PVC

    - 控制方式

泵的操作方式为就地手动控制和PLC自动控制二种方式。另外，应具备向中心控制室PLC传输状态显示信号并接受PLC输出控制信号的接口和接受中控室遥控的信号接口。

- 曝气器

- （1）总则

标准化的外观、运行、维修、备品备件及制造商的服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品，全新未经使用。

投标人根据设计文件及图纸要求所规定的池体容积及安装位置对曝气器的数量进行核算选型，并提供曝气器的平面布置图，在设计的条件下，投标人对曝气器的通气量等负责。

本工程土建完成后，投标人应保证所投设备可以安装。

- （2）供货范围

| 处理单元 | 设备名称 | 规格及主要尺寸 | 单位 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接触氧化池 | 曝气器 | ZH-215型微孔曝气,Q=1～3m3/h 配套曝气盘连接管道、管件及相应的球阀 | 批 | 1 | 接触氧化池 |

①投标人提供的曝气器装置应为成套装置。包括涡轮蝶阀安装所用不锈钢螺丝、聚四氟乙烯密封垫、微孔曝气器、出池壁水平管、90o弯管、池壁竖管，沿池底敷设的输气支管、管基座及管配件、冷凝水排放装置和配管所有紧固件(包括预埋地脚螺栓、螺母、垫圈)等安全和有效运行所必须的附件及专用工具。微孔曝气器应原厂安装、调试。

②投标人提供安装用的所有紧固件(包括膨胀地脚螺栓、螺母、垫圈等)，并应符合相关的技术要求。

③与土建安装工程的分界面：输气支管DN125蝶阀之后的所有管配件均由投标人负责供货。

- （3）资料提交

投标时必须提供的资料包括不限于以下资料：

- 曝气器装置的结构、材料作出实质性响应的投标说明，技术参数及规格、充氧特性曲线、氧气转移率、标准需氧量、空气总量、曝气器通气量、阻力损失等作出相关计算说明；

- 随机备品备件及专用工具表；

- 设备选型样册。

- （4）性能和结构

1）微孔曝气器应为圆管式，膜片厚度不小于1.5mm,膜片上的微孔沿径向均匀排列，微孔橡胶膜管上的微孔每米不少于14000个，微孔孔径的大小，应能使曝气器排出的气泡直径维持在1.5～2mm为限。膜片的底部和顶部应对称地分布两条宽为1mm的高撕裂强度的凹槽，且在凹槽的两侧有5mm宽的未打孔区域，确保气泡在上升过程中碰撞较少，氧转移效率大大提高，在整个服务范围内保证充氧的要求和池内布气的均匀性。

2）进入曝气器的空气应毋需做空气净化，并应满足在长期连续使用或停用后再投入使用，均不会产生微孔的堵塞和混合液的回流。

3）微孔曝气器、输气竖管及输气支管应适用于极限工作温度90℃。输气竖管布置间距应符合招标图纸的预留孔尺寸要求，且不大于9m，每根输气竖管对应一个曝气器模块，各模块的输气支管布置形式必须符合招标图要求，且必须环通。

4）空气分配管采用特定调节支架固定于池底，该支架能够满足上下调节以弥补土建池底不平带来的误差，同时还能够前后调节以防止热胀冷缩所带来的对管道的损坏。

5）冷凝水排放装置

6）每根竖管必须安置一套冷凝水排放装置，用于排出管道内积水。该装置由一根DN25的细管插入空气支管底部，应用气提原理将湿气排除。细管沿竖管通至水面上部，由手动阀门控制排除冷凝水。细管应稳固安装，管道强度应能满足A/O反应池曝气区的水力特点及工作环境。

7）曝气器规格型号: 215型；

8）标准状态下,有效空气流量（通气量）≥2Nm3/h·只；

9）每只曝气器在标准充氧测试条件下,其理论动力效率为E：≥4.5kgO2/kW.h；

10）在空气中通过有效空气流量时，曝气器阻力损失RL（pa）≤3500bar；

11）在水深6m的清水中测试，曝气器的标准氧转移效率SOTE≥20%；

12）在水深6m的清水中测试，曝气器的标准氧转移速率SOTR≥0.13kg/h；

13）曝气器装置使用寿命不得低于5年。

- （5）防腐要求

制造曝气器的全部材料应适用于污水的腐蚀环境以及腐蚀性气体的环境，未经保护或非防腐性材料应进行除锈和涂环氧防锈漆处理。

- 线性消毒一体机

- （1）总则

标准化的外观、运行、维修、备品备件及制造商的服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品，全新未经使用。

投标人根据设计文件及图纸要求所规定的池体尺寸及安装位置对线性消毒一体机设备进行核算选型，并提供设备说明书，在设计的条件下，投标人对线性消毒一体机的消毒余氯控制数据及线性加药量负责。

本工程土建完成后，投标人应保证所投设备可以安装。

- （2）供货范围

| 处理单元 | 设备名称 | 规格及主要尺寸 | 单位 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消毒池 | 线性消毒一体机 | CL-B/1200（通用型号），4～20毫安信号输出，计量模块有效氯投加计量偏差率+-5%，污水计量偏差率+-5%，具备数据存储输出功能及加药量自动线性纠偏功能。 | 套 | 2 | 末端消毒系统 |

投标人所提供线性消毒一体机为核心产品，投标必须响应。

线性消毒一体机为成套装置。包括消毒一体机整机、控制系统、强制混合模块、加药计量模块及管配件所有紧固件(包括预埋地脚螺栓、螺母、垫圈)等安全和有效运行所必须的附件及专用工具。线性消毒一体机应原厂安装、调试。

投标人提供安装用的所有紧固件(包括膨胀地脚螺栓、螺母、垫圈等)，并应符合相关的技术要求。

- （3）资料提交

投标时必须提供的资料包括不限于以下资料：

①线性消毒一体机结构、材料作出实质性响应的投标说明，技术参数及规格、消毒混合特性曲线、消毒药剂消耗、电耗量、自动控制水平、信号输出等作出相关计算说明；

②设备选型样册。

    - 资料提交

投标时必须提供的资料包括不限于以下资料：

- 线性消毒一体机结构、材料作出实质性响应的投标说明，技术参数及规格、消毒混合特性曲线、消毒药剂消耗、电耗量、自动控制水平、信号输出等作出相关计算说明；

- 随机备品备件及专用工具表；

- 设备选型样册。

    - 性能和结构

- 线性消毒一体机内置单元包括，加药混合模块、计量模块。

- 一体机可根据实际进水量对加药量进行调节，余氯波动偏差小于5%。

- 出水余氯达标率要求100%。

- 内置构建具有防腐蚀性能，对余氯气体及污水具有抗腐蚀性。

- 防护等级IP55以上，面板喷塑或304不锈钢材质。

- 自带PLC系统，当总系统出现断开时，可独立运行，保证出口余氯数据达标。

- 预留485通讯信号和数据接口，可输出加药量及余氯数据。

- 直流耗电量： < 4KW.h/CLKg，交流电耗量： < 4.5KW.h/CLKg，盐水浓度： 2.5～3.0%，盐 耗： < 3.2kg/kgCL，阳极涂层连续使用寿命： 钛材稀有金属涂层，重复使用，质保 >2年，有效氯浓度： 7g/L-9g/L，发生器工作状态： 全过程自动化控制，可 24 小时连续工作，适应环境温度。

    - 防腐要求

制造线性消毒系统材料应适用于污水和余氯的腐蚀环境以及腐蚀性气体的环境，未经保护或非防腐性材料应进行除锈和涂环氧防锈漆处理。

    - 主要材料

| 线性消毒一体机 |  |
| --- | --- |
| 混合模块 | 材质：UPVC/SUS304 |
| 支撑管 | UPVC |
| 连接件 | UPVC |
| 卡箍 | 不锈钢管SUS304 |
| 计量模块 | 材质：有机玻璃/SUS304 |
| 发生器模块 | 钛材稀有金属涂层 |

- 潜水搅拌机

- （1）总则

标准化的外观、运行、维修、备品备件及制造商的服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品，全新未经使用。

投标商应该根据设计文件及图纸要求所规定的池体容积及安装位置对厌氧池潜水搅拌机的功率进行核算选型，并提供潜水搅拌机的安装图，在设计的条件下，投标商对潜水搅拌机的搅拌效果负责。

本工程土建完成后，投标商应保证所投设备可以安装。

- （2）供货范围

| 设备名称 | 规格及主要尺寸 | 单位 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜水搅拌机 | 电机功率2.2kw，叶轮直径320mm，转速740r/min，主机304不锈钢 | 套 | 1 | 调节池 |

①投标人提供潜水搅拌机应为成套装置。包括潜水搅拌机本体、一体成型机壳、密封线圈、叶轮、提升装置、进水断路保护器等，包括所有紧固件(包括预埋钢板螺栓、螺母、垫圈)等安全和有效运行所必须的附件及专用工具。搅拌机应原厂安装、调试。

②投标人提供安装用的所有紧固件(包括膨胀地脚螺栓、螺母、垫圈等)，并应符合相关的技术要求。

③与土建安装工程的分界面：潜水搅拌机整机及提升装置及控制装置由投标人负责供货。

- （3）资料提交

投标时必须提供的资料包括不限于以下资料：

①潜水搅拌机的结构、材料作出实质性响应的投标说明，技术参数及规格、流场选型模拟图等作出相关说明；

②设备选型样册。

- （4）性能和结构

①潜水搅拌机为整体成型；

②潜水搅拌机电机效率（A类）大于等于35%且绝缘电阻（冷态）大于40MΩ；

- 叠螺式脱水机

- （1）总则

标准化的外观、运行、维修、备品备件及制造商的服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品，全新未经使用。

投标人根据设计文件及图纸要求所规定的安装位置对叠螺污泥脱水设备进行选型，并提供选型样册，在设计的条件下，投标人对叠螺脱水机的脱水效果负责。

- （2）供货范围

| 处理单元 | 设备名称 | 规格及主要尺寸 | 单位 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污泥脱水 | 叠螺污泥脱水机 | DS标准处理量：4-6Kg*DS/h，出泥含水量75-85%，整机功率1.1kw，绞龙规格φ130*1200 | 套 | 1 | 污泥脱水间 |

①投标人提供叠螺污泥脱水机为成套装置。包括叠螺脱水机整机、控制系统、加药混凝系统、排水排泥系统及管配件所有紧固件(包括预埋地脚螺栓、螺母、垫圈)等安全和有效运行所必须的附件及专用工具。污泥脱水机应原厂组装、调试。

②投标人提供安装用的所有紧固件(包括膨胀地脚螺栓、螺母、垫圈等)，并应符合相关的技术要求。

- （3）资料提交

投标时必须提供的资料包括不限于以下资料：

①叠螺机结构作出实质性响应的投标说明，技术参数及规格、功率、自控水平等作出相关选型说明；

②设备选型样册。

- （4）性能和结构

1）叠螺污泥脱水机内置单元包括，叠螺主机、加药絮凝反应段、排水排泥系统。

2）叠螺污泥脱水机，出泥含水率85%。

3）叠螺污泥脱水机，DS标准处理量4-6Kg*DS/h。

4）叠螺污泥脱水机，绞龙规格φ130*1200mm。

5）防护等级IP55以上，面板及核心接液部件SUS304不锈钢材质。

6）自带PLC系统，当总系统出现断开时，可独立运行，保证污泥可正常脱水。

- （5）防腐要求

叠螺脱水机应适用于污泥处理环境，接液部分为SUS304材质，外接排水管及进料污泥管道法兰连接，不锈钢螺栓固定。

- 非标设备

    - 总则

标准化的外观、运行、维修、备品备件及制造商的服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品，全新未经使用。

投标商应该根据设计文件及图纸要求所规定的池体尺寸及安装位置对非标设备进行核算选型，并提供非标设备的平面布置图，在设计的条件下，投标商对非标设备的混合效果负责。

本工程土建完成后，投标商应保证所投设备可以安装。

    - 供货范围

| 处理单元 | 设备名称 | 规格及主要尺寸 | 单位 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 格栅渠 | 机械格栅 | 细格栅，渠宽600mm，渠深1.3m，栅隙5mm，70°安装，掉渣高度1.5m | 套 | 1 | 格栅渠 |
| 沉淀池 | 导流筒 | φ300mm*3mm，不锈钢材质，含支架 | 套 | 1 | 沉淀池 |
| 沉淀池 | 出水堰 | 厚度2mm,不锈钢，4*2*2.3m | 套 | 2 | 沉淀池 |
| 消毒池 | 折流板（同、异波） | D700、S700，材质304，厚度4mm | 套 | 1 | 消毒池 |

1）卖方提非标设备等应为成套装置，并需配备有效和安全运行所必需的附件。

2）卖方应提供安装用的所有紧固件(包括膨胀地脚螺栓、螺母、垫圈等)，并应符合相关的技术要求。

    - 投标资料提交

投标时必须提供的资料包括不限于以下资料：

- 卖方提供的资料应包括非标设备成套装置的详细的技术规格、电机特性、主要零件材料、外形尺寸、保护设施等详细的投标说明。

- 除臭系统

- （1）范围

本工程除臭采用UV光催化氧化除臭处理工艺。UV光催化氧化除臭处理装置是对臭气中硫化物等分子进行光催化，通过光电能量将臭气分子分界，最终分界成CO2、H2O等简单无害的无机物，消除致臭成份，净化后向大气排放。

本工程除臭设备设置如下：

- 供货范围

| 处理单元 | 设备名称 | 规格及主要尺寸 | 单位 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气处理 | 废气处理系统 | 1500m3/h，含收集系统、玻璃钢离心引风机、UV光解除臭、喷淋塔成套处理装置，含15米高空排放塔仿生树。 UV：10支灯管，150w/支，1500w；循环泵：流量16m³/h，扬程20m，功率1.5kw，1台 风机：流量2664-5268m³/h，全压1578-989pa，功率3kw。 | 套 | 1 | 臭气处理间 |

①投标人提供废气处理设备等应为成套装置，并需配备有效和安全运行所必需的附件。

②投标人提供安装用的所有紧固件(包括膨胀地脚螺栓、螺母、垫圈等)，并应符合相关的技术要求。

- （3）投标资料提交

投标时必须提供的资料包括不限于以下资料：

- 投标人提供的资料应包括设备成套装置的详细技术规格、工艺流程图、主要设备参数、外形尺寸等详细的投标说明；

- 性能要求

洗涤塔DN800×3500，双层喷淋，含鲍尔环填料，PP材质，厚度10mm。

- 工艺要求

- 投标产品排放指标必须符合医疗机构水污染排放标准中废气排放要求中表3要求，并提供类似污水业绩的废气监测报告。

低压开关柜

10.1 技术要求

10.1.1开关柜技术参数：

1）额定工作电压：380V

2）额定频率：50Hz

3）相数：三相（三相五线制）

4）额定电流 ： 水平母线：

5）额定绝缘电压：690V；

6）推荐型号为：MNS

10.1.2柜体结构

开关柜的一般结构满足如下要求：

开关柜外形平整美观，柜体由刚性框架组成，骨架全部采用2.0mm优质冷轧钢板经数控机床加工成型，壳体焊接后表面喷塑处理, 开关柜的骨架尺寸精确而稳固。围绕骨架设步型模数为25mm的孔以供各种扩展的需要。其余门和侧板可采用优质冷轧钢板，厚度不小于2.0mm，钢支架均以自攻螺丝组合而成坚固一体，无任何焊电。内部隔板选用镀锌钢板或者覆铝锌板。

骨架、门、侧板和隔板等组成的柜体能承受系统短路所产生的机械和热应力的作用,能承受开关动作产生的冲击力而不致影响其他电器的工作,并能承受正常吊装、运输所导致的应力作用保护其性能不受影响。

开关柜应由门、封板、隔板、安装支架，以及母线、功能单元等零部件组装而成。开关柜内零部件尺寸、隔室尺寸，均应实行模数化。

开关柜为自然通风式，所有电缆有柜低或柜顶引入，电缆进线孔应有密封措施。

（1） 分隔措施: 低压开关柜应利用隔板划分为几个隔室。如主母线室、功能单元室、电缆室、控制回路室，分隔清晰。形成隔室的材料有足够的机械强度,以保证:

防止非专职人员触及本单元的带电部件;

防止所有人员触及相邻单元的带电部件;

防止一个回路开关电器的通断动作影响相邻单元的运行稳定性;

限制事故电弧不致扩大到相邻单元。

10.1.3 电气间隙、爬电距离和间隔距离

主母线、垂直母线、分支母线和主电路连接件带电部件之间及其接地金属构件之间的爬电距离气间隙应不小于20mm。母线连接和电气元件进出线端子间,某些部分达不到规定时,应允许采用包扎绝缘的措施，但不能低于下表规定：

| 额定绝缘电压 | 电气间隙 |  | 爬电距离 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 63A及以下 | 大于63A | 63A及以下 | 大于63A |
| ui≦60 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| 60＜ui≦300 | 7 | 6 | 6 | 8 |
| 300＜ui≦660 | 8 | 10 | 10 | 12 |

当采用绝缘母线时允许缩小电气间隙和爬电距离。

10.1.4接地：

所有作为隔离带电导体的金属隔板均应有效地接地，所有电气元件的金属外壳以及金属手柄均

有效地接地。

所有电器元件外壳应采用金属螺钉安装在已经接地的镀锌金属构件上。

镀锌的金属板、安装结构件应采用螺钉相互连接，应具有保护电流的连续性。

设备的接地端子应是螺栓式，适合于铜排的连接，接地铜排的截面应不小于200mm2。

10.1.5 主母线和分支母线：

低压开关柜母线系统为三相五线制，接地保护型式为TN－S系统。A，B，C，N和PE母排均由刚性、硬拉高导电的电解铜制成。主母线安装于柜体的上部，其表面和各结合部均镀锡。PE母线单独安装于柜体下部，与相线隔离。PE线贯穿于整个柜体，金属柜体的各部分与接地PE线有良好的导电性能。所有铜母线、母线接头应镀锡；分支母线接头应除锈酸洗处理并镀锡。

母线排用粘性色带进行标记，相色分别为：A相黄色，B相绿色，C相红色。

三相母排的排列为：由柜后向柜面排列为A、B、C相。

母排支撑件由特殊材料支撑，能适应机械及电气的要求，应该保证承受装置额定短时耐受电流和峰值耐受电流所产生的热应力和机械应力的冲击。

10.2.主要元件的技术要求

10.2.1   进线、联络开关采用抽出式框架空气断路器。

额定值（详细见图纸）

额定电压: AC380V

额定工作电压:660V/50Hz

额定极限短路分断容量及使用分断能力（KA）：≥65 KA（有效值）

机械使用寿命：≥10000次（免维护）

电气使用寿命：≥4000次 （免维护）

保护方式：框架式空气断路器采用三段保护（包含过载、瞬时短路保护、延时短路保护）。

断路器及其他元器件必须满足设计图纸及以下功能要求：

1、断路器/交流接触器/热过载继电器/浪涌保护器采用优质知名品牌，中间继电器/选择开关/指示灯/按钮采用优质知名品牌。

2、PLC采用优质知名品牌，配10寸屏，I/O点冗余10%。

3、熔断器的熔体规格、自动开关的整定值符合设计要求；

4、信号回路的信号灯、按扭、光字牌、电铃、电笛、事故电钟等动作和信号显示准确；

5、端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格和芯线截面积大小适配，端子预留10%的备用。

6、按钮和指示灯式样应协调，按钮及指示灯颜色统一为：风机水泵类的红色按钮为停止按钮，绿色按钮为启动按钮；红色指示灯为停止指示，绿色指示灯为运行指示；电动阀和电磁阀类红色按钮为关闭按钮，绿色按钮为打开按钮；红色指示灯为关到位指示，绿色指示灯为开到位指示；急停按钮及指示灯采用红色，自锁旋转复位型。电动机机旁提供的按钮箱，应配备必要的型钢结构支架、托板等附件（或以图纸要求为准），以及能清楚地表示所控制设备的标志。所有按钮、指示灯配中文或英文数字（设备位号）标牌，文字最小高度为3mm。

7、控制继电器辅助触点最小额定值为220V，10A，采用积木式结构，相似于接触器的结构。小型继电器带可见指示器，用于指示继电器是否带电；继电器带有测试按钮。时间继电器采用电子可调式。继电器和定时器应安装在导轨上，便于维修和保养，导轨上预留安装空位置，以便将来增加继电器。

10.2.2    630A 及以下馈电开关采用固定式塑壳断路器

额定值（详细见图纸）

电气参数及技术要求：额定极限短路分断能力Icu：≥50kA

机械使用寿命：≥2000次（通电时）

极数：3P

- PLC系统

    - 范围

PLC系统控制整个污水处理系统的设备监控、运行、数据存储、输出和输入。操作界面按污水处理系统设置，要求出口在线监测数据在PLC界面上显示。

控制系统采用以中央集中监控为主，就地机旁监测控制为辅的原则。中央集中监控系统采用PLC系统，PLC采用SMART200系列，备用点引到端子上。操作站为主流品牌的工业控制商用机，LCD（显示器）27寸液晶显示，直管显示全工艺动态流程，可放大显示各工段工艺流程图，带有状态参数显示。

软件程序的一般要求

①所有PLC编程软件应是严格按质量标准开发编制的(ISO9000-3)，允许操作人员能看、了解、维护和修改。

②软件应设计成模块化结构，以反映PLC硬件区分和设备分类。模块型式应专用于传感器、回路、设备项目和自动顺序。

③软件设计应是分层方式结构。如单元之间通讯、报警产生、手操输入点等处理应以同样的、容易识别的方式来产生。所安装的软件应能够使PLC执行下列功能范围，但不限于下列范围：

- 设备和传感器的状态和报警监视

- 模拟量的数据采集

- 监测和记录数据传送到其它系统

- 设备的顺序控制

- 闭环控制系统

- 电源、电路、仪表、传感器、通讯或工艺设备故障时的故障安全动作

- 在各种情况下控制设备起动或停机

④投标人应确保三年内标准软件的产品支持。

⑤数据表应是连续的块的结构，使数据块在连续可调扫描速率下传送到其它系统。

⑥可采用梯形逻辑图或更高级的编辑软件。在软件设计和监视运行中要装有安全程序，在任何故障条件下，采用如下最合适的安全行动：

- 连续“保持”值(例如：当仪表故障时的模拟量输入)

- 过程关闭

- 回复到硬线控制系统

⑦软件应提供供编程设备使用的工具。

⑧在要求设备和装置自动负荷/备用转换的地方，负荷单元应由PLC轮换，使设备磨损大致相等。设备运行小时数在PLC内累积，在维修后由中央控制室监视系统终端的计数器复位。

- 在线监测系统

    - 范围

本工程仪表包括余氯、超声波液位、流量、pH、COD仪、浊度仪等，设备设置如下：

| 设备名称 | 规格性能 | 设备数量 |
| --- | --- | --- |
| 余氯分析仪 | 测量范围：0～ 20mg/L ； 分辨率：0.01mg/l 工作原理：三电极恒电位法 ，不更换电极，支持现场余氯、二氧化氯测量模式切换； 电极材料：单环铂金（黄金）电极 精度误差：余氯：±0.02 mg/L（实际水样的标准方法检测值≤0.1 mg/L时），＜10%（实际水样的标准方法检测值＞0.1 mg/L时） 响应时间：T90 < 2.5min 传感器防护等级：IP68 测量流速：0.5~2L/min 传感器防护等级：IP68 维护：余氯带气泡自清洗排污系统 | 1套 |
| 在线pH计 | 测量范围：pH 0～14； 工作原理：电极法 电极材料：玻璃电极 精度误差：±0.1 pH; 响应时间：T90< 60秒 最小流速：无流速要求 传感器防护等级：IP68 维护：两点标定或三点标定 pH在线分析仪满足间隔测量（节水）模式 | 1套 |
| 明渠流量计 | 分体式，量程0-1米，带IP68探头，4-20mA输出，中文显示，220V供电，带MUDBUS485协议 | 1套 |
| COD分析仪 | 测量范围：（0-1000mg/L）双量程，可扩展 测量周期＜50min 示值误差：量程20%标准溶液，不超过±10% 量程50%标准溶液，不超过±8% 量程80%标准溶液，不超过±5% 重复性≤0.8% 24h低浓度漂移：≤±1.6 mg/L 24h高浓度漂移≤0.3% 定量下限：≤ 2.4 mg/L 氯离子掩蔽能力：最高可掩蔽 20000mg/L 通讯端口：RS232/485/RJ45 模拟信号：4-20mA。 控制信号：2路开关量输入；2路开关量输出 显示屏：采用7寸TFT，高性能嵌入式一体化触摸屏； MTBF≥720h 维护周期：1 个月 功率：小于150w 电源要求：（220±10%）V AC；（50±0.5）Hz CODcr在线分析仪满足“动态流路图、采样器联动超标留样” CODcr在线分析仪满足“量程自动切换、反控测量控制、废液分流功能 | 1套 |
| 氨氮分析仪 | 测量范围：：(0～1/5/10/50/150) mg/L；可调。 测量周期＜30min 24h低浓度漂移：≤0.002 mg/L 24h高浓度漂移：≤0.4 % 示值误差：标液浓度为20%量程，≤± 1.6 %；标液浓度为50%量程，≤±0.8 %；标液浓度为80%量程，≤± 1.4%； 重复性≤0.5% 定量下限：≤0.006mg/L pH干扰试验：≤± 1.3 % 实际水样比对试验：水样浓度<2.0 mg/L，≤0.05mg/L；水样浓度≥2.0 mg/L，≤4.0% | 1套 |
| 水质采样仪 | 采样量误差：±10%；等比例采样量误差：±15%；采样垂直高度：≥5m；水平采样距离：≥50m；管路系统气密性：≤-0.05MPa；平均无故障连续运行时间（MTBF）：≥1440h/次；绝缘阻抗：＞20MΩ；具备环保认证 | 1套 |
| 数据采集仪 | 功耗：＜10W；采集精度：≤0.1%；绝缘阻抗：20MΩ以上；串口数量：5路RS232与4路RS485，支持扩展；7寸真彩TFT液晶屏；具备环保认证 | 1套 |
| 超声波液位计 | 0～6m 分体型 4-20mA RS485通讯 含液位连续量检测嵌入式软件 | 1套 |

中标人提供的在线监测系统应完成成套设备深度设计；中标人应提供安全、稳定、可靠运行所必须的全套设备、所有附件及配套件，并负责安装、调试及试运行等工作。

在线监测系统：仪表制作安装与调试；电气控制系统，包括备用电源、通信接口、电气线路及采样管道等的制作安装与调试。

    - 资料提交

投标人在投标文件中必须提交以下资料(但不限于此) ：

- 成套设备中各设备的详细技术规格、技术特性、功率能耗等说明；

- 系统中通讯接口说明。

3）主要技术指标

（一）余氯/pH多参数在线分析仪

1.余氯/pH多参数分析仪功能要求：

（1）仪器支持节水（间隔测量）模式，可设置间隔式测量周期；

（2）分析仪仪器支持外部泵阀控制，可设置启动间隔，启动时间，缺水延时；

（3）分析仪在间歇式测量模式下能智能识别有效数据；

（4）余氯或二氧化氯支持气泡自清洗，可设置清洗间隔；

（5）仪器内置流量计，能监测流量，具备缺水状态信号输出功能；

（6）余氯采用单环铂金，带自动流量补偿、自动pH补偿功能；

（7）余氯或二氧化氯支持一点，两点，三点校准模式；

（8）仪器不更换电极及硬件下，支持自由切换余氯,二氧化氯,臭氧测量模式；

（9）分析仪同时支持220VAC，24VDC两种供电模式；

（10）余氯分辨率：0.01mg/l，pH分辨率：0.01pH；

（11）支持壁挂式安装；

- 在线pH技术参数：

（1）测量范围：pH 0～14；

（2）工作原理：电极法

（3）电极材料：玻璃电极

（4）精度误差：±0.1 pH;

（5）响应时间：T90< 60秒

（6）最小流速：无流速要求

（7）传感器防护等级：IP68

（8）维护：两点标定或三点标定

- （9）pH在线分析仪满足间隔测量（节水）模式

3.余氯传感器技术参数：

（1）测量范围：0～ 20mg/L ；

（2）分辨率：0.01mg/l

（3）工作原理：三电极恒电位法 ，不更换电极，支持现场余氯、二氧化氯测量模式切换；

（4）电极材料：单环铂金（黄金）电极

（5）精度误差：余氯：±0.02 mg/L（实际水样的标准方法检测值≤0.1 mg/L时），＜10%（实际水样的标准方法检测值＞0.1 mg/L时）

（6）响应时间：T90 < 2.5min

（7）传感器防护等级：IP68

（8）测量流速：0.5~2L/min

（9）传感器防护等级：IP68

（10）维护：余氯带气泡自清洗排污系统

4.COD水质在线监测分析仪

（1）测量范围：（0-1000mg/L）双量程，可扩展

（2）测量周期＜50min

（3）示值误差：量程20%标准溶液，不超过±10%

（4）量程50%标准溶液，不超过±8%

（5）量程80%标准溶液，不超过±5%

（6）重复性≤0.8%

（7）24h低浓度漂移：≤±1.6 mg/L

（8）24h高浓度漂移≤0.3%

（9）定量下限：≤ 2.4 mg/L

（10）氯离子掩蔽能力：最高可掩蔽 20000mg/L

（11）通讯端口：RS232/485/RJ45

（12）模拟信号：4-20mA。

（13）控制信号：2路开关量输入；2路开关量输出

（14）显示屏：采用7寸TFT，高性能嵌入式一体化触摸屏；

（15）MTBF≥720h

（16）维护周期：1 个月

（17）功率：小于150w

（18）电源要求：（220±10%）V AC；（50±0.5）Hz

（19）CODcr在线分析仪满足“动态流路图、采样器联动超标留样”

（20）CODcr在线分析仪满足“量程自动切换、反控测量控制、废液分流功能

功能要求：

1）柱塞泵定量，且柱塞泵不与试剂直接接触（提供省级及以上计量部门分析报告原件扫描件）

2）采用多通道旋切阀设计，屏幕可实时显示当前阀位通道（提供省级及以上计量部门分析报告原件扫描件）

3）双光路设计，采用光信号调制技术、特定光束比例和软件算法，消除暗电流、杂散光、温度等堆光学系统的干扰（提供省级及以上计量部门分析报告原件扫描件）

4）具有试剂余量显示和试剂耗尽报警，试剂余量设置及一键补充试剂功能（提供省级及以上计量部门分析报告原件扫描件）

5.氨氮水质在线监测分析仪

（1）测量范围：：(0～1/5/10/50/150) mg/L；可调。

（2）测量周期＜30min

（3）24h低浓度漂移：≤0.002 mg/L

（4）24h高浓度漂移：≤0.4 %

（5）示值误差：标液浓度为20%量程，≤± 1.6 %；标液浓度为50%量程，≤±0.8 %；标液浓度为80%量程，≤± 1.4%；

（6）重复性≤0.5%

（7）定量下限：≤0.006mg/L

（8）pH干扰试验：≤± 1.3 %

（9）实际水样比对试验：水样浓度<2.0 mg/L，≤0.05mg/L；水样浓度≥2.0 mg/L，≤4.0%。

- 推荐品牌表

| 序号 | 设备 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 潜污泵 | 南方/凯泉/川源 |
| 2 | COD、氨氮在线监测 | 微兰/聚光/帆昂 |
| 3 | 余氯、PH | 立测/工考/科瑞达 |
| 4 | 空气悬浮离心风机 | 江苏名业机械/南元/特博赢 |
| 5 | 线性消毒一体机 | 杭州泽美/浙江拓新/南京宏久 |
| 6 | 离心风机 | 浙江天宏/江苏顶裕/上海万通 |
| 7 | 潜水搅拌机 | 浙江拓新/杭州升蓝/南京宏久 |
| 8 | 光催化除臭系统、喷淋塔 | 浙江绿然/浙江海川/浙江拓新 |
| 9 | 叠螺污泥脱水机 | 安尼康/华铖宝亿/无锡杭兴 |

- 招标清单

（1）设备清单

| 序号 | 池位置 | 设备名称 | 规格型号 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升井 | 污水提升泵 | 潜污泵，切割型，Q=25m3/h，H=9m，N=1.5kw，自耦安装 | 南方/凯泉/川源 | 套 | 2 | 1用1备 |
| 2 |  | 安装附件 | 配套供应 | 国优 | 套 | 2 |  |
| 3 |  | 超声波液位计 | 0～6m 分体型 4-20mA RS485通讯 含液位连续量检测嵌入式软件 | 国优 | 套 | 1 |  |
| 4 | 格栅井 | 回转式机械格栅 | 细格栅，渠宽600mm，渠深1.3m，栅隙5mm，70°安装，掉渣高度1.5m | 国优 | 套 | 1 |  |
| 5 | 调节池 | 潜水搅拌机 | 电机功率2.2kw，叶轮直径320mm，转速740r/min，主机304不锈钢，含安装辅材 | 川源/博源/蓝深 | 套 | 1 |  |
| 6 |  | 污水提升泵 | 潜污泵，切割型，Q=15m3/h，H=8m，N=1.1kw，自耦安装 | 南方/凯泉/川源 | 台 | 3 | 2用1备 |
| 7 |  | 安装附件 | 配套供应 | 国优 | 套 | 3 |  |
| 8 |  | 超声波液位计 | 0～6m 分体型 4-20mA RS485通讯 含液位连续量检测嵌入式软件 | 国优 | 套 | 1 |  |
| 9 | 应急池 | 污水提升泵 | 潜污泵，切割型，Q=25m3/h，H=9m，N=1.5kw，自耦安装 | 南方/凯泉/川源 | 台 | 2 | 1用1备 |
| 10 |  | 安装附件 | 配套供应 | 国优 | 套 | 2 |  |
| 11 |  | 超声波液位计 | 0～6m 分体型 4-20mA RS485通讯 含液位连续量检测嵌入式软件 | 国优 | 套 | 1 |  |
| 12 | 水解酸化池 | 弹性立体填料 | ZH901弹性立体填料φ150mm±1.0，单片重量3.8g/片，中心绳抗拉强度＞800N，片距80mm,长度2.5m | 国优 | 批 | 1 |  |
| 13 |  | 填料支架 | 上下2层支架，8号镀锌槽钢 10mm圆钢 | 国优 | 套 | 1 |  |
| 14 |  | 微生物菌种 | 医疗污水微生物专用菌种，碳源培养 | 国优 | 批 | 1 |  |
| 15 | 接触氧化池 | 组合填料 | ZH半软性组合填料φ150mm，片距80mm,长度2.5m | 国优 | 批 | 1 |  |
| 16 |  | 填料支架 | 上下2层支架，8号镀锌槽钢 10mm圆钢 | 国优 | 套 | 1 |  |
| 17 |  | 微生物菌种 | 医疗污水微生物专用菌种，碳源培养 | 国优 | 批 | 1 |  |
| 18 |  | 曝气器 | ZH-215型微孔曝气,Q=1～3m3/h 配套曝气盘连接管道、管件及相应的球阀 | 国优 | 批 | 1 |  |
| 19 |  | 曝气支架 | 配套供应，ABS+不锈钢 | 国优 | 套 | 1 |  |
| 20 |  | 硝化液回流泵 | Q=25m3/h，H=10m，N=2.2KW，耦合安装 | 国优 | 台 | 2 |  |
| 21 |  | 安装附件 | 配套供应 | 国优 | 套 | 2 |  |
| 22 | 沉淀池 | 污泥回流泵 | 潜污泵，Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kw | 南方/凯泉/川源 | 台 | 2 | 1用1备 |
| 23 |  | 安装附件 | 配套供应 | 国优 | 套 | 2 |  |
| 24 |  | 中心导流筒 | φ300mm，不锈钢材质，含支架 | 国优 | 套 | 2 |  |
| 25 |  | 出水堰 | 厚度2mm,不锈钢，4*2*2.3m | 国优 | 套 | 2 |  |
| 26 | 消毒池 | 异性折流板 | D700、S700mm，材质304，厚度4mm，配套供应 | 国优 | 套 | 1 |  |
| 27 |  | 折流板支架 | 配套供应 | 国优 | 块 | 4 |  |
| 28 | 污泥池 | 排泥泵 | 潜污泵，Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kw | 南方/凯泉/川源 | 套 | 1 |  |
| 29 |  | 安装附件 | 配套供应 | 国优 | 套 | 1 |  |
| 30 |  | 混匀装置 | 混匀系数1.2，含安装辅材 | 国优 | 套 | 1 |  |
| 31 | 加药间 | 次氯酸钠自动加药装置 | 含1.5m3PE加药桶1个及2套配套计量泵，计量泵10L/h | 国优 | 套 | 2 | 1用1备 |
| 32 |  | 线性消毒一体机 | CL-B/1200（通用型号），4～20毫安信号输出，计量模块有效氯投加计量偏差率+-5%，污水计量偏差率+-5%，具备数据存储输出功能及加药量自动线性纠偏功能。 | 杭州泽美/浙江拓新/南京宏久 | 套 | 2 | 1用1备 |
| 33 | 风机房 | 空气悬浮风机 | 风量：3-8m3/min，压力：0.3-0.8bar，电机功率：10HP | 江苏名业机械/南元/特博赢 | 台 | 2 | 1用1备 |
| 34 | 污泥脱水间 | 叠螺污泥脱水机 | DS标准处理量：4-6Kg*DS/h，出泥含水量75-85%，整机功率1.1kw，绞龙规格φ130*1200 | 安尼康/华铖宝亿/无锡杭兴 | 台 | 1 |  |
| 35 |  | PAM自动加药装置 | 含500升PE加药桶1个、1套加药搅拌机及1套配套计量泵，计量泵25L/h | 国优 | 套 | 1 |  |
| 36 | 标准排放口 | 明渠流量计 | 分体式，量程0-1米，带IP68探头，4-20mA输出，中文显示，220V供电，带MUDBUS485协议 | 国优 | 套 | 1 |  |
| 37 |  | 取样泵 | Q=8m3/h，H=10m，N=0.55KW | 国优 | 套 | 1 |  |
| 38 |  | 巴歇尔槽 | 1# | 国优 | 套 | 1 |  |
| 39 | 在线检测站 | 在线pH计 | 测量范围：0-14mg/L；分辨率0.01；工作原理：电极法；电级材料：玻璃电极；准确度±0.1；数据通讯：RS485（Modbus RTU协议） | 立测/工考/科瑞达 | 套 | 1 |  |
| 40 |  | 余氯分析仪 | 测量范围：0~20mg/L；分辨率：0.01mg/l； 工作原理：三电极恒电位法；电极材料：单环铂金（黄金）电极；精度误差：±0.02mg/L； 响应时间：T90<2.5min；测量流速：0.5~2L/min；传感器防护等级：IP68；支持气泡自清洗、自排污，带自动流速补偿、自动PH补偿功能。 | 立测/工考/科瑞达 | 套 | 1 |  |
| 41 |  | COD分析仪 | 测量范围：（0-1000mg/L）双量程，可扩展；示值误差：20%量程：±8%，50%量程：±5%，80%量程：±5%；24h低浓度漂移：±1.6mg/L；24h高浓度漂移：≤0.3%；数字量通讯：RS232、RS485、RJ45；模拟量通讯：4-20mA输入、4-20mA输出 | 微兰/帆昂/聚光 | 套 | 1 |  |
| 42 |  | 氨氮分析仪 | 测量范围：：(0～1/5/10/50/150) mg/L；可调。；示值误差：标液浓度为20%量程，≤± 1.6 %；标液浓度为50%量程，≤±0.8 %；标液浓度为80%量程，≤± 1.4%；24h低浓度漂移：±0.002mg/L；24h高浓度漂移：≤0.4%；数字量通讯：RS232、RS485、RJ45；模拟量通讯：4-20mA输入、4-20mA输出 | 微兰/帆昂/聚光 | 套 | 1 |  |
| 43 |  | 水质采样仪 | 采样量误差：±10%；等比例采样量误差：±15%；采样垂直高度：≥5m；水平采样距离：≥50m；管路系统气密性：≤-0.05MPa；平均无故障连续运行时间（MTBF）：≥1440h/次；绝缘阻抗：＞20MΩ；具备环保认证 | 国优 | 套 | 1 |  |
| 44 |  | 数据采集仪 | 功耗：＜10W；采集精度：≤0.1%；绝缘阻抗：20MΩ以上；串口数量：5路RS232与4路RS485，支持扩展；7寸真彩TFT液晶屏；具备环保认证 | 国优 | 套 | 1 |  |
| 45 | 废气处理系统 | 废气处理装置 | 1500m3/h，含收集系统、玻璃钢离心引风机、UV光解除臭、喷淋塔成套处理装置，含15米高空排放塔仿生树。 UV：10支灯管，150w/支，1500w；循环泵：流量16m³/h，扬程20m，功率1.5kw，1台 离心风机：流量2664-5268m³/h，全压1578-989pa，功率3kw。 | 离心风机：浙江天宏/江苏顶裕/上海万通 光催化除臭系统、喷淋塔：浙江绿然/浙江海川/浙江拓新 | 套 | 1 |  |
| 46 | 电控系统 | 动力柜 | 电器元件正泰/施耐德 | 国优 | 套 | 1 |  |
| 47 |  | 主控柜 | 西门子PLC+触摸屏，全自动控制系统,电器元件正泰/施耐德 | 国优 | 套 | 1 |  |
| 48 |  | 电线电缆 | 国标橡皮铜芯线 | 国优 | 批 | 1 |  |
| 49 | 管道阀门 |  | DN200-25，气管热浸锌、废气管网PP、原水配水管长距离埋地PE管，短距离无埋地UPVC、污泥管长距离埋地PE管，短距离无埋地UPVC、加药管UPVC | 国优 | 批 | 1 |  |

- 其他要求

1、由成交供应商负责所有与项目相关的硬件、软件、服务等采购及建设和安装调试工作，并承担全部工作责任，其所有权归采购人所有。

2、所有进场材料、设备均应有合格证、检测报告和质保书，并经招标人验收认可。若进场材料、设备无法提供合格证和质保书的，招标人有权拒收。中标人须及时整改，直至招标人验收通过为止。由此产生的工期延误和费用均由中标人自行承担。

3、列入国家生产许可和3C目录的产品在项目实施前必须取得并提供相应说明资料备查。

▲4、项目方案和安装调试方案（含根据实际情况作必要的深化设计）具体在实施前须报经采购人同意后方可执行，否则后果自负。

5、中标人应保护买方在使用该产品、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、著作权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。软件使用权归采购人，并可无偿提供后续使用，中标人负责安装调试。

6、中标人提供的设备必须是全新的原装优质产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件），符合相应的国家标准的，并须提供相关产品的产品合格证、产品说明书和安装说明等资料，中标人所提供的产品在安装调试完成后，应构成一个完整的系统，能按照技术要求连续运行。所有设备须原包装到位，需要的配件必须是原包装到达招标人，未经招标人允许不得私自预先安装。

7、技术培训：为采购人培训操作技术人员，使其能够熟练掌握系统的安装、操作、维护、维修，并能独立上岗。人数及培训地址按招标人要求。

8、强化安全意识、抓好安全生产，明确安全责任，杜绝事故发生，项目实施中（含质保期）发生安全及人身事故均由投标人负责处理，并承担全部责任和费用。

9、以非投标人制造的产品参加投标的，采购人有权要求在项目实施时提供该产品制造商针对本项目出具的授权书和质保函。

10、安装要求

（1）安装标准：符合国家安全技术标准。

（2）安装过程中发生的费用由中标人负责。投标供应商应在《商务技术文件》中提供其安装调试计划和要求。

（3）本项目所有货物的安装涉及的所有工作及配件辅材均由中标人负责，费用计入投标总价。

验收：

（1）完成安装后由招标人组织专家组进行最终验收，同时根据具体情况可以邀请主要设备厂家或其他投标人代表协助采购方进行验收。由于中标人原因超过时间达不到要求的或验收不能过的，中标人须退还已付项目款，履约保证金不予退还，赔偿业主损失，并报有关部门处理。

（2）双方验收结论不一致的，产品送招标方认可的第三方机构检测，费用由中标人承担。

（3）采购人对成交供应商提供的货物在使用前进行调试时，成交供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

（4）由于中标人原因超过时间达不到要求的或验收不能过的，中标人须退还已付货款，履约保证金不予退还，赔偿业主损失，并报有关部门处理。

（5）投标人向招标人提供项目实施过程中形成的图纸（含接口图及控制功能界面截图佐证和接线接口明细图）、记录、档案资料、产品说明书、原厂家安装手册、技术文件资料、安装、验收报告等原件文档汇集成册（含电子版一套），并按招标人的档案管理要求完成资料归档工作，报送招标单位留存。

12、保修期（免费维修期）

▲①设备安装调试验收合格后，保修（质保）期不少于2年。

②保修期从整个项目产品安装调试完毕，并经验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，保修期内的服务均为免费上门服务。

③在保修期内，采购人有故障申报，投标人（或原厂商，须在投标文件中注明由谁提供该服务）须在至少2小时内响应提供解决方案，若不能以电话方式解决故障，须在12小时内到达现场，一般故障到达现场后12小时内解决，现场解决不了的重大故障，应在24小时内解决。若不能现场解决，须提供同等性能、同等配置的设备替换，以确保采购人能不中断使行，或与采购人协商解决。

④保修期内，与维修相关的所有费用、安全由投标人自负。保修期外如招标人有需要，须无条件为招标人服务，相关费用由招标人负责，安全由投标人自负。

- 合同主要条款

项目名称：__________________________________

项目编号：__________________________________

甲方：______________________________

乙方：______________________________

甲、乙双方根据                  （单位名称）                      项目招标的结果（招标编号：              ），签署本合同。

一、采购内容

1、名    称：

2、型号规格：

3、技术参数：

4、数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密，仅限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

1、履约保证金：中标价的5%。（不计息）

履约保证金的形式：现金、支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险

¨履约担保形式为现金（账户另行通知），履约保证金待所有设备安装、调试完成且验收合格后到采购人处办理履约保证金的退还手续；

¨履约担保形式为支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险等非现金形式的，应在合同履行期限内保持有效。若出现支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险失效等情形导致中标人的违约金额无法从支票、汇票、本票或保函/保险出具单位理赔的，采购人有权从合同款中予以直接扣除。

2、如乙方未能履行、或未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金            元。（货款的5%作为质保金）

九、交货期及交货地点

1. 交货期：具备进场条件后60日历天实施完成，具体进度配合建安、装修及相关专业工程整体进度。

2. 交货地点：

十、付款方式及结算方式

1、付款方式：设备到场安装完成后支付合同总价的80%，验收合格后支付至合同价的95%，剩余5%待2年质保期满、且无质量问题后无息支付。

2、结算方式：本项目采用固定总价包干的方式，即乙方完成合同范围内的全部工作内容的完工价格，并由乙方开具增值税专用发票；

如果乙方货物数量或货物明细有减少的，按投标报价情况相应扣减工程结算款。

十一、税费及运费

本合同执行中相关的一切税费及运费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1、 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

十五、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期20个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。

3、 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

2、甲方的招标书作为本合同的附件，具有同等法律效力。

十八、解除合同条文

1、有妨碍甲方廉政工作行为的。

2、乙方法人代表或公司发生特殊情况，影响甲方信誉的。

3、乙方法人代表更换或公司(企业)重大变更未经甲方认可的。

十九、合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本项目的中标通知书、投标文件、招标文件为本合同的有效组成部分。本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3、本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执两份，监督管理部门备案壹份，委托代理方浦江县产权交易有限公司存档壹份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

电话：                                   电话：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

合同鉴证方（代理机构）:

法定代表人或主要负责人:

鉴证日期:      年  月  日

询价响应文件封面格式：

浦江浦资康复医院建设工程医疗污水处理

设备采购安装项目询价

询价文件编号：PJCQXJ(PZYY)2023-0129

响

应

文

件

供应商（盖电子公章）：

2023年2月2日

目录

（一）技术资信文件包括以下内容：

1.技术资信文件：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

以下a~f项是第二十二条要求及对应材料的具体内容，各供应商须在投标文件中出具对应材料。

a.具有独立承担民事责任的能力：

供应商须在投标文件中出具符合以下情况的有效依据扫描件（五选一）：

①如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执

照”或“营业执照”；

②如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出

具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

b.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的有效依据：

①良好的商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

②健全的财务会计制度：

供应商须在投标文件中出具符合以下情况的有效依据扫描件（三选一）：

①供应商是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、

利润表或损益表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

②其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表

或损益表。

③新成立不足一年的公司须出具情况说明。

c.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

供应商须在投标文件中出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；（由供应商根据本项目情况自行拟定）

d.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

供应商须在投标文件中同时出具满足以下要求的有效依据扫描件：

①供应商须提供最近三个月（2022年10月、11月、12月）内任一时间点的纳税凭证。

②供应商须提供最近三个月（2022年10月、11月、12月）内任一时间点缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳凭证）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的有效依据。

e.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

供应商须在投标文件中出具《声明函》。（参考格式附后）

（2）询价保证金汇款凭证；

（3）特定资格条件：无。

- （4）供应商基本情况表和响应声明书；

（5）法定代表人身份证明和本人身份证扫描件或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件（电子标书内法定代表人授权委托书需签字的可线下签字后再将其放入线上投标文件内）；

（6）技术规格偏离表（格式见附件）；

（7）商务偏离表（格式见附件）；

（8）设备配置清单（格式见附件）；

（9）产品质量和售后服务承诺书（格式见附件）；

（10）供应商认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

声明函

（采购人）：

我方（供应商）在参加采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此声明！

供应商全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 营业执照 | 编号; 经营范围： 发证机关： 成立时间： |  |  |  |
| 现有职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 主要人员联系方式 | 法定代表人： 本项目负责人： 本项目授权代理人： |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

响应声明书

致（采购单位）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                       。我     （姓名）系    （供应商名称）的法定代表人，我方自愿响应贵方组织的    　 　 （项目名称）（项目编号）报价，为此，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部询价文件，同意询价文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、我们已详细审核全部询价文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、若成交，我方将按询价文件规定履行合同责任和义务。

5、我方不是采购单位的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

6、响应文件自投标截止日起有效期为 120 日。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商全称：                      （盖电子公章）

日期：       年   月   日

粘贴法定代表人身份证扫描件

法定代表人授权委托书

（采购代理机构名称） ：

我         （姓名）系              （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工             （姓名）以我方的名义参加贵处组织的（项目名称），（项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应文件签署、投标、参加开标会议、签约（如我方中标）等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人签名的事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                        法定代表人签字：

职务：

被授权人身份证号码：

联系电话：

供应商全称：                         （盖电子公章）

日期：    年  月  日

粘贴法定代表人及授权代理人身份证扫描件

技术规格偏离表

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 项目 | 采购需求技术指标 | 投标文件响应内容 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：供应商需对采购需求技术指标逐一作出响应和说明，用数量表示的需求，必须采用确切的数字及单位来响应。“偏离情况说明”栏中填写“正偏离”“无偏离”“负偏离”之一或其他详细说明。

供应商全称：                                       （盖电子公章）

法定代表人或授权代表（签字）:

日期：  年  月  日

商务偏离表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 内容 | 招标文件要求 | 响应文件承诺 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |
| 4 | ... |  |  |  |

注：供应商需对“商务要求”逐一作出响应和说明，用数量表示的采购需求，必须采用确切的数字及单位来响应。“偏离情况说明”栏中填写“正偏离”“无偏离”“负偏离”之一。

供应商全称：                                       （盖电子公章）

法定代表人或授权代表（签字）:

日期：  年  月  日

设备配置清单（均不含报价）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称：                                       （盖电子公章）

法定代表人或授权代表（签字）:

日期：  年  月  日

产品质量保证承诺书

根据贵方于      年    月   日              招标项目，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

- 产品都属于厂家原装正品产品：

- 产品“三包”内容：

- 质量问题的处理：

- 质量投诉的处理：

（5）  其他

售后服务承诺书

1、解决问题的速度

2、售后服务方面的其他承诺

- 3、售后服务联系方式（联系人、联系电话、维修点等）

报价文件封面格式：

浦江浦资康复医院建设工程医疗污水处理

设备采购安装项目询价

报价文件编号：PJCQXJ(PZYY)2023-0129

报

价

文

件

供应商（盖电子公章）：

2023年2月2日

目录

（一）报价文件包括以下内容：

（1）中小企业声明函（格式见附件）；

（2）残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

（3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）；

（4）报价一览表（格式见附件）。

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加___（单位名称）___ 的___（项目名称）___ 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. __（标的名称）  ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为__（企业名称）__      _，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于__ （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

2. __（标的名称）  ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为__（企业名称）__      _，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于__ （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖电子公章）：

日   期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 供应商全称（盖电子公章）：

- 日     期：

注：

1、投标人为残疾人福利性单位时须满足财库[2017]141号文件第一条的规定同时提供“残疾人福利性单位声明函”。

2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

3、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）

注：供应商为属于监狱企业时需提供。

报 价 一 览 表

项目名称：

询价编号：                                        金额单位：人民币（元）

| 序号 | 池位置 | 设备名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 品牌 | 投标 单价（元） | 合计（元） | 是否为小微、监狱、残疾人企业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升井 | 污水提升泵 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  | 1用1备 |
| 2 |  | 安装附件 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 超声波液位计 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 格栅井 | 回转式机械格栅 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 调节池 | 潜水搅拌机 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 污水提升泵 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  | 2用1备 |
| 7 |  | 安装附件 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 超声波液位计 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 应急池 | 污水提升泵 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  | 1用1备 |
| 10 |  | 安装附件 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 超声波液位计 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 水解酸化池 | 弹性立体填料 |  | 批 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 填料支架 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 微生物菌种 |  | 批 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 接触氧化池 | 组合填料 |  | 批 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 填料支架 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 微生物菌种 |  | 批 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 曝气器 |  | 批 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 曝气支架 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 硝化液回流泵 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 安装附件 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 沉淀池 | 污泥回流泵 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  | 1用1备 |
| 23 |  | 安装附件 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 中心导流筒 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 出水堰 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 消毒池 | 异性折流板 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 折流板支架 |  | 块 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 污泥池 | 排泥泵 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 安装附件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 混匀装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 加药间 | 次氯酸钠自动加药装置 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  | 1用1备 |
| 32 |  | 线性消毒一体机 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  | 1用1备 |
| 33 | 风机房 | 空气悬浮风机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  | 1用1备 |
| 34 | 污泥脱水间 | 叠螺污泥脱水机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | PAM自动加药装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 标准排放口 | 明渠流量计 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 取样泵 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 巴歇尔槽 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 在线检测站 | 在线pH计 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 余氯分析仪 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | COD分析仪 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 氨氮分析仪 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 水质采样仪 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 数据采集仪 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 废气处理系统 | 废气处理装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 电控系统 | 动力柜 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 主控柜 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 电线电缆 |  | 批 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 管道阀门 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 投标总价（序号1+2+……49）：大写__________________元 |  |  |  |  |  |  |  | 小写：____________元 |  |  |

备注：1、投标报价为投标方所能承受的一次性最低、最终报价，以人民币为结算币种，包括货款、运输费、包装费、保险费、安装调试费、验收费、技术指导、培训、服务费、设计费、软件费（含升级费）、免费维保费用、售后服务、招标代理费、管理费、利润、规费、代理服务费、税金、利润、管理费及合同实施过程中不可预见的费用等一切税费组成，如有漏项，视同已包含在其总项目中。合同价款支付和结算时乙方须开具甲方要求的正规税务发票。每一项只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

2、此表可在不改变格式的情况下自行制作。

供应商全称（盖电子公章）：________________________  日  期:________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：______________ 职  务:____________

采购活动现场确认声明书

浦江浦资康复医院有限公司：

浦江县产权交易有限公司：

本人经由                    （单位）负责人        （姓名）合法授权参加浦江浦资康复医院建设工程医疗污水处理设备采购安装项目（编号：PJCQXJ(PZYY)2023-0129）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位 □与其他所有投标人之间均不存在利害关系 □与           （投标人名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    投标人之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

- 经检查确认所有投标人投标文件□不存在密封包装问题  □存在密封包装问题（具体指出）                            。

（投标人代表签名）

年  月  日

招标代理服务收费标准( 费 率)

| 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000——100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 1000000以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |

注：

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务费额如下：

100万元×1.0％＝1万元

（500－100）万元×0.7％＝2.8万元

（1000－500）万元×0.55％＝2.75万元

（5000－1000）万元×0.35％＝14万元

（6000－5000）万元×0.2％＝2万元

合计收费＝1＋2.8＋2.75＋14＋2＝22.55(万元)