政府采购招标文件 （分散委托） 项目名称：丰门街道丰门河（丰门段）生态水源应急工程设备运维 采购编号：WZBX2024041102 采 购 人：温州市鹿城区人民政府丰门街道办事处 代理机构：温州博信项目管理有限公司 二○二四年四月

招标文件目录

关于丰门街道丰门河（丰门段）生态水源应急工程设备运维公开采购公告	4

第一部分 投标通知(邀请)书	8

第三部分 供应商须知	13

一、说明	35

二、招标文件	36

三、投标文件	37

四、投标文件递交	41

五、开标和评标	41

六、授予合同	46

第四部分 政府采购政策功能相关说明	47

第五部分 合同格式（仅供参考）	52

第六部分 投标文件格式	76

一、资格文件格式	76

二、报价文件格式	79

三、商务技术文件格式	81

第七部分 评标定标办法	85

关于丰门街道丰门河（丰门段）生态水源应急工程设备运维公开采购公告

项目概况：

丰门街道丰门河（丰门段）生态水源应急工程设备运维的潜在供应商应在政采云获取（下载）招标文件，并于2024年05月13日14：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZBX2024041102

项目名称：丰门街道丰门河（丰门段）生态水源应急工程设备运维

预算金额（元）：1850400元/年

最高限价（元）：1850400元/年

采购需求：详见第二部分招标内容及需求

标项一:

标项名称:丰门街道丰门河（丰门段）生态水源应急工程设备运维

预算金额（元）:1850400元/年

最高限价（元）：1850400元/年

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见采购文件。

备注：

合同履约期限：具体详见采购文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；

3.本项目的特定资格要求：具备环保工程专业承包三级及以上资质。

三、获取招标文件

时间：公告发布之日至投标截止，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云

方式：网上下载

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年05月13日 14:30（北京时间）

投标地点（网址）：本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场（送样人员除外）

开标时间：2024年05月13日14：30

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第四部分。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第三部分—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”；（3）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面或网上在线形式向采购人和采购代理机构提出质疑；本项目投标截止后不再接受针对招标文件的质疑。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：温州市鹿城区人民政府丰门街道办事处

地址：温州鹿城总部经济基地

项目联系人（询问）： 陈勇

项目联系方式（询问）：0577-55589239

质疑联系人： 郑雅静

质疑联系方式： 15057592198

2.采购代理机构信息

名称：温州博信项目管理有限公司

地址：温州市瓯海区娄桥街道长浃河南路218号1707

项目联系人（询问）： 麻琳璃

项目联系方式（询问）：13587638029

质疑联系人：陈汇龙

质疑联系方式： 13868309019

3.同级政府采购监督管理部门

名称：温州市鹿城区财政局

地址：浙江省温州市鹿城区江滨西路552号博林大厦2楼

联 系 人：黄女士\朱先生

监督投诉电话：0577-88359173

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第一部分 投标通知(邀请)书

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 丰门街道丰门河（丰门段）生态水源应急工程设备运维 |
|  | 项目编号 | WZBX2024041102 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购预算（最高限价） | 见采购公告 |
|  | 采购人 | 见采购公告 |
|  | 采购代理机构 | 见采购公告 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 见采购公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
|  | 是否允许分包 | 不允许 □允许 |
|  | 项目属性与核心产品 | ☐A货物类，单一产品或核心产品为：单项产品投标价格比重占总投标价30%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该产品投标价格占总投标价30%级以上即认定）。 B服务类。 |
|  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 项目所属行业:其他未列明行业 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
|  | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
|  | 投标样品/演示 | 不需要 □需要。根据《第二部分 招标内容及要求》提供样品 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要 见第三部分第六大点第四小点--履约保证金 |
|  | 招标文件获取方式 | 见招标公告 |
|  | 标书售价 | 免费提供 |
|  | 投标截止时间 | 2024年03月26日14:30 截止(北京时间)。 |
|  | 投标文件递交时间及地点 | 本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场 |
|  | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2024年05月13日14：30 正 (北京时间) 开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
|  | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
|  | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：温州市瓯海区娄桥街道长浃河南路218号广丰大厦1707室；备份投标文件签收人员联系电话：陈汇龙 13868309019。 采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，可递交备份投标文件（邮件形式）。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | ☑本项目为预留份额项目，专门面向中小企业采购。专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 1、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供残疾人福利性单位声明函。 2、根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 |
|  | 政采金融服务 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，“政采云”平台目前提供政采贷、履约保函、预付款保函等金融服务，供应商若有融资意向，可登陆https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/help查看详情。 供应商中标后可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后。2天内合同原件扫描件电子版发给温州博信项目管理有限公司：邮箱：295851@qq.com 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分 招标内容及要求

一、采购内容及数量

一、项目概况

1、项目概况

本项目超磁水体净化站处理水量15000吨/天，为确保丰门河项目超磁分离系统正常运行，合同期限为一年，运维天数大约270天，以实际发生情况或甲方要求为准。

- 运维清单（投标单价均不得高于各阶段最高预算单价，否则作无效标处理）

| 序号 | 招标内容 | 处理能力（吨/天） | 数量：处理天数（暂定） | 最高单价限价（元/吨） | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超磁水体净化站 | 15000 | 270 | 0.31 |  |  |
| 2 | 污泥处理费用(含运输费） | 5 | 270 | 415 |  |  |
| 备注 |  | 数量:暂为暂定量，最终以实际运维天数计算 |  |  |  |  |

二、运维效果要求

1、出水水质要求

（1）定性指标

提高水体透明度，提高感官效果，减轻排入水体的污染负荷。

（2）出水水质要求

水质净化系统设备进、出水水质指标，具体如下：

| 项目 | pH | SS（mg/L） | 透明度（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备进水 | 6-9 | ≤200 | / |  |
| 设备出水 | 6-9 | ≤20 | ≥0.8 |  |

注：当设备进水ss高于500低于800时,超磁设备应保证出水去除率达到进水ss85%

当设备进水ss高于800时超磁设备应保证出水去除率达到进水ss80%

2、磁粉回收率：≥98% 。

磁粉作为水处理的中间载体，除满足作为水质净化的媒介作用外，还需要对磁粉进行回收利用，进而循环使用，要求磁粉回收率不小于98%。

- 磁分离磁鼓分离出的污泥含泥率大于70000mg/L，含水率小于93%，经过常规的压滤脱水后，污泥含水率小于85%，便于装卸外运。污泥处置费（含运输费）的相关费用包含在本项目内，处置点须经招标人认可。

- 在整个运维服务期内，中标人应自行承担费用和风险，负责本项目的运行管理、维护, 大修费用3万（含）以上由采购人承担，3万（不含）以下的含在运维服务费中（发生在质保期内的由设备厂家承担，发生在质保期外的由运维单位承担）。由于运维服务单位操作不当造成的损失由运维单位自行承担。），使本工程处于良好的运维状态并能够安全、稳定地处理污水使之达到上述要求的出水标准。

日常检测：中标人应自行检测与记录当日的进、出水指标，并定期上报给采购人。

5、中标人应使本项目场区保持在良好、干净、整齐及清洁的状况，包括实施必须的修理、购买及保存本项目必需的替换零件，并保存适当库存量的零件，清除和处理维修所产生的废料。

6、中标人上岗操作人员必须能掌握设备使用性能及正确的操作方法。

7、采购人可自行或委托监理单位对中标人日常运维管理进行监督检查，中标人不得以任何借口阻扰正常的监督检查。

- 三、运维期间运维管理服务基本要求

1、污水处理设施运维管理

1.1预处理系统操作与维护保养

1.1.1格栅

- 人工格栅

- （1）注意事项

①清理格栅垃圾时应以安全为前提，尽量将垃圾中的塑料袋，保鲜盒等容易造成泵杜塞的杂物先清理；

②下雨过后应及时检查格栅，并及时清理出泵前的垃圾。

1.1.2取水泵

- 浮筒泵

- （1）注意事项

①在日常使用过程中，首先应定期检查浮筒式潜水泵的运行电压、电流。其次应观察浮筒式潜水泵出水量的大小，看出水量是否持续而稳定。

②正常浮筒式潜水泵的运转声音稳定而较小，在使用时，应关注设备运行噪声与下泵初期相比，看有无忽然增大的情况。

③应定期检测浮筒式潜水泵的绝缘电阻，一般不应小于3兆欧。用兆欧表进行检测，看起绝缘阻值是否过低。

- （2）启动

①泵起:当浮筒泵安装妥当后，启动水泵，确保其正常运转。浮简泵会随着水泵的工作而上升或下降，保持入口处在最佳高度，提高抽水效率。

②监测:使用过程中需经常监测浮筒泵的位置，确保其维持在合适的浮动范围内。如发现位置不正常，应及时调整或停机处理，以防发生故障或事故。

- （3）正常运转

- ①使用浮筒泵前应确保抽水场地的安全性，避免泵体被障碍物阻塞或损坏。

- ②使用过程中应注意观察电动机的温度，如发现过热现象应停机冷却后再继续使用。

- ③在操作浮筒泵时，应避免使用过长的电源线，以免影响电流传输和电机的工作效果。

- ④在拆卸浮筒泵时，应先切断电源，并等待泵体停止运转后再进行操作。

- （4）维护保养

①对浮筒式潜水泵进行全面的检测，看其叶轮导流壳等易损件是否有磨损现象；铸铁的零部件是否有锈蚀现象；进水口是否有水草纤维物或是杂物堵塞；螺丝顶丝是否有松动；电机的绝缘性和接头处是否良好。

全面检修时，应更换浮筒式潜水泵的易损件，对锈蚀部分进行抛光或更换处理，清理进水口和流道内杂物水草，拧紧螺丝，保证电机和接头绝缘良好。

②对动力电缆和扬水管进行全面检查，看其是否有老化擦裂、折断孔洞等现象。应采取措施对电缆和扬水管进行修复或更换工作。

③对于使用完成的浮筒式潜水泵，在非使用期应将电机内水排干净，在容易锈蚀的零部件上涂抹润滑脂，平稳放在通风干燥的库房内。

1.1.3砂水分离设备

- 旋流沉砂池

- （1）注意事项

①操作人员根据水量的变化，保持沉砂池进水符合设计流速。

②沉砂池根据积砂量定时排砂，积砂高度不得超过设计高度。

- （2）启动

①启动进水闸门开始进水

②启动搅拌装置

③定期排砂砂系统运行参数

④启动分离器

⑤砂斗装满后的清运

- （3）正常运转

①正常工作时，需要开启进、出水阀门、关闭排污阀。

②当储缸中存砂到一定高度时，应排污。排污时打开排污阀，直到流出清水。

③排污完毕后，关闭排污阀即可。

④如排砂压力不足，可关闭出水口处的阀门。

- （4）维护保养

①定期清洗：旋流沉砂池需要定期清洗以保证其正常操作。建议每月清洗一次，并在清洗时对设备进行检查和维修。

②检查设备运行是否正常：操作旋流沉砂池时需要进行常规检查，确保所有设备都在正常运行。如果设备出现故障或运行异常，需要及时处理。

③注意安全：在进行旋流沉砂池的维护和保养时，需要注意安全。严禁在设备运行时进行检查和维护，必须停机后方可进行操作。

- 砂水分离器

- 注意事项

①启动前检查电器系统、管路系统、设备内卫生状况、电机减速机、螺旋轴及衬板等均正常。

- ②系统正常运行后，应平稳均衡，不得有异响或振动。

- ③运行时电机电流在额定范围内。长时间停运时，放空砂水分离器。

- ④定期观察衬板和轴之间的摩擦是否在允许范围内。

- （2）启动

①将模式选择按钮置于“自动”位置。

②设备将按照规定的程序自动投入运行。

③设定的时间控制程序应与提砂泵、电动阀的时间程序相对应。

- 正常运转

①设备发生过热，立即关闭电机，检查设备表面是否有异常热量，并查看电机是否正常工作，如果问题未解决，必须停止设备并进行修理或更换部件。

- ②设备运行过程中出现异常声音，立即关闭电机，检查设备内部是否存在松动和异物卡住的情况，必要时进行清理。

- （4）维护保养

- ①定期检查减速机润滑油的油位是否在正常位置，当不足时应加注润滑油。

- ②定期检查螺旋的磨损，在螺旋更换之前可以磨掉螺旋原始尺寸最大值的10%。

- ③该设备必须定期进行保养维修，对设备进行全面清理。

- ④如设备发生故障，应立即停止运行并通知生产厂家进行维修。

1.2超磁分离系统操作与维护保养

1.2.1混凝系统

- 搅拌机

- （1）注意事项

①应注意电机的防雨措施到位；

②注意定期加润滑油，一般周期为3个月一次；

③搅拌器叶轮长时间运转会缠绕上较多塑料袋等异物，应每个星期一检查叶轮转动、摆动幅度是否异常，电机有无异响，水面有无明显旋涡，判断叶轮有异物缠绕时应及时排空清理；

④减速机长时间运行会有发热现象，应每天巡检时检测减速机温度是否异常，如遇到减速机发热特别高情况应检查是否有漏油现象，及时加油保养或维修。

- 2）启动

第一次启动应做好以下几方面检查；

①检查搅拌叶轮是否紧固，是否有异物缠绕；

②检查搅拌机电机减速机润滑油是否充足；

③检查电控柜是否缺项，供电是否正常；

④检查各个电机是否正转。

- 3）正常运转

①电机减速机没有杂音；

②运行一段时间后电机减速机无明显发热现象；

③箱体内可以看到搅拌产生的漩涡，很明显。

- 4）维护保养

①电控箱注意防水，箱体老化应增设防雨设施；

②减速机内润滑油应定期更换；

③应每班检查箱内搅拌情况，如箱内水面没有明显漩涡，则为搅拌扇叶脱落；如搅拌轴有明显摆动，则搅拌扇叶可能有异物缠绕；

④如电机减速机有异响，声音很大，则为日常保养不当，需联系维修人员进行检查；

⑤在室外工作时，要考虑使用罩壳等设置，使机器不直接受风吹雨淋；

⑥ 润滑：出厂（站）前已注好润滑脂，首次运转4周后补充新脂，以后每隔2-4月补充一次。壳体脂加满可以润滑丝杠，推荐丝杆采用喷雾润滑。润滑脂推荐选用极压锂基润滑脂（GB7323-94），稠度等级不低于2号(265~295/0.1mm)；

⑦ 油封损坏应及时更换；

⑧ 减速器应经常清扫油污、灰尘、保持清洁，以利散热。

⑨工作人员须对维护保养情况进行记录，登记维护保养记录台账。

1.2.2超磁分离及回收系统

- 超磁分离主机

- （1）注意事项

①停止进水后磁盘机运行几分钟后待磁盘表面刮干净后再停机；

②当设备停止时间较长，需重新开机前，先检查超磁分离机主机和辅机上的渣是否已结成块，如果有则需用水润湿超磁分离机主机和辅机后方可开机。

- （2）启动

通常为手动状态，按下绿色启动按钮即可启动。

检查和调整刮渣条是否紧贴磁盘盘面，横梁安装是否到位。点动后确保电机按标注方向（正转）运转。另外，部分较早前的超磁设备，电气控制部分设计为先开辅机，才能开起主机。

- （3）正常运转

启动超磁分离机前，必须先通水，待磁盘表面、刮渣条、刨条及输渣机构湿润后再开机。正常使用时，液面在主轴中心线以上300mm处。

- （4）维护保养

①磁盘机前后挡板的垃圾每周清理一次；

②减速机内的润滑油油位（CKC220机油）保持在油镜1/3~1/2处（电机停止运行状态下观察）；

③若发现主机轴端漏水，及时紧固或更换盘根，即型号为20*20的聚四氟乙烯盘根（含油型较好）；

④工作人员须对维护保养情况进行记录，登记维护保养记录台账。

- 超磁分离辅机

- （1）注意事项

设备使用一年左右后，若发现磁盘表面刮渣不干净导致出水水质较差时可在专业人士指导下更换刮渣条。

- （2）启动

通常为手动状态，按下绿色启动按钮即可启动。

检查和调整刮渣条是否紧贴磁盘盘面，横梁安装是否到位。第一次通电试机时，点动后确保电机按标注方向运转（主机和辅机相向转动）。

- （3）正常运转

刮渣条刮取磁盘表面絮团至螺旋输渣机构，同时螺旋铰刀转动以进行输送。另外，清洗输渣通道时可开启末端的自来水冲洗阀。

- （4）维护保养

①减速机内的润滑油油位（CKC220机油）保持在油镜1/3~1/2处（电机停止运行状态下观察）；

②若发现辅机轴端漏水，及时紧固或更换盘根，即型号为10*10的聚四氟乙烯盘根（含油型较好）；

③刮渣条12~14个月更换一次。每周清洗磁分离机前后挡板时检测磁盘表面是否有刮渣不干净的磁盘，发现有及时更换对应的刮渣条；

④工作人员须对维护保养情况进行记录，登记维护保养记录台账。

- （5）超磁分离刮渣条和刨条更换步骤

1）更换刨条：

① 冲洗除去刨轮轴上的积渣，使之能看见刨条压板及螺栓；

② 松开刨轮压板螺栓，取出已磨损刨条；

③ 将新的刨条插入刨轮轴沟槽内，调整好刨条长度；压紧压板，拧紧螺栓。

2）更换刮渣条：

① 冲洗除去磁盘表面磁性絮团，卸下刮渣横梁压板，从磁盘组间取出刮渣横梁，并做好原始安装顺序标记，不能混淆；

② 用水冲洗刮渣横梁，松脱紧固螺钉，取下已磨损刮渣条，并清理横梁上残留的磁性絮团；

③ 将新刮渣条用螺钉安装在刮渣横梁上，并将其按顺序放入磁盘间内。将刮渣横梁压板用螺栓压紧。盘动电机，检查刨条与刮渣条的位置是否合适。特别提示：为避免设备负荷过大，不能一次性安装完所有刮渣条，每次可安装1/3左右即可，安装好后盘动电机检查有无卡阻，若无问题，点动磁盘机构，待磁盘机构运转一周无卡阻后连续运转，同时测量电流是否在额定范围内，无异常再继续安装；

④ 安装完成后用泡沫胶对刮渣条压板位置进行填充，待填充完4小时后清除多余的泡沫胶。

- 絮团分散搅拌机

- （1）注意事项

气温较高时，主轴的防护罩上面的活动窗口可以打开通风，但操作人员务必注意此处安全。

- （2）启动

通常为手动状态，按下绿色启动按钮即可启动。

待泥水由辅机的输渣机构输出至絮团分散箱，箱体满后开启絮团分散搅拌机（高速分散电机）。

- （3）正常运转

转速快，将泥和磁种打散开来。带变频，可调速。

- （4）维护保养

①根据高速分散机分散情况，更换刀盘（周期在六个月左右），注意刀盘安装方向，刀口顺时针（俯视）；

②该电机转速快，易发热，轴承处用耐高温的CKC320锂基润滑脂；

③工作人员须对维护保养情况进行记录，登记维护保养记录台账。

- 磁分离磁鼓及磁种投加

- 磁分离磁鼓

- （1）注意事项

磁性或尖锐的器具不要靠近或接触磁鼓，以免对其造成损坏。

- （2）启动

打开磁鼓处的冲洗阀，控制好自来水流速，开启磁辊电机。

通常为手动状态，按下绿色启动按钮即可启动。

- （3）正常运转

转速慢而均匀，通过将磁种吸附至磁鼓表面而后被刮刀刮回磁种箱以完成回收。

- （4）维护保养

①减速机内的润滑油油位（CKC220机油）保持在油镜1/3~1/2处（电机停止运行状态下观察）；

②每次停机时，磁鼓表面刮干净后再将磁鼓电机停下来，同时注意关闭冲洗水。

- 磁种搅拌机

- （1）注意事项

站点运维结束时，整套设备清洗，药剂排空时，顺便对磁种搅拌电机搅拌叶上面垃圾的清理。

- （2）启动

打开磁种箱外接的自来水补水阀（有手动和浮球自动控制两种补水模式），启动磁种搅拌电机。

通常为手动状态，按下绿色启动按钮即可启动。

- （3）正常运转

在整套超磁设备正常运行过程中，磁种搅拌电机一直开启，以保证对磁种溶液的正常配备浓度（30%~40%）。

- （4）维护保养

减速机内的润滑油油位（CKC220机油）保持在油镜1/3~1/2处（电机停止运行状态下观察）。

- 磁种投加泵

- （1）注意事项

①启动前须需检查是否加注了指定量的润滑剂。

②每次系统停机时，待磁种搅拌电机停几分钟以让磁种箱内溶液静置，再次开启磁种投加泵以抽取磁种箱上清液或补适量清水，让软管内残留磁种被抽出，避免干涸。

③当泵运转时，永远不要关闭出口阀，以避免压力过载可能导致的泵和管路的损害。

④在泵运转时，需监测流量与转速的比值，即单转的流量。如低于给定的单转流量10%，则软管必须更换。

- （2）启动

通常为手动状态，按下绿色启动按钮即可启动。

- （3）正常运转

持续进行磁种投加过程。带变频，可调节投药量。

- （4）维护保养

①一用一备，当一台损坏后更换另外一台。

②每半个月检查泵体内甘油情况（丙三醇），油位保持在软管直径一半高度处即可。

1.2.3加药系统

- PAC制备投加

- （1）PAC的作用

PAC是常用的无机盐混凝剂，是聚合氯化铝。它的作用是通过它或者它的水解产物的压缩双电层、电性中和、卷带网捕以及吸附桥连等四个方面的作用完成的，将能被氧化剂氧化造成COD的颗粒物质沉淀下来过滤掉，从而降低了COD、SS。

- （2）PAC的配制

PAC配制浓度：10%，配制过程中需开启搅拌装置，搅拌时间大约30-60分钟。如果现场调试时按照10%浓度配置，加药泵的开度小于25%，则可降低配置浓度。

- （3）注意事项

- 计量泵开在较大投加量时，缓冲软管承受的力较大，因此需定期检查软管，发现破裂会变形，及时更换。

- Y型过滤器需及时清理，如果较长时间不清理，内部易积结成垢，再次清理时难度较大，且容易将过滤网损坏，失去过滤效果。

- 初期运行3个月更换齿轮油，正常运行后每隔半年，更换一次齿轮油。如交替运行每隔1年更换一次齿轮油。

- （4）启动

- 配制PAC时应打开搅拌电机，边加药边搅拌，加药结束后继续搅拌30-60分钟，保证充分溶解。

- 开启时应巡检，保证投加泵连续正常运行。

- （5）正常运转

- 开启计量泵前，应使用螺丝刀将管道位置的单向阀打通的最大，出口回流的单项阀调整到最下方。保证在开启泵之后，PAC能够顺利的投加到混凝搅拌箱内。

- PAC计量泵一般是一用一备的，为了能够延长计量泵寿命，两台计量泵应每天转换一次。

- （6）维护保养

- 每班组在接班后需要清理Y型过滤器。

- 计量泵在第一次开启前应检查是否添加过齿轮油，如果没有添加齿轮油或者齿轮油添加未达到油标位置，需及时添加补充齿轮油，切勿无油运转投加泵。

- 此计量泵封极易损坏，发现有漏油现象需及时报备站长或维修人员，检查是否是油封损坏，如果是需及时更换。

- 计量泵运行过程中，也存在渗油现象，如果发现油污，当班人员应及时清理油污，防止生锈腐蚀。

- 每班清理次电机叶轮以及计量泵泵体灰尘，保持清洁卫生。

- PAM（阴）制备投加

- （1）PAM的作用

PAM能使悬浮物质通过电中和，架桥吸附作用，起絮凝作用。

- （2）PAM（阴）配制

PAM配制浓度：0.1~0.15%，搅拌1.5-2小时。

- （3）注意事项

- 投加泵开在较大投加量时，缓冲软管承受的力较大，因此需定期检查软管，发现破裂会变形，及时更换。

- Y型过滤器需及时清理，如果较长时间不清理，内部易积结成垢，再次清理时难度较大，且容易将过滤网损坏，失去过滤效果。

- 初期运行3个月更换齿轮油，正常运行后每隔半年，更换一次齿轮油。如交替运行每隔1年更换一次齿轮油。

- （4）启动

- 配制阴离子时需保持自来水及进料口通畅，搅拌也需及时打开，保证所配置药剂浓度差异不大。

- 自动装置开启情况下，应保证盛药箱药量充足。

- （5）正常运转

- 开启计量泵前，应使用螺丝刀将管道位置的单向阀打通的最大，出口回流的单项阀调整到最下方。PAM(阴)能够顺利的投加到混凝搅拌箱内。

- PAM（阴）计量泵一般是一用一备的，为了能够延长计量泵寿命，两台计量泵应每班转换一次。

- （6）维护保养

- 每班组在接班后需要清理Y型过滤器。

- 计量泵在第一次开启前应检查是否添加过齿轮油，如果没有添加齿轮油或者齿轮油添加未达到油标位置，需及时添加补充齿轮油，切勿无油运转投加泵。

- 此投加泵油封极易损坏，发现有漏油现象需及时报备站长或维修人员，检查是否是油封损坏，如果是需及时更换。

- 投加泵运行过程中，也存在渗油现象，如果发现油污，当班人员应及时清理油污，防止生锈腐蚀。

- 每天清理次电机叶轮以及投加泵泵体灰尘，保持清洁卫生。

- 工作人员须对维护保养情况进行记录，登记维护保养记录台账。

- PAM（阳）制备投加

- （1）PAM（阳）的作用

PAM能使悬浮物质通过电中和，架桥吸附作用，起絮凝作用。

- （2）PAM（阳）配制

PAM配制浓度：1‰-2‰，搅拌1.5-2小时。

- （3）注意事项

- 投加泵开在较大投加量时，缓冲软管承受的力较大，因此需定期检查软管，发现破裂会变形，及时更换。

- Y型过滤器需及时清理，如果较长时间不清理，内部易积结成垢，再次清理时难度较大，且容易将过滤网损坏，失去过滤效果。

- 初期运行3个月更换齿轮油，正常运行后每隔半年，更换一次齿轮油，如交替运行每隔1年更换一次齿轮油。

- （4）启动

- 配制阳离子时需保持自来水及进料口通畅，搅拌也需及时打开，保证所配置药剂浓度差异不大。

- 自动装置开启情况下，应保证盛药箱药量充足。

- （5）正常运转

- 开启计量泵前，应使用螺丝刀将管道位置的单向阀打通的最大，出口回流的单项阀调整到最下方。，PAM(阴)能够顺利的投加到混凝搅拌箱内。

- PAM（阳）计量泵一般是一用一备的，为了能够延长投加泵寿命，两台投加泵应每班转换一次。

- （6）维护保养

- 每班组在接班后需要清理Y型过滤器。

- 投加泵在第一次开启前应检查是否添加过齿轮油，如果没有添加齿轮油或者齿轮油添加未达到油标位置，需及时添加补充齿轮油，切勿无油运转投加泵。

- 此投加泵油封极易损坏，发现有漏油现象需及时报备站长或维修人员，检查是否是油封损坏，如果是需及时更换。

- 投加泵运行过程中，也存在渗油现象，如果发现油污，当班人员应及时清理油污，防止生锈腐蚀。

- 每天清理次电机叶轮以及投加泵泵体灰尘，保持清洁卫生。

- 工作人员须对维护保养情况进行记录，登记维护保养记录台账。

1.2.4污泥系统

- 污泥螺杆泵（污泥池）

- 1)注意事项

①泵体漏液时，及时更换盘根；

②开机前必须先确定方向，不得反转，严禁螺杆泵空转；

③启动前一般应全开入口阀、 出口阀, 打开出口阀后, 应尽快将泵启动。 严禁在没有打开出口阀的情况下开泵 (如果出口阀关闭, 必须保证出入口连通阀全开)；

④如果工艺所需流量小, 可稍开或不开出口阀, 同时全开进出口的连通阀. 然后启动机泵正常后,根据工艺需要,缓慢开出口,同时缓慢关小连通阀至正常工况；

⑤严禁在没有灌泵（无介质）的情况下长时间运转，以免损球定子；

⑥出现下列情况立即停泵：严重泄漏、异常振动、异味、火花、烟气、撞击、电流持续超高；

⑦流量、压力平稳，电流不超过额定值；

⑧新安装或停机数天后的泵，不能立即启动，应先向泵体内注入适量机油或肥皂水，再用管子钳扳动几转后才可启动；

⑨输送高粘度或含颗粒及腐蚀性介质后，应用水或溶剂进行冲洗，防止阻塞，以免下次启动困难；

⑩在运行中如发现异常情况，应立即停车检查原因，排除故障。

- 2)启动

开机（自动）确定控制柜上控制档已打到“自控档”即可。

开机（手动）按下控制柜绿色启动按钮即可。

- 3)正常运转

①开启污泥泵前，应使用螺丝刀将管道位置的胶塞阀门打通的最大，保证在开启泵之后，污泥能顺利进入污泥脱水系统；

②一般是一用一备的，为了能够延长螺杆泵寿命，两台螺杆泵应每班轮换一次。

- 4)维护保养

①打泥时根据现场情况，需定期查看螺杆泵运行情况，防止螺杆泵空转；

②螺杆泵在第一次开启前应检查是否添加过齿轮油、黄油，如果没有添加齿轮油、黄油或者齿轮油、黄油添加未达到油标位置，需及时添加补充齿轮油，切勿无油运转螺杆泵；

③螺杆泵电机需做防雨罩，禁止用水冲洗电机；

④每月最后一天清理电机叶轮以及投加泵泵体灰尘，保持清洁卫生；

⑤每月最后一天加齿轮油及黄油，交替运行情况下每年更换齿轮油；

⑥工作人员须对维护保养情况进行记录，登记维护保养记录台账。

- 潜水搅拌器（污泥池）

- （1）注意事项

- 注意电缆长度，避免叶轮摩擦电缆；

- 使用时液位应高于机体，避免露电机运转造成散热不畅，干烧潜水搅拌；

- 做好漏电保护，防止漏电情况发生。

- （2）启动

- 按下绿色启动按钮后即可启动，启动后应检察运行情况是否正常，有无卡阻及出现异常响声等现象；

- 及时发现并清除杂物，以免累积过多而影响设备的正常运行。

- （3）正常运转

观察污泥池是否均匀混合，电流是否稳定。

- （4）维护保养

- 每月1日检查油室，如有漏油或损耗，应及时维修补充；

- 每月最后一天检查螺旋桨叶及其他转动部件是否转动灵活；

- 每月最后一天检查电缆线，观察是否有破损、折断；

- 为了确保设备的使用寿命，建议在正常情况下，运行一年后，检修一次，更换油品、机械密封件、易损件；

- 设备长时间放置不用时，宜将电机从水中取出，以减少电机绕组受潮的机会，增加电机的使用寿命；当气温很低时，也应将推流器（搅拌机）从水中提出，防止冰冻；

- 如设备发生故障，应立即停止运行并通知生产厂（站）家进行维修；

- 工作人员须对维护保养情况进行记录，登记维护保养记录台账。

- 叠螺脱水机

- （1）注意事项

- 请勿在边盖打开的状态下运转机器；可能会造成人员受伤；

- 请勿把手或物体放入泥饼排出口；可能会造成人员受伤或机器损坏；

- 机器运转时请勿把手或物体放入絮凝混和槽；可能会造成人员受伤或机器损坏。

- 清扫叠螺主体的时候，请务必关掉电源。以防被机器卷入引起人员受伤。

- 机器出现1周内（容易干燥的污泥为2-3天）不运行的情况时，请务必将叠螺主体内的污泥全部排空。

- 机器内的污泥留在叠螺主体而机器1周内（容易干燥的污泥为2-3天）没有运行，当机器重新开动时，已经干化的污泥会引起机器的损坏。

- 长期停机时的注意事项.

- 一周（易干的污泥2-3天）以上停机的情况下

如果在一周以上停机的情况下，为了保护机器，务必进行如下操作：

为了防止槽内的污泥腐烂、干燥，应该把絮凝混合槽的污泥从清洗排出口排空，用水冲洗槽内。※要排走混合槽内的污泥，让搅拌机保持搅拌状态，并把混合槽下方的球形阀打开。这样就能够顺利地将槽内的污泥排空。

让背压板开放到最大限度，让主体内的螺旋轴手动运行1小时。等到主体内的污泥全部排出后，用水进行适当的清洗。

把电控柜内的总电源关掉。

- 如果在3个月以上停机的情况下，在完成了上述<一周（易干的污泥2-3天）以上停机的情况下>的工作外，还必须进行以下的工作：

为了防止电控柜的端口生锈，必须把电控柜的门关好，还必须保持室内的空气通畅。

为了防止电控柜内的电磁继电器等生锈，应该每3个月让机器手动运行一次。

- （2）启动

手动启动叠螺机、混凝搅拌绿色启动按钮，PL(指示灯)亮，各单元相继开始运转。

- （3）正常运转

形成5-10mm紧实矾花，出泥口产生含水率80%泥饼。

- （4）维护保养

日常检查项目

| 检查部位 | 检查项目 | 检查 |
| --- | --- | --- |
| 电机 | 是否正常运行 | □ |
|  | 是否有异常杂音 | □ |
|  | 是否振动 | □ |
| 背压板 | 设定的间隙是否合适 | □ |
|  | 脱水泥饼的含水率的变化幅度是否太大 | □ |
| 叠螺主体 | 滤液的含固量是否异常 | □ |
| 计量槽 | 回流管和堰的周围是否有污泥堆积着 | □ |
| 絮凝混合槽 | 平流管和电极的周围是否有污泥堆积着 | □ |
|  | 是否形成合适的矾花 | □ |

定期检查项目

| 检查部位 | 检查项目 | 检查 |
| --- | --- | --- |
| 电控柜 | 各种指示灯是否正常发亮 | □ |
| 电机 | 是否异常发热 | □ |
|  | 是否有漏油现象 | □ |
|  | 电流值与平时是否相近 | □ |
| 定时器 | 是否根据设定值运转 | □ |
| 变频器 | 是否根据设定值运转 | □ |
|  | 是否会异常发热 | □ |
|  | 显示屏和LED是否正常发亮 | □ |
| 叠螺主体 | 游动环是否在动 | □ |
|  | 环与环之间的间隙是否有大量的滤液漏出 | □ |
| 电磁阀 | 是否在运转 | □ |
|  | 是否能正常开关 | □ |
|  | 是否漏水 | □ |
| 计量槽 | 进泥量是否发生变化 | □ |
| 螺丝・螺帽 | 是否松动 | □ |
| 配管・阀门 | 是否松动 | □ |
|  | 是否破裂损坏 | □ |

对维护保养情况进行记录，登记维护保养记录台账。

1.2.5超磁分离系统设备维护周期及内容

| 序号 | 名 称 |  | 每班 | 每半个月 | 每3个月 | 每半年 |  | 每年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格 栅 | 人工 格栅 | 清理格栅外的栅渣 | 内层格栅网检查以及清理 | 检查格栅情况，必要时进行更换 |  |  |  |  |
| 2 | 取 水 泵 | 浮筒泵 | 观察流量变化，及时清理杂物 |  | - 每3个月减速机添加一次齿轮润滑油至油面线 2、给设备轴承处添加锂基润滑油 3、检查轴套的磨损情况，磨损较大后应及时更换 |  | 半年更换一次减速机润滑 |  | 检查叶轮等部件的情况，磨损较大后应及时更换 |
| 3 | 砂水分离设备 | 旋流沉砂池 | 观察砂子沉淀量，及时清理杂物 |  | 更换滤网 |  | 半年更换一次减速机润滑 |  | 更换油品、机械密封件、易损件 |
|  |  | 砂水分离器 | 观察除砂量，调节流量 |  | 每3个月减速机添加一次齿轮润滑油至油面线 |  | 半年更换一次减速机润滑 |  | 检查叶轮等部件的情况，磨损较大后应及时更换 |
| 4 | 混凝系统 | 搅拌电机及减速机 | 1、检查搅拌搅拌情况，如有杂物清理杂物 2、检查电机及减速机温度是否正常范围内 |  | - 每3个月减速机添加一次齿轮润滑油至油面线 2、检查轴承润滑情况，加注润滑脂推荐选用极压锂基润滑脂（GB7323-94），稠度等级不低于2(265~295/0.1mm) |  | 半年更换一次减速机润滑 |  | 1、清理搅拌箱内以及叶片上的杂物，更换固定螺栓 2、检查混凝箱盖板锈蚀情况，必要时进行更换 |
| 5 | 超磁分离主机 | 主机及辅机 | 1、检查超磁分离机内的液位情况，根据情况及时清理进出水孔板杂物 2、清理卸渣口杂物 | 清理进出水孔板杂物 | - 每3个月减速机添加一次齿轮润滑油至油面线 （CKC220机油） 2、检查轴承润滑情况，给设备轴承处添加锂基润滑油 3、检查磁盘盘面刮渣情况，及时更换刮不干净盘面的刮渣条 |  | 半年更换一次减速机润滑 |  | 1、检查主机轴承盘根密封情况，更换盘根密封。（20*20的聚四氟乙烯盘根，含油型较好） 2、检查辅机轴承盘根密封情况，更换盘根密封。（10*10的聚四氟乙烯盘根（含油型较好）；） 3、更换刨条、刮渣条 |
| 6 | 磁种回收系统 | 絮团分散 | 检查高速分散运行情况，如有晃动或过载，及时清理箱内杂物 | 高速分散轴承添加耐高温CKC320锂基润滑脂 | 检查轴承润滑情况，给设备轴承处添加耐高温的CKC320锂基润滑脂 |  | 更换高速分散刀盘 |  | 清理箱体内杂物，根据情况更换轴承等配件 |
|  |  | 磁分离磁鼓 | 1、检查冲洗水管冲洗情况 2、检查刮渣情况 |  | 1、每3个月减速机添加一次齿轮润滑油至油面线 （CKC220机油） 2、检查轴承润滑情况，给设备轴承处添加锂基润滑油 |  | 半年更换一次减速机润滑 |  | 更换刮渣条 |
|  |  | 磁种搅拌 | 1、检查电机及减速机温度是否正常范围内及时清理箱体内的杂物 |  | 每3个月减速机添加一次齿轮润滑油至油面线 （CKC220机油） |  | 半年更换一次减速机润滑 |  | 清理搅拌箱内以及叶片上的杂物，更换固定螺栓 |
|  |  | 磁种投加 | - 检查磁种输送情况，检查输送流量变化，如减小应及时停机，启用备用泵 2、及时清除箱体及管道内的杂物，保证管路畅通 | 每半个月加注丙三醇250ml左右。或如无人员定期维护情况下，建议加入硅油（二甲基硅酮）作为润滑剂 | - 每3个月减速机添加一次齿轮润滑油至油面线 （CKC220机油） 2、更换软管，添加轴承润滑油 |  | 半年更换一次减速机润滑 |  | 清理磁种输送管道，检查轴承，如有需要及时更换 |
| 7 | 加药系统 | PAC制备投加 | - 检查清洗Y形过滤器 2、每天清理次电机叶轮以及计量泵泵体灰尘，保持清洁卫生 3、检查计量泵是否漏液，如发现应立即更换泵使用及时更换隔膜。 4、检查计量泵是否漏如发现应立即更换泵使用及时 更换油封 |  | 1、每3个月减速机添加一次齿轮润滑油至油面线 （CKC220机油） |  | 半年更换一次减速机润滑 |  | 如交替运行每年更换一次减速机润滑 |
|  |  | PAM（阴）制备投加 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PAM（阳）制备投加 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 污泥系统 | 污泥螺杆泵 | - 检查螺杆泵是否存在空转不出泥，如出现及时停机检修 2、清理电机叶轮以及投加泵泵体灰尘，保持清洁卫生 |  | - 每3个月减速机添加一次齿轮润滑油至油面线 （CKC220机油） 2、检查轴承润滑情况，给设备轴承处添加锂基润滑油 |  | 半年更换一次减速机润滑 |  | 1、如交替运行每年更换一次减速机润滑 2、根据流量和检查磨损情况更换污泥螺杆泵的定子和转子 |
| 9 |  | 潜水搅拌器 | 及时检查及清理杂物 |  | - 检查油室，如有漏油或损耗，应及时维修补充 2、检查螺旋桨叶及其他转动部件是否转动灵活 3、检查电缆线，观察是否有破损、折断 |  |  |  | 更换油品、机械密封件、易损件 |
|  |  | 叠螺脱水机 | - 检查各部件运转是否有异响、电机温度是否正常、出泥含水率是否符合要求 2、清理过滤筛网 3、检查喷水喷头是否堵塞及时清理 |  | - 每3个月减速机添加一次齿轮润滑油至油面线 （CKC220机油） 2、检查轴承润滑情况，给设备轴承处添加锂基润滑油 |  | 半年更换一次减速机润滑 |  | 根据使用情况更换碟片、冲洗水喷头、电磁阀等配件 |
|  |  | 无轴螺旋输送机 | 检查清理输送机内的杂物（停机状态下） |  | - 每3个月减速机添加一次齿轮润滑油至油面线 （CKC220机油） 2、检查轴承润滑情况，给设备轴承处添加锂基润滑油 |  | 半年更换一次减速机润滑 |  |  |

2 污水处理出水监管措施

2.1加强化验检测力度及频次

通过加强每日、每周、每月的检测力度及检测频次，实现对处理进、出水的严格监管。

2.2横向比较 奖惩分明

通过对出水水质检测，对做的不好的给予一定的经济处罚，通过经济杠杆及正向激励，使项目管理团队真正认识到污染治理的必要性和重要性，切实保证污染处理设施的正常运行，污水达标排放，真正担负起治理污染的责任。

3 运维水质保障方案

3.1 运行保障措施

污水处置设施的运行管理，指从接纳原污水至净化处理排出达标污水的全过程的管理，其主要内容有：

（1）准备：包括物质、人力、资金、能源及组织等准备。如：污水厂运行所需的技术人员、操作工人的培训；污水厂各种处理单元所需化学药剂的准备；污水处理工艺控制及设备维护所应有的技术准备等。

（2）计划：编写污水、污泥处理的运行控制方案和阶段执行计划，以便生产有据可依，也有利于企业节能降耗，提高管理效益。

（3）组织：合理安排运行过程中操作岗位，并做好各岗位之间的协调，制定好岗位责任制和岗位操作规程。

（4）控制：是运行计划的实施，是对运行工程实行全面控制，包括进度、能耗、成本、质量、故障等的控制。

3.2 生产管理

生产管理是整个运维管理的核心内容，采用制度约束、过程检查、结果评判与奖惩的一线式管理模式，既使得管理有据可依，又充分发挥了人的主观能动性。

生产管理的内容如下：

（1）建立生产管理机构，完善组织编制，设岗定位，明确分工职责。

（2）组织全员技术培训，进行上岗考核和定期考核奖励。

（3）建立、健全站区管理制度，如岗位责任制和安全操作规程等。

（4）组织专业技术人员提前进岗，参与调试验收过程，为交付后正常运行奠定基础。

（5）选派专业技术人员到相同项目进行培训，提高对污水排放和处理系统的运行管理水平。

（6）建立化验室，对入站前后水质、水量进行检测化验和分析，建立运行技术档案，据以调整运行工况，保障生化处理工艺正常运行。

（7）配备污水处理、生物、化学、机修、电气、自控、仪表等专业管理和操作人员，确保安全正常运行。

（8）制定各处理工序技术操作、主要设备维护规程，要求有关人员严格执行。

（9）建立保养维修制度，进行经常保养维修和定期检修，以提高设备完好率并延长使用寿命。

- 四、其他要求

1、环境保护要求

污水处理系统本身是治理环境污染的基础设施，但由于污染物相对集中，在处理过程中，也会对环境产生不良的影响，避免造成二次污染，应该进行防范和引起注意。

2、项目运维期间须建立相关运维记录台账，至少包括以下台账：

（1）水质检测台账（运维单位每日监测水质）；

（2）设备运行期间的定期监测台账；

（3）设备维修记录；

（4）运维服务期内的药剂使用记录和备品备件使用记录。

3、运维服务期结束后的项目移交

（1）在运行期结束移交时，设备必须保存完好，能正常运行，出水达标。

（2）在运行期结束移交时，应同时移交运营所产生的数据和相关管理资料，并结清对外应付未付费用.

（3）在运行期结束移交时，应提供对承接运维单位及人员的培训（保障新的承接运维人员能正常上岗操作），并保证参与培训的人员能独立、熟练地进行操作和日常维护保养。投标单位在投标文件中应提出具体的培训计划。

4、其他须知：

（1）中标人运维期间要做好设备及水泵的管养工作，如因中标人管养工作不到位造成设备及水泵的损坏，由中标人负责维修或更换，并承担相关费用。

五、投标报价及付款方式

1、投标报价

投标报价是指招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格表现，包括：人工、管理、药剂、物料消耗、备品备件提供及更换、运维服务、培训、设备维护、采购代理服务费、税金等。★本项目投标人应以单价进行报价，报价内容为每吨污水处理量的服务费，中标单价为履行合同的最终计价依据。投标人须充分考虑实际服务内容和需求，针对自身实际情况，核算所需的成本及合理的利润，自行报价，结算时由中标人按照采购人要求开具正式发票。

2、付款方式

（1）合同签订后，采购人支付供应商合同总额20%的预付款，每满3个月支付一次运维服务费。双方根据出水流量表的读数计算支付运维服务费，计算公式为：当期运维服务费=（当期实际污水处理量*中标单价+当期污泥处理量*中标单价）。中标人在结算价款时须提供正式发票，招标人将委托第三方每月进行1次的不定期出水水质检测。采购人对中标人进行考核后根据考核结果支付运维款。

- 注：在签订合同时，乙方明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，按实际计算。

第三部分 供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所有内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。采购人有权选择中标供应商的供货和服务范围。

4、本次采购采用商务技术文件与报价文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件部分，商务技术文件部分无效的供应商不进入报价文件评审。要求供应商商务技术文件部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、知识产权

5.1 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

5.2 供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

5.3 报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.4 供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由供应商承担。

6、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。供应商提供的产品主要指标参数不得低于采购要求。

7、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

9、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

10、法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。（供应商为负责人制的，招标文件中规定的法定代表人等同于负责人。招标文件要求法定代表人须签字盖章处可以由负责人签字或盖章）。

11、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

13、本次采购预算见采购公告。如果所有供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算则该供应商按无效投标处理。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件约束力

★供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2、招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有质疑或需要澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人有权澄清或者修改招标文件，并以书面形式（补充、更正文件）通知供应商。补充、更正文件作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

3.3、补充、更正文件在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）予以公告公布。

三、投标文件

1、投标文件

1.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.4供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下1-6项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章） |
| 2 | 具有财务会计制度、设备和专业技术能力、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录的承诺函（附件一） |
| 3 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前） |
| 4 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件二） |
| 5 | 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函（附件三） |
| 6 | 特定资格条件：具备环保工程专业承包三级及以上资质 |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（★序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件四） |
| 2 | 投标分项报价表（附件五） |
| 3 | 本项目专门面向中小微企业：全部由符合政策要求的中小微企业的，提供中小企业声明函；（监狱企业、残疾人企业等同中小企业）；报价评审时不再执行价格评审优惠政策。 |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 资信部分（★序号1-3项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |  |
| 1 | 投标函（附件六） |
| 2 | 供应商法定代表人授权书（附件七） |
| 3 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件八） |
| 4 | 商务偏离表（附件九（一））、技术偏离表（附件十（二）） |
| 5 | 企业业绩 |
| 6 | 运维能力 |
| 7 | 企业荣誉 |
| 8 | 拟投入本项目人员配备 |
| 9 | 售后服务 |
| 10 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料 |

3、投标内容填写说明

3.1投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标设备总价；按照招标文件中《投标分项报价表》填写投标设备数量、价格。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应按包含以下费用。

- 产品价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

- 随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

- 安装、调试、检验及验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

- 服务及培训费、招标代理服务费

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标文件的有效期

6.1 自投标截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3 供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金（如有）被不予退还。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7、投标文件的编制

7.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

7.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

7.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第五部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

7.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

7.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

7.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

8、投标文件的签章

8.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

11、备份投标文件

11.1 投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

11.2 备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘或其他存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

11.3 直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

11.4 以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

11.5 投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

四、投标文件递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，评审专家将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、★投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标或弄虚作假情况的；

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

8）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

9）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

10）属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织参与本项目投标的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ★评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算，本次招标做流标处理。

3.6、评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、★评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

★投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第六部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

1、中标条件

1)投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2)投标供应商有很好的执行合同的能力；

3)投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4)中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1、中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件或拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

合同签订后五日内供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额为政府采购合同金额的1%（如采购人同意，可不需履约保证金）。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

5、代理服务费

5.1、中标人在领取中标通知书前须向招标代理机构支付2.1万元的招标代理费，招标代理费由中标单位支付，供应商应考虑此费用并纳入投标总价中。

第四部分 政府采购政策功能相关说明

采购文件中需要落实相关政府采购政策包括采购非进口产品、节能环保、扶持中小企业、支持创新发展等。

1、本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2、支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3、支持中小企业发展

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件2）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》（附件1），投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4、支持创新发展

4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.2 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5、中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，“政采云”平台目前提供政采贷、履约保函、预付款保函等金融服务，供应商若有融资意向，可登陆https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/help查看详情。

附件1：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业 收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业 收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

- 如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分 合同格式（仅供参考）

第一条	总    则

1.1 签订双方、时间、地点和正式生效日

甲方：

乙方：

合同签约地点：               ；本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

1.2 项目简介

项目名称：

项目编号：

项目规模：

项目地点：

本合同运行维护的范围：

服务期限： 一年。

1.3 合同价款

1.3.1水处理服务费单价：

1.3.2支付方式：

第二条	定义与解释

2．1名词解释：（对本合同中涉及技术的和商务的特定含义的辞汇和语句进行定义或限定，明确合同中使用的字母缩写和单位）

| 中国： | 指中华人民共和国，仅为履行本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。 |
| --- | --- |
| 法律： | 指所有适用的及与本合同的订立、履行相关的中国法律、行政法规、规章、自治条例、单行条例、地方性法规、司法解释及其它有法律约束力的规范性文件。 |
| 政府部门： | 指中华人民共和国政府及其下属部门，以及对乙方或本项目或其任何部分具有管辖权的政府及有关部门，包括甲方。 |
| 本项目： | 指本合同确定的由乙方根据招标文件要求及投标文件承诺运行维护XXX提升工程运维服务项目。 |
| 合同： | 指甲方与乙方之间签订的本运维服务合同， |
| 生效日： | 指本合同第1.1条中双方约定的本合同生效日期。 |
| 批准： | 指需从政府部门依法获得的为乙方或为本项目的运维和维护所需的许可、执照、同意、授权、核准或批准。 |
| 履约保证金： | 指根据第4.6条要求向甲方提供的针对项目运维和维护阶段的履约保证金，在合同签订时缴纳至采购人指定账户。（本项目甲方也允许乙方以银行或保险公司出具保函形式提交履约保证金） |
| 谨慎工程和运维惯例： | 指可以合理期望的对同一项业务在相同或类似情况下熟练和有经验的承包商或操作者的技能、勤勉、谨慎和预见能力的惯例标准。包括但不限于采取合理的步骤，以确使： - 在满足正常条件下及合理预测的非正常条件下本项目拥有所需要的充足材料、资源和供应品，包括耗材、化学处理品； - 拥有足够数量、充足经验并经过适当培训的工作人员，以恰当有效地按照制造商的使用手册或使用说明书和技术规范运维本项目并能够处理紧急情况； - 由有专业知识并受过培训和有经验的人员使用适当设备、工具和程序进行预防性日常和非日常维护和修理，以确使本项目长期、可靠和安全地运维； - 进行恰当的监测和测试，以确使设备按照设计功能运行，并确使设备在正常和紧急状态下均能正常运行； - 安全操作设备并保证工人、公众及环境的安全，遵守有关压力、温度、湿度、化学含量、排放标准、易燃易爆气体的限制要求。 |
| 环境污染： | 指本项目所产生的与任何中国法律、法规或任何政府部门的环境保护规章和政令、本项目环境影响评估报告、国际惯例的要求不相符合并对于地上、地下或周围的空气、土地或水的污染和噪音污染，且该等污染违背或不符合有关环境的适用法律或国际惯例。 |
| 法律变更： | 指在本合同订立之后，企业所得税、增值税、营业税、附加费的增加/减少、税收优惠的取消不属于法律变更的范围，并且包括上述情况导致乙方的经济利益受到实质性影响。 |
| 单位和术语： | 在本合同中使用的单位均为国际单位制，没有特别释义的术语按照中国的法律法规、标准和国际惯例、国内惯例解释，均须以实现合同的目的为解释原则。 |

第三条	双方的一般义务

3.1  甲方的一般义务

3.1.1   甲方应始终遵守中华人民共和国各级权力机构和政府所颁布的所有法律、法规和法令。

3.1.2   甲方应根据法律法规的规定及乙方运营过程中的合理要求提供必要的协助，如有费用支出由乙方承担，且甲方不承担任何相关后果，亦不免除乙方在本合同下获得所需批准的权利和义务。乙方获得的权利和义务包括但不限于：

- 获得税收优惠的权利。

- 依法合规解决XXX水质提升工程运维服务项目污水处理运营过程中可能出现的外围干扰因素的义务。

3.1.3  乙方依据本合同运维且在合同履行期间，甲方不得将运维服务权授予第三方。

3.1.4  除本合同另有约定外，甲方不应干预本项目正常的运维和维护，除非是为了保护公众健康和公共安全以及履行其法定职责。

3.1.5 在本合同履行期间，甲方将严格按照本合同相关规定提取和使用履约保证金。

3.2  乙方的一般义务

3.2.1乙方应始终遵守中华人民共和国各级权力机构和政府所颁布的所有法律、法规和法令。

3.2.2乙方在运维服务开始前按投标文件中要求的人数、岗位、工作年限等拟投入本项目运维管理的人员提供详细的名单报甲方确认。

3.2.3乙方应按本合同的全部约定、规范及中国的法律法规以及谨慎工程和运维惯例，履行包括但不限于以下各方面的运维和维护义务：

- 依法妥善进行各种污染物的处置和排放。

- 确保污水处理在运维期间持续符合本合同约定的标准。

- 无论基于任何理由因乙方原因暂停运行超过4小时，乙方应当事先或者停产后2小时内通知甲方，并将恢复运行的时间通知甲方。

- 环境保护和具有考古学、地质学和历史意义等的文物保护。

- 公共健康和安全的维护。

- 依法缴纳各种税、费。

- 遵守劳动保护法律法规和地方有关规章，最大限度地保护劳动者的合法权益。

3.2.4乙方应遵守国家和项目所在地有关的工程技术规范、技术标准、建筑施工和环境管理、环境保护的有关规章，依法以及按谨慎工程和运维惯例，运维、维护本项目，并始终处于良好运维状态。运维期内，除非出现中国法律规定及/或本合同约定的情况，乙方不得自行停止、中止、终止项目，亦不得单方面解除本合同。

3.2.5乙方在运维和维护本项目时应采取一切合理措施来避免或尽量减少对设施、建筑物和居民区的妨碍。如有妨碍，由乙方负责排除和解决。

3.2.6乙方应对其行为或其雇员的行为负责。

3.2.7乙方应按照适用的法律和法规缴纳其应付的税、费。

第四条	项目的运维及维护

4.1运维期间的出水水质标准

出水水质在满足相关法律法规的要求下，确保达到以下效果：

| 项目 | pH | SS（mg/L） | 透明度（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备进水 | 6-9 | ≤200 | / |  |
| 设备出水 | 6-9 | ≤20 | ≥0.8 |  |

注：当设备进水ss高于500低于800时,超磁设备应保证出水去除率达到进水ss85%

当设备进水ss高于800时超磁设备应保证出水去除率达到进水ss80%

4.2运维期间乙方的主要责任

4.2.1  非乙方原因导致的处理水量下降除外，在整个运维期间内乙方应保证每日处理水量的规模达到使用要求。

4.2.2  乙方每一运维日处理的污水数量应使用出水流量表计量。计量表调校合格后，由甲方和乙方双方共同签章密封，计量结果由甲、乙双方按照共同密封的计量表进行确认并由双方各自存档。

4.2.3 乙方应定期清理泵前垃圾，并用抽油设备定期抽吸油污，油污需要合理合法处理。

4.2.4  在整个运维期内乙方应自行承担费用和风险，始终按谨慎工程和运维惯例负责本项目的管理、运维、维护和修理，使本项目处于良好的运维状态并能够按照本合同的约定安全、稳定地处理污水使之达到以上出水标准。日常检测：乙方应在运维项目部建立自行检测点，将自行检测与记录当日的进、出水指标，并定期上报给甲方。不定期抽检：甲方可委托第三方每月进行1次的不定期出水水质检测，此检测数据作为乙方运维管理的考核依据。检测的具体时间由甲方安排。不定期抽检检测费用由甲方承担。

4.2.5 乙方应使本项目厂区保持在良好、干净、整齐及清洁的状况，包括实施必须的修理、购买及保存本项目必需的替换设备或零件，并保存适当库存量的零件与设备，清除和处理维修所产生的废料及报废的设备(残余价值之收入归乙方所有)。

4.2.6 污水沉淀或分离出来的废弃物，乙方应负责运载至甲方认可的污泥处置点，相应费用由乙方承担。中标一个月内，乙方提供与有资质的第三方单位签订的污泥处置合同后，甲方与乙方签订运维合同。对本项目运维过程中所产生的其它废弃物，必须按国家及地方政府有关规定进行处理、排放，不得造成污染及危害公共安全。

4.2.7 因设施设备功能下降，影响运维效率的，乙方要及时向甲方提出更换设施设备的建议。

4.2.8环境保护要求

污水处理系统本身是治理环境污染的基础设施，但由于污染物相对集中，在处理过程中，也会对环境产生不良的影响，避免造成二次污染，乙方须进行防范和引起注意。

4.2.9质量保证及售后服务

(1)乙方应严格按照招标文件的要求确保运维期间提供的药剂质量、规格及技术特征。

(2)在水质发生波动时乙方必须无条件配合调整药剂，直至水质稳定。

4.2.10药剂在试用过程（第一次购买药剂为药剂试用期，购买量由乙方确定）中，若乙方提供的药剂不适合水处理的水处理效果，达不到相关水质指标要求，如出水总磷大于0.30mg/L或出水发黄等，甲方有权要求乙方限期内重新采购并提供符合水质要求的药剂，若乙方限期内未改正的，甲方有权终止与乙方的合同，甲方将进行重新招标，乙方须综合考虑相关风险。

4.2.11如乙方单方不履行合同或因运维服务达不到投标文件承诺的要求，甲方有权终止与乙方的合同。

4.2.12项目运维期间须建立相关运维记录台账，至少包括以下台账：

（1）水质检测台账（运维单位每日监测水质）；

（2）设备运行期间的定期监测台账；

（3）设备维修记录；

（4）运维服务期内，的药剂使用记录和备品备件使用记录。

4.2.13运维期内，因乙方原因导致项目的运维管理出现问题并造成损失的，乙方必须赔偿相应损失，根据损失的数量及性质，甲方有权单方终止合同，并有权另行选择运维管理商进行项目的运营维护，并且乙方必须配合做好项目的移交工作。

4.2.14本项目运维期间所涉及的人工、管理、药剂、物料消耗、备品备件提供及更换、设备维修、运维服务、培训、设备维护、污泥处置费(含运输费)、采购代理服务费、税金等，由乙方承担。

4.2.15乙方运维期间要做好设备及水泵的管养工作，如因乙方管养工作不到位造成设备及水泵的损坏，由乙方负责维修或更换,并承担相关费用。

4.3 乙方费用扣减方式

4.3.1除检修期外的运维日和因非进水超标的原因，若第三方检测数据显示乙方处理污水的出水指标（任何一项或几项）超出要求的出水标准的，第一次超标则扣除在甲方支付给乙方当期的运维服务费中2％，乙方需在指定的整改期内进行整改，如当期第二次超标则扣除甲方支付给乙方当期的运维服务费的4％，如第三方连续三次及以上检测出水超标，则每次均扣除甲方支付给乙方当期的运维服务费的8％。以上扣费采取累加形式，即[（2％+4％+8％*（n－2）]*甲方支付给乙方位当期的运维服务费(n为超标次数且大于等于3）。甲方按上述方式扣减乙方的运维服务费，并不表示认可乙方可以超标排放，也不能免除乙方由此造成的环保责任和社会经济赔偿，乙方需对此类后果承担责任，并自行承担整改所增加的检测费用，若当期第四次检测出水超标，甲方有权立即发出终止意向通知。

4.3.2甲方发现乙方有弄虚作假行为的，扣除当期的全部营运费用，所造成的污染环境后果由乙方全部承担。

4.4运维期间甲方的主要责任

4.4.1甲方的代表或甲方委托的其它单位有权进入本项目以监督乙方运维和维护，但除本合同另有约定外，不得干涉、延误或干扰乙方履行其在本合同项下的义务。

4.4.2甲方不得干预乙方依本合同进行的正常建设、运维和维护，除非是为了保护公众健康和公共安全、履行其法定职责及根据本合同行使相关权利。

4.4.3如果乙方未能按照本合同项下要求维护本项目，并且在解决争议条款中规定的期限内乙方未对此进行补救，甲方可以自己进行维护，由乙方承担相关风险和费用。在这种情况下，乙方应允许甲方的雇员、代理人或承包商为此目的进入本项目场地。甲方应确使其执行此项工作的人员尽量减少对本项目运维可能产生的干扰，并按照谨慎工程和运维惯例完成工作。为支付上述维护费用，甲方有权从履约保证金中支取资金作为维护费用，但是需将所发生的开支的详细记录提交给乙方确认。

4.4.4甲方应在运维期内，按时向乙方支付运维服务费。

4.5甲方的违约责任及赔偿

如甲方未能履行4.4条约定，属甲方违约，甲方应赔偿因此给乙方造成的经济损失并承担违约责任。

4.6 履约保证金

履约保证金金额：中标价的1%。

履约保证金在乙方按合同约定提供服务至服务期满，且服务已达到招标文件与合同约定的要求及乙方投标文件的承诺，予以无息退还。

4.7 安全和技术要求

在本合同签署后拾伍(15)天内，乙方应决定为落实本合同及相关法律、法规规定的安全及技术要求的具体措施。这些措施包括但不限于以下内容：

1.对本项目用地上之任何财物，包括树林、灌木、草皮，人行道、铺道，道路，设备、结构与设施，采取一切合理之预防措施，以避免因本项目的操作维护而导致破坏或损失；

2.在符合本操作运维条款，操作维护规范及相关法令的要求下，制定并维持本项目的安全程序，以保护乙方人员及受邀人员与被允许进入之人员的安全；

3.遵守有关本项目的人员及财物的安全及避免其蒙受破坏、受伤或损失之相关法律，法规。

4.8公共安全和环境安全

如果本项目或其任何部分被国家权威部门检测认定有任何危及公共安全和/或环境安全之处，甲方可以限制人员进入本项目或限制运维，直至甲方确定本项目的安全状况。甲方应指示乙方在其通知规定的时间内使本项目达到安全和环境要求。乙方不得就上述甲方合法制定的限制提出任何补偿要求。

4.9 制度建设

乙方应在运维开始日之前的拾(10)天准备一份与本项目有关的所有制度文件，并提交给甲方。制度文件包括但不限于安全生产责任制、岗位责任制、设备预防保养制度、操作程序、档案管理制度等。

4.10 检验与维护手册

乙方应在运维开始日之前的拾(10)天准备一份本项目的检验与维护手册(“手册”)，并提交给甲方。该手册应包括进行定期和年度检验、日常维修、大修维护和年度维护的程序和计划，以及调整和改进检验及维护安排的程序和计划。对手册的任何增、减和修订应在正式实施之前报甲方备案。

4.11 紧急应变计划

乙方应在运维开始日之前的拾(10)天向甲方提供一份紧急应变计划，内容包括但不限于各项环境污染及公共安全事件的应付，以及本项目因故无法运转须长时间停机时的替代计划。

4.12 操作时数与接收时间

乙方接收污水的时间（除计划停运及紧急情况外）根据甲方要求进行接收。

4.13 本项目之检验及记录保管与报告

1.双方均同意，甲方可以在本项目的定期维护期间检视本项目。

2.乙方应在每一请款日的第十五天当天或之前，随同上个请款期服务费用发票递交相关操作资料予甲方。

4.14 设备的维护

乙方应自费:

1.保持本项目的所有设备处在良好之操作状态中，并保存适当设备库存量与备用零件，以便在设备需要修理或更换时，能在不妨碍本项目操作之情况下适时进行修理或更换；库存设备或零件的品质及耐用性应与原设备品质一致或更佳；

2.操作本项目及其设备，并执行一切许可、执照、相关之法规、规则、规定与行政命令(包括关于环保与工业安全卫生及劳工法令之规则)所要求的一切测试；

3.如有任何主要设备失灵或严重受损，应立即通知甲方并修理或更换此设备，或购买品质相当之替代装置；

4.乙方应建立设备与系统可靠度资料，以建立预防保养制度，确保本项目正常运转。

4.15 不履行维护义务

如果乙方不履行其在本合同项下维护本项目的义务，且并非是由于甲方的违约，甲方可就此向乙方发出书面通知。乙方在接到上述书面通知后的叁(3)个工作日内应对本项目进行必要的纠正性维护，或者可以对甲方通知的内容提出异议。当发生争议时，应按照本合同争议解决条款处理。

如果在解决争议的过程中，乙方未对此进行补救，甲方可以自己进行维护，由乙方承担相关风险和费用。在这种情况下，乙方应允许甲方的雇员、代理人或承包商为此目的进入本项目场地。甲方应确使其执行此项工作的人员尽量减少对本项目运维可能产生的干扰，并按照谨慎工程和运维惯例完成工作。为支付上述维护费用，甲方有权从履约保证金中支取资金作为维护费用，但是需将所发生的开支的详细记录提交给乙方。

4.16 甲方的查核

运维期间，甲方在不影响本项目正常操作情况下，有权随时对乙方进行运维相关之查核，有权随时对生产流程、计量设施进行查核，但不得影响乙方的正常运行工作。查核时，乙方应提出所有相关资料，不得有推诿之情形与不合作态度。若乙方未依规定操作维护本项目，应以乙方未履行本运维条款义务来处理。

4.17 甲方运维干涉权力

4.17.1 在整个运维期间，甲方派人参与运维管理，乙方应对甲方参与运维人员进行培训，使之熟悉和胜任运维工作。

4.17.2 如果乙方在指定的整改期内未采取措施进行整改，第三方出水检测连续六次达不到4.1条款中要求的出水指标，甲方有权委派第三方技术人员协助乙方进行运维管理，发生费用由乙方运维服务费中支付。但不表示可以免除乙方合同的履行责任，也不能免除乙方由此造成的环保责任和社会经济赔偿。

第五条	法律的适用及争议的解决方式

5.1法律的适用及争议的解决方式

5.1.1 本合同的订立、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

5.1.2 双方在履行本合同过程中应本着诚实信用原则，有任何争议及分歧均应友好协商。

5.1.3 若双方在协商长达60天仍未能根据第 5.1.1条及第5.1.2条解决争端的，任何一方均可将该争议、分歧或索赔提交项目所在地的人民法院处理。

5.1.4甲方对于本合同项下产生及与本合同有关的任何纠纷，在任何司法管辖权下对其自己或其财产或收益所进行的诉讼、执行、扣押或其它法律程序，不可撤销地同意其不得基于甲方是政府的机构或其组成部分，而主张任何有关其本身或其资产或收益的豁免权或特权。

5.2继续有效的义务

争议解决条款在本合同终止后继续有效。

第六条	不可抗力

6.1 不可抗力

任何一方在出现不可抗力阻止该方全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方应有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指本合同双方在订立本合同时不能预见,对其发生和后果不能避免、不能克服并影响本合同履行的事件，即：

1.雷电、旱灾、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、台风、龙卷风、大面积流行病(如：非典型性肺炎等)或瘟疫；

2.战争行为(无论是宣战的或未宣战的)、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；

3.全国性、地区性或行业性罢工；

4.在本项目界区内或附近存在考古学、古生物学资源；

5.由于非甲方或其指定或委托的机构造成的运输连续中断五天或以上。

6.2 乙方的例外

在下述情况下，乙方不得声称不可抗力而终止履行本合同或作为其不履行本合同项下义务的理由：

1.任何下述延误：

（1）乙方的任一承包商或分包商，包括任何其直接或间接分包商履行合同；或

（2）本项目任何设备、材料、耗材和机器的交付或短缺；

除非并限于上述延误本身是由于不可抗力引起，且该不可抗力满足第6.1条的条件，并且同时影响到乙方和有关的承包商或分包商：

2.本项目任何材料、设备、机器和零配件的任何专利或潜在的缺陷；

3.本项目的材料、设备、机器或零件的故障或正常磨损，厂房、设备、材料存在质量缺陷。

6.3 程序

声称受到不可抗力影响的一方应在知道不可抗力发生后及时书面通知另一方不可抗力的发生和该不可抗力对另一方的影响的情况，包括该不可抗力发生的日期和预计停止的时间，以及对该方履行在本合同项下义务的影响。如果发生不可抗力事件阻碍了一方履行其义务时，该方可暂停履行这些义务，并及时书面通知另一方不可抗力的性质，但是暂停履行这些义务的时间和范围不得超过需要纠正不可抗力所造成的后果的时间和范围。受影响方的其它不受不可抗力事件影响的责任和义务不得解除。声称受到不可抗力影响的一方还应在对方合理的要求下提交该不可抗力的证据。

6.4不可抗力造成的终止

如果任何不可抗力阻止一方履行其义务的时间自该不可抗力发生日起连续超过叁拾(30)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者同意终止本合同。如果自不可抗力发生后陆拾(60)天之内双方不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见。任何一方有权给予另一方书面通知后终止本合同。

6.5 减少损失和协商的责任

甲乙双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。

声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

6.6 本项目的损坏和修理

如果不可抗力造成建设工程或本项目的实质性损坏，使乙方履行本合同项下义务的能力受到实质性的损害，并且该项损失无法通过保险得到赔偿，或者保险赔偿款额低于损害修复总支出的百分之七十(70%)，或者根据保险条件，本项目被宣告为全部损失，除非不能得到保险赔偿的原因是由于乙方未根据本合同规定保持保险，乙方无义务完成建设或修复本项目。

第七条 终止和违约的补救

7.1终止

7.1.1	终止事件

本合同应在下述任一事件发生之时终止：

1.在运维服务合同中规定的运维服务合同的终止；

2.根据第六条，由于不可抗力事件或在不可抗力事件之后的终止；

3.根据第7.1.2条规定在乙方违约事件后，甲方终止合同；

4.根据第7.1.3条规定，在甲方违约事件后，乙方终止合同；

7.1.2	甲方发出的终止

下述每一款所述事件，如果不是由于甲方违约或由于不可抗力所致，即构成乙方违约事件。如果发生下述事件，甲方有权立即发出终止意向通知：

1.乙方未能按本合同约定的要求向甲方提交履约保证金；

2.未经甲方事先书面同意，乙方放弃对本项目的运维超过二日；

3.乙方破产、清算或被吊销营业执照、被法院查封资产而实质性影响本合同的执行；

4.乙方对本合同有关条款的任何违反或发生下列任一事项的，且在甲方就此发出通知后的拾伍(15)天内仍未纠正下述违约：

(1) 擅自抵押、质押、转让、出租或允许第三人承包本合同项下运维服务权的；或者 擅自抵押、质押、转让、出租受甲方委托运维的设施、设备及其他资产；

(2) 因管理不善，发生重大质量、生产安全事故的；

(3) 擅自停业、歇业导致严重影响到社会公共利益和安全（包括但不限于环境污染）的。

5.乙方在本合同的任何声明和保证证明在做出时有严重错误，使乙方履行本合同义务的能力受到严重的不利影响；

6.乙方蓄意损坏本项目主体工程、配套工程、设施和设备。

7.乙方违反劳动法律法规，导致重大劳资纠纷或者群体性事件的；

8.乙方在排放水的水质检测、渗漏液处理计量、运维中有害排放、违规偷排、将污水或出水稀释后再排放等弄虚作假；

9.乙方出现本合同中约定的其他甲方有权终止合同的情形；

10.乙方有其他违反法律法规的情形。

7.1.3	乙方发出的终止

下述每一款所述事件，如果不是由于乙方违约或由于不可抗力所致，并且如果未能在允许的时间内得到补救，则视为甲方违约事件。如果发生下述事件，乙方有权立即发出终止意向通知：

1.甲方在本合同的任何声明和保证证明在做出时有严重错误，使乙方履行本合同义务的能力受到严重的不利影响；

2.甲方违反本合同第3.1.3条的规定将运维服务权授予第三方；

3.甲方未履行其在本合同下的其它任何义务而导致实质性影响乙方对项目进行运维和维护超过叁拾(30)天，并且在收到乙方发出此违约的声明和要求甲方就此进行补救的书面通知后陆拾(60)天内(包括运维服务合同赋予甲方的任何补救期)，甲方还是未能补救的。

7.1.4	终止意向通知

任何终止意向通知均应适当详细地说明导致该通知(“终止意向通知”)发出的乙方违约事件或甲方违约事件(视情况而定)。在发出终止意向通知后，双方应在拾伍(15)天期限内，或双方书面同意的更长期限内协商避免终止本合同而应采取的措施。如果双方已经同意将要采取的措施，并且/或者违约方已在相应的协商期内或双方同意的更长期限内补救该违约事件，则终止意向通知应立即并自动失效。

7.1.5	终止通知

在第7.1.4条规定的协商期满时，除非

1.双方另外达成一致意见；或

2.导致终止意向通知的违约事件已得到补救，

发出终止意向通知的一方可向另一方发出终止通知。该终止通知一经发出，本合同应立即终止。

7.1.6	补救累计

本合同所规定的有关一方终止本合同的权利并不排除该方采取本合同规定的或法律规定的其它可用的补救措施。补救措施均是累计的，且一方采取的、或未能采取的一种或多种补救措施并不限制或排除该方采取或放弃其它补救措施。

7.2 终止后的补偿

7.2.1	乙方违约事件导致的提前终止

如果因乙方违约事件而由甲方提前终止本合同，甲方可以没收乙方的风险抵押金部分或者全部和要求乙方承担因违约所造成的全部经济损失。甲方的经济损失包括但不限于资产评估费用、或重新选择运行维护商的费用、律师代理费等。

7.2.2	甲方违约事件导致的提前终止

如果乙方因甲方违约事件导致提前终止本合同，甲方应向乙方支付由于提前终止而发生的实际费用以及因违约给乙方造成的全部经济损失。甲方支付该项金额后，乙方应将本项目设施及其权利无条件移交给甲方或其指定机构。

甲方在扣除乙方根据本合同约定应向甲方偿付的金额后应解除全部或尚未支取的履约保证金项下的金额。

7.2.3	不可抗力事件导致的终止

如果因不可抗力事件影响本合同的履行导致提前终止本合同，按不可抗力条款的规定执行，甲乙双方各自承担各自因不可抗力导致的损失。

如果乙方未按照本合同的规定购买和维持有关保险致使无法获得相应的保险理赔款，则甲方应向乙方支付的补偿款应扣除与该相应的保险理赔款相等的金额。

甲方在扣除乙方根据本合同约定应向甲方偿付的金额后应解除全部或尚未支取的或履约保证金项下的金额。

7.2.4	协商一致的提前终止

双方协商一致决定提前终止时，终止的补偿办法由双方协商确定。

7.2.5	提前终止后的移交

移交应在本合同第7.1条规定的终止后的拾伍(15)天内进行，除非双方另有约定：

1.在移交日，除经甲方书面同意之外，乙方应清偿完毕其所负的一切债务，使应移交的资产没有任何权利瑕疵，包括不存在任何形式的留置权、质押权、抵押权等有碍甲方对本项目行使所有权的一切情形。乙方应参照本合同第8.1条规定的移交范围将本项目及附属该厂的所有权益，包括但不限于组成本项目的设施、器材、配件、厂房及设备、全部改建设施以及所有对场地的使用权，根据本合同第7.2条规定得到补偿后，全部移交和交还给甲方或其指定的执行机构。乙方在同一日还应将运维手册、运维记录、移交记录、设计图纸和甲方合理要求的其它资料提交给甲方，以使其能够直接或通过其指定的执行机构接手本项目的建设、运维和管理；

2.在移交时，乙方应将与本项目有关的所有担保凭证和保险单、暂保单和保险单批单转让给甲方或其指定的执行机构；

3.乙方应在移交日将为运维和维护本项目所需的所有文件、计算机程序、技术和技术诀窍，通过包括许可证或分许可证的方式无偿移交并转让或者责成他人无偿移交并转让给甲方或其指定的执行机构。甲方或其指定的执行机构有权在本项目的运维和维护中免费使用这些文件、计算机程序、技术和技术诀窍；

4.如果甲方要求，乙方应取消其签订的、于移交日仍有效的任何设备合同、供货合同和所有其它合同。甲方对于取消合同所发生的任何费用或索赔不负责任，同时乙方应保障甲方不因此受到损害。如果甲方要求，乙方应将这些合同转让给甲方；

5.除非双方另有合同，乙方应于移交日之后拾伍(15)天内，自行从场地移走全部乙方所属物品。移走的物品仅限于乙方雇员的个人用品以及与本项目的运维和维护无关的物品，不包括移交清单所列的本项目设备、工具、零配件、设计图纸和技术资料或者其它本项目运维和维护的必需物品。如果乙方在上述时间内没有移走这些物品，甲方在通知乙方之后，可以移走或将物品转运至适当的地点以便安全保管。乙方应承担搬迁、运输和保管的费用和风险；

6.乙方承担移交日前本项目的全部或部分损失或损坏的风险，除非损失或损坏是不可抗力所致或自然损耗所致或由甲方的行为违反了其在本合同下的义务所致；

7.乙方及甲方应负责各自的成本和费用，包括将本项目移交给甲方或其指定执行机构的费用；

8.如果乙方未按前述的规定进行移交，则乙方应赔偿甲方因此发生的支出或损失；

9.项目移交

（1）在移交时，设备必须保存完好，能正常运行，出水达标。

（2）在移交时，应同时移交运营所产生的数据和相关管理资料。

（3）在移交时，应提供对承接运维单位及人员的培训（保障新的承接运维人员能正常上岗操作），并保证参与培训的人员能独立、熟练地进行操作和日常维护保养，并向用户的三类人员（操作人员、维修人员、设备管理人员）提供服务期满后长期的电话咨询及技术服务。

移交在本条款7.2.5项规定的义务完成后结束。

7.2.6	保险理赔款的使用

如果本合同因不可抗力而终止，且甲方有义务根据第7.2条的规定向乙方支付补偿款，并且乙方根据其按照本合同的规定购买和维持的保险可以获得任何保险理赔款，则乙方同意该补偿款应扣除认定保险赔偿款的数额，而该等保险理赔款应按照以下顺序优先支付：

1.贷款人已经设定担保的债务；

2.减少根据本合同第7.2.3条项下应由甲方向乙方支付的其它补偿；

3.余额支付给乙方。

如果乙方未按照本合同的规定购买和维持有关保险致使无法获得相应的保险理赔款，则甲方在第7.2条项下应向乙方支付的补偿款应扣除与该相应的保险理赔款相等的金额。

7.2.7	本项目移交后的效力

自移交日开始，本合同另有规定的除外，乙方在本合同项下的权利和义务即应终止。甲方或其指定机构应接管项目的运维及本合同明显或默示的、因本合同产生的和于合同终止后仍然有效的任何其它权利和义务。

第八条  运维期满后的移交

8.1 移交范围

由乙方负责提供的生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺包）或设计时，乙方对所提供的工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其他资料、其他要求及设计负责，作为项目移交的评价依据。

在移交日，乙方应向甲方或其指定机构无偿移交：

1.乙方对本项目及设施的所有权利、所有权和利益，包括：

（1）本工程处理设施、建筑物和构筑物；

（2）与本工程处理设施相关使用的所有机械和设备仪表、办公用品、工具、器材、计算机软件等，但不限于；

（3）所有零配件和备件、化学药品以及其他资产；

（4）运营和维护设施所要求的所有技术和技术诀窍、知识产权等无形资产；

（5）在用的各类管理章程和运营手册，包括专利技术、生产档案、技术档案、文秘档案、图书资料、设计图纸、文件和其它资料；

（6）土地使用权及与水处理项目场地有关的其他权利；

（7）第8.3条要求的所有零备件和配件；

2.甲方合理要求的此前乙方未曾按照本合同规定交付的运维手册、运维记录、维修记录、移交记录、设计图纸、财务帐目与凭证、说明书、文件、管理制度、规范、规程、计算机管理程序和其他资料，以使其能够直接或通过其指定机构继续本项目设施的运维。

这些资产、资料和权利在向甲方移交时应不存在任何被查封、扣压、留置权、抵押、担保物权或任何种类的其它请求权项目名称：（    ）                    污水处理场地在移交日应不存在因运维和维护污水处理设施导致的或乙方另外引致的环境污染。

3、移交回转清单

乙方在服务期满前2个月提交所移交回转的项目清单：如设施、设备、工具、备品备件、技术文件、资质文件等。甲方和乙方根据清单进行清点和复核，清单上所列设施、设备、工具、器材等均应处于可正常使用状态，正常磨损除外。

8.2 最后恢复性大修和性能测试

8.2.1 最后恢复性大修

在移交日之前不早于三个月，乙方应对本合同内所有设施进行一次大修，但此大修应不迟于移交日一（1）个月之前完成。大修的所有费用由乙方负责。最后恢复性大修应包括：

1.所有设施的设备制造厂商的说明、手册和／或维护计划所列事项；

2.消除实际存在的缺陷；

3.检修、探伤、检测及易损易耗件更换等；

4.甲方合理要求的其他检修项目。乙方有义务将甲方合理提出的检修项目列入其最后恢复性大修计划。

8.2.2 性能测试

最后恢复性大修后并在移交日之前，乙方应在甲方代表在场时进行处理设施的性能测试。测试所得性能参数应

1.符合本合同所规定的安全和环境标准；并且

2.处于良好的运维状况，得到良好维护，完好率达到100%。正常磨损除外。

如果未达到这些参数标准，乙方应修正处理设施的任何缺陷，并重新进行性能测试。如果乙方不能在合理的时间内修正任何上述缺陷，甲方可以自行修正，由乙方承担风险和费用。甲方应有权从运维和维护保函中支取费用以补偿修正上述缺陷的支出，若甲方这样做时则须将发生的支出详细记录提交给乙方确认。

8.3 备品备件

购买额外的备品备件

在移交日之前，甲方可以向乙方提出一份其要求的本项目设施备品备件清单。乙方应尽最大努力以其可以从生产商处得到的同样优惠的价格向甲方移交或促成向甲方提供这些备品备件。

8.4 承包商保证的转让

在移交时，如果甲方需要，在甲方提前两个月书面通知乙方的情况下，乙方可以将所有承包商、制造商和供应商提供的尚未期满的担保及保证在可转让的范围内分别无偿转让给甲方或其指定机构。

8.5 技术转让

乙方应在移交日将届时使用的因运维和维护本项目设施形成的所有技术资料和数据无偿移交给甲方或其指定机构。

8.6人员及培训

运维期结束三个月前，乙方应就其所提供的设备及操作系统，对甲方的操作人员和维修人员进行操作、安全保护措施和维护保养方面的培训。培训工作在现场或厂家进行，培训费用含在投标报价中。培训内容包括主要设备的结构介绍、使用性能、操作程序、安全措施和维护修理程序和方法。培训方式包括理论讲课和实际操作。乙方应为培训人员提供正规的培训手册。

8.7合同的取消、转让

以第8.4条和第8.5条为前提，如果甲方要求，在甲方提前两个月书面通知乙方的情况下，乙方应解除和终止其签订的、于移交时仍有效的设备合同、供货合同和所有其他合同，甲方对于解除和终止合同所发生的任何费用不负责任。

8.8 移走乙方所有的物品

除非双方另有合同，乙方应于移交日之后拾伍(15)天内，自费从污水处理设施移走乙方所属的全部物品。移走的物品仅限于乙方雇员的个人用品以及与污水处理设施的运维和维护无关的物品，不包括移交清单所列的污水处理设施的设备、工具、零配件、设计图纸和技术资料或者其他污水处理设施运维和维护的必需物品。如果乙方在上述时间内没有移走这些物品，甲方在通知乙方之后，可以移走并将物品转运至适当的地点。乙方应承担搬移、运输和保管的合理费用和风险。

如果乙方在上述时间内没有移走这些物品，甲方在通知乙方之后，可以移走并将物品转运至适当的地点。乙方应承担搬移、运输和保管的合理费用和风险。由于乙方拒绝或者迟延受领这些物品，导致物品损毁、丢失的，乙方不得向甲方索赔。

本条款适用于任何一方提前终止的情形。

8.9风险转移

乙方承担移交日前污水处理设施的全部或部分损失或损坏的风险，除非损失或损坏是不可抗力所致或自然损耗所致或由甲方的行为违反了其在本合同下的义务所致；

8.10 移交费用和批准

对于依据第8.1条至第8.5条所进行的向甲方或其指定机构移交和转让水处理设施及转让有关的承包商的保证、技术和供应合同，甲方无须向乙方承包商支付任何补偿或购买费用。

乙方及甲方应负责各自的因向甲方及其指定机构移交和转让发生的费用和支出。甲方应自费获得所有的批准或使之生效，并采取其他可能为移交和转让所必需的行动，并且应支付移交和转让有关的所有印花税、税收、收费和类似的费用。

8.11  无负担移交

移交前，乙方应付清全部的债务、税费、雇员工资、福利、安置费和补偿费等，并确保移交时的项目、资产和权利不存在查封、扣押、留置、抵押、质押、权利争议以及其他任何负担。

本条款适用于任何一方提前终止的情形。

8.12 移交效力

自移交日开始，乙方在本合同项下运维权即应终止。本合同约定的乙方应尽的义务及于移交日之前发生及未付的债务乙方仍应继续履行。甲方或其指定机构应接管本项目设施的运维及本合同明示或默认的、因本合同产生的但于本合同终止后仍然有效的任何其他权利和义务。

第九条	合同的转让和合同的批准及其它

9.1 本合同的转让

9.1.1	甲方的转让

甲方有权根据法律和政府职能的变化将其在本合同下的权利和/或义务转让给第三方(包括其它政府部门或国有公司)。甲方的该等合同权利转让毋需取得乙方的同意，但须事先书面通知乙方；但甲方的该等义务转让必须事先经乙方书面同意。

9.1.2	乙方的转让

未经甲方事先书面同意，乙方不得转让其本合同项下全部或部分的权利或义务。

9.2 合同的批准

未经事先书面批准，乙方不得签署任何可能在运维期结束之后仍然有效的、与项目有关的要求付款或出让权利的合同或承诺。变更和补充甲方和/或其它政府主管部门已经批准的合同必须获得甲方和/或其它政府主管部门的事先书面批准。

9.2.1	合同批准的生效

甲方对该等合同的批准并不免除乙方在本合同项下的任何义务或责任。

9.3合同文件

本合同包括：中标通知书；乙方的投标文件；公开招标采购文件；乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等（如有），每一份都应被视为本合同的一部分。

9.4合同的完整性

本合同构成双方对项目完全的理解。其他附件或者投标资料等相关内容与本合同不一致的，以本合同约定为准。

本合同构成双方对项目的完全的理解。并且取代双方以前所有的有关项目的书面和口头声明、合同或安排。

9.5修改和变更

本合同任何修改、补充或变化只有以书面形式并由双方授权代表签字才具有效力和约束力。

9.6解释

在本合同中：

- 除本合同上下文另有规定外，参照的条款和附件均为本合同的条款和附件；

- 除非本合同上下文另有规定外，“一方”或“各方”应为本合同的一方或各方；

- 除非本合同另有规定，一方无论何时要求另一方给予同意或批准时，另一方不得无理拒绝或拖延给予该同意或批准；

- 各方在执行本合同项下的义务和责任时，有义务诚信履约；

- 任何所指的一定天数的期间指日历天数；

- 所指的日、星期和月份均指公历的日、星期和月份；

- 若要求支付之日为非营业日，则应视要求支付日为下一个营业日；

- 所指的合同是指列举的合同和合同的附件；

- 所指的“维护”应始终解释为包括“修理”和“更换”。

9.7反对不正当行为的声明

9.7.1	乙方的陈述、保证、约定并声明

- 乙方及其代表均未为本合同向任何甲方官员或雇员，或者政府部门的官员或雇员提供任何非法报酬或佣金(以贿赂或回扣形式)，亦未使用或利用任何非法影响力来促成或获得合同；

- 在充分披露相关事实后，未得到甲方预先的书面同意，乙方将不把属本合同工程范围的任何部分承包或允许其承包商转包给甲方、政府部门的任何官员、雇员或是参与本合同签订、项目监督的这类官员、雇员的近亲属，并且不聘用上述人员担任管理人员或让其持有项目公司的股权；

- 如果乙方或其任何股东直接或间接地向任何中国国内或国外的人员、公司或企业已支付或将支付任何与获得或促成本合同有关的佣金，项目公司应向甲方披露该受款人的身份、受款数额及所提供服务的性质。

9.7.2	甲方在此陈述、保证、约定并声明

- 甲方及其代表既未要求或收到过不合法的(以贿赂或回扣形式给予的)报酬或佣金，也未在将来合同授予乙方方面使用或利用过任何不合法影响；

- 除非充分披露相关事实并取得乙方事先同意，甲方不会故意地将与本项目有关的任何工程承包给其任何官员、雇员或参与本合同签订、项目监督的这类官员、雇员的近亲属，并且指派上述人员担任管理人员或让其持有乙方的股权。

9.8通知

本合同项下的任何通知、请求或其它函电均应以书面形式表达或提出。通知、请求或其它函电可以专人递送、航空邮递、传真、公认的特快专递或电传方式送达各方下列地址或日后不时通知各方的其它地址。乙方发出或提出的任何通知、请求或其它函电在甲方收到时，或如采用专人递送或公认的特快专递方式，该通知、请求或函电在正常工作时间内送达甲方而甲方拒绝接收时生效。甲方发出或提出的任何通知、请求或其它函电在乙方收到时或在下列情况下被视为已被乙方收到时生效：

1.采用专人递送或以公认的特快专递的方式时，在正常工作时间内送达乙方而乙方拒绝接收时生效；

2.采用传真或电传的方式时，发送当日(但甲方的传真机印出的传送报告上必须显示乙方的传真号码)开始生效。

甲方：

[地址]：

收件人：

电传：

传真：

乙方：	[名称]

[地址]：

收件人：

电传：

传真：

或送达至由一方随时通知另一方的其他地址、电传或传真号码。则在一方收到时或在下列情况下被视为已被一方收到时生效：

3.采用专人递送或以公认的特快专递的方式时，在正常工作时间内送达一方该地址而该方拒绝接收时生效；

4.采用传真或电传的方式时，发送当日(但一方的传真机印出的传送报告上必须显示另一方的传真号码)开始生效。

5.如果一方的地址和/或收件人更改时，应在新地址和/或新收件人启用前以书面形式通知另一方。

9.9非弃权

任何一方如果未通过书面形式声明弃权，均不被视为放弃本合同中的任何条款。如果任何一方未坚持严格履行本合同中的任何条款，或未行使其本合同中规定的任何权利，均不应被视为对任何上述条款的放弃或对今后行使任何上述权利的放弃。

9.10向甲方备案

乙方根据本合同及其附件的要求申请获得的各种执照、许可和批准，如果不是由甲方签发，均应向甲方提交复印件备案。

9.11信息披露

9.11.1机密信息

1.本合同一方为履行本合同而向另一方提供或允许另一方接触、查阅的所有有关数据和信息均属于该方的机密信息(除非该方作出相反表达)；

2.本合同一方向社会公开的信息和数据(无论公开的原因是什么)，从公开之日起即不再属于机密信息。

9.11.2保守秘密

1.本合同一方应对其知悉的另一方的机密信息严格保守秘密。非经另一方书面同意，不得将另一方的机密信息泄露给第三方；

2.本合同各方应负责使其雇员同样遵守上述保密义务。

9.11.3	机密信息合法披露

一方在下列情形下披露和使用另一方的机密信息不应被视为违反本条规定的保密义务：

1.为履行本合同的义务所需；或

2.国家法律强制性规定需披露的；或

3.另一方允许向第三方披露的。

9.11.4	保密期限

本条规定的保密义务在本合同期满或被提前终止后的伍(5)年期间，仍继续有效。

第十条	其它

10.1 未尽事宜

1、本合同没有规定或者规定不明的有关事宜，由双方本着平等互利、诚信合作的原则根据当时有效的法律协商解决。

10.2 签署

本合同一式陆份，甲、乙双方各执贰份，采购代理机构贰份（存档和备案）。具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                                     乙方（盖章）：

法定代表人：                                       法定代表人：

/授权委托人：                                      /授权委托人

地址：                                             地址：

邮编：                                             邮编：

电话：                                             电话：

开户银行：                                         开户银行：

账号：                                             账号

签订日期：      年     月     日

第六部分 投标文件格式

一、资格文件格式

附件一

具有财务会计制度、设备和专业技术能力、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录的承诺函

温州市鹿城区人民政府丰门街道办事处：

温州博信项目管理有限公司：

我公司郑重声明:

1、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

3、严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

4、具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

日期：

附件二 供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、 “中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内： 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：★投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

附件三 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

温州市鹿城区人民政府丰门街道办事处：

温州博信项目管理有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加丰门街道丰门河（丰门段）生态水源应急工程设备运维的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

日期：

二、报价文件格式

附件四

开标一览表

项目编号：                                              （价格单位：人民币元）

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丰门街道丰门河（丰门段）生态水源应急工程设备运维 | 小写：¥ |  |
|  |  | 大写：人民币 |  |

说明：

1、▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的总报价。

2、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商全称（盖章）：

日期：

附件五

投标分项报价表

| 序号 | 招标内容 | 处理能力（吨/天） | 数量：处理天数（暂定） | 单价报价（元/吨） | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 超磁水体净化站 | 15000 | 270 |  |  |  |
| （二） | 污泥处理费用(含运输费） | 5 | 270 |  |  |  |
|  | （一）+（二）合计： |  |  |  |  |  |

1、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价是指招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格表现，包括：人工、管理、药剂、物料消耗、备品备件提供及更换、运维服务、培训、设备维护、采购代理服务费、税金等。★本项目投标人应以单价进行报价，报价内容为每吨污水处理量的服务费，中标单价为履行合同的最终计价依据。投标人须充分考虑实际服务内容和需求，针对自身实际情况，核算所需的成本及合理的利润，自行报价。

3、此表的总计价应与附件四“开标一览表”投标报价总价相一致。

投标供应商全称（盖章）：

日期：

三、商务技术文件格式

附件六 投标函

（采购人名称）  ：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对该项目进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及鹿城区财政局限制参加政府采购活动。

8、本投标自开标之日起90天内有效。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

日期：

附件七  法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

（身份证复印件或影印件）

附件八    法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人或其他供应商的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：

备注：★投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件九（一）  商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：不填写视为无偏离。

供应商盖章：

附件十（二） 技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：不填写视为无偏离。

供应商盖章：

第七部分 评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定设备的供货单位，确保货物质量、完工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由采购管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序及评审办法

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一、商务报价评分 20分

1、以供应商有效投标价（报价一览表的金额）中的最低价为评标基准价，得满分20分。其他商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／有效投标报价)×20%×100。

二、技术资信综合评分80分

| 序号 | 评审内容 | 评分标准及分数 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业认证证书 | 质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书并在有效期内的，具备一个得2分，最高得6分。 注：提供证书扫描件加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0-6分 |
| 2 | 同类业绩 | 2019年1月1日以来（以签订合同时间为准）承担过超磁分离工艺同类项目，每个业绩得1分，最高得2分。 注：提供合同扫描件加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0-2分 |
| 3 | 企业实力 | 投标人具有环保产业协会颁发的污染治理设施运行服务能力评价证书1个得1分，最高2分。 注：提供证书扫描件加盖投标单位公章，未提供不得分。 | 0-2分 |
|  |  | 投标人具有环保类高级及以上职称的，每有一个得2分，最高得4分。具备污废水处理工证书的，每有一名得1分，最高得2分。具备机电安装工程二级及以上注册建造师资格，每一名得2分，最高得4分。投标人具有专职安全管理人员并持有安全生产管理人员证件每人得1分，最高2分。 （注：所有人员须为投标人或投标人分子机构自有人员，并提供证书及近三个月社保证明材料扫描件加盖投标人公章，未提供不得分）。 | 0-12分 |
|  |  | 投标人具有中国合格评定国家认可委员会颁发的水处理检测中心，得2分。 注：提供证书扫描件加盖投标单位公章，未提供不得分。 | 0-2分 |
| 4 | 有限空间作业方案 | 根据投标供应商针对本项目制定的有限空间作业方案进行综合评定，方案规范合理、操作性强的得3-5分；方案一般、较为简略的得1-3分；方案存在明细缺陷的得0.1-1分；未提供此项得0分。 | 0-5分 |
| 5 | 重点、难点分析 | 根据投标供应商针对本项目运行过程中重难点分析及解决措施等进行综合评定，分析到位及解决措施有效、可行的得3-5分；分析一般及解决措施一般、较为简略的得1-3分；分析及解决措施存在明细缺陷的得0.1-1分；未提供此项得0分。 | 0-5分 |
| 6 | 运维方案 | 运维方案应切合现场运行实际情况，考虑全面，无漏项，管理思路、管理制度、工具配置及巡检记录合理有效，能保证出水水质及水量。包括但不仅限于： |  |
|  |  | (1)项目运维方案及安全保证措施：投标人针对项目具体实施拟定的运维实施方案详实、有针对性、内容完整等（包括项目概况介绍，服务的范围，内容，人员配置及岗位职责，运维工作内容细分及考核、工具配置、安全保证措施等内容，日常运维巡检记录、台账等），由评审专家进行综合打分： 项目运维方案及安全保证措施内容完整详细，且合理得5-8分； 项目运维方案及安全保证措施内容比较完整、比较详细得3-5分； 项目运维方案及安全保证措施内容一般得0.1-3分； 无不得分。 | 0-8分 |
|  |  | (2)系统运行质量保证措施和方案:由评标委员会根据投标人对设施运行维护服务过程中对技术质量监管的措施、可靠性及技术保障的科学合理性，由评审专家进行综合打分： 系统运行质量保证措施和方案内容完整详细，且合理得3-5分； 系统运行质量保证措施和方案内容比较完整、比较详细得1-3分； 系统运行质量保证措施和方案内容一般得0.1-1分； 无不得分。 | 0-5分 |
|  |  | (3)设备的维护保养方案：由评标委员会根据投标人对设施运行过程中对设备维护保养方案的科学合理性由评审专家进行综合打分： 设备的维护保养方案内容完整详细，且合理得3-5分； 设备的维护保养方案内容比较完整、比较详细得1-3分； 设备的维护保养方案内容一般得0.1-1分； 无不得分。 | 0-5分 |
|  |  | (4)环境保护方案：由评标委员会根据投标人对运营运行过程中环境保护方案的科学合理性由评审专家进行综合打分： 环境保护方案内容完整详细，且合理得3-5分； 环境保护方案内容比较完整、比较详细得1-3分； 环境保护方案内容一般得0.1-1分； 无不得分。 | 0-5分 |
|  |  | (5)出水检测与报告制度：由评标委员会根据投标人对设施运行维护服务过程中对出水检测及报告制度的科学合理性，由评审专家进行综合打分： 出水检测与报告制度内容完整详细，且合理得3-5分； 出水检测与报告制度内容比较完整、比较详细得1-3分； 出水检测与报告制度内容一般得0.1-1分； 无不得分。 | 0-5分 |
|  |  | (6)应急预案：投标人针对本项目的突发应急事件（突然停水、停电情况处理、设备故障应急处理、水质超标紧急处理等）的处理预案是否合理、及时有效；由评审专家进行综合打分： 突发情况的应急处理措施安全性高，操作性强，应急响应时间短得当得3-5分； 突发情况的应急处理措施安全性比较高，操作性较合理，应急响应时间比较合理得1-3分； 突发情况的应急处理措施存在部分内容不完整，或有无法操作实施部分，措施不全面得0.1-1分。 无不得分。 | 0-5分 |
|  |  | (7)针对本项目的运行维护实施计划所投入的维护设备、专用工具、备品备件等情况和关键部件、备品备件的采购渠道。本项最高得3分。有不合理的或者欠缺的每项扣1分，扣完为止。 | 0-3分 |
| 7 | 交接方案 | 运维服务期满后，与后任运维单位的平稳交接方案（含运营操作培训，故障识别、排除和安全知识的培训，工作档案交接，债权债务清理，咨询服务等）。由评审专家进行综合打分： 交接方案科学合理，可操作性强得3-5分； 交接方案比较合理，可操作性一般得1-3分 交接方案不够合理，可操作性不强得0.1-1分。 无不得分。 | 0-5分 |
| 8 | 售后服务能力 | - 投标人具有设备维修安装企业能力等级证明的得2分。 - 投标人通过国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011认证的，七星级及以上得3分，五星级得2分，四星级得1分，四星级以下不得分。 注：提供证书扫描件加盖投标单位公章，未提供不得分。 | 0-5分 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标单位）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

政府采购活动现场确认声明书

温州博信项目管理有限公司：

本人经由                                         负责人         合法授权参加丰门街道丰门河（丰门段）生态水源应急工程设备运维（编号：          ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 ☑不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）  。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                                （供应商名称）之间存在下列利害关系                ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现          供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系

（供应商代表签名）

年    月    日