象山县中心城区2025年度污水管道维修服务项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBITC-202510284G

采 购 人：象山县污水处理有限公司

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2025年6月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“资格文件”、“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

3、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在乐采云平台，供应商应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

4、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  评标办法及标准	13

第四章  采购合同样本	22

第五章  采购需求	28

第六章  商务条款	51

第七章  附件	52

- 第一章  招标公告

发布日期：2025年06月23日

项目概况

象山县中心城区2025年度污水管道维修服务项目的潜在供应商应按本公告第三条的要求获取招标文件，并于2025年07月15日09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202510284G

项目名称：象山县中心城区2025年度污水管道维修服务项目

预算金额（元）：857534.40

最高限价（元）：857534.40

采购需求：

标项一

标项名称: 污水管道维修服务

数量: 1

预算金额（元）: 857534.40

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第五章  采购需求”

备注：详细采购需求见本公告附件

合同履约期限：合同签订生效、2025年10月15日前完成全部修复工作内容，并出具管道修复报告及修复前和修复后各作业管道的视频资料（即CCTV检测）给采购人。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目。

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025年06月23日至2025年06月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：https://login-lcy.lecaiyun.com/user-login/#/login

方式：1、供应商登录乐采云平台（https://login-lcy.lecaiyun.com/user-login/#/login）的注册账号后，进入乐采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。2、获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、乐采云平台（www.lecaiyun.com）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库、乐采云平台供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库、乐采云平台供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。3、本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在乐采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年07月15日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

开标时间：2025年07月15日09:00（北京时间）

开标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：乐彩云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：乐彩云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：乐彩云-项目采购-询问质疑投诉-投诉列表。

3、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4、其他事项：（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。（2）标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（5）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：象山县污水处理有限公司

地址：象山县来薰路1000号

项目联系人（询问）：薛老师

项目联系方式（询问）：15257867636

质疑联系人：张老师

质疑联系方式：13858384086

2、采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区坏城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼8楼

项目联系人（询问）：周世雄、王诚杰

项目联系方式（询问）：0574-87224347、87307605

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式： 0574-87307605

3、同级政府采购监督管理部门

名称：象山县财政局政府采购管理办公室

地址：象山县丹西街道丹峰西路163号

联系人：林先生

监督投诉电话：0574-65753557

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指象山县污水处理有限公司。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务” 系指本招标文件规定供应商须承担的技术服务以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指象山县财政局政府采购管理办公室。

★7、本项目合格的货物或服务来源：国内。

8、合格的投标货物或服务：

8.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，供应商应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

8.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

8.3供应商应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。

9、“★”系指实质性响应条款。

★三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价（综合单价）包括但不限于人工、机械设备使用、材料、封堵、抽水、清淤、疏通、淤泥外运及处置、CCTV检测、整井修复前预处理、建筑垃圾清理、相关安全措施、质检、验收（含第三方验收）、安装、保险、办公、税金、政策性文件规定的费用等完成本项目所需的全部费用。供应商在报价时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其它费用。

2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的费用。

六、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

A3、中小企业声明函；

A4、残疾人福利性单位声明函；

★“资格文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、商务条款响应表；

B6、采购需求响应表；

B7、拟投入本项目的人员配置表；

B8、拟投入本项目设备表；

B9、项目业绩表；

B10、第三章“评标办法及标准”中要求提供的资料；

B11、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

★“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

★九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）采购编号：              NBITC-202510284G                  ；

（3）项目名称：象山县中心城区2025年度污水管道维修服务项目；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：

★（1）电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到乐采云平台（www.lecaiyun.com）

（2）电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。

方式一：现场递交方式，供应商可安排一名授权代表在投标截止时间前将电子备份投标文件送至开标地点：象山县公共资源交易中心四楼评标区（象山县象山港路300号）。投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。

方式二：邮寄送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼015室），联系方式：周世雄0574-87224347。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：591587773@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（2）本项目不要求供应商人员必须到场参加现场采购活动，若供应商人员需参加现场采购活动，应遵守象山县公共资源交易中心各项措施规定。

（3）开标时间后半小时内供应商可以登录乐采云平台（www.lecaiyun.com），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（4）电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）供应商代表查验备份投标文件密封情况；确认无误后开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读供应商名称，并做开标记录；

（7）第一阶段开标记录签字确认；

（8）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（9）第一阶段开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在乐采云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；

（3）按第一阶段开标顺序在乐采云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在乐采云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

3、特别说明：乐采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用乐采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至乐采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在乐采云平台，供应商应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

★十六、预算价及最高限价

1、本项目设有预算价（人民币）857534.40元；采购预算仅作参考，不作为结算依据；服务期内根据中标综合单价按实结算。最高限价857534.40元，综合单价最高限价详见“第五章  采购需求”，投标综合单价超过对应综合单价最高限价的作无效标处理。

十七、招标代理服务费

1、本项目招标代理费参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标代理服务收费标准下浮30%，按中标总金额核算中标服务费向中标供应商收取，不足壹万贰仟元的按壹万贰仟元计取。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

- 1、本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

- 1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

- 1.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 1.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 1.2中小企业参加政府采购活动，应当出具本文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 1.3采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 1.4 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见本招标文件附件）。

- 1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 5、供应商应遵循诚实信用原则在投标（响应）文件中提供真实材料。供应商应事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

- 在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核。发现供应商提供虚假材料的，将及时书面报告本级财政部门，由财政部门依法进行处理。

- 6、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

- 7、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐1名中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）等。

1.4本次采购为专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业其他未列明行业。

1.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.4综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.5推荐中标候选人：按综合得分由高到底进行排序，推荐1名中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐1名中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人重新开展政府采购活动。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2乐采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）乐采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购投标文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1

资格性审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目。 | A3、中小企业声明函； A4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）； |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法失信主体，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2

符合性审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位近六个月内任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 9 | 同一个标项的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标文件无效： （1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的； （2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的； （3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的； （4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。 （5）不同供应商在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的。 | 不得有所述情形。 |
| 10 | 本项目不接受联合体投标。 | 不得为联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号10在乐采云上无须添加关联点。

附表3

商务和技术评分表

采购编号：NBITC-202510284G

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术商务分80分 | 1、根据供应商对本项目的了解和熟悉程度，包括对本项目所涉及到的所有管道现场实际情况的了解和调研方案进行评议（5分）：方案符合要求，内容完整、充实的得5-3分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得2.9-1分；方案符合要求，但内容不完整的得0.9-0分。 | 5 |
|  | 2、根据供应商对本项目的关键点和难点（含特殊管道）以及针对上述关键点、难点（含特殊管道）和其他可预见问题所提出的相应的解决措施进行评议（6分）：对重难点的剖析精准、全面、详尽，解决措施合理、有效可行的得6-4分；对重难点的剖析内容基本完整，解决措施内容基本完整，在细节上略有欠缺的得3.9-2分；对重难点剖析片面、缺乏专业性，解决措施缺乏针对性和可行性的得1.9-0分。 | 6 |
|  | 3、根据供应商对本项目提供的非开挖修复专项方案的全面性、合理性进行评议（6分）：方案符合要求，内容完整、充实的得6-4分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得3.9-2分；方案符合要求，但内容不完整的得1.9-0分。 | 6 |
|  | 4、根据供应商对本项目提供的有限空间安全作业专项方案的全面性、合理性进行评议（6分）：方案符合要求，内容完整、充实的得6-4分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得3.9-2分；方案符合要求，但内容不完整的得1.9-0分。 | 6 |
|  | 5、根据供应商对本项目提供的对短管置换作业专项方案的全面性、合理性进行评议（6分）：方案符合要求，内容完整、充实的得6-4分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得3.9-2分；方案符合要求，但内容不完整的得1.9-0分。 | 6 |
|  | 6、根据供应商对本项目提供的CCTV检测专项方案的全面性、合理性进行评议（6分）：方案符合要求，内容完整、充实的得6-4分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得3.9-2分；方案符合要求，但内容不完整的得1.9-0分。 | 6 |
|  | 7、根据供应商拟投入本项目实施人员及其专业水平进行评议（5分）：配备完整、专业性强、经验丰富的得5-3分；配备完整、专业性强、经验丰富，但有所欠缺的得2.9-1分；配备相对完整、专业性及经验有所欠缺的得0.9-0分。 | 5 |
|  | 8、根据供应商拟投入本项目的设备配置情况及其先进程度等进行评议（5分）：设备配置完整、符合项目需求、先进可靠的得5-3分；设备配置比较完整、基本符合项目需求、先进可靠的得2.9-1分；设备配置相对完整、符合项目需求、但有所欠缺的得0.9-0分。 | 5 |
|  | 9、根据供应商对本项目提供的安全文明施工措施方案的全面性、合理性进行评议（5分）：方案符合要求，内容完整、充实的得5-3分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得2.9-1分；方案符合要求，但内容不完整的得0.9-0分。 | 5 |
|  | 10、根据供应商对本项目提供的交通组织措施及方案的全面性、合理性进行评议（3分）：方案符合要求，内容完整、充实的得3-2分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得1.9-1分；方案符合要求，但内容不完整的得0.9-0分。 | 3 |
|  | 11、根据供应商对本项目提供的质量控制措施及方案的全面性、合理性进行评议（3分）：方案符合要求，内容完整、充实的得3-2分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得1.9-1分；方案符合要求，但内容不完整的得0.9-0分。 | 3 |
|  | 12、根据供应商对本项目提供的合同履行过程中资料管理方案的全面性、合理性进行评议（3分）：方案符合要求，内容完整、充实的得3-2分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得1.9-1分；方案符合要求，但内容不完整的得0.9-0分。 | 3 |
|  | 13、根据供应商对本项目质保期内的服务响应承诺方案的全面性、合理性进行评议（4分）：方案符合要求，内容完整、充实的得4-2分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得1.9-1分；方案符合要求，但内容不完整的得0.9-0分。 | 4 |
|  | 14、完全响应招标文件“第五章 采购需求”中全部采购需求的得12分，每负偏离一条扣2分；本条扣分值大于12分的作无效投标处理。 | 12 |
|  | 15、供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得1分、环境管理体系认证证书的得1分、职业健康安全管理体系认证的得1分，满分3分；（投标文件中同时提供证书复印件加盖公章、国家认证认可监督管理委员会官网查询截图） | 3 |
|  | 16、供应商2022年1月1日至今（合同签订时间），具有污水管道维修服务（需包含非开挖修复内容）的业绩，每提供1个得1分，满分2分；（投标文件中同时提供中标通知书、合同、验收资料复印件加盖公章） | 2 |
| 技术商务得分合计 |  | 80 |

评委签名：                                                 时间：     年  月  日

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目设有预算价（人民币）857534.40元；采购预算仅作参考，不作为结算依据；服务期内根据中标综合单价按实结算。最高限价857534.40元，综合单价最高限价详见“第五章 采购需求”，投标综合单价超过对应综合单价最高限价的作无效标处理。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号3-序号4在乐采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

采购编号：NBITC-202510284G

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分20分 | 参与评审的价格=评标价 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分20分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×20%×100 |  |
| 报价得分（20分） |  |  |

- 第四章  采购合同

招标编号：NBITC-202510284G

项目名称：象山县中心城区2025年度污水管道维修服务项目

甲方：（采购人）

乙方：（供应商）

甲、乙双方根据NBITC-202510284G象山县中心城区2025年度污水管道维修服务项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容及要求

详见招标文件“第五章  用户需求书”及乙方投标文件。

二、合同金额

1、合同暂定金额：人民币                     元整

2、综合单价如下：

| 修复工艺 | 规格 | 数量 | 合同综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非开挖修复（点状固化修复） | DN300 | 261处 | 元/处 |  |
|  | DN400 | 66处 | 元/处 |  |
| 铰链疏通 | DN300 | 184.99米 | 元/米 |  |
|  | DN400 | 125.6米 | 元/米 |  |
| 短管同径置换修复（3处） | DN300 | 82.69米 | 元/米 |  |
| 注浆修复 | 局部注浆修复 | 20处 | 元/处 |  |

备注：清单中数量仅作参考，最终按实结算。

三、服务期限及地点

1、服务期限：                     。

2、服务地点：甲方指定地点

四、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、履约保证金

1、履约保证金金额：合同金额的1%。

2、履约保证金提交时间：合同签订时。

3、履约保证金形式：现金或银行、担保公司提供的保函、保险保单（银行、担保企业按市、县政府相关规定执行）

4、履约保证金退还时间：服务期满后无息退还。

七、付款方法和条件

1、合同签订生效且具备实施条件后7个工作日内，支付合同金额的20%作为预付款，同时乙方需提交等额的银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施（乙方在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）；

2、项目全部完成经甲方组织验收合格后，付至实际完成工程量价款的80%（含预付款），并退还预付款保函；

3、资料递交甲方归档，甲方付清尾款；乙方同时向甲方提供质量保证承诺书。

4、费用按实结算，结算价款=已完工程量×综合单价。

5、付款时乙方提供符合国家要求的增值税专用发票。

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保证及后续服务

1、乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务未达到甲方要求的，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，由甲方决定，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）解除合同。

3、如在服务过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在1小时内到达甲方现场处理。

十、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同金额百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期办理服务费支付手续且延误天数超过2个月的，甲方应按逾期付款总额每日万分之二向乙方支付违约金。

3、除不可抗力因素外，乙方未按合同约定工期完成本项目的，每延误一天，按每天10000元向甲方支付违约金，但该违约金累计不超过合同总价的20％。延误15天及以上的，甲方有权单方解除合同。

4、乙方在签订合同后3个工作日内，未向甲方出具拟投入项目作业全部人员的意外伤害险投保证明资料的，甲方有权扣以违约金5万元，并由乙方承担全部责任。

5、乙方未按承诺配备项目班组人员的，则扣罚50000元违约金；乙方未按承诺配备项目设备的，则扣罚50000元违约金。

6、作业前，乙方未按要求提供各岗位作业人员证书的，除暂停作业任务外，每次扣5000元，由此造成工期延误的，全部责任由乙方承担。累计3次及以上的，甲方有权单方解除合同。

7、因乙方原因造成被上级监管单位抽查结果不合格的，发现一次扣罚10000元外，由此产生的法律和赔偿责任均由乙方承担。

8、乙方实施过程中不得损坏管道和检查井等构筑物，如有损坏应修复，相关费用由乙方承担。注浆后整井修复实施过程中，发生偷工减料或未进行注浆，发现一次扣罚5000元违约金，且必须重新修复，相关费用由乙方承担。

9、乙方所使用的修复材料（树脂、玻璃纤维）等如采用国产产品替代的，一经发现，甲方可以对乙方扣以违约金50000元，并有权直接解除合同，且已实施的工程量不予结算。

10、乙方检测时如使用推杆进行作业的，除需重新进行检测外，每发现一次扣罚10000元。

11、乙方如未按照省、市等有关部门的下井（池）作业规范和有关文件要求私自下井（池）作业的，甲方有权单方面解除合同。

12、乙方在检测作业过程中或作业完成后，未及时清理作业附近区域环境卫生、影响市容市貌被投诉的，由乙方承担相应赔偿责任及法律责任，并每次扣罚5000元。发生三次及以上的，甲方有权单方面解除合同。

13、乙方如未按交通行为安全要求设置安全防护措施进行作业的，每次扣罚1000元。由于未按交通行为安全要求设置安全防护措施而发生交通安全事故的，除每次扣罚10000元外、由此造成的一切责任后果由乙方承担。

14、乙方未能根据甲方的要求对不符合服务要求的内容在整改期限内完成整改的或整改后仍不能达到甲方要求的或拒绝整改的，乙方须向甲方支付违约金人民币10000元/项，同时甲方有权单方解除合同。

15、乙方向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡等法律、法规规定禁止倾倒、堆放废弃物的地点倾倒、堆放废弃物，被有关部门处罚，由此给甲方造成的损失均由投标人承担，并每次扣罚10000元。发现两次及以上的，甲方有权单方面解除合同。

16、乙方未在规定时间内提交符合甲方要求的成果报告及电子版影像资料的，每延误一天，按每天500元向甲方支付违约金，不同期的分别进行处罚，但该违约金累计不超过合同总价的5％。逾期超过30天以上的，甲方有权单方解除合同。

17、质量保质期内，由于乙方实施的内容发生质量问题的，乙方须按甲方要求，在规定时间内进行修复，如乙方在规定时间内未修复的，甲方有权委托第三方进行修复，费用由乙方承担，并向乙方处以缺陷修复费用一倍的违约金。

18、甲方对乙方提供的CCTV检测影像资料进行复核，如第一次发生资料虚假的责令整改并扣罚5万元违约金，第二次发现甲方有权单方解除合同。

19、乙方须与甲方签订质量保修书、安全生产合同，确保项目顺利、安全实施，项目实施中乙方发生质量、安全等问题的，其相关责任均由乙方自行承担。

20、此采购项目实施过程中，因乙方原因（包括但不限于以上列明的情形）被相关主管部门责令停工、整改或处罚，由乙方承担相应赔偿责任及法律责任，给甲方造成的一切损失均由乙方承担。

21、对于合同中所列的违约金和赔偿款，甲方有权从履约保证金或服务费用中扣除。所有违约金和赔偿款的支付，不免除乙方继续履行合同的义务，也不减轻乙方合同项下的其他责任和义务。各个条款的违约金等违约责任，甲方有权并列适用。如违约金不能弥补甲方造成损失的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，如乙方拒不赔偿的，甲方有权单方面解除合同。因乙方原因被甲方单方面解除合同的，乙方需向甲方支付合同总价10%的违约金。

十一、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

双方在执行合同中所发生的争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十三、合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字或盖章，且加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报象山县政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同正本一式  陆  份，甲方执  肆  份、乙方执  贰  份，均具有同等法律效力。

甲  方（盖章）：                                   乙  方（盖章）：

法定代表人（单位负责人）                           法定代表人（单位负责人）

或受委托人（签字或盖章）：                         或受委托人（签字或盖章）：

地  址：                                           地 址：

开户银行：                                         开户银行：

账号：                                             账号：

签约时间：                                         签约时间：

附件：

安全生产合同

为在                          服务合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主  象山县污水处理有限公司 （以下简称“甲方”）与承包人                 （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行项目服务合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规规定，认真执行项目服务合同中的有安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的现场负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。乙方是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，乙方必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部项目验收后失效。

甲     方：  （单位全称）（盖章）        乙    方：  （单位全称）（盖章）

法 定 代 表 人                            法 定 代 表 人

或                                        或

其授权的代理人：     （职务）             其授权的代理人：      （职务）

（姓名）                                    （姓名）

（签字）                                    （签字）

地          址：                          地         址：

电          话：                          电         话：

日          期：                          日         期：

- 第五章  采购需求

一、项目概况

2025年对中心城区污水管网进行CCTV检测，检测后发现部分管道存在破损、渗漏、障碍物堵塞、起伏、脱节等情况，影响周边环境和污水管道的正常运行。为确保中心城区污水管网污水不外漏，畅通运行，根据甬水排〔2025〕1号宁波市水利局关于下达2025年度宁波市排水行业工作目标任务的通知中的污水管网修复9公里的要求，需对下述管网进行维修。

象山县中心城区2025年度污水管道维修具体路段详见以下计划表：

| 修复工艺 | 规格 | 数量 | 综合单价最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非开挖修复（点状固化修复） | DN300 | 261处 | 1755元/处 | 综合单价已包括疏通、清淤、封堵、抽水、材料、运输、人工等所有费用。 |
|  | DN400 | 66处 | 1912元/处 |  |
| 铰链疏通 | DN300 | 184.99米 | 140元/米 |  |
|  | DN400 | 125.6米 | 164元/米 |  |
| 短管同径置换修复 | DN300 | 82.69米 | 2160元/米 |  |
| 注浆修复 | 局部注浆修复 | 20处 | 2409元/处 |  |

注：采购清单所提及的工作内容是供应商至少应完成的，并未完全对一切技术细节作出规定，但供应商应保证符合本招标文件和相关标准。具体工作内容、工作量等应按照相关规范执行。

详细路段清单：

| 非开挖修复（327处） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 管道编号 | 管径 | 管材 | 管段长度 | 缺陷 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （mm） |  | （m） | 类型 |  |  |  | 级别 |  | 位置（m） |
| 丹南路（莱薰路-天安路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | W1-W2 | DN300 | 塑料管 | 30.2 | 接口材料脱落 |  |  | 2 |  |  | 11.4 |
| 2 | W1-W2 | DN300 | 塑料管 | 30.2 | 接口材料脱落 |  |  | 2 |  |  | 17.2 |
| 3 | W5-1-W5 | DN300 | 塑料管 | 9 | 错口 |  |  | 2 |  |  | 5.5 |
| 4 | W9-2-W9 | DN300 | 塑料管 | 13.8 | 错口 |  |  | 2 |  |  | 11.9 |
| 5 | W17-W18 | DN300 | 塑料管 | 30.4 | 破裂 |  |  | 2 |  |  | 26.4 |
| 6 | W19-W19-1 | DN300 | 塑料管 | 18 | 脱节 |  |  | 4 |  |  | 16.4 |
| 小计 |  |  |  | 131.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 丹阳路（东大河-万象路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | W7-W8 | DN400 | 塑料 | 24.9 | 大管套小管 |  |  |  | / |  | 10.1 |
| 8 | W10-W10-2 | DN300 | 塑料 | 29.8 | 渗漏 |  |  |  | 4 |  | 0.6 |
| 小计 |  |  |  | 54.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 万象路（中家河-丹南路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | W5-W4 | DN300 | 塑料管 | 24.41 | 渗漏 |  |  |  | 4 |  | 14.15 |
| 10 | W15-W14 | DN300 | 塑料管 | 30.7 | 错口 |  |  |  | 3 |  | 9 |
| 小计 |  |  |  | 55.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 城站路（莱薰路-天安路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | W1-W2 | DN300 | 塑料管 | 31.5 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 6.9 |
| 12 | W1-W2 | DN300 | 塑料管 | 31.5 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 11.67 |
| 13 | W1-W2 | DN300 | 塑料管 | 31.5 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 17.42 |
| 14 | W1-W2 | DN300 | 塑料管 | 31.5 | 错口 |  |  |  | 1 |  | 29.34 |
| 15 | W2-W2-1 | DN300 | 塑料管 | 8.6 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 4.59 |
| 16 | W3-1-W3 | DN300 | 塑料管 | 30.5 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 23.34 |
| 17 | W3-W4 | DN300 | 塑料管 | 40.4 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 26.47 |
| 小计 |  |  |  | 205.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 丹峰路（兴盛路-万象路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | W3-W4 | DN400 | 塑料管 | 57 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 19 |
| 19 | W3-W4 | DN400 | 塑料管 | 57 | 破裂 |  |  |  | 3 |  | 20.7 |
| 20 | W8-W7 | DN300 | 砼管 | 31.5 | 错口 |  |  |  | 4 |  | 20.2 |
| 小计 |  |  |  | 145.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 丹河路（新丰路-新一路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | W3-1-W3 | DN300 | 塑料管 | 7.59 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 1.7 |
| 22 | W3-2-W3 | DN300 | 塑料管 | 22.32 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 6.62 |
| 23 | W3-W4 | DN300 | 塑料管 | 29.84 | 渗漏 |  |  |  | 2 |  | 7.54 |
| 24 | W4-W5-1 | DN300 | 塑料管 | 15.64 | 渗漏 |  |  |  | 1 |  | 7 |
| 25 | W5-W5-1 | DN300 | 塑料管 | 4.47 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 1 |
| 26 | W10-W11 | DN300 | 塑料管 | 22.05 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 6.45 |
| 27 | W10-W11 | DN300 | 塑料管 | 22.05 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 10.44 |
| 28 | W11-W12 | DN300 | 塑料管 | 30.43 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 9.68 |
| 29 | W14-W13 | DN300 | 塑料管 | 33.55 | 渗漏+破裂 |  |  |  | 2 |  | 11.97 |
| 30 | W15-W16 | DN300 | 塑料管 | 27.79 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 8.65 |
| 31 | W24-W25 | DN300 | 塑料管 | 33.67 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 3 |
| 32 | W29-1-W29 | DN300 | 塑料管 | 11.45 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 8.8 |
| 33 | W31-W32 | DN300 | 塑料管 | 40.29 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 14.47 |
| 34 | W33-W33-1 | DN300 | 塑料管 | 13 | 破裂 |  |  |  | 1 |  | 6.43 |
| 35 | W33-W33-1 | DN300 | 塑料管 | 13 | 错口 |  |  |  | 3 |  | 8.8 |
| 36 | W33-W33-1 | DN300 | 塑料管 | 13 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 9.74 |
| 小计 |  |  |  | 340.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 丹青路（城西路-园中路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | W1-W2 | DN300 | 塑料管 | 27.52 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 15.79 |
| 38 | W2-W2-1 | DN300 | 塑料管 | 6 | 脱节 |  |  |  | 2 |  | 0.71 |
| 39 | W13-W14 | DN300 | 塑料管 | 21.23 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 0.64 |
| 40 | W19-W18 | DN300 | 塑料管 | 33.46 | 渗漏 |  |  |  | 2 |  | 24.45 |
| 小计 |  |  |  | 88.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 莱薰路（靖南路-白石河） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | W19-1-W19 | DN400 | 塑料 | 32.1 | 渗漏 |  |  |  | 2 |  | 21.3 |
| 42 | W19-1-W19 | DN400 | 塑料 | 32.1 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 29.8 |
| 小计 |  |  |  | 64.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 西谷路（丹峰路-象山港路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | W5-W6 | DN300 | 塑料管 | 36.4 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 31.5 |
| 小计 |  |  |  | 36.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新华路（建设路-象山港路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | W3-W4 | DN400 | 塑料管 | 31.37 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 21 |
| 45 | W5-W6 | DN400 | 塑料管 | 32 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 4.22 |
| 46 | W8-W7 | DN400 | 塑料管 | 36.72 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 8.49 |
| 47 | W8-W9 | DN400 | 塑料管 | 27.14 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 8.19 |
| 48 | W12-W11 | DN400 | 塑料管 | 34.49 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 8.02 |
| 49 | W12-W11 | DN400 | 塑料管 | 34.49 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 16.89 |
| 50 | W17-W18 | DN400 | 塑料管 | 22.61 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 3.31 |
| 51 | W23-W24 | DN400 | 塑料管 | 27 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 7.86 |
| 52 | W28-1-W28 | DN300 | 塑料管 | 21.3 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 18.32 |
| 53 | W28-W29 | DN400 | 塑料管 | 33.4 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 13.35 |
| 54 | W37-W38 | DN400 | 塑料管 | 15 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 12.91 |
| 55 | W43-W44 | DN400 | 塑料管 | 15 | 破裂 |  |  |  | 1 |  | 3.78 |
| 56 | W44-W45 | DN400 | 塑料管 | 24.5 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 10.4 |
| 57 | W44-W45 | DN400 | 塑料管 | 24.5 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 12.32 |
| 58 | W44-W45 | DN400 | 塑料管 | 24.5 | 破裂 |  |  |  | 1 |  | 16.36 |
| 59 | W48-1-W48 | DN300 | 塑料管 | 12.6 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 6.71 |
| 60 | W50-W51 | DN400 | 塑料管 | 17.5 | 渗漏 |  |  |  | 1 |  | 12.6 |
| 61 | W53-W54 | DN400 | 塑料管 | 36.5 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 8.15 |
| 62 | W53-W54 | DN400 | 塑料管 | 36.5 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 17.27 |
| 63 | W53-W54 | DN400 | 塑料管 | 36.5 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 26.8 |
| 64 | W54-W55 | DN400 | 塑料管 | 46.3 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 17.77 |
| 65 | W56-W57 | DN400 | 塑料管 | 36.7 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 26.54 |
| 66 | W57-W58 | DN400 | 塑料管 | 36.5 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 7.51 |
| 67 | W59-W60 | DN400 | 塑料管 | 36.1 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 7.81 |
| 68 | W60-W61 | DN400 | 塑料管 | 28.6 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 17.82 |
| 69 | W61-W62 | DN400 | 塑料管 | 29.1 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 17.35 |
| 70 | W66-W66-1 | DN300 | 塑料管 | 9.6 | 错口 |  |  |  | 3 |  | 4.78 |
| 71 | W67-W68 | DN400 | 塑料管 | 35.2 | 破裂 |  |  |  | 1 |  | 33.84 |
| 72 | W72-W73 | DN400 | 塑料管 | 26.2 | 渗漏 |  |  |  | 2 |  | 0.29 |
| 73 | W75-1-W75 | DN300 | 塑料管 | 15.8 | 破裂 |  |  |  | 1 |  | 8.44 |
| 小计 |  |  |  | 843.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 沿区路（丹南路-象山河路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | W1-W2 | DN300 | 水泥管 | 29.13 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 17.4 |
| 75 | W5-W5-1 | DN400 | 水泥管 | 7.59 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 1 |
| 76 | W8-W8-1 | DN400 | 水泥管 | 7.54 | 大小管相接 |  |  |  | / |  | 1 |
| 77 | W13-W14 | DN300 | 水泥管 | 28.74 | 树根 |  |  |  | 2 |  | 8.2 |
| 小计 |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 丹峰路（海山路-兴盛路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | W1-W2 | DN300 | 塑料管 | 27.9 | 渗漏 |  |  |  | 2 |  | 24.1 |
| 79 | W2-W3 | DN300 | 塑料管 | 40.8 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 26.9 |
| 80 | W2-W3 | DN300 | 塑料管 | 40.8 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 27.6 |
| 81 | W2-W3 | DN300 | 塑料管 | 40.8 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 33.3 |
| 82 | W3-2-W3 | DN300 | 塑料管 | 24.2 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 12.1 |
| 83 | W3-W4 | DN300 | 塑料管 | 39.5 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 19.4 |
| 84 | W3-W4 | DN300 | 塑料管 | 39.5 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 29.4 |
| 85 | W4-W5 | DN300 | 塑料管 | 34.8 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 4.2 |
| 86 | W4-W5 | DN300 | 塑料管 | 34.8 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 6 |
| 87 | W4-W5 | DN300 | 塑料管 | 34.8 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 11 |
| 88 | W4-W5 | DN300 | 塑料管 | 34.8 | 渗漏 |  |  |  | 2 |  | 15.3 |
| 89 | W4-W5 | DN300 | 塑料管 | 34.8 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 19.8-30 |
| 90 | W5-W6 | DN300 | 塑料管 | 30.1 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 7 |
| 91 | W5-W6 | DN300 | 塑料管 | 30.1 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 11.9 |
| 92 | W5-W6 | DN300 | 塑料管 | 30.1 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 12.1 |
| 93 | W5-W6 | DN300 | 塑料管 | 30.1 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 12.6 |
| 94 | W6-W7 | DN300 | 塑料管 | 29.8 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 2.7 |
| 95 | W6-W7 | DN300 | 塑料管 | 29.8 | 破裂 |  |  |  | 1 |  | 19.2 |
| 96 | W6-W7 | DN300 | 塑料管 | 29.8 | 破裂 |  |  |  | 1 |  | 20.5 |
| 97 | W7-W8 | DN300 | 塑料管 | 30.8 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 5.5 |
| 98 | W7-W8 | DN300 | 塑料管 | 30.8 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 8.6 |
| 99 | W7-W8 | DN300 | 塑料管 | 30.8 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 8.9 |
| 100 | W7-W8 | DN300 | 塑料管 | 30.8 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 9.7 |
| 101 | W7-W8 | DN300 | 塑料管 | 30.8 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 13.4 |
| 102 | W8-W9 | DN300 | 塑料管 | 30.8 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 9.2 |
| 103 | W8-W9 | DN300 | 塑料管 | 30.8 | 破裂 |  |  |  | 1 |  | 19.7 |
| 104 | W9-W9-1 | DN300 | 塑料管 | 14.6 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 11.2 |
| 105 | W14-W15 | DN300 | 塑料管 | 38.4 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 36.5 |
| 106 | W14-W15 | DN300 | 塑料管 | 38.4 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 37 |
| 107 | W15-W16 | DN300 | 塑料管 | 30.2 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 26.1 |
| 108 | W17-W17-1 | DN300 | 塑料管 | 17.9 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 11.3 |
| 109 | W23-W24 | DN400 | 塑料管 | 57.1 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 19 |
| 110 | W23-W24 | DN400 | 塑料管 | 57.1 | 破裂 |  |  |  | 3 |  | 20.7 |
| 111 | W28-W27 | DN400 | 塑料管 | 30.1 | 变形 |  |  |  | 3 |  | 28.1 |
| 小计 |  |  |  | 1136.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 丹峰路（万象路-巨鹰路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | W3-W4 | DN300 | 塑料管 | 38.4 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 36.7 |
| 113 | W36-W35 | DN300 | 塑料管 | 20 | 渗漏 |  |  |  | 1 |  | 6.21 |
| 114 | W44-1-W44 | DN300 | 塑料管 | 20.86 | 渗漏 |  |  |  | 2 |  | 1.67 |
| 小计 |  |  |  | 79.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 丹河路（南大河东侧支路-巨鹰路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | W1-1-W1 | DN300 | 塑料管 | 8.56 | 破裂 |  |  |  | 1 |  | 4.73 |
| 116 | W1-1-W1 | DN300 | 塑料管 | 8.56 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 6.18 |
| 117 | W2-W3 | DN300 | 塑料管 | 30.13 | 破裂 |  |  |  | 1 |  | 1.2 |
| 118 | W3-W4 | DN300 | 塑料管 | 30.19 | 破裂 |  |  |  | 1 |  | 14 |
| 119 | W4-W5 | DN300 | 塑料管 | 34.17 | 破裂 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 120 | W4-W5 | DN300 | 塑料管 | 34.17 | 破裂 |  |  |  | 1 |  | 6.06 |
| 121 | W4-W5 | DN300 | 塑料管 | 34.17 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 24.73 |
| 122 | W5-W6 | DN300 | 塑料管 | 24.93 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 1.5 |
| 123 | W6-W7 | DN300 | 塑料管 | 30.57 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 12.62 |
| 124 | W7-W8 | DN300 | 塑料管 | 30.04 | 破裂 |  |  |  | 1 |  | 2.9 |
| 125 | W8-W9 | DN300 | 塑料管 | 29.97 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 1.75 |
| 126 | W8-W9 | DN300 | 塑料管 | 29.97 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 12.46 |
| 127 | W8-W9 | DN300 | 塑料管 | 29.97 | 破裂 |  |  |  | 1 |  | 24.43 |
| 128 | W11-W10 | DN300 | 塑料管 | 23.01 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 3.68 |
| 129 | W11-W10 | DN300 | 塑料管 | 23.01 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 21.7 |
| 130 | W14-W13 | DN300 | 塑料管 | 20.02 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 7.4 |
| 131 | W18-W17 | DN300 | 塑料管 | 30.34 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 17.3 |
| 132 | W18-W17 | DN300 | 塑料管 | 30.34 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 26.4 |
| 133 | W19-W18 | DN300 | 塑料管 | 30.33 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 7.4 |
| 134 | W20-W19 | DN300 | 塑料管 | 29.43 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 12.1 |
| 135 | W22-W23 | DN300 | 塑料管 | 30.34 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 1.2 |
| 136 | W23-W24 | DN300 | 塑料管 | 29.53 | 破裂 |  |  |  | 1 |  | 11.97 |
| 137 | W27-W28 | DN300 | 塑料管 | 49.76 | 渗漏 |  |  |  | 2 |  | 7.38 |
| 138 | W27-W28 | DN300 | 塑料管 | 49.76 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 20.74 |
| 139 | W31-W32 | DN300 | 塑料管 | 24.33 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 18.76 |
| 140 | W34-W35 | DN300 | 塑料管 | 26.16 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 9.92 |
| 141 | W34-W35 | DN300 | 塑料管 | 26.16 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 10.15 |
| 142 | W36-W35 | DN300 | 塑料管 | 20 | 渗漏 |  |  |  | 1 |  | 6.21 |
| 143 | W41-W42 | DN300 | 塑料管 | 19.89 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 0.93 |
| 144 | W44-1-W44 | DN300 | 塑料管 | 20.86 | 渗漏 |  |  |  | 2 |  | 1.67 |
| 145 | W45-W46 | DN300 | 塑料管 | 24.94 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 24.38 |
| 146 | W47-W48 | DN300 | 塑料管 | 25.31 | 破裂 |  |  |  | 1 |  | 7.2 |
| 小计 |  |  |  | 888.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 丹阳路（巨鹰路-万象路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | W3-W4 | DN400 | 塑料 | 25.35 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 7 |
| 148 | W9-W10 | DN400 | 塑料 | 24.98 | 异物穿入 |  |  |  | 2 |  | 7.5 |
| 149 | W12-W13 | DN400 | 塑料 | 24.98 | 渗漏 |  |  |  | 3 |  | 19.5 |
| 小计 |  |  |  | 75.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 东谷路（丹阳路-象山河路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | W8-W9 | DN300 | 塑料管 | 29.4 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 4.5 |
| 151 | W9-W9-1 | DN300 | 塑料管 | 34.2 | 破裂 |  |  |  | 3 |  | 26.5 |
| 152 | W10-W11 | DN300 | 塑料管 | 24.3 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 5.6 |
| 153 | W16-1-W16 | DN300 | 塑料管 | 32.4 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 16.2 |
| 154 | W19-W20 | DN300 | 塑料管 | 30.1 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 20.19 |
| 155 | W19-W20 | DN300 | 塑料管 | 30.1 | 渗漏 |  |  |  | 1 |  | 22.48 |
| 156 | W19-W20 | DN300 | 塑料管 | 30.1 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 28.67 |
| 157 | W21-W22 | DN300 | 塑料管 | 30.8 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 11.36 |
| 158 | W23-1-W23 | DN300 | 塑料管 | 32.3 | 渗漏 |  |  |  | 1 |  | 10.57 |
| 159 | W23-1-W23 | DN300 | 塑料管 | 32.3 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 13.65 |
| 160 | W27-W26 | DN300 | 塑料管 | 29.5 | 渗漏 |  |  |  | 1 |  | 6.48 |
| 161 | W27-W26 | DN300 | 塑料管 | 29.5 | 破裂 |  |  |  | 1 |  | 22.79 |
| 小计 |  |  |  | 365 |  |  |  |  |  |  |  |
| 共青路（园中路-西谷路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | W1-1-W1 | DN300 | 塑料管 | 11 | 渗漏 |  |  |  | 2 |  | 1.77 |
| 163 | W1-1-W1 | DN300 | 塑料管 | 11 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 5.21 |
| 164 | W1-1-W1 | DN300 | 塑料管 | 11 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 5.3 |
| 165 | W3-W4 | DN300 | 塑料管 | 39.96 | 渗漏 |  |  |  | 1 |  | 6.04 |
| 166 | W3-W4 | DN300 | 塑料管 | 39.96 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 12 |
| 167 | W4-W5 | DN300 | 塑料管 | 34.97 | 渗漏 |  |  |  | 1 |  | 9.55 |
| 168 | W4-W5 | DN300 | 塑料管 | 34.97 | 渗漏 |  |  |  | 1 |  | 15.39 |
| 169 | W4-W5 | DN300 | 塑料管 | 34.97 | 渗漏 |  |  |  | 2 |  | 25.6 |
| 170 | W4-W4-2 | DN300 | 塑料管 | 11 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 2.3 |
| 171 | W6-W7 | DN300 | 塑料管 | 33.53 | 渗漏 |  |  |  | 2 |  | 24 |
| 小计 |  |  |  | 262.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 罐头厂污水专接管（丹峰路-百花路-蓬莱路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | W4-W5 | DN300 | 塑料管 | 32.62 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 30.7 |
| 173 | W7-1-W7 | DN300 | 塑料管 | 20.67 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 0.82 |
| 174 | W7-1-W7 | DN300 | 塑料管 | 20.67 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 3.79 |
| 175 | W10-1-W10 | DN300 | 塑料管 | 14.45 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 1.3 |
| 小计 |  |  |  | 88.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 巨鹰路东侧（塔山路-丹河路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | W2-W3 | DN400 | 塑料管 | 32.74 | 渗漏 |  |  |  | 2 |  | 30.8 |
| 177 | W5-W6 | DN400 | 塑料管 | 30.69 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 13.7 |
| 178 | W7-W8 | DN400 | 塑料管 | 29.56 | 渗漏 |  |  |  | 3 |  | 12.8 |
| 179 | W7-W7-1 | DN300 | 塑料管 | 8 | 渗漏 |  |  |  | 2 |  | 3.5 |
| 180 | W9-W10 | DN400 | 塑料管 | 30.46 | 渗漏 |  |  |  | 2 |  | 0.8 |
| 181 | W14-W14-1 | DN300 | 塑料管 | 12 | 破裂 |  |  |  | 3 |  | 5-6.4 |
| 182 | W14-W14-1 | DN300 | 塑料管 | 12 | 破裂 |  |  |  | 3 |  | 7 |
| 183 | W14-W14-1 | DN300 | 塑料管 | 12 | 破裂 |  |  |  | 3 |  | 45878 |
| 184 | W18-W18-1 | DN300 | 塑料管 | 11 | 破裂 |  |  |  | 3 |  | 7.9-9 |
| 185 | W20-W19 | DN300 | 塑料管 | 24.81 | 破裂 |  |  |  | 3 |  | 23.2 |
| 186 | W25-W26 | DN300 | 塑料管 | 23.1 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 18.6 |
| 187 | W30-1-W30 | DN300 | 塑料管 | 9 | 破裂 |  |  |  | 3 |  | 0 |
| 188 | W30-2-W30-1 | DN300 | 塑料管 | 6 | 破裂 |  |  |  | 3 |  | 0.6 |
| 189 | W40-W41 | DN300 | 塑料管 | 33.63 | 错口 |  |  |  | 3 |  | 4.1 |
| 190 | W59-W58 | DN300 | 塑料管 | 30.28 | 渗漏 |  |  |  | 2 |  | 5.6 |
| 小计 |  |  |  | 305.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 巨鹰路西侧（塔山路-丹河路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | W2-W2-1 | DN300 | 塑料管 | 12 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 4 |
| 192 | W14-W15 | DN300 | 塑料管 | 24.39 | 障碍物 |  |  |  | 2 |  | 2.6 |
| 193 | W17-W18 | DN300 | 塑料管 | 25.43 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 4.2 |
| 194 | W23-W22 | DN300 | 塑料管 | 25.69 | 破裂 |  |  |  | 3 |  | 10.1 |
| 195 | W24-W25 | DN300 | 塑料管 | 40 | 破裂+变形 |  |  |  | 2+2 |  | 0.1 |
| 196 | W47-W47-1 | DN300 | 塑料管 | 13 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 9.41 |
| 197 | W66-W65 | DN300 | 塑料管 | 29.81 | 错口 |  |  |  | 3 |  | 7.61 |
| 198 | W68-W67 | DN300 | 塑料管 | 30.19 | 破裂+变形 |  |  |  | 3+3 |  | 5.8 |
| 199 | W70-W70-1 | DN300 | 塑料管 | 6 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 3 |
| 小计 |  |  |  | 206.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 天安路（滨海大道-规划四路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | W2-W3 | DN400 | 塑料管 | 38.67 | 渗漏 |  |  |  | 3 |  | 18.6 |
| 201 | W3-W4 | DN400 | 塑料管 | 36.89 | 渗漏/错口 |  |  |  | 2 |  | 7 |
| 202 | W3-W4 | DN400 | 塑料管 | 36.89 | 错口 |  |  |  | 3 |  | 17.2 |
| 203 | W5-W4 | DN400 | 塑料管 | 37.17 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 19.2 |
| 204 | W6-W5 | DN400 | 塑料管 | 35.83 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 9 |
| 205 | W7-W6 | DN400 | 塑料管 | 25.8 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 15.5 |
| 206 | W9-W10 | DN400 | 塑料管 | 35.28 | 渗漏/错口 |  |  |  | 2+/2 |  | 4.9 |
| 207 | W9-W10 | DN400 | 塑料管 | 35.28 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 23.1 |
| 208 | W10-W11 | DN400 | 塑料管 | 29.94 | 错口 |  |  |  | 3 |  | 8.6 |
| 209 | W10-W11 | DN400 | 塑料管 | 29.94 | 渗漏 |  |  |  | 2 |  | 11.6 |
| 210 | W10-W11 | DN400 | 塑料管 | 29.94 | 渗漏 |  |  |  | 2 |  | 23.6 |
| 211 | W11-W12 | DN400 | 塑料管 | 46.18 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 0.8 |
| 212 | W11-W12 | DN400 | 塑料管 | 46.18 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 34.7 |
| 213 | W14-W13 | DN400 | 塑料管 | 38.99 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 24.9 |
| 214 | W16-W15 | DN400 | 塑料管 | 36.07 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 12 |
| 215 | W18-W17 | DN400 | 塑料管 | 35.73 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 24.2 |
| 216 | W19-W18 | DN400 | 塑料管 | 31.01 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 8.1 |
| 217 | W19-W18 | DN400 | 塑料管 | 31.01 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 10.2 |
| 218 | W20-W19 | DN400 | 塑料管 | 22.94 | 破裂 |  |  |  | 3 |  | 3.9 |
| 219 | W22-W21 | DN400 | 塑料管 | 41.96 | 渗漏 |  |  |  | 2 |  | 8.3 |
| 220 | W23-W22 | DN400 | 塑料管 | 34.86 | 渗漏 |  |  |  | 3 |  | 14.4 |
| 221 | W23-W22 | DN400 | 塑料管 | 34.86 | 渗漏 |  |  |  | 4 |  | 18 |
| 222 | W37-W36 | DN300 | 塑料管 | 36 | 渗漏 |  |  |  | 2 |  | 5.5 |
| 223 | W41-2-W41 | DN300 | 塑料管 | 33 | 渗漏 |  |  |  | 2 |  | 15.3 |
| 小计 |  |  |  | 840.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 万象路（丹南路南侧-丹阳路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | W5-W6 | DN300 | 塑料管 | 20.7 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 8 |
| 225 | W5-W6 | DN300 | 塑料管 | 20.7 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 14 |
| 226 | W6-W7 | DN300 | 塑料管 | 24.92 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 9.8 |
| 227 | W7-W8 | DN300 | 塑料管 | 24.91 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 18 |
| 228 | W9-W8 | DN300 | 塑料管 | 25.02 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 11.8 |
| 229 | W9-W8 | DN300 | 塑料管 | 25.02 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 17.8 |
| 230 | W9-W8 | DN300 | 塑料管 | 25.02 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 20.3 |
| 231 | W11-W11-2 | DN300 | 塑料管 | 31 | 渗漏+接口处材料脱落 |  |  |  | 2 |  | 3 |
| 232 | W11-W12 | DN300 | 塑料管 | 19.1 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 3 |
| 233 | W13-W14 | DN300 | 塑料管 | 19.93 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 17.5 |
| 234 | W14-W15 | DN300 | 塑料管 | 25.13 | 渗漏 |  |  |  | 2 |  | 18.1 |
| 235 | W17-W18 | DN300 | 塑料管 | 24.29 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 13.6 |
| 236 | W21-W22 | DN300 | 塑料管 | 24.41 | 渗漏 |  |  |  | 4 |  | 14.15 |
| 小计 |  |  |  | 310.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 万象路（靖南路-丹峰路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | W12-1-W12-2 | DN300 | 塑料管 | 46.16 | 渗漏 |  |  |  | 3 |  | 0.75 |
| 238 | W22-W21 | DN400 | 塑料管 | 27.1 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 13.78 |
| 小计 |  |  |  | 73.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新一路（丹阳路-莱薰路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | W12-W13 | DN300 | 塑料管 | 5.8 | 错口/破裂 |  |  |  | 2+2 |  | 4.62 |
| 240 | W23-W22 | DN300 | 塑料管 | 16.8 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 0.77 |
| 241 | W46-2-W46 | DN300 | 塑料管 | 20.8 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 4.7 |
| 242 | W46-2-W46 | DN300 | 塑料管 | 20.8 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 9.9 |
| 243 | W54-W54-1 | DN300 | 塑料管 | 8 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 3.6 |
| 244 | W59-1-W59 | DN300 | 塑料管 | 38 | 障碍物（接口材料） |  |  |  | 2 |  | 25.8 |
| 小计 |  |  |  | 110.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 塔山路（东谷湖路-兴盛路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | W2-3 | DN300 | 塑料 | 30.3 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 17.7 |
| 246 | W5-6 | DN300 | 塑料 | 31.1 | 渗漏 |  |  |  | 4 |  | 11.8 |
| 小计 |  |  |  | 61.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 丹南路（新丰路-莱薰路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | W1-2-W1 | DN300 | 塑料管 | 13 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 12.2 |
| 248 | W1-W2 | DN300 | 塑料管 | 28 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 1.47 |
| 249 | W1-W2 | DN300 | 塑料管 | 28 | 错口 |  |  |  | 3 |  | 2.47 |
| 250 | W1-W2 | DN300 | 塑料管 | 28 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 3.59 |
| 251 | W1-W2 | DN300 | 塑料管 | 28 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 9.84 |
| 252 | W1-W2 | DN300 | 塑料管 | 28 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 17.85 |
| 253 | W6-2-W6 | DN300 | 塑料管 | 14 | 错口 |  |  |  | 3 |  | 12.09 |
| 254 | W6-W7 | DN300 | 塑料管 | 30 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 2.94 |
| 255 | W6-W7 | DN300 | 塑料管 | 30 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 27.66 |
| 小计 |  |  |  | 227 |  |  |  |  |  |  |  |
| 海山路（靖南路-象山港路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | W1-W2 | DN300 | 塑料管 | 27 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 9.3 |
| 257 | W1-W2 | DN300 | 塑料管 | 27 | 破裂/变形 |  |  |  | 2+2 |  | 12.1 |
| 258 | W1-W2 | DN300 | 塑料管 | 27 | 渗漏 |  |  |  | 2 |  | 13.3 |
| 259 | W1-W2 | DN300 | 塑料管 | 27 | 变形 |  |  |  | 3 |  | 19.1 |
| 260 | W3-W2 | DN300 | 塑料管 | 33 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 2.1 |
| 261 | W3-W2 | DN300 | 塑料管 | 33 | 错口 |  |  |  | 3 |  | 22.1 |
| 262 | W6-W6-1 | DN300 | 塑料管 | 8 | 障碍物 |  |  |  | 4 |  | 4.89 |
| 263 | W8-W7 | DN300 | 塑料管 | 31.5 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 28.27 |
| 264 | W9-W9-2 | DN300 | 塑料管 | 22 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 12.41 |
| 265 | W16-W17 | DN300 | 塑料管 | 30 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 10.3 |
| 266 | W16-W17 | DN300 | 塑料管 | 30 | 破裂 |  |  |  | 3 |  | 13.9 |
| 267 | W16-W17 | DN300 | 塑料管 | 30 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 15.5 |
| 268 | W18-W17 | DN300 | 塑料管 | 31 | 变形 |  |  |  | 2 |  | 20 |
| 269 | W19-W20 | DN300 | 塑料管 | 30 | 破裂 |  |  |  | 4 |  | 17.4 |
| 270 | W20-W21 | DN300 | 塑料管 | 30 | 破裂/渗漏 |  |  |  | 2+2 |  | 17.3 |
| 271 | W21-W22 | DN300 | 塑料管 | 30 | 破裂 |  |  |  | 1 |  | 13 |
| 272 | W22-W23 | DN300 | 塑料管 | 31 | 破裂 |  |  |  | 3 |  | 16.6 |
| 273 | W23-W23-1 | DN300 | 塑料管 | 22 | 障碍物 |  |  |  | 4 |  | 2.3 |
| 274 | W27-W28 | DN300 | 塑料管 | 31 | 渗漏 |  |  |  | 2 |  | 14 |
| 275 | W30-W31 | DN300 | 塑料管 | 48 | 渗漏 |  |  |  | 2 |  | 11.7 |
| 276 | W30-W31 | DN300 | 塑料管 | 48 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 26.9 |
| 277 | W35-W34 | DN300 | 塑料管 | 31 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 9.2 |
| 278 | W35-W34 | DN300 | 塑料管 | 31 | 渗漏 |  |  |  | 3 |  | 20.3 |
| 279 | W35-W34 | DN300 | 塑料管 | 31 | 渗漏 |  |  |  | 3 |  | 20.3 |
| 小计 |  |  |  | 719.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 金港花园南侧支路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | W1-W2 | DN300 | 塑料管 | 30 | 渗漏 |  |  |  | 2 |  | 29.05 |
| 小计 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 塔山路（万象路-巨鹰路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | W1-W1-1 | DN300 | 塑料管 | 3 | 破裂 |  |  |  | 4 |  | 0.2 |
| 282 | W1-W1-2 | DN300 | 塑料管 | 16 | 预留管堵塞 |  |  |  | / |  | 15.7 |
| 283 | W1-W2 | DN300 | 塑料管 | 14.5 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 5.9 |
| 284 | W2-W3 | DN300 | 塑料管 | 25 | 错口 |  |  |  | 3 |  | 12.4 |
| 285 | W2-W3 | DN300 | 塑料管 | 25 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 18.2 |
| 286 | W3-W4 | DN300 | 塑料管 | 25 | 错口 |  |  |  | 3 |  | 16.2 |
| 287 | W8-W9 | DN300 | 塑料管 | 25 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 13.4 |
| 288 | W8-W9 | DN300 | 塑料管 | 25 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 16.1 |
| 289 | W9-W9-1 | DN300 | 塑料管 | 4 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 2.1 |
| 小计 |  |  |  | 162.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 万象路（塔山路-靖南路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | W4-W5 | DN300 | 塑料管 | 25 | 错口 |  |  |  | 1 |  | 2.78 |
| 291 | W4-W5 | DN300 | 塑料管 | 25 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 15.18 |
| 292 | W5-W6 | DN300 | 塑料管 | 25 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 3.82 |
| 293 | W5-W6 | DN300 | 塑料管 | 25 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 9.82 |
| 294 | W5-W6 | DN300 | 塑料管 | 25 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 15.8 |
| 295 | W5-W6 | DN300 | 塑料管 | 25 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 22.37 |
| 296 | W6-W7 | DN300 | 塑料管 | 25 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 3.74 |
| 297 | W6-W7 | DN300 | 塑料管 | 25 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 9.82 |
| 298 | W8-W9 | DN300 | 塑料管 | 25 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 15.47 |
| 小计 |  |  |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |
| 万象路（梅溪河-中家河） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | W4-W3 | DN300 | 砼管 | 29 | 破裂 |  |  |  | 3 |  | 22.87 |
| 小计 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兴盛路（塔山路-丹峰路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | W1-W2 | DN300 | 塑料管 | 29 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 0.35 |
| 301 | W1-W2 | DN300 | 塑料管 | 29 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 4.89 |
| 302 | W2-W3 | DN300 | 塑料管 | 47 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 17.57 |
| 303 | W3-W4 | DN300 | 塑料管 | 33 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 2.05 |
| 304 | W3-W4 | DN300 | 塑料管 | 33 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 30.06 |
| 305 | W5-W6 | DN300 | 塑料管 | 30.5 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 24.83 |
| 306 | W9-W10 | DN300 | 塑料管 | 30 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 27.16 |
| 小计 |  |  |  | 231.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 文峰学校西首支路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | W2-W1 | DN300 | 塑料管 | 26.5 | 破裂/渗漏 |  |  |  | 2 |  | 3.5 |
| 小计 |  |  |  | 26.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政实路（莱薰路-丰饶路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | W3-W2 | DN300 | 塑料管 | 32.2 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 10.09 |
| 309 | W3-W2 | DN300 | 塑料管 | 32.2 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 30.93 |
| 310 | W4-W4-1 | DN300 | 塑料管 | 31.6 | 错口 |  |  |  | 3 |  | 0.12 |
| 311 | W4-W4-1 | DN300 | 塑料管 | 31.6 | 破裂 |  |  |  | 1 |  | 4.78 |
| 312 | W4-W4-1 | DN300 | 塑料管 | 31.6 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 10.61 |
| 313 | W4-W4-1 | DN300 | 塑料管 | 31.6 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 20.8 |
| 314 | W4-W4-1 | DN300 | 塑料管 | 31.6 | 变形 |  |  |  | 2 |  | 25.78 |
| 315 | W5-W4 | DN300 | 塑料管 | 35 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 7.73 |
| 316 | W6-W5 | DN300 | 塑料管 | 34.6 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 20.51 |
| 317 | W7-W6 | DN300 | 塑料管 | 34.4 | 错口 |  |  |  | 1 |  | 20.69 |
| 318 | W7-W7-1 | DN300 | 塑料管 | 31.5 | 破裂 |  |  |  | 2 |  | 0.53 |
| 319 | W7-W7-1 | DN300 | 塑料管 | 31.5 | 错口 |  |  |  | 2 |  | 1.05 |
| 320 | W7-W7-1 | DN300 | 塑料管 | 31.5 | 错口 |  |  |  | 3 |  | 26.17 |
| 321 | W10-W10-2 | DN300 | 塑料管 | 31.7 | 破裂 |  |  |  | 3 |  | 0.2 |
| 322 | W10-W10-2 | DN300 | 塑料管 | 31.7 | 破裂 |  |  |  | 3 |  | 21.2 |
| 323 | W10-W10-2 | DN300 | 塑料管 | 31.7 | 变形 |  |  |  | 3 |  | 25.7 |
| 324 | W10-W10-2 | DN300 | 塑料管 | 31.7 | 错口 |  |  |  | 3 |  | 26.5 |
| 小计 |  |  |  | 547.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新丰路（象山港路-丹南路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | W2-W1 | DN300 | 塑料管 | 28 | 大管套小管 |  |  |  | / |  | 15.2 |
| 326 | W7-W8 | DN300 | 塑料管 | 36 | 大管套小管 |  |  |  | / |  | 26.8 |
| 327 | W7-W8 | DN300 | 塑料管 | 36 | 大管套小管 |  |  |  | / |  | 31.6 |
| 小计 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  | 9084.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注浆修复（20座） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 管道编号 | 管径 | 管材 | 管段长度 | 缺陷 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （mm） |  | （m） | 类型 |  |  |  | 数量 |  |  |
| 丹南路（莱薰路-天安路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | W9-2-W9 | DN300 | 塑料管 | 13.8 | W9-2井室墙体破损 |  |  |  | 1 |  |  |
| 万象路（中家河-丹南路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | W15-W14 | DN300 | 塑料管 | 30.7 | W15井室渗漏 |  |  |  | 2处 |  |  |
| 丹峰路（兴盛路-万象路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | W10-W9 | DN400 | 塑料管 | 27.5 | W10井室渗漏 |  |  |  | 1处 |  |  |
| 新安路（天安路-新华路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | W1-W2 | DN300 | 塑料管 | 17.22 | W2井室渗漏 |  |  |  | 1处 |  |  |
| 新华路（建设路-象山港路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | W47-W48 | DN400 | 塑料管 | 19.7 | W47井室渗漏 |  |  |  | 1处 |  |  |
| 6 | W69-W70 | DN400 | 塑料管 | 24.7 |  | W69井室渗漏 |  |  | 3处 |  |  |
| 7 | W70-W71 | DN400 | 塑料管 | 26.7 |  | W70井室渗漏 |  |  | 2处 |  |  |
| 8 | W71-W72 | DN400 | 塑料管 | 35.9 |  | W72井室渗漏 |  |  | 3处 |  |  |
| 9 | W74-W73 | DN400 | 塑料管 | 29.3 |  | W74井室渗漏 |  |  | 2处 |  |  |
| 10 | W76-W77 | DN400 | 塑料管 | 30 |  | W76井室渗漏 |  |  | 3处 |  |  |
| 11 | W78 | DN400 | 塑料管 | / |  | W78井室渗漏 |  |  | 2处 |  |  |
| 丹峰路（海山路-兴盛路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | W25-W26 | DN400 | 塑料管 | 28.8 |  | W25井室渗漏 |  |  | 1处 |  |  |
| 丹峰路（万象路-巨鹰路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | W8-W7 | DN300 | 塑料管 | 32 |  | W8井室渗漏 |  |  | 1处 |  |  |
| 天安路（滨海大道-规划四路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | W25-W26 | DN400 | 塑料管 | 35.02 |  | W26井室渗漏 |  |  | 1处 |  |  |
| 万象路（靖南路-丹峰路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | W14-W13 | DN400 | 塑料管 | 27.32 |  | W14井室渗漏 |  |  | 1处 |  |  |
| 16 | W16-W17 | DN400 | 塑料管 | 44.07 |  | W17井室渗漏 |  |  | 1处 |  |  |
| 17 | W18-W19 | DN400 | 塑料管 | 21.83 |  | W19井室渗漏 |  |  | 1处 |  |  |
| 18 | W22-W21 | DN400 | 塑料管 | 27.1 |  | W22井室渗漏 |  |  | 1处 |  |  |
| 兴盛路（丹峰路-商检大楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | W2-1 | DN400 | 塑料管 | 11 |  | W2井室漏水 |  |  | 1处 |  |  |
| 20 | W3-2 | DN400 | 塑料管 | 24.5 |  | W3井室漏水 |  |  | 1处 |  |  |
| 铰链疏通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 管道编号 | 管径 | 管材 | 管段长度 | 缺陷 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （mm） |  | （m） |  |  |  |  |  |  |  |
| 丹峰路（海山路-兴盛路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | W2-W3 | DN300 | 塑料管 | 40.8 | 结垢 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | W3-W4 | DN300 | 塑料管 | 39.5 | 结垢整段 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 80.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 莱薰路（靖南路-白石河） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | W21-W22 | DN400 | 塑料 | 35 | 水泥浆 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | W22-W23 | DN400 | 塑料 | 24.9 | 水泥浆 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | W23-W24 | DN400 | 塑料 | 65.7 | 水泥浆 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | W2-W3 | DN300 | 塑料管 | 40.8 | 结垢 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | W3-W4 | DN300 | 塑料管 | 39.5 | 结垢 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 205.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 巨鹰路西侧（塔山路-丹河路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | W14-W15 | DN300 | 塑料管 | 24.39 | 障碍物2.6米 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 24.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  | 310.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 短管同径置换修复（3处） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 管道编号 | 管径 | 管材 | 管段长度 | 缺陷 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （mm） |  | （m） | 类型 |  | 级别 |  |  | 修复工艺 |  |
| 丹阳路（巨鹰路-万象路）井深2.81米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | W13-W13-1 | DN300 | 塑料 | 25.92 | 变形 |  | 4 |  |  | 同口径置换修复 |  |
| 万象路（丹南路南侧-丹阳路）井深2.51米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | W1-W23 | DN300 | 塑料管 | 28.77 | 障碍物+错口 |  | 4 |  |  | 同口径置换修复 |  |
| 新丰路（象山港路-丹南路）井深2.45米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | W1-W2 | DN300 | 塑料管 | 28 | 破裂 |  | 4 |  |  | 同口径置换修复 |  |
| 总计 |  |  |  | 82.69 |  |  |  |  |  |  |  |

二、总体要求

1、本项目工作内容：包括但不限于封堵、抽水、清淤、淤泥外运、CCTV检测、整井修复前预处理、建筑垃圾清理等本项目实施过程中的一切工作内容。

2、本项目质量目标须达到符合国家施工验收规范及非开挖修复相关验收标准规定一次性验收合格。

3、项目实施过程中老管道内沉积的淤积物由供应商负责疏通、清淤；疏通、清淤产生的淤积物由供应商自行处理，但去向必须合法明确，做好溯源台账（内容需经采购人确认），不得随意倾倒影响环境，费用由供应商承担。由于随意倾倒淤积物所产生的一切后果由供应商承担，与采购人无关，供应商中标后，合同签订前需提供相关证明材料（与相应专业单位签订的有效期内的处理合同或处理协议等）。

4、非开挖修复前和非开挖修复完成后，供应商须用CCTV设备进行管道内窥检测，并形成修前修后管道视频资料，且要求视频须从地面未下井前的周边参照物开始起录。

5、项目完成后，供应商须按采购人要求的格式提供《管道修复报告》（3份纸质稿及1份电子稿）及修复前和修复后各作业管道的视频资料给采购人。

6、供应商应详细了解本项目情况并到项目现场踏勘以充分了解项目中各管道的情况、道路情况、地理位置以及其他任何足以影响本次报价的内容情况，任何因供应商忽视或误解项目现场情况而造成的费用增加、索赔或工期延长的申请均不获批准。

7、项目验收时，采购人可委托第三方机构进行抽样验收，抽检管段信息将与供应商提交信息进行比对，如发现造假、修复质量不合格等行为，采购人有权终止合同，并追究中标供应商相关法律责任，抽样数量由采购人确定，费用由供应商承担。

8、供应商须承诺其他本项目服务要求以外的内容满足《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》等国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的要求。

9、现场作业应包括下列内容：

（1）设立施工现场围栏和安全标志，必要时须按道路交通管理部门的指示封闭道路后再作业；

（2）管道预处理，如封堵、吸污、清洗、抽水等；

（3）仪器设备自检；

（4）管道实地检测与初步判读。对发现的重大缺陷问题应及时报知委托方或委托方指定的现场监理；

（5）检测完成后应及时清理现场，以及设备的退场，保障现场无残留物。

10、报价应包含井内垃圾清理、修复、拆除封堵、补漏、气囊封堵费、抽水台班费、运杂费、利润、税金、水电费、人工费、备品备件费等所有费用。

11、项目实施过程中，采购人对供应商的实施进度、实施工艺及质量等进行不定期抽检，并在接到采购人通知后2天内提供相关资料（包括视频资料），如发现供应商的进度情况不满足预定完工时间要求或实施质量等方面不符合要求，供应商须按照采购人要求进行赶工或对已完成部分进行重新维修返工处理，其相关赶工费和返工费用由供应商自行承担，采购人不另行支付。

12、修复前必须确保管道和检查井内无淤泥、无积水，达到修复条件后才允许后续修复工序。

三、非开挖修复具体要求

1、包括但不仅限于以下技术规范及标准：

1.1《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

1.2《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6；

1.3《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014；

1.4《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

1.5《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68-2007；

1.6《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328；

1.7《城市地下管线探测技术规程》CJJ68-2007；

1.8《中华人民共和国道路交通安全法》

1.9其它相关的行业、地方法规、规程、规定及要求。

2、原位固化法施工技术要求：

2.1内衬管的长度应能覆盖待修复缺陷，且前后应比待修复缺陷至少长200mm；

2.2浸渍树脂、玻璃纤维应符合下列规定:

（1）采用的树脂、玻璃纤维等材料须按有关要求采用进口材料，材料进场时须提供购买发票。涂刷时，应饱满。

（2）当采用常温固化树脂时，树脂的固化时间宜为2h~4h,最小不得小于1h；

（3）树脂的浸渍宜按本规定进行，或根据实际情况采取特殊的浸渍工艺；

（4）软管浸渍完成后， 应立即进行修复施工，否则应将软管保存在适宜的温度下，且不应受灰尘等杂物污染。

（5）玻璃纤维须经反复及折叠不少于3层，厚度大于4.2mm。

2.3软管的安装应符合下列规定:

（1）软管应绑扎在可膨胀的气囊上，气囊应由弹性材料制成，并应能承受一定的水压或气压，应有良好的密封性能；

（2）通过气囊或小车将浸渍树脂软管运送到待修复位置，并应采用电视检测(CCTV)设备实时监测、辅助定位；

（3）气囊的工作压力和修补管径范围应符合气囊设备规定的技术要求。

2.4软管的膨胀及固化应符合下列规定:

（1）当采用常温固化树脂时，气囊宜充人空气进行膨胀；

（2）当采用加热固化树脂时，应先采用空气或水使软管膨胀，再置换成热蒸汽或热水进行固化；

（3）气囊内气体或水的压力应能保证软管紧贴原有管道内壁，但不得超过软管材料所能承受的最大压力；

（4）当采用常温固化树脂体系时，应根据修复段的直径、长度和现场条件确定固化时间；

（5）当采用加热固化树脂体系时，应按本规定进行操作；

（6）固化完成后应缓慢释放气囊内的气体；当采用加热固化法，应先将气囊内气体或水的温度降到38°后，然后缓慢释放气囊内的气体或水。

2.5点状原位固化法应对树脂用量、软管浸渍停留时间和使用长度、气囊压力、软管固化温度、时间和压力以及内衬管冷却温度、时间、压力等进行记录和检验。

2.6城镇排水管道非开挖修复质量验收应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的有关规定。

2.7城镇排水管道非开挖修复竣工验收应符合下列规定：

（1）质量控制资料应完整；

（2）有关安全及使用功能的检测资料应完整；

（3）外观质量验收应符合要求。

2.8竣工验收的感观质量检查应包括下列内容：

（1）管道附属构筑物位置、外形、尺寸及渗漏水情况；

（2）管道位置、线形及渗漏水情况；

（3）合同工程量的实际完成情况；

（4）检查井管口处理及渗漏水情况；

（5）相关排水管道的接入、流出及临时排水施工后处理等情况；

（6）沿线地面、周边环境情况。

2.9竣工验收的安全及使用功能检查应包括下列内容：

（1）修复内容、要求相符情况；

（2）修复更新前、后的管道检测与评估情况；

（3）管道位置贯通测量情况；

（4）管道环向变形率情况；

（5）管道接口连接检测、修复更新有关施工检验记录等汇总管道功能性试验情况；

（6）涉及材料、结构等试件试验以及管材、型材试验的检验汇总情况；

（7）涉及土体加固、原有管道预处理以及相关管道系统临时措施恢复等情况。

2.10竣工验收的质量控制资料应包括下列内容：

（3）修复更新前对原有管道的检测和评定报告及电视检测（CCTV) 记录；

（4）工程原材料、各类型材、管材等材料的质量合格证、性能检验报告、复试报告等质量保证资料；

（7）修复更新后管道的检测和评定报告及电视检测（CCTV)记录；

（9）管道功能性试验（进行闭水、闭气试验或管道渗水调查检验）、管道位置贯通测量、管道环向变形率等涉及工程安全及使用功能的有关检测资料；

（11）质量事故、生产安全事故处理资料；

四、铰链疏通具体要求

1、管道内存在水泥浆块、石块等硬质沉淀，常规疏通技术无法完成则采用铰链疏通，在高压水枪上安装铰链，对障碍物起到破碎的作用，而后采用高压水枪将体积小的破碎物冲至检查井内以便捞出。

2、当管道清洗完成后，在检查井内气体符合安全要求后，有作业员佩戴自供气式呼吸面具进入检查井，先使用高压射水对检查井井壁进行仔细清洗，然后将检查井内原有的以及由排水管道内清理出的垃圾、淤泥等杂物捞出，确保检查井干净、见地、无残留物。

3、如因供应商疏通管道造成管道破损破裂的，由供应商负责修复，费用由供应商承担，且提供相关CCTV检测证明资料。

五、注浆修复具体要求

1、质量控制依据《建筑地基处理规范》（JGJ79-91），《地基处理手册》，《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ123-2000,及相关技术规程。

2、根据场地地质情况本工程压密注浆采用振动堵头花管定注法进行施工。成孔采用钢管用振动器压入土层至设计深度,遇障碍物先用钢钎引孔(或开挖),不通再位移200mm重新沉孔。

3、注浆顺序：注浆先注外围2排孔作围幕层，防止水泥浆外流；注浆时应跳注，相邻孔注浆间隙不小于3小时避免孔间窜浆。

4、注浆前对注浆孔按顺序进行编号施工时要逐孔记录，完工后检查对照，防止漏注。

5、注浆注意事项：当注浆孔边有水泥浆冒出应用水泥袋堵住，冒浆（窜浆）严重时应停注，待水泥浆稳定后再注至设计水泥用量。

6、单孔注浆结束后，首先关闭注浆管顶端阀门再卸高压管，防止管内浆回喷。

7、注浆完工后用水泥袋将孔堵实防止冒浆，7天后再将水泥袋清除干净。

8、检查井井壁修复要求：首先通过高压水枪喷射在检查井井壁内来回移动，使高压水流不断冲洗依附在井壁上的油脂、淤泥等杂物，冲洗干净后检查井壁是否存在空鼓现象，若存在空鼓现象需敲掉空鼓部分等预处理，将井壁的一切杂物清理至检查井内，再清理井内的一切杂物，确保清洗后井内无杂物，再在检查井井壁及底板面涂刷无溶剂环氧防腐涂料，然后用1:3水泥砂浆进行粉刷，厚度不少于20mm，砂浆强度等级不低于7.5Mpa。

六、短管同径置换修复具体要求

1、短管置换施工应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》 （GB50268-2008)、《城市工程管线综合规范》 （GB50289-2016）、国家标准图集《市政排水管道工程及附属设施》（《06MS201》）、《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）等其它有关的国家现行标准、规范的规定。

2、因施工区大多为居民住宅区和商铺周围，人员比较密集，在施工区域采用全封闭或半封闭的围护方式，并在各个作业点设立警示标志及安全标示标牌。

3、验收要求:更换管道符合新建管道国家验收标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2019，恢复原状达到场地现使用单位的要求；

4、施工时做好安全围护，避开上下班交通高峰期。

5、上游水源堵口：下井人员穿防水服，带供氧呼吸器，把气囊入上游管道，气泵充气，把水源完全隔离。安装铰刀污水泵，用水龙带把水抽送到下游市政管道。

6、管道清淤：用清洗车反复冲洗原管道，把污泥、杂物拉至污水井，下井工用水桶运到地面清淤车内，用环卫吸污车把污水井内淤泥抽净。

7、管道内部勘察：用管道内窥镜摄像系统及CCTV视频检测仪观察管道内部坍塌情况。

8、修建顶管机平台：下井修建液压顶管机操作间，用风镐把污水井底部管沟剃平，砖碎块清理干净，操作间平台要求水平，井室操作空间要求长度不低于1.2米；宽度不低于1米，如井室未达到操作空间要求，则应对井室进行扩大处理。将原有井壁从井口往井底进行拆除扩大每拆除50厘米后；井室内空达到操作空间要求后，采用钢筋加固混泥土护壁，壁厚不低于30厘米。安装顶管机防护支撑，在井室底部井室流水槽两侧破除大约7厘米宽、15厘米深的槽沟，安装承压钢板，然后用速凝水泥快速固定压力机底座。

9、穿引导杆：组装拉管机组，用顶管机把每根50cm长的顶杆向下游井室推进，将顶杆穿出下游井室，起到后续工程引导方向作业。

10、破碎原管道：顶杆推送至下游井室后，安装破碎器，破碎割刀保持垂直，回拉过程密切观察液压泵压力变化。

11、清理管道碎块：用顶管机把每根50cm长的顶杆顶向下游井室,安装清淤器，顶管机回拉，把水泥管道碎块等拉至污水井，用水桶运到地面垃圾车内。

12、管道内部勘察:用管道内窥镜摄像系统观察管道内部清理情情况。

13、扩孔：用顶管机把顶杆顶向下游井室,安装扩孔器，回拉扩孔，  回拉过程中同时进行泥浆护壁，防止塌方。

14、管径要求：针对已损坏的原管道需采用破碎器进行破损并扩径后，在管内顶入符合环刚度要求的PE材料短管，顶入后的PE 短管内径达到原管径的90%以上。修复后的新管内径与原管道内径相同或接近原管道内径，满足设计流量要求。

15、顶管作业：把加工好的50cm长的PE管材，子母扣安装密封圈，涂刷密封胶，用顶管机把PE管顶进孔洞，注意承插口不能有缝隙，顶到下游井室，要突出井壁20公分左右（突发情况处理方案：施工过程中如遇土方内有大型石头导致顶管无法过去，则需要在无法过去的位置人工局部开挖1.2m*1.2工作井，当天处理完毕后当晚晚回填）

16、固定管道：为了防止接好的 PE 短管将来有松脱的可能，要求PE管材料等级PE100 RC、环刚度≥8kN/m² (SN8)，在相关的两个井室的PE管口底部用电锤打出一个宽10厘米、深10厘米、长20厘米长度的孔，然后紧贴管口插进3根长20厘米的圆钢筋以防PE 短管往外移动 ，抹上速凝水泥，并抹平抹光。

17、修复污水井：用红砖砌好流水槽，依照原坡度，用速凝水泥抹平，恢复到原来井室状态。

18、拍摄修复后录像：用管道内窥镜摄像系统及CCTV视频检测仪拍摄微型顶管整管修复后的视频。

19、拆除水源封堵：下井人员穿防水服，带供氧呼吸器，降低气囊气压，把封堵气囊取出。

20、清理现场：打扫现场卫生，把渣土、垃圾清运干净。

21、通水、验收。

七、管道CCTV检测具体要求

1、检测单位的检测设备应符合《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）关于检测设备基本性能的规定要求。

2、管径不大于200mm时，直向摄影的行进速度不宜超过0.1m/s；管径大于200mm时，直向摄影的行进速度不宜超过0.15m/s。

3、每段管道检测应从检查井开始，先把检测设备镜头对准检查井铭牌（编号或明显建筑物），对整井进行扫描检测，然后进入污水管道检测。

4、管道检测的起始位置为管道口，检测设备的计数器应以管道口为零起点开始计数。

5、在检测过程中，需对修复点周边进行环状360度检测一次，然后对每一处结构性缺陷的拍摄应抓取近远景图片各一张，并确保所拍摄图像清晰完整。

6、管道检测记录应在现场按规定格式填写完成，不得事后补填，以保证资料的真实性、准确性。在描述管道缺陷或结构特征在管道环向上的位置时应采用时钟表示法。

7、管道检测成果报表必须包括：项目名称（或合同号）、检测时间、天气、操作者、所持检测资格证书编号，地名、路名、录像文件（U盘）编号、开始/结束井编号、形状、管径、材质、内衬、管道接头间距、检测方向等。报表应经操作者、填表人和审核人签名确认。

8、管道检测成果资料应按档案管理中统一载体、装订规格的要求，分为文字、表、图和U盘四大类进行编号和组卷。

9、管道检测成果可置入数字市政系统，满足采购人智慧水务系统导入，并建立动态管理机制。

10、管道检测现场施工必须执行现行的行业标准《排水管道检测与修复安全技术规程》CJJ6的有关规定。

11、检测过程中，必须全程使用机器人进行检测作业，不允许使用推杆进行检测作业。

八、有限空间作业要求

1、符合现行的相关质量标准；项目完工后不得破坏管道和检查井等构筑物。

★2、供应商应配备稳定的有限空间作业队伍，至少配备1个工作组，每个工作组作业队伍人员要求详见下表：

| 人员类别及主要工作职责及分工 | 要求 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 专职安全员 | 须具备安全生产考核合格证书（C证） | 1 |
| 有限空间作业员 | 须具备有毒有害有限空间作业证等相关证书 | 2 |
| 养护工 | 须具备相关上岗作业资格证 | 3 |

（投标文件中提供上述相应人员相关证书、社保部门出具的社保证明复印件加盖公章）

3、本项目实施时应配备两台气体检测仪，一台用于井口气体检测，一台施工人员随时携带用于实时检测井内气体。

九、安全要求

1、供应商应配备有限空间作业安全保障设备。（气体检测仪、安全带、呼吸器、梯子、绳缆等抢救器具、照明设备、通风设备、通讯设备、个人防护服及防毒面具等）。

2、有限空间作业场所的照明灯具电压应符合《特低电压限值》(GB/T3805)等国家标准或者行业标准的规定；作业场所存在可燃性气体、粉尘的，其电气设施设备及照明灯具的防爆安全要求应当符合《爆炸性环境第一部分：设备通用要求》（GB3836.1）等国家标准或者行业标准的规定。

3、在进行路面作业时，维护作业人员应穿戴配有反光标志的安全警示服并正确佩戴和使用劳动防护用品；未按规定穿戴安全警示服及佩戴和使用劳动防护用品的人员，不得上岗作业.

4、维护作业区域应采取设置安全警示标志等防护措施；夜间作业时，应在作业区域周边明显处设置警示灯；作业完毕，应及时清除障碍物。

5、施工时，如须进行封道作业、使用再生水的，则由供应商办理相关手续和承担有关费用，采购方可配合供应商办理相关事项。

6、供应商应重视安全作业，严格执行《有限空间安全作业五条规定》（国家安全生产监督管理总局令第69号）、《浙江省有限空间作业安全技术规程》（DB33/707-2008）、《宁波市城市管理局关于进一步加强排水行业安全监管规范下井（池）作业行为的通知》（甬管城[2015]173号）等制度要求，并对其服务过程中出现的质量及安全问题处理解决和承担一切费用，所有安全事故由供应商承担，与采购方无关。

十、其他要求

1、供应商如对本招标文件有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在“B6、采购需求响应表”中。否则采购人将认为供应商完全接受和同意本招标文件的要求。

2、投标供应商须执行本招标文件所列标准。当投标供应商所执行标准与规范书所列标准有矛盾时，按较高标准执行。

★3、供应商须在投标文件中明确1名项目负责人（代表供应商负责合同履行，对整个项目实施统筹安排等），并为项目配备一名潜水员（潜水员须具备相关作业上岗资格证书）、1名CCTV检测人员；（投标文件中提供相应人员相关证书、社保部门出具的社保证明复印件加盖公章）

★4、供应商须在投标文件中提供拟投入本项目的非开挖修复作业班组，包括：专职安全员1名、养护工3名、非开挖修复工程师1名；（投标文件中提供相应人员相关证书、社保部门出具的社保证明复印件加盖公章，其中专职安全员和养护工可由有限空间作业班组中专职安全员和养护工兼任）

★5、有限空间作业和管道清淤作业清理出来的淤积物由供应商自行处理，但去向必须合法明确，做好溯源台账（内容需经采购人确认），不得随意倾倒影响环境，费用由供应商承担。由于随意倾倒淤积物所产生的一切后果由供应商承担，与采购人无关，供应商中标后，合同签订前需提供相关证明材料（与相应专业单位签订的有效期内的处理合同或处理协议等）。

★6、供应商须在投标文件中提供拟投入与班组数量配套的设备：清洗疏通车1辆、特种作业吸污车1辆、发电设备1套（发电设备功率20KW以上）、CCTV检测作业设备1套、非开挖修复气囊（DN300、DN400、DN500和DN600）四种型号各1用1备；（投标文件中提供上述所有设备的彩色照片（照片位置标注设备名称）、购买发票复印件加盖公章，发票上需体现供应商单位名称，车辆还需提供显示车牌号的彩色照片、行驶证复印件加盖公章）

7、供应商中标后，须为拟投入项目作业的全部人员购买意外伤害险，保险有效期不得短于本项目的工期。在签订合同后3个工作日内，必须向采购人出具已投保证明资料，如未投保或未提供的，采购人有权扣以违约金5万元，并由中标供应商承担全部责任。

8、供应商须提供二年的免费质量保修期服务（从项目验收合格之日起）。

9、在质保期内，对于采购人提出的质保要求，响应及到达现场排除故障时间由投标供应商自行合理安排，在投标文件中自行承诺。

10、违约责任

（1）采购人无正当理由拒收接受服务的，采购人向供应商偿付合同金额百分之五作为违约金。

（2）采购人无故逾期办理服务费支付手续且延误天数超过2个月的，采购人应按逾期付款总额每日万分之二向供应商支付违约金。

（3）除不可抗力因素外，供应商未按合同约定工期完成本项目的，每延误一天，按每天10000元向采购人支付违约金，但该违约金累计不超过合同总价的20％。延误15天及以上的，采购人有权单方解除合同。

（4）供应商在签订合同后3个工作日内，未向采购人出具拟投入项目作业全部人员的意外伤害险投保证明资料的，采购人有权扣以违约金5万元，并由供应商承担全部责任。

（5）供应商未按承诺配备项目班组人员的，则扣罚50000元违约金；供应商未按承诺配备项目设备的，则扣罚50000元违约金。

（6）作业前，供应商未按要求提供各岗位作业人员证书的，除暂停作业任务外，每次扣5000元，由此造成工期延误的，全部责任由供应商承担。累计3次及以上的，采购人有权单方解除合同。

（7）因供应商原因造成被上级监管单位抽查结果不合格的，发现一次扣罚10000元外，由此产生的法律和赔偿责任均由供应商承担。

（8）供应商实施过程中不得损坏管道和检查井等构筑物，如有损坏应修复，相关费用由中标供应商承担。注浆后整井修复实施过程中，发生偷工减料或未进行注浆，发现一次扣罚5000元违约金，且必须重新修复，相关费用由中标供应商承担。

（9）供应商所使用的修复材料（树脂、玻璃纤维）等如采用国产产品替代的，一经发现，采购人可以对中标供应商扣以违约金50000元，并有权直接解除合同，且已实施的工程量不予结算。

（10）供应商检测时如使用推杆进行作业的，除需重新进行检测外，每发现一次扣罚10000元。

（11）供应商如未按照省、市等有关部门的下井（池）作业规范和有关文件要求私自下井（池）作业的，采购人有权单方面解除合同。

（12）供应商在检测作业过程中或作业完成后，未及时清理作业附近区域环境卫生、影响市容市貌被投诉的，由供应商承担相应赔偿责任及法律责任，并每次扣罚5000元。发生三次及以上的，采购人有权单方面解除合同。

（13）供应商如未按交通行为安全要求设置安全防护措施进行作业的，每次扣罚1000元。由于未按交通行为安全要求设置安全防护措施而发生交通安全事故的，除每次扣罚10000元外、由此造成的一切责任后果由供应商承担。

（14）供应商未能根据采购人的要求对不符合服务要求的内容在整改期限内完成整改的或整改后仍不能达到采购人要求的或拒绝整改的，供应商须向采购人支付违约金人民币10000元/项，同时采购人有权单方解除合同。

（15）供应商向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡等法律、法规规定禁止倾倒、堆放废弃物的地点倾倒、堆放废弃物，被有关部门处罚，由此给采购人造成的损失均由投标人承担，并每次扣罚10000元。发现两次及以上的，采购人有权单方面解除合同。

（16）供应商未在规定时间内提交符合采购人要求的成果报告及电子版影像资料的，每延误一天，按每天500元向采购人支付违约金，不同期的分别进行处罚，但该违约金累计不超过合同总价的5％。逾期超过30天以上的，采购人有权单方解除合同。

（17）质量保质期内，由中标供应商实施的内容发生质量问题的，中标供应商须按采购人要求，在规定时间内进行修复，如中标供应商在规定时间内未修复的，采购人有权委托第三方进行修复，费用由中标供应商承担，并向中标供应商处以缺陷修复费用一倍的违约金。

（18）采购人对中标供应商提供的CCTV检测影像资料进行复核，如第一次发生资料虚假的责令整改并扣罚5万元违约金，第二次发现采购人有权单方解除合同。

（19）供应商须与采购人签订质量保修书、安全生产合同，确保项目顺利、安全实施，项目实施中中标供应商发生质量、安全等问题的，其相关责任均由供应商自行承担。

（20）此采购项目实施过程中，因供应商原因（包括但不限于以上列明的情形）被相关主管部门责令停工、整改或处罚，由供应商承担相应赔偿责任及法律责任，给采购人造成的一切损失均由供应商承担。

（21）对于合同中所列的违约金和赔偿款，采购人有权从履约保证金或服务费用中扣除。所有违约金和赔偿款的支付，不免除供应商继续履行合同的义务，也不减轻供应商合同项下的其他责任和义务。各个条款的违约金等违约责任，采购人有权并列适用。如违约金不能弥补采购人造成损失的，超出部分由供应商继续承担赔偿责任，如供应商拒不赔偿的，采购人有权单方面解除合同。因供应商原因被采购人单方面解除合同的，供应商需向采购人支付合同总价10%的违约金。

- 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 服务期限：合同签订生效、2025年10月15日前完成全部修复工作内容，并出具管道修复报告及修复前和修复后各作业管道的视频资料（即CCTV检测）给采购人。 |
| 2 | 服务地点：采购人指定地点 |
| 3 | 质保期：项目验收合格之日起二年 |
| 4 | 付款方法和条件： 1、合同签订生效且具备实施条件后7个工作日内，支付合同金额的20%作为预付款，同时乙方需提交等额的银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施（乙方在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）； 2、项目全部完成经甲方组织验收合格后，付至实际完成工程量价款的80%（含预付款），并退还预付款保函； 3、资料递交甲方归档，甲方付清尾款；乙方同时向甲方提供质量保证承诺书。 4、费用按实结算，结算价款=已完工程量×综合单价。 5、付款时乙方提供符合国家要求的增值税专用发票。 |
| 5 | 履约保证金： 1、履约保证金金额：中标金额的1%。 2、履约保证金提交时间：合同签订时。 3、履约保证金形式：现金或银行、担保公司提供的保函、保险保单（银行、担保企业按市、县政府相关规定执行） 4、履约保证金退还时间：服务期满后无息退还。 |
| 6 | 授予合同： 1、中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 2、中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

正本

象山县中心城区2025年度污水管道维修服务项目

采购编号：NBITC-202510284G

标项：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）

A3、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  象山县污水处理有限公司  的  象山县中心城区2025年度污水管道维修服务项目  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  污水管道维修服务  ，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日         期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、招标文件中明确的所属行业：详见招标文件第三章。

A4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- B.商务和技术文件

封面

正本

象山县中心城区2025年度污水管道维修服务项目

采购编号：NBITC-202510284G

标项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

B1、投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的象山县中心城区2025年度污水管道维修服务项目（采购编号：NBITC-202510284G）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、同意招标（采购）文件中有关招标代理服务费的条款，如有异议在投标前会以书面方式向招标代理机构提出，保证在中标后按照招标（采购）文件规定的金额、时间和方式，向招标代理机构一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭招标代理机构开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。对招标代理服务费交纳的异议，我方服从招标（采购）人的协调。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日          期：

B2、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3、法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加象山县中心城区2025年度污水管道维修服务项目，采购编号为NBITC-202510284G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日          期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章。

2、提供社保部门出具的供应商单位近六个月内任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4、供应商一般情况

采购编号：NBITC-202510284G

项目名称：象山县中心城区2025年度污水管道维修服务项目

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5、商务条款响应表

采购编号：NBITC-202510284G

项目名称：象山县中心城区2025年度污水管道维修服务项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与商务条款逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

B6、采购需求响应表

采购编号：NBITC-202510284G

项目名称：象山县中心城区2025年度污水管道维修服务项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章  采购需求”逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

B7、拟投入本项目的人员配置表

（一）项目组主要成员情况表

采购编号：NBITC-202510284G

项目名称：象山县中心城区2025年度污水管道维修服务项目

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 本项目职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

（二）拟派项目负责人简历表

采购编号：NBITC-202510284G

项目名称：象山县中心城区2025年度污水管道维修服务项目

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 |  |  |  | 职称 |  |
| 学历 |  |  |  | 年龄 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事本专业工作年限 |  |
| 项目名称 |  |  | 业绩内容 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B8、拟投入本项目设备表

采购编号：NBITC-202510284G

项目名称：象山县中心城区2025年度污水管道维修服务项目

| 序号 | 设备名称 | 购买时间 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

日         期：

B9、项目业绩表

采购编号：NBITC-202510284G

项目名称：象山县中心城区2025年度污水管道维修服务项目

| 序号 | 项目名称 | 合同时间 | 甲方单位名称 | 联系人及方式 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

- C.报价文件

封面

正本

象山县中心城区2025年度污水管道维修服务项目

采购编号：NBITC-202510284G

标项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

- C1、开标一览表

采购编号：NBITC-202510284G

项目名称：象山县中心城区2025年度污水管道维修服务项目

| 序号 | 服务名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 象山县中心城区2025年度污水管道维修服务 |  |
| 投标报价（大写） |  |  |

备注：本表所填内容与乐采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以上传的盖章版本表所填内容为准。

供应商（盖章）：

日          期：

- C2、分项报价表

采购编号：NBITC-202510284G

项目名称：象山县中心城区2025年度污水管道维修服务项目

| 序号 | 修复工艺 | 规格 | 数量 | 综合单价最高限价 | 综合单价报价 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非开挖修复（点状固化修复） | DN300 | 261处 | 1755元/处 |  |  |
| 2 |  | DN400 | 66处 | 1912元/处 |  |  |
| 3 | 铰链疏通 | DN300 | 184.99米 | 140元/米 |  |  |
| 4 |  | DN400 | 125.6米 | 164元/米 |  |  |
| 5 | 短管同径置换修复 | DN300 | 82.69米 | 2160元/米 |  |  |
| 6 | 注浆修复 | 局部注浆修复 | 20处 | 2409元/处 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

备注：本表 “总计”必须与开标一览表“投标报价”一致。

供应商（盖章）：

日          期：

政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加象山县中心城区2025年度污水管道维修服务项目（采购编号：NBITC-202510284G）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

- 评分索引表（建议放在目录之前）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“商务和技术评分表”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |