杭州市第三人民医院中央空调末端维护清洗项目

公开招标文件

（非政府采购项目-电子交易）

项目编号：HSZB-2025-741

采购人：杭州市第三人民医院

采购代理机构：浙江豪圣建设项目管理有限公司

二〇二五年七月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

杭州市第三人民医院中央空调末端维护清洗项目 招标项目的潜在投标人应在乐采云平台获取（下载）招标文件，并于2025年08月01日14点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：HSZB-2025-741

项目名称：杭州市第三人民医院中央空调末端维护清洗项目

预算金额（元）：880000

最高限价（元）：880000

采购需求：杭州市第三人民医院中央空调末端维护清洗项目。具体以招标文件第三部分采购需求为准。

合同履约期限：详见采购文件。

本项目不接受联合体投标

- 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 三、获取招标文件

时间：/至2025年08月01日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年08月01日14点00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

开标时间：2025年08月01日14点00分00秒

开标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括支持促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至乐采云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见乐采云平台（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

- 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市第三人民医院

地    址：杭州市西湖大道38号

传    真： /

项目联系人（询问）： 华老师

项目联系方式（询问）：0571-87823171

质疑联系人：吴晓云

质疑联系方式：0571-87823159

2、采购代理机构名称：浙江豪圣建设项目管理有限公司

联系人：杨男、曹剑斌、陈敏娇

联系电话：0571-56321030

地址：杭州市拱墅区大关路179号远洋国际A座17楼1706室

质疑、投诉联系人：桑国坚

质疑、投诉联系电话：0571-56386096

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就采购进口产品。 |
| 2 | 分包 | ¨ A同意将非主体、非关键性的工作分包。 þ B不同意分包。 |
| 3 | 开标前答疑会或现场考察 | þ A不统一组织。 ☐ B组织。 |
| 4 | 样品提供 | þ A不提供。 ¨ B提供。详见采购文件 |
| 5 | 方案讲解演示 | þ A不组织。 ¨ B组织。 |
| 6 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 7 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在乐采云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 8 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：浙江豪圣建设项目管理有限公司（杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座17楼1706室）；备份投标文件签收人员联系电话：杨男，0571-56321030。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 9 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。（本项目不适用） |
|  |  | 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。（本项目不适用） |
| 10 | 代理服务费 | 本项目以中标金额作为收费的计算基数，按国家《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)、发改价格[2011]534号)收费标准乘以65%向中标人收取代理服务费。 中标人放弃中标资格导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。 |
| 11 | 其他 | 本项目不严格适用《中国政府采购法》，仅参考《中国政府采购法》等相关法律法规，以采购人的相关采购管理制度和本项目采购文件为依据进行采购。 |

- 一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件1）。

2.6“电子交易平台”是指本项目采购活动所依托的乐采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求（招标文件）中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑

4.1供应商询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.2.5采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

- 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9. 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2交纳采购代理服务费承诺书；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“乐采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“乐采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前将备份投标文件送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

19.5金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加采购活动。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自在线确定中标或者成交供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2公告期限为1个工作日。

23.3由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

- 七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

- 八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。

- 采购需求

## 一、项目情况及服务要求

1.1项目名称

1.1.1项目名称：杭州市第三人民医院中央空调末端维护清洗项目。

1.2实施地点

1.2.1实施地点：杭州市第三人民医院。

1.3项目的实施规模、范围

本次招标为医院楼内新风及空调机组（表冷器、积水盘、水过滤器、送回风口、回风过滤网）、空调末端机组（表冷器、积水盘、水过滤器、送回风口、回风过滤网）、冷却塔、风机盘管（表冷器、积水盘、水过滤器、送回风口、回风过滤网）、板式热交换器进行年度清洗维修保养服务（含部分设备材料更换费用和应急抢修人工费用），空调风管（内壁、出风口散流器）,专业清洗维修保养服务（必须通过第三方机构检测并出具检测报告，检测费用包括在报价内），空调循环水管等的专业清洗及水处理维修保养服务（必须通过第三方机构检测并出具检测报告，检测费用包括在报价内）。

本项目共有以下设备需要提供维保、维修服务（包括但不限于），具体罗列如下：

1.3.1需要维护的设备包括：新风及空调机组、空调末端机组、冷却塔、风机盘管，以及空调风管、空调循环水管等的专业清洗及维护。

需要维护的设备

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量（约） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号楼 |  |  |  |  |
| 1 | 板式热交换器 | BP100BV | 台 | 2 |
| 2 | 风机盘管 | FP（MFP）-34~FP（MFP）238 | 台 | 362 |
| 3 | 散流器、风口 | AH 300×300、AHW 1600×320、SLQ200×200等 | 个 | 623 |
| 4 | 静压箱 |  | 个 | 17 |
| 5 | 新风/空气处理机组 | 30000CMH，11KW，350Pa 25000CMH，7.50KW，350Pa 8600CMH，3.0KW，300Pa 8000CMH，3.0K，300Pa 5000CMH，1.5KW，350Pa 4000CMH，1.5KW，350Pa | 台 | 29 |
| 6 | 新风或外排风口 |  | 个 | 60 |
| 7 | 风管 | 2000×500~840×160 | ㎡ | 5178 |
| 8 | 冷却塔 | FBLS-300T | 座 | 2 |
| 9 | 水处理 |  | 项 | 1 |
| 2号楼 |  |  |  |  |
| 1 | 板式热交换器 | V28-sat/50-410dx | 个 | 3 |
| 2 | 风管 | 2000×500~840×160 | ㎡ | 15620 |
| 3 | 风口/散流器 | AH 300×300 | 个 | 53 |
| 4 |  | AH 160×160 | 个 | 54 |
| 5 |  | AH 200×250 | 个 | 6 |
| 6 |  | AH 200×320 | 个 | 3 |
| 7 |  | AHW 1000×200 | 个 | 6 |
| 8 |  | AHW 1000×250 | 个 | 6 |
| 9 |  | AHW 1000×320 | 个 | 3 |
| 10 |  | AHW 1100×420 | 个 | 3 |
| 11 |  | AHW 1250×250 | 个 | 18 |
| 12 |  | AHW 1250×320 | 个 | 3 |
| 13 |  | AHW 1600×320 | 个 | 3 |
| 14 |  | AHW 320×320 | 个 | 3 |
| 15 |  | AHW 550×250 | 个 | 6 |
| 16 |  | AHW 600×400 | 个 | 3 |
| 17 |  | AHW 630×250 | 个 | 6 |
| 18 |  | AHW 800×200 | 个 | 6 |
| 19 |  | AHW1000×200 | 个 | 6 |
| 20 |  | AHW 800×400 | 个 | 3 |
| 21 |  | SLQ200×200 | 个 | 24 |
| 22 | 新风机组 | 3000CMH/250Pa/1.2KW | 台 | 2 |
| 23 |  | 2000CMH/300Pa/0.75KW | 台 | 3 |
| 24 |  | 2000CMH/300Pa/0.75KW | 台 | 2 |
| 25 |  | 3000CMH/300Pa/1.2KW | 台 | 2 |
| 26 |  | 3000CMH/300Pa/1.1KW | 台 | 2 |
| 27 |  | 2000CMH/300Pa/0.75KW | 台 | 2 |
| 28 |  | 5000CMH/320Pa/1.5KW | 台 | 2 |
| 29 |  | 2000CMH/300Pa/0.75KW | 台 | 2 |
| 30 |  | 4000CMH/320Pa/1.5KW | 台 | 8 |
| 31 |  | 3000CMH/320Pa/1.2KW | 台 | 2 |
| 32 |  | 2000CMH/300Pa/0.75KW | 台 | 2 |
| 33 | 空气处理机组 | 24000CMH/350Pa11KW | 台 | 2 |
| 34 |  | 10000CMH/300Pa/2.2KW | 台 | 2 |
| 35 |  | 8000CMH/300Pa/2.2KW | 台 | 2 |
| 36 |  | 4000CMH/300Pa/1.1KW | 台 | 2 |
| 37 |  | 3000CMH/250Pa/1.1KW | 台 | 2 |
| 38 |  | 4000CMH/250Pa/1.1KW | 台 | 2 |
| 39 |  | 4000CMH/250Pa/1.1KW | 台 | 2 |
| 40 |  | 18000CMH/300Pa/7.5KW | 台 | 2 |
| 41 |  | 6000CMH/300Pa/2.2KW | 台 | 2 |
| 42 | 全热交换机组 | HRV-10D/1000CMH | 台 | 3 |
| 43 |  | HRV-10D/1000CMH | 台 | 3 |
| 44 |  | HRV-8D /800CMH | 台 | 2 |
| 45 | 静压箱 | 3000×1250×900 | 个 | 29 |
| 46 |  | 2000×1200×800 | 个 | 18 |
| 47 |  | 1600×1000×600 | 个 | 8 |
| 48 | 风机盘管 | KCR400 | 台 | 420 |
| 49 |  | KCR600 | 台 | 848 |
| 50 |  | KCR800 | 台 | 40 |
| 51 |  | KCR1200 | 台 | 6 |
| 52 |  | KCR1400 | 台 | 38 |
| 53 |  | 二面出风400 | 台 | 68 |
| 54 |  | 二面出风600 | 台 | 18 |
| 55 | 风机盘管 出、回风口 | A2H840×160 | 个 | 420 |
| 56 |  | RL840×200 | 个 | 420 |
| 57 |  | A2H980×160 | 个 | 848 |
| 58 |  | RL980×200 | 个 | 848 |
| 59 |  | A2H1170×160 | 个 | 40 |
| 60 |  | RL1170×200 | 个 | 40 |
| 61 |  | A2H1430×160 | 个 | 42 |
| 62 |  | RL1430×200 | 个 | 42 |
| 63 |  | Y4 300×300 | 个 | 100 |
| 64 |  | Y4 350×350 | 个 | 3 |
| 65 |  | Y4 400×400 | 个 | 3 |
| 66 | 冷却塔 | 逆流式方塔300m³/h，5.5KW | 座 | 9 |
| 67 | 水处理 |  | 项 | 1 |
| 3号楼 |  |  |  |  |
| 1 | 风管 | 800×200~200×200 | ㎡ | 6180 |
| 2 | 方形散流器 | SLQ 300×300 | 个 | 135 |
| 3 | 新风机组 | 1500CMH/180Pa/0.37kW | 台 | 23 |
| 4 | 静压箱 | 1200×500×200 | 个 | 23 |
| 5 | 风机盘管 | FP-34WA | 台 | 68 |
| 6 |  | FP-51WA | 台 | 105 |
| 7 |  | FP-68WA | 台 | 93 |
| 8 |  | FP-85WA | 台 | 165 |
| 9 |  | FP-102WA | 台 | 60 |
| 10 |  | FP-136WA | 台 | 68 |
| 11 |  | FP-170WA | 台 | 3 |
| 12 |  | FP-204WA | 台 | 3 |
| 13 | 风机盘管出、回风口 | A2H400×160 | 个 | 68 |
| 14 |  | A2H500×160 | 个 | 105 |
| 15 |  | A2H600×160 | 个 | 258 |
| 16 |  | A2H800×160 | 个 | 60 |
| 17 |  | A2H1000×160 | 个 | 68 |
| 18 |  | A2H1200×160 | 个 | 6 |
| 19 |  | RL600×200 | 个 | 68 |
| 20 |  | RL800×200 | 个 | 363 |
| 21 |  | RL1200×200 | 个 | 60 |
| 22 |  | RL1200×200 | 个 | 71 |
| 23 |  | RL1400×200 | 个 | 3 |
| 24 | 水处理 |  | 项 | 1 |
| 其它 |  |  |  |  |
| 1 | 分体挂机 |  | 台 | 50左右 |
| 2 | 风机盘管 |  | 台 | 769 |
| 3 | 多联机室内机 |  | 台 | 32 |
| 4 | 吊顶除湿机 |  | 台 | 23 |
| 5 | 散流器、风口 |  | 个 | 1649 |
| 6 | 静压箱 |  | 个 | 27 |
| 7 | 新风/空气处理机组 |  | 台 | 30 |
| 8 | 新风或外排风口 |  | 个 | 494 |
| 9 | 风管 |  | ㎡ | 9961.59 |
| 10 | 散流器、风口 | 5号楼肿瘤科2-3层病房空调出风口、进风口 | 个 | 30 |
| 11 | 散流器、风口 | 行政楼三楼办公室空调出风口、进风口 | 个 | 30 |

备注：以上数量为采购人暂估量，仅供投标人报价参考，具体数量及需要维护设备以现场踏勘为准，投标人需综合考虑在报价中，因未踏勘所产生的风险及费用由投标人承担，采购人不再另行支付。投标人踏勘前可先电话联系，联系人：张华兴，联系电话：0571-87823171。

1.3.2冷冻机房的离心式冷水机组、冷水循环泵、冷冻水泵、热水循环泵、电子除垢器、蒸汽热交换器、屋顶的风冷热泵机组。手术室及ICU的净化机组不包括在本次服务范围之内。

1.3.3 中标单位免费提供以下常用维修配件，按实际维修需要提供，包含在报价内。具体配件清单如下：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风口更换 | ㎡ | 国标、ABS |
| 2 | 圆形散流器更换 | ㎡ | 国标、ABS |
| 3 | 方形散流器更换 | ㎡ | 国标、ABS |
| 4 | 滤网更换 | ㎡ | 国标 |
| 5 | 风机盘管电机更换 | 台 | YSK50-4-14双轴 |
| 6 | 风机盘管风机更换 | 套 | SYP145/190J |
| 7 | 镀锌管更换（含保温、管件） | 米 | DN20-40 |
| 8 | 冷凝水管更换（含保温、管件） | 米 | φ25/UPVC |
| 9 | 冷凝水管更换（含保温、管件） | 米 | φ32/UPVC |
| 10 | 冷凝水管更换（含保温、管件） | 米 | φ40/UPVC |
| 11 | 冷凝水管更换（含保温、管件） | 米 | φ50/UPVC |
| 12 | 阀门更换（含保温） | 个 | DN20 |
| 13 | 不锈钢软管更换（含保温） | 个 | DN20/200 |
| 14 | 房间温度控制器更换 | 个 | CKN101AF |
| 15 | 电动二通阀更换（含保温） | 个 | CKF7320T-16C |
| 16 | 电动三通阀更换（含保温） | 个 | CKF3320T-16C |
| 17 | 接水盘更换（含保温） | 个 | 1240*240 |
| 18 | 压力表更换（含不锈钢缓冲管、铜表阀） | 个 | Y100/1.6MPa/1.6 |
| 19 | 风机盘管电容器更换 | 个 | 2.5µf |
| 20 | 交流接触器更换 | 个 |  |
| 21 | 热继电器更换 | 个 |  |
| 22 | 冷却塔传动皮带更换 | 支 | 2515C |
| 23 | 冷却塔补漏 | ㎡ |  |
| 24 | 冷却塔布水器更换 | 套 |  |

注：如清单内配件出现缺货或无法及时供应的情况，供应商应更换同档次或更优质产品，不另支付费用，并经由采购人同意后方可更换。

1.3.4 下表为其它配件费用清单报价，此报价不计入投标总价。日常维修中，中标人应先提交维修方案，经采购人审核同意后组织施工，材料费单价按下表“其它配件更换价格表”基准单价*中标折扣收取，作为发生日常维修时，采购人单独支付中标人的费用。日常维修人工费包含在投标总价中，中标人不再另计日常维修人工费。

其它配件更换价格表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 基准单价（元） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌管更换（含保温、管件） | 米 | 1 | 800 | DN150-200 |
| 2 | 新风（空气处理）机组电机更换 | 台 | 1 | 6200 | 国标、与新风（空气处理）机组配套 |
| 3 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 1100 | FP34 |
| 4 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 1300 | FP68 |
| 5 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 2000 | MFP68 |
| 6 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 2700 | FP85 |
| 7 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 3500 | MFP85 |
| 8 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 3600 | FP102 |
| 9 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 2000 | FP136 |
| 10 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 3800 | MFP136 |
| 11 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 2200 | MFP170 |
| 12 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 4200 | MFP204 |
| 13 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 4300 | MFP238 |
| 14 | 阀门更换（含保温） | 个 | 1 | 1500 | DN80 |
| 15 | 阀门更换（含保温） | 个 | 1 | 2600 | DN100 |
| 16 | 阀门更换（含保温） | 个 | 1 | 3400 | DN200 |
| 17 | 平衡阀更换（含保温） | 个 | 1 | 2200 | DN80 |
| 18 | 平衡阀更换（含保温） | 个 | 1 | 5400 | DN100 |
| 19 | 平衡阀更换（含保温） | 个 | 1 | 7700 | DN200 |
| 20 | 冷却塔电机更换 | 台 | 1 | 6500 | YLZ160M2-8（8P-5.5KW） |
| 21 | 冷却塔减速器更换 | 台 | 1 | 5600 | YPJ-8方形 |
| 22 | 冷却塔填料更换 | M³ | 1 | 650 |  |
| 23 | 镀锌管更换（含保温、管件） | 米 | 1 | 400 | DN80-100 |
| 24 | 风管更换（含保温） | ㎡ | 1 | 280 | δ=0.8mm优质镀锌钢板 |

注：承诺以此价格表单价*折扣提供给采购人,另不再收取任何其他费用。

1.4应急维修

1.4.1如发生紧急、突发的维修事件即应急维修，中标人应在15分钟内响应，1小时内提交维修方案，2小时内完成维修；特殊情况按照与采购人协商的时间内完成维修，，应急维修人工费包含在投标总价中。

1.5执行标准

所有工作均应满足《公共场所集中空调通风系统卫生规范》、《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范（WS/T 10004—2023）》、《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》、WS488-2016《医院中央空调系统运行管理》上的所有标准。

《公共场所卫生管理条例》

注：在合同执行过程中，假如有关部门颁发新的标准，按新标准执行。

1.6服务要求

1.6.1总体要求

1）服务范围包括上表中所列所有设备、设施的日常操作管理服务，日常维护、保养服务，故障维修服务，清洗服务等工作。中标人必须按厂家技术标准进行工作，确保机组高效、正常运行。

2）服务过程中应不影响医疗工作或影响减少到最小，遵守采购方的各项管理规章制度。工作过程中造成的其它设施的损坏由服务供应商负责修复，同时在执行工作面较大工作或维修工作时应制定详细方案计划并报采购方同意。

3）服务供应商必须保证中央空调维保服务的质量，加强管理力度，确保空调正常运行。

4）服务供应商须派足够数量、满足要求的具有相关设备日常操作、维保经验的人员进行服务，按相关承诺进行日常操作管理、维保、维修、清洗等工作。

5）组建一支强有力的维保队伍，负责设备日常操作并及时联系处理设备运行过程中的突发情况，保持与采购方的充分沟通。紧急情况15分钟内到达现场。

6）所有空调维保施工人员必须服从采购方的指挥，遵守采购方的制度及安全规定，并具有一定的空调维保经验及证书，服从管理，统一着装。

7）服务供应商提供的空调零配件必须为空调主机生产厂商或经原厂授权的配件生产企业的配套产品（优质原装的产品，原厂不存在的应采用同等级或以上品牌的产品），并对零配件质量担保一年。

8）服务供应商免费提供的水处理药剂和空调末端杀菌消毒处理药剂必须符合国家规范要求，需提供出厂报告与维修保养投药记录。

9）服务供应商使用录像设备对采购人的通风管道进行施工前和施工后的录像，并存档作为验收的依据。

10）服务供应商需从“各设备的日常与定期维护和保养”、“机组一般故障处理与应急维修”、“各设备的年度维护和保养”、“各设备的季节性停机维护和保养”、“设备的专业清洗和更换”等方面说明维保流程及详细施工方案。

11）服务供应商需提供设备投入、人员安排的说明。

12）采购文件中未说明之处均按卫生部WS/T396-2012印发的《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》执行。注：在合同执行过程中，假如有关部门颁发新的标准，按新标准执行。

1.6.2基本内容

以下为维护保养基本内容，设备的日常操作管理、维护保养、维修、清洗等内容及标准由服务供应商提供详细方案，在投标文件中提供。

1）空调末端维护保养内容

A.进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷的季节运行作好准备：

- 检测风机阻值是否正常，绝缘是否良好。

- 检查并紧固风机底座螺丝，尽量避免风机振动。

- 对风机轴承进行润滑处理，以减少各运动部件的摩损，延长寿命。

- 调整风机皮带轮松紧度，以确保送风量正常，房间效果最佳。

- 对箱体及箱内进行全面的除尘处理。

- 调整出风口风阀开启度大小，以调节在不同季节，不同增负荷下的风量大小。

- 紧固机组吊装螺丝，确保安全稳定运行，避免机组从吊顶上掉下。

- 检查并收紧电机电源端子。

- 对电机接线端子箱进行清洁、除尘。

- 检查各运动部件是否异常，及时得以修复。

- 拆洗初、中效回风过滤网，并进行杀菌消毒处理以保证室内空气品质。

- 对风机盘管接水盘进行除垢清洗处理，并投放杀菌防霉片。防止集团菌及其它菌类滋生，影响人体身心健康。大大保障了凝结水管水流的畅通，并有效减少因菌类的生长而出现的凝结水管堵塞漏水现象。

- 用专用的清洗毛刷对风机涡轮内叶片灰尘进行清洗处理，并通过运行风机将内部部分灰尘进行清除。

- 出风口有冷凝水的格栅进行替换。

B.服务供应商在做好以上工作后，如出现机组故障，立即组建维修小组到现场进行故障进行分析，制定维修方案，并将维修方案报送采购方，并与采购方充分沟通，维修方案经采购方同意后立即实施，尽早恢复设备的正常运行。换下的零部件不回收，由服务供应商自行处理。

2）设备清洗基本要求

A.风机盘管的清洗

- 风机盘管（整机）的清洗，整机在清洗过程中发现故障必须马上修复，（每年清洗一次）；

- 送风口、回风口（一个月清洗一次）；

- 过滤网清洗及调换（一个月清洗一次）；

- 风机、进水过滤器清洗（每年清洗一次）；

- 清除风机叶片飞尘（一个月清洗一次）

- 检查风机电机性能、噪音，损坏的更换

B.空气处理机组的清洗

- 空气处理机组的表冷器、冷凝水盘清洗、水过滤器的清洗（一年一次）；

- 过滤网的清洗、送回风口的清洗、（一个月清洗一次）；

- 空调机房卫生的清洁(保持清洁)；

C.空调冷却塔的清洗

- 开放式冷却塔（整机）每年清洗不少于一次

- 检查冷却塔风机电机电流，绝缘电阻

- 检查布水管，布水器

- 布水管，冷却塔集水盘清洗（一年一次）

- 钢支架防腐油漆（一年一次）

- 冷却塔减速器检查，更换机油（一年一次）

D.风管的清洗

- 清洗频率一年一次；

- 风管清洗范围包括：送风管、回风管和新风管；

- 采用专用机械清洗设备将风管内的可视污染物有效地输送到捕集装置中，严禁操作人员进入风管内进行人工清洗。风管的清洗工作应分段、分区域进行，在风管清洗工作段与非工作段之间、进行清洗的风管与相连通的室内区域之间应采取有效隔离空气措施。

- 必须通过第三方机构检测并出具检测报告，检测费用包括在报价内。

3）开机运行期间每个月巡检一次，并做好运行记录和技术指导。

4）维修、清洗资料收集整理

按标书的要求，提供月度详细工作计划，每月维修、清洗、投药等工作按分类装订成册，附在发票后面上交采购人。

5）检测

冷凝水、冷却水、风管必须每年定时通过第三方机构检测，并取得合格检测报告，检测费用包括在报价内。

1.6.3服务要求

1）服务供应商日常操作管理及维保服务时间为7*24小时。如有机组发生故障时，服务供应商需在发生故障后15分钟内派维修小组到达采购方处提供服务，检查故障后1小时内提出修复方案并报采购方同意，一般故障在2小时内修复完毕。

2）服务供应商须加强机组的日常维护，避免机组在正常使用情况下发生重大故障，如出现重大故障服务供应商须承担给采购方造成的损失并及时做出维修保证采购方的正常工作。在技术方案中需详细描述防止重大故障出现的措施及保证。

3）每次维修需建档，详细记录以下内容：故障情况、故障引起原因、部件损坏情况、部件来源情况、维修费用、维修时间等。

4）每次维保结束，采购方将进行验收，并对每次维保进行评价。

5）在设备移交给采购方前，服务供应商须将所有设备全部进行一次维保，保证设备完好，正常运行。

6）在维保过程中，服务供应商须对安全生产全权负责。

7）组建一支强有力的维保队伍，按相关承诺进行操作管理、维保、维修、清洗等工作。

8）服务供应商对医院中央空调通风系统清洗消毒时必须严格执行杭州市第三人民医院《医院集中空调通风系统清洗消毒标准操作规程》。

医院集中空调通风系统清洗消毒标准操作规程

| 清洗消毒范围 | 1.风管:送风管、回风管和新风管 2.部件:风机、换热器、过滤器(网)、加热(湿)器、箱体、混风箱、风口、风机叶轮、换热器表面和冷凝水盘等。 3.冷却塔。 |  |
| --- | --- | --- |
| 清洗频次及消毒时机 | 1.清洗频次。 (1) 开放式冷却塔每年至少一次。 (2)空气净化过滤材料每半年清洗或更换一次。 (3)空气处理机组、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等每年清洗一次。 2.消毒时机。 (1)冷却水、冷凝水中检出嗜肺军团菌时； (2)送风质量不符合送风卫生标准时(送风卫生标准:PM10≤0.15mg/m2，细菌总数≤500CFU/m2，真菌总数≤500CFU/m3，β-溶血性链球菌等致病微生物不得检出)； (3)风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数不符合要求时(风管内表面卫生指标:积尘量≤20g/m2，细菌总数≤100CFU/cm2，真菌总数≤100CFU/cm2)。 3.当空气传播性疾病暴发流行时，应每周对运行的集中空调通风系统的开放式冷却塔、过滤网、过滤器、净化器、风口、空气处理机组、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等进行清洗、消毒或更换。 |  |
| 清洗技术要求 | 风管清洗 | 1.使用可以进入风管内并能够正常工作的清洗设备对风管内表面进行清洗。 2.清洗工作应分段、分区域进行，清洗工作段的长度应保证清洗时风管内污染物不外逸。 3.采取在风管清洗工作段与非工作段之间使用气囊密封、在进行清洗的风管与相连通的室内区域之间保持压力梯度等有效隔离空气措施。 4.严禁操作人员进入风管内进行人工清洗。 |
| 清洗技术要求 | 部件清洗 | 1.采用专用工具、器械对部件进行清洗。 2.部件可直接进行清洗或拆卸后进行清洗。清洗后拆卸的部件应恢复到原来的位置，可调节部件应恢复到原来的调节位置。 3.可使用负压吸尘机去除部件表面污染物的干式清洗方式，亦可使用一定压力的清水或中性清洗剂配合专用工具清除部件表面污染物的湿式清洗方式，必要时应联合应用干式和湿式清洗方式。 4.风机盘管宜采用湿式清洗。湿式清洗时首先要疏通排水管或采取有效收集措施，当发现盘管组件不能有效清洗时，应拆卸后进行清洗。 |
|  | 冷却塔清洗 | 按有关操作规程对集水池及相关部位进行清洗。 |
| 消毒技术要求 | 风管消毒方法 | 1.先清洗，后消毒。 2.可采用化学消毒剂喷雾消毒。金属管壁首选季铵盐类消毒剂，非金属管壁首选过氧化物类消毒剂。 |
|  | 部件消毒方法 | 1.冷却水 (1)宜采用物理或化学持续消毒方法; (2)当采用化学消毒时首选含氯消毒剂，将消毒剂加入冷却水中，对冷却水和冷却塔同时进行消毒。 2.过滤网、过滤器、冷凝水盘 (1)先清洗，后消毒； (2)宜采用浸泡消毒方法，部件过大不易浸泡时可采用擦拭或喷雾消毒方法； (3)重复使用的部件首选季铵盐类消毒剂，不再重复使用的部件首选过氧化物类消毒剂。 3.净化器、风口、空气处理机组、表冷器、加热(湿)器。 (1)先清洗，后消毒； (2)采用擦拭或喷雾消毒方法; (3)首选季铵盐类消毒剂。 4.冷凝水 (1)首选含氯消毒剂； (2)加入消毒剂作用一定时间后排放。 |
| 清洗与消毒效果要求 | 清洗效果 | 1.风管:内表面积尘残留量宜小于1g/m2，细菌总数、真菌总数均应小于100CFU/cm2。 2.部件:表面细菌总数、真菌总数均应小于100FU/cm2。 |
|  | 消毒效果 | 1.自然菌去除率应大于90％，风管内表面细菌总数、真菌总数均应小于100 CFU/cm2，且不应检出致病性微生物。 2.冷却水自然菌去除率应大于90％，嗜肺军团菌等致病微生物不得检出。 |
| 其他要求 | 1.清洗、消毒7日内进行检验。 2.将所有清洗过程制成影像资料，影像资料中应有区分不同清洗区域的标识。 3.清洗过程中应采取风管内部保持负压、作业区隔离及覆盖、清除的污物妥善收集等有效控制措施，防止集中空调通风系统内的污染物散布到非清洗工作区域。 4.从集中空调系统的风管清除出来的所有污物均应妥善保存，积尘使用含氯消毒剂直接浇洒致其完全湿润后按普通垃圾处理，其他污染物按有关规定进行处理。 |  |

9）采购人每季度对供应商进行考核：《空调末端清洗维护考核表》，根据考核评分结果进行扣罚。扣罚标准为考核分在95分（含）以上该项目全额支付；考核分在95分以下的，每下降1分，支付费用相对扣除应付款项的1%，以此类推，扣完为止。（考评表如下）：空调末端清洗维护考核表

考核日期：      年   月

单位名称：

| 考核内容 | 考核分值（100分） | 考核结果 |
| --- | --- | --- |
| 仪表仪容 | 10分 |  |
| 维修及时率 | 30分 |  |
| 维修完成率 | 30分 |  |
| 机房内卫生 | 10分 |  |
| 医院规章制度执行 | 10分 |  |
| 其他 | 10分 |  |
| 考核评价： 考核单位盖章： 年 月 日 |  |  |

1.6.4承包方式

本项目为交钥匙项目，总价包干。

2）投标人应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于投标人管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由投标人承担。

3）维修时所需的零配件必须采用由相关设备制造厂商生产或经原厂授权的配件生产企业生产、未经使用的新材料，材料必须从正规途径获取（原厂已不存在的，必须采用同等级或以上的品牌的产品）。服务供应商需取得相关设备制造厂商或授权维修商出具的针对该项目能稳定提供合格零配件长期供货意向书，保证维修配件的质量可靠及兼容性，此意向书需在投标文件中递交。

4）本项目提供驻点服务，服务供应商须派足够数量、满足要求的具有相关服务资历、具有相关设备日常操作、维保经验的人员进行驻点服务，负责设备日常操作并及时联系处理设备运行过程中的突发情况，保持与采购方的充分沟通。中标单位提供7*24小时驻点服务，须安排白天不低于2位维保人员、夜间不低于1位维保人员，维保服务人员食宿自理，驻点服务人员保持24小时通讯畅通，接到故障报修电话后15分钟内必须赶到现场处置，特殊情况需要增派人员的费用包含在本次报价内。非重大故障两个小时内修复。遇到重大故障48小时内修复，若48小时内不能修复则采购人有权选择其他维保单位进行修复，费用在中标单位合同款中扣除，中标单位应无条件接受。

## 二、商务条款

1、付款方式：按季度付款，每季度中标人提供月度详细工作计划及每月维修、清洗、投药等工作资料并按分类装订成册，附在发票后面上交采购人。

2、售后服务

2.1现场维修响应时间≤15分钟，非重大故障两个小时内修复。遇到重大故障48小时内修复，若48小时内不能修复则采购人有权选择其他维保单位进行修复，费用在中标单位合同款中扣除，中标单位应无条件接受。

2.2▲提供7*24小时驻点服务，投标文件中提供派员姓名、资质等材料。费用包含在投标总价中。

3、报价方式

报价1:年度维保清洗。总价包干。本项目为年度维保清洗，包括空调末端维保、清洗等所需的材料费、药剂费、常用维修配件费、人工费用（包括24小时驻点人员以及正常作业所需的一切人员工资、奖金、超时和法定节假日加班费、夜餐费、民工工伤保险费、危险作业意外伤害保险费、人身意外险、高温费、食宿费、差旅费、交通费、通讯费、社会保险、公积金等费用和补贴）、服装费用、运输费、安全保障费用、教育培训费用、企业管理费、规费、税金、利润等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

报价2：

其它配件更换价格,根据清单内物品基准单价报折扣。下表为其它配件清单，作为发生日常维修时，采购人另单独支付中标人的费用，此报价不计入投标总价，但日常维修人工费包含在投标总价中，中标人不再另计日常维修人工费。日常维修中，中标人应先提交维修方案，经采购人审核同意后组织施工。投标人需按下表“其它配件更换价格表”单价*折扣执行，服务期内根据实际发生的数量按实结算。

其它配件更换价格表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 基准单价（元） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌管更换（含保温、管件） | 米 | 1 | 800 | DN150-200 |
| 2 | 新风（空气处理）机组电机更换 | 台 | 1 | 6200 | 国标、与新风（空气处理）机组配套 |
| 3 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 1100 | FP34 |
| 4 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 1300 | FP68 |
| 5 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 2000 | MFP68 |
| 6 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 2700 | FP85 |
| 7 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 3500 | MFP85 |
| 8 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 3600 | FP102 |
| 9 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 2000 | FP136 |
| 10 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 3800 | MFP136 |
| 11 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 2200 | MFP170 |
| 12 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 4200 | MFP204 |
| 13 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 4300 | MFP238 |
| 14 | 阀门更换（含保温） | 个 | 1 | 1500 | DN80 |
| 15 | 阀门更换（含保温） | 个 | 1 | 2600 | DN100 |
| 16 | 阀门更换（含保温） | 个 | 1 | 3400 | DN200 |
| 17 | 平衡阀更换（含保温） | 个 | 1 | 2200 | DN80 |
| 18 | 平衡阀更换（含保温） | 个 | 1 | 5400 | DN100 |
| 19 | 平衡阀更换（含保温） | 个 | 1 | 7700 | DN200 |
| 20 | 冷却塔电机更换 | 台 | 1 | 6500 | YLZ160M2-8（8P-5.5KW） |
| 21 | 冷却塔减速器更换 | 台 | 1 | 5600 | YPJ-8方形 |
| 22 | 冷却塔填料更换 | M³ | 1 | 650 |  |
| 23 | 镀锌管更换（含保温、管件） | 米 | 1 | 400 | DN80-100 |
| 24 | 风管更换（含保温） | ㎡ | 1 | 280 | δ=0.8mm优质镀锌钢板 |

（注：承诺以此价格表单价*折扣提供给采购人,另不再收取任何其他费用。）

4、验收：空调风管（内壁、出风口散流器）专业清洗维修保养服务和空调循环水管等的专业清洗及水处理维修保养服务，必须通过第三方机构检测并出具检测合格报告。

5、服务期：合同签订之日起1年。

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标人业绩 | 供应商具有2022年1月1日起中央空调末端等设备清洗服务项目业绩的，每提供一个证明材料得0.5分，最多得2分。 业绩证明材料：提供合同复印件，要求能反映评审因素；同一用户不重复得分。 | 2 |
| 技术响应情况 | 针对招标文件“第二章 采购内容及需求”中的项目情况及服务要求响应情况：完全满足的得30分，每负偏离1项扣1分，本项分数扣完为止。 备注：提供“技术响应表”针对以上条款进行点对点应答，采购需求中需要提供相应证明材料的必须提供，否则视作负偏离。 | 30 |
| 投标单位所具有的证书 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个证书复印件得1分，最高得3分 | 3 |
| 保养服务方案 | 对空调末端维护保养方案，0-5分 | 5 |
|  | 对设备清洗消毒服务方案，包含清洗消毒的实施方案、消毒工艺、计划周期、保障措施等，0-5分 | 5 |
|  | 对开机运行期间日常巡检，0-3分 | 3 |
|  | 对冷凝水、冷却水、风管检测服务方案，0-4分 | 4 |
|  | 月度维修、清洗资料收集整理等内容，0-4分 | 4 |
| 驻点服务承诺 | 根据驻点服务承诺情况综合评审，包括人员的配置、数量、资历、经验等。0-4分 | 4 |
| 项目实施人员素质情况 | 项目实施人员组成：人员专业配置合理、齐全，经验丰富、储备人员情况，0-4分 | 4 |
| 维保所需投入的设备 | 整个维保所投入的设备，如常规设备、应急设备等，0-4分 | 4 |
| 管理方案、内部考核制度 | 本项目的管理方案、内部考核制度等内容，0-4分 | 4 |
| 安全文明措施方案 | 维保方案中有安全文明措施的计划方案，0-2分 | 2 |
| 应急维保方案及响应时间 | 如发生应急维保事件，投标人提供备品备件及应急维保方案的合理性、可操作性及所需时间等内容。0-6分 | 6 |
| 报价 | 报价1（年度维保清洗费）： 价格评分将在报价1有效投标人范围内进行，最高得15分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价1得分=（评标基准价/投标报价）×15%×100 报价2（其它配件更换价格表） 价格评分将在报价2有效投标人范围内进行，最高得5分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价折扣为评标基准价，投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价2得分=（评标基准价/投标报价）×5%×100 | 20 |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 二、评标标准

1.该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会推荐得分排列前1名的投标人为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.4投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.5投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.6投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.7报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.8投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9投标人提供虚假材料投标的；

4.2.10投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.11投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.12投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.13法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次采购活动，重新开展采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展采购活动。

7.3采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展采购活动。

7.4采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

（最终按实际中标情况）

甲方： 杭州市第三人民医院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经杭州市第三人民医院   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，就      项目（项目编号：     ）约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、合同时间

合同期：合同期自签订之日起一年（或自    年  月  日至   年  月  日）。

二、服务内容

医院楼内新风及空调机组（表冷器、积水盘、水过滤器、送回风口、回风过滤网）。

空调末端机组（表冷器、积水盘、水过滤器、送回风口、回风过滤网）。

冷却塔。

风机盘管（表冷器、积水盘、水过滤器、送回风口、回风过滤网）。

板式热交换器进行年度清洗维修保养服务（含部分设备材料更换费用和应急抢修人工费用）。

空调风管（内壁、出风口散流器）。

专业清洗维修保养服务（必须通过第三方机构检测并出具检测报告，检测费用包括在报价内）。

空调循环水管等的专业清洗及水处理维修保养服务（必须通过第三方机构检测并出具检测报告，检测费用包括在报价内）。

三、付款方式

1、本次项目合同总价为大写人民币            （￥    元）：

本项目为年度维保清洗，合同总价包括空调末端维保、清洗等所需的材料费、药剂费、常用维修配件费、人工费用（包括24小时驻点人员以及正常作业所需的一切人员工资、奖金、超时和法定节假日加班费、夜餐费、民工工伤保险费、危险作业意外伤害保险费、人身意外险、高温费、食宿费、差旅费、交通费、通讯费、社会保险、公积金等费用和补贴）、服装费用、运输费、安全保障费用、教育培训费用、企业管理费、规费、税金、利润等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

2、付款方式：按季度付款，结合《空调末端清洗维护考核表》（详见附件   ）考核结果，每季度乙方提供月度详细工作计划及每月维修、清洗、投药等工作资料并按分类装订成册，附在等额有效的发票后面上交甲方，经甲方核对无误后按照合同约定的条件予以付款。

除本合同另有约定的外，为实现甲方全部合同要求，甲方无需再支付任何费用。甲方未收到发票或乙方提供的发票不符合甲方要求的，甲方有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，且不承担延迟付款责任。

3、在甲方支付货款前，双方对本合同的履行或部分履行存有争议的，甲方有权中止支付对应货款且不构成违约；待争议解决后，按双方协商结果支付。

4、乙方所承担的违约责任所对应的金额，甲方可直接从合同价款中扣除，乙方应按照扣款后的金额开具符合甲方要求的正式税务发票，甲方亦可另行向乙方主张要求支付。

四、服务要求

1、维护维修配件

1.1乙方在实际维护中需要提供常用维修配件，以实际需要为准，其费用应包含在合同总价中，甲方不额外支付费用。常用维修配件清单如下：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风口更换 | ㎡ | 国标、ABS |
| 2 | 圆形散流器更换 | ㎡ | 国标、ABS |
| 3 | 方形散流器更换 | ㎡ | 国标、ABS |
| 4 | 滤网更换 | ㎡ | 国标 |
| 5 | 风机盘管电机更换 | 台 | YSK50-4-14双轴 |
| 6 | 风机盘管风机更换 | 套 | SYP145/190J |
| 7 | 镀锌管更换（含保温、管件） | 米 | DN20-40 |
| 8 | 冷凝水管更换（含保温、管件） | 米 | φ25/UPVC |
| 9 | 冷凝水管更换（含保温、管件） | 米 | φ32/UPVC |
| 10 | 冷凝水管更换（含保温、管件） | 米 | φ40/UPVC |
| 11 | 冷凝水管更换（含保温、管件） | 米 | φ50/UPVC |
| 12 | 阀门更换（含保温） | 个 | DN20 |
| 13 | 不锈钢软管更换（含保温） | 个 | DN20/200 |
| 14 | 房间温度控制器更换 | 个 | CKN101AF |
| 15 | 电动二通阀更换（含保温） | 个 | CKF7320T-16C |
| 16 | 电动三通阀更换（含保温） | 个 | CKF3320T-16C |
| 17 | 接水盘更换（含保温） | 个 | 1240*240 |
| 18 | 压力表更换（含不锈钢缓冲管、铜表阀） | 个 | Y100/1.6MPa/1.6 |
| 19 | 风机盘管电容器更换 | 个 | 2.5µf |
| 20 | 交流接触器更换 | 个 |  |
| 21 | 热继电器更换 | 个 |  |
| 22 | 冷却塔传动皮带更换 | 支 | 2515C |
| 23 | 冷却塔补漏 | ㎡ |  |
| 24 | 冷却塔布水器更换 | 套 |  |

注：如常用维修配件清单内的配件出现缺货或无法及时供应的情况，乙方应更换同档次或更优质产品，甲方不另支付费用，并经由甲方同意后方可更换。

1.2 如需更换常用维修配件清单以外的其他维修配件，乙方应先提交维修方案及价格，经甲方审核并认可后方可采购并组织施工。其材料费单价按下表“其它配件更换价格表”收取，甲方单独支付乙方的费用。

其它配件更换价格表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌管更换（含保温、管件） | 米 | 1 | 800 | DN150-200 |
| 2 | 新风（空气处理）机组电机更换 | 台 | 1 | 6200 | 国标、与新风（空气处理）机组配套 |
| 3 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 1100 | FP34 |
| 4 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 1300 | FP68 |
| 5 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 2000 | MFP68 |
| 6 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 2700 | FP85 |
| 7 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 3500 | MFP85 |
| 8 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 3600 | FP102 |
| 9 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 2000 | FP136 |
| 10 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 3800 | MFP136 |
| 11 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 2200 | MFP170 |
| 12 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 4200 | MFP204 |
| 13 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 4300 | MFP238 |
| 14 | 阀门更换（含保温） | 个 | 1 | 1500 | DN80 |
| 15 | 阀门更换（含保温） | 个 | 1 | 2600 | DN100 |
| 16 | 阀门更换（含保温） | 个 | 1 | 3400 | DN200 |
| 17 | 平衡阀更换（含保温） | 个 | 1 | 2200 | DN80 |
| 18 | 平衡阀更换（含保温） | 个 | 1 | 5400 | DN100 |
| 19 | 平衡阀更换（含保温） | 个 | 1 | 7700 | DN200 |
| 20 | 冷却塔电机更换 | 台 | 1 | 6500 | YLZ160M2-8（8P-5.5KW） |
| 21 | 冷却塔减速器更换 | 台 | 1 | 5600 | YPJ-8方形 |
| 22 | 冷却塔填料更换 | M³ | 1 | 650 |  |
| 23 | 镀锌管更换（含保温、管件） | 米 | 1 | 400 | DN80-100 |
| 24 | 风管更换（含保温） | ㎡ | 1 | 280 | δ=0.8mm优质镀锌钢板 |

按单价*折扣     %执行，服务期内根据实际发生的数量基准单价按实结算。

3、应急维修

如发生紧急、突发的维修事件即应急维修，乙方应在__分钟内响应，__小时内提交维修方案，__小时内完成维修；特殊情况按照与甲方协商的时间内完成维修，应急维修人工费包含在合同总价中。

4、对清洗施工人员的要求

- 专业清洗机构应具有工程技术、空调通风、仪器仪表等专业及技术工人配套的技术人员队伍。从事集中空调通风系统消毒作业的机构还应有消毒技术人员。

- 员工在现场施工，要求着装统一，佩带胸卡，违规人员不许上岗。

- 员工在施工现场，禁止大声喧哗、嬉戏、打闹。

- 员工在施工现场，要求设备码放整齐，工具不乱丢、乱放。

- 员工在施工现场，必须使用礼貌用语。

- 员工在施工现场施工完毕后，必须保持原有工作环境的洁净。

- 员工在暂时离开工作现场时必须先向带班组长请示。

- 员工在施工现场，不得乱走、乱串、闲聊。员工在现场施工时，不允许移动客户的物品，如果非要移动的时候必须让施工监理和保安在场时才能移动。

- 员工在施工现场，严禁吸烟、不可随地吐痰。

- 员工在施工现场绝对禁止因任何理由与客户发生争吵、事件，违规人员开除工职。

5、施工安全注意事项

- 施工前必须事先查看现场，对施工范围内客户的所有物品进行必要遮拦，绝对不允许发生任何原因的，客户财务的损伤及丢失现象。

- 用电源时要分清零、火、地线，防止设备漏电伤人。

- 一个人上梯子时，小心不要拿过重或过大的设备。如果感到一个人不能完成时，必须要有人去扶梯子，操作人员绝对禁止任何原因发生工具高空坠落现象。

- 绝对禁止乙方人员与任何人发生口角、打斗等一切不愉快事件发生。严格现场劳动纪律，有错必罚。

6、高空作业注意事项

- 使用梯子工作的高度在2.5米左右，如遇到高于2.5米的地方，人员要使用工具时，防止重心偏移，同时梯子必须有人扶着。在4米以上的高度就要使用自动升降车或搭棚架，但使用时要注意高度，防止碰到天花板及消防喷淋头和感应器。

- 移动棚架或升降车时，工作平台上禁止有人员停留，且停放位置的地面平整，禁止在坡度高的地方搭棚架或开升降车。

7、其它

- 确保要清洗系统的所有部件均满足有关标准的要求，完工时所有部件都必须安放回清洁工作开始前记录下来的位置；此外及时记录原有的损伤或清洗过程中发现的老化以及需修理的部件并呈交业主，如果是乙方造成的系统或设备损坏要无条件进行原状和原质量恢复，不能自行修复的要作相应赔偿。

- 乙方可通过空调系统不同部位的作业出入口进出人力和机械，进行相应的清洁与检查工作。必要时可拆卸部分风口，完工后要及时恢复，保证第二天系统的正常工作（风管上新开的作业出入口恢复时要求做成可拆卸式、密封性能好，为日后清洗提供方便）。

- 要保证所用消毒剂的安全性能，严格控制异味，并需有相关部门的认证或测试报告书等。

- 保护性覆盖：对作业区进行干净的、保护性的覆盖（如使用塑料布覆盖室内地板、设备及办公用具）等。

- 隔离拆卸：在移动或拆卸隔离物之前，应对其内表面进行湿式擦拭或用抗菌空气过滤真空装置清扫。

设备保护：对真空吸尘装置和空气负压机的运输和存放进行保护。所有从室内进入通风系统的工具、设备及部件应进行湿式擦拭，并用装有抗菌空气过滤器的吸尘器进行清洗。

- 其他要求：

1、乙方每次维修需建档，详细记录以下内容：故障情况、故障引起原因、部件损坏情况、部件来源情况、维修费用、维修时间等。

2、乙方每次维保结束，甲方将进行验收。甲方每季度对乙方进行考核：《空调末端清洗维护考核表》，根据考核评分结果进行扣罚。扣罚标准为考核分在95分（含）以上该项目全额支付；考核分在95分以下的，每下降1分，支付费用相对扣除应付款项的1%，以此类推，扣完为止。

3、在设备移交给甲方前，乙方须将所有设备全部进行一次维保，保证设备完好，正常运行。

4、在维保过程中，乙方须对安全生产全权负责。乙方日常操作管理及维保服务时间为24小时。如有机组发生故障时，乙方需在发生故障后__分钟内派维修小组到达甲方处提供服务，检查故障后__小时内提出修复方案并报甲方同意，一般故障在__小时内修复完毕。

5、乙方须加强机组的日常维护，避免机组在正常使用情况下发生重大故障，如出现重大故障服务乙方须承担给甲方造成的损失并及时做出维修保证甲方的正常工作。在技术方案中需详细描述防止重大故障出现的措施及保证。

6、乙方对医院中央空调通风系统清洗消毒时必须严格执行杭州市第三人民医院《医院集中空调通风系统清洗消毒标准操作规程》。

7、乙方应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于乙方管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

8、维修时所需的零配件必须采用由相关设备制造厂商生产或经原厂授权的配件生产企业生产、未经使用的新材料，材料必须从正规途径获取（原厂已不存在的，必须采用同等级或以上的品牌的产品）。乙方需取得相关设备制造厂商或授权维修商出具的针对该项目能稳定提供合格零配件长期供货意向书，保证维修配件的质量可靠及兼容性。

9、本项目提供驻点服务，乙方须派足够数量、满足要求的具有相关服务资历、具有相关设备日常操作、维保经验的人员进行驻点服务，负责设备日常操作并及时联系处理设备运行过程中的突发情况，保持与甲方的充分沟通。乙方提供7*24小时驻点服务，须安排白天    位维保人员、夜间    位维保人员，维保服务人员食宿自理，驻点服务人员保持24小时通讯畅通，接到故障报修电话后___分钟内必须赶到现场处置，特殊情况需要增派人员的费用无需额外支付。非重大故障两个小时内修复。遇到重大故障48小时内修复，若48小时内不能修复则甲方有权选择其他维保单位进行修复，费用在乙方合同款中扣除，乙方应无条件接受。

六、其他

1、不可抗力：如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

2、转让和分包：未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

七、违约纠纷处理

1、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。若双方不能通过友好协商的方式加以解决，任何一方可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，协议其它事项和条款仍应继续履行。

2、未经甲方同意，乙方不得在任何时期擅自更换项目负责人和服务人员，如经甲方同意更换的，必须确保项目人员的数量和水平与招、投标文件一致，否则甲方有权单方解除本合同，并要求乙方支付合同总价的20%作为违约金。如该违约金不足以弥补由此所造成的甲方全部损失（该全部损失包括但不限于直接损失、间接损失和甲方因维权而产生的诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、公证费、执行费等一切损失），乙方应予补足。

3、因乙方原因造成甲方设施设备等不能正常运行或酿成重大事故（正常工作日使用中断一天或一天以上）的，甲方有权单方解除本合同，乙方应承担全部法律责任，向甲方支付金额为合同总价的30%的赔偿金。如该违约金不足以弥补由此所造成的甲方全部损失（该全部损失包括但不限于直接损失、间接损失和甲方因维权而产生的诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、公证费、执行费等一切损失），乙方应予补足。

4、由于乙方管理或安全措施不力、提供配件质量问题等乙方原因造成周边环境破坏或事故（如甲方、乙方及第三方的人身伤害、死亡或财产损失的）的责任和因此发生的费用，由乙方承担。其中，如因此造成甲方损失的，乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金，如该违约金不足以弥补因此所造成的甲方全部损失（该全部损失包括但不限于直接损失、间接损失和甲方因维权而产生的诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、公证费、执行费等一切损失），乙方应予补足。

5、因乙方原因，乙方未在规定时间内响应或完成服务的，每超时1次，乙方须承担500元作为违约金。超时累计超过3次的，甲方可单方解除本合同，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金，如该违约金不足以弥补因此所造成的甲方全部损失（该全部损失包括但不限于直接损失、间接损失和甲方因维权而产生的诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、公证费、执行费等一切损失），乙方应继续补足。

6、未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务，否则，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金，如该违约金不足以弥补由此所造成的甲方全部损失（该全部损失包括但不限于直接损失、间接损失和甲方因维权而产生的诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、公证费、执行费等一切损失），乙方应予补足。

7、除本合同另有约定的外，乙方未按照本合同约定履行其义务的，应向甲方支付本合同总价的15%作为违约金；如该违约金不足以弥补甲方因此所遭受的全部损失（该损失包括但不限于直接损失、间接损失以及甲方因维权而产生的诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、公证费、鉴定费和执行费等一切损失），乙方应予补足。

八、合同生效

1．本合同一式    份，甲方执     份，乙方执   份。

2．与本合同有关的招标书、投标书等相关采购文件作为本合同的组成部分，同样具有法律效力，需综合解释、相互补充。

| 甲 方： | 乙 方： |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 法人或授权代表： | 法人或授权代表： |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 开 户 行： | 开 户 行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 电 话： | 电 话： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

- 第六部分  应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

目录

（1）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函…………………（页码）

（2）联合协议（如适用）…………………………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

- 一、 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

- 二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

- 三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 商务技术文件部分

目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单…………………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2交纳采购代理服务费承诺书；

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:。

投标人名称(电子签名/公章)：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：，所在单位：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：，所在单位：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

- 三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

- 四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第页 |

注：按本格式和要求提供。

- 五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

- 六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

- 七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称(电子签名/公章)：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）交纳采购代理服务费承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

| 投标总价（年度维保清洗费） | 小写： 大写： |
| --- | --- |

投标人名称(电子签名/公章)：

日期：   年   月   日

- 二、投标报价明细表

项目名称：

采购编号：

元人民币

附表1年度维保清洗费

| 序号 | 服务内容 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | .... |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

附表2其它配件更换价格表（不计入总价中）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 折扣 （%） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌管更换（含保温、管件） | 米 | 1 | 800 |  | DN150-200 |
| 2 | 新风（空气处理）机组电机更换 | 台 | 1 | 6200 |  | 国标、与新风（空气处理）机组配套 |
| 3 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 1100 |  | FP34 |
| 4 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 1300 |  | FP68 |
| 5 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 2000 |  | MFP68 |
| 6 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 2700 |  | FP85 |
| 7 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 3500 |  | MFP85 |
| 8 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 3600 |  | FP102 |
| 9 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 2000 |  | FP136 |
| 10 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 3800 |  | MFP136 |
| 11 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 2200 |  | MFP170 |
| 12 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 4200 |  | MFP204 |
| 13 | 风机盘管更换 | 台 | 1 | 4300 |  | MFP238 |
| 14 | 阀门更换（含保温） | 个 | 1 | 1500 |  | DN80 |
| 15 | 阀门更换（含保温） | 个 | 1 | 2600 |  | DN100 |
| 16 | 阀门更换（含保温） | 个 | 1 | 3400 |  | DN200 |
| 17 | 平衡阀更换（含保温） | 个 | 1 | 2200 |  | DN80 |
| 18 | 平衡阀更换（含保温） | 个 | 1 | 5400 |  | DN100 |
| 19 | 平衡阀更换（含保温） | 个 | 1 | 7700 |  | DN200 |
| 20 | 冷却塔电机更换 | 台 | 1 | 6500 |  | YLZ160M2-8（8P-5.5KW） |
| 21 | 冷却塔减速器更换 | 台 | 1 | 5600 |  | YPJ-8方形 |
| 22 | 冷却塔填料更换 | M³ | 1 | 650 |  |  |
| 23 | 镀锌管更换（含保温、管件） | 米 | 1 | 400 |  | DN80-100 |
| 24 | 风管更换（含保温） | ㎡ | 1 | 280 |  | δ=0.8mm优质镀锌钢板 |

投标人名称(电子签名/公章)：

日期：   年   月   日

- 三、交纳采购代理服务费承诺书

交纳采购代理服务费承诺书

浙江豪圣建设项目管理有限公司：

我公司在你公司组织的    （采购人）    （项目名称）    （项目编号）的招标中若获中标，我公司保证在收到你公司通知后按采购文件中前附表的规定，向你公司即浙江豪圣建设项目管理有限公司支付采购代理服务费（户名：浙江豪圣建设项目管理有限公司；开户：上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行；账号：95160154800000653）。

特此承诺。

投标人全称（盖单位公章）：

日期：  年  月  日

附件

附件1：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）