宁波市智能制造示范性区域中心-西片区乐享生活区及周边配套建设工程空气源设备采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBXH-CG-2025-008

采 购 人：浙江象山临港控股集团有限公司

代理机构：宁波信禾工程管理咨询有限公司

编制日期：2025年7月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“资格文件”、“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

3、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在乐采云平台，供应商应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  评标办法及标准	13

第四章  采购合同样本	22

第五章  招标内容与技术需求	43

第六章  商务条款	64

第七章  附件	65

- 第一章  招标公告

发布日期：2025年7月10日

项目概况

宁波市智能制造示范性区域中心-西片区乐享生活区及周边配套建设工程空气源设备采购的潜在供应商应按本公告第三条的要求获取招标文件，并于2025年8月4日10:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBXH-CG-2025-008

项目名称：宁波市智能制造示范性区域中心-西片区乐享生活区及周边配套建设工程空气源设备采购

预算金额（元）：3012432

最高限价（元）：3012432

采购需求：

标项目一：

标项名称: 宁波市智能制造示范性区域中心-西片区乐享生活区及周边配套建设工程空气源设备采购

数量:1

预算金额（元）: 3012432

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：宁波市智能制造示范性区域中心-西片区乐享生活区及周边配套建设工程的空气源采购，详见“第五章 招标内容与需求”。

备注：详细采购需求见本公告附件

合同履约期限：合同签订完毕并收到采购人书面通知书后30天内进行供货，并配合总包单位进行安装调试，完成本项目设备验收。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025年7月10日至2025年7月18日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

方式：投标人登录乐采云平台（www.lecaiyun.com）的注册账号后，进入乐采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

投标人只有在“乐采云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。 通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件，不得就采购文件提出质疑投诉，未按规定获取招标文件者的投标将被拒绝。

注：请投标人按上述要求获取采购文件，如未在“乐采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年8月4日10:00（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

开标时间：2025年8月4日10:00（北京时间）

开标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用；（2）标前准备：完成CA数字证书办理。因未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担；（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标；（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标；（5）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）；（6）供应商（供应商）可对一个标项或多个标项同时投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：浙江象山临港控股集团有限公司

地    址：象山县城东工业园映玉路58号

项目联系人（询问）：史宏飞

项目联系方式（询问）：0574-65008980

2.采购代理机构信息

名    称：宁波信禾工程管理咨询有限公司

地    址：象山县丹西街道来薰路478号二楼

传    真：0574-65005173

项目联系人：吴程瑶

项目联系方式：0574-65005173、15058432342

3.同级政府采购监督管理部门

名称：象山县财政局政府采购管理办公室

地址：象山县丹西街道丹峰西路163号

传真：/

联系人：林先生

监督投诉电话：0574-65753557

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com//），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指浙江象山临港控股集团有限公司。

2、“代理机构”系指宁波信禾工程管理咨询有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、验收以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指象山县财政局政府采购管理办公室。

7、“▲”系指实质性响应条款。

8、合格的投标货物或服务：

8.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，供应商应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

8.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

8.3供应商应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。

9、本项目合格的货物来源：国内。

▲三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、本项目投标报价（综合单价）包括但不仅限于设备采购、运输、保险、装卸车、保管、预埋、安装、检测（含第三方检测）、墙面开孔（如有）、施工总承包配合费（2.5%）、验收（首次验收费用由采购人承担，如若首次验收未获通过，则第二次开始直至验收合格所产生的所有费用均由供应商承担）、售后服务、保管及质保期内所产生的费用、利润、税费等完成本项目所需的全部费用。供应商在投标时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其它费用。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、商务条款响应表；

B6、技术条款响应表；

B7、拟派项目负责人及主要成员配备情况表；

B8、拟投入本项目设备情况表；

B9、项目业绩表；

B10、第三章“评标办法及标准”中“商务分”要求提供的资料（如有需提供）；

B11、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

▲“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函；

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

▲九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：              “电子备份投标文件”            ；

（2）采购编号：             NBXH-CG-2025-008                  ；

（3）项目名称： 宁波市智能制造示范性区域中心-西片区乐享生活区及周边配套建设工程空气源设备采购 ；

（4）所投子包（如有多个子包须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：

▲（1）电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

（2）电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。

方式一：现场递交方式，供应商可安排授权代表在投标截止时间前将电子备份投标文件送至开标地点：象山县公共资源交易中心四楼（象山县象山港路300号四楼开标大厅）。投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。

方式二：邮寄送达，送达地址：宁波信禾工程管理咨询有限公司（象山县丹西街道来薰路478号二楼），联系方式：吴程瑶0574-65005173。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：147236977@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（2）开标时间后半小时内供应商可以登录乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与乐采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商代表查验投标文件密封情况；确认无误后按照供应商提交投标文件的先后顺序，开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读供应商名称，并做开标记录；

（6）第一阶段开标记录签字确认；

（7）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（8）第一阶段开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在乐采云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；

（3）按第一阶段开标顺序在乐采云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在乐采云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

3、特别说明：乐采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用乐采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至乐采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在乐采云平台，供应商应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

▲十六、预算价

1、本次公开招标设有预算价：人民币3012432元；投标报价超过预算价的，投标无效。

十七、招标代理服务费

1、本项目招标代理费参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件规定的货物招标费率标准，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取招标代理服务费。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波信禾工程管理咨询有限公司

开户银行：浙江泰隆商业银行宁波象山支行

银行账号：33030170201000004305

十八、特别说明

- 1、本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

- 1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

- 1.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 1.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 1.2中小企业参加政府采购活动，应当出具本文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 1.3采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 1.4 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见本招标文件附件）。

- 1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。本次评标将对满足招标文件第二章第十八条第1、2、3款要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一子包投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2乐采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）乐采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |
| 2 | 本项目不接受联合体投标。 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录（重大税收违法失信主体），通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”， 并提供社保部门出具的供应商单位近六个月任意一个月为授权代表缴纳社保的证明复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 资格文件、商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 资格文件、商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 |
| 5 | 对同个子包不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 （6）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号9在乐采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

采购编号：NBXH-CG-2025-008

| 评审项 | 内容 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术商务分60分 | 技术指标 | 各项技术指标均达到招标文件要求，得8分；标注“★”的指标不允许偏离；标注“▲”的指标每负偏离一条扣2 分，其他一般条款每负偏离一条扣 1 分，当扣减至 0 分时作无效标处理。 | 8 |
|  | 体系认证 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，且上述证书认证范围包含空气能热泵设备。（全有的得1分，不齐的不得分） （注：提供相关证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询结果截图，否则不得分。） | 1 |
|  | 认证证书 | 所投产品具有有效的节能产品认证证书得1分。 （注：提供相关证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询结果截图，否则不得分。） | 1 |
|  | 供货方案 | 评标委员会根据供应商提供的供货方案进行评议（6分） 供货期优于招标文件要求、交货方式切合实际需求、供货保障流程设计合理，能确保供货的得6-4分； 供货期限满足招标文件要求、交货方式有缺漏、部分细节有待补充基本能确保供货的得3.9-2分； 供货方案基本满足招标文件要求，但实际操作存在延迟交货风险的得1.9-1分；无相应内容的不得分。 | 6 |
|  | 项目状况、实施计划 | 供应商分析招标内容的实际现状、项目的实施计划，针对性、操作性强，计划安排科学合理等方面内容进行评议（5分）： 对本项目现状了解透彻，具有较强针对性和操作性的得5-3分； 对本项目现状基本了解，但略有瑕疵的得2.9-2分； 对本项目现状有所了解，但内容不完善的得1.9-1分；无相应内容的不得分。 | 5 |
|  | 安装、调试、验收方案和措施 | 根据供应商所提供的安装、调试、验收方案和措施：评标委员会根据方案和措施的科学有效性、优劣情况进行综合打分(6分） 安装、调试、验收方案完整，能提供详细的安装人员配置、调试方案得6-4分； 安装、调试、验收方案中涉及安装人员配置、调试方案，但内容笼统细节不完善，得3.9-2分； 安装、调试、验收方案不完整有缺漏的得1.9-1分；无相应内容的不得分。 | 6 |
|  | 安全、应急方案 | 根据供应商提供的安全教育、安全责任分配、突发应急方案等进行评议（5分） 方案完整合理，安全教育完整，安全责任分配合理，有完整的突发应急状况处理措施得5-3分； 方案完整基本合理但有细节欠缺，安全教育较完整，安全责任分配比较合理，突发应急状况处理措施合理得2.9-2分； 方案完整不完整、安全责任分配不合理，安全教育不完整、突发应急状况处理措施不合理得1.9-1分。无相应内容的不得分。 | 5 |
|  | 售后服务 | 售后服务方案（包括但不限于服务响应时间、技术支持等）（5分）： 方案完整合理、保修范围完全覆盖本项目内容、响应迅速、技术支持强大，投标人具有涉及到本项目所采购设备的备品备件库与零配件的供应保障措施得5-3分； 方案基本完整但有细节部分欠缺、响应备品备件库不齐、技术人员实力略有欠缺，响应及时性较差，措施保障能基本满足项目采购需求得2.9-2分； 方案不完整、无法提供备品备件库、措施保障有欠缺得1.9-1分。无相应内容的不得分。 | 5 |
|  | 质保期 | 质保期（2分）：所投品牌空气源整机质保期满足招标文件要求的不得分，质保期在招标文件要求的基础上每增加1年得1分，满分2分。 注：投标人须在投标文件中承诺中标后提供空气源制造商质保服务，未提供承诺书的不得分。 | 2 |
|  | 培训方案 | 培训方案（包括但不限于详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）（5分）： 培训时间安排合理、培训内容涵盖本次设备所需技术需求、培训方式多样的得4-3分。 培训时间安排基本可行但细节部分欠完整、培训内容基本可覆盖本次设备所需技术需求的得2.9-2分。 培训时间安排与本项目实际操作不合理、培训内容有欠缺的得1.9-1分。 无此项内容或完全不符合要求的不得分。 | 5 |
|  | 重点难点分析 | 评委依据供应商对本项目建设技术重难点分析的准确性，以及针对系统建设技术难点所提合理化措施的可行性进行综合评议（4分）： 对项目建设技术重难点分析精准，提出的合理化措施切实可行、科学合理的得4-3分； 基本理解项目，技术重难点分析存在部分偏差，合理化措施具备一定可行性但不够完善的得2.9-1分； 对项目建设理解不足，技术重难点分析不准确，合理化措施缺乏可行性或未提出有效措施的得1.9-1分； 无此项内容或完全不符合要求的不得分。 | 4 |
|  | 工期管控 | 根据供应商提供的有保障工程进度的具体可行措施，针对本项目的施工进度计划和各阶段进度的保证措施进行评议： 内容全面，可行性强，针对性强的：5-3分； 合理，内容有缺失，可行性较强，针对性较强的：2.9-2分； 内容缺失较多，可行性一般，针对性一般的：1.9-1分；未提供不得分。 | 5 |
|  | 安全文明施工措施 | 根据供应商提供的安全文明施工措施进行评议： 安全文明施工措施完善，符合相关要求，得5-3分； 安全文明施工措施基本完善，得2.9-2分； 安全文明施工措施不完善，得1.9-1分；未提供不得分。 | 5 |
|  | 业绩 | 投标人2022年1月1日起至今承接的同类项目业绩情况：有空气能热水器项目每个得1分，满分2分。 （注：投标文件中提供合同复印件加盖公章，未提供合同的不得分。） | 2 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                    年  月  日

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本次公开招标设有预算价子：人民币3012432元；投标报价超过预算价的，投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号3-序号4在乐采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

采购编号：NBXH-CG-2025-008

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分40分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值10% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分40分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×40%×100 |  |
| 报价得分（40分） |  |  |

- 第四章  采购合同

招标编号：NBXH-CG-2025-008

项目名称：宁波市智能制造示范性区域中心-西片区乐享生活区及周边配套建设工程空气源设备采购

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

- 乙双方根据NBXH-CG-2025-008宁波市智能制造示范性区域中心-西片区乐享生活区及周边配套建设工程空气源设备采购公开招标的结果，签署本合同。

一、采购清单及技术参数

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 产地品牌 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

备注：表中数量为暂定数量，最终以实际供货数量为准，按实结算。

二、合同金额

2.1本合同为单价固定，总价按实可调合同。

2.2 本合同金额为（大写）：_____________________元（￥_______________元）人民币。

2.3本合同金额包括但不仅限于本项目投标报价（综合单价）包括但不仅限于设备采购、运输、保险、装卸车、保管、预埋、安装、检测（含第三方检测）、墙面开孔（如有）、施工总承包配合费（2.5%）、验收（首次验收费用由采购人承担，如若首次验收未获通过，则第二次开始直至验收合格所产生的所有费用均由供应商承担）、售后服务、保管及质保期内所产生的费用、利润、税费等完成本项目所需的全部费用。供应商在投标时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其它费用。

2.4综合单价合同期内不作调整。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1履约保证金金额：合同总价的1%。

6.2履约保证金形式：支票、汇票、本票或银行、担保机构出具的保函、保险保单（银行、担保企业按市、县政府相关规定执行），保函形式出具的履约担保须经甲方确认。

6.3履约保证金提交时间：支付预付款前。

6.4履约保证金退还时间：待供货完成且终验合格后退还。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到需方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应；

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1质量保证期：项目整体验收合格后     个月。

九、交货期和交货地点

9.1交货时间：合同签订完毕并收到采购人书面通知书后30天内进行供货，并配合总包单位进行安装调试，完成本项目设备验收。

9.2交货及安装地点：象山县项目实施现场（甲方指定地点）

十、付款方式

10.1合同签订后，接采购人通知进场前支付合同金额的40%作为预付款，同时中标人向采购人提交同等金额的预付款保函。

10.2主设备到场后，经采购人确认后支付合同总金额的70%；

10.3终验验收合格并经采购人确认后支付合同总金额的100%（同时退回预付款保函）。

注:中标人提供13%的增值税专用发票，如税率低于13%，采购人有权从款项中扣除税差部分。

十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；首次验收费用由甲方承担，如若首次验收未获通过，则第二次开始直至验收合格所产生的所有费用均由乙方承担。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4乙方提供的产品不符合采购文件上的技术规格要求、乙方投标文件响应的，甲方有权拒收该产品，如乙方拒绝更换，甲方可扣除乙方提交的履约保证金作为违约金，同时甲方有权单方解除合同，造成甲方损失的，乙方还应按实际损失情况承担赔偿责任。如乙方愿意更换，但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。

15.5由于乙方所提供的产品质量不合格给甲方或第三方造成人身财产损失的，乙方承担全部赔偿责任。

15.6 乙方明确表示不履行或实质上已停止履行合同其他义务的，按签约合同价的20%向甲方支付违约金，同时甲方有权单方解除合同，造成甲方损失的，乙方还应按实际损失情况承担赔偿责任。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

16.4除非合同另有约定，不可抗力是指甲、乙双方都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力的事件，不可抗力可以包括（但不限于）下列情况：

（1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行动；

（2）叛乱、革命、暴动或军事政变或内战；

（3）暴乱、骚乱或混乱，但对于局限在乙方和乙方雇佣人员内部并且是由于从事本项目而发生的事件除外；

（4）核裂变、核聚变、核武器、核材料、核幅射及放射性污染；

（5）以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；

（6）自然灾害（地震、洪水、海啸、飓风、台风、火山活动等）。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报象山县政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.4 本合同正本一式    份，具有同等法律效力，甲方执    份、乙方    份。

甲方：                                     乙方：

法定代表人                                 法定代表人

或委托代理人：(签字或盖章)                 或委托代理人：(签字或盖章)

地址：                                     地址：

电话：                                     电话：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号：

签订地点：                                 签订日期：

第五章  招标内容与技术需求

前附表

| 序号 | 项目 | 招标需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 详见本章内容 |
| 2 | 单位及数量 | 详见本章内容 |
| 3 | 交付或者实施的时间和地点 | 详见本章内容 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见本章内容 |
| 5 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（如有） |
| 6 | 技术规格要求 | 详见本章内容 |
| 7 | 物理特性要求 | 详见本章内容 |
| 8 | 质量、安全要求 | （1）质量要求：符合国家验收规范（从高）一次性验收合格标准及相关部门验收合格。 （2）安全要求：合格。 |
| 9 | 服务标准、期限、效率 | 详见本章内容 |
| 10 | 验收标准 | 根据招标文件要求、供应商承诺及国家、浙江省、宁波市有关规定，配合省市未来社区创建验收，由采购人及相关部门进行验收。项目建设功能达到建设方案、采购文件及需求说明书，通过系统三方测试和第三方测评，相关问题已经得到解决，试运行期间系统运行稳定、可靠，相关培训已经组织，并经专家组验收评审通过。 |
| 11 | 现场踏勘 | 本项目不组织现场踏勘，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。勘察前后（至提交投标文件截止时间前），采购人不予接洽。 |
| 12 | 样品 | 无 |
| 13 | 核心产品 | 空气源 |
| 14 | 方案讲解演示 | 不组织 |

一、采购需求

- 采购内容

本项目采购内容包括但不限于提供空气源设备设备采购、运输、保险、装卸车、保管、预埋、安装、检测（含第三方检测）、墙面开孔（如有）、施工总承包配合费（2.5%）、验收（首次验收费用由采购人承担，如若首次验收未获通过，则第二次开始直至验收合格所产生的所有费用均由供应商承担）、售后服务、保管及质保期内所产生的费用、利润、税费等完成本项目所需的全部费用。

- 采购清单

| 序号 | 名称 | 具体参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气能热水器（储水罐+外机） | ★1、室外机在标准工况下： 额定制热量≥3600W；（提供中国能效备标识网备案查询截图）； ★2、COP值≥4.40；能效等级：1级（提供中国能效备标识网备案查询截图）； 3、电源规格：220V/50HZ； ★4、水箱容积：150L； ★5、水箱内胆：搪瓷内胆，外置盘管换热技术； ▲6、水箱电加热功率：≥2000W - 操控方式：线控 - 噪音≤50dB(A） 9、热交换器最大工作压力：≥4.5Mpa 10、安全保护：漏电保护、过载保护、电机过热保护； ▲11、制冷剂：R32或R410A ▲12、额定功率：≥818W；（提供中国能效备标识网备案查询截图）） 13、含控制系统； 14、含循环管路； 15、含泄压阀：不锈钢。 | 695 | 套 |  |
| 2 | 冷水管 | 1.DN20，不锈钢波纹管； 2.采用橡塑保温，厚度20mm。 | 1 | 批 |  |
| 3 | 热水管 | 1.DN20，不锈钢波纹管； 2.采用橡塑保温，厚度20mm。 | 1 | 批 |  |
| 4 | 阀门及管线等 | 1.包含过滤阀门等 2.包含电源线、预埋线管及信号线大约10米左右等 3.预埋套管3个 | 1 | 批 |  |
| 5 | 安装 | 1.辅料、开孔； 2.运费、搬运； 3.安装费； 4.检测费、税费等。 | 1 | 项 |  |
| 备注： - 上述技术参数中加★项均为核心参数，负偏离将导致投标无效。 |  |  |  |  |  |

- 技术要求

1.项目安装范围：

1.1采购人需把电源、冷热水管引至分户空气源水箱室外平台处范围内（最终位置由采购人确定，位置更换不作为项目变更条件，费用包含在合同价中，不单独增加费用）；

1.2釆购人应预留16A电源三孔插座及预留自来水管接驳口；

1.3设备如需另做基础，费用包含在合同价中，不单独增加费用；

1.4项目安装范围包括空气源热泵采购及安装、室外管路系统采购及安装(含管件及压力、通水、冲洗和消毒测试等)、阀门采购及安装、管道保温材料采购及安装(室外管道保温材料外包20mm厚橡塑保护)、控制系统（线控器安装在卫生间内）、配管配线等使整个空气源热泵热水系统达到良好使用功能所包含的一切设备、材料、附件辅材及安装等，同时包含对系统的深化设计。

1.5本招标项目中标人须及时跟进并配合、提供合理化建议。

1.6如有不明确，请投标人自行前往现场勘查，费用自理，具体以现场实地勘查情况为准。

1.7各投标人必须仔细查看建筑图，因室外平台大小可能不统一，各厂家规格不一致，以免安装产生问题，若投标人在投标时未考虑完善，导致后期所产生的一切责任及经济损失由投标人自行承担。

1.8本工程为室内装饰，如需委托土建总包单位代预埋的管路线工程量，由业主委托第三方审计单位审定，审定后的金额由中标单位直接支付给总包单位，此费用包含在本次报价范围。

2.安装要求

2.1每件产品应在明显的位置上固定铭牌，内容至少应包括：产品名称、型号、规格； 制造厂名称、商标；出厂日期、产品编号；主要参数等；接地标注必须清晰。

2.2提供系统调试和试运行记录、系统热性能检验记录、工程使用维护说明书。

2.3货到验收：产品的验收在交货现场进行，验收合格双方共同签署本次购销验收合格书。买方对供应商提交的货物依据样品（如有）、招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书与样品一致（如有）符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2.4工程验收按相关的国家标准、规范。

2.5投标人应认真阅读招标文件，根据实际情况及采购人对质量、工期的要求提出的技术方案，尤其室外平台摆放设备的位置，投标人须对工程现场进行踏勘，对建筑条件进行校核。

2.6技术培训

2.6.1.卖方应免费为买方技术人员和操作维修人员(不少于 2 人)进行技术培训，使其能熟悉本系统的工作原理、设备结构、性能，达到 熟练操作设备、排除一般性故障的水平。

2.6.2培训为现场培训，投标人应在投标文件的技术培训方案中提供完整的培训计划并取得买方的同意。

- 第六章  商务条款

| 内容 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 售后服务要求 | （1）保修期：本次招标设备整体质保期要求≥1年，时间自项目竣工验收通过后之日起。在质保期内，免收维护维修费、材料费等。 （2）质保期内任何因损坏被更换的零部件质保期自更换之日起12个月。 （3）售后服务 保修期内24小时售后服务电话响应，4小时内到达现场，2小时内解决故障。如2小时内未能解决故障，向采购人书面说明情况并提出解决方案。 |
| 交货期及交货地点 | 交货期：合同签订完毕并收到采购人书面通知书后30天内进行供货，并配合总包单位进行安装调试，完成本项目设备验收。 安装进度如因中标人原因造成延迟，每延迟一天，支付成交金额0.1%元/天违约金给采购人，上限不超过成交金额5%，由采购人从待付货款中扣除。累计延期达15天，采购人可解除本合同。如因采购人原因影响交货期及安装工期，不能作金钱索赔，交货期或安装工期按实际顺延。 交货地点：采购人指定地点。 |
| 项目质量保证要求 | （1）本项目所涉及的产品、设计、服务及工程均应符合采购文件以及国家相关标准和规定。 （2）中标人保证所供的产品必须是出厂原装合格产品，如发生所供产品与合同不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。 （3）工程质量要求：①质量要求：符合国家、浙江省、宁波市验收规范（从高）验收合格标准要求。②中标人必须严格按照施工图纸、采购人施工要求和国家颁发的规范、规程和标准进行施工，并服从采购人的管理。维修质量必须达到采购人要求。由施工质量引起的维修费由中标人负责。③由于中标人的原因使整个项目达不到质量、安全要求的，应承担相应的经济责任。 （4）安全要求：合同履约过程中，中标人须做好相应的安全保护措施，保证作业人员及过往行人和车辆的安全，由此产生的安全责任及费用均由中标人负责。 （5）中标人应确保空气源整体功能完整。 （6）中标人在进行施工时，按照相关规范要求要做到文明、安全施工；施工质量须符合本项目建设标准的要求。 |
| 履约保证金 | 履约保证金金额：合同总价的1%。 履约保证金形式：支票、汇票、本票或银行、担保机构出具的保函、保险保单（银行、担保企业按市、县政府相关规定执行），保函形式出具的履约担保须经甲方确认。 履约保证金提交时间：支付预付款前。 履约保证金退还时间：待供货完成且终验合格后退还。 |
| 付款方式和条件 | - 合同签订后，接采购人通知进场前支付合同金额的40%作为预付款，同时中标人向采购人提交同等金额的预付款保函。 - 主设备到场后，经采购人确认后支付合同总金额的70%； - 终验验收合格并经采购人确认后支付合同结算金额的100%（同时退回预付款保函）。 - 注:中标人提供13%的增值税专用发票，如税率低于13%，采购人有权从款项中扣除税差部分。 |
| 预付款保函 | （1）成交人在预付款拨付前向采购人提供预付款同等金额的预付款保函。 （2）其形式为银行、担保公司提供的保函、保险保单（银行、担保企业按市、县政府相关规定执行），保函形式出具的担保须经采购人确认。 |
| 验收要求 | （1）验收要求：货物的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。 （2）验收标准及依据：符合产品本身的规格和技术条件，并且按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范等、采购文件的各项要求以及供应商提供的投标文件、供应商和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 （3）技术资料要求：①包装和装箱的详细情况说明；②供应商应向采购人提供完整的技术资料1套（包括技术说明书、使用说明书、维修手册、安装维修手册、操作手册、常用易消耗品单价等）。 （4）验收费用：一次性验收合格的，验收费用由采购人承担，因一次性验收不合格需要重新验收的，后续产生的所有验收费用均由中标人承担。 |
| 运输及保管、保险 | （1）中标人负责根据本项目的安装地点，将设备材料送到现场过程中的全部运输； （2）包括装卸车、货物现场的搬运、设备的安装、调试等； （3）各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物； （4）货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕； （5）货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 |
| 安装调试 | （1）中标人负责到本项目的安装地点进行安装调试。 （2）中标人应提交详细安装进度表。 （3）中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。 （4）安装所需工具设施物料由自备、自费运到现场，完工后自费搬走。 （5）所使用的材料必须符合国家技术规范，材料需选用优质材料。 （6）所有供本工程使用的产品和配件均应符合国家相关标准。 （7）调试：按相关施工验收规范进行调试。 （8）设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由中标人负责，但必须在用户指定人员的参与下进行。响应采购文件中给出的具体安装和测试方法，在实际实施前必须先经用户方同意方可进行。 |
| 合同终止 | （1）中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前7天向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同。 （2）合同期间如出现下列情形之一的，一经发现采购人有权单方解除合同，并由中标人承担由此造成的一切损失及赔偿。 （2.1）采购文件中实质性条款未按投标承诺内容执行或不服从采购人要求。 （2.2）项目期间出现重大事故或造成严重社会负面影响。 |

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

正（副）本

宁波市智能制造示范性区域中心-西片区乐享生活区及周边配套建设工程空气源设备采购

采购编号：NBXH-CG-2025-008

子    包：（如有多个子包）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）

- B.商务和技术文件

封面

正（副）本

宁波市智能制造示范性区域中心-西片区乐享生活区及周边配套建设工程空气源设备采购

采购编号：NBXH-CG-2025-008

子    包：（如有多个子包）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

B1、投标书

致：宁波信禾工程管理咨询有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的宁波市智能制造示范性区域中心-西片区乐享生活区及周边配套建设工程空气源设备采购（采购编号：NBXH-CG-2025-008）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日          期：

B2、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3、法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加宁波市智能制造示范性区域中心-西片区乐享生活区及周边配套建设工程空气源设备采购，采购编号为NBXH-CG-2025-008，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日          期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的供应商单位近一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4、供应商一般情况

采购编号：NBXH-CG-2025-008

项目名称：宁波市智能制造示范性区域中心-西片区乐享生活区及周边配套建设工程空气源设备采购

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5、商务条款响应表

采购编号：NBXH-CG-2025-008

项目名称：宁波市智能制造示范性区域中心-西片区乐享生活区及周边配套建设工程空气源设备采购

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与商务条款逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

B6、技术条款响应表

采购编号：NBXH-CG-2025-008

项目名称：宁波市智能制造示范性区域中心-西片区乐享生活区及周边配套建设工程空气源设备采购

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B7、拟派项目负责人及主要成员配备情况表

采购编号：NBXH-CG-2025-008

项目名称：宁波市智能制造示范性区域中心-西片区乐享生活区及周边配套建设工程空气源设备采购

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务、职称 | 专业 | 本项目职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B8、拟投入本项目设备情况表

采购编号：NBXH-CG-2025-008

项目名称：宁波市智能制造示范性区域中心-西片区乐享生活区及周边配套建设工程空气源设备采购

| 序号 | 设备名称 | 购买时间 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

日          期：

B9、项目业绩表

采购编号：NBXH-CG-2025-008

项目名称：宁波市智能制造示范性区域中心-西片区乐享生活区及周边配套建设工程空气源设备采购

| 序号 | 项目名称 | 合同时间 | 甲方单位名称 | 联系人及方式 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

- C.报价文件

封面

正（副）本

宁波市智能制造示范性区域中心-西片区乐享生活区及周边配套建设工程空气源设备采购

采购编号：NBXH-CG-2025-008

子    包：（如有多个子包）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

- C1、开标一览表

采购编号：NBXH-CG-2025-008

项目名称：宁波市智能制造示范性区域中心-西片区乐享生活区及周边配套建设工程空气源设备采购

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 报价 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | 小写： 大写： |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |

备注：本表所填内容与乐采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以本表所填内容为准。

供应商（盖章）：

日          期：

- C2、分项报价表

采购编号：NBXH-CG-2025-008

项目名称：宁波市智能制造示范性区域中心-西片区乐享生活区及周边配套建设工程空气源设备采购

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表“总计”应当与开标一览表“投标报价”一致；

供应商（盖章）：

日          期：

C3、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.       ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.        ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购文件中明确的所属行业：详见招标文件第三章。

C4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 评分索引表（建议放在目录之前）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“商务和技术评分表”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |