泰顺县国企采购

招 标 文 件

| 项目编号 | TSCG202506017 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2025年度泰顺县绿色智慧停车设施改造提升项目 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 采购单位 | 泰顺县城镇发展集团有限公司 |
| 招标代理机构 | 泰顺县卓锐全过程工程咨询有限公司 |

二○二五年六月

招标文件目录

采购公告

第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分、招标内容及技术要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、招标文件

三、投标文件

四、投标文件的密封与递交

五、开标和评标

六、授予合同

第四部分、采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件—投标文件格式

第七部分、评标办法

注：招标文件中标“▲”号的为招标的实质性要求和条件，不允许偏离，否则作无效标处理。着重提醒各供应商必须响应。各供应商必须认真阅读和理解招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

关于2025年度泰顺县绿色智慧停车设施改造提升项目

公开招标公告

项目概况 2025年度泰顺县绿色智慧停车设施改造提升项目招标项目的潜在投标供应商登录乐采云平台(www.lecaiyun.com)在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取招标文件，并于2025年7月8日15:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：TSCG202506017

项目名称：2025年度泰顺县绿色智慧停车设施改造提升项目

预算金额（元）：3479075

最高限价（元）：3479075

采购需求：

标项名称: 2025年度泰顺县绿色智慧停车设施改造提升项目

数量: 不限

预算金额（元）: 3479075

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主要具体内容详见清单。

备注：

合同履约期限：标项1，详见招标文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《泰顺县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定；未被“信用中国”www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见招标文件。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年6月17日至2025年7月8日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外。）

地点（网址）：乐采云平台(www.lecaiyun.com)；

方式：供应商登录乐采云平台(www.lecaiyun.com)在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月8日 15:00（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台(www.lecaiyun.com)在线递交。

开标时间：2025年7月8日15:00（北京时间）

开标地点（网址）：乐采云平台(www.lecaiyun.com)在线开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.其他事项：1）本项目通过“乐采云平台(www.lecaiyun.com)”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐采云投标客户端”，并按照本招标文件和“乐采云投标”的要求，通过“乐采云投标客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云平台(www.lecaiyun.com)”将予以拒收。“乐采云投标客户端”请自行前往“客户端下载地址https://sitecdn.zcycdn.com/zcy-client/bidding-client-new/official/lcy/LeCaiYunSetup.latest.exe”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云投标客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“乐采云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“乐采云平台”拒收。 4）通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，其投标无效。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：泰顺县城镇发展集团有限公司

地    址：浙江省温州市泰顺县罗阳镇新城商务区2幢301室

传    真：/

项目联系人（询问）： 李女士

项目联系方式（询问）： 0577-67575915

质疑联系人： 李女士

质疑联系方式：0577-67575915

2.采购代理机构信息

名    称：泰顺县卓锐全过程工程咨询有限公司

地    址：浙江省温州市泰顺县罗阳镇新城商务区2幢303室

传    真：/

项目联系人（询问）：徐熙珞

项目联系方式（询问）：13858800929

质疑联系人：吴先生

质疑联系方式：15258780990

第一部分   投标邀请函（投标须知前附表）

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 2025年度泰顺县绿色智慧停车设施改造提升项目 |
|  | 项目编号 | TSCG202506017 |
|  | 资金来源 | 企业资金 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 3479075元 |
|  | 采购人 | 泰顺县城镇发展集团有限公司 |
|  | 招标代理机构 | 泰顺县卓锐全过程工程咨询有限公司 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | ☑ 不接受 □ 接受 |
|  | 踏勘现场 | ☑ 不组织 □ 组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | ☑ 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“乐采云投标客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云投标客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 签字或盖章 要求 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
|  | 投标文件的形式 | 电子投标文件：“电子加密投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成； “电子加密投标文件”是指通过“乐采云投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
|  | 电子加密投标文件的解密 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，其投标无效。 |
|  | 投标样品 | ☑ 不需要；□ 需要 |
|  | 投标保证金 | 无 |
|  | 履约担保 | □不需要 ☑ 需要：合同签订前中标供应商应提供合同总金额1%的履约保证金至采购单位指定账户，供应商可以以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金。 |
|  | 招标文件获取网站 | 浙江企业采购信息服务网（https://b.zhengcaiyun.cn/luban/home?utm=luban.luban-PC-39075.959-pc-websitegroup-navBar-front.1.e3dc4540c1c011ef9d057f8cca5b1b50）、浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）或泰顺县人民政府网县公共资源交易平台（http://122.228.219.161/TPFront/）直接下载。 |
|  | 投标截止时间 | 2025年7月8日15:00 （北京时间） |
|  | 投标文件递交地点 | 乐采云平台(www.lecaiyun.com)在线递交 |
|  | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2025年7月8日15:00 （北京时间） 开标地点：乐采云平台(www.lecaiyun.com)在线开标 |
|  | 评审地点 | 泰顺县公共资源交易中心5楼评标室（温州市泰顺县罗阳镇新城大道123号） |
|  | 开标程序 | （一）开标准备 1.采购组织机构原则上采用电子评标，按照响应文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。 2.若投标供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，其投标无效。 3.所有询标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“乐采云”内，关于‘项目采购’的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电95763）。 （二）电子开标及评审程序 1.开标由采购代理机构主持，投标响应截止时间后，供应商登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2.投标文件解密结束，开启投标文件，对资格文件进行审查，并公布审查结果。 3.对商务技术文件进行评审，并公布商务技术得分； 4.开启报价文件，公布各投标人投标报价，并进行报价评审； 5.公开中标结果。 特别说明：乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。 |
|  | 评标委员会的 组建 | 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 供应商信用查询 | 1.投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2.投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3.投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4.信用信息的使用规则：“信用中国”被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 采购 扶持政策 | 1.对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2.对节能、环保产品优先采购。 |
|  | 合同备案 | 1.中标方须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2.中标方与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件交给招标代理机构至国企采购监管处备案。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1.投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2.投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标方自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 其他 | 1.本次采购活动采用乐采云平台，使用乐采云平台所产生的平台服务费用由中标方承担，服务费金额为中标金额的千分之一，不足800元按800元计，该金额不计入代理服务费。 2.中标后，中标供应商须提供5份纸质投标文件至招标代理机构处作为纸质存档（正本一份，副本四份）邮寄至泰顺县卓锐全过程工程咨询有限公司（邮寄信息：浙江省温州市泰顺县罗阳镇新城商务区2幢303室，徐女士，13858800929）。 |

第二部分 招标内容及技术要求

一、总则及总体性要求

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节做出规定，投标供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、投标供应商产品与本技术要求不一致时，投标供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定投标供应商产品能否达到要求。如投标供应商没有在投标文件中提出异议，则视为投标供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

投标供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 货物的提供及相应的技术、售后服务，需满足本招标文件及相关标准、规范的要求。对提供的货物的有关要求等，中标人成交后须与采购人复核确认，以满足安装的需要。

二、设备参数及技术要求

1.招标清单及技术要求

▲下表有列明单价限价的，投标人报价不得高于该限价要求，单项报价超过单价限价的视为无效标。

- 招标清单：

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 照明配电箱AL1 W*H*D:400*500*200mm，落地安装 含接地、基础、防护等级IP54。 | 台 | 9 | 4369.53 |
| 2 | 配电箱 | 照明配电箱AP-CD2 W*H*D:400*500*200mm，落地安装 含接地、基础、防护等级IP54。 | 台 | 1 | 5459.53 |
| 3 | 配电箱 | 慢充配电箱AL1 W*H*D:400*500*200mm，落地安装 含接地、基础、防护等级IP54。 | 台 | 3 | 6549.53 |
| 4 | 配电箱 | 慢充配电箱AP-CD1 W*H*D:400*500*200mm，杆装2m 含接地、防护等级IP54。 | 台 | 1 | 6983.38 |
| 5 | 配电箱 | 慢充配电箱AP-CD2 W*H*D:400*500*200mm，距地1.5m壁装 含接地、防护等级IP54。 | 台 | 1 | 4803.38 |
| 6 | 配电箱 | 慢充配电箱AP-CD2 W*H*D:400*500*200mm，落地安装 含接地、基础、防护等级IP54。 | 台 | 1 | 5459.53 |
| 7 | 配电箱 | 弱电箱，落地安装 含接地、基础、防护等级IP65。 | 台 | 2 | 1644.53 |
| 8 | 成套落地式480KW分体式直流充电桩控制屏 | 成套落地式480KW分体式直流充电桩控制屏，一拖八（含双枪群充终端4台），含基础，防护等级IP54 480kw分体分体式直流充电桩主机： ▲1.输入电压范围AC 380V±20% ，频率范围 ：45～55Hz ； ▲2.输出功率 480kW，输出最大电流 1600A（系统） ▲3.输出电压范围：充电桩可输出电压范围50Vdc-1000Vdc，恒压工作范围300Vdc-1000Vdc； ★4.输入功率因数＞0.98（实际输出功率为额定功率的20% ~100%时）（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告）； 5.输出效率＞93%）； ★6.稳压精度：＜±0.3%（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告） ★7.稳流精度：＜±0.2%（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告）； 8.散热控制 风冷 ； 9.功率分配矩阵式柔性分配； 10.主机内的充电模块支持热拔插功能，在其中一个模块故障时，不影响整机工作。 11.工作温度：-25℃~50℃； ★12.主机设备交流输入侧配置交流接触器，当设备检测未充电，设备进入休眠模式，交流接触器自动分断，切断充电模块交流输入电源，降低损耗（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告）； 13.可扩展的火灾防灭功能：支持实时温度检测和烟雾浓度检测，当发生火灾时，可通过触发气体灭火装置实现自动灭火功能，触发方式包括电信号触发、感温信号触发等，灭火时间≤40s。 14、含基础； 直流双枪充电桩终端： 1.充电接口：2； 2.枪线长度： 5米； 3.输出电流： 5~250A； 4.计量精度：1级； 5.充电操作：扫码/刷卡/VIN/密码； 6.运行指示：电源、充电、故障； 7.人机交互界面：7寸触摸彩屏，采用内外屏结构保护内屏延长使用寿命，外屏与壳体无凸起防积水，可显示提示信息、充电状态、充电金额、告警信息等； 8.通讯方式：4G/以太网； 9.工作温度 ：-25~+50℃； 10.工作湿度 ：5%～95%RH（无凝露) ； 11.工作海拔： <2000m ； 12.防护等级： IP55； 13.含基础、接地。 | 台 | 4 | 173418.82 |
| 9 | 成套落地式360KW分体式直流充电桩控制屏 | 成套落地式360KW分体式直流充电桩控制屏，一拖六（含双枪群充终端3台），含基础，防护等级IP54 360kw分体式直流充电桩主机： ▲1.输入电压范围AC 380V±20% ，频率范围 ：45～55Hz ； ▲2.输出功率 360kW，输出最大电流 1200A（系统） ▲3.输出电压范围：充电桩可输出电压范围50Vdc-1000Vdc，恒压工作范围300Vdc-1000Vdc； ★4.输入功率因数＞0.98（实际输出功率为额定功率的20% ~100%时）（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告）； 5.输出效率＞93%； ★6.稳压精度：＜±0.3%（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告）； ★7.稳流精度：＜±0.2%（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告）； 8.散热控制 风冷 ； 9.功率分配矩阵式柔性分配 ； 10.主机内的充电模块支持热拔插功能，在其中一个模块故障时，不影响整机工作。 11.工作温度：-25℃~50℃； ★12.主机设备交流输入侧配置交流接触器，当设备检测未充电，设备进入休眠模式，交流接触器自动分断，切断充电模块交流输入电源，降低损耗（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告）； 13.可扩展的火灾防灭功能：支持实时温度检测和烟雾浓度检测，当发生火灾时，可通过触发气体灭火装置实现自动灭火功能，触发方式包括电信号触发、感温信号触发等，灭火时间≤40s。 14、含基础； 直流双枪充电桩终端： 1.充电接口：2； 2.枪线长度： 5米； 3.输出电流： 5~250A； 4.计量精度：1级； 5.充电操作：扫码/刷卡/VIN/密码； 6.运行指示：电源、充电、故障； 7.人机交互界面：7寸触摸彩屏，采用内外屏结构保护内屏延长使用寿命，外屏与壳体无凸起防积水，可显示提示信息、充电状态、充电金额、告警信息等； 8.通讯方式：4G/以太网； 9.工作温度 ：-25~+50℃； 10.工作湿度 ：5%～95%RH（无凝露) ； 11.工作海拔： <2000m ； 12.防护等级： IP55； 13.含基础、接地。 | 台 | 1 | 123405.26 |
| 10 | 成套落地式240KW分体式直流充电桩控制屏 | 成套落地式240KW分体式直流充电桩控制屏，一拖四（含双枪群充终端2台），含基础，防护等级IP54 240kw分体式直流充电桩主机： ▲1.输入电压范围AC 380V±20% ，频率范围 ：45～55Hz ； ▲2.输出功率 240kW，输出最大电流800A（系统） ▲3.输出电压范围：充电桩可输出电压范围50Vdc-1000Vdc，恒压工作范围300Vdc-1000Vdc； ★4.输入功率因数＞0.98（实际输出功率为额定功率的20% ~100%时）（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告）； 5.输出效率＞93%； ★6.稳压精度：＜±0.3%（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告）； ★7.稳流精度：＜±0.2%（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告）； 8.散热控制 风冷 ； 9.功率分配矩阵式柔性分配； 10.主机内的充电模块支持热拔插功能，在其中一个模块故障时，不影响整机工作。 11.工作温度：-25℃~50℃； ★12.主机设备交流输入侧配置交流接触器，当设备检测未充电，设备进入休眠模式，交流接触器自动分断，切断充电模块交流输入电源，降低损耗（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告）； 13.可扩展的火灾防灭功能：支持实时温度检测和烟雾浓度检测，当发生火灾时，可通过触发气体灭火装置实现自动灭火功能，触发方式包括电信号触发、感温信号触发等，灭火时间≤40s。 14、含基础； 直流双枪充电桩终端： 1.充电接口：2； 2.枪线长度： 5米； 3.输出电流： 5~250A； 4.计量精度：1级； 5.充电操作：扫码/刷卡/VIN/密码； 6.运行指示：电源、充电、故障； 7.人机交互界面：7寸触摸彩屏，采用内外屏结构保护内屏延长使用寿命，外屏与壳体无凸起防积水，可显示提示信息、充电状态、充电金额、告警信息等； 8.通讯方式：4G/以太网； 9.工作温度 ：-25~+50℃； 10.工作湿度 ：5%～95%RH（无凝露) ； 11.工作海拔： <2000m ； 12.防护等级： IP55； 13.含基础、接地。 | 台 | 1 | 89764.88 |
| 11 | 成套落地式慢充充电桩7kw(交流电） | 成套落地式慢充充电桩7kw(交流电），含基础、立杆、3.5m以上电缆枪头、接地、手机扫码付费功能等 1.输入电压AC 220V±20%，频率45～55Hz； 2.输出功率7kW(单枪)，最大电流32A，线长5m; 3.通信方式：4G； 4.安装方式：立柱； 5.外壳材质：钣金材质工艺； 6.待机功耗：≤3W； 7.工作温度：-20~55℃； 8.噪音：≤35dB； 9.防护等级：IP55； 10.人机交互界面：4.3寸彩色屏，可显示设备二维码、充电信息、充电金额等； 11.充电方式：支持扫码充电方式，可通过手机扫描二维码进行充电，可刷卡充电方式，标配两张； 12.多模式结算方式：支持自动充满、按电量充电、按金额充电、按时间充电等结算方式； 13.多重保护功能：具有过压保护、欠压保护、短路保护、过载保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护、急停保护、浪涌保护、漏电保护等； 14.急停按钮设计：紧急情况时按下急停按钮，断开输出电源，保护人身安全和充电安全； 15.远程升级：设备支持远程升级，满足功能升级的需求； 16.状态指示：根据设备运行的状态，通过不同颜色的LED呼吸灯展示待机、充电和故障等状态； 17.充电桩内部可扩展独立电表、A型/B型漏保、防浪涌模块。 18.含基础、接地。 | 台 | 12 | 2707.51 |
| 12 | 成套落地式双枪快充充电桩120kw（直流电） | 成套落地式双枪快充充电桩120kw（直流电），含基础、5m以上电缆及枪头、接地、手机扫码付费功能等 ▲1.输入电压AC 380V±15%，频率45～55Hz； ▲2.输出负载功率120kW，最大电流400A（单枪250A），线长5m; ▲3.输出电压范围：充电桩可输出电压范围50Vdc-1000Vdc，恒压工作范围300Vdc-1000Vdc； ★4.输入功率因数＞0.99（实际输出功率为额定功率的20% ~100%时）（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告）； 5.输出效率＞93%； 6.计量精度：1级； 7.稳压精度：＜±0.2%； 8.稳流精度：＜±0.2%； ★9.待机功耗＜10W（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告）； ★10.能量调配：在充电过程中可根据用户充电请求、电池充电需求、上级监控管理系统调控指令自动调配充电功率，单枪最大充电功率可达到120kW（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告）； 11.人机交互界面：7寸触摸彩屏，采用内外屏结构保护内屏延长使用寿命，外屏与壳体无凸起防积水，可显示提示信息、充电状态、充电金额、告警信息等； 12.通信方式：4G/以太网； 13.防护等级：IP55； 14.工作温度：-25℃~50℃； 15.多模式充电方式：支持扫码充电、刷卡充电、VIN码充电等多种充电方式； 16.多模式结算方式：支持自动充满、按电量充电、按金额充电、按时间充电等结算方式； 17.多重保护功能：具有充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、短路保护、过载保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护、急停保护、浪涌保护、漏电保护等； 18.模块化设计：充电模块采用模块化设计，即插即用支持扩容，兼容性强； 19.节能设计：当设备处于空闲（未充电）状态时，充电模块待机功耗为0； 20.急停按钮设计：紧急情况时按下急停按钮，断开输入电源、输出电源和反馈回路，保护人身安全和充电安全; 21.可扩展的火灾防灭功能：支持实时温度检测和烟雾浓度检测，当发生火灾时，可通过触发气体灭火装置实现自动灭火功能，触发方式包括电信号触发、感温信号触发等，灭火时间≤40s。 22.含基础、接地。 | 台 | 21 | 32311.60 |
| 13 | 微型消防站 | 微型消防站：内配置水枪、水带、灭火防护服、防护靴、破拆工具、推车式灭火器20kg等器材各一套，具体详见图纸 | 套 | 16 | 2180.00 |
| 14 | 灭火器 | 灭火器箱，箱内灭火器5kg*2具 | 组 | 49 | 303.90 |
| 15 | 按钮 | 室外集中急停按钮，不锈钢立杆1m IP65 | 个 | 16 | 247.50 |
| 16 | 电缆保护管 | 埋地镀锌钢管SC125 | m | 344.50 | 100.20 |
| 17 | 电缆保护管 | 埋地镀锌钢管SC100 | m | 805.00 | 80.33 |
| 18 | 电缆保护管 | 埋地镀锌钢管SC50 | m | 96.00 | 47.58 |
| 19 | 电缆保护管 | 埋地镀锌钢管SC40 | m | 550.50 | 39.29 |
| 20 | 电缆保护管 | 埋地镀锌钢管SC32 | m | 246.00 | 36.31 |
| 21 | 电缆保护管 | 埋地镀锌钢管SC20 | m | 1575.00 | 21.69 |
| 22 | 电力电缆 | 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1-4*185+1*95 | m | 483.00 | 763.73 |
| 23 | 电力电缆 | 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1-4*95+1*50 | m | 894.00 | 405.91 |
| 24 | 电力电缆 | 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1-3*25+2*16 | m | 20.00 | 106.94 |
| 25 | 电力电缆 | 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1-5*16 | m | 95.00 | 82.35 |
| 26 | 电力电缆 | 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1-5*10 | m | 294.00 | 56.30 |
| 27 | 电力电缆 | 电力电缆 ZR-YJV-3*10 | m | 220.00 | 36.02 |
| 28 | 电力电缆 | 电力电缆 BVVB-3x4 | m | 334.00 | 14.14 |
| 29 | 电力电缆 | 电力电缆 BVVB-3x2.5 | m | 1414.00 | 10.40 |
| 30 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）240 | 个 | 22 | 318.48 |
| 31 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 | 个 | 72 | 207.00 |
| 32 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 10 | 45.91 |
| 33 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 48 | 34.43 |
| 34 | 接地母线 | 接地母线 50*5热镀锌扁铁 | m | 1061.00 | 56.27 |
| 35 | 配线 | 接地线 BVR-6 | m | 245.00 | 7.29 |
| 36 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 30 | 332.35 |
| 37 | 一般路灯 | 室外杆装双头灯12W，220V，自带时间及雷达感应控制器，IP54，含灯杆H=3.0m、基础及底座，具体型号及详细参数详见施工图，基础参见图集 16D702-6、16MR606第4-15页。 | 套 | 3 | 1278.08 |
| 38 | 一般路灯 | 室外杆装单头灯32W，220V，自带时间及雷达感应控制器，IP54，车棚横杆安装，具体型号及详细参数详见施工图。 | 套 | 1 | 146.65 |
| 39 | 一般路灯 | 室外杆装单头灯32W，220V，自带时间及雷达感应控制器，IP54，含灯杆H=3.0m、基础及底座，具体型号及详细参数详见施工图，基础参见图集 16D702-6、16MR606第4-15页。 | 套 | 13 | 1190.01 |
| 40 | 一般路灯 | 室外杆装双头灯32W，220V，自带时间及雷达感应控制器，IP54，含灯杆H=3.0m、基础及底座，具体型号及详细参数详见施工图，基础参见图集 16D702-6、16MR606第4-15页 | 套 | 15 | 1333.13 |
| 41 | 一般路灯 | 室外杆装单头灯50W，220V，自带时间及雷达感应控制器，IP54，含灯杆H=3.0m、基础及底座，具体型号及详细参数详见施工图，基础参见图集 16D702-6、16MR606第4-15页 | 套 | 4 | 1388.17 |
| 42 | 一般路灯 | 室外杆装单头灯100W，220V，自带时间及雷达感应控制器，IP54，含灯杆H=6.0m、基础及底座，具体型号及详细参数详见施工图，基础参见图集 16D702-6、16MR606第4-15页 | 套 | 4 | 1498.26 |
| 43 | 一般路灯 | 室外杆装双头灯100W，220V，自带时间及雷达感应控制器，IP54，含灯杆H=6.0m、基础及底座，具体型号及详细参数详见施工图，基础参见图集 16D702-6、16MR606第4-15页 | 套 | 4 | 1718.44 |
| 44 | 监控摄像设备 | 1. 支持分辨率不小于2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL。具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 2. 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 3. 支持自动变焦及一键聚焦功能，变焦过程图像不会完全虚焦。 4. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 5. 内置GPU芯片。 ★6. 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。（提供公安部检验报告证明） 7. 支持人数统计功能，支持设置最多8个多边形人数统计区域，可分别设置不同区域的报警类型、报警时间间隔。 ★8. 当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。（提供公安部检验报告证明） 9. 支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。 ★10. 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。内置4颗补光灯，为鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（提供公安部检验报告证明） 11. 内置2个麦克风、1个扬声器，具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 12. 不低于IP67防尘防水等级。 | 台 | 52 | 932.42 |
| 45 | 安全防范分系统调试 | 电视监视系统~≤50台 | 系统 | 16 | 708.99 |
| 46 | 接入网络 | 网络接入，100M，3年 | 条 | 2 | 6000.00 |
| 47 | 接入网络 | 网络接入，50M，3年 | 条 | 7 | 4800.00 |
| 48 | 接入网络 | 网络接入，20M，3年 | 条 | 7 | 3600.00 |
| 49 | 挖一般土方 | 人机配合挖沟槽土方（土方类别及开挖方式由投标人自行确定）。 | m3 | 1651.97 | 14.34 |
| 50 | 回填方 | 素土夯实及原土回填 | m3 | 1651.97 | 26.85 |
| 51 | 防火堵洞（隔板）、孔洞封堵 | 含防火、防水等封堵，一次性包干结算不再调整 | 项 | 16 | 545.00 |
| 52 | 输入设备 | 32寸1080P显示器及配套鼠标控制键盘 CPU: i5-10500(6核/3.1GHz)内存: 16GB硬盘: 512G SSD显卡: 集显操作系统: Windows10 显示器:32英寸，含键盘鼠标 | 台 | 1 | 5496.67 |
| 53 | 录像设备 | 64路，带控制、远程接受功能录像机，配置8*12T硬盘 1. 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器，搭载1+1冗余电源 2. 存储接口：8个SATA接口，支持硬盘热插拔，含8块12T硬盘 3. 支持64路H.264、H.265格式高清码流接入 4. 解码能力：最大支持32×1080P 5. 支持8K+1080P、2×4K异源显示输出 6. RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 7. 整机搭载高性能AI处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标 8. 支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 ★9. 支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索（提供公安部检验报告） ★10. 设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等（提供公安部检验报告） ★11. 支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天（提供公安部检验报告） ★12. 设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录（提供公安部检验报告） | 台 | 1 | 16486.16 |
| 二 | 土建部分 |  |  |  |  |
| 1 | 沥青混凝土 | 沥青路面修复一 1.50厚AC-13C 型细粒式沥青混凝土路面 2.乳化沥青透层（0.6L/㎡） 3.250厚C30素砼 4.100厚碎石找平层 5.素土夯实 | m2 | 180.00 | 280.61 |
| 2 | 沥青混凝土 | 沥青路面修复二 1.50厚AC-13C 型细粒式沥青混凝土路面 2.600*300*50厚芝麻灰平侧石+30厚1：3水泥砂浆 3.乳化沥青透层（0.6L/㎡） 4.250厚C30素砼 5.100厚碎石找平层 6.素土夯实 | m2 | 100.00 | 293.31 |
| 3 | 水泥混凝土 | 混凝土路面修复 1.250厚C30混凝土，随捣随抹 2.200厚级配碎石稳定层 3.素土夯实 | m2 | 490.00 | 168.40 |
| 4 | 块料面层 | 植草砖路面修复一 1.同现状植草砖（暂按50厚计算） 2.600*300花岗岩平侧石（暂按50厚芝麻灰计算） 3.30厚粗砂 4.200厚C25混凝土 5.200厚碎石垫层 6.素土夯实 | m2 | 85.00 | 259.47 |
| 5 | 块料面层 | 植草砖路面修复二 1.同现状植草砖（暂按50厚计算） 2.300*100花岗岩平侧石（暂按50厚芝麻灰计算） 3.30厚粗砂 4.200厚C25混凝土 5.200厚碎石垫层 6.素土夯实 | m2 | 125.00 | 256.86 |
| 6 | 块料面层 | 植草砖路面修复三 1.同现状植草砖（暂按50厚计算） 2.30厚粗砂 3.200厚C25混凝土 4.200厚碎石垫层 5.素土夯实 | m2 | 35.00 | 251.10 |
| 7 | 块料面层 | 砖路面修复 1.同现状材料砖（暂按50厚石英砖计算） 2.30厚1：3水泥砂浆 3.200厚C30素砼 4.100厚碎石垫层 5.素土夯实 | m2 | 45.00 | 254.01 |
| 8 | 块料面层 | 碎拼石材路面修复 1.同现状材料碎拼石材（暂按50厚芝麻灰计算） 2.30厚1：3水泥砂浆 3.200厚C30素砼 4.100厚碎石垫层 5.素土夯实 | m2 | 30.00 | 356.98 |
| 9 | 安砌侧（平、缘）石 | 芝麻灰立侧石 1.规格：100*150*250 2.30厚1：3水泥砂浆 | m | 1.25 | 76.76 |
| 10 | 安砌侧（平、缘）石 | 芝麻灰立侧石 1.规格：1000*250*150 2.30厚1：3水泥砂浆 | m | 3.00 | 125.45 |
| 11 | 标线 | 停车位标线 1.150宽热熔标线 2.按国家标准《道路交通标志和标线》GB5768-2009实施 | m2 | 114.06 | 44.94 |
| 12 | 成品车挡 | 成品U型钢管车挡 1.Φ76钢管1000*100*2.5厚 2.面层黄黑色烤漆 3.基础预埋4*膨胀螺栓M10*100 4.其他做法及要求详见施工图纸 | 个 | 26 | 70.85 |
| 13 | 成品车挡 | 成品U型钢管车挡 1.Φ76钢管2000*100*2.5厚 2.面层黄黑色烤漆 3.基础预埋4*膨胀螺栓M10*100 4.其他做法及要求详见施工图纸 | 个 | 79 | 103.55 |
| 14 | 大型机械设备进出场及安拆 | 本项目大型机械进出场整项包干，由投标单位自行考虑，变更及签证引起的机械进出场增减均视为在综合单价中已考虑，结算不给予调整 | 项 | 1 | 21439.16 |
| 15 | 地上地下设施的临时保护措施费 | 对现场原有的建筑、人行道、电线杆、电线、树木等保护及修复费用（包括雨水、污水、给水、电力、电信、围墙、渠道、挡土墙等所有管线的保护、修复），投标单位自行测定，费用一次性包干，结算不再调整； | 项 | 1 | 7085.00 |
| 三 | 园林部分 |  |  |  |  |
| 1 | 花池 | 花坛矮墙修复 1.1m高毛石花坛矮墙（宽度暂按300mm计入） | m | 1.00 | 161.83 |
| 2 | 花池 | 花坛矮墙修复 1.2000*240*200mm混凝土实心砖砌花坛 2.面层30厚1：3水泥砂浆抹灰 | m | 2.00 | 56.75 |
| 3 | 花池 | 花坛矮墙修复 1.2000*240*400mm混凝土实心砖砌花坛 2.面层30厚1：3水泥砂浆抹灰 | m | 2.00 | 113.51 |
| 4 | 花池 | 花坛矮墙修复 1.3000*240*1000mm青砖砌花坛 2.面层30厚1：3水泥砂浆抹灰 | m | 3.00 | 338.50 |
| 5 | 墙面装饰板 | 室外配电箱外包防腐木条 1.规格：截面38*6mm间距40mm 2.面刷油漆 | m2 | 46.08 | 153.38 |
| 6 | 栽植灌木 | 金森女贞 1.规格：h=45mm，p=30mm 2.种植密度：49株/㎡ 3.养护期：一年 4.包含反季节种植等费用 | m2 | 20.00 | 87.42 |
| 7 | 栽植灌木 | 红叶石楠 1.规格：h=45mm，p=35mm 2.种植密度：49株/㎡ 3.养护期：一年 4.包含反季节种植等费用 | m2 | 50.00 | 195.22 |
| 8 | 栽植灌木 | 红花继木 1.规格：h=45mm，p=30mm 2.种植密度：49株/㎡ 3.养护期：一年 4.包含反季节种植等费用 | m2 | 150.00 | 148.67 |
| 9 | 栽植灌木 | 栀子 1.规格：h=45mm，p=35mm 2.种植密度：36株/㎡ 3.养护期：一年 4.包含反季节种植等费用 | m2 | 50.00 | 102.51 |
| 10 | 栽植灌木 | 毛鹃 1.规格：h=25mm，p=25mm 2.种植密度：49株/㎡ 3.养护期：一年 4.包含反季节种植等费用 | m2 | 90.00 | 84.97 |
| 11 | 铺种草皮 | 马尼拉草 1.满铺，不露土 2.养护期：一年 | m2 | 675.00 | 46.35 |
| 12 | 种植土回（换）填 | 机械种植土回填 1.15cm厚种植土 | m3 | 155.25 | 49.05 |

注：

1、本次采购清单内容包含设备部分、土建部分、园林部分。具体安装地点、数量及施工后恢复要求详见设计施工图纸，清单见招标清单，如中标后采购人提出变更，根据采购人需求调整。工程结算时，土建部分、园林部分的开票税率为9%；设备部分中的电缆和路灯税率为9%，其余税率为13%。

2、本项目收费系统需与泰顺县现有的智慧停车收费系统打通，供应商设备安装完成后负责做好接入平台对接工作，信息系统必须支持充电桩云快充协议1.5版本以上，该费用不单独列项，由投标人在投标报价时综合考虑，结算不予增加。

3、本次招标项目采用固定总价报价。报价是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，包括货物的采购、制造、检测、试验、至最终目的地的运费和保险费、现场仓储、税费以及安装、调试、测试、验收、技术服务（包括技术资料的提供）、垃圾清运、质保期内维护、质保期内售后服务、施工安装过程中需开洞、修补、零星砌筑等零星工作增加的费用等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定等全部费用，如有遗漏，视同包括在其他项目中，单价不作调整，最终价格以实际结算为准，供应商应清楚所承担的报价风险。除发生下列因素可调整合同价外，不得以任何其他理由调整任何费用。

（1）采购人提出的货物数量变更，根据原中标单价计算变更费用。由投标供应商提出的合理化建议，需经得采购人同意，其费用不得变更。但属投标供应商投标漏项少算的设备及服务费用不得追补。

（2）发生不可抗力的因素造成费用增加使投标供应商直接损失的费用，经鉴定核准，采购人酌情予以一定补偿。但属投标供应商可以预见、预防，而投标供应商预防不力所造成的损失，不予补偿。其经济损失由投标供应商承担。

投标供应商的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款和图纸上所标明的，还应包括任何未明确标出的，但全套货物保证正常使用所不可缺少的配件及附件的全部费用。其中全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标供应商按要求应列入而未列入货物材料清单的设备及材料，均认为已含在其设备材料清单中。

投标供应商的中标单价在合同实施期间不作调整，中标供应商不得以任何理由予以变更，除非采购人提出的设计变更。

中标后货品需提供合格类证书，经采购人验收合格后进行安装，否则一切责任由供应商承担。

三、商务条款

1、▲质保期：自验收合格之日起质保期至少3年，具体以投标响应承诺质保期为准（设备技术参数中另有明确的除外）。

2、履约保证金

合同签订前中标供应商应提供合同总金额1%的履约保证金至采购单位指定账户，供应商可以以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金。履约保证金在项目竣工验收后一次性退还。

3、付款方式

签订合同且具备支付条件后，采购人支付合同总金额的40%预付款，中标方需开具相应金额的增值税发票。货物到场经采购人验货合格并安装完成且调试完毕投运后，经监理单位签发和采购人确认合格后，采购人支付合同总金额的40%，中标方需开具相应金额的增值税发票。项目完工后试运行6个月并配合采购人通过竣工验收后，采购人支付余款，中标方需开具相应金额的增值税发票。

- 安装调试

需供应商提供技术人员安装调试

安装施工地点：按采购单位要求。

安装施工标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

安装施工过程中发生的费用由成交供应商负责。

安装施工过程中发生的运输费用由成交供应商负责。

供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

- 交货期及工期

交货期：中标供应商须在签订合同之日30日历天内按进度完成施工、安装调试完毕并交付使用。

交货地点：按采购人指定地点。

五、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的设备；

2.产品及相关配件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试；

3.完成各项检验、测试工作、改造工作，并配合采购人完成各阶段的验收（并负责提供验收所需资料）；

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标。

第三部分   供应商须知

## 一、说明

1、本次采购工作是根据《泰顺县县属国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商须对所投标项的全部内容进行投标报价，只对部分内容进行报价的供应商按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购采用报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术部分，商务技术部分无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、知识产权

5.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

5.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

5.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.4投标供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

6、招标文件中所列品牌、技术参数是为了对拟设备的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足或优于本项目技术需求的产品参加。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评审小组可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

8、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9、本项目投标文件签章须采用供应商正式公章，不得以投标专用章或业务章、合同章等代替。

10、▲供应商须具有良好的商业信誉：

1）供应商在国家企业信用信息公示系统网：（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）无严重违法企业记录。

2）供应商在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）无失信信息记录。

3）供应商在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）无严重违法行为记录。

4）▲未被各级财政部门、国资部门列入黑名单或被各级财政部门禁止参加政府采购、国企采购项目投标。如供应商有上述情形并参与本项目投标的，一经查实，其投标做无效投标处理。

11、▲供应商报名后如不前来投标，须在投标截止24小时之前（上班时间）通知采购人或招标代理机构，以便于本项目后续工作开展。

12、本项目采用资格后审，符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件，并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址 ：浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）或泰顺县人民政府网县公共资源交易平台（http://122.228.219.161/TPFront/））。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

二、招标文件

1.招标文件

1.1 招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2 招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2.招标文件的澄清

供应商对招标文件如有质疑或需要澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购人或招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购人或招标代理机构收到，采购人或招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3.招标文件的修改

在投标截止时间前，采购人有权澄清或者修改招标文件，并以书面形式（补充、更正文件）通知供应商。补充、更正文件作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

- 三、投标文件

1.投标文件

1.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2 供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3 供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许在基本满足招标技术要求的前提下出现的微小差异。

1.4 供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5 供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2.投标文件的组成

▲完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。资格文件、商务技术文件部分不得含报价，否则投标将被拒绝。）

2.1 报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
| 1. | 开标一览表（附件一） |
| 2. | 投标分项报价表（附件二） |
| 3. | 随机备品备件、专用工具清单(如有)（附件三） |
| 4. | 设备零件、易损件、备品备件报价表(如有)（附件四） |

2.2 资格文件组成

| 序号 | 内容（▲序号1-4项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
|  | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）； |
|  | 符合参加国企采购活动应当具备的一般条件的承诺函（附件五） |
|  | 法定代表人授权书（附件六）如法定代表人直接作为投标代表的则无须提供此项 |
|  | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）； |

2.3商务技术文件组成

| 序号 | 内容（▲序号1-7项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
|  | 投标函（附件七） |
|  | 参与国企采购活动投标资格声明（附件八） |
|  | 法定代表人诚信投标承诺书（附件九） |
|  | 商务偏离表（附件十（一））、技术偏离表（附件十（二）） |
|  | 投标产品配置清单（附件十一） |
|  | 投标产品详细技术参数 |
|  | 售后服务 |
|  | 供应商项目服务人员汇总表（附件十二） |
|  | 质量体系认证证书（如有则提供） |
|  | 环境体系认证证书（如有则提供） |
|  | 职业健康体系认证证书（如有则提供） |
|  | 项目业绩清单（附件十三） |
|  | 国企采购活动现场确认声明书（附件十四） |
|  | 根据招标文件中的采购内容与技术要求，需要提供的其它文件和资料。 |
|  | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |
|  | 享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料： （1）小微企业 中小企业声明函（货物）（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1） （2）监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 （3）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）在采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |

3.投标内容填写说明

3.1 投标文件格式

供应商应按照招标文件第三部分第三款第2条（上表）所列出的内容及格式组成投标文件并装订成册。

3.2 开标一览表为在商务标开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4.投标报价

4.1 供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标报价。

4.2 本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3 本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为投标总价。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

4.4本项目实行本项目实行总价报价形式，供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用。投标供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标方负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5.采购人要求分类报价是为了方便评标与合同执行，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6.投标文件的有效期

6.1自投标截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

- 7.投标文件的签署

7.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

7.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

- 四、投标文件的递交

1. 投标文件的上传、递交：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。

2.“电子加密投标文件”解密：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。

3.投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4.投标文件的备选方案

4.1供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

5. 投标截止期

5.1供应商应按前附表中规定的时间、地点将投标文件递交给采购人，采购人将拒绝接受逾期送达的投标文件。

5.2采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

五、开标和评标

1.开标

（一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（三）开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的其投标无效；

（2）投标文件解密结束；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和资信技术的评审工作。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、资信技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先在线公布符合性审查、资信技术评审无效供应商名称及理由；公布经资信技术评审后有效供应商的名单，同时公布其资信技术得分情况。

（2）开启符合性审查、资信技术评审有效供应商的《报价文件》，在线公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过线上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，在线公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或中标供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“乐采云”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2.评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

2）要求供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定中标方，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标方；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

5）根据采购人的授权确定中标方名单；

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

▲供应商乐采云系统填写报价和电子投标文件（开标一览表）中填写不一致的，以电子投标文件（开标一览表）为准，如果不接受调整价格的做废标处理。

评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3）评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合评价。

4）推荐中标方候选人名单，并根据采购人的授权确定中标方。

2.3 ▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效:

1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

2.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商资格文件、商务技术文件投标文件中出现投标报价；

3）除2.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4）除2.3条款以外，出现投标数量与招标文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

5）除2.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

2.5 ▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供测算依据和理由，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.6评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

2.7评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。

2.8评标委员会对未中标的供应商不作解释，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

3.投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清。须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

4.禁止供应商相互串通投标。

4.1 有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装传；

4.2 经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报监管管理部门进行进一步处理。

5.评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

- 六、授予合同

1.决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法推荐中标方。

2.中标通知书

2.1 采购人依法确认中标供应商后，代理机构在浙江省政府采购网、泰顺县人民政府网上公示中标供应商名单，公示期限为1个工作日。同时向中标供应商发出中标通知书。

2.2 中标通知书对采购人和中标方具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标方放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3 中标无效

1）发现中标方资格无效或中标方放弃中标或拒绝与采购人签订合同的，按相关法律法规规定执行，原则上重新开展国企采购活动。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由国企采购监管部门依法处理。

3.签订合同

3.1 中标方须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标方应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标方未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2 招标文件、中标方的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

3.3 拒签合同的责任

中标方在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标方承担。

4.履约保证金

合同签订前中标供应商应提供合同总金额1%的履约保证金至采购单位指定账户，供应商可以以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金。

5.招标代理服务费

本项目由中标（或成交）供应商根据《招标代理服务收费管理办法》(计价格〔2002〕1980号)收费标准（基准价按中标价格计取）收取服务费，由中标（或成交）供应商在领取中标（或成交）通知书前支付。

七、投诉质疑

1.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑，否则，不予受理：

（1）供应商如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作内以书面形式向采购机构提出质疑；

（2）对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（即供应商获取招标文件截止之日）起计算，但招标文件在获取招标文件截止之日后获得的，应当自截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出；

（3）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算；

（4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

2.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）供应商的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.3采购人、招标代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.供应商投诉

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.范本下载

质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

第四部分 采购政策功能相关说明

一、中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件参照

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（6）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

（7）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）

（8）《关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙财采监〔2022〕8号）

2、本项目对小型和微型企业产品的价格给予扣除6%，按扣除后的价格参与评审。符合要求的提供以下证明材料（附在《商务技术文件》中）：

（1）中小企业：中小企业声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

（2）残疾人福利性单位：残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

（3）监狱企业：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（原件）

3、扶持政策说明：

残疾人福利性单位、监狱企业参加投标视同小微企业。

4、本项目采购文件明确采购的标的所属行业为 其他未列明行业 ，投标供应商选用的产品制造商均为 其他未列明行业 所对应的标准为小微企业的享受价格优惠折扣。

附件1

中小企业声明函（货物）

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写。

4）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。采购人或采购代理机构有可能在中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，参照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

2、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策参照

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分 合同格式

采购人：                     （以下简称甲方）

中标供应商：                 （以下简称乙方）

根据《2025年度泰顺县绿色智慧停车设施改造提升项目》（项目编号：            ）中标通知书，甲方将2025年度泰顺县绿色智慧停车设施改造提升项目承包给乙方，为了明确甲乙双方的权利和义务，履行各自的职责，高效优质地完成工作任务，按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上共同协商一致，现签订合同。

第一条  项目名称

2025年度泰顺县绿色智慧停车设施改造提升项目

第二条  采购商品清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品：                     金额单位：人民币元

| 序号 | 采购产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计：大写： 元整（小写： 元整 ） |  |  |  |  |  |  |  |

第三条  质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全规定。

第四条  权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第五条  包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和生产合格证。

第六条  交货及完工期

交货期：中标供应商须在签订合同之日30日历天内按进度完成施工、安装调试完毕并交付使用。

交货地点：按采购人指定地点。

第七条  验收

1、乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，验收费用由乙方承担。

2、货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在货物送达后10个工作日内提出。

3、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

4、甲方在乙方按合同规定交货后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失由甲方负责相应赔偿。

5、按甲方要求运输到指定仓库由中标供应商负责卸货及搬运，运输过程中发生的费用由乙方负责。

6、如组织验收未达到验收标准，（验收标准为招标文件和乙方投标文件参数要求）甲方有权解除合同。乙方应在收到甲方解除合同的通知三日内退还未履行部分的款项，并承担因此给甲方的造成的所有损失。

7、乙方负责运输、装卸、就位、原设备拆除、安装、调试、试验并提供符合相关部门要求的试验报告、通过相关部门验收等费用，包含在合同总价中。

第八条  售后服务

乙方承诺售后服务（包括培训）按照投标承诺的服务计划实施。

质保期：自验收合格之日起质保期至少3年，具体以投标响应承诺质保期为准（设备技术参数中另有明确的除外）。

- 履约保证金及付款方式

1、合同签订前中标方应提供合同总金额1%的履约保证金至甲方指定账户（接受保函形式）。

2、签订合同且具备支付条件后，采购人支付合同总金额的40%预付款，中标方需开具相应金额的增值税发票。货物到场经采购人验货合格并安装完成且调试完毕投运后，经监理单位签发和采购人确认合格后，采购人支付合同总金额的40%，中标方需开具相应金额的增值税发票。项目完工后试运行6个月并配合采购人通过竣工验收后，采购人支付余款，中标方需开具相应金额的增值税发票。

3、乙方在上述款项支付期限届满前应向甲方提交书面的付款申请，并开具甲方认可的发票，甲方在收到上述付款申请及发票后，按照约定予以付款，否则，甲方有权不予付款。

4、甲方有权要求乙方分别开具设备款发票、安装款发票、运费发票、保险费发票。

第十条  质量保证

1、乙方应保证所供货物是由投标文件中所提供的制造商生产的产品，而不是其他地方生产的产品，是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。在货物最终交付验收后不少于    个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

2、在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十一条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

3、乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标人承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

4.‌质量标准‌：采购品应符合国家及行业标准，满足招标人要求。具体来说，采购品应符合国家法律法规、强制性产品认证、行业准入等要求，同时应符合相关行业标准，包括产品性能、安全、环保等方面‌。

5.‌性能要求‌：采购品应具备良好的性能，确保生产过程的稳定性和产品质量。此外，采购品应符合国家安全生产法规和行业标准，确保生产过程和产品使用过程中的安全性‌。

6.‌环保要求‌：采购品应符合国家环保法规和行业标准，降低生产过程和产品使用过程中的环境影响‌。

7.‌包装要求‌：采购品应符合国家包装法规和行业标准，保证产品在运输、储存过程中的安全‌。

8.‌售后服务‌：供应商应提供完善的售后服务，包括产品安装、维修、技术支持等‌。

9.‌供应商资质‌：供应商应具备相应的生产资质、技术实力和良好的信誉，通过严格的评审和考察。供应商的生产过程应受到监督，确保采购品质量符合要求‌。

10.‌质量验收‌：采购品到货后，应进行严格的质量验收，确保产品符合规定要求。对不合格品进行记录、隔离、处理，确保不合格品不进入生产环节‌。

第十一条  补救措施和索赔

1、甲方有权根据甲方所在地质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

2.1 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

2.2根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

2.3乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十二条  履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如甲方不同意乙方延期交货，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款1000元处理，如果超出合同规定期限30天仍不能供货，则甲方可以终止合同，投标人须无条件退回货款，同时甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金。

第十三条  不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十四条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十五条  违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

1.1乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

1.2乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

1.3乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

第十六条  合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十七条  合同生效及终止

1、本合同在收到乙方提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署及加盖印章后生效。

2、合同终止：本合同出现以下情况时终止。

2.1期限届满时自行终止。

2.2有以下行为之一的：

（1）违反管理规定，造成重大伤亡或重大损失。

（2）因管理不善造成恶劣影响。

（3）擅自将合同转包给第三者。

（4）违反劳动法或其他相关法律法规，造成恶劣影响。

（5）弄虚作假及其他不正当行为。

3、法律规定的终止事由。

4、本合同一式伍份，双方各执贰份，招标代理机构执壹份（备案）。

第十八条  合同的解释

本合同的解释权在甲方。

第十九条  合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购文件与采购补充文件

2、乙方投标文件

3、承诺书

4、中标通知书

- 第二十条  合同签订地:浙江省泰顺县。

甲    方：泰顺县城镇发展集团有限公司 （公章）   乙   方：    （公章）

法定代表人（签字或盖章）：                 法定代表人（签字或盖章）：

地    址：                                 地    址：

邮政编码：                                 邮政编码：

电    话：                                 电    话：

传    真：                                 传    真：

开户银行：                                 开户银行：

帐    号：                                 帐    号：

时    间：     年 月 日                    时    间： 年  月  日

注：本合同作为示范文本，具体以签定正式合同为准。

安全生产协议书

为在 		合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的采购单位 	（以下简称“甲方”）与中标单位 	（以下简称“乙方”）特此签订安全生产协议书：

第一条	甲方职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

第二条	乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人（项目负责人）到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人（项目负责人）是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 1%~3%配备专职安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人（项目负责人）必须承担管理责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有专职安全员及安全负责人的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

第三条 违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。

本合同一式     份，合同双方各执      份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方（盖章）：                    	      乙方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：               法定代表人（签字或盖章）：

日期：	年	月	日

廉政责任书

采购人：

中标人：

为加强廉政建设，规范各项活动中采购人中标人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1. 1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行本项目合同文件， 自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外) ，不得为获

取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级

主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、采购人责任

采购人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在本项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2. 1 不得向中标人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在中标人和相关单位报销任何应由采购人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受中标人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及

出国(境) 、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的中标人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向中标人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同采购人管理合同有关的业务

活动；不得以任何理由要求中标人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、中标人责任

应与采购人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行本项目的有

关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3. 1 不得以任何理由向采购人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好

处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为采购人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为采购人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境) 、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为采购人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等

活动。

四、违约责任

4. 1 采购人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯

罪的，移交司法机关追究刑事责任；给中标人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 中标人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，

移交司法机关追究刑事责任；给采购人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为本项目合同的组成部分，与本项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即

生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该项目竣工（完工）验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，采购人中标人各执一份，具有同等效力。

采购人：                      (公章)     中标人：                       (公章)

法定地址：                               法定地址：

法定代表人 (签字或盖章)：                法定代表人 (签字或盖章)：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

邮政编码：                               邮政编码：

年       月     日                     年       月     日

第六部分    附件—投标文件格式

一、报价部分投标文件格式

报价部分投标文件封面参考：

2025年度泰顺县绿色智慧停车设施改造提升项目

投 标 文 件

（报价部分）

项目编号：

采购单位：泰顺县城镇发展集团有限公司

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

一、报价部分格式

附件一

开标一览表

项目名称：2025年度泰顺县绿色智慧停车设施改造提升项目

项目编号：

价格单位：元

| 标项 | 标项名称 | 投标报价 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 2025年度泰顺县绿色智慧停车设施改造提升项目 | 大写： ； 小写：￥ 。 | 3479075 |

- ▲开标一览表中投标报价为符合招标文件要求的项目总价。

2. ▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二

投标分项报价表

项目名称：2025年度泰顺县绿色智慧停车设施改造提升项目

项目编号：

价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 （应与开标一览表中投标报价相一致） |  |  |  |  |  |  |

注：1. 不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

2. 此表的合计总价应与附件一“开标一览表”投标报价相一致。

3. 在中标或者成交公告的内容中可能增加本表，请各供应商认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

4. 表格可以延续。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件三

随机备品备件、专用工具清单

项目名称：2025年度泰顺县绿色智慧停车设施改造提升项目

项目编号：

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件四

设备零件、易损件、备品备件报价表

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：上表所列为参考。

供应商盖章：

二、商务技术部分投标文件格式

资格部分投标文件封面参考：

2025年度泰顺县绿色智慧停车设施改造提升项目

投 标 文 件

（商务技术部分）

项目编号：

采购单位：泰顺县城镇发展集团有限公司

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

商务技术部分格式

附件五

符合参加国企采购活动应当具备的一般条件的承诺函

泰顺县城镇发展集团有限公司、泰顺县卓锐全过程工程咨询有限公司：

我方参与 2025年度泰顺县绿色智慧停车设施改造提升项目（项目编号：         ）国企采购活动，郑重承诺：

（一）具备《泰顺县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

（四）如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

供应商名称（公章）：

日期：  年  月  日

附件六

法定代表人授权书

泰顺县城镇发展集团有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  2025年度泰顺县绿色智慧停车设施改造提升项目（项目编号：        ）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：   （签字）   性别 ：         年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴法人、法人授权代表身份证复印影印件

附件七

投  标  函

泰顺县城镇发展集团有限公司：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的 2025年度泰顺县绿色智慧停车设施改造提升项目（项目编号：        ）招标的有关活动，并对2025年度泰顺县绿色智慧停车设施改造提升项目进行投标。为此：

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标方双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

6、我公司没有被各级、各地财政监管部门限制参加国企采购活动，且在限制期内。

7、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、本投标自开标之日起90天内有效。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件八

供应商参与国企采购活动投标资格声明函

| 项目名称 | 2025年度泰顺县绿色智慧停车设施改造提升项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 时 间 | 本项目投标截止时间 |
| 1、满足《泰顺县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、参照财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与国企采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与国企采购的情况，并提供“信用中国”、 “中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加国企采购活动，且在限制期内： 。（若无则填写无） 4、我单位参与本项目采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 。（若无则填写无） 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在商务技术部分投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人(签字或盖章)或授权代表（签字）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

附件九

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加2025年度泰顺县绿色智慧停车设施改造提升项目（项目编号：            ）的投标。

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标供应商相互串通投标报价，不排挤其他投标供应商的公平竞争，不损害采购人或其他投标供应商的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加国企采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

投标供应商（盖章）：

承诺书签署日期：         年  月  日

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件十

（一）商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

（二）技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

备注：表格可以延续

附件十一

投标产品配置清单

项目名称：2025年度泰顺县绿色智慧停车设施改造提升项目

项目编号：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 注：1、放置商务技术投标文件中。本表相当于不带价格的明细报价表。

2、产品详细配置、技术应另页描述。

附件十二

供应商项目服务人员汇总表

项目名称：2025年度泰顺县绿色智慧停车设施改造提升项目

项目编号：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称/认证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：  1.项目负责人及其他服务人员均应列入；

2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

3.资质证书等人员证件复印件应附后（如有）。

4. 表格可以延续。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件十三

项目业绩清单

| 序号 | 采购 单位 | 项目 名称 | 数量 | 合同 金额 | 签约 日期 | 联系人 | 联系 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表后附证明材料，证明材料以第七部分评审细则要求为准。

供应商盖章：

附件十四

国企采购活动现场确认声明书

泰顺县卓锐全过程工程咨询有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由               （单位）        （法定代表人姓名）合法授权参加  2025年度泰顺县绿色智慧停车设施改造提升项目 （项目编号： TSCG202506017）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

- 经检查确认所有投标人投标文件 □ 不存在密封包装问题□存在密封包装问题（具体指出）                                     。

（供应商代表签名）：

年 月 日

第七部分 评标办法

参照《泰顺县县属国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章，结合本次所要采购项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标方，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由采购管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评审办法

采购人或招标代理机构对各投标供应商资格进行审查。评标委员会根据评审原则和评审办法，对各投标供应商的商务技术部分投标进行评审并打分，以商务技术得分和报价得分合计分值由高到低的顺序推荐候选供应商名单，选择综合得分第一名的为中标供应商，并提交书面评审报告，如果综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，综合得分且报价均相同的，按商务技术得分由高到低排列，均相同者，则由采购人现场抽签决定。

中标方放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当签订合同而在规定的期限内未能提交、签订合同的，采购人可以取消其中标资格。并按供应商评标排序从高到低排序依次确定新的中标方或重新组织采购。

如果无候选供应商，或者侯选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。其它参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

- 四、评标细则

（一）报价评分（满分35分）

1、以满足招标文件要求且投标报价最低的有效供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35%×100；

1、本项目参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）；《关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙财采监〔2022〕8号）的规定：对小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）投标产品给予6%的评标价格扣除。（说明：标价格折扣计算以元人民币为单位，保留两位小数，第三位四舍五入进位。）

（二）商务技术评分（满分65分）

| 序号 | 评审内容 | 评分细则说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 1、投标人具有有效的ISO20000信息技术服务管理体系证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO27701隐私管理体系认证证书、ISO27040数据储存安全认证证书、ISO29151个人身份信息保护认证证书，以上证书认证范围需包含信息系统集成、信息系统软硬件维护，每具备一项得1分，最高得5分。 注：提供证书复印件加盖公章，并需在全国认证认可信息公共服务平台(http://www.cnca.gov.cn)查询到证书信息，否则不得分；以官网查询结果为准。如因网站故障无法查询，则以投标人提供的证明材料为准。 | 5 |
| 2 | 产品综合实力 | 1、为保证充电桩的生产质量及供应安全，投标人所投充电桩制造商具有ISO 28000供应链安全管理体系认证证书的，得2分，提供有效认证证书复印件加盖公章。 2、投标人或所投产品供应商具有充电相关软件著作权证书或软件著作权证书授权证书，每1个得1分，最高得3分，提供有效证书复印件加盖公章，未提供不得分。 | 5 |
| 3 | 同类业绩 | 1、投标人同类项目业绩，每1个得1分，最高得3分。 注：提供中标通知书或合同扫描件加盖投标人公章，未提供不得分；业绩特征需体现含有充电桩建设内容，否则不得分；如中标通知书或合同中无法体现业绩特征的须另提供其它证明材料。 | 3 |
| 4 | 投标产品的符合度 | 根据投标人所投产品的技术参数与采购文件明确的全部技术要求的满足程度进行打分，完全满足采购文件要求的的得20分：评标专家会根据参数应答和提供参数中所要求的证明材料情况进行评分：未提供证明材料按不满足处理； 带“▲”的技术参数，不可负偏离，否则做无效标处理； 带“★”的为重要技术参数，每负偏离1项扣2分； 不带“★”的为一般技术参数，每负偏离1项扣1分。 本项满分为20分，扣完为止。 注：以上技术指标如出现偏离必须在《技术偏离表》中完整体现。 | 20 |
| 5 | 项目技术人员团队配置 | 项目负责人（一名，不得兼任）：具有二级建造师及以上证书（机电工程专业）、高级信息系统项目管理师（软考）、高级网络规划设计师（软考）的，全部具有的得2分，每缺少一个扣1分，扣完为止。 注：①须提供相关证书及近期在职社保缴纳证明材料扫描件加盖公章，不提供或提供不全均不得分；②证书颁发机构为“人力资源和社会保障部（厅、局）”或“工业和信息化部（厅、局、教育与考试中心、信息产业部）”，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 技术负责人（一名，不得兼任）：具有系统规划与管理师（软考）、数据通信专业通信工程师、高级物联网应用工程师的，每具有1个得1分，最高得2分。 注：①须提供相关证书及近期在职社保缴纳证明材料扫描件加盖公章，不提供或提供不全均不得分；②证书颁发机构为“人力资源和社会保障部（厅、局）”或“工业和信息化部（厅、局、教育与考试中心、信息产业部）”，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 1、项目团队（不含项目负责人及技术负责人）具有材料员、安全员、质量员、机械员、施工员的，每1个证书得0.4分，最高得2分。 注：①须提供证书及近期在职社保缴纳证明材料扫描件加盖公章，不提供或提供不全均不得分；②同1个人员只计取一本证书，同类证书只计取一本，不累计。 2、项目团队（不含项目负责人及技术负责人）具有高压电工证的，每1个证书得0.5分，最高得1分。 注：①须提供证书及近期在职社保缴纳证明材料扫描件加盖公章，不提供或提供不全均不得分；②同1个人员只计取一本证书。 | 3 |
|  |  | 项目团队（不含项目负责人及技术负责人）具有硬件技术维护工程师、信息系统运维管理工程师、智能化系统工程师、互联网技术高级工程师职称证书的，每1个证书得0.5分，最高得2分。 注：①须提供证书及近期在职社保缴纳证明材料扫描件加盖公章，不提供或提供不全均不得分；②证书颁发机构为“人力资源和社会保障部（厅、局）”或“工业和信息化部（厅、局、教育与考试中心、信息产业部）”，否则不得分；③同1个人员只计取一本证书，同类证书只计取一本，不累计。 | 2 |
| 6 | 技术方案 | 投标人针对本项目进行技术方案编制，提供针对需求分析、重点难点分析、充电桩系统、消防监控系统等内容提供详细技术方案。 1、理解准确、内容全面完整、条理清晰、功能设计成熟可靠且满足项目要求，根据提供的投标方案酌情打分，0-5分。其中： 总体技术方案理解准确、内容全面完整、条理清晰、功能设计成熟可靠且完全满足项目要求得5分； 总体技术方案理解准确、内容全面完整、条理清晰、功能设计成熟可靠且一般满足项目要求得3分； 总体技术方案整体不完整且可行性一般的得1分；不提供不得分。 2、需与泰顺县现有的智慧停车收费系统打通，针对本项目提供停充一体化方案，实现停车费优惠减免等功能，根据方案内容详细、完整、科学、到位、针对性强，与项目匹配度打分，0-5分。其中： 方案内容详细、完整、科学、到位、针对性强的得5分； 方案内容较为详细、完整、科学、到位、针对性一般的得3分； 方案内容整体不完整且可行性一般的得1分；不提供不得分。 | 10 |
| 7 | 实施方案 | 根据投标人提供的项目总体施工方案（包括实施流程计划、施工界面划分、施工进度安排、人力资源安排、设备到货及安装调试方案、测试验收方案、施工安全、质量保证措施、实施重难点及合理化建议等）的针对性、合理性及完整程度，进行综合评分。其中： 总体施工方案综合情况可行有效的得5分； 总体施工方案综合情况可行性一般的得3分； 总体施工方案综合情况可行性差的得1分； 未提供不得分。 | 5 |
| 8 | 充电桩产品保险要求 | 针对本项目质保期内，所投品牌充电设备投保的产品责任险（人民币）： 年度累计赔偿限额≥5000万元且每次事故赔偿限额≥500万元，得3分； 3000万元≤年度累计赔偿限额＜5000万元且300万元≤每次事故赔偿限额＜500万元，得2分； 1000万元≤年度累计赔偿限额＜3000万元且100万元≤每次事故赔偿限额＜300万元得1分；其他不得分； 注：①提供针对本项目质保期内充电设备投保的产品责任险限额的承诺函（自拟），未提供或提供不全不得分。②提供所投产品的产品责任险复印件加盖公章，产品责任险保险产品需包含分体式直流充电机，否则不得分。 | 3 |
| 9 | 售后服务 | 提供详细完整的“售后服务方案”，包括如下内容，给予评分： 1、投标人在售后服务承诺内容中关于服务网点的便捷性、售后服务响应时间长短、故障到达现场时间以及定期维护、内容，有否有稳定的技术服务队伍等内容进行评议，其中： 方案内容详细、科学、到位、针对性强的得2分； 方案内容较为详细、科学、到位、针对性一般的得1分； 方案内容不提供不得分。 | 2 |
| 10 | 质保期 | - 供应商根据自身情况对质保期做出下列①或②承诺： - ①质保期在三年的基础上，每额外增加一年得0.5分，最高得1.5分。 注：须提供承诺函（自拟）并加盖投标人公章，否则不得分。 - ②质保期(含充电桩产品责任险)在三年的基础上，每额外增加一年得1分，最高得3分（如商务技术评分第9项“充电桩产品保险要求”不得分，本项不得分）。 - 注：须提供承诺函并加盖投标人公章，承诺的充电桩产品责任险限额需和商务技术评分第9项“充电桩产品保险要求”中响应的“产品责任险”限额一致，未提供或提供不全不得分。 | 3 |

五、说明

1.投标供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价部分分值。

2.所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“投标供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。