东阳市污水处理有限公司一体化泵站采购项目

公开招标文件

项目编号：DDDYGZCG-2025-001

项目名称：东阳市污水处理有限公司一体化泵站采购项目

采购单位：东阳市污水处理有限公司

主管单位：东阳市水务投资集团有限公司

招标机构：大地工程咨询有限公司

监督部门：东阳市人民政府国有资产监督管理办公室

2025年6月

目 录

第一章 公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	7

第三章  投标人须知	20

前附表	20

一、总 则	23

二、招标文件	26

三、投标文件的编制	27

四、开标	31

五、评标	32

六、定标	35

七、合同授予	36

第四章  评标办法及评分标准	37

第五章  采购合同主要条款	41

国有企业采购合同（样本）	41

第六章　投标文件组成内容及格式	45

一、投标文件封面格式	45

附件一：法定代表人授权委托书	48

附件二：符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函	49

附件三：代理机构社会评价表	50

附件四：投标单位情况表	50

附件五：投标声明书	52

附件六： 投标人资信商务、技术自评得分表	53

附件七：技术偏离表	54

附件八：产品配置清单	56

附件九：商务响应表	57

附件十：同类项目业绩一览表	55

附件十一:投标函	57

附件十二：中小企业声明函（货物）	58

附件十三：残疾人福利性单位声明函	58

附件十四: 开标一览表	61

- 第一章 公开招标采购公告

根据《东阳市国有企业采购管理办法（2020年修订）》规定，经东阳市人民政府国有资产监督管理办公室批准，现就东阳市污水处理有限公司一体化泵站采购项目进行公开招标采购，欢迎符合投标人资格要求及有供货/服务能力的企业前来投标。

一、项目编号：DDDYGZCG-2025-001

二、采购组织类型：分散采购-委托代理

三、采购方式：公开招标

四、采购内容：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化泵站 | 1套 | 413.0475万元 |  |

▲五、合格投标人的资格要求：

1、符合《东阳市国有企业采购管理办法（2020年修订）》第二款第三条规定的投标人资格条件；

2、本项目投标截止之日前三年内，投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本次招标不接受联合体投标。

▲六、获取采购文件:

▲六、招标文件的发售及获取方式

（1）网上获取

1、由投标单位通过乐采云(https://www.lecaiyun.com/)获取系统进行获取（首次参加投标的单位应先登录乐采云(https://www.lecaiyun.com/)进行账户注册，注册完毕待审核成功后方可登录获取，注册咨询电话：95763；注册流程见网址（乐采云云平台·账户注册  https://middle-lcy.lecaiyun.com/v-settle-front/enter/accountNew?settleCategory=1&entranceType=150&utm=luban.luban-PC-55609.ct001.9.d37d2350548211ef93937d90641fa708）。

2、获取招标文件截止日期：2025年7月 1 日至2025年7月 22日止，上午08：30-11：00；下午14：00-17：00。

- 3、招标文件的获取流程：乐采云用户登录-用户中心-项目采购-获取采购文件管理。

- 4、乐采云平台以“游客”身份获取的采购文件仅供阅览；潜在供应商应按上述方式获取采购文件；未按上述方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

- 5、招标文件的获取方式：招标人不再向投标人提供纸质招标文件，请投标人自行在下列网址下载电子版的招标文件，招标文件不收工本费。

- 乐采云-政企采购开放平台(https://www.lecaiyun.com/)；

- 东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/col/col1229506612/index.html)；

七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日（以公告发布次日开始计算）。

- 八、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2025年7月 22 日09点30分（北京时间）

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被乐采云平台拒收。

投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经乐采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至大地工程咨询有限公司邮箱：908767311@qq.com，逾期发送或发错后缀名的备份投标文件将被视为无效；提交电子备份投标文件不作强制要求。

2、投标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

3、开标时间：2025年 7 月 22 日09点30分（北京时间）

本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工】准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。

投标截止时间后，乐采云（电子交易平台）自动提取所有在投标截止时间前上传好的投标文件，投标人须在投标截止时间后30分钟内对上传乐采云的投标文件进行解密（为防止解密失败，乐采云建议采用制作投标文件的电脑进行解密），所有投标人在规定的解密时限内完成解密或解密时限到后，由采购代理机构开启投标文件。

4、开标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

### 九、投标说明

1、本项目采用电子投标，各潜在供应商应按照本项目的招标文件和乐采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到的涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线，联系方式：95763。

2、各潜在供应商应在开标前完成CA数字证书办理。

申领CA数字证书---申领流程详见“乐采云平台-服务中心-CA管理-申领CA证书-CA驱动和申领流程”：投标人应在开标前完成CA数字证书办理，完成CA数字证书办理预计1-2周左右，各投标人应充分考虑办理时间等因素。

办理流程详见:CA管理操作指南https://lecaiyun.com/helpcenter/document#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=2185&topicId=12851

3.采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

4、投标人通过乐采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请各潜在供应商自行前往乐采云平台-投标客户端-下载并安装（下载网址：https://sitecdn.zcycdn.com/zcy-client/bidding-client-new/official/lcy/LeCaiYunSetup.latest.exe），电子投标具体的流程咨询乐采云平台。

十、其他事项：

为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报。举报电话：

市扫黑办：0579-86655381               市公安局：110、0579-86096000

市检察院: 0579-86642000               市 法 院：0579-86620148

市公共资源办:0579-86691835            市公共资源交易中心:0579-86691729

十一、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

采购人名称：东阳市污水处理有限公司

项目联系人：楼向华         项目联系方式：0579-86517929

2.采购代理机构信息

名 称：大地工程咨询有限公司

项目联系人 ：李松云       项目联系方式：13868939892

质疑联系人：刘伟团        质疑联系方式：0579-86659566

3.监管部门

东阳市水务投资集团有限公司             联系电话：0579-86768900

东阳市人民政府国有资产监督管理办公室   联系电话：0579-86662632

东阳市污水处理有限公司

大地工程咨询有限公司

2025年 7月 1 日

# 第二章  招标需求

- 一、项目编号：DDDYGZCG-2025-001

二、项目名称：东阳市污水处理有限公司一体化泵站采购项目

## 三、招标项目需求：

（1）项目货物清单

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 最高限价 | 供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化泵站 | 1套 | 413.0475万元 | 签订合同之日起60天内 |

# （2）技术总要求

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

3、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如成交，成交供应商及制造商对成交产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。成交供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。本项目专变低压侧由泵站厂家施工（含材料），计入投标费用。

- 四、采购内容及技术要求

1、一体化泵站设备采购项目技术要求：

一体化泵站设备采购：

- 一体化泵站设计日规模 32200m3/d，配置4台水泵，3用1备，单台水泵参数：Q≥780m3/h,H≥50m,P≤170kw；泵站筒体直径为4.2米，高度为6米。

▲一体化泵站须为成套一体化泵站产品，泵站筒体、智能控制柜、潜水泵须为同一品牌制造商供货，并负责泵站内部安装。(需提供制造商承诺函加盖公章,否则按废标处理)

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化泵站 | 1套 | 筒径4.2m,高度6m |

2、技术要求及配置表

| 序号 | 设备分部清单 | 单位 | 数量 | 规格材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、筒体系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化泵站筒体 | 个 | 1 | 复合缠绕玻璃钢GRP材质， 筒体直径D=4.2m，高度H=6m |  |
| 2 | 水泵导杆 | 套 | 8 | SS304,与水泵配套 |  |
| 3 | 水泵出水连接 | 套 | 4 | 与水泵配套,≤DN200 |  |
| 4 | 止回阀 | 套 | 4 | DN600 | 品牌要求：上海冠龙、沪航、武汉阀门、北阀、远大或同档次及以上品牌 |
| 5 | 闸阀 | 套 | 4 | DN600 | 品牌要求：上海冠龙、沪航、武汉阀门、北阀、远大或同档次及以上品牌 |
| 6 | 压力管道系统 | 套 | 4 | DN600、SS304 |  |
| 7 | 服务平台 | 个 | 1 | SS304或热镀锌钢 |  |
| 8 | 爬梯（到平台） | 套 | 1 | SS304 |  |
| 9 | 井盖 | 套 | 1 | 铝合金或GRP |  |
| 10 | 安全格栅 | 套 | 1 | GRP |  |
| 11 | 进水柔性连接 | 套 | 1 | DN1000，配碳钢防腐涂层法兰 |  |
| 12 | 进水管 | 套 | 1 | DN1000，SS304 |  |
| 13 | 出水柔性连接 | 套 | 1 | DN600，配碳钢防腐涂层法兰 |  |
| 14 | 出水管 | 套 | 1 | DN600，SS304 |  |
| 15 | 其他管路附件 | 套 | 1 | SS304 |  |
| 二、水泵系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泵 | 台 | 4 | - Q≥780m3/h，H≥50m, P≤170kw，效率η≥80%,泵转速n≤1000rpm | 3用1备 |
| 2 | 水泵蜗壳 | 套 | 4 | GG25灰口铸铁 |  |
| 3 | 水泵叶轮 | 套 | 4 | GG25灰口铸铁或不锈钢SS304 |  |
| 4 | 水泵轴承 | 套 | 4 | 不锈钢AISI431 |  |
| 5 | 水泵电缆线 | 套 | 4 | 15m潜水电缆(以实际需求为准) |  |
| 6 | 水泵机械密封 | 套 | 4 | 碳化硅/碳化硅 |  |
| 三、控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能化电气控制柜 | 套 | 1 | 变频启动控制柜(含PLC)-1控4 | 主要元器件需为西门子、ABB、施耐德、AB或同档次及以上品牌 |
| 2 | 静压差液位计 | 套 | 1 | 20米电缆，量程0-10 m |  |
| 3 | 冗余浮球开关 | 套 | 1 | 13m(以实际需求为准) |  |
| 4 | GPRS数据传输系统 | 套 | 1 |  |  |
| 四、除污系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 提篮格栅及附件 | 套 | 1 | DN1000,SS304材质 | 防缠绕防越流 |
| 五、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 所有连接附件、安装用的所有紧固件 | 套 | 1 | SS304 |  |
| 2 | 运输及保险 |  |  |  |  |
| 3 | 泵站内部安装 |  |  |  |  |
| 4 | 调试 |  |  |  |  |
| 5 | 售后服务 |  |  |  |  |

备注：

1、以上清单只是招标人提出的清单，但作为所有投标人的报价基础，招标人提供的报价清单不得少于本表规定的货物及数量。如招标文件中遗漏了完工必须具备的设备、材料、货物、配件或服务，请投标人在投标文件中自行配齐，并包含在投标总价中；

2、招标文件有规定,但图纸与清单中未体现的,由投标人自行配齐,并包含在总价中，中标人有义务保证招标人人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、材料、货物、配件或服务导致本系统无法正常运行，中标人须免费提供。

3、一体化泵站须为整体在工厂制造完成（含泵体、水泵、电气设备、自动化控制设备）。

4、①潜水泵推荐荏原、威乐、法乔拉蒂、KSB、格兰富、泽尼特或同档次及以上品牌, 一体化泵站筒体、水泵、控制柜必须是同一品牌，不接受外购组装品牌；

②止回阀、闸阀的推荐品牌：上海冠龙、沪航、武汉阀门、北阀、远大或同档次及以上品牌；

- ③PLC设备相应元器件推荐品牌西门子、ABB、施耐德、AB或同档次及以上品牌。控制箱内低压电气元件推荐品牌：西门子、ABB、施耐德或同档次及以上品牌；变频器推荐品牌：西门子、ABB、施耐德或同档次及以上品牌

④招标文件或工程量清单中所列的设备材料品牌型号仅供参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求、档次更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能、档次与所明确品牌相当的产品参加。投标人选用选择非采购人参考品牌型号产品的，需提供详细的技术规格和选用标准、理由，并需达到采购人需求，同时在技术偏离表中做出详细说明，否则评标委员会可以判定存在负偏差给予扣分，甚至废标处理。

5、泵站安装前甲方有权随时委托第三方抽检（检验费自行考虑在报价内），抽检不满足时，投标人无条件退货，并在七天内提供符合中标要求的产品，否则甲方有权解除合同，投标人承担违约责任，并同时支付合同总价20%的违约金和工期延误费用。

6、泵站数据按水投集团标准接入数字水务一体化平台。

五、主要技术指标及要求

5.1 一体化泵站供货范围

投标人需打包提供一体化泵站，泵站主体由井筒、潜水泵、提升链、管道、阀门、液位传感器、控制系统和提篮格栅等部件组成，在工厂内预先装配好，并提供到指定地点的运输、泵站内部安装、调试和售后服务。

1）GRP筒体

2）装配完整的潜水污水泵（包括泵壳、叶轮、电机、机械密封、泵轴等）

3）潜水电缆15m

4）电缆悬挂金属网套

5）自动耦合装置带底座和弯管

6）整套提升装置（导轨系统、提升不锈钢链等）；

7）压力管道系统

8）闸阀、止回阀

9）浮球液位传感器

10）静压差液位传感器

11）提篮格栅

12）智能化变频控制柜

13）所有连接附件、安装用的所有紧固件(包括地脚螺栓、螺母、垫圈等)；

5.2技术要求

5.2.1一体化泵站筒体构造特性

水泵采用自耦立式湿式安装，水泵间和进水井集成在同一个井筒内，带内部维修平台和地面智能化控制系统，必须在运输前进行预装和工厂测试，使现场安装时间最小化，提高系统可靠性。

（1）井盖

采用璃纤维或铝合金制成，表面做防腐防风化处理，加装防盗安全锁和加气压弹簧，便于轻松打开。

（2）泵站上盖

采用玻璃钢制成，带安全格栅和扶手等。

（3）玻璃钢筒体

①一体化泵站尺寸规格：直径4.2m，筒深6m,GRP缠绕玻璃钢;

②筒体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为集体，采用计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求。

③高强度GRP筒体材料应由防腐蚀层、防渗透层、结构层和外保护层构成，外保护层必须加抗紫外线材料，防止裸露在太阳光下面老化。筒体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为集体，采用计算机控制缠绕工艺、一次成型工艺，确保厚度均匀并达到设计要求。

★ 筒体参数要求: 预制泵站筒体满足巴氏硬度≥50Hba，环向拉伸强度和轴向拉伸强度≥350Mpa，环向弯曲强度和轴向弯曲强度≥400Mpa((为保证外筒质量，生产企业需提供具备法定资质的检测机构出具的筒径不小于3m产品检测报告并加盖制造商公章，如未提供按不得分处理)

所有筒体刚度经过FEA（计算有限元分析Finite Element Analysis）技术校核，同时需提供筒体的计算机有限元分析报告。

确保厚度强度均匀满足抗压能力，质量稳定优良，出厂前须进行100%防渗漏试验，确保无泄漏，同时厂家在设计及泵站生产应根据水的流态，充分考虑泵站底部的凹槽设计，应具有自动清淤功能。

④吊耳

筒体外必须安装4个预制吊耳，易于安装。

⑤泵站内管路系统

泵站内压力管道、进出水管接头及法兰片均采用不锈钢SS304材质。

★泵站具有多泵轮换、自动交替运行功能，泵站采用两台及以上水泵时，控制系统具备自动轮换功能，且先启先停，切换运行时间误差小于30s。确保所有泵运行时间相同。需提供第三方检测报告并加盖制造商公章。

★泵站正常运行时，距离泵站 1.5m 测得的泵站噪声应≤65.0dB(A)，需提供第三方检测报告并加盖制造商公章。

5.2.2水泵系统

所投水泵参数要求:

★一体化泵站:单泵流量Q≥780m3/h，扬程H≥50m,电机功率P≤170kw，效率η≥80%,泵转速n≤1000rpm；

(需提供水泵厂家的完整的性能曲线图，包含：流量、扬程、效率、轴功率等证明材料,并加盖制造厂商公章,如未提供视同不响应该条款、按不得分处理)

（1）泵站须配套性能优越的污水泵，在设计负荷范围内，无振动和气蚀现象，运行平稳。泵的所有旋转部件（包括电机）在制造时均须进行动、静平衡实验。泵运转噪音低于80dB(A)。

（2）蜗壳

泵的蜗壳材质应不低于GG25级(DIN1691，ASTM A-48 35B)灰口铸铁，偏心设计。蜗壳有足够大的平滑流道以通过进入叶轮的颗粒，泵壳能从电机上方便的拆下而进行叶轮检查。

（3）叶轮

叶轮须采用整体铸造无堵塞离心叶轮型式，应进行动平衡试验，动平衡精度应不低于ISO1940 G6.3级。其水利性能优越，能实现污水在泵内的畅通流动。叶轮能处理固体、纤维材料、污泥和污水中其他的杂物。并与潜水电机直接连接，泵送原生的和未经过过滤的污水。

叶轮通过键与泵轴连接，并采用保护帽进行密封。在反转时不会松动。

（4）自藕装置

泵出口与耦合装置的接口结构的设计采用金属硬接触或配合软橡胶圈双重密封，应能在水泵放下或提起过程中保证接口的密封配合安全而不受刮擦破坏。放下通水后，水流的压力使密封圈贴靠到对接法兰面上，当泵安装完运行时自耦装置处绝不会漏水。

（5）电机

①泵的潜水电机为三相鼠笼式感应电机，电机的防护等级为IP68级，绝缘等级为H级，180℃，B级温升等级。配备电机的额定功率保证水泵在整个性能曲线中不会发生过载现象。

②电机每小时启动次数不小于15次。

③电机轴和转子经严格的动、静平衡试验。电机可在最高40℃(104F)环境下连续工作。泵头和电机均能浸入和连续泵送最高为40℃的液体。为监控每相绕阻上的温度，在每相定子绕组线圈中装有热敏开关，并接至控制柜，与控制继电器连接。

④电机和电缆能在最大20米淹深下连续使用而不失去其防水性能（符合IP68防护等级）。

★⑤为了保证设备的兼容性，水泵水力部件和电机部件均由同一家公司设计和制造。（投标文件中投标人须提供制造商公开发行的样本并加盖制造厂商公章，如未提供视同不响应该条款、按不得分处理。）

（6）泵轴

泵轴和电机轴必须为整体结构，并与泵送的液体完全分开。轴材料采用高强度耐腐蚀不锈钢1.4021(420)制造。泵轴直接支撑在轴承上。泵轴的叶轮端采用锥形设计，方便叶轮的拆卸，且叶轮固定后能够消除叶轮和轴之间的间隙。泵轴设计具有足够的强度和刚度，以承受正常工作、启动、停机时可能出现的最大扭矩，确保泵运行平稳。

（7）机械密封

①采用两个上下双重独立的高质量机械密封系统，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。机械密封均采用碳化硅/碳化硅，介质酸碱度范围为pH6～10。

机械密封应该是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。

两机械密封间应有一油室，油室内充有符合卫生标准要求的石蜡油，用石蜡油润滑和冷却机械密封，并作为输送介质和电机腔间的缓冲，作为进一步的保护措施。

②机械密封的使用寿命至少要达到25000小时。

★③为了保证设备的可靠性、兼容性，潜水泵机械密封与水泵为同一制造商制造。(提供制造厂商承诺函并加盖公章，如未提供视同不响应该条款、按不得分处理)

（8）轴承

泵轴在油脂润滑的轴承上转动。上轴承是一个单滚柱轴承用于承担径向力。下轴承至少包括一个滚柱轴承承担径向力及一个角触球轴承来承担轴向力。下轴承包括一个独立的温度传感器 PT－100以监控轴承温度。如果温度过高，传感器实施报警并停机，轴承设计寿命超过100,000小时。

（9）接线室

接线室应包括两个截然分开的端子板。一个端子板用于连接监控进线和控制电缆。另一个端子板用于连接动力电缆和电机定子进线。

★（10）电缆和电缆密封

电机应配有控制和动力水下电缆，每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠的密封，如果动力电缆是多芯电缆，则每根电缆还要进行单独密封。电缆应伸进接线室，并用可重复使用的橡胶密封件密封或使用树脂或其他罐装密封材料密封。

为了达到最大限度地保护电机，即使在偶然的不正常运行情况下，电缆损坏且电机仍在水下，电缆进口也不会有湿气进入电机和树脂中；中间整个电缆嵌入树脂中；最外部用长橡胶密封。电缆密封组件做成一个集成，现场更换电缆十分方便。

（需提供制造商公开发行样本或彩页加盖制造商公章）。

（11）电机保护

①所有定子装有三个串联的、常闭的热敏开关以监测每相绕组的温度。如果温度过高，热敏开关在140oC时跳开，以关闭电机并发出报警信号。

②防泄漏装置：以监测检查室的泄漏液体状况。一旦出现情况，能及时报警和关闭电机。

③提供水泵监控继电器，以便安装在任何控制箱内。

5.2.3主要材质

叶轮：		GG25灰口铸铁或不锈钢SS304

泵壳：		铸铁DIN1691 GG25 (ASTM A48 35B)以上

电机壳：	铸铁DIN1691 GG25 (ASTM A48 35B)以上

轴：		不锈钢431及以上

机械密封：碳化硅/碳化硅

紧固件：	 不锈钢 AISI 316

O形圈：	 丁腈橡胶或氟橡胶

出水弯管： 铸铁DIN1691 GG25 (ASTM A48 35B)

导轨：		 不锈钢AISI 304

提升链：	 不锈钢AISI 304

表面防腐： 150μm灰黑色环氧树脂涂层

5.3提篮格栅系统

要求材质为SS304。

5.4管道系统

★压力管路采用不锈钢304材质。所有管路在出厂前均须通过压力测试，以防泄漏。总管上配置压力变送器，方便监测泵站出口压力。需提供制造商出具第三方机构出具的材质检测报告。

5.5阀门系统

装配完整的闸阀、止回阀、橡胶接头和限位伸缩器及其安装、连接附件。所有法兰连接的阀门应提供对法兰及配套螺栓、螺母。

（1）闸阀

制造商应具有ISO9001:2008质量管理体系认证和GSK防腐保护认证。配套阀门产品必须通过国家级检测机构的特种设备形式试验报告

| 零件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀体和阀盖 | 球墨铸铁QT500-7 |
| 铰链 | SUS316 |
| 阀杆密封 | EPDM及NBR |
| 阀板核心 | 球墨铸铁QT500-7 |
| 阀板橡胶 | EPDM三元乙丙橡胶 |
| 阀盖螺栓 | SUS304 |
| 阀盖垫圈 | EPDM三元乙丙橡胶 |
| 轴承 | PTFE |

（2）止回阀

止回阀采用旋启式结构，拥有极低的压力损失－全通径减少压力损失使水泵效率达到最高并有效节能，运行时水头损失小于等于0.3m。阀门将以光杆形式配送，并同时可以提供相关配件（如重锤，杠杆，及防护罩等）。阀板与阀体间的密封为软或硬密封，阀瓣关闭应平稳无异常冲击和振动，密封更换应能方便操作。阀板设计为流线型，符合流体动力学原理，阻力小。

| 零件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀体和阀盖 | 球墨铸铁QT500-7或同等以上材质 |
| 软密封阀板 | EPDM橡胶包覆钢制内芯，符合EN10113:1990 （BS 4360:1990），或同等以上材质 |
| 阀杆 | SS420 (20Cr130)或同等以上材质 |
| 阀帽垫圈 | EPDM或同等以上材质 |
| 六角螺栓，垫圈和销 | SUS304 或同等以上材质 |

(3) 橡胶接头

可挠曲橡胶接头主要由法兰、本体和法兰连接压块组成。配套法兰为分瓣式，由压块连接，法兰连接压块的两个平行侧壁与法兰上的直槽或燕尾槽嵌合。密封端部的加固环采用整体的钢制圆环。

柔性橡胶接头的橡胶材质应在所给定的工况下，保证20年的工作寿命，不允许有任何外观缺陷及损伤。柔性接头的安装应不受管道不同心、不平行的限制。

接头的防腐采用静电环氧树脂粉末涂装，要求涂层厚度均匀、色泽均一，涂层表面光洁，无流痕，保证十年不脱落。涂装前要对表面进行吹砂除锈处理，使得表面质量达到GB/T8923-1988《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中的近白级（Sa2.5级）。

主要零部件材料

| 零件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 法兰 | 碳钢防腐 |
| 加强环 | 碳钢 |
| 橡胶球 | 丁晴橡胶 |
| 法兰连接压块 | 碳钢防腐 |
| 所有连接附件 | SUS304 |

（4）检验和试验

阀体壳体试验按标准JB/T9092-1999的规定。

密封试验按标准JB/T9092-1999的规定。

密封试验压力为1.1MPa。

强度试验压力为1.5MPa。

压力试验符合标准JB/T9092-99的规定。

连接法兰符合标准GB/T17241.6的规定。

橡胶接头应进行压力试验,并进行密封检验,阀体、法兰连接和密封均不允许有泄漏。试验压力应为工作压力的1.5倍。橡胶接头的曝破压力应为工作压力的3倍。

5.6智能化系统

一体化泵站具有泵站控制系统须具备：远程手机接收报警信息、远程电脑监测整个泵站运行功能、手机监测整个泵站运行等功能。

（1）户外控制柜硬件

控制箱（柜）应自带PLC控制系统方式分手动控制、自控以及远程自控三种方式。手动控制由配套控制箱上的控制按钮实现。就地自控由配套控制箱自带PLC控制系统根据采集传感器的数据就地实现自控。远程自控可由配套的手机APP通过修改参数来进行控制；控制转换由配套控制箱上的转换开关实现。

提供专业水泵控制器（由水泵厂家提供），实现泵站自动化控制及无人值守，基本要求：

①采用7英寸宽屏，TFTLCD彩色显示，分辨率800x480及以上；

②可通过触控面板实现8级亮度调节，以适应各种环境的显示要求；

③人机界面HMI电源24VDC±20%，

④控制器配置标准SD存储卡槽，存储泵站运行数据及程序；

⑤支持Modbus-TCP通信协议，配置3G/4G调制解调器，预留无线远程接口；

⑥可编程控制器可扩展I/O输入输出端口可扩展至60个；

⑦认证：CE或UL认证标志；运行环境温度：-10～+50℃；

⑧就地控制柜采用不锈钢材质（SS304），防护等级IP54，满足户外环境。由一体化泵站投标人提供，方便现场施工。

（2）功能

①轮换控制

水泵根据液位计（4-20mA）采集的连续液位，自动启动停止，轮换运行。

- ②液位控制

泵站必须标准配置静压式液位传感器和浮球开关方式实现对液位的采集。两种方式可互为备用，以保证泵站的安全运行。

③泵站浮渣清理功能

为了去除泵站内的轻质漂浮物，泵站设计必须具有消除污水表面浮渣问题的功能，该功能必须是通过控制系统自动清理液面浮渣，随时保证泵站自清洁的功能。

④巡检控制

水泵在长时间没有运行时，RTU应该能够启动水泵短时间运转，保证潜水泵正常运行。

⑤ 移动4G网络通信及远程控制功能

配置3G/4G调制解调器，通过中国移动网络及Internet，以Modbus-RTU/TCP, 或DNP3协议传输泵站数据至中控室。可在中控室中实现水泵启动、停止、复位等操作功能。

- ⑥防盗报警

- 控制柜设有防盗报警功能，在非法打开柜门及泵坑时，将及时上传防盗信息至中控室。

⑦防雷保护

户外水泵控制柜应设有进线电源浪涌保护，GPRS调制解调器及液位计也应设有防雷保护功能，防止雷击导致泵站及通信无法正常工作。

⑧其他功能：

水泵电流测量及运行参数统计、维修报警、耗能监测、供电故障保护等。

5.7 混凝土底板

根据泵站的直径和深度，设计适合尺寸的混凝土底板抗浮。确保井筒可抵抗直至地面的地下水的浮力而不会上浮，一体化泵站生产厂家提供基础底板图纸，设计院进行核算，由土建安装单位在现场基坑直接浇筑。

一体化泵站采用预埋锚板地脚螺栓通过压板与外筒边缘牢固连接，确保在施工期间及运行中各种工况下均能安全、稳定运行。

5.8现场检验和调试

安装后，设备应在最佳条件下，连续运行8小时，进行现场负荷试验，保证其允差值符合规定的指标，并提供安装调试报告。

电气和控制系统的运作及可靠性检测和紧急停机器件动作的灵活、准确和可靠性的检验。

5.9 投标人的服务要求

投标人的技术代表应到工作现场了解熟悉整套工艺，并能诠释成套设备的使用范畴及优缺点。协助安装、检查、并提交安装完毕的证明。并协助进行调试运行，进行启动前的培训和工作现场培训。

- 六、商务及其他相关要求

6.1质量要求

本项目所使用的产品必须是2024年以来生产的符合国家技术规格和质量标准的全新的原厂原包装合格产品。

6.2质保期

质量保证期为项目验收合格后2年，质保期以采购人、中标人双方验收合格并签字确认之日起计。若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行。具体由投标人在投标文件中承诺。

6.3项目投标报价要求

按招标项目的图纸及技术要求，投标方应根据本项目特点和自身企业条件确定投标报价。投标报价包括全部货物价款（含必备的附件备件）、人工费、服务费、运输费、协助安装调试费和税费等一切费用。投标报价为投标方所能承受的整个项目的最终一次性报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同报价不做调整。

6.4交货时间及地点

交货时间：要求在接到采购人的电话、传真后，按要求时间将货物送达指定地点，并提前通知采购人验货。

交货地点：采购人指定仓库或施工现场。

供货期：签订合同之日起60天内。

6.5 售后服务

（1）投标人应对所提供的产品质量的质保期做出书面承诺，应保证其提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求；并保证所提供的货物在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质保期内，因产品质量不良而产生损坏或不能正常工作的，中标人应负责免费替换不合格产品并承担费用，包括调换的运输费用。

（2）如出现质量问题，中标人接到采购人电话后2小时内响应，必须在4小时内赶到现场了解问题，且保证在12小时内对问题作出相应方案并在规定时间内处理完毕。

6.6验收标准

中标企业将符合国家标准的货物送到采购方指定地点后，根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由用户组织验收。验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标方必须免费更换，并且赔偿由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。项目验收合格后的验收报告，按相关规定备案存查，验收费用由中标单位支付。

6.7付款方式

全部货物供货完成后支付合同价款的20%，设备安装完成后，支付至合同价款的50%；设备安装运行后6个月，支付至合同价款的95%；验收通过后支付至合同价款的100%。（货款支付前，中标人须提供相应的增值税正式税务发票）。

# 第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：东阳市污水处理有限公司一体化泵站采购项目 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、投标费用：中标服务费按照本招标文件总则第（五）条规定收取。 |
| 3 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当以书面形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；在质疑截止时间前，未对招标文件提出质疑时，视投标人对招标文件的默认；招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或者补充的，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有已获取招标文件的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分；澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 4 | 投标文件的递交：本项目投标文件由资格审查文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。投标人应按以下方式递交投标文件： 1、本项目实行“网上投标、电子评标”，投标人应于投标截止时间前在“乐采云”（电子交易平台）上传输、递交电子版投标文件（包括资格审查文件、商务技术文件和报价文件）； 2、为了避免由于电子交易平台无法正常运行等技术、安全故障原因造成投标文件无法解密或解密失败，导致投标无效的情况，投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经乐采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至大地工程咨询有限公司邮箱：908767311@qq.com，逾期发送或发错后缀名的备份投标文件将被视为无效； 3、投标人仅提交电子备份投标文件的，投标无效； 4、本项目不强制投标人提交电子备份投标文件；如在开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况，因投标人未提供电子备份投标文件而造成投标无效等一切后果和风险由投标人自行承担； |
| 5 | 投标截止时间及地点： 1、投标人应当在2025年7月 22 日09时30分前在“乐采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被乐采云平台拒收。 2、电子备份投标文件的递交时间：投标人应当在投标截止时间前提交，逾期未递交的视为自动放弃。 |
| 6 | 开标时间：2025年 7 月 22 日09时30分 截止开标时间，乐采云（电子交易平台）自动提取所有投标文件，投标人须在开标时间截止后30分钟内对上传乐采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃。 |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | ▲投标原件：相关的备查原件不必邮寄，为确保原件的真实性，如有需要，采购人可以随时要求重新审查原件，如有造假，取消入围资格，并有被列入黑名单的风险。 |
| 9 | 中标结果公告：自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果公告于 乐采云-政企采购开放平台(https://www.lecaiyun.com/)； 东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/col/col1229506612/index.html)； |
| 10 | 《中标通知书》的领取时间：中标人应自中标结果公告结束日起，在三个工作日内领取《中标通知书》，否则按放弃中标资格处理。 |
| 11 | 履约保证金： 本项目履约保证金为合同金额的1%，中标人应在合同签订前交纳（可以用保函的形式提交），在本项目采购结束后7个工作日内由采购单位无息退还。 |
| 12 | 签订合同时间：发出《中标通知书》之日起20日内。 |
| 13 | 中标人与东阳市污水处理有限公司签订采购合同。 |
| 14 | 付款方式：详见本项目招标需求。 |
| 15 | 交货地点：东阳市内，采购人指定的地点。 |
| 16 | 根据《政府采购促进中小企业管理办法》及《关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业》（〔2011〕300号）有关规定，本采购标的对应的所属行业为：工业。 |
| 17 | 投标文件有效期：60天。 |
| 18 | 招标人对投标人的落选不作出任何解释。 |
| 19 | 采购人和招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，仅供投标人参考，不作为招标依据，对采购人、招标代理机构和投标人无任何约束力，一切以网上公告及书面形式为准。 |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于大地工程咨询有限公司。 |

注：如本招标文件后面的条款与本表有矛盾的以本表的内容为准。

## 一、总 则

（一）适用范围

本招标文件适用于东阳市污水处理有限公司一体化泵站采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的大地工程咨询有限公司（“招标方”）和东阳市污水处理有限公司（“采购人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指中标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.凡是标有“▲”符号或标有“必须”字眼描述的条款以及项目的数量、工期（交货期）、付款方式、质保期、投标有效期、均属于实质性条款，不允许负偏离，否则作无效标处理。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，委托代理人必须为投标人的在职正式职工。

▲（五）投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

2. 大地工程咨询有限公司按差额定率累进法计算（详见本条下列表格收费标准），向中标人收取中标服务费，在中标结果公示结束之日起3天内（在领取中标通知书前）交纳。

| 中标金额（万元 ） | 货物招标 | 下浮率 |
| --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 下浮10% |
| 100万-500万 | 1.1% | 下浮30% |

招标代理费由中标人汇至以下账户：

账户名称：大地工程咨询有限公司东阳分公司

银行帐号：201000253862845

- 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

（八）特别说明：

▲1. 多家供应商参加投标，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供相同品牌核心产品的预算金额占本项目所列核心产品预算总额的50%以上的，按前款规定处理。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲3.投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲6. 评标委员会认为预中标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价的，有可能影响成果质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；预中标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

▲7. 招标方不保证最低报价者为中标方。

▲8. 为维护国家利益及招标方自身利益，允许招标方在合同签订之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力。

（九）质疑

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标方提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门反映。

2.质疑应当采用书面形式，质疑书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标采购单位澄清。招标方对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在指定的采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标方必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、技术资信及商务文件、投标报价文件三部份组成。

▲1.资格审查文件：

（1）有效的营业执照副本复印件

- （2）法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书(格式见附件)；

- （3）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函(格式见附件)；

- （4）投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)是否有失信行为的查询结果截图；

- （5）投标人认为有必要提供的其它文件。

- 备注：投标人的资格审查由招标代理机构和采购人在评标委员会评标以前进行。投标人应未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

2.技术资信及商务文件

▲（1）投标人资信商务、技术自评得分表（格式见附件）；

（2）投标声明书 (格式见附件) ；

（3）投标单位情况表；

▲（4）技术偏离表（格式见附件）；

▲（5）产品配置清单（格式见附件）；

▲（6）商务响应表

（7）企业资信；

（8）产品性能；

（9）质保期；

（10）项目实施方案；

（11）培训方案；

（12）售后服务保障；

（13）安装调试；

（14）节能、环保认证；

（15）代理机构社会评价表(格式见附件）

（16）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.报价文件

（1）投标函（格式见附件）；

（2）中小企业声明函（格式见附件）；

（3）残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

（4）监狱企业声明函；

（5）开标一览表（格式见附件）；

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲（二）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成本项目所需的人工、设备及材料、机械、管理、维护、安装、调试、包装费、装车费、运输费、技术服务费、售后服务费、规费、保险、利润、税金等一切费用。 投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不作调整。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）履约保证金

▲1.履约保证金交纳形式：汇票、电汇、转帐、保函

▲2.中标人应在中标通知书发出后20日内与采购人签订合同，履约保证金为合同金额的1%，在签订合同前交纳至采购人指定账户或办理保函手续（保函期限应大于履约期限2个月）。

▲（六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、招标文件对签字、盖章有特别要求的地方，投标文件无论正本或副本（副本可以是正本的复印件）必须由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章，投标人应写全称。

3、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的装订、包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应当在投标截止时间前在“乐采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。

2.未按规定上传的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件解密失败或被误投的风险由投标人承担。

3. 投标人未在“乐采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件，仅提交电子备份投标文件的，投标无效。

4. 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后上传的投标响应文件，将被乐采云平台拒收。

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改电子备份投标文件。

5. 截止开标时间，乐采云（电子交易平台）自动提取所有投标文件，投标人须在开标时间截止后30分钟内对上传乐采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃。

6. 电子投标文件无法解密或解密失败时，投标人提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为评审依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错（带▲的条款不得更正），应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正，修改或者补正投标文件必须以书面形式进行。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

▲1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人仅提交电子备份投标文件的；

（2）在开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况，投标人未提供电子备份投标文件，无法对投标人继续进行评审的；

（3）投标人未在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复、拒绝澄清回复或澄清回复的内容改变了投标文件的实质性内容的；

（4）网上下载的证明文件，不能通过真实性验证的（发现提供虚假资料的，按照提供虚假资料处理）；

（5）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（6）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（7）投标文件格式未按本招标文件的要求提交或者内容虚假的；

（8）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（9）投标有效期、交货时间等商务条款不能满足招标文件要求的；

（10）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（11）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效:

A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E.不同投标人的投标文件相互混装；

（12）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（13）法律、法规规定的其它投标无效情况。

▲2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人未在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复、拒绝澄清回复或澄清回复的内容改变了投标文件的实质性内容的；

（2）投标文件标明的响应或偏离与事实不符的或虚假投标的；

（3）明显不符合招标文件质量标准的，或者与招标文件中标有“ ▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）招标文件中允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能发生较大负偏离的，经评标委员会认定对项目实际使用造成影响的；

（5）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（6）与其他参加本次投标供应商的投标文件的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

（7）在商务技术文件内出现报价的；

（8）招标文件规定的其它投标无效的情况；

（9）法律、法规规定的其它投标无效情况。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人未在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复、拒绝澄清回复或者澄清回复的内容改变了投标文件的实质性内容的；

（2）未按照招标文件标明的格式报价的；

（3）报价超出限价的；

（4）投标报价具有选择性的；

（5）报价评审过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料:投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。(投标人的报价低于预算金额的65%，原则上要作出书面说明并提供相关证明材料)

（6）招标文件规定的其它投标无效的情况；

（7）法律、法规规定的其它投标无效情况。

4.被拒绝的投标文件为无效。

5.根据有关法律、法规规定为无效、废标的，按法律、法规规定执行。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行电子开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应做好投标准备，准时在线参加电子开标会议，随时关注开标进度。

（二） 开标程序

1.开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人宣布评标室会议纪律及评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

3.开标及评审程序

3.1在开标时间截止后30分钟内由各投标人自行对投标文件进行解密；

3.2由采购人或代理机构进行资格审查，通过资格审查的投标人进入商务技术文件进行评审；

3.3系统对各投标人的商务技术文件进行汇总；

3.4在系统上公开报价开标情况；

3.5评标委员会对报价情况进行评审；

3.6在系统上公布评审结果。

特别说明：乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

4、本项目采用乐采云电子招投标开标及评审程序，开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况时，采购代理机构可上传投标人的电子备份投标文件继续评审。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由评审专家4人和采购人代表1人,共5人组成（允许采购人不推荐采购人代表参加，如采购人不推荐采购人代表参加评审时，评标委员会（5人）都从评标专家库中抽取）。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

招标方工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将对投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行电子询标,投标人须在规定的时间内向评标委员会澄清有关问题,并在乐采云上进行询标答复。

投标人代表未在规定的时间内进行澄清、拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）招标方工作人员协助评标委员会审核商务报价有无计算错误，并根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后, 招标方工作人员对系统中的得分汇总进行复核,计算出本项目最终得分，评标委员会按评标原则推荐中标候选人并起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章或实体公章），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《东阳市国有企业采购管理办法（2020年修订）》 三、采购方式和程序 （二）公开招标 第4点第（2）条规定：对投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。   （六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是：综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3、评标依据：评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、定标

（一）确定中标人，本项目由采购人授权评标委员会确定中标人。

1.招标方在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，招标人在相关网站上发布中标结果公告，中标公示三个工作日后无异议的，发出《中标通知书》。

4.确定中标人后，中标人应在三个工作日内，向招标人领取《中标通知书》，否则，按放弃中标资格处理，并由第二预中标人接替中标，以此类推。

## 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起20日内签订采购合同。同时，招标方对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,在20日内未完成合同签订的，将被扣罚履约保证金并取消其中标资格，由第二预中标人接替，以此类推。但第二预中标人的投标报价与第一预中标人的投标报价差额大于第一预中标人所交纳的履约保证金时，将重新组织招标。

（二）履约保证金

1. 履约保证金为合同金额的1%，在签订合同前交纳至采购人指定账户或办理保函手续（保函期限应大于履约期限2个月）。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，参照《东阳市国有企业采购管理办法（2020年修订）》、《中华人民共和国政府采购法》规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于东阳市污水处理有限公司一体化泵站采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中技术分、商务分、资信及其他分70分，价格分30分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人（有效投标人为3家时推荐2名中标候选人，有效投标人大于3家时，推荐3名中标候选人）……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分= (技术分+商务分+资信及其他分) + 价格分

二、评标内容及标准

（一）技术、商务、资信及其他分（70分）

技术、商务资信及其他分响应标书要求的投标单位全部进入商务报价评审。

（二）价格分（30分）

（1）价格分采用低价优先法计算，取所有技术、资信商务得分入围投标人中，投标价格最低的投标报价为评标基准价（小型、微型企业待遇报价或监狱企业待遇报价或残疾人福利企业待遇报价低于最低投标报价时，小型、微型企业待遇报价或监狱企业待遇报价或残疾人福利企业待遇报价为评标基准价），其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=评标基准价/投标报价（或小型、微型企业待遇报价或监狱企业待遇报价或残疾人福利企业待遇报价）×30

（2）参照《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)文件、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件及《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本项目对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品价格给予10%扣除，用扣除后的价格参与评审，但不重复享受价格扣除。小型和微型企业是指投标文件中提供了中小企业声明函且符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定的要求。残疾人福利性单位是指投标文件中提供了残疾人福利性单位声明函且符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的企业。监狱企业是指投标文件中提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。

小型、微型企业（或监狱企业或残疾人福利企业）待遇报价的计算方法：

小型、微型企业（或监狱企业或残疾人福利企业）待遇报价=小型、微型企业（或监狱企业或残疾人福利企业）投标人投标报价*（1-10%）

（三）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信及其他分=评标委员会所有成员有效评分合计数/5

- 技术、商务、资信及其他分评分标准70分

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标响应情况 | - 根据各投标人所投产品对“一体化泵站采购内容及技术要求”中的各项配置要求的响应、承诺情况并结合相关佐证材料（如有要求）由评委进行评分，完全满足招标文件技术参数要求的得16分，标注▲的参数(共2项)为不允许负偏离的实质性要求，有出现负偏离的按投标无效处理；标注★号的技术参数(共8项）每负偏离一项扣2分，扣完为止。 | 16分 |
| 2 | 企业资信 | 投标人或制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书的得1分、环境管理体系认证的得1分、职业健康安全管理体系认证的得1分，本项最高得3分。（所认证的产品范围需要包含一体化泵站或泵站相关内容） （提供证书扫描件并加盖公章，未提供不得分，须同时提供中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)的下载网页） | 3分 |
|  |  | 投标人或投标产品制造商具有机电工程施工总承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质且证书在有效期内的得3分，否则不得分。 【提供资质证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分】 | 3分 |
| 3 | 产品性能 | 提供智能监控系统的配置、使用、远程控制方便程度等： 应配置物联网网关，将泵站的运行状态、运行参数、故障信息发送到智慧排水系统，通过网络终端和移动终端，管理人员能实时监测泵站的运行数据和控制泵站的运行，并查看泵站的历史运行数据。 注：需提供具备法定资质的检测机构出具检测报告并加盖投标人公章，报告需包含以上内容，否则不得分，原件备查。 | 2分 |
|  |  | 具有泵站相关远程监控能力证明的得2分。 注：提供相关材料(原件备查未提供不得分)。 | 2分 |
|  |  | 一体化泵站应有可靠的接地装置和标志。保护导线端子与电气设备任何裸露导体零件和机身外壳之间接地电阻值≤0.4Ω，满足得2分。 注：需提供具备法定资质的检测机构出具检测报告并加盖投标人公章，报告需包含以上内容，否则不得分，原件备查。 | 2分 |
|  |  | 泵站具有智能排风系统，设置轴流风机和智能传感器，将设备运行产生的热量通过外部的通风管/排气管排到外面的同时稀释了有害气体的浓度，避免下井维护带来的人身伤害。 注：需提供具备法定资质的检测机构出具检测报告并加盖投标人公章，报告需包含以上内容，否则不得分，原件备查。 | 3分 |
|  |  | - 提供一体化泵站经国家权威机构检测出具的FEA静力分析、CFD内部流场仿真分析报告的得2分。 - (须提供第三方检测机构出具证明材料，否则不得分) | - 2分 |
|  |  | 一体化泵站具有自清洁功能、反冲洗功能、消能装置功能。 注：需提供具备法定资质的检测机构出具检测报告并加盖投标人公章，报告需包含以上内容，否则不得分，原件备查。 | - 3分 |
|  |  | 一体化泵站的液位传感器应能对液位的变化进行实时的检测，启停液位的设置不少于3个，至少包含启泵液位、报警液位和停泵液位。 具备该功能的得2分。 注：需提供具备法定资质的检测机构出具检测报告并加盖投标人公章，报告需包含以上内容，否则不得分，原件备查。 | 2分 |
|  |  | 产品制造商自主拥有核心设备水泵测试平台，且测试平台符合GB/T3216-2016《回转动力泵水力性能验收实验1级、2级和3级》、《ISO9906:2012,IDT》标准中的1级精度要求的得2分。 【提供相关证件复印件加盖制造商公章，否则不得分。】 | 2分 |
| 4 | 质保期 | 1、本项目质保期（2年），每增加一年得1分，最高得分2分。（质保承诺书格式自拟，加盖投标人公章） | 2分 |
| 5 | 项目实施方案 | 根据项目实施方案的产品供货方案(0-1)、产品运输方案（0-1）、安全保障措施（0-3）进行打分。 | 5分 |
| 6 | 培训方案 | 根据培训对象的人数及培训课时（0-2）、培训时间安排及协调方案（0-3）等情况进行打分。 | 5分 |
| 7 | 售后服务保障 | 根据售后服务承诺和保障（0-3分）、维修维护响应能力（包括响应时间、维修时间（0-3分）、根据投标人针对设备运行突发故障的处理（0-3）等方面综合评分。 | 9分 |
| 8 | 安装、调试 | 根据安装场地情况了解（0-1）、安装人员配置安排（0-1）、安装时间进度规划（0-1）、设备的调试进度安排（0-1）、设备调试步骤、措施及问题的解决方案（0-1）进行打分。 | 5分 |
| 9 | 投标人同类业绩 | 提供2022年月1日以来（以合同签订时间为准）投标人的类似业绩，每个得1分，最高得3分。 | 3分 |
| 10 | 节能环保 | 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1分 |

- 第五章  采购合同主要条款

## 采购合同（样本）

项目名称：                   项目编号：               合同号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

鉴证方（招标方）：

甲、乙双方根据     年  月  日大地工程咨询有限公司关于              项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转包或分包他人供应；

2.乙方如有转包、分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

七、质保期

质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、履约保证金：

九、交货期、交货地点

1. 交货期：

2.交货地点：

十、付款方式：

十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责泵站内部安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由乙方支付至甲方账户。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经监督部门审批，并签书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式六份，东阳市国资办、招标代理机构各执一份，甲、乙双方各执二份，其都具有同等法律效力。

5、声明:本合同样本仅供参考，甲乙双方可就招标文件的非实质性条款进行修改，但不能修改项目的工期、单价、付款方式、品牌型号、质保期等实质性条款，甲乙双方对合同的真实性负责，鉴证方只负责见证项目招标的真实性。

甲方（盖公章）：                       乙方（盖公章）：

法定代表人或受委托人                 法定代表人或受委托人

（签字）                             （签字）

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

鉴证方:

法定代表人或主要负责人:

签约地点：                            签约时间：

注：签订合同时，可以使用项目相关国家标准合同文本。

# 第六章　投标文件组成内容及格式

## 一、投标文件封面格式

1.投标文件封面格式：

正本/或副本

资格审查文件、技术资信商务文件、报价文件

（相应选择一个投标文件封面外包装名称）

项目名称：东阳市污水处理有限公司一体化泵站采购项目

项目编号：

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

年    月   日

3.资格审查文件：

（1）有效的营业执照副本复印件

- （2）法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书(格式见附件)；

- （3）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函(格式见附件)；

- （4）投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)是否有失信行为的查询结果截图；

- （5）投标人认为有必要提供的其它文件。

- 备注：投标人应未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

4.技术资信及商务文件

▲（1）投标人资信商务、技术自评得分表（格式见附件）；

（2）投标声明书 (格式见附件) ；

（3）投标单位情况表；

▲（4）技术偏离表（格式见附件）；

▲（5）产品配置清单（格式见附件）；

▲（6）商务响应表

（7）企业资信；

（8）产品性能；

（9）质保期；

（10）项目实施方案；

（11）培训方案；

（12）售后服务保障；

（13）安装调试；

（14）节能、环保认证；

（15）代理机构社会评价表(格式见附件）

（16）投标人需要说明的其他文件和说明。

5.报价文件

（1）投标函（格式见附件）；

（2）中小企业声明函（格式见附件）；

（3）残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

（4）监狱企业声明函；

（5）开标一览表（格式见附件）；

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- 附件一：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：             （招标采购单位名称）：

我                （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）       （联系方式）        （电子邮箱地址）以我方的名义参加东阳市污水处理有限公司一体化泵站采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

- 我方对委托代理人的签名事项及电子邮箱中作出的澄清、说明或补正的相关内容负全部责任。

2、我方本次投标往来信件电子邮箱地址为            ，在开评标过程中需澄清、说明或者补正的，均通过该电子邮箱进行澄清、说明或者补正。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

委托代理人身份证复印件（正反双面）：

粘 贴 处

投标人公章：

年    月    日

*注；此表格格式不得修改。

- 附件二：符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致：              （招标采购单位名称）：

我方参与              项目【项目编号：             】采购活动，郑重承诺：

- 具备东阳市国有企业采购管理办法（2020年修订）二、采购当事人 第（三）条规定的条件；

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录；

6、法律、法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

## 附件三：代理机构社会评价表

代理机构社会评价表

代理机构名称：

| 填表人类别 | □采购单位 □供应商 □专家 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表人名称或姓名 |  |  |  |  | 地址 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  | 传真 |  |
| 对代理机构的评价 | 项目 |  |  | 评价（请在分值范围内进行打分） |  |  |
|  | 是否严格执行采购纪律、法规和规章制度等（2分）。 |  |  |  |  |  |
|  | 操作程序是否规范，采购行为、过程、结果是否公开、公平、公正，采购组织管理是否规范严谨（2分）。 |  |  |  |  |  |
|  | 是否及时组织采购，是否有承诺办事时间并能限时办结（2分）。 |  |  |  |  |  |
|  | 是否能积极主动与当事人沟通对接；对采购政策进行详细解读；咨询答复是否热情周到、耐心细致（2分）。 |  |  |  |  |  |
|  | 采购的质量、服务是否满意（2分）。 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 对代理机构的意见和建议 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

填表人签字：

盖章：                                            日期：

附件四：投标单位情况表

投标单位情况表

投标单位：                                 填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  |  |
| 主管部门 |  |  | 企业性质 |  |  |
| 企业法人 |  |  | 资质等级 |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务 |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 员工： 人 | 初级职称： 人 |  |  |
|  |  | 高级职称： 人 | 中级职称： 人 |  |  |
|  | 流动资金 |  |  |  |  |
|  | 固定资金 |  | 服务网点 |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |
| 优势及特长 |  |  |  |  |  |

## 附件五：投标声明书

投标声明书

致：                （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我         （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                       项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关             （采购内容）项目方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

- 附件六： 投标人资信商务、技术自评得分表

投标人技术、资信商务自评得分表

| 序号 | 评分标准 | 得分内容 | 自评 得分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：                          年   月   日

附件七：技术偏离表

技术偏离表

项目名称：                                   招标编号：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 （注明正偏离、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或授权代表签字：

投标人盖章：                          日 期：

附件八：产品配置清单

产品配置清单

项目名称：                                             招标编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 技术指标、功能及配置描述 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（公章）：

授权代表签字：

日期：

注：此表在不改变投标内容的情况下可自行制作

附件九：商务响应表格式：

▲商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 响应及偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 一、免费质保期及软件升级（如有要求） |  |  |  |
| - 二、售后服务保障或维修响应时间要求等 |  |  |  |
| - 三、服务期限、实施地点 |  |  |  |
| - 四、付款方式 |  |  |  |
| - 五、培训 |  |  |  |
| - 七、工期 |  |  |  |
| - …… |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人盖章：                          日 期：

## 附件十一:投标函

投 标 函

致：            （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：             ），签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交资格审查文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

委托代理人签字:___________

日期:_____年___月___日

- 附件十二：中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、  （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员   	人，营业收入为   	万元，资产总额为   	万元，属于（填写中型企业或小型企业或微型企业）；

2、  （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员   	人，营业收入为   	万元，资产总额为   	万元，属于（填写中型企业或小型企业或微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、如投标产品由小微企业生产，则需提供中小企业声明函。

2、如标项中有多个产品的，应对所有产品逐一声明。

3、小微企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5、如中标人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

## 附件十三：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，参照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）:

日期：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

- 如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

残疾人福利性单位残疾人聘用情况表

| 序号 | 姓名 | 残疾人证号 | 聘用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：本表后须附上所聘用残疾人员的残疾证、劳动合同、残疾人银行工资发放清单及足额缴纳的社会保险清单复印件，否则，视为非残疾人福利性单位不享受政策优惠。

- 附件十四: 开标一览表

开标一览表

招标编号：DDDYGZCG-2025-001

项目名称：东阳市污水处理有限公司一体化泵站采购项目

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写（人民币）： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标报价必须填写，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物价款、包装、运输、装卸、保险、服务、资料、培训、税收、利润、责任以及义务等一切应由采购人支付的费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的最终最低报价。如有漏项，视同已包含在本项目的报价中。合同单价不作调整；具体数量按实结算。

4、供货期：               （必须填写）。

5、本表格式不允许修改，否则作无效标处理。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日