义乌市水处理有限责任公司

义亭污水厂精确曝气智能控制系统采购项目

招

标

文

件

采购编号：YCQ-2025-CG125

采   购　 人：义乌市水处理有限责任公司（盖章）

采购代理机构：义乌产权交易所有限公司（盖章）

日　　　 期：二〇二五年六月

招标文件目录

第一章　招标公告	3

第二章　投标须知和投标须知前附表	6

投标须知	8

第三章  招标项目要求	14

第四章  开标、评标和定标须知	17

第五章  投标文件的有效性	22

第六章  评标办法	24

第七章  合同主要条款	26

第八章  投标文件部分格式	30

# 第一章　招标公告

根据法律法规等相关规定，本项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

1.采购编号：YCQ-2025-CG125

2.采购内容及数量：精确曝气智能控制系统，具体详情请见第三章《招标项目要求》。

3.采购预算及最高限价：95万元，超过预算及最高限价的报价均为无效标。

4.投标人的资格要求：

①国内具有独立法人资格，有履行合同所必须的设备和专业技术能力，具有良好的施工和售后服务能力。

②符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》第十条供应商应当具备的条件，同时投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；

③根据《浙江省公共信用信息管理条例》第二十六条的规定，未列入严重失信名单的（查询结果以开标当日网站页面显示为准）；

④信誉要求：投标人自2022年1月1日起到中标候选人公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对中标候选人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）；

⑤投标人须提供3份5万吨以上规模污水处理厂精确曝气系统业绩材料（含合同及用户证明，如合同中未体现污水处理规模的，还需提供相关污水处理规模证明材料）；或具有电子与智能化工程资质（二级及以上）及1份2万吨以上规模污水处理厂精确曝气系统业绩材料（含合同及用户证明，如合同中未体现污水处理规模的，还需提供相关污水处理规模证明材料）。

⑥本项目不得转包（如有转包，终止合同），不接受联合体投标。

5.采购文件（即招标文件，下同）获取时间、地点及方式：

①时间：公告发布时间起至投标截止时间止。

②地点：乐采云平台(www.lecaiyun.com)、义乌产权交易网（www.ywcq.com）。

③方式：登录乐采云平台账号获取或直接在招标公告下方获取。

潜在供应商未在规定的期限内按照上述方式获取招标文件的，采购人、采购代理机构可以不予受理其所提出的对招标文件的质疑。

6.技术答疑：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，请于2025年6月23日17:00前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至义乌市水处理有限责任公司：吴先生（0579-85319722）和义乌产权交易所有限公司：王女士（0579-89903039，ywcqztb001@ywcq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市北苑街道望道路300号4056。

7.投标截止时间及地点：

①提交投标文件截止时间：2025年6月27日09:30（北京时间）

②投标地点：在谷歌或IE浏览器上，用账号登录乐采云平台（简称“乐采云”下同，www.lecaiyun.com），上传电子加密标书至“乐采云”，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

③开标时间：2025年6月27日09:30

④开标地点：“乐采云”（https://www.lecaiyun.com/）

8.投标与开标注意事项：

①标前准备：本项目通过“乐采云”实行在线投标（电子投标），各供应商在投标前应确保成为乐采云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接：（目前“乐采云”仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁）申领操作流程】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

②投标文件制作：投标人通过“乐采云”电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往乐采云平台(www.lecaiyun.com)下载并安装，投标文件制作具体流程详见“乐采云”供应商项目采购-电子招投标操作指南“（请投标供应商登录（乐采云）”电子卖场后，点击链接https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.c8789bc0520b11efb86dbfa49a87be0d））以获取最新操作指南。

③投标文件上传：投标人应在投标截止时间（2025年6月27日09:30）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在“乐采云”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至项目负责人邮箱（799250523@qq.com），传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

④开标与投标文件解密：本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后招标方开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“乐采云”，用“项目采购－开标评标”功能解密投标文件。

如“乐采云”上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由招标方把备份文件上传至“乐采云”。如投标人未按照规定时间（2025年6月27日09:30前）及要求提供有效备份标书，同时“乐采云”上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

如果投标人发送两份以上备份投标文件的，以最后收到的一份为准，通过“乐采云”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

⑤参与在线投标时如遇平台技术问题详询：95763，电子投标制作问题详询：金先生0579－89906887。

9.投标保证金：无

10.业务咨询：

义乌市水处理有限责任公司：吴先生  0579-85319722

义乌产权交易所有限公司：金先生  0579－89906887。

义乌市水处理有限责任公司

义乌产权交易所有限公司

2025年6月16日

# 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：义乌市水处理有限责任公司义亭污水厂精确曝气智能控制系统采购项目 采购内容:精确曝气智能控制系统，详情请见第三章《招标项目要求》。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位 资格要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 5 | 服务要求 | 详见第三章招标项目要求 |
| 6 | 招标文件获取时间和地点 | 详见招标公告 |
| 7 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 8 | 技术答疑 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，请于2025年6月23日17:00前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至义乌市水处理有限责任公司：吴先生（0579-85319722）和义乌产权交易所有限公司：王女士（0579-89903039，ywcqztb001@ywcq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市北苑街道望道路300号4056。 |
| 9 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 10 | 上传电子投标文件时间 | 投标人应在投标截止时间（2025年6月27日09:30）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在“乐采云”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至义乌产权交易所有限公司项目负责人邮箱（799250523@qq.com)，传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。 |
| 11 | 开标时间、地点及电子投标文件解密 | 开标时间：2025年6月27日09:30 开标地点：“乐采云”（https://www.lecaiyun.com/） 本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后招标方开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“乐采云”，用“项目采购－开标评标”功能解密投标文件。 如“乐采云”上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由招标方把备份文件上传至“乐采云”。如投标人未按照规定时间（2025年6月27日09:30）及要求提供有效备份标书，同时“乐采云”上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 如果投标人发送两份以上备份投标文件的，以最后收到的一份为准，通过“乐采云”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。 |
| 12 | 投标保证金 | 无 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |
| 14 | 付款方式 | 详见第三章招标项目要求 |
| 15 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。 （4）中标人未在规定时间缴纳招标代理费的； （5）中标供应商在中标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。 （6）因中标供应商原因在中标后履约过程中擅自终止合同的。 （7）不符合招标文件要求的其他失信行为。 |
| 16 | 其他 | 1）本项目设有预算价和最高限价，投标报价超过预算价或最高限价的，其投标均为无效标。 2）招标文件中要求投标人在制作投标文件时提供的复印件，必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、说明

1.适用范围

①本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2.定义

①采购人：系指义乌市水处理有限责任公司。

②招标代理机构：系指义乌产权交易所有限公司。

投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其他类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其他有关技术资料和文字材料。

2.6需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

2.10保险：系指服务上述的固定资产财产险、代保管财产险、盗窃险、公众责任险、停车场责任险、电梯责任险、出租人责任险、火灾爆炸险、水箱水管爆裂扩展险、其他险种等。

2.11 附随服务：系指根据合同规定中标方必须承担与货物有关的辅助服务，如送货上门、免费维护以及合同中规定中标方应承担的义务，以及合同中未规定，但依有利于合同履行原则，应当由中标方承担的其他义务。

3.合格的投标人

3.1符合招标公告中要求的条件；

4.保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5.招标投标费用

5.1不论投标过程中的做法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6.现场勘察

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

6.2投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7.联合体投标

本项目不允许转包。

本项目不允许分包。

本项目不接受联合体投标。

## 二、招标文件

8.招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标须知

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章  投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9.招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间及方式向采购人和代理机构提出。

9.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购人都将答疑；答疑内容是招标文件的组成部分。

同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于一日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接收。

9.3投标单位在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前以书面或传真的形式要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11.对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2编制投标文件时，投标人对招标文件中技术及商务要求须逐条逐项作出实质性回答。

11.3 在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

11.4投标人应提供证明其拟提供的货物及其辅助服务的合格性及符合招标文件规定的文件，作为其投标文件的一部分。

11.5货物简要说明中对货物和服务原产地的说明，并应有原产地证书证明，进口货物必须有进口产品的商检证明、报关单等资料。

11.6投标人在阐述货物和服务与招标文件的要求相一致的资料时应注意采购人和招标代理机构在技术与商务要求中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于招标文件的要求，并使采购人满意。

11.7编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12.投标文件的组成

12.1 招标文件“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

12.2 投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件组成，以下的“格式”，指的是第八章投标文件格式中的表格；

12.2.1 资格响应文件：投标方资格、资信合格性的有关证明及资料（提供的证明文件需在有效期内，过期的文件无效）：投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分；投标人提交的合格性的证明文件应使招标方满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。应包括下列内容（并不仅限于以下）：（提供的所有证书应在有效期内，过期的文件无效）

★（1）有效的营业执照副本等经营资格扫描件或在“国家企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）上的单位详细信息打印件；

★（2）义乌市国企采购项目投标承诺书；

★（3）法定代表人授权书和被授权人身份证复印件［适用于非法定代表人参加投标的，说明：法定代表人以营业执照载明的人员为准］；

★（4）投标人须提供3份5万吨以上规模污水处理厂精确曝气系统业绩材料复印件（含合同及用户证明，如合同中未体现污水处理规模的，还需提供相关污水处理规模证明材料）；或具有电子与智能化工程资质（二级及以上）及1份2万吨以上规模污水处理厂精确曝气系统业绩材料复印件（含合同及用户证明，如合同中未体现污水处理规模的，还需提供相关污水处理规模证明材料）。

12.2.2 商务技术响应文件：投标货物、服务符合性的有关证明及技术资料：投标人须提交参投货物的详细技术文件，其形式可以是文字资料、图纸和数据等，证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。应包括下列内容（并不仅限于以下）

（1）规范偏离表；

（2）货物简要说明一览表；

（3）投标人项目节能率承诺书；

（4）对本项目的理解和参投产品的主要技术性能、特点和质量水平的详细描述（含产品样本、说明书、具体结构图等印刷资料）；

（5）产品质量保证承诺书和售后服务承诺书；

（6）根据评审需要、招标文件要求等，投标人自行考虑需提供的资料。

以上文件均需加盖电子签章

12.2.3报价响应文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）

（1）开标一览表；

以上文件均需加盖电子签章

13.投标人资格的有关证明资料

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性的证明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

14.投标报价

14.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。具体详见招标文件第三章中的商务要求。

15.投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面地说明其能力。

16.投标文件编制要求

16.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的要求后，编制投标文件。

16.2在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

16.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

16.4投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16.5由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标人的误判，责任由投标人自己承担。

17.投标有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

17.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

## 四、投标文件的递交

18.电子投标文件上传的地点和截止时间

投标人应在投标截止时间（2025年6月27日09:30）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在 “乐采云”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至义乌产权交易所有限公司项目负责人邮箱（799250523@qq.com)，传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

19.投标文件的补充、修改与撤回

19.1投标人在“乐采云”上提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

19.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

19.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则将通报市信用管理部门，列入严重失信名单。

20.投标文件解密

本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时在线参加。开标时间后产权交易所开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“乐采云”，用“项目采购－开标评标”功能解密投标文件。

如乐采云上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由产权交易所把备份文件上传至“乐采云”。如投标人未按规定时间及要求提供有效备份标书，同时乐采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

如果投标人发送两份以上备份文件的，以最后收到的那一份为准，通过“乐采云”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

## 五、服务费

招标服务费于中标通知书发送前按照中标金额向中标方收取。单宗招标服务费不足3000元按3000元收取。

| 中标金额（万元） | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 招标服务费采用差额定率累进法计算，向采购方或中标方单向收取。 例：中标金额为1000万。服务费=100万×1.5%+400万×1.1%+500万×0.8%=9.9万 |
| 100-500 | 1.1% |  |
| 500-1000 | 0.8% |  |
| 1000-5000 | 0.5% |  |
| 5000-10000 | 0.25% |  |
| 10000以上 | 0.05% |  |

服务费汇至：

银行账号名称：义乌产权交易所有限公司

银行账号：1208020009045009586

开户银行：中国工商银行义乌分行

## 六、其它

本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  招标项目要求

1、项目现状

近年来，随着人工智能、移动互联网、云计算、工业互联网等技术的快速发展，中央及各地方政府出台了70部数字经济相关政策，政策主题由引导发展向加强治理转变，着重强调人工智能技术在各个行业场景的应用。将人工智能、云计算、数据建模、控制优化等信息技术与工业物理资源深度融合，基于数据驱动的智能控制已成为提升企业整体生产竞争力的核心技术。

水处理是重要的民生工程，做好污水处理各环节的减污降碳事关人民群众切身利益。国务院印发的《水污染防治行动计划》中指出，要整合科技资源，加快研发重点行业废水深度处理、生活污水低成本高标准处理等技术。2022年七部委联合发《减污降碳协同增效实施方案》，文件指出：推进水环境治理协同控制。开展城镇污水处理和资源化利用碳排放测算，优化污水处理设施能耗和碳排放管理，推进污水处理厂节能降耗，优化工艺流程，提高处理效率。以上国家政策及标准的发布均说明国家对利用先进技术减污降碳高度重视，对加强国内各单位水处理能力提出更高要求。

2024年政府工作报告提出，要大力开展“人工智能+”行动，统筹推进通用大模型和垂直大模型应用，引导更多行业领域开放应用场景，加强分类指导和典型示范，让人工智能更好赋能千行百业。计划以“人工智能+减污降耗”为主导，开展义亭污水厂（7万吨/日）的鼓风机智能控制优化项目的建设。在保障出厂水质稳定的同时优化污水处理设施能耗，推动减污降碳协同增效。

2、建设目标

本次项目旨在建设一套能够在确保污水处理风机、生化池运行安全、出水水质稳定达标的基础上，利用智能精确曝气技术，降低鼓风曝气环节能耗的系统。该系统需与义乌市水处理有限责任公司义亭污水厂目前的信息化建设现状相结合，利用已有或新增仪器仪表设施或积累的历史数据，实现智能控制风机及阀门，在确保污水处理符合设定目标的同时，降低鼓风曝气环节能耗。详细目标如下：

（1）充分利用已有运行数据、仪器仪表设施或新增仪表阀门等构建智能精确曝气系统。

（2）该系统可根据污水厂的进水水质参数、生化池运行参数、出水参数等计算生化池需氧量，智能计算和调节风机风量、阀门开度、DO控制值等，分别实现义亭厂一期、二期生化池曝气系统智能控制。

（3）该系统具备计算、设定溶解氧控制目标且溶解氧控制精确在±0.5mg/l（90%时间范围内），确保出水氨氮数值能够稳定在1mg/L以下，其他出水指标稳定在浙江省清洁排放标准以下。

（4）实现鼓风曝气环节的节能降耗。在精确曝气系统给出控制指令模式下，鼓风曝气环节整体能耗比人工经验控制模式降低8%以上（自动及人工控制模式切换运行，根据鼓风机电表电量计算）。

（5）精确曝气智能控制过程中，对阀门及风机调节的频度及范围不得超出设备的性能要求，系统对风机的控制需符合原风机厂家运行技术要求，避免设备喘振、频繁启停。

（6）精确曝气系统实施后，要求保障义亭运营部一期和二期好氧区各廊道能按需均匀曝气，要避免各廊道因智能控制导致气量分布不均造成泥水分离情况，进而影响生化池出水数据。

（7）精确曝气系统要求具有较高稳定性，除进水水质异常、关键仪表和设备故障、系统计划维护等特殊情况外，系统全年在线率须≥90%，在线率（%）=系统正常运行时间/总统计时间。

注：义亭运营部一期、二期因鼓风机品牌及型号、进气廊道的管径粗细、气体调节阀等都不同，需要投标人现场考察后按照实地情况制定实施一期、二期精确曝气控制方案，否则造成的一切后果由投标人承担。

3.采购内容清单

义亭污水厂精确曝气智能控制系统采购项目应包含以下内容：

义亭污水厂采购清单

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、生物池精确曝气控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1 控制风机 | 精确曝气控制系统 | - 1、要求一期、二期分别实现对应风机的智能联动控制（一期控制4、5、6号风机，二期控制1、2、3号风机），根据投标方案要求设置、设定控制软件的编程及调试等。 - 2、须在中控室部署算法服务器，满足精确曝气系统分析、控制等性能要求，算力冗余。 - 3、能够实时根据进水水质、生化池过程仪表数据、出水水质调控鼓风机风量、阀门运行，确保出水水质稳定达标。 - 4、须在中控室配置电脑显示、控制精确曝气系统数据实时情况，并可根据历史数据生成报表曲线，电脑配置不低于如下要求：CPU酷睿i7 14700K，内存DDR5 4800 16G，硬盘2T，显示器27英寸2K高清。 - 5、支持全智能控制与手动控制模式安全无缝切换，智能控制模式下无特殊原因不能随意切出。 - 6、支持异常识别，超过风机调控限值时须发出报警警示，提醒人工介入。 | 套 | 1 | ■1、2、3号风机为钮若斯NX200； ■4、5号风机为天津亿昇YG150； ■6号风机为天瑞重工TR15008。 |
| 1.2 | 自控点位接入 |  |  | 按实际 |  |
| 1.3 | 安装附件 |  | 项 | 1 |  |
| - 备注： - 1、若方案内涉及仪表迁移、阀门位置移动等费用包含在报价内。 - 2、若精确曝气系统需增加检测仪表、电动控制阀等硬件的，所需硬件由精确曝气系统配套提供，报价含在精确曝气系统成套报价内。 - 3、义亭污水厂目前鼓风机涉及三个风机品牌，若质保期内涉及风机更换、替换等情况，需免费完成新风机接入现有精确曝气控制系统，实现远程智能控制。 |  |  |  |  |  |

4.项目功能及技术要求

4.1功能要求

4.1.1精确曝气智能控制系统

4.1.1.1智慧曝气模型

1.精确曝气控制系统采用“前馈+模型+反馈”的多参数控制模式。根据环境的参数变化自适应发生改变，保持风机风量、DO、阀门等控制的准确性、实时性。

2.能够根据进水负荷变化、水温、出水水质、DO、生化池过程参数（氨氮及硝态氮数值）等做出分析计算并实时调节曝气风量和进气阀门，满足处理单元所需要的溶解氧分布工艺环境，保障出水水质平稳。

3.精确曝气方案若涉及阀门调控的，鼓风机与调节阀联动调节须设置鼓风机喘振预警，设置阀门调节范围，风机风量调节区间，风机启停优先顺序、风机启停、再次启动时间间隔等。系统应内置多阀门最优开度控制策略，实现快速、精确配气。同时，鼓风机和调节阀联动控制时，能够有效的解决联机配气中的基本控制和优化目标。

4.精确曝气系统涉及鼓风机风量及阀门调整,为避免受控设备长期高频率动作，精确曝气系统实际控制风机的频率及开闭不能过于频繁，但要能保障及时调整，确保风机使用寿命的同时也要有一定的生产负荷抗冲击能力。

★5.精确曝气系统应该体现其节能的能力，投标人提供可达到的最低节能率应在8%（含）-20%（含）区间内，节能率不在区间内的按无效标处理。节能率计算方式详见本章验收办法及其标准。

6.精确曝气系统因风机风压、品牌型号、参数不同等原因，需要中标人根据原风机设置参数（风量控制区间、风压区间、喘振点、启停间隔时长、运行时间优先、风机电机温度等），在风机安全运行区间内设置参数，合理控制风机，避免风机频繁启停、跳停关机等情况导致风机故障升高，若因控制问题导致风机频繁故障进而影响义亭厂出水水质，责任由投标人承担。

4.1.1.2智慧曝气控制

1.若精确曝气系统的方案涉及新增电动阀门的，电动阀门能够对不同类型的鼓风机、阀门控制单元进行控制，支持手、自动的将鼓风智慧决策模型产生的辅助决策意见实时同步到控制单元（风机频率、阀门开度）。

2.智慧曝气控制能够针对不同进水水质、生化池运行参数及出水水质工况，保障出水水质达标的前提下，计算生化系统所需风量，推演出未来变化趋势，计算出DO控制目标值且将溶解氧控制在稳定范围内；

3.遇来水异常等特殊工况，超出系统调整范围时，系统须及时报警提醒值班人员人工介入，以保障出水水质。

4.1.1.3智慧监测

1.能够对接不同系统，获取并展示与鼓风曝气相关监测指标的实时数据，数据包括不限于进水状况、生物池状况、出水水质、能耗等。

2.具备能耗分析能力，能够详细展示智慧曝气前后的能耗变化。

3.能够对接不同接口并展示、跟踪接口状态，及时进行接口异常的预警。

4.曝气鼓风机控制要求

鼓风机系统作为活性污泥处理工艺中的关键设备，对生物池精确曝气控制系统的运行效果起着关键作用，系统项目须对现场配备的鼓风机系统进行优化升级：

精确曝气系统具备完善的风机保护功能；

精确曝气系统如通过风量控制实现精准曝气的，系统须能自动计算和设定生化池总风量，自动控制鼓风机及鼓风机组并能够保证风机处于良好状态。鼓风机风量控制的盲区区间，须设置程序以合理配置风机风量，规避风机频繁启停；

在涉及风机启停时，应设置延迟启停功能，避免频繁启停，造成风机故障。

5.系统通过控制鼓风机总风量、空气调节阀开度，在保证出水达标的前提下，相比于人工控制模式，鼓风机整体能耗须达到投标人承诺的最低节能率。

6.系统必须具有处理工艺预警功能、处理工艺恢复协助功能、数据存储功能、智能学习及判断功能等。

7.鼓风机系统优化升级过程中涉及包括但不限于数据接口对接、程序更新等工作，须由投标人自行与原风机厂家对接，产生的所有费用包含在本项目内。

控制柜要求

智能曝气控制系统如配套带PLC的控制柜，为了保障智能曝气控制系统的安全稳定性，控制执行及相关安全策略均应在控制柜中完成。

控制柜应能实时接受风机风量等各项参数、空气调节阀的开度信号、气体流量计的流量信号、进出水水质数据、生化池仪表数据并能根据以上信号直接控制空气调节阀、风机等设备。

—柜体材质不低于304不锈钢，落地式，防护等级不小于IP56；

带玻璃保护罩的用于显示及操作用的可视化图形显示屏，显示屏尺寸不小于10英寸，通过显示屏可进行操作（包括但不限于定制菜单，错误信息屏幕提示，诊断等）；

—电源：220V AC；

—与PLC通讯方式：工业以太网，通过网络采集系统所需设备仪表信号。系统应具有仪表故障、通讯故障容错机制和备用控制策略控制机制。

4.2建设要求

1、系统总体设计应符合实用性、开放性、高可靠性、安全性、先进性、可扩展性、可解释性、标准化、规范化的原则。

2、易用性、适应性、可解释性：

（1）界面设计要求简洁规范，美观大方，符合用户与工作人员的浏览、操作习惯。

（2）该系统中所包含的算法模型需具备可解释性。

3、开放性、可扩展性：

（1）系统设计应灵活采用多层体系结构，整个系统容易升级和扩展，可根据需要进行灵活动态的模块扩充，并保证原系统环境不受影响，便于今后业务扩展。

（2）系统与数据库类型、其它应用系统之间采用松耦合方式，方便未来与新应用系统数据交互。

（3）系统设计应灵活采用多层体系结构，整个系统容易升级和扩展，可根据需要进行灵活动态的模块扩充，并保证原系统环境不受影响，便于今后业务扩展。

4、高可用性：保证7×24小时不间断稳定运行。系统、数据库均支持横向扩展以提升服务能力，并支持高可用部署，单点故障不会影响生产中断。

5、安全性、稳定性：

（1）系统应与目前的信息化建设现状相结合，在不影响原有操作流程的基础上进行。

（2）所有接口对接口、端对端的数据传输，要求对传输数据进行加密处理。

（3）本系统建设不能影响原有中控控制系统。

非功能性要求

5.1运维要求

1.中标方负责向采购方相关人员解释系统设计和实施过程中的技术难点和技术要点。

2.中标方在项目过程中负责对采购方系统相关使用人员进行免费现场培训，使能胜任系统日常操作使用及维护工作。

3.如采购方未来有进一步改造或升级需要，中标方需协助采购方进行系统管理规划和设计。

▲4.如系统出现一般性故障，中标方必须当天解决；特殊原因不能解决的，中标方应提供报告，并附后续运维计划，中标单位系统要求稳定性高、在市场上应用成熟度高。

5.中标方应基于采购方的运维管理要求做好运维记录。

5.2项目实施要求

投标方应针对本项目提出完整的实施服务方案，其中包括关于项目进度控制、质量控制、风险控制、流程梳理、数据整理、文档管理以及与本项目相关的沟通协调工作等的详细描述。

进度管理：投标方应根据项目工期要求，提交详细的实施计划和进度控制方案，明确在各阶段的主要工作及其成果，说明各阶段工期安排的科学性、合理性和可行性。

质量管理：投标方应根据项目质量要求，提出明确的项目质量管理标准和流程，提供确保其内部质量程序遵循项目管理的方法概要，提供委托方所要求的质量保证的活动和数据类型。

风险管理：在一个项目周期内，可能出现一些影响项目进度的意外或问题，例如需求定义不准确或未能如期完成、需求不断变化、领导与项目人员沟通不足、项目人力资源估计不足、项目实施环境和条件不完全具备等等。投标方应就本项目可预见的风险进行评估，分析其影响并提出解决方案。发生网络安全问题时，必须在3-5个工作日内完成整改。

流程梳理：投标方应在标书中阐述如何进行业务流程的梳理和分析设计。投标方应明确工作方案、相关计划。

数据整理：投标方应在标书中阐述如何进行数据准备工作，如何制定数据整理工作方案，制定详细的数据准备及整理计划，开展数据准备及整理培训，提供数据整理模板和导入工具等。

变更流程：投标方应制定一套科学的流程对项目变更加以有效地管理。方案中应阐述如何合理的设定变更流程，例如申请变更、响应、审批与实施等。

文档管理：投标方应提供可交付成果清单及文档确认方案。

验收管理：初步验收须在合同生效后90日内完成初步验收准备，如因不可抗力等原因造成延期的，中标人须提交延期申请，延期时间按照不可抗力存续时间计算；如因中标人原因未在规定时间内完成初步验收的，中标人须提交延期申请，延期时间不超过30日；延期30日后仍未达成初步验收条件的，采购方有权单方面终止合同。

6、商务要求

（一）项目投标报价要求

1.投标报价为投标方所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，须精确到元。投标报价须包括招标项目要求中义亭污水厂所有基础采购清单费用、软件开发费、安装调试费、系统集成费、培训费、系统维护费和税金等所有费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

2.投标方须在《开标一览表》上写明投标货物的单价和投标总价。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

4.投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

6.投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

7.须由中标单位开具正式发票。

8.招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

（二）工期要求

1、工期总体要求：

第一阶段，中标人中标后，给予15天方案实施准备阶段；

第二阶段，合同签订生效之日后90天内按照投标方案完成项目的实施以及调试工作，调试完成后稳定运行90天且节能率达到8%以上，则通过项目初验。

第三阶段，项目初验完成并整改初验问题后，按照投标方案继续优化，在出水水质达标排放的基础上，保持365天稳定运行时间且达到承诺节能率，则通过项目最终验收。

第四阶段，最终验收完成则进入精确曝气系统的质保期，质保期三年内对中标人采购的硬件、软件等进行质保，中标人每年度须对精确曝气系统进行升级、更新，对采购人提出的运行问题进行答复，能配合采购人解决突发、异常、不合理问题，对不合理、不利于生产运行的程序进行优化升级等。

2、具体模块建设工期要求：在不改变总工期要求的前提下，招标人可根据实际需求要求

对系统中局部模块进行先行开发、测试及试运行。

3、投标人应充分考虑满足投标项目的建设要求，提出完整的项目管理、项目实施、项目验收、售后服务方案。

（三）验收办法及其标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《义乌市人民政府办公室关于印发规范政府采购管理若干意见的通知》（义政办发〔2017〕102号）、《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）文件要求，组织验收。

1.验收：完成项目实施及调试并达到项目要求后进行初步验收，中标人以书面形式正式向招标人、递交本项目软件系统《初步验收报告》。在收到批准的中标人正式提交的书面《初步验收报告》的十五个工作日内，招标人应组织专业人员进行初步验收，初步验收完成后，中标人需对验收组提出的问题进行整改回复。初步验收问题整改完成后，经采购人同意进入最终验收考核期，在出水水质达标排放的基础上，保持365天稳定运行时间且达到项目要求，在收到批准的中标人正式提交的书面《最终验收报告》的十五个工作日内，采购人应组织专业人员进行最终验收。

2.在系统运行期间，投标方应对运行期间所出现的问题及时进行解决、调整，并做好记录，此记录将作为验收的依据之一。如果在系统运行期间发现系统功能及性能与招标人需求及中标供应商提供的设计书相关内容不符，招标人有权延长验收期限。中标人应对试运行过程中发现的系统错误进行修改、测试。在中标人提出的修改意见与招标人需求及中标人提供的设计书相关内容相一致的前提下，招标人有权要求中标人对软件做优化和功能完善，且试运行期相应重新进行计算。

4.质保期：精确曝气系统完成最终验收后即进入项目质保期，在中标人质保期满（三年）内，未出现系统故障及错误，精确曝气系统能够及时更新、维护，能配合招标人解决突发、异常、不合理问题，对不合理、不利于生产运行的程序进行优化升级等则予以支付项目质保金。

验收考核指标：

1)现场精确曝气系统实施情况：各廊道能否均匀曝气，有无出现泥水分离情况；进水及生化池各参数变化后（氨氮、DO、MLSS等）系统调控反馈的及时性；系统应对风险的能力，异常情况应对的设置。

2)出水水质控制指标

控制稳定性：精确曝气控制系统控制稳定性应能满足污水厂长期稳定运行要求，保证出水水质（化学需氧量≤40mg/l、氨氮≤1mg/l、总氮≤12(15)mg/l、总磷≤0.3mg/l）能稳定达到污水处理厂的浙江清洁排放标准及部分指标主要为出水氨氮指标达到金华标准。

3)精确曝气软件系统在线指标

除进水水质异常、关键仪表和设备故障、系统计划维护等特殊情况外，系统全年在线率须≥90%，在线率（%）=系统正常运行时间/总统计时间。

4)节能运行指标

验收标准：

初步验收，调试完成后稳定运行90天且节能率达到8%以上；

最终验收，在初步验收整改完成后继续优化，稳定运行365天且达到承诺节能率。

鼓风机整体节能率计算方式：

1、初步验收：项目实施及调试完成后，招标人选取任意连续90天采取自动运行及手动运行模式间隔运行，间隔切换时间采用4天为一周期，统计两种运行方式生化池鼓风机的吨水曝气能耗，吨水曝气能耗(度/吨）=生化池曝气总电量（度）/总进水量（吨），保留两位小数点；

2、节能率（%）=1-自动运行吨水曝气能耗/手动运行吨水曝气能耗，保留两位小数点；（如有进水明显异常或冲击情况，异常数据经招标人确认后可予以剔除）。

3、最终验收：初步验收问题整改完成后，招标人选取任意连续365天，采取自动运行及手动运行模式平行间隔运行，间隔切换时间采用4天为一周期，统计两种运行方式的生化池鼓风机的吨水曝气能耗进行计算（如有进水明显异常或冲击情况，异常数据经招标人确认后可予以剔除）。

4、水量、曝气能耗以中控报表或现场设备上采集的数据进行统计，最终数据以招标人方统计数据为准计算节能率。

（四）售后服务要求

优质的售后服务是保障系统持续、稳定为用户创造价值的重要条件，投标方需具备完善的售后服务体系，确保本项目的售后服务工作的顺利开展。主要要求如下：

本项目按照中标方案，包含硬件及软件部分，同时投标人须提供以下服务：

1.提供系统维护服务、升级服务、优化服务和技术指导咨询服务；

2.提供7×24小时服务响应和技术支持，包括各种软件系统故障及对各种突发事件采取应急措施等，服务响应时间为2小时。在维护期，须通过电话提供解决方案，或者利用远程维护方式解决问题。若不能在4小时内解决故障问题，应24小时内到达现场服务，排除故障，并分析故障原因，提出书面故障分析报告及防范措施；

3.自系统建成并投入正常运行时起，在使用过程中，投标人须无条件地对招标人发现的应用问题进行修改和完善；

4.定期或在系统出现性能下降情况下，提供系统性能检测服务，根据检测报告提交硬件、软件、配置等方面的优化建议，并配合招标人实施；

5.免费、定期提供系统安全性检测和修复服务，中标人也应在业界或项目内所使用的软件产品发布安全性相关信息后，第一时间提供安全解决方案；

6.在服务期内提供免费的咨询、技术支持服务；

7.对于软件重大版本升级或新功能，承诺以低于市场报价提供给招标人；

8.至少三次免费的由于系统升级或功能变更而提供的培训服务；

9.若招标人在验收后因鼓风机年限或故障更换、新增鼓风机的，中标人在质保期内须无偿接入精确曝气系统并更新程序，保障新风机能继续使用精确曝气系统软件。

投标人需提供完善的售后服务方案，并从售后服务人员、售后服务流程、售后服务方式、服务响应时间等方面对售后服务方案进行详细描述。

（五）付款方式

1、项目初步验收完成后，中标人按照支付要求将合同、相关节能报告、增值税专用发票等材料提交给招标人，招标人在收到材料后的20个工作日内，向中标人支付合同总额至40%。

2、项目最终验收完成后，中标人按照支付要求将合同、相关节能报告、增值税专用发票等材料提交给招标人，招标人在收到材料后的20个工作日内，向中标人支付合同总额至90%。

3、剩余合同总额的10%作为项目质保金，质保期到期后予以支付。

备注：

1、服务按对应的税率开票。

（六）其他

1、中标单位在签订合同时，若坚持提出附加条件或不合理要求，中标资格将被取消。

2、如中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。

# 第四章  开标、评标和定标须知

## 一、开标

1.本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，应在规定时间内在“乐采云”上上传电子投标文件和准时在线参加开标。

2.电子开评标及评审程序

2.1采购代理机构开启解密后的30分钟内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通；

2.2评标委员会对投标人的资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价响应文件进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：“乐采云”如对开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3.评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

3.2 评审过程中招标代理人员通过“乐采云”在线询标方式进行询标的，投标单位应在30分钟内予以回应，否则后果自负。

4.评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术响应文件，再评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5.评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

6.投标文件中内容不一致的处理

同一份投标文件中，彩页、官网下载资料、检测报告等证明性资料中描写的技术性能指标与投标文件中其它地方内容描述不一致的，应以上述证明性资料为准；规范偏离表等偏离表的内容与投标文件中其它地方内容有描述不一致的，应以投标文件中其它地方内容的描述为准。

7.供应商的认定

不同供应商之间所投核心产品为同一品牌产品的，应当按一个投标人认定，评审时取其中有效技术标的综合评分最高的一家为有效投标人，评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人投标无效。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8.投标文件的澄清

8.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会应当在“乐采云”在线询标或采用其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容（招标文件其它地方有另有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第10条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

8.2如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“乐采云”作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

- 9.投标文件的初步评审

9.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

9.1.1是否出现第五章规定的内容；

违反上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评审不予通过，不列入商务标详细评审。

9.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

9.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

10.投标文件计算错误的修正

10.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

10.1.1客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准；

10.1.2投标文件中《开标一览表》（报价表）与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

10.1.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

10.1.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

10.1.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部令第87号第五十一条第二款的规定通过“乐采云”经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

11.投标文件的评审、比较和否决

11.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

11.2在评审过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

11.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

11.3.1要求当事投标人做相应的答辩；

11.3.2将答辩记录送当事投标人法定代表人（或负责人）或其授权委托的全权代表签字确认；

11.3.3在充分讨论的基础上集体表决；

11.3.4若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明废标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意废标和不同意废标的评标小组成员均应当注明）。

11.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

12.评标办法

12.1采用综合评分法（具体评标办法见后）。

13.决标

采购人也可以授权评标小组直接确定中标人。

## 三、定标

14.中标通知

14.1评标结束后，评标结果公告1个工作日，发布评标结果公告的媒体为：义乌产权交易网。

14.2公告期内，如无有效异议，公告期结束，由采购人和义乌产权交易所有限公司共同签发《中标通知书》，中标人凭有效证明到义乌产权交易所有限公司领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

14.3开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“乐采云”上及时提出，评标委员应对异常情况制作相关记录。投标人若对开评标结果提出质疑的，质疑材料可加盖单位公章后以扫描件形式通过邮箱（ywcqztb001@ywcq.com）送达。

14.4质疑投诉的相关规定

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

前款所称的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

1.对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3.对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

采购人应当按规定在收到质疑后3个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后10个工作日内向国企采购监督管理部门投诉。质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人或授权代表签字并加盖公章。

质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：1.质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。2.质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。3.未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。4.已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。5.投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据。6.质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。7.不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《义乌市国企采购管理办法（试行）》（义政办发〔2018〕97号）和《关于印发〈浙江省政府采购供应商质疑处理办法〉的通知》（浙财采监〔2012〕18号）等有关规定的质疑投诉。

15.合同签订

15.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内与采购人签订合同。

15.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

15.3采购人与中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

采购人不得向中标（成交）供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标（成交）供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

15.4除不可抗力等因素外，中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标（成交）结果，或者中标（成交）供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

15.5中标（成交）供应商拒绝签订采购合同的，采购人应重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的中标（成交）供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

15.6中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

15.7采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合法律法规的相关规定。

# 第五章  投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“乐采云”平台的；

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功的，且未提供备份投标文件或提供的备份投标文件无法上传打开的；

1.3仅提供备份投标文件的；

2.投标文件在资格或商务技术评审中出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1资格响应文件或商务技术响应文件中包含商务报价的。

2.2招标文件关于投标文件组成内容商务技术响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整的，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定。

2.3投标人的投标资格不符合招标文件的资格要求规定。

2.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选方案的除外。

2.5投标人所投产品的数量不符合招标文件规定的。

2.6投标人借用或冒用他人名义或证件，或投标人涂改证件，或投标人伪造或编造投标资料的。

2.7投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，招标方将保留进一步追究责任的权利；或投标人串标的。

2.8其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

2.9经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件。

2.10评标委员会要求投标人对其投标文件作出澄清或说明，如果投标人代表拒绝澄清或说明的，或者拒绝签字的。

2.11义乌市水务集团履约评价等级为D级及以下或在限制期内的投标人，不得参与本项目投标。

3.投标文件在投标报价评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1招标文件关于投标文件组成内容报价响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定。

3.2 投标总价高于预算价（或最高限价）。

3.3投标人的所投产品的数量不符合招标文件规定的。

3.4投标人的投标报价未明确的，或者对同一采购项目提供两个或两个以上报价且未声明哪一个有效的。

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求其在评标系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

3.6其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

3.7当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或投标人代表拒绝签名确认）。

4.在资格审查及评审过程中，符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

5.同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

5.1不同供应商制作电子投标（响应）文件的计算机网卡 mAc 地址相同的。

5.2不同供应商制作电子投标（响应）文件的计算机硬盘序列号相同的。

5.3不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。

6.其他违反法律法规的情况。

7.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 第六章  评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本次招标的特点，特制定本评标细则。

## 一、评审程序

评标委员会以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分资格、商务技术、投标报价三个部分按以下程序进行分析、评议：

（一）对所有投标人的资格响应文件进行审查，并以开标当日为准，对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行查询。

（二）对通过资格性审查合格的投标人的商务技术响应文件进行符合性审查；

（三）对通过符合性审查有效的投标人的商务技术响应文件进行技术评分（详见三、评分细则）；

（四）上述投标人的评分结束后，评标委员会对上述投标人的报价文件进行评审；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（五）对通过报价评审有效的投标人，由“乐采云”平台计算出其报价分及总得分，并由评标委员会进行确认；

（六）确定中标人

1.首先，评标委员会按综合得分从高到低顺序进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分从高到低顺序排列；技术分相同，投标报价也相同的由采购人代表采用随机抽取程序随机确定。

2.其次，评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标单位。

（七）完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况作出评标报告。

## 二、确定的中标人放弃中标等情况的处理

1.当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同或者质疑投诉成立取消中标人资格的，均不再确定其余投标人作为中标人。

2.因中标人原因导致定标后无法签订合同的，中标人应按本文件服务费规定支付招标服务费。

三、评分细则

| 序号 | 评分内容 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 | 50 | 评标委员会根据评分细则，对各投标人的技术文件进行书面审核和评论后，由各成员独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术分的最终得分为评标委员会组成员的有效评分的算术平均值。计算结果保留小数2位(第三位四舍五入)。 |
| 1 | 投标人业绩 | 0-6分 （客观分） | 投标人自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来精确曝气相关项目业绩(以上所有项目必须能够提供相应的用户证明材料、合同）， - 投标人提供实际节能效果用户证明或试验报告（均须盖用户公章）。8%≤节能效果＜10%，一份证明得1分；10%≤节能效果＜12%，一份证明得2分；节能效果≥12%，一份证明得3分；最高6分。（6分） |
| 2 | 精确曝气智慧系统方案 | 0-9分 （主观分） | 由评标专家根据投标人提供精确曝气系统设计方案优劣评分：包括但不限于智能曝气控制系统的节能率计算书、系统稳定性、系统控制精度、风机设备保护设置、出水水质优化控制指标、系统预留接口、后期运维升级、实施方案（开发周期、计划、时间节点等）等进行打分。 6＜“最优”得分≤9，3＜“较优”得分≤6，0＜“一般”得分≤3 |
| 3 | 售后服务 | 0-5分 （主观分） | - 售后服务方案，包括但不限于系统调试、硬件升级、操作培训等服务，为用户提供技术咨询服务，解答用户在系统运行、操作、维护等方面的疑问；根据用户的需求和系统的运行情况，对精确曝气系统进行优化调整；质保期内系统出现质量问题处置方案、突发应急方案等。（5分） 对服务方案进行打分。 - 3＜“优秀”得分≤5，0＜“良好”得分≤3 |
| 4 | 曝气系统风机节能率 | 30 （客观分） | - 1.投标人须提供节能率承诺书，以节能率最高的投标值为评标基准，其得分为满分30分，根据前期调研等情况，投标节能率要求大于等于8%且小于等于20%。 - 2.其他投标人的得分统一按照下列公式计算： 得分＝（投标节能率／评标基准）×30，计算结果保留1位小数（第二位小数四舍五入）。 |
| 二 | 商务报价分 | 50 | - 投标报价=投标总价 - 1.以满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其商务报价得分为满分。 - 2.其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算： - 商务报价分＝（评标基准价／投标报价）×50，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。 |
| 三 | 综合得分 | 100 | 投标人综合得分=技术分+商务报价分 |

以上评分内容仅限对未打“★”条款进行评分。

# 第七章  合同主要条款

义乌市国企采购合同（样本）

供方：________________________________

需方：________________________________

供、需双方根据       年____月____日浙江省义乌市国企采购                  项目成交结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件组成及解释顺序：招标文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同总价中须包括___________________及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

| 序号 | 采购项目 | 投标单价（元） | 数量 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | ￥： 大写： |  |  |  |

单位：人民币元

三、技术资料

1、供方应按招标文件规定的时间向需方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有需方事先书面同意，供方不得将由需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

供方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

供方保证所交付的货物的所有权完全属于供方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

无

七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

2、供方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和分包行为，需方中止合同，没收履约保证金并追究供方的违约责任。

▲八、

九、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：

2、交货方式：

3、交货地点：

十、货款支付

1、付款方式：_______________________(与招标文件保持一致)

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，供方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、售后服务要求

十三、违约责任

中标人应在本合同生效后90日内完成项目实施及调试，调试完成后稳定运行90日并达到初步验收标准。初步验收确需延期的，须达到以下要求：

(1) 提前15个工作日向采购方提交书面延期申请及延期方案；

(2) 初步验收累计延期不得超过30日；

(3) 获得采购方同意。

中标人违约，采购方有权单方面解除合同，中标人还须支付违约金：按合同总价10%支付违约金，若采购方实际损失（含项目重置成本等）高于违约金，中标人需补足差额。

十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续  10  天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十六、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十七、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

十八、本合同一式  伍  份，供需双方各执 贰 份，义乌产权交易所有限公司执 壹 份，均具同等效力。

供    方：________________________  需    方：________________________

地    址：________________________  地    址：________________________

法定代表人：______________________  法定代表人：______________________

授权代表：_________________________  授权代表：_______________________

电    话：________________________  电    话：________________________

账户名称：________________________  账户名称：________________________

开户银行：________________________  开户银行：________________________

帐    号：________________________  帐    号：________________________

签约时间：________________________  签约地点：________________________

# 第八章  投标文件部分格式

## 一、资格响应文件、商务技术响应文件部分格式

1.法定代表人授权书和被授权人身份证复印件［适用于非法定代表人参加投标的，说明：法定代表人以营业执照载明的人员为准］

2.义乌市国企采购项目投标承诺书

3.规范偏离表

4.货物说明一览表

5.产品质量保证承诺书和售后服务承诺书

6.投标人项目节能率承诺书

## 二、报价响应文件部分格式

1.开标一览表格式

## 三、质疑函范本

封面格式

正本（副本）

项目

投标文件

（采购编号）

投标文件内容：           （资格、商务技术或报价响应文件）

投   标   人：                              （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人      （授权人姓名）  系该公司的法定代表人（或负责人）。现特授权本单位的             （被授权人姓名）（身份证号码：         ）为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、开标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人名称（盖电子签章）：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：该表格适用于非法定代表人作为投标方代表参加投标的。

- 义乌市国企采购项目投标承诺书

1.我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2.自愿接受义乌市财政局（以下简称市财政局）的管理，并严格遵守市财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3.我单位承诺参与本次投标的资格符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

4.积极主动配合市财政局的调查。及时、如实、全面地回答市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5.不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7.在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9.投标文件中未明确的内容按招标文件执行。

10.我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

11.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

12.一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

13.不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

14.严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

15.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受义乌市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人名称（盖电子签章）：

法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：             年   月   日

- 规范偏离表

招标编号：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖电子签章）：

法定代表人或其授权的委托代理人签字：

日 期：      年    月      日

备注：1.投标方应仔细对第三章招标货物清单及项目要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

2.如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的签字、盖章后，不需要填写其他内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个无字。

3.此表在不改变表式内容的情况下可自行制作

产品质量保证承诺书

根据贵方为   年   月    日            （采购编号）招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1、技术规范及相关产品标准：

2、产品都属于厂家原装正品产品：

3、产品“三包”内容：

4、质量问题的处理：

5、质量投诉的处理：

6、其它：

投标方名称（盖电子签章）：

投标方代表签字：

日  期:    年    月    日

售后服务承诺书

1、保修年限、范围、保修条件

2、解决问题、排除故障的速度

3、设备使用的培训、指导

4、售后服务方面的其他承诺（安装、定期巡检等）

5、售后服务联系方式（联系人、联系电话、维修点等）

6、其他优惠条件：

投标方名称（盖电子签章）：

投标方代表签字：

日  期：    年    月    日

投标人项目节能率承诺书

致：                [采购人名称]：

我方作为                [采购人名称]参与                [项目名称]的投标单位，为了确保项目的节能效果，我方郑重承诺如下：

节能目标：

我方承诺，在本项目中所提供的精确曝气系统投入使用后，与人工控制相比，能够实现至少         的节能率（注：节能率X满足8%≤X%≤20%）。

监测统计与计算：

我方将对风机的电力消耗进行实时监测，并能够提供准确的能耗数据。

在项目验收阶段，我方将配合招标人，按照招标文件中的节能率计算方法，对精确曝气系统的节能效果进行考核。如在规定期限内验收结果未达到承诺的节能率，我方同意承担相应的违约责任。

本承诺书自签字（盖章）之日起生效，作为投标文件的组成部分，与投标文件具有同等法律效力。我方将严格遵守本承诺书的各项条款，切实履行承诺，为                [项目名称]的节能目标实现提供有力保障。

投标人名称（盖电子公章）：____________________

法定代表人（签字）：________________

联系电话：______________________

日期：______年______月______日

开标一览表（格式）

投标人名称（盖电子签章）：

招标编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 合计： 大写： |  |  |  |  |  |

全权代表签字：                        日 期：

备注：

- 1.投标报价为投标方所能承受的最低、最终的一次性报价。

- 2.此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

- 质 疑 函 范 本（供参考）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号（如有请填写）：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。