2024年临平第二净水厂配套管网玻璃钢夹砂管及配件采购招标项目

招 标 文 件

（项目编号：A3301131280100396001291）

招标人：杭州临平环境科技有限公司

委托代理机构：杭州瑞拓工程咨询有限公司

2024年11月

目     录

投标人注意事项	2

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标人须知	5

第三部分 采购需求	26

第四部分 协议样本	35

第五部分 投标文件格式	41

投标人注意事项

一、投标人如发现招标文件存在含糊不清、相互矛盾、多种含义条款或歧视性、排他性等不公正条款或其它违法违规内容时，为保证招标文件的修改留出充足时间，请在2024年11月29日15：00前向招标人或委托代理机构提交询问或递交质疑书。

二、投标人在制作投标前务必仔细阅读“第二部分 投标人须知”中的前附表、评标程序、被拒绝投标、无效投标、废标等条款及有关表格样张。

三、如遇投标截止时间推迟、采购需求变动等，委托代理机构将会在网上发布更正公告（通知），请投标人及时关注原招标信息发布媒介。投标截止时间前，请投标人务必自行关注。投标人因上述原因导致投标失败的，责任自负。

第一部分 招标公告

根据规定，现就2024年临平第二净水厂配套管网玻璃钢夹砂管及配件采购招标项目进行公开招标采购。欢迎符合要求并有能力完成本项目的投标人前来投标。

一、项目名称及编号：2024年临平第二净水厂配套管网玻璃钢夹砂管及配件采购招标项目（项目编号：A3301131280100396001291）

二、采购方式：公开招标

三、采购内容：本项目采购内容为2024年临平第二净水厂配套管网玻璃钢夹砂管及配件采购招标项目，具体要求详见本招标文件“第三部分 采购需求”。

四、合格投标人的资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2、符合提供本项目所购材料生产能力要求的生产商，必须是具有独立法人资格；

3、生产商须提供一份具有自2021年1月1日以来的供货合同（合同以签订时间为准），供货业绩单个合同金额500万元及以上，且合同中包含连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管 DN1800管及以上（并提供相应发票+国家税务网站发票认证截屏）；

4、生产商须提供一份具有自2021年1月1日（含）以来经资质认定（省级及以上）的第三方实验室检验符合GB/T 21238-2016标准的产品质量检测报告：检测内容要求体现连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管且管径DN1800及以上；

5、生产商须具备DN1800及以上管道水压测试机（需提供设备采购合同复印件、清晰的发票复印件+国家税务网站发票认证截屏、设备现场有经度、纬度和地址信息的水印现场定位照片复印件、有效期内的校准证书复印件，以上所有证明材料需加盖公章）；

6、本项目不接受联合体投标，不接受代理或经销商。

五、本项目无需报名。在递交投标文件时需单独提供以下资料（无须密封）：

1、企业法人营业执照复印件加盖公章；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、授权代表有效身份证件复印件加盖公章；

本项目投标人的资格仍需接受评标委员会审查。投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位公章。

- 六、招标文件领取：网上下载方式获取；详见杭州市公共资源交易网（http://hzctc.hangzhou.gov.cn）首页→交易信息→综合其他→本项目招标公告→相关附件）；

七、投标截止时间与地点（逾期送达或未密封将予以拒收）：

截止时间：2024年12月16日9时00分00秒止；

地点：杭州市公共资源交易中心临平分中心1号开标室（杭州市临平区临平南大街265号，市民之家三楼）；

八、开标时间与地点：

开标时间：2024年12月16日9时00分00秒；

地点：杭州市公共资源交易中心临平分中心1号开标室（杭州市临平区临平南大街265号，市民之家三楼）；

- 九、联系方式

1、招标人：杭州临平环境科技有限公司

地点：杭州市临平区东湖街道红梅路1号

联系人：郁志杰     联系电话：0571-86169170

2、委托代理机构名称：杭州瑞拓工程咨询有限公司

地点：杭州市临平区新丰路199号临平商会大厦4号楼25层

联系人：张诗佳       联系电话：0571-89282811

。

杭州临平环境科技有限公司

2024年11月21日

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 名 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2024年临平第二净水厂配套管网玻璃钢夹砂管及配件采购招标项目 |
| 2 | 项目编号 | A3301131280100396001291 |
| 3 | 投标有效期 | 投标书递交后60天内有效 |
| 4 | 投标文件份数 | 报价文件：正本一份、副本四份 商务/技术文件：正本一份、副本四份 电子版投标文件：刻录光盘一张或U盘一个（PDF电子版投标文件单独包装）。 投标文件份数不符合要求的，视其投标无效。 |
| 5 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 6 | 投标截止时间与地点 | 2024年12月16日9时00分 杭州市公共资源交易中心临平分中心1号开标室（杭州市临平区临平南大街265号（市民之家三楼）） |
| 7 | 开标时间与地点 | 2024年12月16日9时00分 杭州市公共资源交易中心临平分中心1号开标室（杭州市临平区临平南大街265号（市民之家三楼）） |
| 8 | 投标保证金 | 一、投标保证金以投标保函的形式进行递交，保函的金额：人民币（大写）肆万元。 二、投标保函有效期：投标保函有效期与投标有效期一致。 三、投标保函的方式： 1、银行保函。 2、投标保函需在投标文件中附上相应的保函复印件。 注：保函抬头应为杭州临平环境科技有限公司。 保函原件在投标单位递交投标文件时，保函原件需一并递交。 |
| 9 | 1）本项目预算公开，预算价为14612309元整； 2）本项目投标报价超过预算价的（即投标报价>预算价），其投标视为无效； 3）报价是中标的一个重要因素，但不是中标的唯一依据。 |  |

第一节   投标人须知之通用条款

一、总则

1、适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、合同履约、付款等行为。

2、定义

2.1、“招标采购单位”系指组织本次招标的委托代理机构（杭州瑞拓工程咨询有限公司）以及本项目招标人。

2.2、“投标人”系指向招标采购单位递交投标文件的单位。

2.3、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3、采购方式：公开招标。

4、投标委托：投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

5、投标费用：投标人需自行承担涉及投标的一切费用。

6、特别说明：

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

二、招标文件

7、招标文件的澄清与修改

7.1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标采购单位澄清,委托代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购信息发布媒体上发布更正公告，投标截止时间前，请投标人务必自行关注。投标人因上述原因导致投标失败的，责任自负。

7.2、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.3、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过委托代理机构以法定形式发布，招标人不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及计量

8.1、投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

8.2、投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料，不予退还投标保证金。

8.3、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

8.4、投标文件中优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。

9、投标文件组成详见“第二节   投标人须知之专用条款”中相关条款。

10、投标有效期

10.1、投标书递交后60天内有效。

10.2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，委托代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

11、投标保证金

11.1、投标保证金用于本次招标免受因投标人的行为引起的风险。

11.2、投标保证金缴纳详见“第二部分  投标人须知”的前附表相关条款。

11.3、未按规定提交投标保证金，将被视为投标无效。

11.4、投标保证金的退还：

11.4.1、招标人与中标人签订合同后，中标人凭合同到招标人处办理退还手续；

11.4.2、本项目如存在质疑、投诉情况，保函将延期退还。

11.5、发生以下情况投标保函将不予退还：

11.5.1、开标后投标人在投标有效期内撤回投标；

11.5.2、中标后无正当理由不与招标采购单位签订合同的；

11.5.3、将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

11.5.4、拒绝履行合同义务的；

11.5.5、其他法律法规规定的不予退还保证金和投标保函的情况。

12、投标文件的编制

12.1、投标文件标识不清、编写不完整、编排混乱导致投标文件被误拆、误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。

12.2、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标采购单位要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处须加盖投标人公章或者法定代表人签字或授权代表签字，否则，修改处不予认可。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12.3、投标文件提倡采用A4幅面双面打印，并按顺序统一编目编码装订成册。

12.4、投标人所递交的投标文件均必须采用胶订形式，不得采用活页装订方式（卡条、抽杆夹、订书机及其他胶装以外装订形式均视为活页装订），否则，其投标将被视作无效。

四、 投标文件的递交

13、投标文件的签署和份数

13.1、投标人应按商务、技术文件、报价文件正本各一份，副本各四份分别编制并单独装订成册，商务、技术文件可合并装订（但须明显区分）。电子版文件刻录光盘一张或U盘一个（单独密封）。投标文件封面上应注明“商务/技术文件/报价文件、正本/副本、项目名称、项目编号、标项”等字样，同时必须经法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

13.2、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除 “第二部分 投标人须知”中规定的可提供复印件外均提供原件。副本为正本的复印件。

13.3、投标文件须由投标人在规定位置加盖单位公章、法定代表人或授权代表签署，投标人应写全称。

14、投标文件的包装和递交

14.1、投标文件须密封包装并加盖投标人公章，报价文件必须单独密封包装，除报价文件之外其他投标文件中不得出现投标报价。

14.2、投标文件外层包装封面上应注明“商务/技术文件/报价文件、项目名称、项目编号、投标人名称及开标时启封”字样，并加盖投标人公章。可参考“第五部分 投标文件格式”。

14.3、未按规定密封或未按规定标记的投标文件，一经发现将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

14.4、投标文件在投标截止时间前由授权代表持本人有效身份证件将投标文件送至招标采购单位指定地点。在递交投标文件时，授权代表未在规定时间到达开标现场或未出具有效身份证件原件的，将被拒绝投标。

14.5、投标文件一经拆封均不退回。

15、递交投标文件的截止时间

15.1、所有投标文件必须按招标文件规定的投标截止时间之前送至招标采购单位指定地点。

15.2、招标采购单位将拒绝在投标截止时间后递交的投标文件。

16、投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，经开标工作人员确认后，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

五、 开标

17、开标准备

委托代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应准时参加开标会议并签到。

18、开标程序：

18.1、开标时，工作人员当众拆封商务技术文件并清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，视其投标无效，并电话联系投标人代表电话确认；

18.2、商务技术评分结束后，开报价文件，工作人员当众拆封报价文件，并清点报价文件正、副本数量，若报价文件数量不符合要求的，视其投标无效，并电话联系投标人代表电话确认。符合要求的报价文件，工作人员进行唱标，唱标内容为报价文件正本中“开标一览表”内容并作记录，授权代表未到场确认或拒绝签字的，不影响评标过程。

18.3、开标会结束。

六、评标

19、组建评标委员会

项目评标委员会根据相关规定由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人或以上单数。

20、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

21、评标程序

21.1、本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件初审、澄清有关问题、投标文件技术与商务部分的比较与评审、报价文件的比较与评审、推荐中标投标人和编写评标报告等。

21.2、投标文件初审包括资格性检查和符合性检查。

21.2.1、资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查不合格的投标人则无须继续进行符合性检查，并且投标文件初审结论不合格。

21.2.2、符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的商务、技术文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。

21.2.3、投标文件初审结论合格的投标人进入评标后续程序。

21.3、投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

21.4、比较与评审。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务、技术、价格比较和评审。

21.5、推荐中标候选人。根据评标情况，推荐中标候选人。

22、错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

22.1、如果用数字表示的金额与中文大写表示的金额不一致时，以中文大写表示的金额为准；

22.2、当单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

22.3、当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价金额计算结果为准。

22.4、因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不予调整。

22.5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

23、评标原则和评标办法

23.1、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

23.2、评标办法：本项目评标办法是综合评分法。

24、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

25、无效投标的情形

25.1、被拒绝的投标文件；

25.2、资格证明文件不全，或者不符合招标文件标明的资格要求（参见招标公告之“四、合格投标人的资格要求”）；

25.3、投标文件封面、开标一览表、投标响应函、授权委托书，任意一项未加盖单位公章；

25.4、开标一览表或投标响应函无法定代表人（或授权代表）签字或盖章的；

25.5、授权代表与投标文件中授权委托书所载内容有异；

25.6、提供虚假证明材料；

25.7、投标文件不响应采购需求的实质性内容，评标委员会不能确认为有效；

25.8、投标文件中对于采购需求中的实质性内容的响应表述不清，评标委员会不能确认为有效；

25.9、投标文件组成中带“▲”资料提供不全的；

25.10、投标文件份数不符合要求；

25.11、投标技术方案不明确或存在备选（替代）投标方案；

25.12、未按照招标文件标明的币种报价；

25.13、未提供投标保证金保函原件的；

25.14、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，招标人不能支付；

25.15、投标报价具有选择性；

25.16、投标单价及投标总报价明显高于其市场报价或低于成本价，投标人又不能做出书面说明并提供相关证明材料；

25.17、不符合法律、法规等相关规定或投标文件有招标采购单位不能接受的附加条件；

25.18、根据招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标处理的其他情况。

26、废标

根据相关法律法规规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

26.1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

26.2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.3、投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

26.4、因重大变故，采购任务取消的；

第一条款按照有关法律法规，除作为废标外可经批准后继续按原采购方式进行或采取其它采购方式。废标后，招标采购单位将就废标理由通知所有投标人。

27、评标内容的保密

27.1、凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，不应向投标人或与评标无关的其他人泄漏。

27.2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标单位过程中，投标人对委托代理机构和评标委员会施加影响的违规行为，都将导致其不被推荐为中标候选人。

七、定标

28、 推荐中标单位

28.1、评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况后，对实质上响应招标要求的投标人，以招标文件规定的打分方法对各投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。按顺序推荐一名中标候选人。

28.2、评标结果报经批准，最终根据评标办法确定排名第一的中标候选人为中标单位，排名第一的中标候选人放弃中标、或被查实存在影响中标结果的违法行为等情况，不符合中标条件的，招标人可以重新招标。

29、评标

29.1评标办法：本项目评标方法采用综合评分法。

29.2开标后，评标委员会首先对投标书进行符合性审核，凡投标书实质性内容不符合有关规定或不响应招标文件要求者认定作为无效投标，予以废除。

29.3投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以个别要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求和答复，应以书面方式进行。

29.4在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标单位和评标小组及成员施加影响的任何行为，将被取消中标资格。

29.5在评标过程中，评标小组发现所有投标人的投标报价明显不合理，评标小组有权否决此次招标。

30、定标

30.1、招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认。在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示，公示时间为3天。

对于未中标单位，将不再另行通知，招标采购单位无义务解释未中标原因。

30.2、中标公告发布3天后，招标采购单位将以书面形式发出中标通知书原件，中标通知书原件一经发出即发生法律效力。中标通知书原件将作为签订合同的依据。

八、合同签订及其他

31、签订合同

31.1、招标人与中标单位应当在中标通知书原件发出之日起30日内签订采购合同。

31.2、招标文件、中标单位的投标文件、澄清文件及中标通知书原件等，均为签订合同的依据。

31.3、中标单位不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书原件规定时间内借故拖延、拒签合同者，招标采购单位有权取消该单位的中标资格，重新组织招标。

32、履约保证金、质量保证金

履约保证金：

1、中标单位应按规定提交履约保证金贰拾玖万元整。

2、中标单位在签订合同后10日内按规定将履约保证金转账至招标人指定账户内。

3、由于中标单位的原因而引起合同终止后，招标人有权扣除全部履约保证金。

4、中标单位在供货服务期满无违约情形，履约保证金无息退返；

5、招标人不定期对货物进行抽检，如抽检结果不合格，招标人有权扣除部分履约保证金，扣完为止，同时招标人有权单方面终止采购合同。

6、因中标单位原因不能按招标文件规定的时间交货和提供服务时，除不可抗力外（指战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经双方同意属不可抗力的事故），招标人有权扣除履约保证金，扣完为止，同时招标人有权单方面终止采购合同。

质保金：

每批次支付实际供货货款的95%，扣留货款5% （在批次货款中提留，不计息），合同履约完成后如乙方无任何质量问题，则质保期满后退还。

33、对不按招标文件、投标承诺及采购合同要求供货的投标人，将依据相关法律法规的规定，给予1至3年内禁止参加杭州余杭环境（水务）控股集团有限公司及下属子公司采购活动的处罚，对拒不改正的将无限期禁止其参加杭州余杭环境（水务）控股集团有限公司及下属子公司采购活动，同时将处罚结果上网进行公示。

34、质疑与投诉

34.1、供应商如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的或招标文件使自身的合法权益受到损害的，应自招标公告发布之日起至十日历天内以书面形式向招标人或委托代理机构提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出，否则，可不予接受。

34.2、投标人如认为采购结果存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在中标公示期内，以书面形式向招标人、委托代理机构提出质疑、投诉，针对同一采购程序环节的质疑、投诉应一次性提出，质疑、投诉应提交必要的证明材料；

34.3、投诉、质疑范本：

http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip

第二节   投标人须知之专用条款

35、投标文件组成（加“▲”的资料为必须提供，否则将视为无效标处理）

部分格式可参考“第五部分 投标文件格式”，未提供参考格式的由投标人根据相关要求自行编制。投标文件一般应当包括以下主要内容：报价文件和技术文件、商务文件。

注意：投标文件封面、开标一览表、投标响应函、授权委托书须加盖单位公章，开标一览表、投标响应函须经法定代表人（或授权代表）签字，否则视为无效投标。

35.1、投标人的报价文件应单独密封，内容应当包含以下内容：

▲1）开标一览表；

▲2）分项报价表；

3）投标人需要说明的其他文件和资料。

投标报价注意事项：

1）投标报价应包括设备本身价格、安装辅材费、包装费、运送至施工现场的费用、装卸费、质保期内的其他费用以及利润、税金、政策性文件规定等须由投标人支付的所有费用。

2）投标报价应是唯一的，招标方将拒绝有选择的报价。

3）投标人在材料清单与报价表中每一单项均需填写单价和总价，投标人没有填写单价和总价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在其他单价和总价中。

4）投标人对所投材料只能提出一个不变的价格，招标单位不接受任何选择价。相同规格的材料单价必须一致。

35.2、投标人的技术文件内容应当包含：

1）目录

2）评分对应表；

▲3）采购需求实质性内容响应表（格式见第五部分 投标文件格式）；

▲4）技术偏离表：投标人必须针对招标文件采购清单 “产品规格及材质说明”要求的技术参数逐个做出响应；

5）对应技术分评分细则提供相关证明资料，并根据要求盖章；

6）投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

35.3、投标人的商务文件内容应当包含：

35.3.1、目录；

▲35.3.2、投标响应函；

▲35.3.3、资格文件

（1）授权委托书原件、法定代表人的身份证复印件、授权代表的身份证复印件；

（2）营业执照（或事业单位法人登记证书或其他工商等登记证明材料）复印件；

（3）投标人招标公告第四条合格投标人的资格要求相关证明文件。

▲35.3.4、投标保证金保函复印件；

▲35.3.5、无失信行为承诺书；

35.3.6、对应商务分评分细则提供相关证明资料，并根据要求盖章；

35.3.7、关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有的话）；

35.3.8、投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

36、评标办法及评分标准：

36.1、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+（技术、商务分）

36.2、评标内容及标准

36.2.1、价格分（40分）

投标价格的合理性：分析投标价格是否合理，投标价格范围是否完整，有否重大错漏项。投标价格不能为零，否则按废标处理，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。投标价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100（精确到小数点后二位）。

36.2.2、技术、商务分（60分）

1）技术、商务分的计算：

技术、商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务分=评标委员会成员的独立评分结果汇总数/评标委员会组成人员数(打分保留1位小数，得分保留2位小数)

- 2）评分细则如下：

1、技术分（14分）

| 序号 | 评分内容 | 分值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标均满足招标文件技术要求的，得基本分2分；带“★”技术指标有实质性正偏离的，提供相关证明材料，每有一项加1分，最多加4分； 需提供相关证明材料复印件并加盖公章； | 0-6分 |
| 2 | 产品质量控制的保证措施： 1）质保期：投标单位承诺能提供投标产品质保期3年的不得分，每增加1年得0.5分，最多得1分；投标文件中提供承诺函（格式自拟）并加盖公章； 2）根据投标人提供产品质量控制的保证措施方案，由评标委员会进行打分；内容完整、措施有效、合理可行的每一项得1分，内容有欠缺的得0.5分，未提供或方案不可行的不得分； | 0-2分 |
| 3 | 供货的保证措施： - 投标单位承诺接到招标人供货要求能5天内完成供货，紧急情况接到招标人供货要求的2天内完成供货的得1分；投标文件中提供承诺函（格式自拟）并加盖公章； 2）根据投标人提供供货的保证措施方案，由评标委员会进行打分；内容完整、措施有效、合理可行的每一项得1分，内容有欠缺的得0.5分，未提供或方案不可行的不得分； | 0-2分 |
| 4 | 培训计划及售后服务承诺：根据投标人提供培训计划及售后服务承诺方案，由评标委员会进行打分；内容完整、措施有效、合理可行的每一项得2分，内容有欠缺的得1分，未提供或方案不可行的不得分； | 0-2分 |
| 5 | 投标单位能够提供其他实质性优惠承诺的，内容完整、合理、具有可行性的；由评标委员会进行打分（0-2分） | 0-2分 |

2、商务分（46分）：

| 序号 | 评分因素 | 分值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 投标单位能同时提供近五年(2019年-2023年)内连续三年由相应审计资质的会计事务所出具的财务审计报告的得基本分1分；根据财务审计报告，对公司综合实力进行比较评分，由评标委员会进行评分（0-4分）；投标文件中提供复印件并加盖公章，否则不得分； | - 0-5分 |
| 2 | 类似项目实施业绩一览表： ①投标单位自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似供货合同业绩：合同内容须体现为连续缠绕玻璃钢夹砂管(FRPM-Ⅲ)且该类管材实际供货金额在500万元及以上的，每提供一个合同案例得1分，本项最多得4分； ②投标单位自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似供货合同业绩：合同内容须体现为连续缠绕玻璃钢夹砂管(FRPM-Ⅲ)且该类管材实际供货金额在800万元及以上的，每提供一个合同案例得1.5分，本项最多得6分； ③投标单位自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似供货合同业绩：合同内容须包含DN1800管（含）及以上连续缠绕玻璃钢夹砂管(FRPM-Ⅲ)且连续缠绕玻璃钢夹砂管(FRPM-Ⅲ)实际供货金额在500万元及以上的，每提供1个合同案例得2分，本项最多得4分； 注：①、②、③项中同一合同不重复得分，按高者计分；资格文件中提供的业绩不计入此项，多提供不得分）； 投标文件中提供合同复印件及相关发票复印件（含国家税务网站发票认证截屏）并加盖公章；如合同不能体现项目特征的，需提供用户证明复印件及相关发票复印件（含国家税务网站发票认证截屏）并加盖公章，否则不得分； | 0-14分 |
| 3 | 投标产品具有2021年1月1日（含）以来经资质认定（省级及以上）的第三方实验室检验的产品检测报告： ①连续缠绕玻璃钢夹砂管(FRPM-Ⅲ)符合GB/T 21238-2016要求，提供DN1800管（不含）以下口径的检测报告的，每有1个得1分，本项最多得3分，没有不得分； ②连续缠绕玻璃钢夹砂管(FRPM-Ⅲ)符合GB/T 21238-2016要求，提供DN1800管及以上口径的检测报告的，每有1个得2分，本项最多得4分，没有不得分； ③连续缠绕玻璃钢夹砂管管件(FRPM-Ⅲ)符合GB/T 21238-2016要求，提供管件的检测报告的，每有1个得2分，本项最多得2分，没有不得分； ④连续缠绕玻璃钢夹砂管 (FRPM-Ⅲ)符合GB/T 21238-2016要求，提供管道长期静水压试验报告、管道长期环弯曲应变试验报告的，每有1个得2分，本项最多得4分，没有不得分； 注：资格文件中提供的检测报告不计入此项，提供相同规格检测报告不重复得分； 投标文件中提供产品检测报告复印件加盖公章，否则不予认可； | 0-13分 |
| 4 | 投标单位具有省级及以上（含直辖市）高新技术企业的得2分，没有不得分，证书应在有效期内； 投标单位具有市级高新技术企业的得1分，没有不得分，证书应在有效期内； 本项最多得2分。 投标文件中提供相关证书复印件及证明材料并加盖公章； | 0-2分 |
| 5 | 投标单位具有市级市场监督管理局颁发的守合同重信用证书的得1分； 投标单位具有省级及以上市场监督管理局颁发的守合同重信用证书的得2分； 本项最多得2分； 投标文件中提供相关证书复印件及证明材料并加盖公章； | 0-2分 |
| 6 | 投标单位具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、测量管理体系认证证书的，每有一个得1分，本项最多得4分；证书应在有效期内； 投标文件中同时提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站http://www.cnca.gov.cn/查询页面截图，否则不得分； | 0-4分 |
| 7 | 投标单位具有应急管理部门核准颁发的安全生产标准化一级企业的得3分，二级企业的得2分，三级企业的得1分，没有不得分； 投标文件中提供相关证书复印件或应急管理部门出具的相关证明材料，并加盖公章； | 0-3分 |
| 8 | 投标单位具备自主开发产品的能力，具有国家发明专利（与玻璃钢夹砂管生产工艺技术有关的专利）的，每有一项加1分，本项最多加3分；没有不得分； 投标文件中提供相关证明文件复印件并加盖公章。 | 0-3分 |

注：投标人的投标资料如有造假，将取消其中标资格并列入我公司采购黑名单。

37、解释权

专用条款与通用条款有矛盾之处，以专用条款为准。凡涉及本次招标文件的解释权属于招标人与杭州瑞拓工程咨询有限公司。

# 第三部分 采购需求

- 采购需求中带“●”条款为实质性内容，投标人须在投标文件中提供《采购需求实质性内容响应表》（格式见第五部分 投标文件），如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

一、项目概况

本项目采购内容为2024年临平第二净水厂配套管网玻璃钢夹砂管及配件采购招标项目；本项目投标报价应包括材料本身价格、安装指导费、包装费、运送至招标人指定地点的费用、装卸费、质保期内的其他费用以及利润、税金、政策性文件规定等须由投标人支付的所有费用。

- ●二、技术规范

- 玻璃纤维增强塑料夹砂管		GB/T21238-2016

- 玻璃纤维增强塑料连续缠绕夹砂管		JC/T 2538-2019

- 给水排水工程管道结构设计规范		GB50332-2002

- 给水排水管道施工及验收规范		GB50268-2008

- 给水排水工程构筑物施工及验收规范		GB50141-2008

- 三、采购清单

| 管道 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材质 | 规格 | 数量（米） | 备注 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管 | DN1800，环刚度10kN/m2，压力等级1.0MPa，含套筒 | 3291.6 |  |  |  |
| 配件 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材质 | 规格 | 数量（只） | 备注 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管弯头 | DN1800，11.25°，环刚度10kN/m2，压力等级1.0MPa，弯头部件数=2，最小主体长度LB=266mm，铺设长度L=800mm。 | 6 |  |  |  |
| 2 | 连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管弯头 | DN1800，22.5°，环刚度10kN/m2，压力等级1MPa，弯头部件数=2，最小主体长度LB=537mm，铺设长度L=900mm。 | 10 |  |  |  |
| 3 | 连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管弯头 | DN1800，45°，环刚度10kN/m2，压力等级1MPa，弯头部件数=3，弯头中节长度E=1074mm，铺设长度L=1440mm。 | 15 |  |  |  |
| 4 | 连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂盘插短管 | DN1800，环刚度10kN/m2，压力等级1.0MPa，长度L=1000mm。 | 19 |  |  |  |
| 5 | 连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂排气三通 | DN1800*200，环刚度10kN/m2，压力等级1.0MPa，主管铺设长度L=4000mm，支管铺设长度B=1150mm，支管带法兰。 | 7 |  |  |  |
| 6 | 连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂三通 | DN1800*1800，环刚度10kN/m2，压力等级1.0MPa，主管铺设长度L=4000mm，支管铺设长度B=1900mm。 | 2 |  |  |  |
| 7 | 连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂盘插短管 | DN1200，环刚度10kN/m2，压力等级1.0MPa，长度L=1000mm。 | 1 |  |  |  |

- 注：配件规格要求同主材管道；配件长度按照标准件生产。管道需包含带高弹性密封材料的承插型接头（包括套筒式双插口型式）。

●四、产品规格及材质说明：

- 1、使用环境

- 设计制造、结构长度及连接方式标准均执行国家标准，管道输水介质为污水，压力管道，最高工作压力约0.4Mpa，试验压力0.8MPa。

- 2、材质及要求

- 2.1产品生产工艺

- 连续缠绕生产工艺。

- 2.2原材料

- （1）玻璃纤维增强塑料夹砂管及管件主要材料(采用国内知名品牌材料)要求：

- 内衬树脂：采用间苯型不饱和聚酯树脂；

- 结构树脂：采用邻苯型不饱和聚酯树脂；

- 缠绕纱：无碱玻璃纤维无捻粗纱。

- （2）树脂（满足GB/T8237的规定）

- 结构层树脂：

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| ★拉伸强度 | ≥60 MPa |
| ★拉伸弹性模量 | ≥3.0GPa |
| ★断裂延伸率 | ≥2.5% |
| ★弯曲强度 | ≥110 MPa |
| ★热变形温度 | ≥70℃（符合GB/T 1634.2-2019 ） |

- 内衬层树脂

- 采用间苯型不饱和聚酯树脂，其性能要求与结构层树脂相同。

- （3）增强材料

- 玻璃纤维表面毡：无碱，面积质量 30g/m2

- 缠绕纱：各项物理指标满足国家标准GB/T18369-2001 要求。

- （4）玻璃钢夹砂管及管件颜色为本色，不添加任何颜料。

- （5）产品出厂时需注明该产品所选用的主要原材料型号及生产厂家。

- 2.3具体产品的技术参数及性能要求

- （一）外观质量

- 内表面：管的内表面应光滑平整，水阻小，不结垢, 具有良好的密封性能。无对使用性能有影响的龟裂、分层、针孔、杂质、贫胶区和气泡。

- 端面管端面应平齐且与管轴线垂直，可以保证管道连接后的顺直。端面平整，边棱无毛刺。

- 外表面：外表面没有明显的缺陷。

- （二）尺寸

- 直径：内径、外径均应符合GB/T 21238-2016、JC/T 2538-2019的要求。

- 长度：一般长度6m，有需要时可提供3m、4m、5m、9m、10m、12m等其他特殊长度，

- ★长度偏差：有效长度±0.5%,且不超过±60mm。

- ★壁厚：平均壁厚不小于设计壁厚，最小壁厚应不小于设计壁厚的90%。当管壁设计厚度不大于 20mm 时，管壁平均厚度应不大于1.15t;当管壁设计厚度大于20 mm 时，管壁平均厚度应不大于(t+3)mm。（t为管壁设计厚度，由管材生产企业通过设计确定，并在技术文件中给出。）

- ★内衬层厚度：应不小于1.2mm。

- （三）管道接口

- 连续缠绕玻璃钢夹砂管节间采用带高弹性密封材料的承插型接头（包括套筒式双插口型式）连接，应符合玻璃纤维增强塑料夹砂管GB/T21238-2016要求。其结构为内层整体橡胶密封圈、外层玻璃钢增强)接口连接，密封圈采用耐腐蚀、寿命长的三元乙丙橡胶。交货时可以预置。内衬密封圈的外环周面设有内凸起限制内衬滑动的燕尾槽，密封圈内环周面上设有若干密封唇。

- 不同环刚度连续缠绕玻璃钢夹砂管之间、连续缠绕玻璃钢夹砂管与其它管材管道之间采用法兰连接，连续缠绕玻璃钢夹砂管一侧为连续缠绕玻璃钢盘插短管，法兰盘密封面型式为平面，法兰连接尺寸应与《钢制管法兰第1部分：PN系列》GB/T 9124.1-2019板式平焊法兰（平面）相对应。

- （四）性能要求

- ★巴柯尔硬度：管道外表面的巴柯尔硬度不应小于40。

- ★树脂不可溶分含量：应不小于90%。

- ★初始环刚度：初始环刚度S0应不小于相应的环刚度等级值SN。≥SN10KN/㎡。

- 其他初始力学性能及长期性能均应符合GB/T 21238-2016的相关要求

- （五）橡胶圈的性能参数如下：

- ★邵氏硬度68±5；

- ★拉伸强度≥10MPa；

- ★断裂伸长率≥300%；

- 橡胶圈的外观质量：橡胶圈应质地紧密、表面光滑，不得有空隙、 气泡、裂纹和重皮。

- （六）其他要求

- （1）使用寿命长、耐老化、耐化学腐蚀、抗磨损，抗压能力强，抗震性能好。

- （2）管材颜色为不饱和聚酯树脂本色，不得添加色浆。外表面无明显缺陷。

- （3）管壁结构层的石英砂和短切纤维应均匀添加在每一环向纤维层间，并得到树脂充分的浸润，以确保管壁层间结合牢固，结构密实。

- 2.4质量检验

- 中标供应商在产品出厂前必须按 GB/T21238-2016《玻璃纤维增强塑料夹砂管》标准进行出厂检验。

- 在供货过程中，招标人可在施工现场随机抽取管道试样，到国家质量技术监督局认可的玻璃钢管道检验机构进行检测。

- 在产品检验和验收过程中，如发现任何不符合本技术规范要求的产品，中标供应商应及时免费返修或更换，直至符合规定要求。

- 2.5产品标志

- 管材出厂时应有永久性标志，标志包括以下内容：

- —生产厂名和商标

- —产品标记

- —批号及产品编号

- —生产日期

- 2.6出厂证明书和技术文件

- 产品出厂时，必须附有产品质量证明书和技术文件。

- 证明书应该说明如下内容：(1)供方名称(2)产品名称和规格(3)每批数量(4)标准编号(5)标准要求的材料名称及力学性能。

- 技术文件至少应包括:规格；制造工艺；采用的主要原材料情况；管壁设计厚度；直管段管壁组分含量设计值；管外形尺寸图。

- 2.7运输和起吊

- 连续缠绕玻璃钢夹砂管的起吊管用柔性绳索，若用铁链或钢丝起吊，应在吊索与管道棱角处衬填橡胶或其他柔性物。

- 连续缠绕玻璃钢夹砂管起吊时应采用双点起吊，严禁单点起吊。

- 连续缠绕玻璃钢夹砂管起吊及装卸时，应轻起轻放，严禁抛掷。

- 连续缠绕玻璃钢夹砂管运输时应固定牢靠，应采用卧式堆放。

- 在运输和装卸过程中应不受剧烈的撞击。

- 五、供货期限和时间、地点：

- 1、供货时间：自合同签订之日起至临平第二净水厂配套管网项目一期、二期项目完成。

- 具体供货分批进行，单次供货需在接到采购方供货要求的7天内完成供货，紧急情况接到采购方供货要求的3天内完成供货。

2、特殊需求：为方便中标供应商供货（即减少中标供应商送货次数）及保证供应及时性，招标人允许中标供应商将本次部分中标物资临时堆放于嘉澍新材临平总仓（临平区南苑街道东湖南路632号），瓶窑仓（瓶窑水厂内），物资具体堆放规格数量需按招标人要求执行，并按实际订单数量进行货款结算，合同到期后，招标人将退回中标供应商临时堆放的物资，且不需要支付中标供应商临时堆放物资的货款。堆放期间，招标人不承担相应物资的保管、安全等责任，由中标人自行承担。

3、地点：招标人指定的地点。

- ●六、货款支付

1、货物到现场后经招标人管理人员外观等验收合格并出具入库手续（开具材料入库单），中标单位凭入库单结算联和发票至招标人结算，招标人在收到结算材料后三个月内支付对应货款。

2、每批次支付实际供货货款的95%，扣留货款5% （在每批次货款中提留，不计息），合同履约完成后如中标单位所供产品无任何质量问题，则质保期满后退还。

注：当项目的供货金额超过预算费用时，投标单位须以书面形式告知招标人，招标人有权根据项目实际情况做出包括但不限于以下行为:立即终止合同且不承担任何违约责任；按实际供应量进行结转且立即终止合同。在未经招标人许可的情况下，投标单位自行提供超出预算费用外的货物时，其费用由投标单位自行承担，招标人不予支付。

- ●七、履约保证金

1、中标单位应按规定提交履约保证金贰拾玖万元整。

2、中标单位在签订合同后10日内按规定将履约保证金转账至招标人指定账户内。

3、由于中标单位的原因而引起合同终止后，招标人有权扣除全部履约保证金。

4、中标单位在供货服务期满无违约情形，履约保证金无息退返；

5、招标人不定期对货物进行抽检，如抽检结果不合格，招标人有权扣除部分履约保证金，扣完为止，同时招标人有权单方面终止采购合同。

6、因中标单位原因不能按招标文件规定的时间交货和提供服务时，除不可抗力外（指战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经双方同意属不可抗力的事故），招标人有权扣除履约保证金，扣完为止，同时招标人有权单方面终止采购合同。

质保金：

- 每批次支付实际供货货款的95%，扣留货款5% （在批次货款中提留，不计息），合同履约完成后如乙方无任何质量问题，则质保期满后退还。

- ●八、质量保证及售后服务

1、中标单位应严格按照招标文件的要求确保合同货物其质量、规格及技术特征。

2、在安装试压阶段，根据招标人要求，中标单位应派人员参加管材管件的安装、试压和验收工作，及时派出现场服务人员处理有关质量问题。

3、如因招标人使用不当和保管不善造成的问题，中标单位应配合解决，但费用由招标人承担。

4、所购设备（材料）质量保修期为三年。质保期自采购订单签收之日起计算，质保费用计入总价，质保期间，所有服务由中标单位上门进行，不得收取任何费用。

- ●九、运输和供应方案

1.投标人交付的物资应分别按照合同要求交至指定的到货地点。

2.投标人应充分考虑和了解施工地点的地理位置和运输条件，采用合适有效的运输和货物交付方式，制定保证工程所需物资按时、按量、保质供应的具体措施。

3.投标人须承诺向本项目提供的投标物资来源稳定，供应投标物资的制造地、生产线、生产工艺及原材料等始终与投标承诺一致。

- ●十、验收要求

1.卖方应随同每批物资发运附一份发货物资清单、出厂质量检验合格证书及有关部门的质检合格证明等必要文件。

2.物资运抵交货地点后，卖方及买方或买方指定的单位应按卖方提供的发货物资清单对到货数量、外观、规格型号、合格证、质量证明书等进行核对查验。验收依据按照技术规格书约定方式进行，并由买方收货人抽样复测，质量验收以质量证明书为依据，但质量证明书的出具并不表明产品符合质量要求，也不免除卖方交付货物不符合约定和法定质量要求应承担的任何责任。

3.买方抽样复测以买方认可的试验室检测结果为准，卖方对检验结果有异议的，以买卖双方认可或共同选择的省级及以上质量检测部门检测结果为准。如果任何被检测或测试的物资不能满足技术规格的要求，买方可以拒绝接受该物资。卖方应更换被拒绝的物资，并承担该部分检验费用以及因此造成延迟交货给买方造成的损失及承担延迟交货的违约责任。

- 十一、其他要求

采购需求中所涉及执行标准如有书写错误以正确的执行标准为准，若执行标准有替代则以最新执行标准为准。

- 其他约定：该项目若因不可抗力因素、政策性调整、水务体制机制改革等情况，招标人有权终止项目。投标人（中标单位）需无条件服从及配合。招标人不承担赔偿责任，由投标人（中标单位）自行考虑投标、应标风险。

- 第四部分 协议样本

合同编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲乙双方就2024年临平第二净水厂配套管网玻璃钢夹砂管及配件采购招标项目（       ）采购事宜，双方协商一致，同意订立以下条款。

- 1、物资采购概况

采购内容：玻璃纤维增强塑料夹砂管及配件

- 2、物资采购清单及技术要求

- 2.1、采购清单：

| 管道 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材质 | 规格 | 数量（米） | 备注 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管 | DN1800，环刚度10kN/m2，压力等级1.0MPa，含套筒 | 3291.6 |  |  |  |
| 配件 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材质 | 规格 | 数量（只） | 备注 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管弯头 | DN1800，11.25°，环刚度10kN/m2，压力等级1.0MPa，弯头部件数=2，最小主体长度LB=266mm，铺设长度L=800mm。 | 6 |  |  |  |
| 2 | 连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管弯头 | DN1800，22.5°，环刚度10kN/m2，压力等级1MPa，弯头部件数=2，最小主体长度LB=537mm，铺设长度L=900mm。 | 10 |  |  |  |
| 3 | 连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管弯头 | DN1800，45°，环刚度10kN/m2，压力等级1MPa，弯头部件数=3，弯头中节长度E=1074mm，铺设长度L=1440mm。 | 15 |  |  |  |
| 4 | 连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂盘插短管 | DN1800，环刚度10kN/m2，压力等级1.0MPa，长度L=1000mm。 | 19 |  |  |  |
| 5 | 连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂排气三通 | DN1800*200，环刚度10kN/m2，压力等级1.0MPa，主管铺设长度L=4000mm，支管铺设长度B=1150mm，支管带法兰。 | 7 |  |  |  |
| 6 | 连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂三通 | DN1800*1800，环刚度10kN/m2，压力等级1.0MPa，主管铺设长度L=4000mm，支管铺设长度B=1900mm。 | 2 |  |  |  |
| 7 | 连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂盘插短管 | DN1200，环刚度10kN/m2，压力等级1.0MPa，长度L=1000mm。 | 1 |  |  |  |

注：配件规格要求同主材管道；配件长度按照标准件生产。管道需包含带高弹性密封材料的承插型接头（包括套筒式双插口型式）。

2.2、合同中所列的材料清单为计划暂定采购数量，具体实际按甲方电话或书面通知的采购数量为准，实际供货分批进行。

2.3、技术要求

2.3.1、产品质量符合相关国家标准。

2.3.2、其他技术要求见招标文件采购需求。

- 3、供货期限、时间、地点

3.1、供货时间：自合同签订之日起至临平第二净水厂配套管网项目一期、二期项目完成。

具体供货分批进行，单次供货需在接到采购方供货要求的7天内完成供货，紧急情况接到采购方供货要求的3天内完成供货。

3.2、地点：甲方指定的地点。

3.3、特殊需求：为方便乙方供货（即减少中标供应商送货次数）及保证供应及时性，甲方允许乙方将本次部分中标物资临时堆放于嘉澍新材临平总仓（临平区南苑街道东湖南路632号），瓶窑仓（瓶窑水厂内），物资具体堆放规格数量需按甲方要求执行，并按实际订单数量进行货款结算，合同到期后，甲方将退回乙方临时堆放的物资，且不需要支付乙方临时堆放物资的货款。堆放期间，甲方不承担相应物资的保管、安全等责任，由乙方自行承担。

材料运送到场时需当场提供该批次材料合格证、质量证明书、检验试验报告等质量证明文件如缺失，甲方有权拒收该批次材料。

4、合同价款的支付

1、货物到现场后经甲方管理人员外观等验收合格并出具入库手续（开具材料入库单），乙方凭入库单结算联和发票至甲方结算，甲方在收到结算材料后三个月内支付对应货款。

2、每批次支付实际供货货款的95%，扣留货款5% （在每批次货款中提留，不计息），合同履约完成后如乙方所供产品无任何质量问题，则质保期满后退还。

## 注：当项目的供货金额超过预算费用时，乙方须以书面形式告知甲方，甲方有权根据项目实际情况做出包括但不限于以下行为:立即终止合同且不承担任何违约责任；按实际供应量进行结转且立即终止合同。在未经甲方许可的情况下，乙方自行提供超出预算费用外的货物时，其费用由乙方自行承担，甲方不予支付。

- 5、质量保证及售后服务

5.1、乙方应严格按照招标文件的要求确保合同货物其质量、规格及技术特征。

5.2、在安装试压阶段，根据甲方要求，乙方应派人员参加设备的安装、试压和验收工作，及时派出现场服务人员处理有关质量问题。

5.3、如因甲方使用不当和保管不善造成的问题，乙方应配合解决，但费用由甲方承担。

5.4、所购材料质量保修期为三年。质保期自采购订单签收之日起计算，质保费用计入总价，质保期间，所有服务由乙方上门进行，不得收取任何费用。

5.5、乙方为甲方提供义务的技术培训，培训地点双方协调安排。

- 6、履约保证金

6.1、乙方应按规定提交履约保证金贰拾玖万元整。

6.2、乙方在签订合同后10日内按规定将履约保证金转账至招标人指定账户内。

6.3、由于乙方的原因而引起合同终止后，招标人有权扣除全部履约保证金。

6.4、乙方在供货服务期满无违约情形，履约保证金无息退返；

6.5、甲方不定期对货物进行抽检，如抽检结果不合格，甲方有权扣除部分履约保证金，扣完为止，同时甲方有权单方面终止采购合同。

- 6.6、因乙方原因不能按招标文件规定的时间交货和提供服务时，除不可抗力外（指战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经双方同意属不可抗力的事故），甲方有权扣除履约保证金，扣完为止，同时甲方有权单方面终止采购合同。

- 因供货不及时造成工期延误、材料质量不合格造成返修的直接经济损失由乙方承担赔偿责任。

- 质保金：

- 每批次支付实际供货货款的95%，扣留货款5% （在批次货款中提留，不计息），合同履约完成后如乙方无任何质量问题，则质保期满后退还。

- 7、索赔

7.1、质量保修期内如发生由于设备制造、工艺或原料等造成的质量问题，乙方在接到甲方通知 2日内给予答复，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应负责修理、更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用。如逾期不予答复和处理，则视为上述索赔已被接受。乙方应承担由此发生的一切损失和费用。

7.2、乙方供货后，由甲方随机抽样的产品质量检测不符合国家标准或招标文件要求，或产品不符合乙方承诺的，甲方根据物资质量管理相关制度和要求，视情节严重程度，对乙方进行处罚，处罚方式包括但不限于罚款、阶段性停供等。同时因质量问题造成的一切损失，应由乙方承担。

8、违约责任

8.1、乙方不能按合同规定的时间交货和提供服务时，除不可抗力外（指战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经双方同意属不可抗力的事故），乙方应向甲方支付延期违约金，每天按1000元计收，但最高限度为合同价的10%。由于乙方原因，发生2次以上供货延期的，甲方有权终止合同，并由乙方向甲方支付合同总价10%的违约金。

8.2、设备（材料）错发到货地点时，由乙方负责解决并承担有关费用。

8.3、由于甲方填错到货地点或临时改变运输方案造成的损失，由甲方负责。

双方需全面履行本协议，一方违约，违约方需全额赔偿守约方相应直接经济损失。

- 9、合同解除和变更

9.1、乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部货物；

9.2、乙方未能按甲方招标文件采购清单及技术条款内规定的要求提供产品；

9.3、变更或解除合同，所造成的损失经责任分析后，由责任方承担。

- 10、合同生效及其它

10.1、合同经甲乙双方代表签字并加盖单位公章后，即行生效。

10.2、合同生效后，甲乙双方都应严格履行合同，如出现问题，本协议无明确约定时，应按照《中华人民共和国民法典》等有关规定办理。

10.3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同及招标文件的原则下，协商解决。协商结果以“纪要”方式作为合同的附件，与合同具有同等效力。本合同中的赔偿等责任确认后，相关费用在10个工作日内由责任方支付给另一方。

10.4、本项目在合同期限内，如乙方在服务期内违反合同约定，经考核不合格，甲方有权提前终止合同。

10.5、凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲乙双方应通过友好协商妥善解决。如通过协商仍不能解决时，应向临平区人民法院提起诉讼。违约及其赔偿按本合同以及民法典有关条款执行。

10.6、胜诉方诉讼过程产生的律师费、诉讼费用除法院另有规定外均由败诉方承担。          10.7、在起诉期间，除正在进行起诉的部分外，本合同其他部分应继续执行。

10.8、因货物的质量问题发生争议，由浙江省或杭州市质量技术监督局或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论为终局鉴定，鉴定费用由责任方承担。

10.9、本合同一式陆份，双方各执叁份。

11、 其他约定：该项目若因不可抗力因素、政策性调整、水务体制机制改革等情况，招标人有权终止项目。投标人（中标单位）需无条件服从及配合。招标人不承担赔偿责任，由投标人（中标单位）自行考虑投标、应标风险。

- 12、下列文件均为合同不可分割部分

12.1、招标文件；

12.2、投标文件；

12.3、设备清单与报价表；

12.4、中标通知书。

本合同及合同组成均不得违反招标文件实质性要求，否则以招标文件为准。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人：                           法定代表人：

或授权代表（签字）：                   或授权代表（签字）：

地址：                                 地址：

邮编：                                 邮编：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

签约时间：   年  月  日                签约地点：  临平区

此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和招标人签订相应的合同！

第五部分 投标文件格式

1、报价文件封面

正本/副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

▲1、开标一览表；

▲2、分项报价表；

3）投标人需要说明的其他文件和资料。

投标报价注意事项：

1）投标报价应包括设备本身价格、安装辅材费、包装费、运送至施工现场的费用、装卸费、质保期内的其他费用以及利润、税金、政策性文件规定等须由投标人支付的所有费用。

2）投标报价应是唯一的，招标方将拒绝有选择的报价。

3）投标人在材料清单与报价表中每一单项均需填写单价和总价，投标人没有填写单价和总价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在其他单价和总价中。

4）投标人对所投材料只能提出一个不变的价格，招标单位不接受任何选择价。相同规格的材料单价必须一致。

- 开 标 一 览 表

| 投标报价 | 大写：人民币 元整 小写：￥ |
| --- | --- |

备注：大写总价与小写总价不一致，以大写总价为准。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：20  年  月   日

- 分 项 报 价 表

项目名称：

项目编号：

| 管道 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材质 | 规格 | 数量（米） | 备注 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管 | DN1800，环刚度10kN/m2，压力等级1.0MPa，含套筒 | 3291.6 |  |  |  |
| 配件 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材质 | 规格 | 数量（只） | 备注 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管弯头 | DN1800，11.25°，环刚度10kN/m2，压力等级1.0MPa，弯头部件数=2，最小主体长度LB=266mm，铺设长度L=800mm。 | 6 |  |  |  |
| 2 | 连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管弯头 | DN1800，22.5°，环刚度10kN/m2，压力等级1MPa，弯头部件数=2，最小主体长度LB=537mm，铺设长度L=900mm。 | 10 |  |  |  |
| 3 | 连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管弯头 | DN1800，45°，环刚度10kN/m2，压力等级1MPa，弯头部件数=3，弯头中节长度E=1074mm，铺设长度L=1440mm。 | 15 |  |  |  |
| 4 | 连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂盘插短管 | DN1800，环刚度10kN/m2，压力等级1.0MPa，长度L=1000mm。 | 19 |  |  |  |
| 5 | 连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂排气三通 | DN1800*200，环刚度10kN/m2，压力等级1.0MPa，主管铺设长度L=4000mm，支管铺设长度B=1150mm，支管带法兰。 | 7 |  |  |  |
| 6 | 连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂三通 | DN1800*1800，环刚度10kN/m2，压力等级1.0MPa，主管铺设长度L=4000mm，支管铺设长度B=1900mm。 | 2 |  |  |  |
| 7 | 连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂盘插短管 | DN1200，环刚度10kN/m2，压力等级1.0MPa，长度L=1000mm。 | 1 |  |  |  |

注：配件规格要求同主材管道；配件长度按照标准件生产。管道需包含带高弹性密封材料的承插型接头（包括套筒式双插口型式）。

备注：

1、针对本项目的需求清单一一对应填写一份“分项报价一览表”。此表在不改变格式内容时，可自行制作。

2、分项报价一览表中合计总价应与开标一览表中的相应报价相一致，不一致时，以开标一览表报价为准。

3、“分项报价一览表”为多页的，每页均需由投标人代表签字并加盖投标人公章。

4、漏报的视同已包含在投标总价内。有重大缺项的将作无效标处理。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                                                            日期：20  年  月   日

三、投标人需要说明的其他文件和资料。

2、商务/技术文件封面

正本/副本

商务/技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

技术文件

1、目录

2、评分响应表；

▲3、采购需求实质性内容响应表（格式见第五部分 投标文件格式）；

▲4、技术偏离表：投标人必须针对招标文件采购清单 “产品规格及材质说明”要求的技术参数逐个做出响应；

5、对应技术分评分细则提供相关证明资料，并根据要求盖章；

6、投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

一、评分对应表

项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |
| 1 |  |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 |  |  | …… |
| …… |  |  |  |
| 二 | 商务分 |  |  |
|  |  |  | 详见商务文件第几页 |
|  |  |  | …… |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

二、采购需求实质性内容响应表

项目编号：

| 序号 | 实质性条款 | 招标文件要求 | 投标承诺或说明 | 满足情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

填表说明：

1、“实质性内容”详见“第三部分 采购需求”中带“●”条款，本表中所列条款仅供参考；

2、投标人应根据投标承诺或说明，对照招标文件要求在“满足情况”栏注明“满足”或“不满足”；

3、本项目“第三部分 采购需求”中所有带“●”条款，投标人必须作出实质性响应，如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：20  年  月  日

三、技术偏离表

项目编号：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人应根据“产品规格及材质说明”对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

四、对应技术分评分细则提供相关证明资料，并根据要求盖章；

五、投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

商务文件

1、目录；

▲2、投标响应函；

▲3、资格文件

（1）授权委托书原件、法定代表人的身份证复印件、授权代表的身份证复印件；

（2）营业执照（或事业单位法人登记证书或其他工商等登记证明材料）复印件；

（3）投标人招标公告第四条合格投标人的资格要求相关证明文件。

▲4、投标保证金保函复印件；

▲5、无失信行为承诺书；

6、对应商务分评分细则提供相关证明资料，并根据要求盖章；

7、关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有的话）；

8、投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

一、投标响应函

杭州临平环境科技有限公司：

（投标人全称）授权                （全权代表姓名）          （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织            项目（项目编号：          ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。全部投标文件，包括报价文件正本一份、副本肆份，商务/技术文件正本一份、副本肆份，以及其他要求投标人提交的全部文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备相关法律法规规定的参加采购活动的投标人应当具备的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本投标有效期自投标文件合格递交之日起60日。

3、如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金将不被退还。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，配合招标采购单位进行评标、验收等与本次采购相关工作。

7、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。并保证遵守采购文件中的有关规定。

8、我方已详细审查全部招标文件，包括更正通知（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

9、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

10、我方将严格遵守相关法律法规规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加杭州临平环境科技有限公司采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与招标人、其他供应商或者委托代理机构恶意串通的；

（四）向招标人、委托代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（公章）：

联系人：                                邮政编码：

联系地址：

联系电话：                 传真号码：

日    期：        年  	   月 		日

二、资格文件

（1）授权委托书

杭州临平环境科技有限公司：

兹委派我公司                先生/女士（其在本公司的职务是：        ，联系电话：         ，手机：           ，传真：           ，身份证号：                ）代表我公司全权处理                   项目（项目编号：      ）的一切事项，若中标则全权代表本公司签订合同，并负责处理合同履行等事宜。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

特此告知。

法定代表人（签字）：                     授权代表（签字）：

职务：                                  职务：

身份证号码：                            身份证号码：

投标人（公章）：

授权委托日期：20  年  月   日

（2）营业执照（或事业单位法人登记证书或其他工商等登记证明材料）复印件；

（3）投标人招标公告第五条合格投标人的资格要求相关证明文件。

- 三、投标保证金保函复印件；

四、无失信行为承诺书

杭州临平环境科技有限公司：

本公司承诺：在本项目采购和执行期间，本公司、公司法定代表人及项目负责人不在国家相关行政主管部门公布的不良信用记录名单中，愿意接受社会各界监督。若本公司、公司法定代表人及项目负责人在此期间被列入失信被执行人等失信行为记录名单，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格等有关处理，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任，并愿意承担相关法律责任。

投标人（公章）：

日期：20  年  月 日

五、对应商务分评分细则提供相关证明资料，并根据要求盖章；

六、关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有的话）；

七、投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

八、类似项目实施业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目金额 （万元） | 合同签订时间 | 项目单位 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：20  年  月   日

九、投标文件外层包装封面（格式供参考）

1、报价文件外层包装封面

报价文件

（唱标时启封）

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

在    年    月     日     时     分之前不得启封

2、商务/技术文件外层包装封面

商务/技术文件

（开标时启封）

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

在    年    月     日     时     分之前不得启封