杭州市第一人民医院

洁净区净化系统维保服务项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-24107C48

项目名称：洁净区净化系统维保服务

采购单位：杭州市第一人民医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2024年11月22日

- 电子交易须知

1.本次招标采用电子交易方式，电子交易平台为“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应通过https://www.lecaiyun.com进行信息登记，获得线上招标投标活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，投标人应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2.投标人编制电子投标文件应安装“投标客户端”软件，并按照本招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“投标客户端”请投标人自行前往乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）获取。

3.投标人应当在投标截止时间前，将“投标客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4.“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。投标人在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当按招标文件要求密封包装。

5.开标时，通过“乐采云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，投标人提交了“电子备份投标文件”的，则由招标代理机构按“乐采云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。

在“乐采云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“乐采云平台”的，视为投标文件撤回；投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6.投标人在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台获取《项目采购供应商操作手册》，或致电平台95763获取相关服务支持。

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

前附表	6

一、总  则	10

二、采购文件	12

三、投标文件的编制	13

四、开标	16

五、评标	17

六、定标	18

七、合同授予	19

第三章  评标办法	20

第四章  招标内容及需求	24

第五章  合同主要条款	38

第六章　投标文件格式	43

- 第一章  招标公告

浙江省国际技术设备招标有限公司受杭州市第一人民医院委托，对洁净区净化系统维保服务进行国内公开招标。本次招标采用资格后审的方法确定合格投标人，潜在投标人应在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）获取（下载）招标文件，并于2024年12月13日14时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。本项目为非政府采购项目。

一、项目编号：0625-24107C48

二、招标内容：杭州市第一人民医院洁净区净化系统维保服务；服务期1年。具体详见招标文件。

项目预算金额80万元。

三、招标人：杭州市第一人民医院

四、招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

五、投标人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：/

4. 本项目不接受联合体投标。

六、获取招标文件：

1.时间：公告发布之日起至投标截止时间。

2.地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）

3.方式：

（1）在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）本项目招标公告附件中下载《供应商信息登记表》并填全信息。（2）登录乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）→我的工作台→项目采购→获取采购文件→申请（附件提交《供应商信息登记表》以及招标文件费用汇款凭证，审核通过后可下载招标文件，本次采购不提供纸质版招标文件   ）。（3）本项目招标采用全电子流程，供应商需在乐采云平台注册登记并在提交投标文件前获取企业电子签章。

4.获取招标文件费用：500元，售后不退。

收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司

开户行：中国工商银行杭州市武林支行

账  号：9558851202064655228

七、投标截止时间：2024年12月13日14时00分（北京时间）

八、投标地点（网址）：

1.“电子加密投标文件”：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）在线投标。

2.“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

九、开标时间：2024年12月13日14时00分（北京时间）

十、开标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）

十一、投标保证金：

金额：人民币壹万贰仟元整（RMB12000.00）

支付方式：银行汇款、保函等非现金形式

收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司

开  户：中国工商银行杭州市武林支行

账  号：9558851202064655228

十二、公告信息发布网站：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

十三、联系方式：

1、招标人名称：杭州市第一人民医院

地址：杭州市浣纱路261号

联系人：陆主任

联系电话：0571-56007337

2、采购代理机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室

收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司

开  户：中国工商银行杭州武林支行

账  号：9558851202064655228

联系人：金俊超、朱淅、沈佩文

联系电话：0571-85860267

传真：0571-85860230

邮箱：390987804@qq.com

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 洁净区净化系统维保服务 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 杭州市第一人民医院洁净区净化系统维保服务。 服务期：1年，具体起始时间由招标人确定。 服务地点：杭州市第一人民医院（杭州市浣纱路261号）。 数量：1项 |
| 3 | 最高限价 | ▲本项目最高限价为人民币80万元，投标报价超过最高限价的其投标文件无效。 |
| 4 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价。 2、本项目为固定总价方式报价，投标报价为包括人工费、设备费（含过滤器）、检测费、管理费、利润及税金等为完成本项目服务期内维保全部费用。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 5 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：人民币壹万贰仟元整（RMB12000.00）。 2、投标保证金的形式：银行汇款、保函等非现金形式。 3、投标保证金应当在投标截止时间前到帐。投标截止时间前投标保证金未到帐的，投标无效。 4、采用支票、汇票、本票缴纳投标保证金的，支票、汇票、本票应当在投标截止时间前递交至浙江省国际技术设备招标有限公司。逾期递交或被银行退票导致投标保证金不能及时到帐的，由投标人自行承担责任。 5、采用金融机构、担保机构出具的保函的，保函应当在投标截止时间前递交。 6、收款单位（户名）:浙江省国际技术设备招标有限公司 7、开户银行：中国工商银行杭州武林支行 8、银行账号：9558851202064655228 9、电汇或转账时请在用途栏中注明： 24107C48 |
| 6 | 投标保 证金退还 | 除采购文件规定不予退还保证金的情形外，自中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金；自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标投标人的投标保证金。 投标人在投标时应当提供“退还投标保证金申请书”。浙江省国际技术设备招标有限公司凭“退还投标保证金申请书”或投标人另行开具的退投标保证金收据以电汇或转账方式予以退还。 |
| 7 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 8 | 样品 | 不要求 |
| 9 | 演示 | 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为采购文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文 件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 编制 | 1.“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）投标人应先安装“乐采云投标客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云投标客户端”编制并加密投标文件。 2.“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 3.“纸质投标文件”： 投标时无需提供“纸质投标文件”，中标人须在中标候选人公示发出后5个工作日内提供2套纸质投标文件，纸质投标文件须打印有签章的电子加密投标文件，纸质投标文件可以将资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分装订成一册直接邮寄，邮寄或送达地址同电子备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标截止 时间和地址 | 投标截止时间：详见第一章招标公告 投标地址： （1）“电子加密投标文件”： 乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）在线投标。 （2）“电子备份投标文件”： 邮寄至：浙江省杭州市拱墅区凤起路334号同方财富大厦14楼1410室，金俊超，0571-85860267。 |
| 15 | 开标时 间和地址 | 开标时间：详见第一章招标公告 开标地址：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）。投标人在线参加开标。 |
| 16 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：邮寄或送达地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室，收件人：金俊超，0571-85860267。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 19 | 投标文件 有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 20 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费以中标金额为计算基数，按计价格【2002】1980号文规定的75%向中标供应商收取。计算不足人民币3000元的，按3000元计取。 中标金额 费率 100万元以下部分 1.5%×75% 2、代理服务费支付： ①代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ②代理服务费汇入以下账户： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655228 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 20 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于招标人和采购代理机构。 |

- 一、总  则

（一）适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和招标人。

2.投标人：系指购买了采购文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作投标人。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的投标人法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上投标人组成联合体，以一个投标人的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与招标人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“货物”系指按采购文件规定中标人向货物、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指合同规定投标人须承担的合同约定的工作及与此相关的工作。

9.“项目”系指投标人按采购文件规定向招标人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

本项目为全流程电子招标，所有投标文件采用电子签章方式提交，无需委托。（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标（本项目不接受联合体）

以联合体形式进行投标的，参加联合体的投标人均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目的投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.招标过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人（或招标代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响招标公平、公正性的，招标（或招标代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对采购结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标人仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效；通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“乐采云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“乐采云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）采购文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日（投标人须知前附表规定的时间）天前以书面形式要求招标人澄清。

2.招标人以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本项目招标代理机构发布。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

1.资格证明文件：

（1）资格承诺函（格式见第六章）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.商务技术文件：

（1）投标保证金交付凭证；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（3）投标人情况介绍；

（4）商务响应表（格式见第六章）；

（5）技术偏离表（格式见第六章）；

（6）根据采购文件第三章的评审内容提供相应评审资料；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明；

（8）与评审、评分有关的其他技术资料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）

（2）开标一览表（格式见第六章）

（3）投标报价明细表（格式见第六章）

（4）退还投标保证金申请书（格式见第六章）

（二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写；

2.投标报价是详见投标人须知前附表；

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标保证金金额：见投标邀请。

2.投标保证金的形式：银行汇款、保函等非现金形式。

3.投标保证金应当在投标截止时间前到帐。投标截止时间前投标保证金未

到帐的，投标无效。

4.采用支票、汇票、本票缴纳投标保证金的，支票、汇票、本票应当在投

标截止时间前递交至浙江省国际技术设备招标有限公司。逾期递交或被银行退票导致投标保证金不能及时到帐的，由投标人自行承担责任。

5.采用金融机构、担保机构出具的保函的，保函应当在投标截止时间前递交。

6.除采购文件规定不予退还保证金的情形及因投标人自身原因导致无法及时退还的，代理机构凭投标人在投标时提供的“退还投标保证金申请书”或投标人另行开具的退投标保证金收据以电汇或转账方式予以退还：

（1）未中标投标人的投标保证金自中标通知书发出后5个工作日内退还；

（2）中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。

7.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）中标人无正当理由不与招标人签订合同的。

（六）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）投标人应先安装“乐采云投标客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云投标客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（七）投标文件的签章

采用电子签章。

（八）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、招标项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（九）投标文件的修改和撤回

1.投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

四、开标

（一）开标形式

1.招标组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织在线开标，所有投标人均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

1.开标的准备工作由招标组织机构负责落实。

2.招标组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标人在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标人按规定递交“电子备份投标文件”的，则由招标组织机构按“乐采云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“乐采云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。

在“乐采云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“乐采云平台”的，视为投标文件撤回，如投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）同时开启资格证明文件、商务技术文件、报价文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标人进行符合性审查、商务技术评审；

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选人名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.评审小组各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合采购文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当以书面形式要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.招标人按照评标委员会推荐的顺序，确定综合得分排序第一的中标候选人为中标人。

2.招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于洁净区净化系统维保服务项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分，技术、资信及商务分80分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。评标委员会推荐得分排列前 3 名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术、资信及商务分

二、资格审查

评标委员会对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合采购文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不在进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在投标文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

（3）投标有效期不满足招标文件要求的；

（4）以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（5）未提供或未如实提供投标服务的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（6）招标范围缺失或未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（8）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（9）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（10）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（11）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（12）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（13）不同投标人的投标文件相互混装的；

（14）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

（15）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.参加同一个标项的投标人存在下列情形之一的，投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标人的电子印章的；

（3）不同投标人的投标文件的内容存在三处（含）以上错误一致，且无法合理解释的；

（4）不同投标人的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

四、评审内容及标准

（一）技术、资信及商务部分（80分）

| 序号 | 评分内容和标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人自2021年1月1日至投标截止时间，具有同类净化系统维保服务项目业绩的：投标人每提供一个同类项目业绩证明材料的，得0.5分，未提供的不得分，得分不超过2分。 注：须提供合同复印件注：合同内容不能完全反映以上要素的，还应在投标文件中补充提供业绩合同业主方出具的证明材料，并写明证明联系人及联系电话。 | 2分 |
| 2 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证的，每提供一个证书的得1分。 注：提供证书复印件。 | 3分 |
| 3 | 拟派项目组成员组织结构形式满足净化系统维保服务要求的情况进行评审。注：提供人员信息、证书以及近期社保证明材料。 | 4分 |
| 4 | 拟派服务人员数量满足净化系统维保服务要求的情况进行评审。 | 4分 |
| 5 | 针对招标文件第四章“二、服务范围和内容”的内容，完全响应招标需求的，得30分；负偏离或未响应的，每项扣2分；扣完30分止。 | 30分 |
| 6 | 对各净化系统区域维护保养具体实施方案的合理性及针对性进行评审： （1）手术室区域净化系统维护保方案。（4分） （2）层流病房区域净化系统维护保方案。（4分） （3）实验室区域净化系统维护保方案。（4分） （4）发热门诊区域净化系统维护保方案。（4分） （5）无菌间物品库房及配置中心等其他区域净化系统维护保方案。（4分） | 20分 |
| 7 | 配合医院的工作时间、服从医院相关管理部门的调度的具体承诺、保证医院特殊环境中维保服务的各项保障措施内容进行评审。 | 4分 |
| 8 | 对投标人拟投入的设备机具和检验仪器进行评审。 注：提供相关检测设备以及年检报告复印件。 | 4分 |
| 9 | 针对维护保养方案对净化区域空气洁净度的保障措施方案的合理性及针对性进行评审。 | 4分 |
| 10 | 维保期内易耗品材料的更换周期措施以及材料规格的选用情况进行评审。 | 5分 |

（二）价格部分（20分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×20%×100

- 第四章  招标内容及需求

一、项目概述

1、本次采购的范围是杭州市第一人民医院洁净区净化系统维保服务，要求各投标人提供优质的服务并以合理的价格参与竞争。

2、服务地点：杭州市第一人民医院，杭州市浣纱路261号。

二、服务范围和内容

1、杭州市第一人民医院洁净区净化系统维保服务，包括手术室、麻醉复苏室（技术层全部净化机组和附属设备）、眼科手术室及层流病房、实验楼PCR实验室、19#百级杂交手术室、一号楼东面发热门诊的净化工程维保服务；初、中效过滤器供货及更换（高效过滤器及其配件在服务期内如需要更换，维保和更换工作由本项目中标人负责）。

2、具体分布、空间区域、净化级别参见“净化工程维保服务区域分布”表，各净化区域房间的具体位置及面积均由投标人自行安排现场查勘，成交后不得以招标文件未作详尽描述为理由提出额外的款项支付。

净化工程维保服务区域分布

附表一

| 序号 | 净化区域 | 净化 级别 | 面积 规模 | 启用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室新风机组1#、2#、3#、4# |  | 按现场实际情况 | 2002年10月 |
| 2 | OP（手术室）7、8 | 百级 |  | 2002年10月 |
| 3 | OP（手术室）5、9、10、11、12、13、14、17 | 千级 |  | 2002年10月 |
| 4 | OP（手术室）1、2、3、4、6、15、16 | 万级 |  | 2002年10月 |
| 5 | OP19（复合手术室） | 百级 |  | 2021年4月 |
| 6 | 无菌间物品库房 | 10万级 |  | 2002年10月 |
| 7 | 手术室洁净走廊 | 10万级 |  | 2002年10月 |
| 8 | 清洁走廊附房 | 30万级 |  | 2002年10月 |
| 9 | 污物走廊 | 30万级 |  | 2002年10月 |
| 10 | 层流病房1# | 百级 | 按现场实际情况 | 2004年12月 |
| 11 | 层流病房2# | 百级 |  | 2004年12月 |
| 12 | 层流病房3# | 百级 |  | 2004年12月 |
| 13 | 层流病房洁净走廊、治疗、值班室、配餐、污物处理、医值、二更 | 十万级 |  | 2004年12月 |
| 14 | 眼科手术室新风机组 | 十万级 |  | 2013年8月 |
| 15 | 9号楼4楼实验室机组1 | 万级 | 按现场实际情况 215㎡ | 2013年8月 |
| 16 | 9号楼4楼实验室机组2 | 万级 |  | 2013年8月 |
| 17 | 9号楼4楼实验室机组3 | 千级 |  | 2013年8月 |
| 18 | 发热门诊新风机1# | 普通 | 按现场实际情况 |  |
| 19 | 发热门诊新风机2# | 普通 |  |  |
| 20 | 发热门诊新风机3# | 普通 |  |  |
| 21 | 发热门诊新风机4# | 普通 |  |  |
| 22 | 发热门诊新风机5# | 普通 |  |  |
| 23 | 发热门诊新风机6# | 普通 |  |  |
| 24 | 发热门诊新风机7# | 普通 |  |  |
| 25 | 重点实验室区域 | 千级 | 15台机组 | 2023年10月 |

4、维保服务基本要求：

4.1对招标人指定净化区域和设备提供日常保养和故障维修：

每天手术室使用前温湿度及压差记录，发现问题及时处理。新风机组         初效过滤网每天清洗。

每周一次对各系统进行巡查、维护及设备和设施检查并做记录；

（2）接到报修通知后，招标人在承诺的应急响应时间内对问题进行处理；

（3）每季度一次对房间洁净度、静压差、噪音、温湿度、风速、风量（换气次数）、照度等项目进行检测，并出具自检报告。

（4）所有机组内部每半年需清洁一次卫生，主管道每年一次清洗；

（5）机房内所有管道及风管保温需在制冷季节前修补完毕。

检查内容参见“净化系统及设备检查内容表”。对于不达标的项目立即进行调整，并做好机组设备的内部清洁工作。如遇紧急故障，维保人员应在接到通知后5分钟内赶到现场处理情况。

（6）制定服务考评制度，请各使用科室护士长、科主任与后勤管理中心工作人员共同监督管理。根据其工作能力、服务态度进行考核。投标人应定期对考评中发现的问题和建议进行回访，保证考评制度真正落实。

（7）投标人在投标文件中提供日常巡查、维护、检修、检测工作单样本，样本须涵盖所有的项目、内容及参数。

（8）净化系统及设备检查内容：医气终端、独立式空调控制面板、回风百叶、热水器、书写台、空气处理及自控系统、比例调节阀、配电箱、对讲系统、电加热器、初（或中）效过滤器、程控机、风机、送风散流器、检查风机电动机传动附件、电加热器、风阀执行器、水盘清洗、各类泵检修、各类阀门、变频器、X光看片箱、自动阀、设备内部清洁、排风控制开关、压力表、自动门、活性碳过滤器、温度计、吊塔、风管软接头、加湿器、洗手池水龙头、多功能控制器、清洗热水过滤器、控制箱、Y型过滤器、消音器清洁检查、温湿度探头、保温柜、风机减震弹簧检查、冷凝水排放、药品柜、检查风机电机机顶螺丝、检修门密封性能、麻醉柜、清洗电极式加湿器加湿桶、清洗压缩空气干燥过滤器、报警装置、清洗风机、风机电机轴承加润滑油、互感器、磁力锁、检查清洗冷热水盘管、灭菌灯、红外线感应器、电话版、风机接口帆布口检查、照明、DCIZV直流电源、机组内部清洗、电源插座、硬盘等所有和本次维保相关的内容。

4.2定期保养与应急维修应保证招标人净化场所的正常使用。若遇有关配件损坏应及时提供并采取措施。

4.3应保证维保范围内净化场所达到原设计的净化指标，每年对净化场所进行一次全面的复测，并将复测报告提交招标人审核。

检测标准：《医院洁净手术部建设技术规范》。

4.4空调系统维护与保养技术要求

4.4.1维护与保养内容

4.4.1.1在采购范围内的全年维护保养及应急维修

（1）墙面、地面及吊顶面层的维护保养。

（2）净化区内门、电动门、风淋室及相关控制系统的维护保养。

（3）空气处理机（AHU）、新风机系统及相关控制系统的维护保养。

（4）除湿、加湿、排浊系统及相关控制系统的维护保养。

（5）净化系统控制柜、分配箱、线路的维护保养。

（6）医用气体终端箱、净化区域内的吊塔、气座等的日常检查、检漏、维护保养。

（7）净化系统房间内的洁净度、静压差、噪音、温湿度、风速、风量（换气次数）、照度等检测。

（8）各系统巡查、保养、清洁和故障应急维修。

（9）必须保证省市CDC年检一次性通过并提供检测报告，否则按每系统罚扣贰仟元，并负责省市CDC二次检测的所有费用。

▲（10）对手术室和净化层流系统及附属设备管道进行日常维护保养，提供全年365天，24小时的维修服务。

▲（11）要求配备驻点维修人员不少于2名（要求从事过相关维保工作的熟练技术人员。须提供三年内社保缴存证明及水、电或机电类工种资质证书）。

接到报修电话能在最短时间内到现场处理故障。每一个月对系统进行巡检一次，并作好巡检记录，交院方主管负责人存档备查。

（12）按照手术室的有关标准和规定需要完成的其他维保工作。

4.4.1.2易耗品材料更换的人工及检测费用，易耗品材料更换参考周期如下：

（1）新风机组初效过滤网每天清洁一次，初效过滤器每2个月更换一次；中效过滤器每周检查，每2个月更换一次（设有记录表，由甲方签字确认）。发现污染和堵塞及时更换(指定品牌。品牌为山东宝源。）。

（2）循环机组中效每2个月更换一次（品牌为山东宝源、袋式过滤器）。

（3）末端高效过滤器每三个月检查一次。已经使用3年的及时更换(指定品牌。品牌为山东宝源）。

（4）室内回风口、排风口过滤网每周清洗一次（设有记录表，由招标人签字确认），如遇特殊污染，及时更换。

5、服务期：本项目服务期1年。

6、其他

6.1要求投标人的所供货物（维修配件及维修辅材辅料）必须是合格的、未曾使用过的全新产品，且须符合相应的国家标准和行业标准的要求。易耗品材料在更换周期内，如出现材料质量问题，投标人须负责免费更换。

6.2在维护保养期间因中标人违约而造成招标人系统或设备不能正常使用，或造成不良后果，中标人须承担相应的赔偿责任。

6.3 驻点维保人员因未执行操作规范引起的人身安全事故，招标人不承担任何赔偿及担负任何法律责任。

6.4 在高效过滤器正常使用寿命期内，若自检发现个别损坏但未及时通报招标人更换，由此引起相关部门强制停止手术室使用等情况时，视为维保服务失职。投标人需承担后续更换及检测费用，并承担相关经济赔偿。

6.5如全年使用科室考核满意度在90分以下时，将酌情扣除部分剩余维保费50%；考核满意度在80%以下的，将从剩余的合同款中扣除60%以上，直至扣完；疾控检测未通过，将从剩余的合同款中扣除，以20000元/间计，直至扣完。

使用科室因对维保服务或驻点人员工作不满意提出投诉后，乙方须及时提出书面整改意见，并经管理科室及使用科室认可；未完成维保服务内容要求的各类任务，每一项扣除维保服务费用2000元；因人为因素造成任务延期的，每次扣除1000元；进入手术室，未服从当班人员安排，给手术室工作流程造成破坏的，每次扣除1000元；扣款方式：视投诉时间，在分期付款时扣除。

三、本章未尽内容按“第五章  合同主要条款”。

注：以下附表中设备均包含在本次投标报价中，服务期内招标人不另行结算，投标人在投标文件按下表格式填报单价及合计，并最终汇总计入投标报价明细表中。

1、手术部初效、中效过滤器清单

| 使用部位 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 更换次数 | 使用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术室 | 中效过滤器 （袋式） | 592×592×500-6P | 只 | 35.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  |  | 592×297×550-3P | 只 | 23.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  |  | 592×490×550-6P | 只 | 11.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  |  | 490×287×550-3P | 只 | 2.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  |  | 895×287×550-8P | 只 | 9.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
| 4号新风机 | F7-中效过滤器（袋式） | 592×592×500 | 只 | 2.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  |  | 592×287×550 | 只 | 1.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  |  | 490×287×550 | 只 | 1.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  |  | 490×592×500 | 只 | 2.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  | G4过滤器 | 592×592×350 | 只 | 2.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  |  | 592×287×350 | 只 | 1.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  |  | 490×287×350 | 只 | 1.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  |  | 290×592×350 | 只 | 2.00 | 6.00 | 烟净宝源 |

| 2号新风机 | F7-中效过滤器（袋式） | 592×287×500 | 只 | 1.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 592×592×500 | 只 | 1.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  |  | 892×287×500 | 只 | 1.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  | G4过滤器 | 592×287×350 | 只 | 1.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  |  | 592×592×350 | 只 | 1.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  |  | 892×287×350 | 只 | 1.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
| 3号新风机 | F7-中效过滤器（袋式） | 592×287×500 | 只 | 2.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  |  | 592×592×500 | 只 | 2.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  |  | 892×287×500 | 只 | 1.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  | G4过滤器 | 592×287×350 | 只 | 2.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  |  | 592×592×350 | 只 | 2.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  |  | 892×287×350 | 只 | 1.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
| 1号新风机 | F7-中效过滤器（袋式） | 592×592×500 | 只 | 3.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  |  | 592×490×500 | 只 | 3.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  | G4过滤器 | 592×592×350 | 只 | 3.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  |  | 592×490×350 | 只 | 3.00 | 6.00 | 烟净宝源 |

2、层流病房初效、中效过滤器清单

| 使用部位 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 更换次数 | 使用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层流病房 | 中效过滤器 | 600×400 | 只 | 15.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
| 1号新风机 | F7-中效过滤器（袋式） | 592×592×500 | 只 | 3.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  | G4过滤器 | 592×592×350 | 只 | 3.00 | 6.00 | 烟净宝源 |

3、眼科手术室新风机组初效、中效过滤器清单

| 使用部位 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 更换次数 | 使用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 眼科手术室新风机 | F7-中效过滤器（袋式） | 592×287×500 | 只 | 2.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  | F7-中效过滤器（袋式） | 592×190×500 | 只 | 1.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  | 新风吸入口G4过滤网片 | 500×1000 | 只 | 3.00 | 6.00 |  |

4、9#楼净化区初效、中效过滤器清单

| 使用部位 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 更换次数 | 使用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9#楼4楼1#机组 | F7-中效过滤器（袋式） | 592×287×500 | 只 | 3.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  | G4过滤器 | 592×287×350 | 只 | 3.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  | 新风G4过滤器 | 800×500 | 只 | 1.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
| 9#楼4楼2#机组 | F7-中效过滤器（袋式） | 592×287×500 | 只 | 3.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  | G4过滤器 | 592×287×350 | 只 | 3.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  | 新风G4过滤器 | 800×500 | 只 | 1.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
| 9#楼4楼3#机组 | F7-中效过滤器（袋式） | 592×592×500 | 只 | 2.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  | G4过滤器 | 592×592×350 | 只 | 2.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  | 新风G4过滤器 | 450×320 | 只 | 1.00 | 6.00 | 烟净宝源 |

5、19#杂交手术室初效、中效过滤器清单

| 使用部位 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 更换次数 | 使用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19#百级杂交手术室 | G4板式回风过滤器 | 1040×305×20 | 只 | 6 | 6 | 烟净宝源 |
|  | G4板式过滤器 | 592×592×46 | 只 | 4 | 6 | 烟净宝源 |
|  | G4板式过滤器 | 592×287×46 | 只 | 2 | 6 | 烟净宝源 |
|  | F7机组中效过滤器（袋式） | 592×287×381 | 只 | 2 | 4 | 烟净宝源 |
|  | F7机组中效过滤器（袋式） | 592×592×381 | 只 | 4 | 4 |  |

6、发热门诊初效、中效过滤器清单

| 使用部位 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 更换次数 | 使用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发热门诊 | 1号新风机 | G4 290×592×46 | 只 | 2.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  |  | F7 287×592×381-6P | 只 | 2.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  | 2号新风机 | G4 290×592×46 | 只 | 2.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  |  | F7 287×592×381-6P | 只 | 2.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  | 3号新风机 | G4 290×592×46 | 只 | 2.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  |  | F7 287×592×381-6P | 只 | 2.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  | 4号新风机 | G4 290×592×46 | 只 | 2.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  |  | F7 287×592×381-6P | 只 | 2.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  | 5号新风机 | G4 290×592×46 | 只 | 2.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  |  | F7 287×592×381-6P | 只 | 2.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  | 6号新风机 | G4 290×592×46 | 只 | 2.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  |  | F7 287×592×381-6P | 只 | 2.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  | 7号新风机 | G4 290×592×46 | 只 | 2.00 | 6.00 | 烟净宝源 |
|  |  | F7 287×592×381-6P | 只 | 2.00 | 6.00 | 烟净宝源 |

7、六号楼、七号楼实验室初效、中效过滤器清单

| 使用部位 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 更换次数 | 使用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六号楼消化病研究室 | G4板式过滤器 | 490×287×46 | 只 | 1 | 6 | 烟净宝源 |
|  | G4板式过滤器 | 490×490×46 | 只 | 1 | 6 | 烟净宝源 |
|  | F7机组中效过滤器 | 490×287×500 | 只 | 1 | 6 | 烟净宝源 |
|  | F7机组中效过滤器 | 490×490×500 | 只 | 1 | 6 | 烟净宝源 |
| 六号楼标新型冠状病毒研究会1#机 | G4板式过滤器 | 592×490×46 | 只 | 1 | 6 | 烟净宝源 |
|  | G4板式过滤器 | 592×287×46 | 只 | 1 | 6 | 烟净宝源 |
|  | F7机组中效过滤器 | 592×490×500 | 只 | 1 | 6 | 烟净宝源 |
|  | F7机组中效过滤器 | 592×287×500 | 只 | 1 | 6 | 烟净宝源 |
| 六号楼标新型冠状病毒研究会2#机 | G4板式过滤器 | 592×490×46 | 只 | 1 | 6 | 烟净宝源 |
|  | F7机组中效过滤器 | 592×490×500 | 只 | 1 | 6 | 烟净宝源 |
| 七号楼肿瘤病研究与智能医学实验室 | G4板式过滤器 | 592×490×46 | 只 | 1 | 6 | 烟净宝源 |
|  | G4板式过滤器 | 592×287×46 | 只 | 1 | 6 | 烟净宝源 |
|  | F7机组中效过滤器 | 592×490×500 | 只 | 1 | 6 | 烟净宝源 |
|  | F7机组中效过滤器 | 592×287×500 | 只 | 1 | 6 | 烟净宝源 |
| 中医重点实验室1#机 | G4板式过滤器 | 592×287×46 | 只 | 2 | 6 | 烟净宝源 |
|  | F7机组中效过滤器 | 592×287×500 | 只 | 2 | 6 | 烟净宝源 |
| 六号楼中医重点实验室2#机 | G4板式过滤器 | 592×287×46 | 只 | 4 | 6 | 烟净宝源 |
|  | F7机组中效过滤器 | 592×287×500 | 只 | 4 | 6 | 烟净宝源 |
| 六号楼中医重点实验室3#机 | G4板式过滤器 | 592×287×46 | 只 | 3 | 6 | 烟净宝源 |
|  | F7机组中效过滤器 | 592×287×500 | 只 | 3 | 6 | 烟净宝源 |
| 六号楼3楼实验室1#机 | G4板式过滤器 | 592×490×46 | 只 | 1 | 6 | 烟净宝源 |
|  | G4板式过滤器 | 592×287×46 | 只 | 1 | 6 | 烟净宝源 |
|  | F7机组中效过滤器 | 592×490×500 | 只 | 1 | 6 | 烟净宝源 |
|  | F7机组中效过滤器 | 592×287×500 | 只 | 1 | 6 | 烟净宝源 |
| 六号楼3楼实验室2#机 | G4板式过滤器 | 592×287×46 | 只 | 4 | 6 | 烟净宝源 |
|  | F7机组中效过滤器 | 592×287×500 | 只 | 4 | 6 | 烟净宝源 |
| 六号楼3楼实验室3#机 | G4板式过滤器 | 592×592×46 | 只 | 4 | 6 | 烟净宝源 |
|  | F7机组中效过滤器 | 592×592×500 | 只 | 4 | 6 | 烟净宝源 |
| 六号楼楼顶排风机组 | 活性炭袋式中效过滤器 | 490×490×350 | 只 | 16 | 6 | 烟净宝源 |

- 第五章  合同主要条款

（最终以双方签字盖章的合同文本为准）

甲方：杭州市第一人民医院

乙方：

根据     年    月    日   （项目名称）     （招标编号：           ）招标结果和招标文件要求，并依照《民法典》及其他等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

合同文件的组成，包括：

（1）本合同协议书和合同全部条款；

（2）中标通知书；

（3）招标文件（含补充文件、答疑纪要）；

（4）招标文件及其附件、技术澄清、询标答复；

（5）标准、规范及有关技术文件；

甲方、乙方有关洽商、变更等书面协议或文件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，当文件有矛盾之处，以时间后者为准。

1、合同名称：杭州市第一人民医院洁净区净化工程维保服务

2、净化工程维保服务地点：杭州市第一人民医院，杭州市浣纱路261号

3、合同范围：（具体按招标文件要求在签订合同时附详细的清单）

净化工程维保服务、净化工程维修与保养配件的采购与供货（包括技术层全部净化机组和附属设备，包括初、中效过滤器更换，不含高效过滤器及零星配件更换费用）

4、服务内容

（具体按招标文件要求在签订合同时附详细的清单）

包括但不限于以下内容：

（1）墙面、地面及吊顶面层的维护保养。

（2）净化区内门、电动门、风淋室及相关控制系统的维护保养。

（3）空气处理机（AHU）、新风机系统及相关控制系统的维护保养。

（4）降湿、加湿、排浊系统及相关控制系统的维护保养。

（5）净化系统控制柜、分配箱、线路（除照明外的弱电、强电）的维护保养。

（6）医用气体终端箱、净化区域内的吊塔、气座等的日常检查、检漏、维护保养。

（7）净化系统房间内的洁净度、静压差、噪音、温湿度、风速、风量（换气次数）、照度等检测。

（8）各系统巡查、保养、清洁和故障应急维修。

（9）按响应时的承诺及甲方要求。

（10）净化机组控制系统及监控电脑的硬件和软件维护和保养。

（11）新风机组初效过滤网每天清洁一次，初效过滤器每2个月更换一次；中效过滤器每周检查，每2个月更换一次（设有记录表，由甲方签字确认）。发现污染和堵塞及时更换(指定品牌。品牌为山东宝源）。

（2）循环机组中效每2个月更换一次（品牌为山东宝源、袋式过滤器）。

（3）末端高效过滤器每三个月检查一次。已经使用3年的及时更换(指定品牌。品牌为山东宝源）。

（11）洁净室内回风、排风过滤网每周清洗一次，保持回风百叶清洁。

（12）保持净化机房及工作环境的卫生整洁。

注：其他未列明的内容按招标文件的要求。

5、质量要求：确保空调系统安全运行，做到维护范围内的净化区满足GB 50333 《医院洁净手术部建筑技术规范要求》。

6、服务期限为1年，该服务期从合同生效之日开始。

7、维保标准

双方约定按照下列标准执行（投标时提供标准全称，成交后按投标时承诺实施，并将此类标准作为合同的附件）。

（1）现行国家标准和行业标准：

（2）双方约定标准：

9、净化工程维保服务期限

自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，共____年。

10、验收

（1）验收日期：甲方在乙方完成维修工作、自检自测合格、资料汇总及要求验收的报告提交后_______日内进行验收。

（2）验收方式（请在选择项中打“√”，在签订合同时约定）：

□由第三方机构检测验收，检测单位为：杭州市疾控中心

□其他：

（3）验收后，甲乙双方以书面形式予以确认。

（4）检测验收费用由乙方承担。

11、服务费支付方式

（1）维保服务费：合同生效后7个工作日内支付维保服务费的40%；合同执行满六个月后支付维保服务费的30%；一年合同期满，由甲方汇总全年各月份使用部门对服务单位的考核情况后进行最终结算。

（2）如全年使用科室考核满意度在90分以下时（满分100分），将酌情扣除部分剩余维保费50%；考核满意度在80分以下的，将从剩余的合同款中扣除60%以上，直至扣完；疾控检测未通过，将从剩余的合同款中扣除，以20000元/间计，直至扣完。

（3）使用科室因对维保服务或驻点人员工作不满意提出投诉后，乙方须及时提出书面整改意见，并经管理科室及使用科室认可；未完成维保服务内容要求的各类任务，每一项扣除维保服务费用2000元；因人为因素造成任务延期的，每次扣除1000元；进入手术室，未服从当班人员安排，给手术室工作流程造成破坏的，每次扣除1000元；扣款方式：视投诉时间，在分期付款时扣除。

（4）招标文件内容之外，如有新增的其他内容的结算：

按实际供货和服务情况经甲方签证后结算，每季度经甲方签证实际使用量，乘以甲方认可的各配件单价后汇总结算。

12、双方的责任

A、乙方的责任

（1）定期对空调进行维护保养，在接到甲方紧急召修后，提供召修服务；

（2） 购买乙方工作人员的人身意外保险；

（3）自行配备工作所需的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志；

（4） 随时听取甲方的反馈，对不正常的运行状况，做认真分析及纠正，并记录成册。

（5）对于未能明显察觉到的故障所引起的设备损失或人身伤亡由当地政府有关部门鉴定并确定责任。执行合同过程中由于乙方工作人员过失而造成的直接的可预见的延误、人身伤亡或经济损失，由乙方承担，甲方不承担任何法律责任。

B、甲方责任

（1）甲方应为乙方员工在不违反甲方管理规定的情况下，提供出入之方便，同时应阻止非乙方雇员或非特别授权人员，进入设备维修的专用区域。

（2） 甲方负责空调日常管理工作，并授权专门人员就乙方所提供的维护保养服务在《净化系统维护保养工作单》上签字确认。

（3）额外费用的支付

承包期间在乙方对其服务内容范围内对空调进行保养时，如发现零部件正常损坏或需要更换的，乙方将事先书面告知甲方，在征得甲方现场确认后再实施更换，更换部件所需的材料费由甲方支付。

13、合同的生效、变更与终止

（1）本合同经甲方和乙方双方签字盖章后生效。

（2）若双方在本合同有效期内就本合同有关事项提出变更，双方认为有必要时可另行签订变更协议。

（3）本合同正常终止前，若甲方对空调的管理权发生更换时，甲方应及时通知乙方，乙方须无条件接受，甲方并为新甲方与乙方的签约提供便利条件，原则上合同条款不变。

（4）当出现下列任一情形时，甲方有权向乙方发出书面通知终止本合同，并没收履约保证金：

若乙方因非甲方的原因或非不可抗力原因未完成本合同规定的工作，经甲方连续两次书面催告后十日内乙方仍未履行且无可信的书面答复，甲方有权书面通知乙方终止合同；

如果乙方被迫、自愿或由债权人提出破产（合并或重组公司的除外）而无力再履行合同；

若乙方由于法定的不可抗力原因无法再履行合同的职责。

14、其他事项

（1）如乙方在本合同实施过程中发生违约行为，甲方将视违约程度和造成的损失从未支付的合同款中扣除。

（2）招标文件、响应文件均作为本合同的有效组成部分。

15、其它

（1）本合同未尽事亦双方应本着友好协商的精神，根据国家的有关法律、法规、规定和项目实际对合同条款进行补充或修改。

（2）经补充或修改后的合同条款所形成的合同补充协议书是合同的组成部分，对甲乙双方具有约束力。

（3）争议解决方式

双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可提请杭州仲裁委员会仲裁。

本合同一式_____份，其中正本两份，双方各执一份，副本_____份，双方各执______份。

本合同签订地点：

甲  方（盖章）：                 乙  方（盖章）：

法定代表人或受委托人            法定代表人或受委托人

（签字）：                      （签字）：

地 址：                         地 址：

邮 编：                         邮 编：

电 话：                         电 话：

传 真：                         传 真：

开户银行：                      开户银行：

帐号：                          帐号：

注：各投标人对招标文件《合同条款》中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款偏离表中注明。

- 第六章　投标文件格式

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号： 0625-24107C48

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号： 0625-24107C48

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

（1）资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

4.资格承诺函

资格承诺函

致：                ：

供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：/

4.本项目不接受联合体投标。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：       （盖章）                              年    月    日

5. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

6.商务技术文件目录

详见投标人须知

7.投标声明书格式

投标声明书

致：                ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我                （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自投标截止时间起90天。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是招标人的附属机构；没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.我单位方负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动，

7.我方此次向贵方提供的产品名称为：详见投标报价明细表；规格型号：　详见投标报价明细表。

8.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：　/

9.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人：     （签字或盖章）

投标人：       （盖章）                              年    月    日

8. 法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：                ：

我                 （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：                       法定代表人：

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

9.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 付款条件 |  |  |  |
| 服务期 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

10.技术偏离表格式

技术偏离表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |

注：投标人应根据货物或服务需求等对照采购文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人盖章：

日  期：

11.报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）退还投标保证金申请书（格式见第六章）。

开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- |

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）                日  期：

投标报价明细表

项目编号：

|  | 序号 |  | 项目内容名称 | 单位及数量 | 单价（元） | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | …………… |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目内容名称 |  |  |  |  | 单位及数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | …………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）                日  期：

退还投标保证金申请书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司参加了贵司组织的杭州市第一人民医院洁净区净化系统维保服务招标项目（项目编号：0625-24107C48）的投标，金额    万元，现申请退还该笔投标保证金。

| 投标保证金退还账户信息 | 单位名称： |
| --- | --- |
|  | 统一社会信用代码： |
|  | 开户银行： |
|  | 银行账号： |
| 如我单位中标，选择的中标服务费交纳方式：（以下选项二选一，在□中打✓） □从投标保证金扣除 □另行支付 |  |
| （以下选项二选一，在□中打✓，并填写接收发票邮箱） □增值税普通发票 □增值税专用发票 中标服务费开票信息： 接收发票邮箱： 备注：增值税普通发票或增值税专用发票均为电子发票（“数电票”）。 |  |

投标人：       （盖章）                              年    月    日