杭州市第一人民医院

放射科空调采购项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-24107D73

项目名称：放射科空调采购

采购单位：杭州市第一人民医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2024年12月31日

- 电子交易须知

1.本次招标采用电子交易方式，电子交易平台为“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应通过https://www.lecaiyun.com进行信息登记，获得线上招标投标活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，投标人应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2.投标人编制电子投标文件应安装“投标客户端”软件，并按照本招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“投标客户端”请投标人自行前往乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）获取。

3.投标人应当在投标截止时间前，将“投标客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4.“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。投标人在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当按招标文件要求密封包装。

5.开标时，通过“乐采云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，投标人提交了“电子备份投标文件”的，则由招标代理机构按“乐采云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。

在“乐采云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“乐采云平台”的，视为投标文件撤回；投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6.投标人在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台获取《项目采购供应商操作手册》，或致电平台95763获取相关服务支持。

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

前附表	6

一、总  则	11

二、采购文件	13

三、投标文件的编制	14

四、开标	17

五、评标	18

六、定标	19

七、合同授予	20

第三章  评标办法	21

第四章  招标内容及需求	25

第五章  合同主要条款	33

第六章　投标文件格式	38

- 第一章  招标公告

浙江省国际技术设备招标有限公司受杭州市第一人民医院委托，对放射科空调采购进行国内公开招标。本次招标采用资格后审的方法确定合格投标人，潜在投标人应在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）获取（下载）招标文件，并于2025年1月21日09时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。本项目为非政府采购项目。

一、项目编号：0625-24107D73

二、招标内容：杭州市第一人民医院放射科空调采购，包括采购、供货安装（含电源配线电缆、机组基础）、拆旧、调试、试运行、验收以及售后服务等。具体详见招标文件。

项目预算金额59万元。

三、招标人：杭州市第一人民医院

四、招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

五、投标人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：/

4. 本项目不接受联合体投标。

六、获取招标文件：

1.时间：公告发布之日起至投标截止时间。

2.地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）

3.方式：

（1）在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）本项目招标公告附件中下载《供应商信息登记表》并填全信息。（2）登录乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）→我的工作台→项目采购→获取采购文件→申请（附件提交《供应商信息登记表》以及招标文件费用汇款凭证，审核通过后可下载招标文件，本次采购不提供纸质版招标文件   ）。（3）本项目招标采用全电子流程，供应商需在乐采云平台注册登记并在提交投标文件前获取企业电子签章。

4.获取招标文件费用：500元，售后不退。

收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司

开户行：中国工商银行杭州市武林支行

账  号：9558851202064655228

七、投标截止时间：2025年1月21日09时00分（北京时间）

八、投标地点（网址）：

1.“电子加密投标文件”：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）在线投标。

2.“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

九、开标时间：2025年1月21日09时00分（北京时间）

十、开标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）

十一、投标保证金：

金额：人民币壹万元整（RMB10000.00）

支付方式：银行汇款、保函等非现金形式

收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司

开  户：中国工商银行杭州市武林支行

账  号：9558851202064655228

十二、公告信息发布网站：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

十三、联系方式：

1、招标人名称：杭州市第一人民医院

地址：杭州市浣纱路261号

联系人：陆主任

联系电话：0571-56007337

2、采购代理机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室

收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司

开  户：中国工商银行杭州武林支行

账  号：9558851202064655228

联系人：金俊超、朱淅、沈佩文

联系电话：0571-85860267

传真：0571-85860230

邮箱：390987804@qq.com

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 放射科空调采购 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 杭州市第一人民医院放射科空调采购，包括采购、供货安装（含电源配线电缆、机组基础）、拆旧、调试、试运行、验收以及售后服务等。 交货期：接到招标人通知后 45 天内货到招标人指定地点安装完成，并调试验收合格交付招标人使用。 交货地点：杭州市浣纱路261号，招标人指定地点。 数量：3项 |
| 3 | 最高限价 | ▲本项目最高限价为人民币59万元，投标报价超过最高限价的其投标文件无效。 |
| 4 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价。 2、按交钥匙方式完成，投标报价为完成本项目的全部费用的价格体现，即供货至招标人指定的地点，负责旧设备的拆除及新设备的安装、调试、检测、试运行等，直至验收合格交付招标人使用，包括相关技术服务、质保期服务以及其他售后服务等。 投标报价包括设备费（含标准附件、备品配件、专用工器具等）、运杂费、保险费、安装费、安装材料费（包含管线等）、调试费、试运行费、检测验收费、利润、税金、质保期费用、安装吊装过程中如涉及破坏原有结构的修补费用、旧设备的拆除费以及与完成本项目有关的相关费用等。 以上“相关费用”指招标文件中虽未明确而项目实施中必须考虑的费用，如：风险费、规费以及招标文件中合理隐含的其他伴随服务费用，投标人未单独列明的分项价将视为该项目的费用已包含在其他分项中，合同执行中不予另增支付。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 5 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：人民币壹万元整（RMB10000.00）。 2、投标保证金的形式：银行汇款、保函等非现金形式。 3、投标保证金应当在投标截止时间前到帐。投标截止时间前投标保证金未到帐的，投标无效。 4、采用支票、汇票、本票缴纳投标保证金的，支票、汇票、本票应当在投标截止时间前递交至浙江省国际技术设备招标有限公司。逾期递交或被银行退票导致投标保证金不能及时到帐的，由投标人自行承担责任。 5、采用金融机构、担保机构出具的保函的，保函应当在投标截止时间前递交。 6、收款单位（户名）:浙江省国际技术设备招标有限公司 7、开户银行：中国工商银行杭州武林支行 8、银行账号：9558851202064655228 9、电汇或转账时请在用途栏中注明： 24107D73 |
| 6 | 投标保 证金退还 | 除采购文件规定不予退还保证金的情形外，自中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金；自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标投标人的投标保证金。 投标人在投标时应当提供“退还投标保证金申请书”。浙江省国际技术设备招标有限公司凭“退还投标保证金申请书”或投标人另行开具的退投标保证金收据以电汇或转账方式予以退还。 |
| 7 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 8 | 样品 | 不要求 |
| 9 | 演示 | 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为采购文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文 件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 编制 | 1.“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）投标人应先安装“乐采云投标客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云投标客户端”编制并加密投标文件。 2.“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 3.“纸质投标文件”： 投标时无需提供“纸质投标文件”，中标人须在中标候选人公示发出后5个工作日内提供2套纸质投标文件，纸质投标文件须打印有签章的电子加密投标文件，纸质投标文件可以将资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分装订成一册直接邮寄，邮寄或送达地址同电子备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标截止 时间和地址 | 投标截止时间：详见第一章招标公告 投标地址： （1）“电子加密投标文件”： 乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）在线投标。 （2）“电子备份投标文件”： 邮寄至：浙江省杭州市拱墅区凤起路334号同方财富大厦14楼1410室，金俊超，0571-85860267。 |
| 15 | 开标时 间和地址 | 开标时间：详见第一章招标公告 开标地址：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）。投标人在线参加开标。 |
| 16 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：邮寄或送达地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室，收件人：金俊超，0571-85860267。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 19 | 投标文件 有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 20 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费以中标金额为计算基数，按计价格【2002】1980号文规定的75%向中标供应商收取。计算不足人民币3000元的，按3000元计取。 中标金额 费率 100万元以下部分 1.5%×75% 2、代理服务费支付： ①代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ②代理服务费汇入以下账户： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655228 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 20 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于招标人和采购代理机构。 |

- 一、总  则

（一）适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和招标人。

2.投标人：系指购买了采购文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作投标人。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的投标人法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上投标人组成联合体，以一个投标人的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与招标人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“货物”系指按采购文件规定中标人向货物、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指合同规定投标人须承担的合同约定的工作及与此相关的工作。

9.“项目”系指投标人按采购文件规定向招标人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

本项目为全流程电子招标，所有投标文件采用电子签章方式提交，无需委托。（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标（本项目不接受联合体）

以联合体形式进行投标的，参加联合体的投标人均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目的投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.招标过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人（或招标代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响招标公平、公正性的，招标（或招标代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对采购结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标人仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效；通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“乐采云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“乐采云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）采购文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日（投标人须知前附表规定的时间）天前以书面形式要求招标人澄清。

2.招标人以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本项目招标代理机构发布。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

1.资格证明文件：

（1）资格承诺函（格式见第六章）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.商务技术文件：

（1）投标保证金交付凭证；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（3）投标人情况介绍；

（4）商务响应表（格式见第六章）；

（5）技术偏离表（格式见第六章）；

（6）根据采购文件第三章的评审内容提供相应评审资料；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明；

（8）与评审、评分有关的其他技术资料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）

（2）开标一览表（格式见第六章）

（3）投标报价明细表（无）

（4）退还投标保证金申请书（格式见第六章）

（二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写；

2.投标报价是详见投标人须知前附表；

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标保证金金额：见投标邀请。

2.投标保证金的形式：银行汇款、保函等非现金形式。

3.投标保证金应当在投标截止时间前到帐。投标截止时间前投标保证金未

到帐的，投标无效。

4.采用支票、汇票、本票缴纳投标保证金的，支票、汇票、本票应当在投

标截止时间前递交至浙江省国际技术设备招标有限公司。逾期递交或被银行退票导致投标保证金不能及时到帐的，由投标人自行承担责任。

5.采用金融机构、担保机构出具的保函的，保函应当在投标截止时间前递交。

6.除采购文件规定不予退还保证金的情形及因投标人自身原因导致无法及时退还的，代理机构凭投标人在投标时提供的“退还投标保证金申请书”或投标人另行开具的退投标保证金收据以电汇或转账方式予以退还：

（1）未中标投标人的投标保证金自中标通知书发出后5个工作日内退还；

（2）中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。

7.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）中标人无正当理由不与招标人签订合同的。

（六）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）投标人应先安装“乐采云投标客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云投标客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（七）投标文件的签章

采用电子签章。

（八）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、招标项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（九）投标文件的修改和撤回

1.投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

四、开标

（一）开标形式

1.招标组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织在线开标，所有投标人均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

1.开标的准备工作由招标组织机构负责落实。

2.招标组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标人在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标人按规定递交“电子备份投标文件”的，则由招标组织机构按“乐采云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“乐采云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。

在“乐采云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“乐采云平台”的，视为投标文件撤回，如投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）同时开启资格证明文件、商务技术文件、报价文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标人进行符合性审查、商务技术评审；

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选人名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.评审小组各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合采购文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当以书面形式要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.招标人按照评标委员会推荐的顺序，确定综合得分排序第一的中标候选人为中标人。

2.招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于放射科空调采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分，技术、资信及商务分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。评标委员会推荐得分排列前 3 名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术、资信及商务分

二、资格审查

评标委员会对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合采购文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不在进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在投标文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

（3）投标有效期不满足招标文件要求的；

（4）以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（5）未提供或未如实提供投标服务的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（6）招标范围缺失或未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（8）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（9）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（10）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（11）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（12）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（13）不同投标人的投标文件相互混装的；

（14）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

（15）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.参加同一个标项的投标人存在下列情形之一的，投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标人的电子印章的；

（3）不同投标人的投标文件的内容存在三处（含）以上错误一致，且无法合理解释的；

（4）不同投标人的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

四、评审内容及标准

（一）技术、资信及商务部分（70分）

| 序号 | 评分内容和标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人2021年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），具有VRV空调系统供货项目业绩的，每提供一个业绩证明材料得1分，得分不超过5分。 注：在投标文件中提供合同复印件加盖投标人公章。 | 3分 |
| 2 | 所提供设备及配件的产品系列档次情况进行评审。 | 5分 |
| 3 | 针对招标文件第四章中“六、货物需求一览表”及“七、具体技术参数要求”的响应情况：技术参数条款存在负偏离的，每一项负偏离扣1分，扣完12分止。 | 12分 |
| 4 | 项目实施方案是否全面、合理，具有针对性： （1）空调设备供货安装方案；（5分） （2）高空作业及临边防护措施。（5分） | 10分 |
| 5 | 空调设备试运行及验收方案。 | 5分 |
| 6 | 交货期承诺满足采购文件要求的，得5分；未承诺或不满足采购文件要求的不得分。 | 5分 |
| 7 | 针对交货期承诺拟定的进度保障措施的合理性及可行性。 | 5分 |
| 8 | 质量保证措施及承诺，检验、验收等采用或依据的标准、规范。 | 5分 |
| 9 | 派驻现场的项目组成员的配置和劳动力投入情况。 | 5分 |
| 10 | 售后服务方案的完整性及投用后产品维保的各种有利条件和承诺。 | 5分 |
| 11 | 故障率承诺及故障响应、修复时间承诺情况。 | 5分 |
| 12 | 针对招标人具体操作人员的培训计划。 | 5分 |

（二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

- 第四章  招标内容及需求

一、项目概况

本项目招标内容为杭州市第一人民医院放射科空调采购，要求投标人的货物必须是合格的、未曾使用过的全新产品，所采用的材料优良、质量上乘，原材料、辅料、成品均须符合相应的国家标准和行业标准的要求，美观、牢固、耐用。

二、现场条件

1、安装地点：杭州市第一人民医院浣纱路院区，杭州市上城区浣纱路261号放射科及6楼外机现场，招标人指定地点；

2、已具备安装条件，但施工不能影响医院正常的医疗工作。施工时间：17:00后至21:00前。施工周期45天。

3、招标人不组织现场踏勘，投标人应自行对现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由投标人考虑并包含在投标报价中。中标后，投标人不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长交货期等的要求，若有此类要求，招标人将不作任何答复与考虑，投标人应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由投标人自行承担。

三、投标人须对“货物需求一览表”的要求一一作出应答，并且在投标文件的技术响应部分逐一写明各种货物的规格尺寸、型号等技术参数，详细描述制造标准、生产货物工艺情况、主要原材料及部件性能和生产厂家、货物结构图或效果图等。

投标人须提交证明其拟供货物和服务符合采购文件规定的技术响应文件，文件可以是文字资料、图纸和数据等佐证资料，并提供货物主要技术、结构、性能、功能、特点和质量水平的详细阐述。

如投标文件中未提供的相关的佐证资料的或仅对设备技术参数描述“响应”、“正偏离”等情况的，其设备技术参数不被评审小组认可的风险由投标人自行承担。

四、投标文件中应详细描述

1、货物的制造标准、质量保证措施、生产、供货和安装方案及计划、检验检测和验收的标准。

2、主要产品品牌、规格、产地以及检测报告。

3、在投标文件中承诺供货时提供材料的检测报告、合格证等质量证明资料；投标人应对货物的结构特点、产品性能等做详细的阐述，阐述可采用文字、图片、图表相结合的方式，投标文件中是否提供效果图由投标人自行考虑。

4、货物的质量保证期承诺。

五、货物需求一览表和货物技术要求中所指规格型号、技术参数、材料和功能标准等方面的资料如涉及特定品牌、型号规格或制造商的信息，则仅系技术需求及说明而并非进行限制。投标人可提出替代响应内容，但该替代应相当于或优于招标内容及需求的规定，以满足本次招标要求并使招标人可以接受。

六、货物需求一览表

| 序号 | 设备设施名称 | 主要技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环绕气流嵌入式 | 1.制冷量≥2800W； 2.制热量≥3200W； 3.耗电量≤40W； 4.风量≥800m³/h; 5.室内机噪音≤25dB; 6.电源：220V | 1 | 台 |
| 2 | 环绕气流嵌入式 | 1.制冷量≥3600W； 2.制热量≥4000W； 3.耗电量≤40W； 4.风量≥800m³/h; 5.室内机噪音≤25dB; 6.电源：220V | 9 | 台 |
| 3 | 环绕气流嵌入式 | 1.制冷量≥4500W； 2.制热量≥5000W； 3.耗电量≤50W； 4.风量≥900m³/h; 5.室内机噪音≤25dB; 6.电源：220V | 3 | 台 |
| 4 | 环绕气流嵌入式 | 1.制冷量≥6300W； 2.制热量≥7100W； 3.耗电量≤60W； 4.风量≥1100m³/h; 5.室内机噪音≤30dB; 6.电源：220V | 7 | 台 |
| 5 | 环绕气流嵌入式 | 1.制冷量≥12500； 2.制热量≥14000W； 3.耗电量≤160W； 4.风量≥1800m³/h; 5.室内机噪音≤33dB; 6.电源：220V | 6 | 台 |
| 6 | 顶出风室外机 | 1.室外机制冷量≥50.4 KW； 2.室外机制热量≥56.5 KW； 3.室外机制冷功率≤14.68KW； 4.室外机制热功率≤13.31 KW； 5.风量≥16000m³/h 6.室外机噪音≤63dB; 7.环保冷媒：R410A 8.电源：（外机）380V | 2 | 台 |
| 7 | 顶出风室外机 | 1.室外机制冷量≥73.5KW； 2.室外机制热量≥82.5 KW； 3.室外机制冷功率≤19.38KW； 4.室外机制热功率≤18.89 KW； 5.风量≥26000m³/h 6.室外机噪音≤64dB; 7.环保冷媒：R410A 8.电源：（外机）380V | 1 | 台 |

七、具体技术参数要求

1、全部采用全直流变频多联式中央空调（采用环保冷媒R410A），室外机采用全直流变频压缩机。

2、主要技术参数

（1）室外设计计算参数

夏季空调室外计算温度35.7℃   夏季空调室外计算湿球温度28.5℃

冬季空调室外计算温度-4℃      夏季空调室外计算相对湿度77%

（2）室外设计计算参数

夏季空调室外计算温度25℃     夏季空调室外计算相对湿度40-65%

冬季空调室外计算温度20℃     夏季空调室外计算相对湿度30-60%

3、采用全直流变频多联式空调系统，具有超低温制热，工作温度范围-15-43℃，制冷综合性能系数指标≥2.80。

4、全直流变频多联式空调系统室外机置于1号楼6楼平台。室外机组基础须待设备供应商与采购人和设计部门确定室外机组具体位置后,由中标采购人负责施工，并计入投标总价。

5、全直流变频多联式空调系统制冷量要求：室内机冷量不能负偏差，正偏差不作要求。

6、投标人提供的全直流变频多联式空调系统室外机与室内机制冷量配比要求：考虑到空调的使用情况及便于以后的管理，拖带率不超过设备技术规格参数与要求表设计要求，满足现场安装条件。

7、冷媒管焊接用焊条是铜焊条，焊接必须采用氮气保护焊接。冷媒配管完成后必须按规范要求进行气密性试验，以防止泄漏。气密性试验完成后必须进行真空试验，以达到除水汽、检漏的目的。

8、吊顶内阀门及设备处,均应留检修口。

9、冷凝水管与室内机连接处采用随机附带的排水软管和金属夹子固定。

10、制冷剂气液管管道采用专用分歧头进行连接。空调凝结水管在梁下，坡度为0.003，凝结水排入专用排水地漏前应设存水弯。

11、管道设备（吊式）设预埋支吊架.

12、全直流变频多联式空调系统的压缩机为市场主流品牌。

13、回风处需配有多层回风过滤网。

14、室内机组自带提升泵。

15、系统采用有线控制器（要求触摸屏），开槽及管线开孔都包含在投标总价中。

16、管道支吊架可根据现场实际情况，按照国标03K132执行，在楼板和梁处可采用膨胀螺栓固定。

17、吊顶内设备处，均应留检修口。

18、所有管道穿墙或楼板预留孔应有金属套管，在管道安装完毕后，其间隙应用不燃材料隔绝封闭。

19、验收标准按国标GB 50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》及国标GB 50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。

20、安装材料一览表

| 序号 | 材料清单 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷媒配管（含保温管） | 根据机型配置 | 批 | 1 |
| 2 | UPVC冷凝水管（含保温管） | 根据机型配置 | 批 | 1 |
| 3 | 制冷剂 | R410A | kg | 87 |
| 4 | 主机拆除吊装费 | / | 台 | 3 |
| 5 | 室内机拆除 | / | 台 | 26 |
| 6 | 主机电源线 | 25平方5芯 | 米 | 30 |
| 7 | 线控开槽及修补费 | 16平方5芯 | 米 | 65 |
| 8 | 辅材（铜管水管件，线管，吊杆，包扎带打孔吊顶修复等） | / | 项 | 1 |
| 9 | 系统调试费 | / | 项 | 1 |

八、主材规格需求表

| 序号 | 材料名称 | 参考品牌厂家 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铜管 | 飞轮、宏泰或同档次及以上品牌 |
| 2 | 冷媒 | 大金、杜邦、霍尼韦尔、巨化或同档次及以上品牌 |
| 3 | 冷凝水管 | 伟星、鸿雁、中财或同档次及以上品牌 |
| 4 | 保温 | 福乐斯、世霸龙、赢胜、华美或同档次及以上品牌 |
| 5 | 电源线 | 永通、熊猫、中策或同档次及以上品牌 |

九、其他要求

1、冷媒管采用无氧脱磷铜管，其壁厚满足以下要求：Φ25.4*1.0、Φ15.9*1.0、Φ12.7*0.8，Φ9.5*0.8，Φ6.4*0.8。

2、橡塑保温材料的要求：Φ25.4-Φ15.9温厚度≥20㎜B1，Φ12.7-Φ6.4温厚度≥15㎜B1冷凝水管保温φ32-φ50≥10㎜B1。

3、冷凝水管采用硬质PVC-U工程塑料管。

4、所有控制线要求全部采用3*0.75平方毫米双股屏蔽软线。

5、本项目为交钥匙工程，安装材料由投标人自行勘测现场之后，对工程量进行预估，除以上材料之外如有其他实际工程需要但未列出的，必须采用市场主流品牌且由采购人签字确认后方可采用。

6、所有室外机需安装室外机槽钢基础。

▲7、室内机控制系统需设置设备主控面板，其余分控面板需锁定无法操作系统模式切换功能。

8、本次工程施工中不得影响院内相应科室正常工作且不得破坏远吊顶及防辐射措施，如若损坏需恢复原样。

9、因使用单位特殊性，本次施工时间为每天17:00—21:00

十、商务要求

| 序号 | 项目内容 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款条件 | （1）接到招标人通知后，按招标人需要的货物在规定的时间内供货至招标人指定的地点，负责组装、安装、调试、检测等，直至验收合格交付招标人使用。 （3）设备调试正常，试运行1个月后，交付甲方验收。 |
| 2 | 质保期 | 验收合格后整机提供不少于3年免费保修，若质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由投标人免费技术服务和维修。 |
| 3 | 交货期 | 接到招标人通知后 45 天内货到招标人指定地点安装完成，并调试验收合格交付招标人使用。 |
| 4 | 维护 | 发生故障时，投标人接到招标人通知后2小时内服务响应，4小时内到达现场维修，12小时内修复。质保期内发生的一切费用由投标人承担。 |

十一、其它要求

1、设备安装

1.1安装包含设备吊装就位、设备之间供回水管的连接并保温材料及配套的安装连接等，所有设备的安装调试工作所需要的零配件、工具材料。

1.2设备外机安装位置位于1号楼6楼平台。基础建造费用计入投标总价。

1.3安装过程中涉及墙体或楼板穿孔均由投标人负责完成，并承担项目完成后修复工作。

1.4投标人需完成原有旧设备的拆除及运输至院内指定场地。

1.5本项目因场地限制（不允许改造现场的建筑物结构），并且利用原有配电柜进行安装，投标人务必进行现场踏勘，了解安装场地的情况。

1.6投标人文件中需提供设备机组安装示意图，要求示意图上明确场地的实际尺寸、设备机组尺寸以及线路图。

2、服务及质量保证

2.1资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同签定后一周内给出全部技术资料的交付进度，并经招标人确认。

2.2对于其它没有列入合同的技术资料，如是项目所必需的文件和资料，投标人应及时免费提供。

2.3需提供的技术资料应为中文或中英文对照。

2.4资料提交的基本范围，包括但不限于：

（1）设备安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸及技术资料，包括外形图、基础图等。

（2）设备安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和维护说明；操作说明书、电路布置图、电器控制图、电气原理图、维修保养手册。

（3）质量合格证、压力容器监检报告等出厂报告。

（4）设备发送和装箱的详细资料（各种清单），设备和备品存放与保管技术要求。

3、提供维护保养的具体内容和售后服务内容

3.1提供终身维修服务。紧急问题（如故障或停机等）接到招标人通知后1个工作日到达现场；一般零配件10天内到货。

3.2在设备保修期内如设备损坏时的一切备品备件投标人应迅速派员及时提供。

3.3及时提供设备使用和维护技术方面的信息和技术资料。

3.4应对招标人技术人员进行技术培训，并提供培训资料。

3.5质量保证期不少于设备验收调试合格之日起24个月。

3.6质量保证期后，投标人应向招标人提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务。

4、安装、调试、验收、试运行及技术培训

4.1投标人应负责设备的现场安装、调试以及试运行。

4.2验收及培训技术

4.3在使用现场完成设备安装、调试以后按照本技术条款进行验收。验收合格经试运行后，双方代表签字后才视为正式交货。

4.4投标人应在设备安装调试前和调试中对用户进行技术培训，并提供成套培训资料。培训应能使招标人技术人员掌握设备操作，保证设备正常运行并能较为熟练地排除设备的一般故障。

4.5投标人应注明安装要求、现场设备安全运行的其他要求。

▲5、 投标人已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的网页打印件，并加盖投标人公章。

十二、本章未尽内容按“第五章  合同主要条款”。

- 第五章  合同主要条款

（最终以双方签字盖章的合同文本为准）

甲方：杭州市第一人民医院

乙方：

根据      年   月   日      项目公开招标结果和招标文件的要求，并依照《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

一、合同文件

1、合同文件的组成，包括：

（1）本合同条款；

（2）中标通知书；

（3）招标文件（含答疑文件或补充文件）；

（4）投标文件及招投标过程中乙方澄清和承诺；（如有低于招标文件要求的内容，无条件按招标要求执行）

（5）标准、规范及有关技术文件；

甲方、乙方在签约、履约过程中的洽商、变更等书面协议资料或文件（如有）作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，当资料或文件存有矛盾之处，则以时间最新的为准。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

二、合同内容概要：

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

三、合同金额：合计为人民币            元整。

注：详细内容另附清单详细列明。

四、质量要求：

乙方提供的本合同项下的所有产品必须是全新的，未曾使用过的，必须符合国家和行业相关标准规范以及采购文件的要求。保修期内非因甲方的人为原因而出现的任何质量问题，均由乙方负责。乙方负责包修、包换，并承担修理、调换或退货的全部费用。乙方不能修理或不能调换，按违约处理。

产品质量必须符合国家、行业相应的标准。

五、交货期

1、202  年  月   日前全部供货到甲方指定地点，并安装、软硬件集成、调试完毕并验收合格移交使用。

2、在所供货物交付使用时，乙方必须向甲方提供货物说明书、质量保证书等必须具备的相关资料和必备的附件。

3、本次采购货物为甲方指定地点交货，合同价款包括设备价格、运输储存费、保险费、安装费、技术培训费、材料设备检测试验费、各种税金和合理的利润、以及其它一切不可预见和实际所需的一切其他费用等。

六、合同转让和分包

1、未经甲方书面同意，乙方不得将合同供货、服务等工作转包或分包给第三方。

2、即使乙方在响应文件中对外购或外协的零部件作了说明且得到甲方认可，但乙方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

七、安装及技术服务

1、合同所定货物乙方在生产前应向甲方确认规格参数等，如有变更，经甲方同意，可参考原相同或类似的响应规格。

2、乙方应在签订合同后2天内提供下列资料：

（1）只有被甲方批准的方案及有关文件才可用于本项目实施；在实施中如有必要修改，需取得甲方批准，并不得以甲方同意为由要求调整合同总价。

3、乙方人员在甲方现场安装期间，其所有费用及乙方安装人员从事安装工作遭受的人身伤害赔偿责任由乙方负责。

4、乙方人员应在合同规定的安装期内完成该项工作。如因乙方责任而造成的延期，所有因延期而产生的费用由乙方承担。

5、乙方应随产品向使用单位提交产品使用说明书、产品合格证、保修卡及相关的配件和技术资料，以及免费为使用单位培训日常使用和维修人员。

八、检测验收

货物生产过程中，按货物生产批次由甲方随机抽取货物样品进行检测验收（相关检测验收费用由乙方承担），验收合格后，凭验收单进行该批次货物封存入库。

乙方将所供货物运至交货地点并安装完毕后，由甲方各使用单位负责验收。

在质保期内，出现非使用方人为因素造成的无法排除的质量问题，由乙方免费予以整件调换。

九、付款方法和条件：

（1）所有设备供货甲方指定地点安装完成、调试完毕经一个月试运行后，由供应商售后部门工程师，会同安装人员及甲方设备主管人员进行验收。

（3）验收合格进入付款流程。采购人在收到乙方出具符合要求的发票五个月内支付合同总价的100%。

各支付环节，乙方均需向甲方提供符合甲方财务要求的增值税专用发票。

注：签订合同时或合同履行过程中，甲方保留变更产品配置和数量的权力，如有组件的删减，则对应的价款从报价中核减；如有数量的增加，则在甲方书面确认同意的范围内，相应的单价按投标单价结算。

支付前乙方应按甲方确认的价款开具符合财务要求的增值税发票。

十、售后服务

1、质保期自本项目验收合格办理移交手续之日起计，不少于 2 年。

2、乙方在杭州市需有固定的维修点和专业人员，并保证各种材料和零配件的供应。

3、乙方需提供24小时售后服务，维修人员需在接到维修电话  4小时内到达现场，提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应采购单位维修需求。

4、质保期内乙方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，乙方应将修理报告一式两份交给甲方，包括故障原因、解决措施、完成修理所花时间及恢复正常运行时间。

5、乙方需提供在甲方未签订维修保养合同的情况下为甲方提供服务的书面承诺,包括产品正常使用所需的备件、附件、易损件和专用工具的供货价格和供货保证。

6、质保期满时，乙方工程师和采购单位代表对本项目产品进行全面测试，任何故障须由成交供应商自费解决并取得采购单位的认可。

十一、违约责任：

1、乙方逾期履行合同的（由于乙方原因未按期交付货物的），自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之一的滞纳金，并承担一切责任，直至合格产品交付使用；乙方逾期30日不能交货的，还应另向甲方支付合同总价百分之三的违约金，同时没收全额履约保证金，并承担由此给甲方造成的一切损失。

2、甲方逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价万分之三的滞纳金。甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之三的违约金。

3、甲方无故拖延支付货款超过合同规定支付时间的，乙方可向甲方提出及时支付的通知，甲方如无合理理由而未按约定支付的，乙方否则可以暂缓后续供货。

4、乙方因提供假冒、劣质产品或不能履行产品质量售后服务保证的，将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法律法规进行相应的处置，并要求乙方赔偿甲方或其他第三人一切损失，承担相应法律责任。

5、乙方无正当理由不履行合同，将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法律法规进行相应的处置，由此造成甲方或其他第三人损失的，乙方应承担赔偿责任。

十二、争议的解决

1、本合同为政府采购合同，凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲、乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向甲方所在地的仲裁委员会申请调解或仲裁。

2、仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

3、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

十三、其他

1、本合同经签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式伍份，甲方执三份，备案一份。

3、未尽事宜，双方友好协商。

4、附：供货清单。

甲  方（盖章）：                 乙  方（盖章）：

法定代表人或受委托人            法定代表人或受委托人

（签字）：                      （签字）：

地 址：                         地 址：

邮 编：                         邮 编：

电 话：                         电 话：

传 真：                         传 真：

开户银行：                      开户银行：

帐号：                          帐号：

注：各投标人对招标文件《合同条款》中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款偏离表中注明。

- 第六章　投标文件格式

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号： 0625-24107D73

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号： 0625-24107D73

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

（1）资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

4.资格承诺函

资格承诺函

致：                ：

供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：/

4.本项目不接受联合体投标。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：       （盖章）                              年    月    日

5. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

6.商务技术文件目录

详见投标人须知

7.投标声明书格式

投标声明书

致：                ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我                （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自投标截止时间起90天。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是招标人的附属机构；没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.我单位方负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动，

7.我方此次向贵方提供的产品名称为：详见投标报价明细表；规格型号：　详见投标报价明细表。

8.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：　/

9.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

8. 法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：                ：

我                 （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：                       法定代表人：

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

9.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 付款条件 |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

10.技术偏离表格式

技术偏离表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |

注：投标人应根据货物或服务需求等对照采购文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人盖章：

日  期：

11.报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（无）；

（4）退还投标保证金申请书（格式见第六章）。

开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- |

投标人：      （盖章）                日  期：

投标报价明细表

投标报价明细表

项目编号：

| 序号 | 各项费用组成 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …………… |  |  |  |
| 2 | …………… |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 投标报价 |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）                日  期：

退还投标保证金申请书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司参加了贵司组织的杭州市第一人民医院放射科空调采购招标项目（项目编号：0625-24107D73）的投标，金额    万元，现申请退还该笔投标保证金。

| 投标保证金退还账户信息 | 单位名称： |
| --- | --- |
|  | 统一社会信用代码： |
|  | 开户银行： |
|  | 银行账号： |
| 如我单位中标，选择的中标服务费交纳方式：（以下选项二选一，在□中打✓） □从投标保证金扣除 □另行支付 |  |
| （以下选项二选一，在□中打✓，并填写接收发票邮箱） □增值税普通发票 □增值税专用发票 中标服务费开票信息： 接收发票邮箱： 备注：增值税普通发票或增值税专用发票均为电子发票（“数电票”）。 |  |

投标人：       （盖章）                              年    月    日