国企采购项目

公开招标文件

项目编号：ZJTC-2025-002

项目名称：余姚市第四中心粮库（粮食应急保障中心）新建工程信息智能化系统项目

采 购 人：余姚舜智投资发展有限公司

采购代理机构：浙江天成合力工程造价咨询有限公司

日    期：2025年3月

目    录

第一章  公开招标公告	3

第二章  投标须知	5

第三章  评定中标的标准	10

第四章  合同文本	17

第五章  采购需求	23

第六章  商务条款	74

第七章  附件	79

- 第一章  公开招标公告

浙江天成合力工程造价咨询有限公司受余姚舜智投资发展有限公司的委托，就余姚市第四中心粮库（粮食应急保障中心）新建工程信息智能化系统项目进行公开招标，现欢迎合格的供应商前来投标。

一、项目编号：ZJTC-2025-002

二、项目名称：余姚市第四中心粮库（粮食应急保障中心）新建工程信息智能化系统项目

三、项目概况：

| 标项 | 项目名称 | 采购内容及要求 | （预算价）最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余姚市第四中心粮库（粮食应急保障中心）新建工程信息智能化系统项目 | 详见第五章及第六章 | 14941575元 |

合同履行期限：详见招标文件。

四、供应商的资格要求：

- 供应商资格条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

2、特定条件：   /   。

- 3、本项目不接受联合体投标，项目采用资格后审。

五、招标文件的获取：

1、招标文件发售期限：公告发布之日起至2025年3月19日23:59止。

2、地点：乐采云平台（www.lecaiyun.com）。

3、本项目为全流程电子开评标，招标文件需要按本公告要求的方式获取。

- （1）本项目招标文件实行“乐采云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。投标人获取招标文件前应先完成“乐采云平台”的账号注册；

- （2）潜在供应商登陆乐采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

- （3）招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“乐采云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

★4、招标文件售价：每份500元人民币，未在获取截止前缴纳费用视为获取招标文件无效，费用汇入以下账户：

- 账户名称：浙江天成合力工程造价咨询有限公司

开户银行：中信银行余姚支行

银行账号：7336 5101 8260 0030 626

汇款时需注明项目编号（ZJTC-2025-002）

- 注：请投标人按上述要求获取采购文件，如未在“乐采云平台”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

六、投标文件提交：

1、投标文件递交（上传）的截止时间：2025年4月2日14：00（北京时间）

2、上传地址：乐采云平台（www.lecaiyun.com）。

七、开标时间和开标地点：

1、开标时间：2025年4月2日14：00（北京时间）。

2、开标地点：乐采云平台（www.lecaiyun.com）。

八、投标保证金：

1、投标保证金金额：人民币200000元整。

九、其他注意事项：

1、采购人可以对已发出的公开招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在乐采云平台，供应商应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

2、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198；

十、采购人或其委托代理机构联系方式：

采购人：余姚舜智投资发展有限公司

联系人：陈工

联系电话：0574-62758382

联系地址：余姚市谭家岭东路2号南雷大厦23楼

采购代理机构：浙江天成合力工程造价咨询有限公司

联系人：梁鑫波

联系电话：0574-62835956,13705845766

联系地址：余姚市南雷南路328号合力大厦南楼22楼

- 第二章  投标须知

一、适用范围

1、本公开招标文件仅适用于本项目所叙述的内容的招标、评审、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指余姚舜智投资发展有限公司。

2、“采购代理机构”系指浙江天成合力工程造价咨询有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

三、供应商的资格要求

1、详见第一章公开招标公告第四条。

2、供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本标项的其他供应商为同一个单位负责人；

（3）与本标项的其他供应商存在控股、管理关系；

（4）与本标项的代理机构同为一个法定代表人；

（5）与本标项的代理机构存在控股或参股关系；

（6）被依法暂停或者取消投标资格的；

（7）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（8）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（9）法律法规规定的其他情形。

四、投标费用

1、无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币，投标报价应包括验收合格并交付前所发生的一切费用，包括但不仅限于：货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、储存、保管、吊装、就位、安装调试、检测验收、施工人员意外伤害险、工伤保险、安全生产责任保险、安全生产、税金、技术培训、保修、运维、售后服务等。供应商可自行前往现场勘查。供应商应考虑供货期间的材料、人工等费用上涨因素，中标后的单价不予调整（另有说明的除外）。尽管招标文件罗列了供应商在报价时应考虑的各种费用一并计入本次报价，也有可能有招标文件未标明的费用产生，供应商应充分估计并在投标时予以考虑，采购人不再另行支付。凡影响投标报价的所有费用应列入本次报价中，中标后，不得以不完全了解招标文件、施工现场为由，而提出额外补偿或延长供货时限等要求。如供应商漏报或缺项，视为优惠给采购人，最终发生的费用均由中标人自行承担，与采购人无涉。除非采购人对招标文件予以修改，供应商应按采购人提供的设备清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个单价，任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价中。

六、投标保证金：

1、投标保证金金额：人民币200000元整。

2、账户名称：浙江天成合力工程造价咨询有限公司

3、开户银行：中信银行余姚支行

4、银行账号：7336 5101 8260 0030 626

5、投标保证金提交截止时间：2025年4月1日10:30前（北京时间，以资金到账户时间为准）。

6、 本项目中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金（不计息），自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金（不计息）。

7、逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

- 备注：投标保证金从供应商的基本账户汇出。供应商在交纳投标保证金时，请务必在汇款时注明汇款用途为“ZJTC-2025-002”（项目编号）的投标保证金。

七、投标有效期

1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90日历日。投标有效期不能小于公开招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

八、投标文件的形式

1、本项目采用不见面开标，通过“政府采购项目电子交易平台”实施电子化方式采购，投标文件形式为电子投标文件。

九、投标文件的组成、份数、制作：

以下条款中带▲的条款为必备资料，缺少将作无效标处理。

1、投标文件的组成：

- A、第一册：资格文件

资格证明材料部分封面（格式自拟）

资格证明材料部分目录（格式自拟）

- ▲有效的企业营业执照正本或副本复印件或登记证复印件；

- ▲具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明书；（附件一-1）

- ▲具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明书；（附件一-2）

- ▲有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的声明书；（附件一-3）

- ▲参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明书；（附件一-4）

- ▲未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；（附件一-5）

- ▲提供法定代表人（或企业负责人或经营者）的身份证明（附件二-1）。如果供应商派委托代理人参加投标的，另提供法定代表人（或企业负责人或经营者）授权书（附件二-2）

- 投标保证金收执证明（附件三）。

- B、第二册：商务和技术文件

商务技术部分封面（格式自拟）；

商务技术部分目录（格式自拟）；

- ▲供应商情况表（附件四）；

- ▲服务要求与合同条款偏离表（附件五）；

- 其他评分需要提供的商务技术资料、方案、证书、证明等（详见评审内容）。

- C、第三册：报价文件

报价部分封面（格式自拟）

报价部分目录（格式自拟）

- ▲投标响应函(附件六)；

- ▲报价一览表（附件七）；

- ▲分项报价表（附件七-1）。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上开评标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到乐采云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

3、投标文件制作：

（1）应按照本项目采购文件和乐采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过乐采云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）投标前准备：各供应商应在响应文件提交截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

十、投标文件的签署盖章

1、公开招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分可由法定代表人或授权代表签字后扫描上传（或加盖对应法定代表人或授权代表的电子签名或签章）。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十一、投标文件的编制、密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本公开招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

十二、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：

（1）供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到乐采云平台（www.lecaiyun.com）。

（2）本项目采用全电子开标程序，不要求供应商人员到场参加现场采购活动。

2、投标文件的补充、修改文件递交截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传。在递交截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。递交截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交要求撤销的正式文件。

十三、公开招标文件的澄清或修改

1、采购人可以对已发出的公开招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在乐采云平台，供应商应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在提交投标文件的截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为公开招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十四、预算价和最高限价

1、本项目设有预算价，详见第一章招标公告。

2、本项目设有最高限价，详见第一章招标公告，超过最高限价的，作无效报价处理。

十五、评审

详见公开招标文件第三章“评定中标的标准”。

十六、中标结果通知

1、采购人确认评审结果后，采购代理机构将在相关媒体上发布中标结果公告，并向中标供应商发出中标通知书。

2、中标通知书发出后，若中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

十七、签订合同

中标供应商在中标通知书发出后30日内，应与采购人按照公开招标文件、中标供应商的投标文件、招投标过程中有关的澄清文件等约定内容签订书面合同。公开招标文件、中标供应商的投标文件、招投标过程中有关的澄清文件等均应作为合同附件。由于中标供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，将被罚投标保证金并取消中标资格，并按规定报监管部门进行处理。

十八、代理服务费

1、采购代理机构向中标供应商收取代理服务费，代理服务费按照宁波网上中介超市比选结果支付。专家费按实收取，由中标供应商支付。

2、采购代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：浙江天成合力工程造价咨询有限公司

开户银行：中信银行余姚支行

银行账号：7336 5101 8260 0030 626

十九、平台服务费

根据相关规定，针对政企区的国企采购项目，将收取平台服务费，该费用由采购代理机构先行垫付，中标供应商须向代理机构支付平台服务费。收费标准为：100万元以下项目，收取500元/项目；100万元以上项目，按照0.05%*中标金额计算服务费，8000元封顶（多标段项目，按照中标额最高的标段计算服务费）。

二十、特别说明

1、本文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。

2、本公开招标文件解释权归采购人。

二十一、异议和投诉

1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对招标文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。

2、对开标结果有质疑的，可以结果公告期限届满之日（公告发布之日后第2个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。

3、招标工作将公开接受社会监督。供应商或者其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权按规定投诉。

4、提出异议和投诉的供应商或者其他利害关系人须保证其提出的异议、投诉内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。供应商或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

5、经核实，异议、投诉内容和相应证明材料与事实不符的，将被视为不良异议、投诉行为，且将有可能被限制参加后续项目的采购。

- 第三章  评定中标的标准

一、评审方法

1、本项目采用综合评分法。满分100分。

2、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标委员会

1、采购人依法组建7人及以上评标委员会，评标委员会负责对投标文件进行评审。

2、评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效文件处理，评标委员会应当告知提交投标文件的供应商。

三、评审程序

1、投标文件提交截止时间后，供应商登录乐采云平台，通过“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内，未在规定时间内解密的作无效投标处理。

2、评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审（包括符合性审查）。

3、公开资格和商务技术评审结果。

4、在系统上开启投标报价。

5、评标委员会对投标报价进行评审。

6、在系统上公布评审结果。

7、推荐中标候选供应商：

评标委员会按照综合得分由高到低顺序进行排序，综合得分最高的供应商为第一预中标供应商，得分次高的供应商为第二预中标供应商。若综合得分相同，则以投标报价低的优先，若价格也相同，则采取采购人代表抽签方式确定排序。

8、确定中标供应商：

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选供应商为中标供应商或重新开展采购活动。

四、投标澄清

1、评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、乐采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）乐采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3、供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

五、其他说明

1、采购人不向未中标供应商解释未中标原因，不退还投标文件。

2、价格是评审的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

3、在评审过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价一览表）内容与乐采云系统“开标一览表”中录入的相应内容不一致的，以投标文件中报价一览表为准；

（2）投标文件中开标一览表（报价一览表）内容与投标文件中分项报价表相应内容不一致的，以开标一览表（报价一览表）为准；

（3）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价一览表）的总价为准，并修改单价；

（5）合价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

采购过程中符合要求的供应商不足3家的，采购人或采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

5、参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，其投标文件无效：(1）不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡 MAC 地址、 CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；(2）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标供应商的电子印章的；(3）不同供应商的投标文件的内容存在三处（含）以上错误一致，且无法合理解释的；(4）不同供应离联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

6、特别说明：乐采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用乐采云电子开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

附表1：

资格审查表

| 序号 | 材料名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效的企业营业执照正本或副本复印件或相关登记证复印件 | 加盖单位公章 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明书 | 附件一-1 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明书 | 附件一-2 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的声明书 | 附件一-3 |
| 5 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明书 | 附件一-4 |
| 6 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的声明书 | 附件一-5 |
| 7 | 提供法定代表人（或企业负责人或经营者）的身份证明。如果供应商派委托代理人参加投标的，另提供法定代表人（或企业负责人或经营者）授权书 | 附件二-1；附件二-2 |
| 8 | 投标保证金收执证明 | 附件三 |

注：1、上述资格证明文件未按要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格，按无效标处理。

- 附表2：

符合性审查表

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人（或企业负责人或经营者）或其授权代表人的签字齐全、盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 采购文件的响应程度审查 | 投标文件内容 | 投标报价及费用； 采购数量及单位（或服务内容）； 交货时间、地点（或服务期限）； 必备资料的提供与强制性条件响应情况； 具体技术要求中带▲的材料。 |

注：

- 上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格，按无效标处理。

- 附表3：

评审标准（兼评标委员会打分表）

| 评标项目 | 分值 | 评审内容及评分说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （30分） | 30分 | - 报价评分在合格投标人范围内进行，最高得30分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。评审基准价=通过报价文件初步评审且投标报价介于风险控制价与最高投标限价的区间内（含区间上下限本数）投标报价的算术平均值为评标基准价（四舍五入保留整数）。 2、价格分得分计算公式如下（价格分四舍五入保留二位小数）： 有效投标报价等于评标基准价的，价格分=30分； 有效投标报价大于评标基准价的，价格分=30-0.4×（有效投标报价-评标基准价）/评标基准价×100； 有效投标报价小于评标基准价的，价格分=30+0.2×（有效投标报价-评标基准价）/评标基准价×100； 参与评审价格（即有效投标报价）=开标一览表中的投标报价。 3、本项目设置风险控制价：风险控制价=通过报价文件初步评审的投标人的投标报价的算术平均值×85%（四舍五入保留整数），若投标报价低于风险控制价且未被评标委员会否决投标处理的，该投标人的投标报价不计入评标基准价组合，该投标人报价得基本分5分。 |  |
| 商务技术部分（70） | 技术参数响应情况23分 | 客观分 | 根据投标人提供货物配置和技术参数进行打分，经评标委员会讨论认可，技术参数完全符合招标要求的得23分；标有★指标未响应或不满足的，将按无效标处理；标有▲号的指标每负偏离一项扣2分；其他指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。注：相同设备相同参数偏离按一项计算。 |
|  | 体系认证6分 | 客观分 | 投标人具有ISO27040数据存储安全管理体系认证证书的得2分； 投标人具有ISO50001能源管理体系认证证书的得2分； 投标人具有信息技术服务管理体系认证证书的得2分； 注：提供有效的证书复印件并加盖公章，否则不得分。 |
|  | 项目团队管理团队11分 | 客观分 | 一、项目负责人1人（4分）： 拟派项目负责人同时具有系统规划与管理师证书和信息系统项目管理师证书的得2分（只有1本证书的不得分）、具有中级注册安全工程师证书的得1分、具有注册数据安全治理专业人员(CISP-DSG)证书的得1分，本项最高得4分。 |
|  |  |  | 二、技术负责人1人（4分）： 拟派技术负责人同时具有信息系统项目管理师证书和CISP-CISE(注册信息安全工程师)认证证书的得2分（只有1本证书的不得分）、具有计算机技术与软件专业技术资格证书(网络工程师)证书的得1分、具有通信专业技术人员职业水平证书(互联网专业)证书的得1分，本项最高得4分。 |
|  |  |  | 三、项目组其他成员（3分）： 拟派项目组其他成员(项目负责人和技术负责人除外)具有国家信息安全水平证书(一级及以上)、信息安全工程师、数据安全工程师(高级)证书的每个得1分；本项最高得3分(若1人同时具有多类证书，只能按其中一类证书计算其得分）。 |
|  |  |  | 注：投标文件中提供以上人员证书复印件加盖公章以及2024年11月至2025年1月任意1个月供应商为其缴纳的社会保险缴纳证明复印件（须由社保机构出具并盖章，带社保机构电子章的电子件无需再次到社保机构盖章确认）。未按要求提供社会保险缴纳证明复印件的对应人员不得分。 |
|  | 同类项目业绩（2分） | 客观分 | 供应商提供自2022年1月1日以来类似业绩的项目合同，每个业绩得2分，本项最高得2分。 客观分得分需满足的要求：①投标文件中提供类似项目业绩合同复印件；②上述时间以合同签订日期为准。 |
|  | 技术方案5分 | 主观分 | 根据投标人提供的针对本项目的技术方案（包括项目背景、需求分析、总体设计方案、详细设计方案）进行打分（0-5分）。 注：提供技术方案 |
|  | 整体实施方案11分 | 主观分 | 根据投标人提供的供货方案、安装调试方案进行打分（0-3分）。 注：提供供货方案、安装调试方案。 |
|  |  |  | 根据投标人提供的项目实施的进度计划及工期保证措施进行打分（0-3分）。 注：提供进度计划及工期保证措施方案。 |
|  |  |  | 根据投标人提供的项目实施的项目质量及保证措施、安全文明及保证措施进行打分（0-3分）。 注：提供项目实施的项目质量及保证措施、安全文明及保证措施方案。 |
|  |  |  | 根据投标人提供的项目重难点分析及解决方案进行打分（0-2分）。 注：提供项目重难点分析及解决方案。 |
|  | 培训方案4分 | 主观分 | 根据投标人提供的培训方案（包括培训计划、培训师资、培训内容、培训质量保障）进行综合打分（0-4分）。 注：提供培训方案。 |
|  | 售后服务方案8分 | 主观分 | 投标人提供的项目售后服务方案（包括售后服务内容、响应时间、本地化服务、应急响应服务）进行综合打分（0-8分）。 注：提供售后服务方案。 |

注：1、评标委员会在上表设定的分值范围内打分(商务技术部分四舍五入保留一位小数)。所有分值汇总后算术平均分值计算四舍五入保留二位小数。

- 不合理报价的认定：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（半小时）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 第四章  合同文本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

甲    方（买方）：

乙    方（卖方）：

甲、乙双方根据                           项目的采购结果，签署中标合同。

一、采购清单

详见附件

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用设备的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的设备或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如发生此类的起诉和索赔，则一切与此有关的损害、赔偿、诉讼费用和其他开支，均由乙方负责。

五、产权担保

乙方保证所交付的设备（货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1履约保证金的金额为合同金额的1%（转账或银行、保险公司出具的保函形式），乙方在签订合同后10个工作日提交给甲方，设备（货物）安装调试完毕并验收通过后无息退还（扣除应扣款款项）。

6.2乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。

七.转包或分包

7.1本合同范围的设备（货物），应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方书面同意，乙方不得部分或全部分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权立即终止合同。

八、质保期及质保金

8.1质保期：经检测合格且完成终验并交付使用之日起3年。

8.2质保期内应保证所有产品/系统正常运行，免费提供上门维护、软件升级、零部件维修及更换、故障处理及定期回访服务等，包括对各种故障及对各种突发事件采取应急措施等。

8.3质保期内产品被免费更换的零部件质量保证：自更换之日起3年。

8.4质保金：结算价的1.5%，待质保期满后14天内无质量缺陷存在时一次性返还（不计利息，扣除应扣费用）。

8.5质保金扣留方式以资金形式或工程综合保险或担保保函。

九、工期、交货方式及交货地点

9.1 工期：①、本项目实施前期配合总包单位完成设备安装前的准备工作（包括但不限于预埋件等）；②、项目总承包工程完工后 120 天内完成全部系统的联调、联试并通过项目的竣工验收。

9.2 交货方式：

（1）按甲方要求交货。

（2）乙方负责送货、卸货至工地现场，并安装调试，承担所有相关费用。

9.3 交货地点：采购人指定地点。

十、货款支付

10.1预付款

10.1.1预付款的总金额：合同价的20%，（乙方需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。乙方在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）。

10.2进度款付款办法：（1）以月为时间单位，支付当月完成工程量的85%（扣除预付款部分）；累计支付金额不得超过合同价款的85%。（2）安装调试验收合格（包括配套工程验收合格）后支付至合同总价的90%。（3）经第三方审核完成，经甲方确认后30天内，甲方向乙方付清款项，预留结算价款的1.5％作为质保金，待质保期满后14天内无质量缺陷存在时一次性返还（不计利息）。如乙方未在本项目竣工验收合格后28天内提交竣工资料和竣工图（①乙方向甲方提供3套完整的竣工资料（同时递交一份电子文档）和3套竣工图（包括一份竣工图的电子文档和隐蔽工程影像资料）的，甲方将延期退还项目质量保证金，延期时间与乙方延期递交时间一致。

10.3甲方每次向乙方支付款项前，乙方应满足业主要求按规定向甲方开具同等金额的财税部门监制的正规发票，否则不予支付。发票的开具及税率必需遵守余姚市财税部门相关规定及符合本项目特点。

10.4甲方应以转帐方式，按乙方指定帐户及帐号向乙方支付合同价款；甲方不以转帐方式或未按乙方指定帐户及帐号付款的，乙方均不予承认且有权向甲方追索。

10.5每次支付需提供支付申请书、监理支付证书（如有），否则不予支付。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 结算

12.1清单中已有的项目按合格的实际工程量和投标单价进行结算。工程量计算规则：按施工图、规范的计量办法（现行安装工程计量规则、市政工程计量规则及采购文件另行规定的计量规则）、设计变更单（经采购人同意的）、施工技术联系单（经采购人同意的）、甲方签证按实计算。单价按合同中已有综合单价执行，如单项工程量发生变化，凡合价金额占相对应部分分部分项工程量清单中标总价2%以上（不含2%）的项目，如数量增加或减少超过本单项工程量±15%的（不含±15%），其增减超过±15%以上部分工程量相应综合单价应重新组价并经发包人审核签证确认，组价原则按12.2条。

12.2清单中没有的项目，如已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由乙方根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格提出变更工程项目的单价，经监理人商定或确定变更工作的单价，并经甲方确认后调整。具体为：a.主要材料价格由业主结合施工期间市场行情签证确认；其他材料、人工按(2025年第1期正刊)的宁波造价信息、无宁波造价信息的参考浙江造价信息，不计施工组织措施费，综合费用(管理费和利润)费率按规定安装工程类别中值取费，规费按标准费率的30%计取、税金按现行定额及补充规定计算;b.定额按《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版) 及省、市有关补充规定等计算；c.下浮率按12%计取。

12.3暂定价结算办法，最终价格由甲方、跟踪审计（如有）、监理（如有）、乙方共同签证确认。

12.4本项目的所有人工、材料、机械均不实行动态管理。

12.5工程结算造价根据国家政策税率调整作相应调整，具体参照《余姚市人民政府关于政府投资项目结算中有关税率计算事宜》（专题协调会议纪要【2019】2号）执行。

12.6因乙方纳税人资格发生变化，导致实际税率高于原合同约定的，合同金额不予调整；若实际税率低于原合同约定的，合同金额根据新税率进行调整，不含税金额保持不变。

12.7乙方应进行专业深化设计（深化设计费已包含在合同价中），深化设计图纸经各方确认，作为施工及结算依据。

12.8实际结算总价不得超过合同价，若实际结算总价超出合同价的则超出部分由乙方自行承担。

十三、质量保证及售后服务

13.1 乙方应按采购文件规定的设备性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

13.2 乙方提供的设备在质保期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该设备的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

13.3 在质保期内，乙方应对设备出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

13.4上述设备因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的设备，终生维修，维修时只收部件成本费，备品备件更换不高于乙方的投标文件中对应的报价。

13.5乙方向甲方供应的设备在质保期内免费提供维修、保养、修理和更换等服务。乙方应在就近设有售后服务机构，或委托市内有相应服务资质、服务能力的单位负责质保期内及质保期满后的售后服务工作。接用户报修通知后须在2小时内作出响应，4小时内派人到达现场处理问题，24小时内修复或更换完成，并及时提供备品备件。

13.6乙方应对甲方技术人员、操作人员 、维修人员进行免费培训，直到甲方技术人员、操作和维修人员正确使用设备为止。

十四、安装调试和验收

14.1在发货前，乙方应对设备的质量、规格、数量等进行准确而全面的自检，并出具一份证明产品符合投标要求的质量证书。有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验，乙方检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明，并提供设备清单。

14.2甲方对乙方提交的设备依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

14.3乙方交货前应对设备作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出设备清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随设备交甲方。

14.4乙方应提供质量保证及安装调试的方案（包括但不仅限于以下内容）：乙方应承担安装过程中的所有的费用；在调试期间乙方应在现场负责安装、测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等，并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器 ，一切费用由乙方负责，所用仪器、仪表应经检定合格并在有效期内；乙方需根据工程实际进度，及时提交测试和调试方法及记录表格给甲方认可后方可执行，部分或全部测试可根据实际情况在安装期内或安装期后进行。

14.5乙方应派员到现场进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，乙方应负责更换设备零件，并妥善处理直至甲方满意。此工作所发生费用应由乙方自行承担。

(1)货到现场验收：设备运抵指定现场后，甲方将对设备的材质、规格、品牌、功能等方面进行检验。 若经甲方检验发现设备质量与采购文件里的技术要求不符或有缺陷、损件或者抽检不合格时，乙方应在三天内进行更换，直到甲方检验合格为止，由此所产生的一切费用（含给甲方造成的维修、 更换、返工等各项经济损失和因此而支付的检验费、鉴定费等相关费用）均由乙方承担。

(2)货到抽样检测：甲方对到货产品进行抽样检测，若经甲方或甲方委托的第三方检测机构检验发现设备与采购要求不符时：第一次，乙方应在三天内更换本批次所有设备，如不合格设备已有使用到工程的，乙方要承担甲方的设备更换、返工、维修等各项经济损失，具体损失按实结算，如乙方不履行，甲方有权从履约保证金中扣除并有权立即终止合同。第二次，乙方应在三天内更换本批次所有设备并扣款人民币20000元，五日内电汇或者汇票方式到甲方，该扣款不再退还。如不合格设备已有使用到工程的，乙方要承担甲方的设备更换、返工、维修等各项经济损失，具体损失按实结算，如乙方不履行，甲方有权从履约保证金中扣除并有权立即终止合同，该扣款不再退还。第三次，乙方应在三天内更换本批次所有设备并扣款人民币50000元，扣款五日内电汇或者汇票方式到甲方，该扣款不再退还。如不合格设备已有使用到工程的，乙方要承担甲方的设备更换、返工、维修等各项经济损失，具体损失按实结算，甲方有权从履约保证金中扣除并立即终止合同，该扣款不再退还，由此所产生的一切费用均由乙方承担。无论抽检的设备是否合格，在检测过程中对设备产生损坏的损失由乙方承担，检测后的抽检设备归还乙方，乙方应重新发送同规格的合格设备在三天内到甲方指定地点。

14.6甲方对乙方提供的设备在使用前，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

14.7配套工程等验收按设计、监理和采购人要求。

十五、设备包装、发运及运输

15.1 乙方应在设备发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证设备安全运达甲方指定地点。

15.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于设备内。

15.3 乙方在设备发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

15.4 设备在工程竣工并通过验收合格前发生的风险均由乙方负责。

十六、违约责任

16.1甲方无正当理由拒收设备的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

16.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

16.3 乙方逾期交付的，乙方应按逾期交货总额每日百分之二向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10日的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16.4乙方逾期完成安装调试的，每延迟一天向甲方支付合同金额的万分之三作为违约金，由甲方从待付货款中扣除。

16.5 乙方所交的设备品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定或采购文件规定标准的，甲方有权拒收该设备，乙方愿意更换设备但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换设备的，甲方可单方面解除合同。

16.6正常使用状况下，如果证实设备的质保期内是有缺陷或使用不符合要求的产品，甲方应立即通知乙方进行更换。如果甲方已经通知乙方，但在规定的时间内未得到更换，甲方有权报请相应的市级质量鉴定或权威部门进行质量鉴定或检测，并有权凭质量鉴定证书或检测报告向乙方索赔。索赔金额包括但不限于因质量问题给甲方造成的维修、更换、重做等各项经济损失，包括因此而支付的鉴定费、律师费等。

十七、不可抗力事件处理

17.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

17.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

17.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

18.1 甲乙双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为甲方所在地。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经甲乙双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

19.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须另签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

19.3采购需求与投标文件等均为合同的有效组成部分。

19.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

19.5 本合同一式肆份，双方各执贰份。

甲方：                                    乙方：

地址：                                    地 址：

法定代表人：（签字或盖章）                法定代表人：（签字或盖章）

或委托代理人：（签字或盖章）              或委托代理人：（签字或盖章）

签订地点：                                签订日期：      年  月  日

- 采购需求

一、建设目标

为加强粮食仓储设施建设，提升绿色仓储能力，利用现代粮仓建设技术和物流配套技术，积极推进低温准低温储粮、充氮气调储粮等绿色储粮技术应用，提高绿色储粮水平，将建设余姚市第四中心粮库（粮食应急保障中心）新建工程智慧粮库项目。按照全省统一“智慧粮库 ”新架构，将收储管理数字化、一体化，保证数据真实、及时， 实现监管数字化，达到质量监管、动态库存监管、安全监管的全过程动态监管。并在收储业务管理方面，将 收购、入库、储备、出库、质量管理等全流程数字化、可视化、智能化，形成综合集成、协同高效、闭环管 理的工作运行机制收储管理一体化。将库区的收购入库、值仓、出库集成接入全省统一的智慧粮库新架构软 件，提升粮库管理和粮情监测、仓储作业的智能化水平。

二、采购内容

项目以建设“智慧粮库 ”为主题，以确保储备粮数量与质量安全为目标，为满足“浙江粮仓 ”收储 一体化要求，同时结合本项目实际情况，升级改造主要建设内容为：仓储作业软件、智能物流作业、智慧储粮监管、智能仓储作业、智慧安全监管、中心机房、成品粮仓、储粮工艺设备、综合布线(管理房)、会议扩声(管理房三层功能会议室)，安装实施、质保运维、技术培训、项目验收全部工作。

（1）实现粮库高度信息化

为实现高度信息化、智能化的管理目标，建立覆盖粮库所有信息点的安全可靠的管理信息系统，系 统采用各种技术手段采集业务信息，使配电、气象、出入库、粮情、通风、气调、温控、安防等信息数 字化，提供粮食储藏数量和质量的多重监控，实时感知整个粮库的存在状态。

（2）智能物流作业

主要包括智能出入库系统的升级改造建设。针对库区在出入库作业期间由于人工填写票据效率低、 出错率高，易发生舞弊现象的问题，系统基于二维码技术，实现对出入库作业全流程监控，做到了一码贯通，一管到底。针对库区出入库作业车辆无序抵库、作业效率低等痛点，系统设立了作业预约、调度 管理等功能模块，实现了出入库作业全节点精准化调度，有效提升了企业管理水平，提高工作效率，杜 绝徇私舞弊现象。

（3）智慧储粮监管

主要包括粮温监测系统的改造建设。通过与粮温监测系统温湿 RTU 设备进行传输信息号、接口通讯，进行数据解析展示粮温数据，进行智能分析。

（4）智慧安全监管

智慧安全监管主要包括视频监控、AI 监管等功能模块，可实现对库区综合安全、库区仓内安全的 全方位的监管。通过灵活运用AI、物联网等先进技术，实现机器换人，赋能粮库全范围智慧监管，实 现多场景 7*24 小时实时监管，高效能强化粮库管理效能，全方位释放人力投入，多维度降低了粮库管理成本。

- 三、采购清单汇总表

| 序号 | 系统名称 |
| --- | --- |
| 1 | 仓储作业管控软件 |
| 2 | 智能物流作业 |
| 3 | 智慧储粮监管 |
| 4 | 智能仓储作业 |
| 5 | 智慧安全监管 |
| 6 | 中心机房 |
| 7 | 成品粮仓 |
| 8 | 平房仓储粮工艺设备 |
| 9 | 平房仓空调风机 |
| 10 | 成品粮仓储粮工艺设备 |
| 11 | 综合管理用房会议扩声系统 |
| 12 | 综合管理用房综合布线系统 |
| 13 | 安装调试费 |

四、详细采购要求

1、仓储作业管控软件

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 推荐品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓储作业管理系统 | 仓储作业管理系统主要包括智能通风、智能控温、智能气调、粮情虫气、环流熏蒸粮库控制类作业管理系统。包含以下6类功能：（一）仓储作业智能控制：系统接入库区各仓房作业硬件，实现远程控制、实时监管、智能作业，应包含智能通风、智能控温、智能气调、环流熏蒸、智能粮情检测、粮仓虫害与气体检测。(二)智慧应用：提供能耗管理等功能。（三）数据记录：记录查询包括控制作业日志，用于统计和记录所有作业控制产生的日志及告警。(四)作业申请：控制类作业执行前需要进行作业申请，各节点审批通过后才可进行控制类作业。作业申请为发起入口，且供用户查看自己发起的申请记录及审批记录。(五)基础配置：支持自定义配置通风模式、控温模式，支持仓房基础信息、业务信息、人员信息的配置。（六）上述功能手持终端APP开发定制。 | 套 | 定制 | 1 |

2、智能物流作业

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 推荐品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 收储一体化云网关（国产化） | 1、国产高性能CPU1颗，不低于24核，每颗主频2.6GHz处理器； 2、内存不小于32GB； 3、不少于1张480GB固态硬盘； 4、操作系统：支持国产化系统； 5、具备出入库动态、登记管理、扦样管理、检验管理、检斤管理、值仓管理、倒仓作业、损溢处理、库存查询、打印管理（单据自定义配置）等云边协同功能； 6、北向接口与云端平台无缝对接，南向接口支持与边缘端涉及到的硬件设备对接，包括且不限于地磅控制器、抓拍摄像头、LED显示屏等； ★7、供应商需出具所投设备满足国产化要求的承诺函。 | 台 | 国产 | 1 |
| （1）入门登记、调度 |  |  |  |  |  |
| 1 | 道闸（含基础） | 1、全铸铝的一体化变频机芯传动，克服闸机在运动中的抖动对电机和齿轮磨损，可靠性高，使用寿命≥500 万次，具备起落杆方向左右可调。 2、采用数字变频控制技术，闸杆起落速度通过指令 3-6 秒可自由设定，具备红外、地感防砸、双重数字防砸、开闸优先保护、遇阻保护、确保通行目标的安全； 3、可通过线控、遥控，控制起杆、落杆和停止可配对红外对射防砸功能(选配)；支持外置或内置车辆检测器 4.工作电压 AC220V±10%； 额定功率 300W；工作温度-20 至+65℃；红白八角直杆（0≤L≤4 米）含遥控 1：2，遥控距离≥30 米。 5.机箱采用 2. 0mm 钢板承载式设计，外观采用粉末电泳后静电喷涂而成，不退色,不掉漆，机箱防水，防尘设计； | 套 | 海康、大华、宇视 | 1 |
| 2 | 车牌识别摄像机（一体化） | 1.集成度高：集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本；显示屏：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置内置高亮LED灯，智能补光技术，满足不同场景需求支持电动变焦镜头，便于调试车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车；车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 2.黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行；支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上（车辆目标以及对应车牌成像清晰无遮挡）支持跟车不落杆，实现快速通行机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求；一体化结构设计，布线简单，调试方便摄像机低照度：彩色0.04lx(F2.0,AGC ON)黑白0.02lx(F2.0,AGC ON)快门：1/30秒至1/100,000秒传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS。 3.异常车牌识别功能：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别。 4.过车放行响应时间试验：车牌触及检车线至样机发出抬杆信号的响应时间≤1s（投标时提供公安部检测报告加盖原厂公章）。 5.虚假车牌过滤：支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤。 | 台 | 海康、大华、宇视 | 2 |
| 4 | 二代身份证阅读器 | 支持国产操作系统；USB数据线连接，自动感应身份证信息，与上位机对接输出身份证数据 | 个 | 新中新、华视、深思 | 1 |
| 5 | 售粮人拍照摄像头 | 视频网络摄像头，USB台式笔记本电脑免驱动高清，强力吸盘底座，外置高敏感麦克风，分辨率为720P及以上 | 个 | 海康、大华、宇视 | 1 |
| 6 | 16口交换机 | 三层接入交换机；交换容量≥432Gbps，包转发率≥125Mpps，以官网小值为准，投标时提供官网链接和截图证明；固化10/100/1000M以太网电口≥16个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个；支持端口浪涌抗扰度≥8KV；支持专门针对CPU的保护机制；支持防水防尘等级≥IP40，投标时提供权威第三方检测报告；支持标准环网协议ERPS；支持IPv4、IPv6、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议，逻辑芯片需符合国产化要求 | 台 | 华三、华为、锐捷 | 1 |
| 7 | 交换机光纤模块 | 光模块-千兆-单模LC-1310nm-10公里 | 个 | 华三、华为、锐捷 | 2 |
| 8 | 扫描枪 | 采用高像素彩色面阵CMOS感光芯片，USB直接供电，即插即用支持一维、二维高速扫描，用于入门登记、调度、称重、出门登记各环节的扫码使用 | 个 | 斑马、新大陆、得力 | 1 |
| 9 | 二维码打印机 | 打印速度不小于51mm/S,热敏/热转印多功能打印机，带USB通讯口 | 台 | TSC、佳博、得力 | 1 |
| 10 | 400万网络高清球机 | 400万+600万25倍臻全彩枪球 全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面 支持多种智能资源切换：【全景】人员密度检测，Smart事件；【细节】全抓拍、道路监控、Smart事件 支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能 Smart事件：支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米 内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 人员密度检测：全景支持人员密度检测功能，输出实时人数概况及拥堵等级，可根据人数和占空比配置密度等级 全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取 细节采用高效红外阵列补光，照射距离最远可达200m 全景采用暖白光补光，补光距离30m 支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标 在设备上方使用手持喷淋装置对设备进行喷水操作，水流方向与水平方向夹角大于等于42°时，设备视窗应无水流直接接触 可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航（投标时提供公安部检验报告证明加盖原厂公章） 在设备上方使用手持喷淋装置对设备进行喷水操作，水流方向与水平方向夹角大于等于42°时，设备视窗应无水流直接接触（投标时提供公安部检验报告证明加盖原厂公章） 全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警，可对距离设备50m处发生的智能行为分析事件进行检测并给出报警提示 | 台 | 海康、大华、宇视 | 1 |
| 11 | 球机安装支架 | 配套安装支架 | 个 | 定制 | 1 |
| 12 | 停车终端 | 适应性强：全封闭结构，无风扇散热设计，能在-30~70°的工作温度下正常使用 视频录像：支持录像存储，支持录像计划，保存进出车完整数据链，节省录像服务器 多网口设计：内网8个网口，外网1个千兆网口，支持大量网络设备接入，节省交换机成本 安全性高：防网络病毒，防U盘病毒。安全的人机接口，防丢失数据，防串改数据 移动化配置：支持手机扫二维码，WIFI连接设备并调试设备，简单方便 远程访问：支持互联网远程访问设备，远程处理异常，远程下载日志，远程升级设备 本地显示控制：支持VGA/HDMI接显示器，标准鼠标键盘输入控制，即插即用，方便快捷 ▲WiFi 功能检查：改备自带 WIFI 模块，自带WIFI AP功能，能够通过 WIFI访问设备、控制设备、配置停车场相关功能。（投标时提供公安部检验报告证明加盖原厂公章）。 | 台 | 海康、大华、宇视 | 1 |
| 13 | 工作站 | 国产CPU(8核 3.0GHz)/32G内存/1TGSSD/1TSATA/2G独显/23.8寸显示器键盘标 国产操作系统。 | 台 | 中科可控、华为、长城、清华同方 | 1 |
| （2）扦样设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动扦样机 | 1、有效扦样范围：半径6500-7500mm 2、旋转角度：±180℃(有限位保护) 3、具备智能化主控箱和无线遥控器(自动和人工切换操作) 4、遥控器电池型号：5号电池 5、旋转电机：伺服电机380V ·1.1KW 6、扦样小车移动电机：伺服电机380V 0.4KW 7、扦样杆升降电机：伺服电机380V 0.75KW 8、吸粮器：380V 5.5KW 9、显示屏尺寸：19英寸(当摄像头监视) 10、激光检测系统：测距范围10米 11、齿轮润滑泵：2L 12、语音警报器 13、话筒 14、粮库软件联机系统 缩分机系统： 1.搅拌电机转速：75±5转/分钟(可选配) 2.搅拌电机功率：370W(可选配) 3.电压：220V ·50HZ 4.分样量：10KG-50KG 5.分样速度：70L/分钟 6.可分样谷物：稻谷、玉米、大豆、小麦等中小型颗粒谷物 7.分样误差：每10千克小于±1% 余粮输送车上系统： 1.提升速度不小于1吨/小时； 2.原理：负压输送； 3.适用粮食：小麦，稻谷，玉米，大豆； 4.可放户外使用，多个配合使用，达到远距离送粮效果 5.免预埋底座，可用叉车移动 6.升降高度：2米-5米 7.液压主电机：380V 3KW 8.吸粮器：380V ·7.5KW ★自动扞样机设备(包含缩分机系统，余粮输送车上系统)。 | 个 | 伯利恒、界首云飞、聚力 | 1 |
| 2 | 扫描枪 | 采用高像素彩色面阵CMOS感光芯片，USB直接供电，即插即用支持一维、二维高速扫描，用于入门登记、调度、称重、出门登记各环节的扫码使用 | 个 | 斑马、新大陆、得力 | 1 |
| 3 | 二维码打印机 | 打印速度不小于51mm/S,热敏/热转印多功能打印机，带USB通讯口 | 台 | TSC、佳博、得力 | 1 |
| 4 | 工作站 | 国产CPU(8核 3.0GHz)/32G内存/1TGSSD/1TSATA/2G独显/23.8寸显示器键盘标 国产操作系统。 | 台 | 中科可控、华为、长城、清华同方 | 1 |
| 5 | 400万枪型摄像机（含电源、支架） | 支持Smart侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测。传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS补光距离：最远可达30 m最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡1个内置麦克风。 | 台 | 海康、大华、宇视 | 1 |
| 6 | 壁挂音柱 | 室外防水音柱50w | 套 | 国产 | 1 |
| （3）质检设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 扫描枪 | 采用高像素彩色面阵CMOS感光芯片，USB直接供电，即插即用支持一维、二维高速扫描，用于入门登记、调度、称重、出门登记各环节的扫码使用 | 个 | 斑马、新大陆、得力 | 1 |
| 2 | 工作站 | 国产CPU(8核 3.0GHz)/32G内存/1TGSSD/1TSATA/2G独显/23.8寸显示器键盘标 国产操作系统 | 台 | 中科可控、华为、长城、清华同方 | 1 |
| 3 | 半球摄像机 | 400万像素CMOS传感器。支持：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测。 | 台 | 海康、大华、宇视 | 1 |
| 4 | 电子签字板 | 配置无源压感笔，满足系统二次开发，使用动态链接库与PC数据对接 | 台 | 天艺、汉王、振迪 | 1 |
| 5 | 电视一体机 | 55寸4K双系统win10i7/8+128G，带立式支架。 | 台 | 小米、海信、联想 | 1 |
| 6 | 解码器 | 视频解码格式：H.264,H.265,Smart264,Smart265,MJPEG 解码分辨率：最高3200W像素 视频解码通道：16 视频解码能力：H.264/H.265：支持1路3200W，或1路2400W，或2路1200W，或4路800W，或5路600W，或9路400W，或16路1080P及以下分辨率实时解码 MJPEG：4路1080P及以下分辨率实时解码 视频输出接口类型：1路HDMI 1.4，支持4K 音频输出接口：1路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM 支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。（投标时提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明并加盖原厂公章） 支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。） 支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示。 | 个 | 海康、大华、宇视 | 1 |
| 7 | 电视机 | 55寸液晶显示器，4K高清显示，分辨率：3840*2160，屏幕刷新率：60Hz，接口：HDMI、VGA、USB扩展 | 台 | 海康、海信、大华 | 1 |
| 8 | 质检结果发布调试 | 提供质检结果发布大屏展示功能，对接智能物流作业质检数据，显示最新质检，展示当前库点实时质检结果数据列表。 | 项 | 定制 | 1 |
| （4）检斤管理设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 汽车衡（50吨）（含配套仪表）(不含基础) | 额定称重：50吨；最大安全过载：125%FS;允许通过 的汽车轴载：30吨；检定分度值：20千克(0~50吨);台面尺寸：10m(1)x3m(w);结构：2节秤台，秤体U 型主梁(七道)高度为300mm,每节秤体7道，秤台内腔全封闭；钢结构，采用免调节限位，秤台刚性：1/800,安全系数>2.5;精度：III级；秤台防护等级：室外工作，防护等级IP68;传感器、秤体、仪表为同一生产厂家，投标时提供对应部件CPA证书并加盖生产厂家公章；符合OLMLR76中电磁敏感度，静电放电和脉冲串干扰的要求，通过EMC测试；采用聚天门冬氨酸油漆，除锈等级达到SA2.5级。 秤台、称重传感器、称重仪表三大核心部件为同一 生产制造商生产。 | 台 | 托利多、赛多利斯、众加利 | 1 |
| 2 | 汽车衡（100吨）（含配套仪表）(不含基础) | 额定称重：100吨；最大安全过载：125%FS;允许通过的汽车轴载：40吨；检定分度值：20千克(0~60 吨);50千克(60~100吨);台面尺寸：18m(1)x3.4m(w);结构：3节秤台，秤体U型主梁(七道)高度为300mm,每节秤体7道，秤台内腔全封闭；秤体全钢结构，采用免调节限位，秤台刚 性：1/800,安全系数>2.5;精度：III级；秤台防护 等级：室外工作，防护等级IP68;传感器、秤体、仪表为同一生产厂家，投标时提供对应部件CPA证书并加盖生产厂家公章；符合OLMLR76中电磁敏感度，静电放电和脉冲串干扰的要求，通过EMC测试； 采用聚天门冬氨酸油漆，除锈等级达到SA2.5级。秤台、称重传感器、称重仪表三大核心部件为同一 生产制造商生产。 | 台 | 托利多、赛多利斯、众加利 | 2 |
| 3 | 桌面麦克风 | 鹅颈式会议麦 | 套 | 国产 | 4 |
| 4 | 壁挂音柱 | 室外防水音柱50w | 套 | 国产 | 2 |
| 5 | 功放 | 定压定阻功放机 公共广播吸顶喇叭音响蓝牙功放 峰值功率300W | 套 | 国产 | 1 |
| 6 | 串口转换器 | 485转以太网TCP通讯模块 | 台 | 卓岚、智嵌、塔石 | 3 |
| 7 | led显示屏 | 单色，长96cm宽64cm，最佳视距大于5m，支持串口卡，网口卡等控制方式，防水室外显示屏,支持二次开发。（含LED卡） | 台 | 强力、利亚德、三思 | 3 |
| 8 | led显示屏配套支架 | LED屏室外安装支架，防水防晒 | 台 | 定制 | 3 |
| 9 | 单证打印机 | 智能型高速打印机，双向逻辑选距查找，打印头寿命4亿次/针，平均无故障时间20000小时以上，摩擦送纸及推/拉链式送纸，送纸速度不小于8英寸/s | 个 | 得实、爱普生、佳能 | 2 |
| 10 | 车牌识别摄像机 | 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率；道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片；宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控；图像相关：支持400万像素@25 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求；安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤；接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 256 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持一对报警输入输出 | 台 | 海康、大华、宇视 | 4 |
| 11 | 卡口立杆 | 高1.2米至1.5米，含摄像机固定支架 | 套 | 定制 | 4 |
| 12 | 400万枪型摄像机（含电源、支架） | 支持Smart侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测。传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS补光距离：最远可达30 m最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡1个内置麦克风。含筒型摄像机支架 | 台 | 海康、大华、宇视 | 4 |
| 13 | 立杆 | 高1.2米至1.5米，含摄像机固定支架 | 套 | 定制 | 4 |
| 14 | 地磅立杆 | 高6米，1.5米横杆，含基础 | 个 | 定制 | 2 |
| 15 | 400万网络高清球机 | 全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面 支持多种智能资源切换：【全景】人员密度检测，Smart事件；【细节】全抓拍、道路监控、Smart事件 支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能 Smart事件：支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米 内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 人员密度检测：全景支持人员密度检测功能，输出实时人数概况及拥堵等级，可根据人数和占空比配置密度等级 全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取 细节采用高效红外阵列补光，照射距离最远可达200m 全景采用暖白光补光，补光距离30m 支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标 在设备上方使用手持喷淋装置对设备进行喷水操作，水流方向与水平方向夹角大于等于42°时，设备视窗应无水流直接接触 可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航（投标时提供公安部检验报告证明加盖原厂公章） 全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警，可对距离设备50m处发生的智能行为分析事件进行检测并给出报警提示。 | 台 | 海康、大华、宇视 | 2 |
| 16 | 球机安装支架 | 配套安装支架 | 个 | 定制 | 2 |
| 17 | 半球摄像机 | 400万像素CMOS传感器。支持：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测。 | 台 | 海康、大华、宇视 | 1 |
| 18 | 16口交换机 | 三层接入交换机；交换容量≥432Gbps，包转发率≥125Mpps，以官网小值为准，投标时提供官网链接和截图证明；固化10/100/1000M以太网电口≥16个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个；支持端口浪涌抗扰度≥8KV；支持专门针对CPU的保护机制；支持防水防尘等级≥IP40，投标时提供权威第三方检测报告；支持标准环网协议ERPS；支持IPv4、IPv6、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议，逻辑芯片需符合国产化要求。 | 台 | 华三、华为、锐捷 | 2 |
| 19 | 交换机光纤模块 | 光模块-千兆-单模LC-1310nm-10公里 | 个 | 华三、华为、锐捷 | 4 |
| 20 | 电子签字板 | 配置无源压感笔，满足系统二次开发，使用动态链接库与PC数据对接 | 台 | 天艺、汉王、振迪 | 2 |
| 21 | 工作站 | 国产CPU(8核 3.0GHz)/32G内存/1TGSSD/1TSATA/2G独显/23.8寸显示器键盘标 国产操作系统 | 台 | 中科可控、华为、长城、清华同方 | 2 |
| 22 | 防撞立杆 | 按要求 | 套 | 国产优质 | 3 |
| (5)值仓设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 移动终端（手机） | 6.5英寸及以上尺寸显示屏，分辨率不低于3200x1440 FHD，5000万以上像素后置相机，不低于8GB+256GB内存,含保护套 | 台 | 小米、华为、联想 | 4 |
| (6)结算环节 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单证打印机 | 智能型高速打印机，双向逻辑选距查找，打印头寿命4亿次/针，平均无故障时间20000小时以上，摩擦送纸及推/拉链式送纸，送纸速度不小于8英寸/s | 个 | 得实、爱普生、佳能 | 1 |
| 2 | 激光打印机 | 1.黑白激光复印扫描一体机 2.打印功能：自动双面 3.类型：黑白 4.最大支持幅面：A4 5.纸张输入容量：0-149页 6.基础功能：复印，扫描，打印 7.输稿器：不支持输稿器 8.连接方式：有线 9.打印速度：0-24页/分 | 台 | 国产 | 1 |
| 3 | 电子签字板 | 配置无源压感笔，满足系统二次开发，使用动态链接库与PC数据对接 | 台 | 天艺、汉王、振迪 | 1 |
| 4 | 工作站 | 国产CPU(8核 3.0GHz)/32G内存/1TGSSD/1TSATA/2G独显/23.8寸显示器键盘标 国产操作系统 | 台 | 中科可控、华为、长城、清华同方 | 1 |
| (7)语音播报系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 语音播报叫号系统 | 1、智能叫号大屏： 支持按值仓仓房为维度统计； 展示质检、检斤、值仓及结算进度； 展示待质检的运粮车信息； 展示待检斤的运粮车信息； 展示运粮车车辆值仓去向； 按作业流程维度以泳道图形式形象化展示各流程运粮车的车牌。 支持展示气象信息 2、语音叫号功能： 支持自动语音叫号：实现联动喇叭进行叫号，且展示语音叫号内容； 支持手动语音叫号：实现联动喇叭进行叫号，且展示语音叫号内容； 3、排队调度功能 支持自动排队：按照先进先出原则进行； 支持调整排队：默认排序，支持人工调整下一个叫号。 | 项 | 定制 | 1 |
| 2 | 音频输出终端20W(农户休息室) | 20W模拟音箱 采用6.5寸大振膜扬声器，灵敏度高，声音清晰，传播距离远 支持100 V定压音频信号输入 选用专业工程加强塑料，强度高 外观大气，安装面采用倾斜15°设计 支持壁挂安装，安装便捷 额定功率：20 W 额定输入电压（V）：100 V 灵敏度（1 m，1 W）：90 dB±3 dB 最大声压级（1 m）：101 dBSPL 频率响应：200 Hz~15 kHz 扬声器单元：全频 6.5′′ × 1 音频输入：线夹式音频输入 × 1 材质：前盖：钢网 后壳：塑料 颜色：白色 产品尺寸：204 mm × 284 mm × 112 mm 注：长 × 宽 × 高 包装尺寸：330 mm × 250 mm × 145 mm 注：长 × 宽 × 高 裸机重量：≈ 1380 g 带包装重量：≈ 1730 g 工作温度：-10 °C~50 °C 工作湿度：小于90%（无凝结） | 台 | 大华、海康 | 1 |
| 3 | 音频线 | 3.5MM转双莲花头 | 项 | 定制 | 1 |
| 4 | 音频输出终端安装 | 音频输出终端安装，包含垃圾清理，管道材料，管道铺设及穿线 | 项 | 定制 | 1 |
| 5 | 部署和整体联调 | 质检软件系统本地部署，质检设备集成至质检系统。软硬件整体联调调试 | 项 | 定制 | 1 |
| 6 | "浙江粮仓"对接 | 数据与云端平台系统数据上行互联互通测试联调，（使用单位需无偿提供相应浙江粮仓数据接口） | 项 | 定制 | 1 |
| (8)配电设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挂墙式配电箱 | 不锈钢，定制配置总控开关、漏保及分控空开 | 个 | 国产 | 1 |
| 2 | 插座 | 8位总控，1.8米插座 | 个 | 公牛、德力西、小米 | 1 |
| 3 | 机柜 | 网络机柜，尺寸定制，可以安装在柜台下方，具备ISO9001认证和质检报告，背板可拆卸，钢制锁具，可调节托盘，钢化玻璃门或者金属网孔门 | 台 | 国产 | 2 |
| (9)硬件辅料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单证打印机打印纸 | 4联2等分(彩页1000页) | 个 | 国产优质 | 10 |
| 2 | 二维码打印机腊基 | 110mm*150mm | 卷 | 国产优质 | 10 |
| 3 | 二维码打印机打印纸 | 【加粘铜版】100*50*960张（横版单排） | 卷 | 国产优质 | 10 |
| 4 | A4打印纸 | A4打印纸一箱5包 | 箱 | 国产优质 | 1 |
| 5 | 光纤 | 四芯单模 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 120 |
| 6 | 光纤熔接盒 | 光纤熔接盒 | 个 | 国产优质 | 2 |
| 7 | 双绞线缆 | 六类网线 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 500 |
| 8 | 监控电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 500 |
| 9 | 音柱信号线 | KVVR2*1.5 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 200 |
| 10 | 机柜供电线 | RVV3*2.5 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 150 |
| 11 | Φ25PVC管 | Φ25PVC管 | 米 | 国产优质 | 350 |
| 12 | SC32管 | 配套SC32管 | 米 | 国产优质 | 45 |
| 13 | 扦样机供电线 | YJV5*25 | 米 | 国产优质 | 30 |
| 二、工程服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别摄像机基础浇筑 | 安全岛浇筑，配套管线预埋工作 | 台 | 定制 | 6 |
| 2 | LED基础浇筑 | LED基础浇筑 | 套 | 定制 | 3 |
| 3 | 路面管道敷设及穿线 | 路面管道敷设及穿线 | 米 | 定制 | 45 |
| 4 | 墙面管道敷设及穿线 | 墙面管道敷设及穿线 | 米 | 定制 | 70 |
| 5 | 熔纤 | 熔纤 | 项 | 定制 | 1 |
| 6 | 25墙面打洞Φ30 | 25墙面打洞Φ30和回填 | 项 | 定制 | 1 |
| 7 | 弱电手井（含手井） | 500*500*500mm砌筑，含复合井盖 | 个 | 定制 | 7 |
| 8 | 自动扦样机基础 | 包含扦样机基础开挖、地笼放置、基础浇筑等 | 个 | 定制 | 1 |

3、智慧储粮监管

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 推荐品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、粮温检测系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平房仓测温电缆 | ★平房仓测温电缆6.5米长，含5个测温点;一列一根，用于检测粮堆温度； 测温电缆需满足以下要求：内置钢丝，镀锡铜线为导体材料，满足抗拉、抗压、抗老化、耐低温的使用要求。抗拉强度≥350kg，强度与硬度能够承受入粮与出粮时的强大拉力与压力。传感器、导线完全密封，在熏蒸时能正常测温。测量范围：-55℃ - +125℃，测量精度：≤±0.5℃，重复误差：≤±0.2℃，粮温上层测温点设置在6米处，不含插入粮堆工作 | 根 | 贝博、力禾、佳华、大公 | 720 |
| 2 | 仓外测控单元 | 测温RTU，用于采集测温电缆测到的测温数据 | 个 | 贝博、力禾、佳华、大公 | 20 |
| 3 | 测温板电源 | RTU板配套开关电源 | 套 | 国产优质 | 20 |
| 4 | 仓内温湿度传感器 | 传感器，用于采集仓内温湿度数据 | 个 | 贝博、力禾、佳华、大公 | 20 |
| 5 | 测温电缆插入装置 | 将测温电缆插入粮堆的专业工具 | 个 | 国产优质 | 2 |
| 6 | 互联电缆 | 连接测温电缆总线 | 米 | 贝博、力禾、佳华、大公 | 2880 |
| 7 | 标准版手持式温度监测仪 | 移动式手持式测温工具，具备温湿度采集功能；具有液晶显示；具有按键，能够灵活设置、操作；测温容量: >2000点；能够与PC机实现通信 | 台 | 贝博、力禾、佳华、大公 | 1 |
| 8 | 小型气象站 | 含检测库区温湿度、风力、风向、降雨等气象信息，含安装立杆 | 台 | 风途、力禾、万象、大公 | 1 |
| 9 | 手动测温杆 | 普通手动测温杆，采用无缝精密镀锌钢管，长度按需定制 | 根 | 国产优质 | 100 |
| 10 | 测温表 | 配套手动测温杆使用 | 个 | 国产优质 | 2 |
| 11 | 设备联网服务器 | 485转以太网TCP通讯模块 | 台 | 国产优质 | 1 |
| 12 | 测温电缆通讯线 | RVVP4*1.0材质:铜芯多股绝缘电线 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 800 |
| 13 | 温湿度传感器通讯线 | RVVP4*1.0材质:铜芯多股绝缘电线 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 600 |
| 14 | 电源线 | 规格:RVV-3*1.5，材质:铜芯多股绝缘电线，安装部位:管、桥架内敷设 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 80 |
| 15 | 信号线 | 六类网线 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 80 |
| 16 | 辅材 | 按需定制 | 项 | 国产优质 | 1 |
| 二、气体检测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 测气检测模块 | 1.包含气流调节器、磷化氢熏蒸保护模块、测气气泵、电磁阀、中间继电器等。 2.采集模块检测方式为泵吸式，强力静音泵，反应迅速。 3.支持控制柜TCP/IP通讯或MODBUS等通讯方式对接。 4.支持≥10路检测。 5.安装方式：集成在综合控制柜内或独立柜体安装。 | 台 | 圣拓、力禾、贝博、大公 | 34 |
| 2 | 磷化氢传感器 | 泵吸式，检测量程：0-2000PPM，分辨率：1ppm，安装于控制柜 | 台 | 圣拓、力禾、贝博、大公 | 34 |
| 3 | 氧气传感器 | 泵吸式，检测量程0-100%VOL,分辨率：0.01%VOL，安装于控制柜 | 台 | 圣拓、力禾、贝博、大公 | 34 |
| 4 | 二氧化碳传感器 | 泵吸式，检测量程：0-5000ppm，分辨率：0.01%VOL，安装于控制柜 | 台 | 圣拓、力禾、贝博、大公 | 34 |
| 5 | 选通器 | 每个廒间15路电磁阀，1路回气管。通道选择器安装在仓外综合控制柜内，用于害虫诱捕器和虫情（气体）监测模块间检测通道切换，可任意选择指定通道进行气体或虫害采样。适用于粮仓害虫仓外采集检测系统、多功能粮情测控系统、便携式粮仓害虫仓外采集器 | 套 | 国产优质 | 34 |
| 6 | 连接箱 | 304不锈钢材质，尺寸不小于200*250*120mm,20路PU8*5连接头,4路PG11,密闭 | 套 | 定制 | 34 |
| 7 | 取样探头 | 置入粮堆内采集气体 | 个 | 国产优质 | 510 |
| 8 | 选通器连接导管 | PUφ8*5 | 米 | 国产优质 | 4950 |
| 三、工程服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 50墙面打孔 | 50墙面打洞Φ25和回填 | 个 | 定制 | 34 |
| 2 | 气象站基础 | 气象站基础浇筑 | 项 | 定制 | 1 |
| 3 | 电缆护管 | Φ76不锈钢管，虫气PU管，从电控柜引入仓内的护管 | 套 | 定制 | 34 |

4、智能仓储作业

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 推荐品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合控制部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能仓储云网关（国产化） | 1、CPU：不少于2颗国产CPU，每颗24核，每颗主频2.6GHz; 2、内存不小于2 * 16GB； 3、2张及以上480G固态硬盘； 4、操作系统：支持国产化系统； 5、支持实时获取粮温传感器、仓温仓湿传感器等设备数据； 6、支持集成并管理具有LoRa、NB-IOT、RFID、BLE、ZIGBEE,WIFI通讯模块的物联网终端设备； 7、支持通过多种应用层协议（MQTT、modbus、CoAP、TCP、HTTP）接入设备； 8、支持柜控记录双向同步，同时记录程控与柜控发生的所有操作记录，支持操作记录完整追溯； 9、支持与出入库系统中的每日每车出入库单据数据互联互通； 10、支持球机类摄像头通过云台远程控制； 11、系统应具备多参数粮情检测、智能通风、智能控温、智能气调、告警中心等云边协同功能； 12、北向接口与云端平台无缝对接，南向接口支持与边缘端涉及到的硬件设备对接，包括且不限于风机、通风口、通风门、仓内监控、空调、智能电表等； ★13、供应商需出具所投设备满足国产化要求的承诺函。 | 台 | 国产 | 1 |
| 2 | 综合控制柜 | 1、定制304不锈钢箱体、箱体尺寸不小于1700*1400*450mm、双层门，箱体1.5mm厚，门板2.0mm厚，落地安装；带防雨檐。 2、★控制柜支持不小于10路电动保温窗、4路电动通风口、4路轴流风机、4路混流风机、5个电动阀门、1台环流风机、1台防熏蒸球机、2路空调设备的启停及状态反馈、仓内外照明开关控制；测气模块（磷化氢、二氧化碳、氧气）的集成及数据展示、测虫数据的集成及数据展示、能耗数据的集成及数据展示、粮温数据的集成及数据展示；柜内选用高性能（西门子、ABB）PLC及扩展模块；柜内包含互感器、熔丝座、浪涌保护器、24V电源、断路器、选择开关、继电器、接触器、热继电器等开关及控制元器件（选用施耐德、西门子、ABB或同级别知名品牌）；支持 RS485 通讯接口、支持 MODBUS--RTU 通信，支持 RJ45以太网通讯接口。 3、控制柜具备漏电保护功能、内含夜间LED 照明、温控自动散热等人性化设计。 4、控制柜具备操作权限管理功能，权限操作管理可进行配置。 5、控制柜分为本地和远程两种工作模式。 | 套 | 国产定制 | 20 |
| 3 | 智能电表 | 等级：有功1级；安装方式：35mm导轨安装；通讯接口：RS485 通讯协议：MODBUS RTU 通讯协议；参比频率：50HZ；电压：AC 3x220/380V；测量参数：电流，电压，电能，功率，功率因数，频率，有功无功计算 | 台 | 德力西、正泰、伊莱科 | 20 |
| 4 | 电流互感器 | 1.名称:电流互感器 2.规格:电流比:150/5A ；准确级：1级 2.5VA；绝缘水平：0.66/KV；频率50HZ | 只 | 德力西、正泰、伊莱科 | 60 |
| 5 | 16口交换机 | 三层接入交换机；交换容量≥432Gbps，包转发率≥125Mpps，以官网小值为准，投标时提供官网链接和截图证明；固化10/100/1000M以太网电口≥16个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个；支持端口浪涌抗扰度≥8KV；支持专门针对CPU的保护机制；支持防水防尘等级≥IP40，投标时提供权威第三方检测报告；支持标准环网协议ERPS；支持IPv4、IPv6、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议，逻辑芯片需符合国产化要求 | 台 | 华三、华为、锐捷 | 20 |
| 6 | 液晶触摸屏 | 屏幕尺寸：15寸， 分辨率：1024*600，电源：DC24V， 以太网：1路，设备与综合控制柜的表面充分集成，达到运维纯可视。 | 块 | 信捷、昆仑通态、州乙 | 20 |
| 7 | 控制柜组态控制软件 | 仓储智能化系统（粮情检测、气体检测、通风控制、控温、执行机构）集成，以及展示相应设备数据及运行状态。 | 项 | 定制 | 1 |
| 8 | 库区照明 | 额定电压：100-240V； 灯杆高度：最高不低于25米； 灯杆材质：热镀锌灯杆，含配套地笼； 灯头：不少于12个200WLED投光灯 | 项 | 国产 | 1 |
| 9 | 工作站 | 国产CPU(8核 3.0GHz)/32G内存/1TGSSD/1TSATA/2G独显/23.8寸显示器键盘标 国产操作系统 | 台 | 中科可控、华为、长城、清华同方 | 1 |
| 10 | 光纤 | 4芯单模 | 米 | 国产 | 2250 |
| 11 | 光纤配件 | 光纤盒、跳纤、尾纤等 | 项 | 国产 | 1 |
| 12 | 交换机光纤模块 | 光模块-千兆-单模LC-1310nm-10公里 | 个 | 华三、华为、锐捷 | 40 |
| 13 | 水泥基座 | 用于综合控制柜的基座。每台综合控制柜配置一个基座。 | 个 | 定制 | 20 |
| 14 | 安全帽 | 高强度复合材料、根据要求印制LOGO | 顶 | 国产优质 | 20 |
| 15 | 安全绳、系留装置 | 国标全身五点式作业安全带、安全绳、系留装置 | 套 | 国产优质 | 20 |
| 16 | 标识标牌 | 制度牌、有限空间牌、四色图牌、仓号牌（烤漆）、安全警示牌、货位牌、宣传栏等,按省粮食局文件要求设置 | 项 | 国产优质 | 1 |
| 二、智能气调 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空压机（固定） | 功率：75kw 气量：13.67m³/min 最大工作压力：7.5bar 电源：400V/3PH/50HZ 电源防护等级：IP55 冷却方式：风冷 噪音：73分贝 | 台 | 阿特拉斯、英格索兰 | 1 |
| 2 | 制氮机（固定） | 氮气产量：≥310Nm³/h 氮气纯度：≥99.5% 氮气出口压力：0.3-0.5Mpa（可调） 有效耗气量：≥13.6Nm3/min 额定进气压力：0.75Mpa | 台 | 海连、维通、同悦、聚科 | 1 |
| 3 | 空气净化系统 | 包含精密过滤器、冷冻式干燥机、缓冲储气罐 | 台 | 海连、维通、同悦、聚科 | 1 |
| 4 | 空压机导风罩 | 白铁皮定制及安装 | 套 | 国产优质 | 1 |
| 5 | 制氮机组、总控室智能控制设备 | 将制氮机组连入智能控制平台，具备数据中心功能，实现制氮机组与仓房气调设备互联互通。制氮机操作要求全自动，一键启动。 | 套 | 定制 | 1 |
| 6 | 阀门箱及阀门箱内管道 | 304不锈钢材质（定制），厚度≥1.2mm，单仓单面，国标法兰及配件支持上充下排、下充上排、强力排气、自然排气、内环流平衡等模式，同时可实现仓内压力检测和仓房气密性检测，氮气阀门箱和气体检测箱体相邻安装，共用一套控制系统，连接到综合控制柜 | 套 | 定制 | 34 |
| 7 | 电动蝶阀 | DN65不锈钢电动蝶阀 | 个 | 国产优质 | 102 |
| 8 | 不锈钢环流管道 | 304不锈钢材质，Φ76，厚度≥1.5mm、含安装固定支架、配件 | 米 | 国产优质 | 300 |
| 9 | 不锈钢环流管道 | 304不锈钢材质，Φ133，厚度≥1.5mm、含安装固定支架、配件 | 米 | 国产优质 | 120 |
| 10 | 手动蝶阀 | 不锈钢DN125手动蝶阀,含对夹不锈钢法兰 | 个 | 国产优质 | 34 |
| 11 | 防爆环流风机 | 不锈钢，风机功率：0.75KW，风压≤1000Pa,风量≤1000m3/h，防爆；含防雨罩、支架 | 台 | 定制 | 34 |
| 12 | 气体检测设备 | 实时显示氮气、氧气等气体浓度 | 台 | 国产 | 34 |
| 14 | 手持式氧气浓度报警仪 | 手持便携式，检测范围：0-30%VOL,分辨率：0.01%VOL | 套 | 国产 | 4 |
| 15 | 手持式多种气体浓度检测仪 | 检测气体：二氧化碳0-5%VOL 磷化氢0-20ppm、氧气0-30%VOL 检测气体超标泄露、声光、震动报警 | 套 | 国产 | 4 |
| 16 | 压力传感器 | 1.显示：带液晶显示 2.量程：±4kPa 3.输出：RS485 4.连接：Φ6 快接 5.精度：0.5%FS 6.供电：12-36VDC | 个 | 国产 | 34 |
| 17 | 空气呼吸器 | 穿戴式氧气呼吸器，6.8L | 套 | 国产 | 10 |
| 18 | 充气泵 | 进气压力：常压； 充气压力：PN300/PN200; 安全阀压力：330bar/225bar; 工作压力：300bar； 使用环境温度：5℃--45℃ | 台 | 宝华 | 2 |
| 19 | 安全防护装置 | 含防护口罩、眼镜、手套等 | 套 | 国产 | 10 |
| 20 | 环境监测控制箱 | 内含环境监测主控制器、风机风窗控制器，采用国产处理器，通过传感器数据值自动控制风机和风窗的开启与关闭，并报警输出。并联动门卫声光报警器 | 台 | 国产 | 1 |
| 21 | 氧气传感器 | 氧气传感器:用于制氮机房氧含量检测 | 支 | 国产 | 2 |
| 22 | 声光报警器 | 声光报警器,规格:12V | 个 | 国产 | 2 |
| 23 | 电动百叶窗 | 电动百叶窗:手自一体百叶窗 | 个 | 国产 | 1 |
| 24 | 制氮机房轴流风机 | 防爆排风机 BT35-11No3.15，N=0.37KW,L=3810m3/h | 台 | 国产 | 1 |
| 25 | PPR75管 | PPR材质，75*6.8mm | m | 国产 | 750 |
| 26 | 检修阀 | PPR材质,Φ75 | 个 | 国产优质 | 9 |
| 27 | PPR110管 | PPR材质，Φ110*10mm | m | 国产 | 10 |
| 28 | 过路钢管 | 不锈钢氮气管套管 SC100 | m | 国产 | 120 |
| 三、综合控制管线部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | 六类网线 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 200 |
| 2 | 双向风机电源线 | RVV4*4 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 700 |
| 3 | 阀门控制线 | 规格:RVV6*1.0，铜芯多股绝缘电线 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 1600 |
| 4 | 空压机电缆 | 规格:ZRYJV5*75，铜芯多股绝缘电线 | 米 | 东方、球冠、起帆 | 15 |
| 5 | 过路钢管 | SC50管 | 米 | 国产 | 800 |
| 6 | PE50管 | PE50管 | 米 | 国产 | 2500 |
| 7 | 手井 | 500*500*500mm砌筑，含复合井盖 | 座 | 定制 | 88 |
| 8 | 路面开挖回填 | 管道路面开挖回填 | 米 | 定制 | 400 |

5、智慧安全监管

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 推荐品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、硬件设备 |  |  |  |  |  |
| （1）综合控制部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | AI一体机云网关（国产化） | 1、CPU：高性能国产化 CPU不少于 2颗，24核，主频2.0GHz处理器； 2、内存不小于2 * 16GB； 3、不少于1张256GB固态硬盘； 4、不少于1张4TB机械硬盘； 5、加速卡：2张国产化高性能加速卡； 6、接口数量要求至少1*IPMI管理网口、2*USB接口、2*RJ45网络接口（10/100/1000M自适应）、1*VGA/HDMI； 7、支持PCIE X8插槽，支持国产数据流加速卡接入； 8、支持主流国产操作系统，如：openEuler(欧拉)； 9、支持与云端平台保持相同的用户信息和权限信息，实现统一平台的安全管理； 10、支持将边缘端产生的全部异常记录数据同步到云端平台中，实现对业务数据的统一采集、封装、处理和利用； 11、内嵌算法包含人员监管（人员入仓监管、安全帽监管、人员跌倒监管、吸烟监管）；粮食监管（出入库作业监管、粮温监管、粮面异动监管、仓门开启监管）；库区安全监管（防汛水位监管、明火监管）以及实时AI分析能力； 12、支持跨平台互联互通：利用流媒体技术，对不同品牌的前端摄像装置进行接入，拓展视频平台接入能力，提升视频互联互通程度； 13、支持无插件直播功能：对接入的视频按照统一标准进行自动转码和直播分发，实现不同框架、不同平台、不同终端下的自适应直播； 14、支持智能巡检功能：7*24h不间断监测监控设备工作状态，动态感知监控设备在线/离线情况； 15、音视频服务全链路支持H264、H265,支持http-flv、hls、rtmp播放，满足安卓、iOS以及各种浏览器播放。支持摄像头按需取流、视频录制、视频流集群分发、事件触发式存储视频、事件触发式历史或实时截图等功能。 ★16、供应商需出具所投设备满足国产化要求的承诺函。 | 台 | 国产 | 1 |
| （2）监控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 制高点AR鹰眼监控 | 6400万360°AR鹰眼_800万45倍 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.2＂ progressive scan CMOS 最低照度：【全景】0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白）；【细节】星光级超低照度，0.0005Lux/F1.5（彩色），0.0001Lux/F1.5（黑白），0 Lux with IR 宽动态：【全景】支持，【细节】支持120dB超宽动态 光学变倍：45倍 焦距：【全景】2mm；【细节】7.1~320 mm 视场角：水平视场角61.0~1.8度（广角~望远） 垂直视场角35.9~1.1度（广角~望远） 对角线视场角68.5~2.1度（广角~望远） 激光照射距离：500m 设备支持输出1路细节视频图像（通道1）及2路全景视频图像（通道2、通道3）；通道1视频图像分辨率最大为：3840 x 2160；通道2视频图像分辨率最大为：8584 x 3728；通道3视频图像分辨率最大为：8584x3728。（投标时提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章）含电源 设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于360°。可将8个全景视频图像进行拼接，实现不小于360°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。（投标时提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章） 设备支持画中画功能，可通过IE浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览。（投标时提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章）。 | 台 | 海康、大华、宇视 | 1 |
| 2 | 鹰眼支架 | 长壁装/铂晶灰/铝合金 | 个 | 海康、大华、宇视 | 1 |
| 3 | AR高点场景数 | 1、AR实景地图应用以增强现实技术为核心，提供实景地图配置与展示服务，基于增强现实技术，支持在高点视频画面中配置基础标签，并以画中画的方式呈现标签详情； 2、提供5大类基础配置与呈现能力，包括标签增删改、云台随动、聚合展示、分类过滤、收藏关注、形状、颜色自定义等，标签类型包括:视频监控标签、公共场所标签、道路设施标签、安保资源标签； 3、支持包括高高联动、低高联动、预置点联动等； 4、提供第三方系统集成AR实景地图应用能力。 5、支持高点轮巡、低点轮巡、场景回放等； 6、支持在高点视频中管理数据看板标签，可配置标签名称、网页地址、网页宽度、网页高度，配置好的网页可直接在标签面板中展开，并支持网页内的操作功能 7、支持在高点视频中管理客流量标签（包括：标签名称、保有量人数、客流拥挤条状图），当客流量达到阈值时，标签会实时闪烁红点并展示报警列表，可在实时报警列表中查看客流量报警详情 8、支持在报警列表中选择低点标签的报警信息切换图标，可切换到报警所属的高点视频画面，球机可自动转向当前报警画面并进行变倍放大（投标时提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章）。 | 路 | 海康、大华、宇视 | 1 |
| 4 | AR实景地图标准包 | 1.支持将标签经纬度坐标转到视频画面坐标，可将标签信息（包括：物联资源、地理信息、移动资源等）在高点视频中一键上图与下图 2.支持以列表形式展示自动生成的最新高点视频缩略图，点击缩略图可自动切换高点视频（投标时提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章） 3.支持对平台内所有高点视频定期生成缩略图计划，按计划定期形成缩略图并进行存储、支持配置抓图开始时间点、间隔时间、计划状态、保留时间、图片存储位置。 | 套 | 海康、大华、宇视 | 1 |
| 5 | 防熏蒸白光高清球机 | 400W像素、支持25倍光学变倍，16倍数字变倍。支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖。防腐蚀：满足WF2、NEMA 4X、C5-M，防熏蒸（磷化氢）。材料：316L不锈钢 + 高强度耐腐蚀高分子材料。传感器类型：1/1.8＂ progressive scan CMOS。最低照度：彩色：0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON),黑白：0.0001Lux @ (F1.5，AGC ON);0 Lux with light。焦距：5.9~147.5 mm，25倍光学变倍。防腐蚀：WF2、NEMA 4X、C5-M。防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。设备内置藏线盒和1.4m甩线。设备可对镜头前盖玻璃进行加热，开启后可去除玻璃上的冰状和水状附着物。带电源、安装支架。 | 台 | 海康、大华、宇视 | 20 |
| 6 | 400万网络高清球机 | 400万+600万25倍臻全彩枪球 全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面 支持多种智能资源切换：【全景】人员密度检测，Smart事件；【细节】全抓拍、道路监控、Smart事件 支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能 Smart事件：支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米 内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 人员密度检测：全景支持人员密度检测功能，输出实时人数概况及拥堵等级，可根据人数和占空比配置密度等级 全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取 细节采用高效红外阵列补光，照射距离最远可达200m 全景采用暖白光补光，补光距离30m 支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标 在设备上方使用手持喷淋装置对设备进行喷水操作，水流方向与水平方向夹角大于等于42°时，设备视窗应无水流直接接触 可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航（投标时提供公安部检验报告证明加盖原厂公章） 在设备上方使用手持喷淋装置对设备进行喷水操作，水流方向与水平方向夹角大于等于42°时，设备视窗应无水流直接接触（投标时提供公安部检验报告证明加盖原厂公章） 全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警，可对距离设备50m处发生的智能行为分析事件进行检测并给出报警提示。 | 台 | 海康、大华、宇视 | 8 |
| 7 | 球机安装支架 | 配套安装支架 | 个 | 定制 | 8 |
| 8 | 400万枪型摄像机（含电源） | 400万及以上像素数字式网络高清智能枪机（含电源、支架）。 | 台 | 海康、大华、宇视 | 47 |
| 9 | 5米立杆 | 高度5米，室外防锈，含基础浇筑及安装 | 套 | 国产 | 11 |
| 10 | 400万枪型摄像机（含电源） | 400万及以上像素数字式网络高清智能枪机（含电源、支架）。 | 台 | 海康、大华、宇视 | 6 |
| 11 | 半球摄像机 | 支持红外夜视，400万及以上像素数字式网络高清智能半球摄像机，支持POE供电。 | 台 | 海康、大华、宇视 | 10 |
| 12 | 安防信息箱 | 304不锈钢箱，含空开，不小于长500mm高500mm厚350mm尺寸，含基础。 | 个 | 国产 | 4 |
| 13 | 16口交换机 | 三层接入交换机；交换容量≥432Gbps，包转发率≥125Mpps，以官网小值为准，投标时提供官网链接和截图证明；固化10/100/1000M以太网电口≥16个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个；支持端口浪涌抗扰度≥8KV；支持专门针对CPU的保护机制；支持防水防尘等级≥IP40，投标时提供权威第三方检测报告；支持标准环网协议ERPS；支持IPv4、IPv6、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议；逻辑芯片需符合国产化要求。 | 台 | 华三、华为、锐捷 | 4 |
| 14 | 交换机光纤模块 | 光模块-千兆-单模LC-1310nm-10公里。 | 个 | 华三、华为、锐捷 | 8 |
| 15 | 网络硬盘录像机 | 硬件规格： 3U标准机架式 2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源 16盘位，可满配10T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 报警IO：16进8出 软件性能： 输入带宽：320M 64路H.264、H.265混合接入 最大支持12×1080P解码 支持H.265、H.264解码。 | 台 | 海康、大华、宇视 | 3 |
| 16 | 10T硬盘 | 10TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM 单硬盘支持多达64个摄像头的高清流 高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为180TB/年 MTBF可达1,000,000小时。 | 个 | 西数、海康、大华 | 28 |
| 17 | 24口接入交换机 | 三层接入交换机；槽位≤1U；交换容量≥670Gbps、包转发率≥144Mpps，以官网小值为准；固化千兆电口≥24个，配置千兆光口≥4个；MAC地址≥32K；端口浪涌抗扰度≥10KV；支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗；支持IPv4、IPv6，支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；支持横向虚拟化功能；设备交换芯片、逻辑芯片等关键芯片为国产化产品。 | 台 | 华三、华为、锐捷 | 2 |
| 18 | 交换机光纤模块 | 光模块-千兆-单模LC-1310nm-10公里。 | 块 | 华三、华为、锐捷 | 4 |
| 19 | 安防综合管理平台 | 系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。可实现对安防系统的统一管理，支持但不限于对视频监控系统、电子巡更、人脸识别、门禁管理系统、停车场管理系统。 | 套 | 海康、大华、宇视 | 1 |
| 20 | 2U双路标准机架式服务器 | CPU：配置1颗C86架构HYGON 7363处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz，末级缓存容量≥32 MB，线程数≥32线程，热设计功耗≥135 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥4，位宽≥64； 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽 硬盘：配置4块1.2T 10K SAS盘 阵列卡：配置1块RAID_4G卡，(支持RAID 0/1/10/5) PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展槽（含2个专用） 网口：板载2个千兆电口，配置2个万兆光口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部，一个可选前置VGA 电源：配置550W（1+1）高效CRPS冗余白金电源。 | 台 | 海康、大华、宇视 | 1 |
| 21 | 摄像机安装辅材 | 摄像机配套安装辅材，设备安装辅材。 | 项 | 国产 | 1 |
| （3）周界报警设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 张力式双防区控制器（4线） | 网络型，0.96英寸的OLED显示操作屏；显示在线线制的数量和离线的数量；自动分配和识别每一根线的地址，并实时监测在线的数量及离线数量；可调节张力控制杆的报警灵敏度，由低到高1—10档；防区报警显示图标，可实时监控每个防区情况，并可提供每根线的报警情况，一旦报警，图标立即闪烁并报警提示；100条本地报警记录存储；自带一键撤布防按键，自带地址编程功能，可直接定位张力主机地址，通过网络IP通讯接口可直接连接键盘，实时获取前端围栏的报警情况，并与其他安防设备连接，如与视频摄像机联动；可输出防区报警开关量、防拆报警、外部开关量报警等 。 | 套 | 海康、大华、宇视 | 13 |
| 2 | 防水电源 | 输入AC220V,输出直流24V2A； | 只 | 海康、大华、宇视 | 13 |
| 3 | 避雷器 | 氧化锌、复合材料，含不锈钢L型安装底座； | 只 | 海康、大华、宇视 | 13 |
| 4 | 警灯 | 报警输出，含安装底座； | 只 | 海康、大华、宇视 | 13 |
| 5 | 张力终端受力（4线） | 铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，适应于转角处安装，安装角度可调； | 根 | 海康、大华、宇视 | 50 |
| 6 | 张力过线杆 （4线） | 铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，安装角度可调； | 根 | 海康、大华、宇视 | 200 |
| 7 | 万向底座 | 铝合金材质，用于固定终端受力杆、过线杆，可任意调节角度安装； | 只 | 海康、大华、宇视 | 300 |
| 8 | 张力滑轮 | 高度可调节，直接固定于终端受力杆,适用于转角处90度安装面； | 只 | 海康、大华、宇视 | 80 |
| 9 | 不锈钢合金线 | 优质不锈钢SUS304材质，有防锈和耐腐蚀措施，高于标准，Φ1.2mm 400米/卷（符合国标）； | 米 | 海康、大华、宇视 | 4400 |
| 10 | 紧线器 | 精密单向组件，精密紧线，无极变速，解决紧线器倒转； | 只 | 海康、大华、宇视 | 104 |
| 11 | 不锈钢弹簧 | 优质不锈钢SUS304材质，有防锈和耐腐蚀措施； | 个 | 海康、大华、宇视 | 101 |
| 12 | 线线连结器 | 铝制精密件，抗氧化耐腐蚀，双螺母设计，连接牢固，不脱落； | 只 | 海康、大华、宇视 | 208 |
| 13 | 警示牌 | 黄底黑字，材质：塑料板，卡扣安装，防止合金线的磨损，尺寸：100mm*200mm； | 块 | 海康、大华、宇视 | 100 |
| 14 | 智能控制键盘+主机 | 支持通过网络和RS485模块的接入电子围栏主机、张力围栏主机、防区扩展模块、继电器扩展模块等 支持32个子系统，256路防区管理（其中RS485扩展上限为64路，网络扩展上限为256路） 支持板载4路继电器输出，可扩展至64路，支持RS485模块和网络继电器模块扩展60路继电器输出 板载1路有线警号，支持扩展2路无线警号，9个键盘，8个无线遥控器，2个无线中继器 支持关联4路视频，报警时自动截取7S事前和事后视频，推送至APP或发送邮件 支持TCP/IP、3G/4G（需加配模块）方式上传，支持互为主备上报 支持ISAPI协议、ISUP（5.0）协议、萤石云协议、NAL2300协议、标准Contact ID协议 支持1个安装员用户，1个制造商用户，1个管理员用户，45个普通用户 支持Web端、手机APP配置、支持IVMS4200配置 支持平台远程布撤防、手机APP布撤防，支持键盘、遥控器、刷卡撤布防 支持8个号码，短信发送报警信息和短信布撤防回控（需配置4G模块） 配置方式：支持ivms4200配置，支持Web端、手机APP配置 板载短视频：4路IPC 短信报警：支持8个短信用户（需外接4G模块） 协议：支持ISAPI协议、ISUP（5.0）、萤石云、NAL2300、Contact ID 1、混合报警主机专用控制键盘； 2、支持密码、刷卡、遥控器操作，具体数量由对应报警主机管理； 3、支持防区名称自定义（支持中文），支持80x25mm大屏显示； 4、支持背壳双面防拆； 5、支持上下翻页查看事件信息； 6、支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 7、指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色）； 8、功能按键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键。 | 套 | 海康、大华、宇视 | 1 |
| 15 | 声光报警 | DC12V，声压：110+/-3（dB/1m)；安装于门卫。 | 只 | 海康、大华、宇视 | 1 |
| 16 | 16路继电器 | 联动指示灯模块是具有网络和总线通讯功能的设备，报警主机可以按预定条件(报警触发等)控制它点亮或熄灭某一个或多个指示灯，从而达到模拟灯光屏的效果，使报警显示更加清晰。 | 只 | 海康、大华、宇视 | 2 |
| 17 | LED模拟显示屏 | 能清楚的分别显示围墙的哪个防区在报警； | 套 | 海康、大华、宇视 | 1 |
| 18 | 计算机网络控制软件 | 控制多台主机，有电子地图，可布/撤防，电压设定，防区设置，报警查阅及打印等功能。 | 套 | 海康、大华、宇视 | 1 |
| 19 | 网络模块 | 远程监控配件； | 个 | 海康、大华、宇视 | 1 |
| 20 | 膨胀镙丝 | 固定终端杆、承力杆及中间杆底座； | 只 | 国产优质 | 800 |
| 21 | 接地桩 | 主机避雷接地，围栏接地用，一个防区配一个； | 支 | 国产优质 | 10 |
| 22 | 接地线 | 6平方单股铜导线，围栏接地用，一个防区用10～15米； | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 50 |
| 23 | 信号线 | RVVP2*1.0 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 800 |
| 24 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 800 |
| 25 | 辅材 | 按需定制 | 项 | 国产优质 | 1 |
| （4）出入口管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人员通道 | 使用环境：室内外 电机类型：无刷直流伺服电机 设备容量：10万人员、10万人脸、20万卡片、10万事件 认证方式：标配IC/CPU/身份证读卡器、一体化摄像头;双目200w像素摄像头模组，支持通道双向面部识别 激光雷达：6个 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;1000-1400mm,以100mm为一档;亚克力:550-1100mm;不锈钢:550-1400mm;门翼间隙不等（≤900和1100为63.5mm，950为89.5mm，1000为53.5mm） 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，顶盖厚度1.5±0.15mm;侧筒为工程塑料 ★通行速率：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 设备应采用6个自收自发的应能支持室外使用的激光雷达探测器，无需收发对齐 设备应采用一体式外观结构，闸机出厂内置人脸识别摄像头，且摄像头高度不超过闸机箱体顶部100mm ▲单侧通道应能独立使用，应具有雷达探测识别开门功能（投标时提供原厂盖章的公安部检测报告复印件） | 台 | 海康、大华、宇视 | 2 |
| 2 | 抓拍显示一体机 | 1.★集成度高：集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本；显示屏：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置内置高亮LED灯，智能补光技术，满足不同场景需求支持电动变焦镜头，便于调试车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车；车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 2.黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行；支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上（车辆目标以及对应车牌成像清晰无遮挡）支持跟车不落杆，实现快速通行机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求；一体化结构设计，布线简单，调试方便摄像机低照度：彩色0.04lx(F2.0,AGC ON)黑白0.02lx(F2.0,AGC ON)快门：1/30秒至1/100,000秒传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS。 3.异常车牌识别功能：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别。 4.▲过车放行响应时间试验：车牌触及检车线至样机发出抬杆信号的响应时间≤1s（投标时提供公安部检测报告加盖原厂公章）。 5.虚假车牌过滤：支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤。 | 台 | 海康、大华、宇视 | 2 |
| 3 | 智能道闸（含基础） | 1、全铸铝的一体化变频机芯传动，克服闸机在运动中的抖动对电机和齿轮磨损，可靠性高，使用寿命≥500 万次，具备起落杆方向左右可调。 2、采用数字变频控制技术，闸杆起落速度通过指令 3-6 秒可自由设定，具备红外、地感防砸、双重数字防砸、开闸优先保护、遇阻保护、确保通行目标的安全； 3、可通过线控、遥控，控制起杆、落杆和停止可配对红外对射防砸功能(选配)；支持外置或内置车辆检测器 4.工作电压 AC220V±10%； 额定功率 300W；工作温度-20 至+65℃；红白八角直杆（0≤L≤4 米）含遥控 1：2，遥控距离≥30 米。 5.机箱采用 2. 0mm 钢板承载式设计，外观采用粉末电泳后静电喷涂而成，不退色,不掉漆，机箱防水，防尘设计； | 台 | 海康、大华、宇视 | 1 |
| 4 | 防砸雷达 | 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定；雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；无需学习背景，适应更多复杂现场环境；采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 | 台 | 海康、大华、宇视 | 2 |
| 5 | 触发雷达 | 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定；雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；无需学习背景，适应更多复杂现场环境；提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便；安装与维护方便，所需人力少，工时短。具备检测车和人功能，支持单人过滤。 | 台 | 海康、大华、宇视 | 2 |
| 6 | 停车终端 | 适应性强：全封闭结构，无风扇散热设计，能在-30~70°的工作温度下正常使用 视频录像：支持录像存储，支持录像计划，保存进出车完整数据链，节省录像服务器 多网口设计：内网8个网口，外网1个千兆网口，支持大量网络设备接入，节省交换机成本 安全性高：防网络病毒，防U盘病毒。安全的人机接口，防丢失数据，防串改数据 移动化配置：支持手机扫二维码，WIFI连接设备并调试设备，简单方便 远程访问：支持互联网远程访问设备，远程处理异常，远程下载日志，远程升级设备 本地显示控制：支持VGA/HDMI接显示器，标准鼠标键盘输入控制，即插即用，方便快捷 ▲WiFi 功能检查：改备自带 WIFI 模块，自带WIFI AP功能，能够通过 WIFI访问设备、控制设备、配置停车场相关功能。（投标时提供公安部检验报告证明加盖原厂公章）。 | 台 | 海康、大华、宇视 | 1 |
| 7 | 信号线 | 六类网线 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 300 |
| 8 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 300 |
| 9 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 国产优质 | 200 |
| 10 | 电源线 | RVV4*1.0 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 50 |
| 11 | 辅材 | 按需定制 | 项 | 国产优质 | 1 |
| （5）配套网络设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作站 | 国产CPU(8核 3.0GHz)/32G内存/1TGSSD/1TSATA/2G独显/23.8寸显示器键盘标 国产操作系统。 | 台 | 中科可控、华为、长城、清华同方 | 1 |
| 2 | 监控显示大屏 | 液晶电视机，支持4k分辨率，含壁装支架（55寸） | 台 | 创维、夏普、海康 | 1 |
| 3 | 无线AP（室内） | 室内型无线放装AP；支持标准的802.11ax协议，采用双射频设计，整机空间流≥4条；整机最大无线接入速率≥2.975Gbps；支持2.5G SFP光口≥1个，千兆以太网接口≥1个；防护等级≥IP51；防碰撞等级≥IK08，投标时提供权威第三方检测报告；内置全向天线；支持蓝牙5.1；支持胖/瘦AP两种工作模式的切换；最大接入用户数≥1024。 | 台 | 华为、华三、锐捷 | 6 |
| 4 | POE交换机（室内） | 三层可网管24口交换机，槽位≤1U；交换机CPU、交换芯片、逻辑芯片需符合国产化要求，投标时提供检测报告证明；交换容量≥672Gbps、包转发率≥144Mpps，以官网小值为准；固化千兆光口≥24个，固化千兆电口≥4个，支持POE和POE+远程供电≥24个，整机POE功率输出≥370W；MAC地址≥32K；端口浪涌抗扰度≥10KV；支持专门基础网络保护机制，支持CPU保护功能；支持IPv4、IPv6，具备IPv6 Ready Phase2认证，支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；支持横向虚拟化功能，链路故障的收敛时间≤50ms。 | 台 | 华为、华三、锐捷 | 2 |
| 5 | 无线AP（室外） | 室外型无线AP；支持标准的802.11ax协议，采用双射频设计，整机空间流≥4条；整机最大无线接入速率≥2.975Gbps；支持2.5G SFP光口≥1个，千兆以太网接口≥1个；防护等级≥IP68；内置全向天线；支持蓝牙5.1，投标时提供官网链接和截图证明；支持胖/瘦AP两种工作模式的切换；最大接入用户数≥1024。 | 个 | 华为、华三、锐捷 | 13 |
| 6 | POE交换机（室外） | 三层接入交换机；交换容量≥432Gbps，包转发率≥125Mpps，以官网小值为准，投标时提供官网链接和截图证明；固化10/100/1000M以太网电口≥8个，10G SFP+万兆光接口≥1个；支持端口浪涌抗扰度≥8KV；支持防碰撞等级≥IK05，投标时提供权威第三方检测报告；支持专门针对CPU的保护机制；支持故障设备零配置替换；支持标准环网协议ERPS；支持IPv4、IPv6、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议；逻辑芯片需符合国产化要求。 | 台 | 华为、华三、锐捷 | 8 |
| 7 | 交换机光纤模块 | 光模块-千兆-单模LC-1310nm-10公里。 | 个 | 华为、华三、锐捷 | 20 |
| 8 | AC设备 | 无线控制器；802.11转发性能≥10G；最大可支持管理512个AP；固化千兆电口数≥10；固化千兆光口数≥2个，固化万兆光口数≥2个；支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络；支持AC分级功能；支持实时频谱防护；支持无线用户隔离功能；支持AC虚拟化功能。 | 台 | 华为、华三、锐捷 | 1 |
| 9 | AP授权 | 配置32个无线控制器授权 | 套 | 华为、华三、锐捷 | 1 |
| （6）硬件辅料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 3200 |
| 2 | 综合楼监控电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 170 |
| 3 | 信号线 | 六类网线 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 5000 |
| 4 | 安防箱供电线 | RVV3*2.5 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 200 |
| 5 | 光纤收发器 | 千兆单模单纤光纤收发器 | 对 | 国产 | 4 |
| 6 | 光纤熔接盒 | 光纤熔接盒 | 个 | 国产 | 4 |
| 7 | Φ25PVC管 | Φ25PVC管 | 米 | 国产 | 1615 |
| 8 | Φ32PE管 | Φ32PE管 | 米 | 国产 | 150 |
| 二、工程服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 鹰眼立杆 | 立杆高度20米 | 项 | 定制 | 1 |
| 2 | 鹰眼立杆基础 | 鹰眼摄像机立杆配套水泥基础 | 项 | 定制 | 1 |
| 3 | 路面管道敷设及穿线 | 路面管道敷设及穿线 | 米 | 定制 | 150 |
| 4 | 墙面管道敷设及穿线 | 墙面管道敷设及穿线 | 米 | 定制 | 1615 |
| 5 | 防熏蒸摄像机安装 | 防熏蒸摄像机安装 | 个 | 定制 | 20 |
| 三、室外全彩LED |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外P2.5LED屏 | 产品类别：室外P2.5LED屏 像素结构：1R1G1B三合一 ★像素间距：2.5 mm 像素密度：160000 点/㎡ 箱体尺寸：960 mm × 960 mm × 140 mm，支持多种尺寸定制 维护方式：完全后维护 模组尺寸：320 mm × 160 mm 白平衡亮度：4500 cd/㎡ 色温：2000K-14000K 可调 可视角：160°(H)/140°(V) 对比度：5000：1 色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内 亮度均匀性：≥ 97％ 防护等级：正面IP65,背面IP54（上下左右有进线孔，单独箱体使用需封堵防水处理） ▲屏幕控制参数、联屏文件设置数据可通过TCP/IP通讯协议实现多级级联管理和控制。（投标时提供封面具有CNAS、CMA、ilac-MRA认证标识第三方检测报告并加盖原厂公章） 安装于入口处，具体由施工单位根据现场实际与建设单位商定。 | m2 | 三思、联建光电、海康 | 8.64 |
| 2 | 控制系统 | 1.名称:控制系统 2.类别：集成 16 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。采用千兆网口，可以连接 PC 端。支持逐点亮色度校正。支持接收卡预存画面设置。支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。支持 5Pin 液晶模块。 | 台 | 三思、联建光电、海康 | 1 |
| 3 | 视频处理器 | 1.名称:视频处理器 2.类别：支持1路HDMI，4路DVI，1路3G-SDI输入；支持4K输入输出；支持HDR输出，增强显示效果；支持16网口，4路光纤输出，1040万像素带载；支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式；支持5窗口任意布局；支持视频输出画面预监；支持EDID；支持10个预设场景。 | 台 | 三思、联建光电、海康 | 1 |
| 4 | 智能大屏管理平台 | 集成了大屏显控（解码拼控、播控和门户、物联中控）、语音控制等能力，基于智能化的媒体内容渲染，可以实现时钟、天气、表格、值班表等智能媒体内容，配合语音分析服务器可实现大屏智能语音调度。基于显控可以实现指挥中心的大屏门户、超高分远程控制、分布式拼控和坐席、音视频集成，以及数字展厅的展播主题和环境中控，泛会议室场景的一屏控（集中化的中控）； ★与LED屏同一品牌； ▲系统兼容多种操作系统，可支持Windows、Linux 及国产麒麟等不同的操作系统，具备C/S和B/S架构，支持通过浏览器对系统进行设备统一管理，支持同时管理不同分辨率、不同类型的显示屏系统、中央控制系统、拼控系统；实现对显示屏、拼控设备、播控主机、KVM坐席、PC主机、中控主机、LED控制卡、PLC配电柜的统一管控；（投标时提供封面具有CNAS 、CMA、ilac-MRA认证标识的公安部报告证明复印件并加盖原厂公章） ； 系统支持网页、客户端、APP（安卓、鸿蒙、IOS、windows）三端数据实时同步；WEB端、平板端、客户端均可以所见即所得的查看在线场景、离线场景的画面布局、场景的实时画面，以及信号的实时画面；； 支持配置互联平台，同步互联平台的内容、屏幕、信号等，并且可控制互联平台屏幕的场景切换、信号替换、内容上屏、大屏门户等，实现多平台的级联操作。 | 套 | 三思、联建光电、海康 | 1 |
| 5 | 数字合并式功放 | 1.带前置及功率放大功能，功率不少于260W； 2.不少于6个输入通道：2路线路输入AUX1，AUX2，3路话筒输入，1路报警强插音源输入； 3.通道优先功能：MIC1>EMC IN >MIC2，MIC3，AUX1，AUX2； 4.支持不少于两种模式输出：70V、100V定压输出，4Ω-16Ω定阻输出； 5.设有总音量调节旋钮，可控制机器总音量输出；各输入通道独立音量控制，具高、低音音调控制； 6.具有短路、过载、过热、饱和失真、直流输出、启动保护线路等保护功能； 7.带电平指示功能，自动检测输入信号强弱； 8.带压限电路，采用独立的静噪音线路处理； 9.具有链接口，可链接下一台功放，级联不失真。 | 只 | ITC、迪士普、音王 | 1 |
| 6 | 音柱 | 1.单元≥4"全频×4+号角高音×1； 2.额定功率≥45W； 3.灵敏度≥94dB； 4.频率响应:100Hz-15KHz； 5.输入电压：70V/100V 。 | 只 | ITC、迪士普、音王 | 2 |
| 7 | 结构及包边 | 1.名称:结构及包边 2.类别：镀锌钢结构；304不锈钢包边，落地式支架。 | 项 | 国产优质 | 1 |
| 8 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.类别：20kw配电柜，显示屏配电箱，含各种电器元件，自动空气开关，熔断器，接触器，铜排，防电磁浪涌，具有过压、过流保护等；电器元件均采用（施耐德、西门子、ABB或同级别知名品牌。 | 套 | 定制 | 1 |
| 9 | 工作站 | 国产CPU(8核 3.0GHz)/32G内存/1TGSSD/1TSATA/2G独显/23.8寸显示器键盘标 国产操作系统。 | 台 | 中科可控、华为、长城、清华同方 | 1 |
| 10 | 信号线 | 室外六类网线 | m | 赛格、帝诚、帝一 | 200 |
| 11 | 电源线 | ZRYJV5*6 | m | 东方、球冠、起帆 | 100 |
| 四、室内报警 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内双鉴探测器 | 探测方式：被动红外+微波。探测范围：12m / 90° ；全范围PIR辅以24GHz微波探测。测速范围：0.2～3m/s。灵敏度：自动；30Kg 防宠。支持自动灵敏度和数字温度补偿；光学密封，下视窗保护。支持下视窗保护；支持数字温度补偿；支持智能算法。微波频段：24GHz(24.15～24.25GHz)。 | 只 | 海康、大华、博世 | 3 |
| 2 | 控制键盘 | LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警。 | 台 | 海康、大华、博世 | 4 |
| 3 | 总线报警主机 | 专业级总线制网络报警主机，自带8防区，可扩展至256防区/自带4路继电器，可扩展至256路继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8个独立子系统/总线可达2400米/8.2K 线尾组，支持本地8路防区/2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出。 | 台 | 海康、大华、博世 | 1 |
| 4 | 后备电源 | 12V7A | 台 | 海康、大华、博世 | 1 |
| 5 | 闪光警灯 | DC12V，声压：110+/-3（dB/1m)； | 台 | 海康、大华、博世 | 1 |
| 6 | 信号线 | 六类网线 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 100 |
| 7 | 电源线 | RVV4*1.0 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 100 |
| 8 | 辅材 | 按需定制 | 项 | 国产优质 | 1 |
| 五、电子巡更 |  |  |  |  |  |
| 1 | 巡更终端 | CPU：4核 2.0GHz存储 2GB+32GB；SIM接口 Nano SIM*2（双卡双待）存储扩展 TF卡，最大支持512GB电池容量 4900mAh待机时间 大于500小时，NFC 支持定位 内置高灵敏度卫星定位模块，支持北斗、GPS、Glonass定位。 | 套 | 海康、大华、宇视 | 2 |
| 2 | NFC电子标签 | NFC巡更打卡，使用单兵设备可直接进行巡更打卡 | 套 | 海康、大华、宇视 | 30 |
| 3 | 辅材 | 按需定制 | 项 | 国产优质 | 1 |
| 六、门禁管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 屏幕参数： 4.3英寸触摸显示屏，屏幕分辨率272*480；摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号、二/三代身份证卡序列号）、密码及组合认证方式 | 台 | 海康、大华、中控 | 5 |
| 2 | 单门磁力锁 | 锁体主体颜色为深灰色。最大静态直线拉力：280kg ± 15%，断电开锁，满足消防要求；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态） | 把 | 海康、大华、中控 | 2 |
| 3 | 单门磁力锁支架 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色 | 个 | 海康、大华、中控 | 2 |
| 4 | 双门磁力锁 | 锁体主体颜色为深灰色。最大静态直线拉力：280kg*2 ± 15%，断电开锁，满足消防要求；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态） | 把 | 海康、大华、中控 | 3 |
| 5 | 双门磁力锁支架 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色。 | 个 | 海康、大华、中控 | 3 |
| 6 | 出门按钮 | 结构：塑料面板；性能：最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用 | 只 | 海康、大华、中控 | 5 |
| 7 | 信号线 | 六类网线 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 300 |
| 8 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 300 |
| 9 | 电源线 | RVV4*1.0 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 50 |
| 10 | 辅材 | 按需定制 | 项 | 国产优质 | 1 |

6、中心机房

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 推荐品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）UPS系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS电源 | 1.三进单出，UPS20KVA 2.输入端口5KA防雷设计，大幅降低雷击失效率。 3.电池32节/组 4.延时2小时。 5.兼容机架/塔式安装，适配不同安装环境。 6.自适应并机技术，支持多达4台并机。 7.NetEco网管系统轻松实现集中远程管理。 | 台 | 山特、华为、科华 | 1 |
| 2 | 蓄电池 | 普通铅酸系列电池12V-100AHABS外壳，使用寿命5-8年，25C时自放电每月3%。 | 节 | 国产 | 32 |
| 3 | 电池柜 | 冷轧钢板，A16标准规格，尺寸780*455*1360MM | 套 | 国产 | 1 |
| 4 | 配电箱（含配套电缆） | 配电箱（含配套电缆） | 套 | 国产 | 1 |
| （2）调度中心 视频显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 55寸拼接单元 | 显示尺寸：55 inch 背光源类型：D-LED 物理拼缝：3.5 mm 物理拼缝公差：±0.8 mm 物理分辨率：1920 x 1080@60Hz（向下兼容） 亮度：500 ± 10% cd/m² 可视角：178°(水平) / 178°(垂直) 对比度：1000：1 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1 音视频输出接口：无 控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1。 | 片 | 海康、大华、京东方 | 12 |
| 2 | 显示系统控制软件 | 大屏幕控制软件，具有超强超距离信号处理功能，支持后期升级。 | 套 | 定制 | 1 |
| 3 | 视频分配器 | 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 解码分辨率：最高3200W像素 视频解码通道：192 视频解码能力：H.264/H.265：支持6路3200 W，或6路2400 W，或12路1200 W，或24路800 W，或30路600W，或48路400 W，或96路1080P，或192路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：12路1080P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36 音频输出接口类型：HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM ▲显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作（投标时提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告并加盖原厂公章） 显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。 | 套 | 海康、大华、京东方 | 1 |
| 4 | 操作键盘 | 网络键盘，网络/串口（232/485）接入方式，4维摇杆控制，7 英寸1024*600 的触摸式液晶屏，音频输入/输出口，1个USB接口，4路1080P，兼容公司各行业平台软件、全系列前后端、监控中心设备。 | 台 | 海康、大华、京东方 | 1 |
| 5 | 墙壁挂可伸缩式支架（含底座） | 适用场合 后墙可承重，墙面平整; 支持现场扩容; 产品型号：55英寸-壁挂支架 产品配置：仅壁挂支架，无更多配置 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等 厚度：155mm+屏厚 表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米。 | 套 | 国产 | 12 |
| 6 | 大屏线缆 | 配套所需控制网线、高清视频线缆、电源线缆，多模光纤等适配。 | 项 | 国产 | 1 |
| 7 | 工作站 | 国产CPU(8核 3.0GHz)/32G内存/1TGSSD/1TSATA/2G独显/23.8寸显示器键盘标 国产操作系统。 | 台 | 中科可控、华为、长城、清华同方 | 1 |
| 8 | 无线传屏盒子 | 传屏盒子 办公投影设备无线传屏 多屏互动一键快速传屏/4K高清传输画面更逼真/手机电脑多屏展示/双频WIFI急速稳定。 | 套 | 国产 | 1 |
| （3）调度中心 会议扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全频有源音箱 | 输入阻抗：8Ω，指向性（H×V）：H100°×50°，功放输入阻抗 20kΩ2、频率响应：92Hz-18kHz3、单元要求：≥5寸4、额定特性灵敏度级：93dB5、输出声压级≥107dB~113dB。 | 只 | ITC、迪士普、音王 | 4 |
| 2 | 数字调音台 | 示屏尺寸7寸、分辨率1024x600、触控电容4、分辨率1024x6005、主控CPU双核1.2G6、操作系统Linux7、DSP 400Mhz浮点8、模拟输入12MIC+4Line+USB9、模拟输出L/R+4BUS+Headphone(L/R)10、反馈抑制器MIC 1~8通道MIC 1~6通道11、USB播放播放格式APE、FLAC、MP3、WAV12、USB录音2轨录音13、输出底噪-90dBu无记权(AES17-20Khz)14、失真度0.006%@4dBu 20～20Khz15、最大性噪比105dB无记权16、动态范围105dB17、频率响应20Hz-20KHz ±0.5dB @OdBu18、最大输入电平14dBu(3.88Vrms )平衡卡侬输入9、最大输出电平14dBu(3.88Vrms)平衡卡侬输出20、支持RS-232协议第三方控制。 | 台 | ITC、迪士普、音王 | 1 |
| 3 | 数字音频处理器 | 1、控制界面显示功能：为8进8出数字音频矩阵，该机器支持Dante网络 传输模块、具有反馈消除(AFC)、回声消除(AEC)、噪声消除(ANC)、自 动增益(AGC)、算法以及自动混音功能。支持USB录/播功能。每个输入通 道支持48V幻象供电、可调扩声器、5段参量均衡、可调压缩器。每个输出 通道30段均衡可调，支持最大2S延时、分频器斜波从6dB/0ct到48dB/0ct 范围内可选、限幅可调。(1)提供产品技术指标证明文件(宣传彩页或官 方网页截图加盖制造商公章)。 (2)需要提供中国质量认证中心认证通过的CQC检验报告；2、总谐波失真(20Hz-20kHz):0.005%,3、为充分体现系统的合理性，达到最佳使用效果，需与扬声器同一品牌。 | 台 | ITC、迪士普、音王 | 1 |
| 4 | 无线会议主机 | 1、主机具备两种发言模式：主席模式、先进先出模式，发言人数可调1-4 人同时发言；2、主机配备彩色显示屏，可选择中英文语言菜单显示；3、主机具备RS-485和RS-232接口控制摄像头，可连接中控实现视频跟踪4、UHF频率自动跟踪锁定功能，具备多组系统通道可供选择，选择一次即 可同时改变四通道使用频率；5、内置啸叫抑制功能；6、主席话筒具备优先功能， 一键关闭所有开启中的代表话筒；7、主机断电，会议单元自动关闭，方便、环保节 能 ；8、无线会议系统具备高强度防手机电磁波干扰设计，可以杜绝手机信号干 扰噪音 ；9、主机至少具有一个平衡输出口，一个6.35大两芯输出口，一组莲花输 出口。 | 台 | ITC、迪士普、音王 | 1 |
| 5 | 方管枪式无线话筒 主席单元 | 1、话筒应具备防手机电磁波干扰功能。2、系统具有多组信道选择，可以避免干扰并满足多个会议室同 时使用的要求。3、话筒具有IPS彩色显示屏，特有广视角、色彩艳丽，实时显示话筒状态： 剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间计算；4、内置大容量充电式锂电池，待机时间≥20小时，连续使用时间达≥8小 时，使用TYPE-C接口充电，标配5V充电器5、话筒应具有轻触话筒开关，话筒打开后图标亮起，具有持久耐用，按键 清 晰 ；6、话筒单元配可插拔式方形短咪杆，方形短杆话筒阻尼转轴上下活动幅度 达60°,可停留在任意角；咪杆长度≤220mm7、搭配中控或者摄像软件可实现视像跟踪，通过中控可控制话筒打开关闭 话筒，中控与会议系统主机使用工业RS232通讯协议代码。8、系统中具有主席单元，具有优先权，全权控制会议秩序的优先发言键， 不受会议模式限制，具有全权控制会议秩序的优先功能，可关闭所有打开 状态的代表单元。 | 套 | ITC、迪士普、音王 | 1 |
| 6 | 方管枪式无线话筒 客席单元 | 1、话筒应具备防手机电磁波干扰功能。2、系统具有多组信道选择，可以避免干扰并满足多个会议室同 时使用的要求。3、话筒具有IPS彩色显示屏，特有广视角、色彩艳丽，实时显示话筒状态： 剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间计算；4、内置大容量充电式锂电池，待机时间≥20小时，连续使用时间达≥8小 时，使用TYPE-C接口充电，标配5V充电器5、话筒应具有轻触话筒开关，话筒打开后图标亮起，具有持久耐用，按键 清 晰 ；6、话筒单元配可插拔式方形短咪杆，方形短杆话筒阻尼转轴上下活动幅度 达60°,可停留在任意角；咪杆长度≤220mm7、搭配中控或者摄像软件可实现视像跟踪，通过中控可控制话筒打开关闭 话筒，中控与会议系统主机使用工业RS232通讯协议代码。8、系统中具有主席单元，具有优先权，全权控制会议秩序的优先发言键， 不受会议模式限制，具有全权控制会议秩序的优先功能，可关闭所有打开 状态的代表单元。9、产品具有CNAS认证的检测报告，生产厂家具有IS09001/S014001认证。 | 台 | ITC、迪士普、音王 | 6 |
| 7 | 无线会议话筒充电主机 | 1.宽电压输入100V-240V AC：50/60Hz； 2.支持快充慢充，快充USB口输出9V,慢充输出5V； 3.锂电池为1000mAH,充满小于3.5小时； 4.能同时给10个单元充电； 5.满足充电QC3.0协议。 | 台 | ITC、迪士普、音王 | 1 |
| 8 | 天线分配系统 | 1、频率率范围：UHF400-950MHz,系统阻抗50Ω2、≥4个带有隔离的独立输出直流电源(DC12V/1A)可供≥4台接收机同 时使用3、≥8个射频信号输出BNC接口，可同时供≥4台无线接收机使用(双通 道),支持级联4、≥2个天线输入BNC接口，提供DC8V/80mA供电5、噪音指数<2dB,输出三阶交调截取点+14dBm,RF输出增益1dB±1dB。 | 台 | ITC、迪士普、音王 | 1 |
| 9 | 有源指向性天线 | 频率率范围：UHF400-950MHz,系统阻抗50Ω2、指向角度：垂直面≥90°,水平面≥120°(3dB波速宽)3、内置信号增益强波器，增益10dB和13dB可调节4、驻波比<2:1,天线增益7.5dBi。 | 只 | ITC、迪士普、音王 | 2 |
| 10 | 电源管理器 | 1、采用双面板+SMT表面贴片工艺，欧姆龙继电器(空调专用继电器，可承 载80A浪涌电流冲击),紫铜输出万能插座，确保产品超高品质。2、8路电源时序控制，每路延时1秒。可通过软件设置延时10分钟关闭， 给投影机提供更好保护。3、整机容量50A,进线采用符合CCC要求的4平方RVV软电缆，内部设计 保留20%电流余量。4、每路输出采用万能插座AC220V(10A),适用各种类型插头。5、面板配常开电源座，方便临时用电。(面板直通插座可改为受控插座)6、MCU控制的智能化设计，具有标准RS232(RS232控制可升级为RS485控 制)串口控制功能，可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用，适合于大规模集中控制。7、具有外部电平(5V-24V)控制接口(外部电平控制接口可更改为外部开关 控制),和级联控口。 | 台 | ITC、迪士普、音王 | 1 |
| 11 | 线缆配件 | 话筒线、音箱线、电源线、接插件、管路等。 | 批 | 国产优质 | 1 |
| （4）核心交换设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | ★框式核心交换机；交换容量≥51Tbps，包转发率≥38400Mpps，官网小值为准；独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个;支持并实配冗余的硬件监控系统；单张业务卡最大可用物理端口≥52个；支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN，支持VXLAN双活；支持IPv4、IPv6，具备IPv6 Ready Phase2认证，支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由；满足国产化相关需求，设备CPU、交换芯片、逻辑芯片等关键芯片为国产化产品，投标时提供权威第三方检测报告并加盖原厂公章。 | 台 | 华为、华三、锐捷 | 1 |
| 2 | 核心交换机主控引擎 | 高性能引擎 | 台 | 华为、华三、锐捷 | 2 |
| 3 | 核心交换机业务板卡 | 48端口千兆以太网电口(RJ45)+4端口万兆以太网光口(SFP+,LC) | 台 | 华为、华三、锐捷 | 1 |
| 4 | 核心交换机业务板卡 | 48端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光口(SFP+,LC) | 台 | 华为、华三、锐捷 | 1 |
| 5 | 核心交换机电源 | 通用电源模块（交流，300W）适配电源线规格：10A、国标、直头 | 个 | 华为、华三、锐捷 | 2 |
| 6 | 24口千兆交换机 | 三层接入交换机；槽位≤1U；交换容量≥670Gbps、包转发率≥144Mpps，以官网小值为准；固化千兆电口≥24个，配置千兆光口≥4个；MAC地址≥32K；端口浪涌抗扰度≥10KV；支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗；支持IPv4、IPv6，支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；支持横向虚拟化功能；满足国产化相关需求，设备交换芯片、逻辑芯片等关键芯片为国产化产品。 | 台 | 华为、华三、锐捷 | 3 |
| 7 | 交换机光纤模块 | 光模块-千兆-单模LC-1310nm-10公里 | 块 | 华为、华三、锐捷 | 6 |
| 8 | 服务器 | 板载双口千兆RJ45网卡/Hygon 5380 /DDR4 32G/2T SATA*3/2G RAID卡/350W单电源/国产操作系统。 | 台 | 华三、浪潮、中兴 | 1 |
| （5）机柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | 42U服务器机柜 | 符合ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494 PART1, DIN41494 PART7, GB/T3047.2-92, 兼容ETSI标准。 单开平板六角网孔前门，双开平板六角网孔后门，网孔通风率高达75%。 镀铝锌板材质方孔条与安装梁，设备安装时自动等电位 梯形结构的安装梁，更符合力学原理，产品承重能力更高。 上框多处预留过线孔，进出布线更方便自由，强弱电布线分离。 标配2个模块化风扇模块。 | 套 | 图腾、一舟、大唐保镖 | 2 |
| 2 | 48口光纤熔接盒（含耦合器尾纤等配件） | 用于光纤活动连接器的接续、耦合。按连接头结构形式为：LC/LC，利用良好烧结技术确保优异强度、稳定度（200~600gf插拔力）,接口：LC-LC,插入损耗：<0.2dB,工作温度：-25度-85度。 | 个 | 赛格、帝诚、一舟 | 2 |
| 3 | 1U理线器 | 金属材质，高硬强度，19寸，角型前置水平理线器 | 个 | 赛格、帝诚、一舟 | 20 |
| 4 | 3米六类网络跳线 | 六类非屏蔽RJ45跳线；要求：满足IEEE 802.3标准 1000 BASE-T千兆位以太网;100 BASE-T快速以太网;10 Base-T以太网；保证线缆和水晶头之间的良好连接。 | 根 | 赛格、帝诚、一舟 | 40 |
| 5 | 光纤跳线 | 3米单模光纤跳线 | 付 | 赛格、帝诚、一舟 | 40 |
| 6 | 光纤熔接 | 定制 | 芯 | 定制 | 180 |
| 7 | 进线电缆 | 规格:ZRYJV-5*25，敷设方式、部位:管内敷设 含电缆接头 | m | 东方、球冠、起帆 | 30 |
| 8 | 铜排 | 30×3mm紫铜排，做成1800*1800mm接地网 | 米 | 国产优质 | 25 |
| 9 | 绝缘子固定桩 | SM40绝缘子φ8内螺纹，φ8膨胀螺丝，φ8*150mm螺丝 | 个 | 国产优质 | 30 |
| 10 | 接地线 | 黄绿线ZR-BVR-6、ZR-BVR-16、ZR-BVR-25mm² | 项 | 国产优质 | 1 |
| 11 | 防雷箱 | 等电位防雷箱 | 个 | 国产优质 | 1 |
| 12 | 散力架 | 按图定制 | 个 | 国产优质 | 4 |
| 13 | 静电地板 | 600*600*35mm | 平方 | 国产优质 | 103 |
| 14 | 辅材 | 按需定制 | 项 | 国产优质 | 1 |
| (6)安全设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，电源：双电源，扩展槽位≥2, 网络层吞吐：≥8Gbps,最大并发连接数：≥400万，每秒最大新 建http连接数：≥10万 1、支持IPv4/IPv6双栈协议的源地址转换、目的地址转换、双向 NAT、NAT64等地址转换。 2、提供对控制策略、上网认证策略、带宽策略、策略路由、源 NAT等策略的策略分析，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议。，简化运维工作。 3、支持针对威胁事件采取操作，支持将源IP或目的IP加入黑名 单;支持手动忽略选中的威胁事件， 忽略后，相关威胁情报不再触发威胁事件 4、产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行安全检测。 | 台 | 天融信、 深信服、绿盟、安恒 | 1 |
| 2 | 入侵防御 | 千兆电口≥6,千兆光口≥4个，网络层吞吐率：≥10Gbps,最大 并发连接数：≥250万，每秒最大新建http连接数：≥12万，硬 件外形：软硬一体化1U标准机架式设备；内存：16G,硬盘容量： 1T。 1、产品可识别IT、OT、IoT混合资产，获取IP、MAC、操作系统、类型、厂商等信息，终端类型包括但不限于：PC、瘦客户机、手机、平板、交换机、路由器、防火墙、无线控制器、服务器、摄像头、门禁、打印机、投影仪、VOIP设备、条形码扫描仪等资产。 2、系统预定义超过16000条主流攻击规则，包含对应IPS规则的 级别、防护对象、操作系统、CVE编号等详细信息。 3、支持通过IPS入侵防御日志可查看所触发的规则详情。 | 台 | 天融信、 深信服、绿盟、安恒 | 1 |
| 3 | 堡垒机 | 软硬一体化2U标准机架式设备，电源：双电源，内存：≥8G, 硬盘容量：≥2T*2,接口数量：千兆业务电口≥6,千兆业务光口 ≥4。 1、支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置都可以实现单点登录和审计接入。。 2、支持命令审批规则，用户执行高危命令时需要管理员审批后才允许执行；命令审批规则可以指定运维人员、访问设备、设备账号及命令审批人。 3、支持web页面直接发起运维，无须安装任何控件，并同时支持调用SecureCRT、Xshell、Putty、WinSCP、FileZilla、RDP等客户端工具实现单点登录，不改变运维人员操作习惯。 | 台 | 天融信、 深信服、绿盟、安恒 | 1 |
| 4 | 日志审计 | 2U机架式设备，内存：16G,硬盘：6T,网卡：千兆电口≥8个，千兆光口≥4个，日志源≥200个，日志处理性能≥5500EPS。 1、支持按日期、时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、 源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作对象、技术方式、 技术动作、技术效果、攻击类型、地理城市等参数进行过滤查询 2、内置5000+解析规则，支持对收集的5000+设备类型日志进行解析(标准化、归一化),解析维度多达200+,解析规则可以根据客户要求定制扩展 3、三维关联分析；支持通过资产、安全知识库、弱点库三个维度 分析事件是否存在威胁，并形成关联事件。 | 台 | 天融信、 深信服、绿盟、安恒 | 1 |
| 5 | 杀毒软件 | 1、支持终端可视化大屏展示，包括终端安全管控大屏和安全概况 大屏，安全概况展示内容包括风险总数、今日新增、防护概况、 检测概况、入侵检测概况、防护风险趋势、安全动态等信息；终 端管控包括终端状态、分组统计、版本状态、安装量、标签统计、 防护率、在线率等。 2、支持通过实时监控能力，发现各主机进程内存中是否被注入后 门，包括内存马风险说明、内存马类名、内存马路径、堆栈轨迹、 攻击技战术、处理建议、可以有效检测无文件攻击的事件。 3、支持对系统风险账户(如弱口令账户、隐藏账户、克隆账户、 高权限账户等)进行监测，并以饼状图的形式直观查看风险账户 在应用、终端上的分布状态。 | 点/三年 | 天融信、 深信服、绿盟、安恒 | 50 |

7、成品粮仓

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 推荐品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、硬件设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 成品粮油库测温电缆 | 根据实际堆垛尺寸设计测温电缆的长度跟数量； 测温电缆需满足以下要求：内置钢丝，镀锡铜线为导体材料，满足抗拉、抗压、抗老化、耐低温的使用要求。抗拉强度≥350kg，强度与硬度能够承受入粮与出粮时的强大拉力与压力。传感器、导线完全密封，在熏蒸时能正常测温。测量范围：-55℃ - +125℃，测量精度：≤±0.5℃，重复误差：≤±0.2℃，不含插入粮堆工作，防熏蒸腐蚀。 | 根 | 贝博、力禾、佳华、大公 | 240 |
| 2 | 成品粮油库测温电缆 | 根据实际堆垛尺寸设计测温电缆的长度跟数量，规范参考GB／T 26882．1—2011； 测温电缆需满足以下要求：内置钢丝，镀锡铜线为导体材料，满足抗拉、抗压、抗老化、耐低温的使用要求。抗拉强度≥350kg，强度与硬度能够承受入粮与出粮时的强大拉力与压力。传感器、导线完全密封，在熏蒸时能正常测温。测量范围：-55℃ - +125℃，测量精度：≤±0.5℃，重复误差：≤±0.3℃，不含插入粮堆工作，防熏蒸腐蚀。 | 根 | 贝博、力禾、佳华、大公 | 96 |
| 3 | 仓外测控单元 | 测温RTU，用于采集测温电缆测到的测温数据 | 个 | 贝博、力禾、佳华、大公 | 3 |
| 4 | 测温板电源 | RTU板配套开关电源 | 套 | 贝博、力禾、佳华、大公 | 3 |
| 5 | 仓内温湿度传感器 | 传感器，用于采集仓内温湿度数据 | 个 | 贝博、力禾、佳华、大公 | 3 |
| 6 | 互联电缆 | 连接测温电缆总线 | 米 | 国产优质 | 800 |
| 7 | 标准版手持式温度监测仪 | 移动式手持式测温工具，具备温湿度采集功能；具有液晶显示；具有按键，能够灵活设置、操作；测温容量: >2000点；能够与PC机实现通信。 | 台 | 贝博、力禾、佳华、大公 | 1 |
| 8 | 显示牌 | 粮堆、米堆、显示牌及支架 | 套 | 国产优质 | 20 |
| 9 | 梯子 | 梯形货梯 | 把 | 国产优质 | 6 |
| 10 | 50墙面打孔 | 50墙面打洞Φ25和回填 | 个 | 定制 | 3 |
| 11 | 测温电缆通讯线 | RVVP4*1.0材质:铜芯多股绝缘电线 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 400 |
| 12 | 温湿度通讯线 | RVVP4*1.0材质:铜芯多股绝缘电线 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 200 |
| 二、监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防熏蒸白光球机 | 400W像素、支持25倍光学变倍，16倍数字变倍。支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖。防腐蚀：满足WF2、NEMA 4X、C5-M，防熏蒸（磷化氢）。材料：316L不锈钢 + 高强度耐腐蚀高分子材料。传感器类型：1/1.8＂ progressive scan CMOS。最低照度：彩色：0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON),黑白：0.0001Lux @ (F1.5，AGC ON);0 Lux with light。焦距：5.9~147.5 mm，25倍光学变倍。防腐蚀：WF2、NEMA 4X、C5-M。防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。设备内置藏线盒和1.4m甩线。设备可对镜头前盖玻璃进行加热，开启后可去除玻璃上的冰状和水状附着物。带电源。 | 台 | 海康、大华、宇视 | 3 |
| 2 | 球机安装支架 | 配套安装支架 | 个 | 定制 | 3 |
| 3 | 成品仓综合控制柜 | 1、定制304不锈钢箱体、箱体尺寸不小于1700*1400*450mm、双层门，箱体1.5mm厚，门板2.0mm厚，落地安装；带防雨檐。 2、★控制柜支持不小于7路电动保温窗、7路轴流风机、3台防熏蒸球机、4路空调设备的启停及状态反馈、仓内外照明开关控制；能耗数据的集成及数据展示、粮温数据的集成及数据展示；柜内选用西门子PLC及扩展模块；柜内包含互感器、熔丝座、浪涌保护器、24V电源、断路器、选择开关、继电器、接触器、热继电器等开关及控制元器件（选用施耐德、西门子、ABB或同级别知名品牌）；支持 RS485 通讯接口、支持 MODBUS--RTU 通信，支持 RJ45以太网通讯接口。 3、控制柜具备漏电保护功能、内含夜间LED 照明、温控自动散热等人性化设计。 4、控制柜具备操作权限管理功能，权限操作管理可进行配置。 5、控制柜分为本地和远程两种工作模式。 | 套 | 国产定制 | 1 |
| 4 | 智能电表 | 等级：有功1级；安装方式：35mm导轨安装；通讯接口：RS485 通讯协议：MODBUS RTU 通讯协议；参比频率：50HZ；电压：AC 3x220/380V；测量参数：电流，电压，电能，功率，功率因数，频率，有功无功计算。 | 台 | 德力西、正泰、伊莱科 | 1 |
| 5 | 电流互感器 | 1.名称:电流互感器 2.规格:电流比:150/5A ；准确级：1级 2.5VA；绝缘水平：0.66/KV；频率50HZ。 | 只 | 德力西、正泰、伊莱科 | 3 |
| 6 | 16口交换机 | 三层接入交换机；交换容量≥432Gbps，包转发率≥125Mpps，以官网小值为准，投标时提供官网链接和截图证明；固化10/100/1000M以太网电口≥16个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个；支持端口浪涌抗扰度≥8KV；支持专门针对CPU的保护机制；支持防水防尘等级≥IP40，投标时提供权威第三方检测报告；支持标准环网协议ERPS；支持IPv4、IPv6、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议，逻辑芯片需符合国产化要求。 | 台 | 华三、华为、锐捷 | 1 |
| 7 | 交换机光纤模块 | 光模块-千兆-单模LC-1310nm-10公里 | 个 | 华三、华为、锐捷 | 2 |
| 8 | 液晶触摸屏 | 屏幕尺寸：15寸， 分辨率：1024*600，电源：DC24V， 以太网：1路，设备与综合控制柜的表面充分集成，达到运维纯可视。 | 块 | 信捷、昆仑通态、州乙 | 1 |
| 9 | 摄像机安装辅材 | 摄像机配套安装辅材，设备安装辅材。 | 项 | 国产 | 1 |
| 10 | 监控电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 570 |
| 11 | 双绞线缆 | 六类非屏蔽双绞线 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 600 |
| 12 | Φ25PVC管 | Φ25PVC管 | 米 | 国产 | 550 |
| 13 | 墙面管道敷设及穿线 | 墙面管道敷设及穿线 | 米 | 定制 | 550 |
| 14 | 球机安装 | 防熏蒸摄像机安装 | 个 | 定制 | 3 |
| 15 | 弱电手井（含手井） | 500*500*500mm砌筑，含复合井盖 | 个 | 定制 | 4 |
| 三、门窗设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢密闭平开门 | 1、门框用材为60*100*2mm 厚304不锈钢方管或3.0mm 厚304不锈钢异型折弯而成。 2、门扇内面板为≥0.8mm304不锈钢板，外面板为≥1.0mm304不锈钢板，中间夹层为75mm防腐及阻燃硬质聚氨酯保温板，门扇四周采用≥1.5mm304 不锈钢 异形折弯包边。 3、使用三元乙丙元宝型密封条(镶嵌门框四边)和波浪型(黏贴门扇四边), 橡胶密封条与门隙及缝隙形成三道隐藏密封，满足低温仓密闭要求，橡胶条具有抗氧老化，耐腐蚀，耐高温，耐破损等性能，与门扇门框连接牢固，具有良好的密闭效果。 4、门锁为暗藏式门锁系统，门扇内置涡轮涡杆式齿轮箱，面板处置检修口，另设一根转轴系统连杆，关闭时连杆齿轮对碰门框上的齿板滚动压紧后带自锁不反弹功能，配携带式开启闭装置，门锁开启闭可使用三角锁二次防盗锁定。 5、门扇上配套304不锈钢拉手、可调节304不锈钢天地合页(内轴承装置)门扇开启时使用固定式防风钩或落地插销固定和其它附件。以上尺寸可按实际设计图纸需求制作。 | 樘 | 浙江鑫良、台州苏友、倍特、中穗、谷瑞 | 6 |
| 2 | 保温门帘 | 按需定制 | 樘 | 国产优质 | 6 |
| 3 | 检修门M1118 | 1、 门框用材为60*60*2mm 厚304不锈钢方管或2.5mm厚304不锈钢异 型折弯而成。 2、门扇内面板为≥0.8mm304不锈钢板，外面板为≥1.0mm304不锈钢板，中间夹层为50mm防腐及阻燃硬质聚氨酯保温板，门扇四周采用≥1.5mm304 不 锈钢异形折弯包边。 3、使用三元乙丙元宝型密封条(镶嵌门框四边)和波浪型(黏贴门扇四边), 橡胶密封条与门隙及缝隙形成三道隐藏密封，满足低温仓密闭要求，橡胶条具有抗氧老化，耐腐蚀，耐高温，耐破损等性能，与门扇门框连接牢固，具有良好的 密闭效果。 4、门锁为碰撞式门锁。 | 樘 | 浙江鑫良、台州苏友、倍特、中穗、谷瑞 | 2 |
| 4 | 手自一体轴流窗C0808 | 窗框用材为40*60*60*1.5mm厚不锈钢304#异型一次成型方管。 窗扇外面板采用1.2mm厚不锈钢板，内面板采用0.7mm 厚不锈钢板，中间夹层为50mm厚阻燃型聚苯乙烯泡沫板，窗扇整体压边(其中40mm搭于窗框，具有防渗水、防积水、增加密闭性效果)。无接缝密封条环镶在窗框上，窗户关闭时，密封条与窗扇完全贴合，以此隔绝粮仓与仓外大气之间的热传导。窗扇配套手自一体启闭装置和可调节合页，使窗户启闭灵活，开启角度≥90°,关闭后达到密封要求， 以上尺寸可按实际设计图纸需求制作。手自一体执行机构，电动双杆启动装置。外壳采用304#不锈钢材质，配防雨盖板、防水O 型圈和防雀挡板，电机为220v定速减速电机，内设变速齿轮箱，涡轮蜗杆及齿轮40C材料调制和高频热处理、硬度50-55度，配备2个二合一行程微动开关，其中2个开启闭反馈功能、2个信号反馈功能具有故障反馈功能、断电手动开启/闭合功能和手摇开启闭二次限位功能。开启角度大于90°,开启时间符合中储粮标准要求，开启时间为≤30秒。 支持状态检测、到位自停、到位反馈，支持远程控制模块和本地控制模块。 | 扇 | 浙江鑫良、台州苏友、倍特、中穗、谷瑞 | 7 |
| 5 | 轴流窗防雀网 | 尺寸：800*800，防雀窗网片采用304不锈钢网。 | 扇 | 浙江鑫良、台州苏友、倍特、中穗、谷瑞 | 7 |
| 6 | 防爆墙式通风机 | T35-11No5.6 ,N=1.1kW(380V)，n=1450rpm,L=12812m3/h,H=232Pa | 台 | 鑫良、秦浪、灵其、浙东理通 | 7 |
| 7 | 西侧手井门JXM1522 | 不锈钢平开门，尺寸：1500*2200 | 扇 | 浙江鑫良、台州苏友、倍特、中穗、谷瑞 | 1 |
| 8 | 手持式磷化氢浓度检测仪 | 检测量程：0-2000PPM；响应时间：T90<30s； | 台 | 国产优质 | 2 |
| 9 | 粮堆高处作业安全装置 | 国标全身五点式作业安全带、安全绳、系留装置 | 套 | 国产优质 | 6 |
| 10 | 大门防虫门 | 防虫门外框由1.5mm厚不锈钢异型折边而成，外框用膨胀螺丝固定墙体。采用1.5mm厚304不锈钢管（10*20），80目不锈钢网碰焊完成，四周镶D型密封条密封，由可拆式合页和插销固定。可开启式结构（开启角度达180°），开启灵活自如、方便拆卸安装、操作方便、实用性强、安全可靠。具体尺寸可根据现场需求来定制。 | 个 | 浙江鑫良、台州苏友、倍特、中穗、谷瑞 | 6 |
| 11 | 大门防虫槽 | 防虫槽采用1.5mm厚304不锈钢U型折弯而成，整体外观呈长方形，在底部和四周封闭的长条形凹槽内设置硅藻土，硅藻土的长和宽与长条形凹槽相当，硅藻土的高度略小于长条形凹槽的高度，长条形凹槽宽度在10-15cm之间，硅藻土高度小于长条形凹槽高度2--3厘米。具体长度尺寸可根据现场门宽来定制。 | 个 | 浙江鑫良、台州苏友、倍特、中穗、谷瑞 | 6 |
| 12 | 电动窗推杆控制线 | RVV6*1.0，引至综合控制柜 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 250 |
| 13 | 窗户轴流风机供电线 | RVV4*2.5，引至综合控制柜 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 250 |
| 14 | 25PVC管 | 规格：PVC25，配置形式：砖、混凝土结构暗配 | 米 | 国产优质 | 150 |
| 15 | 防飘雨百叶窗 | 1500*400，百叶窗必须具有防飘雨功能。采用国标图集05J624-1 百叶窗(一)中不锈钢防飘雨百页窗。 | 扇 | 浙江鑫良、台州苏友、倍特、中穗、谷瑞 | 36 |
| 16 | 防飘雨百叶窗 | 1700*400，百叶窗必须具有防飘雨功能。采用国标图集05J624-1 百叶窗(一)中不锈钢防飘雨百页窗。 | 扇 | 浙江鑫良、台州苏友、倍特、中穗、谷瑞 | 66 |
| 17 | 防飘雨百叶窗 | 1500*600，百叶窗必须具有防飘雨功能。采用国标图集05J624-1 百叶窗(一)中不锈钢防飘雨百页窗。 | 扇 | 浙江鑫良、台州苏友、倍特、中穗、谷瑞 | 36 |
| 18 | 防飘雨百叶窗 | 1700*600，百叶窗必须具有防飘雨功能。采用国标图集05J624-1 百叶窗(一)中不锈钢防飘雨百页窗。 | 扇 | 浙江鑫良、台州苏友、倍特、中穗、谷瑞 | 66 |

8、平房仓储粮工艺设备

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 推荐品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手自一体保温密闭窗C1412 | 窗框用材为40*60*60*1.5mm 厚不锈钢304#异型一次成型方管。窗扇外面板采用1.2mm 厚不锈钢板，内面板采用0.7mm 厚不锈钢板，中间夹层为50mm；厚阻燃型聚苯乙烯泡沫板，窗扇整体压边(其中40mm 搭于窗框，具有防渗水、防积水、增加密闭性效果)。无接缝密封条环镶在窗框上，窗户关闭时，密封条与窗扇完全贴合，以此隔绝粮仓与仓外大气之间的热传导。窗扇配套手自一体启闭装置和可调节合页，使窗户启闭灵活，开启角度≥90°,关闭后达到密封要求，以上尺寸可按实际设计图纸需求制作。手自一体执行机构，电动双杆启 动装置。外壳采用304#不锈钢材质，配防雨盖板、防水O 型圈和防雀挡板，电机为220v定速减速电机，内设变速齿轮箱，涡轮蜗杆及齿轮40C 材料调制和高频热处理、硬度50-55度，配备2个二合一行程微动开关，其中2个开启 闭反馈功能、2个信号反馈功能具有故障反馈功能、断电手动开启/闭合功能和手摇开启闭二次限位功能。开启角度大于90°,开启时间符合中储粮标准要求，开启时间为≤30秒。 | 扇 | 浙江鑫良、台州苏友、倍特、中穗、谷瑞 | 106 |
| 2 | 防虫防雀网 | 尺寸：1400*1200，防雀窗网片采用304不锈钢网，防虫网网布80目。 | 扇 | 浙江鑫良、台州苏友、倍特、中穗、谷瑞 | 106 |
| 3 | 手自一体通风口M0909 | 外方内圆型通风口由1.5mm 不锈钢304制作而成，夹层内填充40mm 阻燃 型聚苯乙烯泡沫板，起阻隔仓内外气体交流和温度传导作用。仓外部分与风机相 连且上方备有环流熏蒸接口，仓内部分与气流分配箱连接。夹层长度500mm,内填充40mm阻燃型聚苯乙烯泡沫板，是机械通风系统的最外端接口，也是环 流熏蒸系统的接口，具有保温隔热作用。内盖板由2.5mm不锈钢304制作而成，配可调节压紧锁装置和蝶阀；箱体低端为平面设计，防止有积水。配电动启闭装 置(手自一体):执行机构(含不锈钢防护罩),执行机构定速减速电机：型号 4RK40GN-C/4GN-60-K,40W 0.38A 1250r/min 220V 50Hz 3uF/500V；齿轮直连减速、带自锁功能、齿轮40C材料调制和高频热处理、硬度50-55度；带信号反馈功能。 | 扇 | 浙江鑫良、台州苏友、倍特、中穗、谷瑞 | 70 |
| 4 | 通风口电动推杆控制线 | RVV6*1.0,引至综合控制柜 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 1000 |
| 5 | 电动窗推杆控制线 | RVV6*1.0，引至综合控制柜 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 3000 |
| 6 | 25PVC管 | 规格：PVC25，配置形式：砖、混凝土结构暗配 | 米 | 国产优质 | 1800 |
| 7 | 保温密闭门（3600*4200）mm | 1、门框用材为60*100*2mm 厚 304不锈钢方管或3.0mm 厚304不锈钢异 型折弯而成。 2、门扇内面板为≥0.8mm304 不锈钢板，外面板为≥1.0mm304 不锈钢板，中间夹层为75mm 防腐及阻燃硬质聚氨酯保温板，门扇四周采用≥1.5mm304不 锈钢异形折弯包边。 3、使用三元乙丙元宝型密封条(镶嵌门框四边)和波浪型(黏贴门扇四边), 橡胶密封条与门隙及缝隙形成三道隐藏密封，满足低温仓密闭要求，橡胶条具有 抗氧老化，耐腐蚀，耐高温，耐破损等性能，与门扇门框连接牢固，具有良好的 密闭效果。 4、门锁为暗藏式门锁系统，门扇内置涡轮涡杆式齿轮箱，面板处置检修口，另设一根转轴系统连杆，关闭时连杆齿轮对碰门框上的齿板滚动压紧后带自锁不反弹功能，配携带式开启闭装置，门锁开启闭可使用三角锁二次防盗锁定。 5、门扇上配套304不锈钢拉手、可调节304不锈钢天地合页(内轴承装置) 门扇开启时使用固定式防风钩或落地插销固定和其它附件。以上尺寸可按实际设 计图纸需求制作。 | 扇 | 浙江鑫良、台州苏友、倍特、中穗、谷瑞 | 20 |
| 8 | 密闭大门挡鼠板 | 高500mm，宽度根据洞口尺寸调整。面板双面采用不锈钢材质，厚度0.5mm；挡鼠板整体厚度40mm。 | 扇 | 浙江鑫良、台州苏友、倍特、中穗、谷瑞 | 20 |
| 9 | 三角挡粮门M3642a | 尺寸：3600*4200*50，仓钢制挡粮门形状结构为三角形，三角形角度为145度，三角形高度按大门及挡粮门之间洞口宽度变化而调整； 外框为热镀锌特制型钢，型材厚度必须满足或超过堆粮压力；堆粮内侧面板采用厚度1.0mm镀锌板（表面喷漆，颜色白灰色）,外侧面板采用厚度0.5mm彩钢板（表面颜色白灰）；门扇根据设计高度分段安装。 | 扇 | 浙江鑫良、台州苏友、倍特、中穗、谷瑞 | 20 |
| 10 | 安全门M1222 | 尺寸：1200*2200*50 1、门框用材为60*60*2mm 厚304不锈钢方管或2.5mm 厚304不锈钢异型折弯而成。 2、门扇内面板为≥0.8mm304 不锈钢板，外面板为≥1.0mm304 不锈钢板， 中间夹层为50mm 防腐及阻燃硬质聚氨酯保温板，门扇四周采用≥1.5mm304不锈钢异形折弯包边。 3、使用三元乙丙元宝型密封条(镶嵌门框四边)和波浪型(黏贴门扇四边), 橡胶密封条与门隙及缝隙形成三道隐藏密封，满足低温仓密闭要求，橡胶条具有 抗氧老化，耐腐蚀，耐高温，耐破损等性能，与门扇门框连接牢固，具有良好的 密闭效果。 4、门锁为碰撞式门锁。 | 扇 | 浙江鑫良、台州苏友、倍特、中穗、谷瑞 | 20 |
| 11 | 安全门平板挡粮门 | 平板挡粮门由上、下节两节构成，门扇配套铸钢式双孔双支撑工艺合页。门扇外面板用1.0mm 厚的热镀锌板，内面板用2mm 厚热镀锌板，中间夹层为70mm厚阻燃型聚苯乙烯泡沫板，门扇框用材50*70*2mm 优质的热镀锌方管焊接而成，门体骨架用材50*70*2mm 热镀锌方管焊接而成，挡粮门的上、下两节门扇之间的缝隙在10-15mm,间隙之间焊接带钢，防止漏粮；各焊接点应焊接牢固，无毛刺，缩孔，夹渣，焊后磨光，打平；当门扇开启时，各节的重量都由本节门轴 组件承担，转动灵活，单手推拉，无阻滞感；表面质量：达到GBT7106-2008的规定，热镀锌处理、无漏漆、涂层均匀、平整光亮、无明显划痕、表面清洁、无油渍；以上尺寸可根据需方或设计图纸实际需求制作。 | 扇 | 浙江鑫良、台州苏友、倍特、中穗、谷瑞 | 20 |
| 12 | 粮情检查门M1118 | 1、门框用材为60*60*2mm 厚304不锈钢方管或2.5mm 厚304不锈钢异型 折弯而成。 2、门扇内面板为≥0.8mm304 不锈钢板，外面板为≥1.0mm304 不锈钢板， 中间夹层为50mm 防腐及阻燃硬质聚氨酯保温板，门扇四周采用≥1.5mm304 不 锈钢异形折弯包边。 3、使用三元乙丙元宝型密封条(镶嵌门框四边)和波浪型(黏贴门扇四边), 橡胶密封条与门隙及缝隙形成三道隐藏密封，满足低温仓密闭要求，橡胶条具有 抗氧老化，耐腐蚀，耐高温，耐破损等性能，与门扇门框连接牢固，具有良好的 密闭效果。 4、门锁为碰撞式门锁。 | 扇 | 浙江鑫良、台州苏友、倍特、中穗、谷瑞 | 20 |
| 13 | 检测门防虫门 | 防虫门外框由1.5mm厚不锈钢异型折边而成，外框用膨胀螺丝固定墙体。采用1.5mm厚304不锈钢管（10*20），80目不锈钢网碰焊完成，四周镶D型密封条密封，由可拆式合页和插销固定。可开启式结构（开启角度达180°），开启灵活自如、方便拆卸安装、操作方便、实用性强、安全可靠。具体尺寸可根据现场需求来定制。 | 个 | 浙江鑫良、台州苏友、倍特、中穗、谷瑞 | 20 |
| 14 | 防虫槽 | 防虫槽采用1.5mm厚304不锈钢U型折弯而成，整体外观呈长方形，在底部和四周封闭的长条形凹槽内设置硅藻土，硅藻土的长和宽与长条形凹槽相当，硅藻土的高度略小于长条形凹槽的高度，长条形凹槽宽度在10-15cm之间，硅藻土高度小于长条形凹槽高度2--3厘米。具体长度尺寸可根据现场门宽来定制。 | 个 | 浙江鑫良、台州苏友、倍特、中穗、谷瑞 | 40 |
| 15 | 检修门M1118 | 1、门框用材为60*60*2mm 厚304不锈钢方管或21、门框用材为60*60*2mm厚304不锈钢方管或2.5mm厚304不锈钢异型 折弯而成。 2、门扇内面板为≥0.8mm304不锈钢板，外面板为≥1.0mm304 不锈钢板，中间夹层为50mm 防腐及阻燃硬质聚氨酯保温板，门扇四周采用≥1.5mm304不锈钢异形折弯包边。 3、使用三元乙丙元宝型密封条(镶嵌门框四边)和波浪型(黏贴门扇四边), 橡胶密封条与门隙及缝隙形成三道隐藏密封，满足低温仓密闭要求，橡胶条具有抗氧老化，耐腐蚀，耐高温，耐破损等性能，与门扇门框连接牢固，具有良好的密闭效果。 4、门锁为碰撞式门锁。 | 扇 | 浙江鑫良、台州苏友、倍特、中穗、谷瑞 | 16 |
| 16 | 粮面PVC回气管主管 | 耐压管、φ140*2PVC管，主管不开孔。 | 米 | 中财、泰洲、联泰管业 | 500 |
| 17 | 粮面PVC回气管支管 | 耐压穿孔管、φ75*2PVC管，支管开孔，穿孔率为15%。 | 米 | 中财、泰洲、联泰管业 | 2800 |
| 18 | 粮面PVC回气管 | 接头、弯头、堵头等 | 项 | 中财、泰洲、联泰管业 | 1 |

9、平房仓空调风机

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 推荐品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粮库专用空调 | 1、技术参数：机组寿命≥10年；设备配置标准RS485通讯控制接口并提供通讯协议，机组运行噪音≤65dB;B压缩机：高效全封闭涡旋式，制冷量≥15.2kW;总功率≤5.6KW,机组温度调节范围：5-25℃;温度误差≤±1℃;C送风机送风量≥3500m³/h;送风距离≥25米，整机防水等级为IPX4。 2、满足的性能要求(一)耐磷化氢熏蒸。a蒸发器为不易和PH3气体发生化学反应的蒸发器。钣金件为304不锈钢(满足Ni含量 大于8%,Cr含量大于18%)。b送风风机的驱动电机为低噪声外转子三相异步电动机。C控制电路送风机传感器使用与环境气体隔绝的密闭电路，电机。d机组安装完成后的送风风口为横向、水平式，机组金属外壳金属件在运行中无结露， 无漏水现象。 (二)防粉尘防结冻报警要求：蒸发器、换热器能够有效防止粉尘堵塞及便于的清洗维护设计(过滤网),送风段设计自动恢复的防尘报警。以及防止由于粉尘堵塞造成风量变小或其他原因造成的蒸发器结 霜，并能自动恢复的防尘防结冻报警。采用匹配相应冷量及足额的蒸发面积(≥55 m²), 冷凝面积(≥60 m²)并采取必要的节能降耗措施。 (三)保水性：采用大风量小温差的模式，减少空调制冷过程脱水效应，避免空间和粮食水份损失。 (四)先进性：1、便于维护：整机焊接不便于日常维护，应采用其他相对灵活的连接方式(螺栓连接)。2、环境适应性：整机防护等级达到IPX4(送风机IP55),满足于室外工作环境要求。3、经济节能性：能效比高(COP≥2.83),具有突出的经济性。4、系统状态可视：可通过系统压力表观察系统高压低压。 (六)安全性：控制设备有防浪涌保护和冲击电流保护，过载保护，相序保护，系统压力保护(高压，低压),排气保护，防粉尘保护。电箱有不小于8h盐雾。 进、出风口安装密封箱，按照要求制作并安装不锈钢双道密封门，不锈钢密封门外方内圆， 密封门板闭合处四周采用粘贴式密封条，内部不锈钢圆口处为圆形塑料双槽要求能镶嵌两道密封条通过镶嵌粮膜达到双道密闭效果，防止熏蒸气体泄漏导致机组损坏并在风口处设置可拆卸的不锈钢20目过滤网。可根据需要设置密闭阀门符合粮仓密闭性要求、防磷化氢腐蚀及防粮食灰尘设计。 (七)操作性：1、预留信息化通信485接口，可并入粮库信息化平台或单独组，控制具有断电记忆功能， 可随时开关机。2、灵活性：可现场手动操作。 | 组 | 浙江鑫良、中穗、河南同创、智森、天硕 | 40 |
| 2 | 空调电源线 | RVV4*4+1*2.5 | 米 | 国产 | 1000 |
| 3 | 空调控制线 | RVSP2*1信号线及信号控制线 | 米 | 国产 | 1000 |
| 4 | 穿墙开孔 | 空调孔进风口和回风口SC320 | 个 | 国产 | 40 |
| 5 | 空调排水管 | Φ25mmPVC管 | 米 | 国产 | 400 |
| 6 | 150导流管 | 活接卡扣式 ，UPVC管∅150x2mm，穿孔率10% | 米 | 国产优质 | 520 |
| 7 | 辅材 | 支架、接头等 | 批 | 国产优质 | 1 |
| 8 | 通风口可逆转防爆混流风机 | L≥6801m3/h；H≥715Pa；N=4KW,设备可拆卸，带正反转控制，防爆 | 台 | 浙江鑫良、秦浪、灵其、浙东理通 | 70 |
| 9 | 电动轴流窗户C0808 | 尺寸：800*800*60，轴流风机窗为电动气密性外窗，采用手自一体启闭方式。窗扇面板采用双面304不锈钢，不锈钢材质面板厚度0.5mm，窗扇厚度60mm；内置保温材料，热阻R≥2.18m2·K/W；支持状态检测、到位自停、到位反馈，支持远程控制模块和本地控制模块。 | 扇 | 浙江鑫良、台州苏友、倍特、中穗、谷瑞 | 80 |
| 10 | 电动轴流窗防雀网 | 尺寸：800*800，防雀窗网片采用304不锈钢网 | 扇 | 浙江鑫良、台州苏友、倍特、中穗、谷瑞 | 80 |
| 11 | 防爆轴流通风机 | BT35-11No5.6 ,N=1.1KW(380V)，n=1450rpm,L=12812m3/h,H=232Pa，双向通风，带正反转控制 | 台 | 浙江鑫良、秦浪、灵其、浙东理通 | 80 |
| 12 | 防爆移动式离心风机 | 4-72 6C 功率:11kw 风量:9209-18418，风压:2196-1380，防爆电机，防爆电箱，进出风口加法兰，电线，风管，小推车、遮雨钢棚等，预留接口 | 台 | 浙江鑫良、秦浪、灵其、浙东理通 | 10 |
| 13 | 单管风机 | 每套含5组风机、15根通风管、1个压管器、1个配电箱 | 套 | 国产 | 2 |
| 14 | 通风口风机供电线 | RVV4*2.5，引至综合控制柜 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 1050 |
| 15 | 电动窗推杆控制线 | RVV6*1.0，引至综合控制柜 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 2250 |
| 16 | 窗户轴流风机供电线 | RVV4*2.5，引至综合控制柜 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 2250 |
| 17 | 25PVC管 | 配套Φ25PVC管 | 米 | 国产 | 1800 |

10、成品粮仓储粮工艺设备

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 推荐品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温库专用控温机 组 | 1 、低温库专用控温机：制冷量：75kw; 送风量 (m³/h):4*6800; 送风距离：≥15m;粮面温度控制范围：15℃-20℃;输入功率 (kw):30; 电源规格：AC380V 、50Hz;安全措施：相序保护、除尘报警保护、高压、抵押、压缩机及风机电机过载等保护措施；内置控制箱，预留R485上位机接口。 | 台 | 浙江鑫良、台州苏友、浙江雪鹰、浙江盾安、浙江中穗 | 3 |
| 2 | 低温库专用控温机 组 | 2 、低温库专用控温机：制冷量：37kw; 送风量 (m³/h):4*6800;送风距离：≥15m; 粮面温度控制范围：15℃-20℃;输入功率 (kw):15; 电源规格：AC380V、50Hz;安全措施：相序保护、除尘报警保护、高压、抵押、压缩机及 风机电机过载等保护措施；内置控制箱，预留R485上位机接口。 | 台 | 浙江鑫良、台州苏友、浙江雪鹰、浙江盾安、浙江中穗 | 1 |
| 3 | 冷风机 | 3、冷风机：名义制冷量 (kw):28, 风量 (m3/h):4*6800;蒸发面积(平方):140;送风距离(m):≥15; 粮面温度控制范围：15℃-20℃;输入功率(W):4*449;制冷剂：R22/专用环保制冷剂；安全措施：相序保护、除尘报警保护、高压、低压、压缩机及风机电机过载等保护措施； | 台 | 浙江鑫良、台州苏友、浙江雪鹰、浙江盾安、浙江中穗 | 7 |
| 4 | 电控柜 | PLC控制，采用知名元器件 | 套 | 浙江鑫良、台州苏友、浙江雪鹰、浙江盾安、浙江中穗 | 4 |
| 5 | 辅材 | 包含管道、电缆、保温、阀门等为实现功能所需的材料，施工单位深化实施 | 项 | 国产优质 | 1 |

11、综合管理用房会议扩声系统

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 推荐品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清投影仪 | 对比度:16000：1.光学变焦:支持光学变焦.最大兼容分辨率:1024*768dpi.ISO亮度:3600lm.投射比1.49-1.72.ANSI亮度无ANSI亮度.对焦方式手动.梯形校正水平校正.镜头材质全玻璃。 | 台 | 爱普生、索尼、松下 | 1 |
| 2 | 投影幕 | 电动投影幕，120寸，配遥控器 | 项 | 得力、红叶、极光 | 1 |
| 3 | 工作站 | 国产CPU(8核 3.0GHz)/32G内存/1TGSSD/1TSATA/2G独显/23.8寸显示器键盘标 国产操作系统 | 台 | 中科可控、华为、长城、清华同方 | 1 |
| 4 | U段一拖二无线手持麦克风 | 1.采用独有的ID码导频技术，彻底解决同频、串频现象，有效阻隔使用环境中信号干扰； 2.接收机采用全金属机身，标准1U高度，配置挂耳可安装于标准机柜； 3.接收机采用双通道UHF无线通信，640-690MHz频率范围，每个通道≥500个频点可选，可切换频点总数≥500个； 4.可通过麦克风拨码开关切换麦克风工作频率，满足不同场景需求； 5.主机、麦克风均配备液晶屏幕，可实时反馈系统工作状态，可显示电池电量、信号强度、工作频率； 6.标配不少于：主机*1+手持麦克风*2。 7.为保证产品的质量安全和使用安全，投标时提供第三方权威检测机构出具的符合GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》检验依据并通过恒定力试验和跌落试验的具有CMA、CNAS认证标识的检测报告复印件并加盖厂家公章。 | 台 | ITC、迪士普、音王 | 1 |
| 5 | U段一拖四无线鹅颈麦克风 | 1.采用独有的ID码导频技术，ID随机码不少于16位，彻底解决同频、串频现象； 2.接收机采用全金属机身，标准1U高度，配置挂耳可安装于标准机柜，空旷距离有效无线传输距离≥150m； 3.接收机采用不少于四通道UHF无线通信，610-690MHz频率范围，每个通道≥150个频点可选，可切换频点总数≥600个； 4.发射器采用LCD显示屏，可实时反馈系统工作状态，可实时反馈系统工作状态，可显示电池电量、信号强度、工作频率； 5.接收机音频信号输出口总数≥6个，包含1*6.3mm混合输出，1*XLR混合平衡输出，4*XLR通道平衡输出； 6.▲标配不少于：主机*1+桌面鹅颈麦克风*4。 7.为保证产品的质量安全和使用安全，投标时需提供第三方权威检测机构出具的符合GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》检验依据并通过恒定力试验和跌落试验的具有CMA、CNAS认证标识的检测报告复印件并加盖厂家公章。 | 台 | ITC、迪士普、音王 | 1 |
| 6 | 线性音柱功放 | 1.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章） 2.具有BRI桥接、STE立体声、PAR立体声等模式，≥2种增益开关可选；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章） 3.8Ω立体声额定功率≥250W×2；4Ω立体声额定功率≥450W×2；8Ω桥接功率≥620W； 4.频率响应:20-20KHz； 5.信噪比(A计权)≥90dB； 6.保护方式:直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护。 ▲7.为保证产品的质量安全和使用安全，投标时提供通过绝缘电阻和抗电强度、撞击试验、冲击试验等检验项目的第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖厂家公章。 | 台 | ITC、迪士普、音王 | 2 |
| 7 | 16路调音台 | 1.不少于8路话筒、2组立体声输入、1组辅助返回输入、1组录音输入； 2.不少于1组主输出、2个辅助输出、2个编组输出、1组录音输出、1个耳机监听输出； 3.单声道输入具有48V幻象供电和100Hz低切功能，话筒输入支持高中低三段均衡调节； 4.内置蓝牙模块，支持蓝牙输入音频实现无线播放音乐； 5.支持连接电脑，通过声卡输入输出音频到电脑； 6.具有USB播放和U盘录音功能，歌曲播放时液晶显示屏可以显示歌曲名字和歌词，支持循环模式选择；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章） ▲7.内置效果器，效果器延时时间和重复比例连续可调，效果可以加入主输入，也可以加入辅助AUX输出。（投标时提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章）。 | 台 | ITC、迪士普、音王 | 1 |
| 8 | 反馈抑制器 | 1.采用2寸TFT彩屏，可在主界面显示陷波器开关、频移量、均衡开关、当前用户模式、系统上锁情况等状态信息，并带有双排9段电平指示灯；（提供第三方权威检测机构出具的具有CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章） 2.双通道设置，采用两组平衡/非平衡输入，两组平衡/非平衡输出接口； 3.双通道所有参数均可独立调节也可以进行联通调节；支持一键默音功能； 4.内置-64db到+6dB增益调节，噪声门为0dB~-90dB范围可调，移频器支持2Hz~8Hz多级调节；（投标时提供第三方权威检测机构出具的具有CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章） 5.啸叫抑制响应采用三种模式检测和抑制，快、默认、慢三个速度可设定，满足不同的需求； 6.参数调节可以设置两级面板锁，分别是参数锁定和整机锁定功能； 7.不低于20种模式保存与调用，在使用不同的场所直接调用； 8.实现PC软件控制，界面简单易懂，保存模式后可脱离PC运行。 | 台 | ITC、迪士普、音王 | 1 |
| 9 | 音频处理器 | 1.采用高性能专业音箱处理器技术，采样率不劣于96k/24bit； 2.内置压缩器、限幅器、分频器、延时器、均衡器、混音矩阵等DSP功能； 3.前面板具有LCD显示器，显示当前设备的IP地址； 4.≥3路MIC输入，≥6路平衡音频输出通道，输入具有噪声门功能，输出提供压缩器、压缩限幅器功能； 5.输入输出通道具有≥7段均衡调节、高低通滤波器，支持通道延时调节功能，支持全通滤波器AIIpass； 6.内置信号发生器，具有正弦波信号、粉红噪声、白噪声等功能丰富，更适合项目现场调试；（投标时需提供含有“数字会议音频效果测试”字样的软件著作权登记证书复印件佐证该功能，并加盖厂家公章） 7.支持通过软件调节，控制软件支持一键静音，操作界面支持中英文切换，并且可实现多台处理器集中控制； 8.支持通道参数复制、通道参数联动调节； 9.支持≥24个场景存档，包含自动档，默认档等，满足不同场景的灵活调用； 10.支持USB免驱自动连接软件，支持RS232中控控制； 11.支持拓展Dante网络数字音频输入输出。 | 台 | ITC、迪士普、音王 | 1 |
| 10 | 线性音柱 | 1.桦木板箱体，额定功率≥200W； 2.阻抗：4Ω； 3.频率响应不劣于：100Hz-20KHz@-6dB； 4.全频单元英寸≥4×4.5"-1音圈； 5.灵敏度≥94dB @1W/1m； 6.连续最大声压≥120dB，峰值最大声压≥123dB。 ▲7.为保证产品的质量安全和使用安全，投标时提供第三方权威检测机构出具的符合GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》检验依据并通过电能源分级、最小电气间隙/爬电距离、电气强度测试、未接地可接触零部分试验、恒定力试验、冲击试验等要求的具有CMA、CNAS认证标识的检测报告复印件并加盖厂家公章。 | 只 | ITC、迪士普、音王 | 4 |
| 11 | 返听音箱功放 | 1.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 2.具有BRI桥接、STE立体声、PAR立体声等模式，≥2种增益开关可选； 3.8Ω立体声额定功率≥450W×2；4Ω立体声额定功率≥810W×2；8Ω桥接功率≥1120W； 4.频率响应:20-20KHz； 5.信噪比(A计权)≥90dB； 6.保护方式:直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护。 7.为保证产品的质量安全和使用安全，投标时提供第三方权威检测机构出具的符合GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》检测依据并通过绝缘电阻试验、机械强度、恒定力试验、耐压试验等检测项目的具有CMA、CNAS认证标识的检测报告复印件并加盖厂家公章。 | 台 | ITC、迪士普、音王 | 1 |
| 12 | 返听音箱 | 1.低音单元≥1×8"，高音单元≥1×1"； 2.额定功率≥280W； 3.输入阻抗：8Ω； 4.频率响应：65Hz～20KHz； 5.灵敏度≥105dB，最大声压级≥136dB。 6.为保证产品的质量安全和使用安全，投标时提供通过恒定力试验和冲击试验的第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检测报告复印件并加盖厂家公章。 | 只 | ITC、迪士普、音王 | 2 |
| 13 | 8路电源时序器 | 1.具备≥13路电源输出，包含前面板具备不少于五路常开直通电源输出接口（两路5孔插座+两路USB+1路Type-C）和后面板≥8路独立大功率受控电源输出（5孔插座）；（投标时提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章，中标后检测报告原件及设备实物备查） 2.前面板配备指针电压表，实时显示当前电压状态，可更加直观查看设备所处地点的工作电压；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章，中标后检测报告原件及设备实物备查） 3.具有RS232接口，支持中控指令配置设备 ID，实现顺开逆关、受控单通道独立开关、模式调用、模式保存、波特率设置、设置级联、初始化等操作功能； 4.支持短路信号和RS-485协议进行级联控制，RS-485协议级联后从机可自动检测主控机的业务操作指令，执行相同的业务操作指令，RS-485协议方式最大级联设备≥8台； 5.最大功率≥6600W，单路最大电流≥10A； 6.内置电源滤波器，有效抑制电磁噪声，实现电源净化功能，提供更纯净的电源。 | 台 | ITC、迪士普、音王 | 1 |
| 14 | 智能投屏器 | 智能投屏器 | 台 | 国产优质 | 1 |
| 15 | 专用机柜 | 航空箱机柜，满足安装需求 | 套 | 国产优质 | 1 |
| 16 | 多媒体地插 | 含音视频、网络电源等 | 套 | 国产优质 | 2 |
| 17 | 音频连接线 | 1.8米YF音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 根 | 国产优质 | 10 |
| 18 | 音频连接线 | 1.8米YF音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2,线径：0.3mm | 根 | 国产优质 | 2 |
| 19 | 音频连接线 | 3米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 根 | 国产优质 | 16 |
| 20 | 音响欧姆头 | 专业音响四芯欧姆头 | 只 | 国产优质 | 12 |
| 21 | 音箱壁架 | 配套线性音柱壁挂支架 | 只 | 国产优质 | 4 |
| 22 | 线缆配件 | 话筒线、音箱线、视频线、电源线、接插件、管路等 | 批 | 国产优质 | 1 |

12、综合管理用房综合布线系统

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 推荐品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌桥架 | 规格:200*100mm 厚度不低于1.0mm，配置形式:含支吊架 | 米 | 宁波浩华、枝江远大、信杰信一 | 120 |
| 2 | 六类模块 | 非屏蔽六类模块 | 个 | 赛格、帝诚、一舟 | 47 |
| 3 | 单口面板 | 86型面板，单口 要求：采用优质工程ABS塑料，抗冲击，表面不见螺钉孔，美观大方；带有永久性防尘盖适不同的工作环境，后面带加强筋；正面上方配置有方便管理的标签窗口 | 块 | 赛格、帝诚、一舟 | 47 |
| 4 | 24口六类配线架 | 24端口非屏蔽模块配线架，1U | 个 | 赛格、帝诚、一舟 | 2 |
| 5 | 1U理线器 | 金属材质，高硬强度，19寸，角型前置水平理线器 | 个 | 赛格、帝诚、一舟 | 15 |
| 6 | 3米六类网络跳线 | 六类非屏蔽RJ45跳线；要求：满足IEEE 802.3标准 1000 BASE-T千兆位以太网;100 BASE-T快速以太网;10 Base-T以太网；保证线缆和水晶头之间的良好连接 | 根 | 赛格、帝诚、一舟 | 100 |
| 7 | 50对110配线架 | 50对，19英寸，1U高；满足并超过：YD/T 926.3、GB50312、TIA/EIA 568-C.2和ISO/IEC 11801对5类传输的要求； | 个 | 赛格、帝诚、一舟 | 1 |
| 8 | 六类网线 | 六类网线 | 米 | 赛格、帝诚、一舟 | 3000 |
| 9 | 辅材 | 按需定制 | 项 | 国产优质 | 1 |

13、安装调试费

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 推荐品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体安装调试费 | 项目中涉及的设备安装调试 | 项 | / | 1 |

注：以上所有需提供的检测报告、检验报告、证明等可在中标后供货前提供。

- 第六章  商务条款

- 一、项目实施要求

- 1、项目组织及人员配备要求

- （1）中标单位在项目实施过程中，需对项目进行规范化管理，要有项目管理组织、项目进度计划、项目验收等方案，确保工程实施质量。

- （2）中标单位成立包括一名专职项目负责人在内的商务与技术支持小组，负责对参与项目实施的各方技术人员进行产品、技术培训，提供项目整体实施和试点工作的技术方案，对工程实施过程中出现的疑难问题提供技术支持。全方位配合最终用户项目实施进度和质量要求。关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：月到位率不少于每月20日历天（特殊情况除外），且重要工程例会及验收环节等必须由项目负责人参加，否则处违约金1000元/天。

（3）供应商为本项目配置的服务团队人员在合同履约期间应保持稳定，未经采购人允许不可擅自更换。

- 2、技术支持及售后服务要求

- 在质保期内，如发生系统运行故障，或出现瑕疵与缺陷，中标单位将按照下列方式提供技术支持和维护服务：系统在使用过程中，出现问题需要现场支持的，中标单位应在4小时内达到现场，功能上的修补和完善，24小时内提出解决方案，2日内解决问题；系统个别服务不正常，12小时内提出解决方案，24小时内解决问题；系统严重故障，导致系统瘫痪，2小时内提出解决方案，6小时内解决问题。

- 报价要求：

1、报价要求：投标报价应包括验收合格并交付前所发生的一切费用，包括但不仅限于：货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、储存、保管、吊装、就位、安装调试、检测验收、施工人员意外伤害险、工伤保险、安全生产责任保险、安全生产、税金、技术培训、保修、运维、售后服务等。供应商可自行前往现场勘查。供应商应考虑供货期间的材料、人工等费用上涨因素，中标后的单价不予调整（另有说明的除外）。尽管招标文件罗列了供应商在报价时应考虑的各种费用一并计入本次报价，也有可能有招标文件未标明的费用产生，供应商应充分估计并在投标时予以考虑，采购人不再另行支付。凡影响投标报价的所有费用应列入本次报价中，中标后，不得以不完全了解招标文件、施工现场为由，而提出额外补偿或延长供货时限等要求。如供应商漏报或缺项，视为优惠给采购人，最终发生的费用均由中标人自行承担，与采购人无涉。除非采购人对招标文件予以修改，供应商应按采购人提供的设备清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个单价，任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价中。

2、总包配合费

2.1本项目的施工总承包服务费双方根据实际友好协商。

2.2中标人需服从施工总承包单位的施工管理、协调、配合等工作。

2.3水电使用费（包括施工验收费用和调试费用），按实计量。如难以计量时，双方根据实际友好协商。以上费用均含税，由中标人支付给总承包单位。

- 三、其他要求

1、中标人有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。

2、中标人应承担产品及系统的安装、测试和有关配置工作，进行实际的测试。

3、中标人应全力与采购人无条件配合（所有建设过程中配合所产生的费用均包含在本次报价中），根据采购人的详细需求，提交实施方案得到采购人确认后实施，保证设备产品及系统按时、正常地投入运行。

4、项目实施过程中，如果牵涉到与第三方产品集成工作，中标人应与集成商及其他供应商通力合作，并提供必要的技术支持。

★5、因工程进度原因，部分管路已经由施工总承包单位代埋。中标单位应在合同签订后一个月内，完成验收；验收合格后一个星期内和施工总承包单位完成费用结算。代埋部分费用取费依据为现行国家、省、市相关取费定额、计价规则及宁波建设工程造价信息价；工程量按实结算。此费用包含在投标报价内。

★6、智能仓储作业系统和智慧储粮监管系统的接口，应符合《粮食购销领域数据上传省级平台接口规范》规范。

★7、本项目设备安装调试完成后，采购人将邀请第三方检测机构对平房仓氮气浓度、气密性进行检测，检测参数包括但不限于氮气产量、纯度、出口压力；涉及本项目承建部分的气密性压力半衰期等。如发现检测参数不符合投标文件承诺、施工图及相关规范要求的，中标人需承担检测费用，并无条件进行设备更换、返工等，承担一切损失。如因中标人原因导致检测不合格的，中标人需承担相关责任，包括但不限于工期延误及相关费用等损失。

★8、按照《粮油储藏平房仓气密性要求》等技术规范，对本项目相关的门窗、挡粮板、阀门、孔洞、缝隙等进行气密性处理，达到相应的气密性要求。相关费用由投标人自行考虑，费用包含在投标报价内。密封处理材料应符合《粮油储藏平房仓气密性要求》中“5.3密封材料”的有关要求，具有柔韧性和延展性，具有良好粘附力，能抗紫外线辐射、抗腐蚀，在各种储粮气体的环境中保持稳定；易于施工，具有良好耐磨性，对粮食无毒无污染。

9、本项目部分设备及管道的预留空洞已有土建总包单位预留，中标人设备或管道安装以后由中标人自行封堵及修复，费用已包含在中标价中。

10、政策文件及标准规范（包括但不限于以下内容）：

（1）政策文件

《国家粮食和物资储备局办公室关于深化政策性粮食信息化应用的通知》（国粮办发〔2022〕303号）

《粮食购销领域监管信息化规范》（国粮规〔2022〕78号）

《浙江省粮食和资储备局办公室关于加快推进应急物资储备管理数字化平台协同应用的通知》(浙粮办〔2021〕81号)

《浙江省粮食和物资储备局办公室关于深化政策性粮食信息化应用建设的通知》(浙粮办发〔2023〕20 号)

（2）标准规范

《省级粮食信息应用平台技术规范》

《粮食出入库业务信息系统技术规范》

《粮食数据采集技术规范 政策性粮食收购》

《机械通风储粮技术规程》

《粮油储藏技术规范》

《氮气气调储粮技术规程》

《磷化氢环流熏蒸技术规程》

《民用建筑电气设计标准》

《智能建筑设计标准》

《安全防范工程通用规范》

《建筑电气与智能化通用规范》

《粮食平房仓设计规范》

四、商务条款

| 1 | - 履约保证金的金额为合同金额的1%（转账或银行、保险公司出具的保函形式），乙方在签订合同后10个工作日提交给甲方，设备（货物）安装调试完毕并验收通过后无息退还（扣除应扣款款项）。 |
| --- | --- |
| 2 | 备品备件及耗材等要求： （1）免费提供质保期内备品备件，供应商须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产和同型号，以满足本项目正常运行的需要。 （2）供应商须在投标文件中提供质保期满后5年内的备品备件清单及报价（该部分价格不包含在本次投标报价中）。 |
| 3 | （1）质保期：经检测合格且完成终验并交付使用之日起3年。 （2）质保期内应保证所有产品/系统正常运行，免费提供上门维护、软件升级、零部件维修及更换、故障处理及定期回访服务等，包括对各种故障及对各种突发事件采取应急措施等。 （3）质保期内产品被免费更换的零部件质量保证：自更换之日起3年。 |
| 4 | 售后服务要求： （1）质保期内，中标人须对本项目提供长期有效的技术支持，开通全年24小时/天的不间断服务电话和远程技术支持，提供设备维修和故障件替换服务，确保系统处于正常工作状态。供应商收到采购人故障维修通知后2小时内响应，4小时内派技术人员赶到现场进行修复，若8小时内无法修复的必须告知采购人修复时间并同时提供同规格的替代产品给采购人代用，直至故障修复。若不能提供同规格的替代产品的，在征得采购人同意的前提下，提供同等档次、同等性能的产品，中标人不得以公司内部需走流程等任何理由来拖延临时替代产品的提供。供应商需提供足够的备件以适应采购人维修需求。 （2）质保期内须提供日常维护工作，日常维护工作包括对所有设备的常规检查，调整和清洗吸尘。具体操作程序及内容为：每月对所建项目系统设备进行巡查、询问用户系统运行情况；对用户提出的相关问题进行记录并解答及解决故障；每次巡查必须填写记录，并交用户相关人员签字确认。 （3）质保期外需提供故障维修服务的，仅收取零配件或辅材等材料费（收费标准以供应商在投标文件中提供的《质保期满后5年内的备品备件清单及报价》为准）。如需更换设备或送修的，必须在5个工作日内解决。特殊情况需要延长维修时间的，须向采购人报备并提供备选方案。 （4）供应商应提供现场培训、技术指导，应有详细的培训计划，提出科学合理的培训方案，培训应使采购人能够熟练使用设备，能够解决部分设备突发运行故障。 （5）质保期内，售后服务不满足要求的，作如下违约处理：因设备出现故障，中标人既不能在8小时内维修完成，也不能提供临时设备供采购人使用的，每发现1次此种情况，支付1000元/次的违约金给采购人。 |
| ★5 | 交货期：①、本项目实施前期配合总包单位完成设备安装前的准备工作（包括但不限于预埋件等）；②、项目总承包工程完工后120天内完成全部系统的联调、联试并通过项目的竣工验收。③、如因中标人原因造成延迟，每延迟一天，支付中标金额0.1%元/天违约金给采购人，上限不超过中标金额5%，由采购人从待付货款中扣除。累计延期达15天，采购人可解除本合同。同时总承包施工单位有权向中标人索取经济赔偿。如因采购人原因影响交货期及安装工期，不能作金钱索赔，交货期或安装工期按实际顺延。 交货地点：采购人指定地点。 |
| 6 | 项目质量保证： （1）本项目所涉及的产品、设计、服务及工程均应符合招标文件以及国家相关标准和规定。 （2）中标人保证所供的产品必须是出厂原装合格产品，如发生所供产品与合同不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。 （3）工程质量要求：①质量要求：符合国家、浙江省、国家验收规范（从高）验收合格标准要求。②中标人必须严格按照施工图纸、采购人施工要求和国家颁发的规范、规程和标准进行施工，并服从采购人的管理。维修质量必须达到采购人要求。由施工质量引起的维修费由中标人负责。③由于中标人的原因使整个项目达不到质量、安全要求的，应承担相应的经济责任。 （4）安全要求：中标人进场施工前需与总包单位签订相关安全协议；合同履约过程中，中标人须做好相应的安全保护措施，保证作业人员及过往行人和车辆的安全，由此产生的安全责任及费用均由中标人负责。 （5）中标人在施工过程中无故不参与例会，不配合总包单位、监理单位的安全、质量等统一管理，每发现一次罚中标金额0.1%元，由采购人从待付货款中扣除。累计超过7次，没收全部履约保证金。 （6）中标人须配合使用单位做好等保测评工作。 |
| 7 | （1）验收要求：货物的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。 （2）验收标准及依据：符合产品本身的规格和技术条件，并且按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范等、招标文件的各项要求以及供应商提供的投标文件、供应商和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 |
| 8 | 关于更新换代： 如设备安装过程中，中标货物出现更新换代、停产等，供应商须提供设备制造商出具的证明材料。在不降低原中标货物配置的前提下，经采购人同意后，方可更换，且更换后价格不予调整。 |
| 9 | 同意采购方对投标文件内容的真实性和有效性进行监督审查、验证。 |
| 10 | 采购需求中出现的品牌仅供参考，欢迎其他满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。 |
| 11 | 投标人应在满足采购清单、施工图纸及相关规范要求技术需求的同时进行深化，自行明确、细化，经各方确认的深化图作为施工和结算依据。实际结算总价不得超过合同价，若实际结算总价超出合同价的则超出部分由中标人自行承担。 |
| 12 | 如采购人在设备施工过程中发现中标人所用设备不符合投标文件设备清单参数，导致设备安装后不符合施工图要求或者相关规范要求的，中标人需无条件进行更换，所需费用由中标人自行承担。 |
| 13 | 中标后如需有资质单位实施的，必须由资质单位实施，如中标人无能力无单位，采购人可以直接推荐。 |

- 附件

- 资格部分

| 序号 | 材料名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效的企业营业执照正本或副本复印件或相关登记证复印件 | 加盖单位公章 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明书 | 附件一-1 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明书 | 附件一-2 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的声明书 | 附件一-3 |
| 5 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明书 | 附件一-4 |
| 6 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的声明书 | 附件一-5 |
| 7 | 提供法定代表人（或企业负责人或经营者）的身份证明。如果供应商派委托代理人参加投标的，另提供法定代表人（或企业负责人或经营者）授权书 | 附件二-1；附件二-2 |
| 8 | 投标保证金收执证明 | 附件三 |

附件一-1

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明书

致：                 （采购人名称）：

我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，特此声明！附相关证明资料（如有）。

供应商（公章）：

二○二  年  月  日

注：相关证明资料由供应商自行提供，不作为强制性资格要求。

- 附件一-2

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明书

致：                 （采购人名称）：

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此声明！附相关证明资料（如有）。

供应商（公章）：

二○二  年  月  日

注：相关证明资料由供应商自行提供，不作为强制性资格要求。

- 附件一-3

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的声明书

致：                 （采购人名称）：

我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，特此声明！附相关证明资料（如有）。

供应商（公章）：

二○二  年  月  日

注：相关证明资料由供应商自行提供，不作为强制性资格要求。

- 附件一-4

在经营活动中没有重大违法记录的声明书

致：                 （采购人名称）：

我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明！附相关证明资料（如有）。

供应商（公章）：

二○二  年  月  日

注：相关证明资料由供应商自行提供，不作为强制性资格要求。

- 附件一-5

信用声明书

致：                 （采购人名称）：

我单位未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，特此声明！附相关证明资料（如有）。

供应商（公章）：

二○二  年  月  日

注：相关证明资料由供应商自行提供，不作为强制性资格要求。

- 附件二-1

法定代表人（或企业负责人或经营者）身份证明书

同志；在我单位任           职务，系我单位法定代表人（或企业负责人或经营者），特此证明。附法定代表人（或企业负责人或经营者）身份证复印件。

供应商（公章）：

二○二  年  月  日

附注：法定代表人（或企业负责人或经营者）身份证号码：

通信地址：

移动电话：

重要提示：1、评审期间，应当保持移动电话通讯正常，否则造成不利后果自行负责。

| 身份证复印件正面 | 身份证复印件反面 |
| --- | --- |

附件二-2

法定代表人（或企业负责人或经营者）授权书

（供应商全称）法定代表人（或企业负责人或经营者）        授权       （其委托代理人姓名）为其委托代理人，参加贵处组织的                  （项目名称）       （项目编号）公开招标活动，全权处理投标活动中的一切事宜。附委托代理人身份证复印件。

供应商（公章）：

法定代表人（或企业负责人或经营者）（签字或盖章）：

二○二  年  月  日

附：

委托代理人姓名：

职    务：

通信地址：

移动电话：

| 委托代理人的身份证复印件正面 | 委托代理人的身份证复印件反面 |
| --- | --- |

重要提示：1、评审期间，应当保持移动电话通讯正常，否则造成不利后果自行负责。

附件三

投标保证金收执证明

此处复印： 此处附上供应商基本账户开户许可证（可用基本存款账户信息代替基本账户开户许可证）和投标保证金银行转账回单的复印件

- 商务和技术部分

| 序号 | 材料名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商情况表 | 附件四 |
| 2 | 服务要求与合同条款偏离表 | 附件五 |
| 3 | 其他评分需要提供的商务技术资料、方案、证书、证明等（详见评审内容） |  |

- 附件四

供应商情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

二○二  年  月  日

- 附件五

采购需求与合同条款偏离表

项目编号：               项目名称：

| 序号 | 《采购需求》要求 | 《合同条款》响应 | 偏离项详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （若存在偏离，注明偏离内容及正负），（无偏离时填写完全响应） |

备注：1、如响应文件对本采购文件中的服务要求与合同条款有偏离的，在本表中列明，并注偏离情况说明。

2、未在本表中填写的，视为完全响应采购文件中的服务要求及合同条款。

供应商（公章）：

二○二  年  月  日

- 报价部分

| 序号 | 材料名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标响应函 | 附件六 |
| 2 | 报价一览表 | 附件七 |
| 3 | 分项报价表 | 附件七-1 |

- 附件六

投标响应函

余姚舜智投资发展有限公司：

（供应商全称）授权                         （其委托代理人姓名）                         （职务、职称）为其委托代理人，参加贵方组织的                         （项目编号、项目名称）的有关活动。为此：

1.提供投标须知规定的全部投标文件。

2.我单位已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我单位对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我单位在响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标开始日起90个日历日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6. 我单位同意按照贵方要求提供与招投标有关的一切数据或资料。

7.与本采购有关的一切往来通讯请寄：

名  称：

地  址：                         邮  编：

联系人：                         电  话：               传  真：

手  机：                         电子邮箱：

供应商（公章）：

二○二  年  月  日

- 附件七

报价一览表

项目编号：                 项目名称：                             单位：人民币元

| 标项 | 项目名称 | 投标报价（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余姚市第四中心粮库（粮食应急保障中心）新建工程信息智能化系统项目 |  | 14941575元 |

注：投标报价四舍五入保留整数

供应商（公章）：

二○二  年  月  日

- 附件七-1

分项报价表

项目编号：                 项目名称：                             单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 合价（元） | 供应商选用品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计报价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上单价包括运输安装、调试验收等所有工作内容。

供应商（公章）：

二○二  年  月  日