温 州 市 国 有 企 业

采 购 文 件

项 目 编 号：WGSS-JYJT-Z-2024058

项 目 名 称：新月公园充电站技改扩建

采 购 方 式：公开招标

采购人：温州交运集团能源有限公司

采购代理机构：温州正风招标代理有限公司

二〇二五年二月

# 目    录

目    录	1

温州市交运集团所属温州交运集团能源有限公司关于新月公园充电站技改扩建项目（自主）的采购公告	2

第一部分 投标人须知	6

投标人须知前附表	6

一、 说   明	7

二、 采购文件	8

三、 投标文件的编制	8

四、 投标文件的递交	11

五、 开标和评标	11

六、 授予合同	14

第二部分   合同主要条款	16

第三部分   附   件	21

附件一  投标函	21

附件二  投标报价一览表	22

附件三  投标分项报价表	23

附件四  资格证明文件	24

附件五  商务条款、技术规格偏离表	27

附件六  货物成套供货清单	28

附件七  同类项目业绩	29

第四部分   采购内容及要求	30

第五部分   评标原则及方法	49

备注：采购文件中带“▲”并加下划线的为实质性要求或条款,着重提醒各投标人注意（不响应“▲”条款的作无效标处理）；带下划线的或者带深色底纹的为采购文件的重要内容，请各投标人审慎阅读。请认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

- 温州市交运集团所属温州交运集团能源有限公司关于新月公园充电站技改扩建项目（自主）的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法》（温国资委【2024】51号文件）等有关法律、法规的规定，温州正风招标代理有限公司受温州交运集团能源有限公司委托，就新月公园充电站技改扩建项目以公开招标方式进行采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、采购项目编号：WGSS-JYJT-Z-2024058

二、项目性质：国企采购（非政府采购）

三、采购项目概况：（详见附件采购文件）

| 序号 | 项目名称 | 主要采购内容 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新月公园充电站技改扩建 | 温州交运集团能源有限公司采购新月公园充电站技改扩建，详见采购文件第四部分。 | 157万元 |

四、投标人资格要求：

1.  符合《温州市市属国有企业采购管理办法》（温国资委【2024】51号文件）第十八条对供应商的基本资格条件；

2.  未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单；

3.  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动；

4.  本项目不接受联合体投标。

五、报名、采购文件的发售时间及地点等：

1． 报名时间及采购文件发售时间：自2025年02月06日起至投标文件递交截止时间止(双休日及法定节假日除外) 每日上午：8:30-11:30，下午：14:00-17:00。

2.  报名及采购文件发售地址：温州市瓯海区南塘一组团1幢（商务楼）1504室

3.  报名方式、购买标书及注意事项：

（1）网上报名（乐采云报名）。请供应商登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/，进入“乐采云”平台进行注册并报名。网上报名成功后，请供应商将“乐采云”平台报名成功后的界面截图（内容包含项目名称、供应商名称）并添写联系人、联系方式后发送电子邮件至代理机构电子邮箱：475819772@qq.com。代理机构经过审核后回复标书购买费汇入账户，供应商缴纳报名费后将缴费截图发回代理机构电子邮箱。

（2）现场报名。请供应商将报名资料送至采购代理机构办公地址。

（3）快递方式报名。通过快递方式报名的，请在报名资料上注明联系人和联系方式并快递至采购代理机构办公地址，代理机构将在收到报名资料后1个工作日内与供应商联系标书购买事项。

4．采购文件售价(元)：人民币500元整（售后不退）。

5. 采购文件获取方式：代理机构收到采购文件购买费后1个工作日内发送电子版。

六、投标文件递交截止时间：2025年02月18日上午09:30整（北京时间）。

七、投标文件递交地点：温州市鹿城区飞霞南路920号温州交运集团置业发展有限公司七楼会议室。

八、开标时间：2025年02月18日上午09:30整（北京时间）。

九、开标地点：温州市鹿城区飞霞南路920号温州交运集团置业发展有限公司七楼会议室。

十、投标保证金：

1. 投标保证金：人民币壹万伍仟柒佰元整（¥15700.00元）（投标人须在投标截止时间前将投标保证金以银行转账形式缴纳并到账，汇出账号须为投标人银行账户），保证金交纳时间以到账时间为准。

银行电汇或转账支票直接缴入以下收款人账户：

户 名：温州正风招标代理有限公司

账 号：1203213019200311582

开户行：工行温州城西支行

2. 投标人缴纳投标保证金后，请携带投标保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明采购项目名称）复印件在递交投标文件时递交给采购代理机构。

十一、其他事项：

1.  公告期限：自本公告发布次日起7个日历天。

2.  投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自采购公告期限届满之日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

3.  质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监管部门投诉。

4.  温州交运集团能源有限公司负责对投标人反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标人认为温州交运集团能源有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

5.  采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在投标人提起的质疑，采购人及采购组织机构将不予受理、不予答复。

6.  投标人如对采购文件有疑问应按采购文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

7.  书面质疑受理地点：温州市瓯海区南塘一组团1幢1504室（商务楼），书面质疑受理人：诸葛先生，质疑联系电话：13506646781。

十二、联系人及联系电话：

采 购 人：温州交运集团能源有限公司

地    址：浙江省温州市鹿城区锦绣路413号

联 系 人：项先生

联系电话：13355775967

采购代理机构：温州正风招标代理有限公司

地    址：温州市瓯海区南塘一组团1幢（商务楼）1504室

联 系 人：刘慧聪、诸葛晓斌

手    机：15858517848、13506646781

采购监督管理部门：温州交运集团能源有限公司监察室

联系电话：0577-88863900

温州交运集团能源有限公司

温州正风招标代理有限公司

2025年02月06日

温州市交运集团所属温州交运集团能源有限公司关于新月公园充电站技改扩建项目（自主）的征求意见公示

温州正风招标代理有限公司受温州交运集团能源有限公司委托，就新月公园充电站技改扩建项目以公开招标方式进行国有企业采购，现将该项目采购文件公布如下，并公开征求供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1.  是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2.  影响国企采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各供应商及专家提出修改理由和建议的，请于2025年02月11日上午11 :30前将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州正风招标代理有限公司，或先将扫描件及电子版发送至代理机构电子邮箱： 121960309@qq.com，扫描件必须由法定代表人签字，并盖单位公章，同时将该原件书面寄至我公司。

三、联系人：诸葛先生

手机：13506646781

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

四、附：采购文件

温州交运集团能源有限公司

温州正风招标代理有限公司

2025年02月06日

# 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 详见采购公告 |
| 2 | 采购内容 | 详见采购公告相关部分 |
| 3 | 预算金额 | 详见采购公告 |
| 4 | 交货时间 | ▲合同签订生效之日起90个日历天内完成供货安装调试，并通过验收交付采购人使用。 |
| 5 | 投标人资格要求 | 详见采购公告中的要求。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | þ不接受 £接受，应满足下列要求： |
| 7 | 踏勘现场 | □组织 不组织 |
| 8 | 投标预备会 | □召开 不召开 |
| 9 | 分包 | □允许 不允许 |
| 10 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 11 | 投标有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 12 | 投标保证金 | 详见采购公告 |
| 13 | 递交投标文件地点 | 详见采购公告 |
| 14 | 开标时间和地点 | 详见采购公告 |
| 15 | 投标文件份数 | 纸质投标文件：技术资信标与价格标各伍份（壹正肆副）；电子版投标文件壹份（正本盖章版扫描件PDF格式存入U盘），装入价格标密封袋内。 |
| 16 | 开评标程序 | 密封情况检查开启技术资信标资格性审查技术资信标评审开启价格标价格标评审提交评审报告 |
| 17 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人或以上单数。 |
| 18 | 履约担保 | 履约担保的形式：接受现金、银行转账的形式。 履约担保的金额：合同价的5%。 签订合同前7个工作日内须向采购人提交履约担保，并且要保证履约担保在合同履行期间的有效性。 |
| 19 | 投标文件拒收条款 | 详见采购文件第11页，第3点。 |
| 20 | 投标文件无效标条款 | 详见采购文件第12页，第3.3点。 |
| 21 | 采购代理服务费 | 1、▲采购代理服务费一次性收取壹万壹仟零陆拾元整（￥11060.00元），由中标人在领取中标通知书时支付给采购代理机构。 2、采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。 3、采购代理服务费汇入账户： 户 名：温州正风招标代理有限公司 账 号：769000120190010526 开户行：温州银行江滨支行 4、关于采购代理服务费及财务方面的详细事宜请咨询采购代理机构财务部周先生（0577-88119278）。 |
| 22 | 技术服务费 | 1、本次国企采购平台项目的技术服务费用由中标人在中标结果公示后支付。 2、收费标准链接：https://www.lecaiyun.com/helpcenter/document#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=2061&topicId=8625；（具体以系统实际收费为准） |

## 一、 说   明

1.   本次采购是根据《温州市市属国有企业采购管理办法》（温国资委【2024】51号文件）等相关法律、法规组织实施。

2. ▲合格投标人

见采购公告

3.   投标人代表

3.1  指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件四）。

4.   投标费用

4.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人及采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 二、 采购文件

1.   采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2.   采购文件的澄清或者修改

2.1  采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.2  澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少7日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足7日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。潜在投标人在收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

## 三、 投标文件的编制

1.   投标人应认真阅读采购文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

2.   投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.   投标文件的构成：

3.1  投标文件由技术资信标和价格标两部分构成：

（1）技术资信标

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 见附件一 |
| 2 | 资格证明文件 | 见附件四 |
| 2.1 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权书 | 见附件四-1、2 |
| 2.2 | 投标人企业法人有效营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)复制件 |  |
| 2.3 | 符合参加国企采购活动应当具备的条件的承诺函 | 见附件四-3 |
| 2.4 | 投标人“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（采购公告发布之日至投标截止时间前） |  |
| 2.5 | 投标人认为需要提交的其他资格证明材料 |  |
| 3 | 商务条款、技术规格偏离表 | 见附件五 |
| 4 | 货物成套供货清单 | 见附件六 |
| 5 | 企业认证资质 |  |
| 6 | 同类项目业绩表 | 见附件七 |
| 7 | 根据评分细则投标人认为需要提供的其他相关资料 |  |
| 说明：以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件的，须在复印件上加盖投标人有效的单位公章。 |  |  |

（2）价格标

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价一览表 | 见附件二 |
| 2 | 分项报价表 | 见附件三 |

3.2  投标文件格式

投标人应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写、编写目录和页码并装订成册，分别装于技术资信标和价格标中。不允许以活页夹形式装订投标文件，否则投标将被拒绝。

4.   投标报价

4.1▲投标报价为含税总价，是指投标人正确地完全履行合同义务后采购人应支付给投标人的所有价款。即报价包括全部货物、随货物提供的备品配件、专用工具、税金、包装、运输、安装调试、验收（含第三方验收）、维护费、培训费、技术服务、售后服务、材料、质保期保障、采购代理服务费及投标人认为完成本项目需要的全部费用，实行固定费用总包干。凡未列入的，将被认为均已包含在总报价中，今后不得以任何理由追加或调整。投标人应根据上述因素自行考虑含入总报价。

4.2  投标人必须按附件中的投标报价一览表、投标分项报价表（均统一格式）内容填写单价、合价和总价，并由法定代表人或投标人代表签署。

4.3  本次投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价，投标人如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

4.4  采购人不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

4.5  采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6▲投标报价报出后，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

5.   投标保证金

5.1  投标保证金：人民币壹万伍仟柒佰元整（投标人须在投标截止时间前将投标保证金以银行转账形式缴纳并到账，汇出账号须为投标人银行账户）。

银行电汇或转账支票直接缴入以下收款人账户：

户 名：温州正风招标代理有限公司

账 号：1203213019200311582

开户行：工行温州城西支行

5.2  投标人缴纳投标保证金后，请携带投标保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明采购项目名称）复印件在递交投标文件时递交给采购代理机构。

5.3  发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）投标人在投标时提供虚假材料或虚假承诺，经评标委员会确认属实的；

（4）经查实，投标人在本次采购活动中存在违法违规行为，或法律、法规规定的其他条件的行为。

6.   投标有效期

6.1▲自开标之日起90天内投标应保持投标有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

6.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关投标保证金退还与否的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

7.   投标文件的签署和规定

7.1  投标人应提供技术资信标、价格标各一式伍份的投标文件，分别装订成册，电子版投标文件壹份（正本盖章版扫描PDF格式）。其中正本壹份、副本肆份，每份投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”和“副本”不符，以“正本”为准。

7.2  如需要合同原件等提交的，另行密封，并由法定代表人或经正式授权的代表签署与投标文件一起递交。

7.3  投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或投标人授权代表签署，投标文件的副本可采用正本的复印件。

7.4  投标文件如有修改和增删必须由法定代表人或其投标人代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.5  投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

8.   投标文件的密封及标记

8.1  投标人必须将投标文件的“技术资信标”、“价格标”分别密封、电子版投标文件装入价格标内，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”或“价格标”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标人公章并由法定代表人或投标人代表签字。封皮上写明投标项目名称、编号、投标人名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。

8.2  如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

## 四、 投标文件的递交

1.   投标文件的递交

1.1▲投标文件必须在采购文件规定的投标文件截止时间前送达到采购文件指定的收标地点，同时递交投标保证金缴纳凭证、法定代表人授权书（原件）、投标人代表有效身份证件和企业法人营业执照复印件（加盖公章），由评标委员会确认其投标资格。

2.   投标文件的修改和撤回

2.1  在投标文件递交截止时间前，投标人可以以书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

2.2  “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标人名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

2.3  从投标文件递交截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将不予退还。

3. ▲发生下列情况之一的投标文件将拒收：

3.1  在投标截止时间以后送达的投标文件；

3.2  未密封或未装订的投标文件；

3.3  由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

3.4  以电讯形式递交的投标文件；

3.5  未在投标截止时间前缴纳投标保证金的。

## 五、 开标和评标

1.   评标委员会

1.1  采购人依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关法律、法规的规定。

2.   评标过程的保密性

2.1  开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人施加影响，其投标将被拒绝。

3.   开标、评标

3.1 采购人按采购文件规定的时间、地点开启“技术资信标”，开标前首先检查标书的密封情况，确认无误后由采购工作人员当场拆封投标文件。

3.2  投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。

（1）资格性审查。依据法律、法规和采购文件的规定，评标委员会对各投标文件中的法定代表人授权书（原件）、投标人代表有效身份证件和企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）等资格证明及投标保证金缴纳凭证进行审查，以确定是否具备投标资格。▲只要有一项审查不合格，则该投标人的资格审查不合格，审查不合格的投标文件将不予评审。

（2）符合性检查。依据采购文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。审查不合格的投标文件将作无效标处理。

3.3▲在对各投标人的投标文件进行综合评审时有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

（1）投标文件未按采购文件要求加盖投标人单位公章、无法定代表人签字或其授权代表签字的；

（2）明显不符合采购文件规定的技术规格、技术标准要求或不满足主要技术参数的；

（3）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（4）技术资信标中出现投标报价的；

（5）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（6）投标人代表未提交本人有效身份证件或授权代表无法定代表人合法有效授权委托书的；

（7）不符合法律、法规和采购文件中规定的其它实质性要求的。

3.4  开价格标

（1）开价格标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标人代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布各投标人资格性审查结果和技术资信标得分情况。

（3）检查有效投标人“价格标”的密封情况，确认无误后开启“价格标”，唱读“投标报价一览表”全部内容。唱读结束后，投标人代表应对唱读内容及记录结果进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和唱读的投标文件，原封退回给投标人。

（5）开价格标时，指定专人作好记录，存档备查。

3.5  “价格标”开启后，由评标委员会对各投标人的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，投标文件中投标报价一览表内容与投标分项报价表不一致的，以投标报价一览表为准，计算上的错误，可按下面方法修改：

（1）投标文件的大写金额与小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。

（2）如果投标人不接受对其价格错误的修改，其投标将被拒绝。

3.6  在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.7  实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.8  评标委员会对审查合格的投标文件，按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

3.9  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

4.   投标文件的澄清

4.1  在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由投标人代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以将其作无效标处理。

4.2  经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标文件则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，不进入下一步评审。

5．  确定中标候选供应商

5.1  本次采购由评标委员会确定中标候选供应商。

5.2  评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定按评审后得分（即技术资信分与价格分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选供应商（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，技术指标优的排序第一）。

5.3  排名第一的中标候选供应商因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定排名第二的候选供应商为中标人。

6.   根据《温州市市属国有企业采购管理办法》（温国资委【2024】51号文件）第三十六条的规定，采购响应( 指投标或谈判、报价)截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情形，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在本办法规定的媒体上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定,由实质性响应的供应商认可后，可以按原采购方式继续进行采购活动,但采购项目第一次评审活动除外。

7.   评标细则详见第五部分“评标原则及方法”。

8.   未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

## 六、 授予合同

1.   最终审查

1.1  评审结束后，采购人将对评标委员会确定的中标候选供应商进行最终审查，审查内容主要是中标人是否有能力（财务、技术和生产能力）履行合同。

1.2  如果审查通过，采购人将把中标合同授予该中标人，如果审查没有通过，采购人将拒绝其投标，并对排名第二的候选供应商进行类似审查。若排名第二的候选供应商审查仍未通过，此次采购失败，重新组织采购。

1.3  评标委员会确定的中标候选供应商经采购人审查同意后，在采购人指定的企业采购信息发布媒体上公告中标结果。

2.   中标通知书

2.1  中标人确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

2.2  中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

3.   授标时更改采购货物数量的权利

3.1  采购人在授予合同时有权对采购货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

4.   签订合同

4.1  中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人未经采购人许可，在规定时间内未到通知地点与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2  在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，保证金将不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

4.3  采购文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.4  拒签合同的违约责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将不予退还。给采购人造成损失的，由中标人负责赔偿全部经济损失；由此而需要重新组织采购的，所需费用由中标人承担。

4.5  合同一式五份，其中采购人二份，中标人二份，采购代理机构备案一份。中标人在采购合同签订后应及时提交壹份交采购代理机构备案。同时提交一份投标文件正式版的扫描件（PDF格式）供采购人备案用。

5.   履约保证金

5.1  中标人在收到中标通知书，签订合同后向采购人提交履约保证金。

5.2  履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

5.3  履约保证金自合同签订之日起至合同期满止有效。有效期满后，采购人应将履约保证金无息退还给中标人。

6.   质疑与投诉

6.1  投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理单位提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构将不予受理。

6.2  采购人或采购代理单位在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人或采购代理单位的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监管部门投诉。

6.3  投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律责任和民事责任。

6.4  温州交运集团能源有限公司负责对投标人反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标人认为温州交运集团能源有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

# 第二部分   合同主要条款

注：本合同格式为参考模板，以下条款为买卖双方必须遵守的基本条款，不得更改实质性内容，买卖双方也可根据实际情况另签合同条款，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

新月公园充电站技改扩建项目

采 购 合 同

项目名称：

采购编号：

买    方：

卖    方：

日    期：

买方：温州交运集团能源有限公司

卖方：（中标人全称）

一、合同内容

买方向卖方采购                 ，卖方负责提供充电系统产品及安装施工，并保证充电系统能按期投入正常使用。

1、充电系统安装地点位于：                         。

2、充电系统产品明细：详见合同采购内容及要求、投标文件；

二、合同价款

1、合同总价：人民币：￥     元，大写：     ；

2、价款明细详见合同采购内容及要求、投标文件；

3、合同价为完税闭口价；以上合同总价为合同产品供货到交货地点并负责安装调试验收合格的全部费用（包括但不限于充电系统项目整体方案详细设计，系统控制策略设计，所需设备的供货、安装、调试、试运行、验收、技术服务、售后服务、税费及招标代理服务费等所有费用）。

4、该项目最终需经过第三方审计，合同最终价以第三方审计的价格为准。

三、付款方式

1、合同签订前卖方向买方提供合同总价的5%金额做为履约保证金；

2、签订合同后  日内买方向卖方支付合同总额的30%为预付款；

3、设备到货，完成整体安装后30个工作日内，买方向卖方支付至合同总额的50%；

4、完成整体系统的安装、调试后、验收合格后30个工作日内办理竣工验收结算（施工安装、附属工程及电缆部分需报第三方审计单位，按实结算）并向买方提交归档资料后，买方向卖方支付至合同总额的80%，同时无息退还履约保证金；

5、在项目整体验收合格移交并正常运行一年后支付至结算价的95%，剩余2.5%作为产品质量保证金，在项目整体验收合格移交并正常运行5年后支付（卖方必需开具正规税务发票）。另2.5%为服务质量承诺保证金，根据运维安全管理办法每年考核一次，占比（服务质量承诺保证金/质保期限），质保期满考核扣减后支付。

买方每次支付进度款须由卖方先开具正规税务发票。

四、合同工期

在合同签订生效之日起        日历天内，卖方要确保完成供货安装调试验收，并可正常投入使用。

五、双方责任

（一）买方责任

1、保障充电系统安装地点具备安装、施工的条件。负责协调进场施工、用水、用电、施工供电和未来充电供电、排水等问题，以保证正常施工；

2、在充电系统安装、调试（试运行）期间，买方应指定人员处理有关检查、验收和现场协调等事项；

3、协助卖方完成设备的装卸、提供设备存放场所、提供卖方人员必要的办公场地；

4、负责充电系统高压报装、增容所需的资料，协助卖方办理高压侧电力接入工程实施的相关辅助材料；

5、按合同约定付款和验收。

（二）卖方责任

1、按本合同约定，完成充电系统的设计、制造、成套、安装和调试工作，确保工程质量和工程进度，在进场施工前，卖方应根据商务报价提供施工安装、附属工程及电缆部分工程量清单及施工图，经买方确认后方可进场施工。卖方要保证充电系统按期完工，除不可抗力条件外的工期延误，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之十（10%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，买方有权终止合同。

2、对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理；

2.1保证对其出售的货物享有合法的权利；

2.2保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

2.3保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利；

2.4第三方知识产权的要求，乙方承担所供货物、服务或其任何一部分受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控责任；卖方对一切可能的侵权指控负责。如买方使用该货物构成上述侵权的，则由中标（成交）供应商承担全部责任。

3、向买方提供相关的产品技术资料；

4、按合同约定提供售后服务；

5、卖方所供应安装的充电设备必须按照国家市场监管总局关于充电桩强制鉴定工作的要求，项目安装完成后必须提供计量监督部门颁发的强检证明，并配合买方完成温州市发改委关于充电设施和运营补贴的申报工作。

6、卖方所供应的充电设备必须按照《温州交运电动汽车公共充电桩信息化服务平台通信规约V1.1》的要求，实现与采购人的充电服务平台直连，卖方若在履约期内无法提供买方要求接入《温州交运电动汽车公共充电桩信息化服务平台通信规约V1.1》的充电设备，一律作退货处理，并承担由此造成的买方的一切损失。

7、卖方所供应的充电设备必须配有刷卡屏，提供16位数的CPU卡，便于买方充电管理系统和公交车刷卡补电(非低谷时段充电）所需。

8、卖方所供应的充电设备必须印有买方的LOGO商标（+交运充电），要求商标图样清晰，位于充电设备显眼位置。

9、卖方所供应的充电设备直连买方充电平台后，启动充电功能仅限于买方充电平台的合格注册用户、持有买方合法发放充电卡的用户。

10、卖方对其供应设备的充电站正常投用后，承诺的质保期内必须提供产品责任险和公众责任险。

六、系统验收

1、充电系统安装调试完成，正常充电投用运行30日后，买方应在10个工作日内完成验收，并签署验收报告。若买方在规定期限内不进行验收、验收合格但不签署验收报告或买方已将系统投入使用的，则验收期限届满之日视为验收合格；

2、验收时，如发现系统存在缺陷，则卖方应在10个工作日内完成整改，并再次提交验收，直至验收合格，期间发生的一切费用由卖方承担，买方保留向卖方索赔的权利。整改期间累计计入卖方工期，适用卖方工期责任约定。

七、质保期与售后服务

1、卖方对充电系统提供                     质保期，质保期自系统验收合格之日起；

2、卖方在温州地区应有完整的售后服务网点。服务网点需提供足够的备件以适应维修需求；

（1）服务网点地址：

（2）联系方式：

（3）人员配置（含负责人）：

（4）其它：

3、卖方负责合同执行过程中和质量保修期内的技术服务和支持，提供法定每个工作日随时的下述服务，以解决买方在使用中遇到的所有问题：电话热线支持、邮寄方式服务、用户间的交流；

3.1在质量保修期内设备及系统一旦发生故障，而买方无法自行排除的，在接到买方通知后，卖方应迅速作出反应，在2小时内派人到达现场处理问题，使设备及系统恢复正常运行。技术人员如在24小时内现场不能解决问题而影响使用时，应立即免费提供备机或备品备件予以更换，保障货物的正常运作，否则每天扣服务质保金1000元；维修使用的备品备件及易损件应为原厂出厂配件，未经买方同意不得使用非原厂出厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出；更换配件的质量保修期从更换之日起相应顺延；

3.2卖方提供每月2次以上的现场巡检服务(巡检之前应通知买方)，包括清洁滤网，并制作巡检记录。中标人须根据采购人要求建立详细巡检和维修记录，建立一站一册；

3.3维保点的检测人员不能排除故障时，卖方应按照买方的书面通知，负责生产厂家派技术人员到现场解决故障问题，由此发生的费用由卖方承担；

3.4卖方必须确保设备及系统的正常运转；必须配合买方做好技术支持；

3.5在质保期结束时，须由专业工程师对设备及系统进行再一次检查，出现的任何故障须由卖方自费解决并需取得买方的认可。故障消除后，卖方需提供报告给买方，内容包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期等，建立系统货物维修档案。

八、违约责任

1、卖方应按合同约定工期将系统安装完毕后交付买方。如因卖方原因未按合同规定的时间完工并移交买方进行验收，则按上述双方责任中卖方责任的第1点执行；

2、任何一方违反本合同的约定应赔偿由此给守约方造成的一切损失，包括但不限于利息、违约金及守约方为追究违约方违约责任而支付的诉讼费、公证费用、律师费、交通差旅费、评估费、拍卖或变卖费等所有费用。

九、合同争议

1、本合同如有争议或异议，双方应协商解决，如协商不成，双方同意提交买方所在地人民法院诉讼解决；

2、合同未涉及的部分，均按《中华人民共和国民法典》 及其它相关法律法规的有关规定执行。

十、不可抗力条件

1、本合同定义不可抗力条件为战争、地震、严重的水灾、台风、火灾、雷灾以及其它双方同意的人力不可抗拒的超自然因素；

2、任何一方因不可抗力以致不能完全履行本合同项下的义务时，将免除其不履约或因此延期履约的责任；

3、因为不可抗力导致技术故障，进而影响服务的不能履行或履行延误，从而导致消费者理解错误而造成的任何损失，双方均不负责任；

4、不可抗力事件发生后的合同履约或延期履约间隔，由买卖双方根据实际情况另行商定。

十一、其它

1、本合同生效后，任何一方提出不与本合同相抵触的修改时，经双方协商一致后，应签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力；

2、未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务；

3、产品不可替代，卖方在没有取得买方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代；

4、补充条款：                                           。

5、本合同在双方签字盖章后生效；

6、本合同一式陆份，买方执叁份，卖方执叁份，具有同等法律效力。

（以下空白）

| 买方： （盖公章） 法定代表人或其委托代理人： （签章） 日期： 年 月 日 地址： 电 话： 开户银行： 银行账号： | 卖方： （中标人全称）（盖公章） 法定代表人或其委托代理人： （签章） 日期： 年 月 日 地址： 电 话： 开户银行： 银行账号： |
| --- | --- |

- 第三部分   附   件

## 附件一  投标函

投 标 函

致：温州交运集团能源有限公司

根据贵方为                 项目（项目编号:       ）的投标邀请，我方           　　　      （投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别密封装袋：

（—）按“投标人须知”要求编制投标文件的技术资信标【正本壹份，副本肆份】；

（二）按“投标人须知”要求编制投标文件的价格标【正本壹份，副本肆份】；

（三）按“投标人须知”要求编制投标文件的电子版【壹份】；

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，在投标有效期内撤回投标，其投标保证金贵方可不予退还；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价；

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称

公章

投标人代表（签字）：

日期

## 附件二  投标报价一览表

投标报价一览表

项目名称：                                                      项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新月公园充电站技改扩建 | 小写：￥ |  |
|  |  | 大写：人民币 |  |

说明：1.此栏内投标报价应与附件三“投标分项报价表”总计价相一致。

2.投标报价为含税总价，是指投标人正确地完全履行合同义务后采购人应支付给投标人的所有价款。即报价包括全部货物、随货物提供的备品配件、专用工具、税金、包装、运输、安装调试、验收（含第三方验收）、维护费、培训费、技术服务、售后服务、材料、质保期保障、采购代理服务费及投标人认为完成本项目需要的全部费用。投标人应根据上述因素自行考虑含入总报价。

投标人全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日 期：      年    月    日

## 附件三  投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：                                                    项目编号：

| 序号 | 采购内容 | 规格型号/产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

2.此表的总计价应与附件二“报价一览表”总报价相一致。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：      年     月    日

## 附件四  资格证明文件

资格证明文件

（1）法定代表人、单位负责人的身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年        月        日

经营期限：

姓    名：                 性别：        年龄：       职务：

系：                            （投标人名称）的法定代表人

特此证明

投标人：                        （盖单位章）

日期：        年      月       日

附：法定代表人身份证明

法人代表身份证复印件 （粘贴处）

（2）法定代表人（单位负责人）授权书

温州交运集团能源有限公司：

本人       （姓名）系          （投标人全称）的法定代表人，现委托           （全权代表姓名）为我方授权代表。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称、编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日期：      年    月    日

附：

授权代表姓名：

身份证号码：

职务：

手机号码：

附：授权代表身份证明

授权代表身份证复印件 （粘贴处）

（3）符合参加国企采购活动应当具备的条件的承诺函

温州交运集团能源有限公司、温州正风招标代理有限公司：

我方参与（项目名称：    ）【项目编号：   】国企采购活动，郑重承诺：

（一）我方具备符合《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条对供应商参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、售后保障等能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信记录和行贿记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺！

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月   日

（4）投标人“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（采购公告发布之日至投标截止时间前）

## 附件五  商务条款、技术规格偏离表

商务条款、技术规格偏离表

项目名称：                                             项目编号：

| 内 容 | 采购文件 条目 | 采购文件 规格要求 | 投标文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 |  |  |  |  |
| 技术规格 |  |  |  |  |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：      年     月    日

## 附件六  货物成套供货清单

（1）货物成套供货清单（或详细配置清单）

| 序号 | 名 称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 原产地 | 制造商 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）随机备品备件、易损易耗件、耗材和专用工具清单

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 原产地/制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按以上表格形式进行复制、附在技术标内。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：      年     月    日

## 附件七  同类项目业绩

同类项目业绩

项目名称：                                                     项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 实施时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据评分细则要求提供。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：      年     月    日

# 第四部分   采购内容及要求

一、采购内容

（一）设备部分

1、新月公园充电站技改扩建项目设备内容及清单

| 序号 | 采购内容 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱式变电站 | 800KVA箱变（SCB系列干式变压器、预留一组高压负荷开关出线备用柜） | 座 | 1 |
| 2 | 主控箱 | 模块功率配置≥480KW，模块颗粒度≥20kW。 | 台 | 2 |
| 3 | 直流充电终端 | 采购：落地式，单枪，枪线≥6米，电流≥250A，配刷卡功能 | 个 | 8 |
|  |  | 技改：落地式、单枪，枪线≥6米，电流≥250A | 个 | 8 |
| 4 | 综合监控与运营管理云平台 | 按照《温州交运电动汽车公共充电桩信息化服务平台通信规约V1.1》的要求提供充电设备，实现与采购人的充电服务平台直连； | 套 | 1 |
| 5 | 电缆 | 电缆应包含充电设备高低压电缆及通讯电缆。高压电缆、低压电缆的技术性能应符合电力设计规范，均采用铠装铜芯电缆；通信电缆采用带屏蔽的电缆。 | 批 | 1 |
| 6 | 施工安装 | 包含：1、所有设备基础建设、电缆沟开挖、电缆敷设、基座安全警示油漆、箱变四周警示护栏（高度不低于1.5米）； 2、改造休息室，含墙体粉刷，内置空调、电视机、饮水机、排椅2套； 3、所有停车车位施划车位线（含场地导向地标和消除原有车位线）、安装车档； 4、配置消防灭火器（按5个充电桩配置5公斤干粉灭火器或二氧化碳灭火器配置）； 5、监控设备要求，场内无死角全覆盖，（1、摄像机要求：分辨率可达2560 × 1440 @25 fps、500万像素以上；2、录像保存时间90天以上，设备要求须双网口、对接能源公司监控平台）； 6、充电站防雷检测报告及各类高低压交接试验报告； 7、站内设置安全标识牌及操作流程指示牌，具体规格及数量按实际布置； 8、场地照明按实际布置； | 项 | 1 |
| 7 | 工具 | 提供一套充电检测设备 | 套 | 1 |

二、总体要求

一般规定

2.1.1投标方应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

2.1.2投标方须仔细阅读包括本规范在内的招标文件阐述的全部条款。投标方提供的设备应符合招标文件所规定的要求。

2.1.3本规范提出了对设备的技术参数、性能、试验等方面的技术要求。

2.1.4本规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规范引用标准的最新版本标准和本规范技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本规范的要求如与投标方所执行的标准不一致时，按要求较高的指标执行。

2.1.5如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出差异，则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求。如有与本规范要求不一致的地方，必须逐项在技术偏差表中列出。

2.1.6本规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

2.1.7本规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

工作范围和进度要求

2.2.1本规范仅适用于招标货物需求及供货范围中所列的设备，包括必备的备品备件、专用工具和仪器仪表。

2.2.2合同签订时，应确定投标方向招标方提交生产进度计划的时限。投标方应在招标方要求的时限内向招标方提交详尽的生产进度计划。

2.2.3如生产进度有延误，投标方应及时将延误的原因、产生的影响及准备采取的补救措施等向招标方加以解释，并尽可能保证交货的进度。否则应及时向招标方通报，以便招标方能采取必要的应对延迟交货的措施。

标准和规范

2.3.1本规范按有关标准、规范或准则、本规范附件规定的合同设备，包括投标方向其他厂商购买的所有辅件和设备，也应符合这些标准、规范或准则、本规范附件的要求。

2.3.2所列标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡经修订的标准，其最新版本适用于本规范。

投标方提供的设备和附件需要满足的主要标准

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 2421.1-2008 | 电工电子产品环境试验概述和指南 |
| GB/T 2423.1-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 |
| GB/T 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 |
| GB/T 2423.4-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h+12h循环） |
| GB/T 2423.17-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 |
| GB/T 2423.55-2006 | 电工电子产品环境试验 第2部分：环境测试实验Eh：锤击试验 |
| GB 4208-2008 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB/T 4797.5-2008 | 电工电子产品自然环境条件降水和风 |
| GB/T 13384-2008 | 机电产品包装通用技术条件 |
| GB/Z 17625.6-2003 | 电磁兼容 限值 对额定电流大于16 A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制 |
| GB/T 17626.2-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.3-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| GB/T 17626.4-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 17626.5-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 |
| GB/T 17626.11-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 |
| GB/T 29317-2012 | 电动汽车充换电设施术语 |
| GB/T 29318-2012 | 电动汽车非车载充电机电能计量 |
| GB/T 29316-2012 | 电动汽车充换电设施电能质量技术要求 |
| NB/T 33001-2018 | 电动汽车非车载传导式充电机技术条件 |
| NB/T 33008.1-2018 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 |
| GB/T 18487.1-2015 | 电动车辆传导充电系统 第1部分：一般要求 |
| GB/T 18487.2-2017 | 电动车辆传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 |
| GB/T 27930-2015 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 |
| GB/T 20234.1-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 |
| GB/T 20234.3-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 |
| GB/T 34657.1-2017 | 电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分:供电设备 |

说明：本次招标的所有设备必须满足但不限于上表中所列标准，国标、行标若有更新或作废，均按最新标准执行。

箱式变电站技术要求

基本要求

箱变高压部分采用630A母线、带电指示装置及可靠的五防。

变压器选用SCB系列干式变压器，高压侧预留一组高压负荷开关出线备用柜。

高、低压进出线均采用电缆进出线。

具体设计由投标厂家根据使用需求配置确定（箱变高压侧必须预留一组高压出线备用柜），满足当地验收规范。

高压环网柜要求

进线开关选用断路器，安装微机保护装置，变压器出线可选用断路器。

高压选用空气式绝缘开关设备，防护等级达到IP3X。其额定参数，技术要求，型式试验项目和方式、标志、包装、运输、储存等要求、产品性能符合相关规定。

高压柜铭牌标识清晰。内部安装的高压电器组件,如:断路器、负荷开关、互感器、避雷器等，均具有耐久而清晰的铭牌，铭牌安装在运行或检修时易于观察的位置。分合闸指示牌应清晰可见、易于观察，寿命同断路器和负荷开关。

高压开关柜内、外表面颜色应协调一致，柜门上均应有明显的带电警示标志

高压柜应标出主回路的线路图，同时应注明操作程序和注意事项。信号灯及仪表的装设位置应易于观察和安全地更换。电缆室的高度应满足安装、试验、维修的要求。

高压单元安装带电显示器，其安装位置应便于观察。

电力电缆隔室与电缆沟连接处设置防止小动物进入的措施。

高压进出线方式采用电缆连接,高压电缆连接采用普通型压接螺栓连接，以利于验电、挂接地线。

箱变内高压母排规格为TMY-(50×5)。

箱变外壳采用镀铝锌版防腐木或镀锌钢板2mm。

UPS/1KVA  要配置独立开关。

变压器要求

变压器选用SCB系列干式变压器，参数如下表所示：

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器容量 | kVA | SCB13-800 |
| 2 | 额定电压 | kV | 10 |
| 3 | 最高工作电压 | kV | 12 |
| 4 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 5 | 电压组合 |  | 10±2×2.5%/0.4kV |
| 6 | 连接组标号 |  | Dyn11 |
| 7 | 短路阻抗 |  | 6% |
| 8 | 绝缘等级 |  | H |
| 9 | 最高温升 | K | 125 |

变压器室设置两道防护门，外防护门安装离心风机，确保温度过高情况下风机自动启动，降低变压器室温度。内隔网门装设行程开关，打开隔网时，为防止误入带电间隔，立即跳开变压器出线开关。

低压开关柜

柜体：选用低压固定柜柜型，防护等级： IP3X，柜体进行可靠的防锈处理后，使用耐久性喷塑处理。

柜体仪表门上安装指示灯、按钮、测量仪表等元器件，应排列整齐、层次分明、便于维修和拆装。

柜内配线：柜内配线采用聚氯乙烯绝缘电线，铜芯，可动部分过渡应柔软，并能承受住挠曲而不致疲劳损伤，柜内配线应有相应的线号。电流线采用2.5mm²，电压线采用1.5mm²，其他线采用1.0mm²。计量用电流线采用4mm²，电压线采用2.5mm²

端子排的设置：

1）端子排距屏顶及地面均不小于200mm，端子排间距不小于150mm。

2）端子排的设置应使运行、检修、调试方便，应考虑设备与端子排的位置对应。端子排导电部分为铜质，端子的选用应根据回路载流量和所接电缆截面确定。

3）柜内应有安全接地构件，连接处应保证可靠接地并有明显接地标记。

低压主进开关智能型框架断路器（电动操作）

1）额定电压: 400V。

2）额定频率：50Hz。

3）额定电流:厂家提供。

出线开关塑壳断路器（手动操作）

1）额定电压: 400V。

2）额定频率：50Hz。

3）额定电流:厂家提供。

计量：满足当地供电局计量验收要求。

无功补偿：

1）低压采用智能自动投切无功补偿装置，补偿容量厂家提供。

2）无功补偿控制器可实时显示电网功率因数、电压、电流、有功功率、无功功率、电压总畸变率、频率等电参数（A、B、C三相）；设置参数中文提示，数字输入；控制程序支持等容/编码两种投切方式；具有自动补偿工作方式。

分体式直流充电机技术要求

技术参数

（1）环境条件

- 环境温度：-20℃～50℃；

- 相对湿度：5％～95％；

- 海拔高度：≤2000m；

- 大气压强：80kPa～110kPa；

（2）电源条件

- 交流输入电压：380V±15％；

- 交流电源频率：50Hz±1Hz。

（3）输出电压

直流输出电压：200～1000V，连续可调不分段；

恒功率输出范围：300～1000V，连续可调不分段。

单模块颗粒度≥20kW

（4）低压辅助电源

充电机应能为电动汽车提供低压辅助电源，且具备过电压、过电流、短路保护功能。

- 辅助电源额定电压：12V/10A；

- 纹波峰值系数：不超过±1%。

（5）基本构成

分体式直流充电机基本构成包括：动力电源输入单元、功率变换单元、充电控制单元、输出开关单元、计量单元、充电接口、人机交互等。

分体式直流充电机由一台主机电源柜和多台直流充电终端（桩）组成，多台直流充电终端（桩）可同时输出电流，任意直流充电终端（桩）均可调用充电模块。主机电源柜主要包括交流进线部分和充电功率模块，电源柜和终端（桩）之间通过线缆连接组成一套完整的充电系统。

直流充电终端（桩）挂有充电连接装置，外露枪线长度不小于6米，额定载流量不小于250A，满足最新JJG1149-2022标准。

配备直流电表，电表精度1.0级，可满足JJG1149-2022标准。

充电机构成原理框图：

充电桩配套插头的空载插拔次数不低于1万次

| 指标小类 | 直流充电桩（终端） |
| --- | --- |
| 最大电流 | 250A |
| 枪线长度 | 外露6米 |
| 环境温度 | -20℃～50℃ |
| 相对湿度 | 5%~95% |
| 海拔高度 | 低于2000m |
| 大气压强 | 80kPa~101kPa |
| IP防护功能 | IP54 |
| 三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护 | 设备内印刷线路板、接插件等电路进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理 |
| 绝缘电阻 | >10 MΩ |
| 安装方式 | 落地式 |
| 显示方式 | 不限 |

功能要求

（1）充电设定方式

在充电过程中，充电机依据电动汽车电池管理系统提供的数据动态调整充电参数，执行相应动作，完成充电过程。

（2）充电模式和连接方式

充电机采用GB/T18487.1-2015附录B中规定的充电模式4和连接方式C对电动汽车进行充电。充电接口应满足GB/T20234.1-2015和GB/T20234.3-2015的规定。

（3）控制导引和充电控制

充电机应具备控制导引功能。控制导引电路及控制原理应满足GB/T18487.1-2015附录B中的规定。

（4）与电池管理系统通信功能

充电机应具有与电池管理系统通信的CAN接口，获得电池管理系统的充电参数和充电实时数据。通信协议应能满足GB/T 27930-2015的规定。

（5）功率自动分配功能

充电机应具备动态功率分配功能。在充电过程中，充电机根据用户充电请求、电池充电需求、当前功率变换单元负荷状态、上级监控管理系统调控指令。

（6）矩阵结构设计

充电机应采用矩阵式功率控制设计，实现以单模块颗粒度进行切换；要求每一路充电接口配置一个功率分配单元，矩阵式控制单元内置于分配单元中；

（7）急停功能

充电机应具备急停功能，在充电终端上设置急停装置，任意充电终端启动急停装置时，则立即切断该充电终端的直流输出，同时不影响其他充电终端的正常运行。

（8）计量功能

a)充电机采用直流侧计量，应具有对每个充电接口输出电能进行计量的功能，符合国家计量器具检定相关要求，计量精度2.0。

b)★充电桩电能计量功能应符合GB/T29318的规定。电能表应安装在直流输出侧，能准确显示充电输出处的电量值（电量精度不应低于0.001kWh）；

（9）人机交互功能

终端应配显示屏，则显示屏应满足以下技术要求：

a)	工作温度：-20℃~50℃

b)	★显示屏尺寸：显示屏尺寸：应配置≥7英寸高亮电容屏，触控屏亮度应不小于700尼特，显示屏内容在户外阳光直射情况下清晰显示。应支持空闲状态下5分钟内自动息屏；应支持插抢状态下1秒内自动唤醒显示屏；

屏幕显示下列状态信息：

—充电机的运行状态指示：待机、充电、告警；

—电池当前SOC、充电电压、充电电流；

—显示信号强度、状态提醒；

—已充电时间、已充电电量、已充电金额。

（10）车充识别

充电机支持VIN码自动识别，并依据后台设置的充电策略对识别后的车辆进行自动启动充电。

（11）充电策略

当只有一辆车在充电时，充电机所有可调用充电模块最大限度满足车辆需求。当有多辆车在充电时，分两种情况：①当充电机剩余的所有可调用充电模块能满足新来车辆充电需求时，不调用原有车辆所用的充电模块，用剩余的充电模块为新来车辆充电；②当充电机剩余的所有可调用充电模块不能满足新来车辆充电需求或已无充电模块可调用时，将调用原有车辆所用的充电模块，调用原则是先到先得，即按车辆进场顺序，平均调用后来车辆的充电模块为新来车辆充电，但至少保证有每辆车均有一个模块在为其充电。

（12）主动防护功能

充电机应具有主动防护功能，主动防护包括但不限于监测电动汽车BMS运行状态、电池特性参数及充电机主动和预警保护等，实现电动汽车充电过程的主动防护。

（13）通信功能

配置4G通讯模块，采用4G通讯流量卡连接网络，手机APP、PAD、PC登陆云平台进行充电状态的监控、查询及控制功能。

（14）远程升级

配置4G通讯模块，可通过监控运维平台控制充电机烧写程序，实现远程一键升级，远程更新所有通信协议，以及新国标更新等带来的控制模式升级。

（15）应急充电

充电机支持应急充电功能，当云平台意外离网时，充电机可实现本地启动充电，并自动备份离网充电数据，待网络恢复后将离网充电数据自动上传至云平台。

（16）关键器件实时监测

充电桩可实时采集柜内开关器件与充电模块运行时长或动作次数。

（17）★轻量化设计

充电电缆和车辆插头应采用轻量化设计，每米重量不应超过2.4kg；柔软度应不超过10N.m.

（18）效率最优功能

在单枪充电时，在有空余模块的情况下，自动支持多模块同充，达到最佳效率输出。

（19）★灌胶工艺

充电模块应采用灌胶工艺，且灌胶范围覆盖100%元器件；充电枪头应采用灌胶工艺；

耐气候环境要求

（1）防护等级

充电机防护等级不应低于GB 4208中IP32（室内）或IP54（室外）的规定。

（2）三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护

充电机内印刷线路板、接插件等电路应具有防潮湿、防霉变、防盐雾处理，保证充电桩在潮湿、盐雾环境下正常运行。其中防霉变腐蚀试验参考GB/T 2423.16-2008中的试验方法1，长霉程度等级不低于标准中要求的2a；其中防盐雾腐蚀试验参考GB/T 2423.17-2008中第6章规定的试验方法，试验时间48h，试验后在15℃~40℃流水中用柔软的刷子清洗7min，干燥1h，产品应无赤/青锈、没有出现涂装掉落现象、涂装无鼓起。

（3）防锈（防氧化）保护

充电机铁质外壳和暴露的铁质支架、零件应采用双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或防氧化处理。

（4）防风保护

户外型充电机应能承受GB/T4797.5规定的不同地区最大风速的侵袭。

（5）防盗保护

户外型充电机应具备防盗措施。

防护要求

（1）允许温度

- 在40℃环境温度下，充电机可用手接触部分允许的最高温度应为：

——金属部分，50℃；

——非金属部分，60℃。

- 可以用手接触但不必紧握的部分，在同样条件下允许的最高温度应为：

——金属部分，60℃；

——非金属部分，85℃。

（2）电击防护要求

充电机的电击防护应符合GB/T 18487.1-2015中第7章的要求。

（3）电气间隙和爬电距离

充电机的电气间隙和爬电距离应符合GB/T 18487.1-2015中10.4节的规定。

电气间隙和爬电距离

| 额定绝缘电压Ui （V） | 电气间隙 （mm） | 爬电距离 （mm） |
| --- | --- | --- |
| Ui≤60 | 3.0 | 3.0 |
| 60＜Ui≤300 | 5.0 | 6.0 |
| 300＜Ui≤700 | 8.0 | 10.0 |
| 注1：当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取。 注2：具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取。 |  |  |

（4）接地要求

充电机的接地要求应能满足以下的规定：

- 充电机金属壳体应设置接地螺栓，其直径不得小于6mm，并应有接地标志。

- 所有作为隔离带电导体的金属隔板、电气元件的金属外壳以及金属手柄等均应有效接地，连续性电阻不应大于0.1Ω。

- 充电机的门、盖板、覆板和类似部件，应采用保护导体将这些部件和充电机主体框架连接，此保护导体的截面积不得小于2.5mm2。

- 接地母线和柜体之间的所有连接应躲开（或穿透绝缘层）喷漆层，以保证有效的电气连接。

（5）绝缘性能

（1）绝缘电阻

用开路电压为下表规定电压的测试仪器测量，充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不应小于10MΩ。

（2）工频耐压

充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受下表所规定历时1 min的工频耐压试验（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

（3）冲击电压

充电机各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受下表所规定标准雷电波的短时冲击电压试验。试验过程中应无击穿放电。

绝缘试验的试验等级

| 额定绝缘电压Ui（V） | 绝缘电阻测试仪器的电压等级（V） | 工频耐压试验电压（kV） | 冲击耐压试验电压（kV） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 60 | 250 | 1.0(1.4) | 1 |
| 60 ＜ UI ≤ 300 | 500 | 2.0(2.8) | ±2.5 |
| 300 ＜ UI ≤ 700 | 1000 | 2.4(3.36) | ±6 |
| 700 ＜ UI ≤ 950 | 1000 | 2×UI +1.0 (2.8×UI +1.4) | ±6 |
| 注：括号内数据为直流介质强度试验值。 |  |  |  |

安全要求

（1）充电机的安全性要求应满足GB/T 18487.1-2015附录B中对应的描述及技术参数要求。

（2）充电机应具备电源输入侧的过压保护和欠压保护。

（3）充电机应具备输出过压保护。

（4）充电机应具备输出过电流和短路保护。

（5）充电机应具备内部过温保护，当内部温度达到保护值时，采取降功率或停止输出。需具备超温断电功能，当温度过高时，可自动切断充电，防止发生高温自燃等意外，保护充电设备及新能源汽车安全。

（6）充电机的绝缘检测功能应与车辆绝缘检测功能相配合。

（7）充电过程中当发生下列情况时，充电机应能在100ms内断开直流输出接触器，且直流输出电压应在1s内下降至60V以下。

- 启动急停开关；

- 控制导引故障；

- 保护接地线断开。

（8）充电机在启动充电时应人工确认启动。

（9）充电机应具备软启动功能，软启动时间为3s～8s。

（10）充电机应具备限制冲击电流功能，冲击电流不应超过额定输入电流的110%。

（11）充电机应具备电池反接保护功能。

（12）充电机在自动充电前，应具有电池电压检测功能。

（13）充电机在充电过程中应具有防止充电连接器意外脱落的锁止功能，该锁止功能应符合GB/T20234.1的相关要求。车辆插头端应安装机械锁止装置，供电设备应能判断机械锁是否可靠锁止。车辆插头应安装电子锁止装置，电子锁处于锁止位置时，机械锁应无法操作，供电设备应能判断电子锁是否可靠锁止。当机械锁或电子锁未可靠锁止时，供电设备应停止充电或不启动充电。直流充电车辆接口锁止装置工作示例参见GB/T18487.1-2015附录C。

（14）充电过程中BMS传递的SOC/V/I/Vcell Max/Temperature这些信息维持不变超过3分钟保护。

（15）充电机直流输出侧应配置防反二极管，具备防止动力电池电流倒灌功能，同时应具备防止多桩充电时，动力电池之间电流互灌功能。

（16）充电机应具备预充电功能。当充电机检测到电动汽车直流接触器闭合后，充电机应检测电池端电压；充电机检测到电池端电压后需进行预充，将功率模块输出电压升到与电池端电压测量值之差小于10V后，方可闭合充电机输出接触器。

（17）充电机在每个充电周期内进行接触器触点烧结检测。当检测到接触器触点出现粘连的情况后，充电机不得继续工作。

（18）充电机必须保证充电机输出接触器闭合发生在车辆直流充电接触器闭合之后，其时间间隔不得低于500ms。

（19）充电机在充电停止状态下，应保证直流输出回路处于断开状态。

即执行断电动作并告警。

（20）当充电桩柜门打开等行为活动造成危险带电不见外漏、可触及时，充电堆（机）可在1S内切断输出。

充电输出要求

（1）输出电压误差

在恒压状态下，直流输出电压设定在规定的相应调节范围内，充电机的输出电压误差不应超过±0.5％。

（2）输出电流误差

在恒流状态下，输出直流电流设定在规定的额定值的20%～100%范围内，在设定的直流输出电流≥30A时，充电机的输出电流误差不应超过±1%；在设定的输出电流<30A时，充电机的输出电流误差不应超过±0.3A。

（3）★稳压精度

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电流在规定的额定值的0～100%范围内变化时，输出直流电压在规定的相应调节范围内任一数值上，充电机的输出电压稳压精度不应超过±0.5%。

（4）★稳流精度

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电压在规定的相应范围内变化时，直流输出电流在规定的额定值的20%～100%范围内任一数值上，充电机的输出电流稳流精度不应超过±1%。

（5）纹波系数

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电流在规定的额定值的0～100%范围内变化时，直流输出电压在规定的相应调节范围任一数值上，充电机的输出纹波峰值系数不应超过±1%。

（6）限压、限流特性

充电机在恒流状态下运行时，当直流输出电压超过限压整定值时，应能立即进入恒压充电状态，自动限制其输出电压的增加。

充电机在恒压状态下运行时，当直流输出电流超过限流整定值时，应能立即进入限流充电状态，自动限制其输出电流的增加。

（7）输出响应要求

在充电阶段，车辆向充电机实时发送电池充电需求参数，充电机应最长在1s以内将充电电压和充电电流调整到与车辆发送的电池充电需求命令值相一致，充电机根据电池充电需求参数实时调整充电电压和充电电流。

★待机功耗

在额定输入电压下，充电机的待机功耗不应大于N*5W。注：N表示充电接口数量。

★效率和功率因数

在额定输入电压下，充电机效率、输入功率因数应符合下表的要求。

充电机效率、输入功率因数

| 实际输出功率PO /额定输出功率PN | 效率 | 输入功率因数 |
| --- | --- | --- |
| 20 %≤PO/PN ≤50 % | ≥94% | ≥0.99 |
| 50 %＜PO/PN ≤100 % | ≥95% | ≥0.99 |
| 注1：输入功率因数要求仅对交流供电充电机有要求。 注2:具备恒功率输出特性的充电机，效率测试点应至少涵盖充电机每个恒功率段的输出电压最大值、中间值、最小值三点。 |  |  |

噪声

正常试验条件下，交流输入为额定值，充电机在额定输出功率下且内部温度稳定后，在周围环境噪声不大于40dB的条件下，距离充电机水平位置1m处，噪声不大于65dB。

温升

正常试验条件下，交流输入为额定值，在额定负载下长期连续运行，充电机内部各发热元器件及各部位的温升不应超过下表中的规定。

充电机各部件极限温升

| 内部测试点 | 极 限 温 升/K |
| --- | --- |
| 动力电源输入端子 | 50 |
| 输入断路器、接触器接线端子 | 50 |
| 塑料绝缘线 | 25 |
| 充电模块输入输出连接端子 | 50 |
| 功率电阻 | 25（距外表30 mm处空间） |
| 电流采样分流器端子连接处 | 70 |
| 熔断器端子连接处 | 70 |
| 直流接触器外壳与极柱 | 50 |
| 直流输出接线端子 | 50 |

高低温和湿热性能

（1）低温性能

按GB/T 2423.1-2008中试验Ad规定的方法进行试验，试验温度为规定的下限值，待达到试验温度后启动充电机，充电机应能正常工作。试验温度持续2小时后，测试充电机的稳流精度应符合规定。

（2）高温性能

按GB/T 2423.2-2008中试验Bd规定的方法进行试验，试验温度为规定的上限值，待达到试验温度后启动充电机，充电机应能正常工作。试验温度持续2小时后，测试充电机的稳流精度应符合规定。

（3）湿热性能

按GB/T 2423.4-2008中试验Db规定的方法进行试验，试验温度为（40±2）℃，循环次数为2次，在试验结束前2h进行绝缘电阻和介电强度检测，其中绝缘电阻不应小于1MΩ，介电强度按表2规定值的75％施加测量电压。试验结束后，恢复至正常大气条件，通电后检查充电机各项功能应正常。

机械强度

按GB/T 2423.55-2006规定的方法进行试验，剧烈冲击能量为20J（5kg，在0.4m）。试验结束后，充电机的IP等级不受影响，绝缘性能不应降低，门的操作和锁止点不应损坏。

电磁兼容

（1）抗扰度要求

静电放电抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.2-2006中第5章规定的试验等级为3级的静电放电抗扰度试验。

射频电磁场辐射抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.3-2006中第5章规定的试验等级为3级的射频电磁场辐射抗扰度试验。

电快速瞬变脉冲群抗扰度 ：充电机应能承受GB/T 17626.4-2008中第5章规定的试验等级为3级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

浪涌（冲击）抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.5-2008中第5章规定的试验等级为3级的浪涌（冲击）抗扰度试验。

电压暂降、短时中断抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.11-2008中第5章规定的电压试验等级在0%、40%、70%的额定工作电压的电压暂降、短时中断抗扰度试验。

（2）电磁发射限制要求

传导和辐射发射限值要求：充电机的电源端口应符合表5规定的传导发射限值，外壳端口应符合下表规定的辐射发射限值。

传导发射限值

| 频率范围（MHz） | 发射限值dB(μV) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 准峰值 | 平均值 |
| 0.15～0.5（不含0.5） | 53-43 | 40-30 |
| 0.5～30 | 43 | 30 |

辐射发射限值

| 频率范围（MHz） | 在10 m测量距离处辐射发射限值dB(μV/m) |
| --- | --- |
|  | 准峰值 |
| 30～230 | 50 |
| 230～1000（不含230） | 50 |

谐波电流限值要求：当输出功率为额定功率的50%～100%时，充电机总谐波电流含有率不应大于8%。

充电机其它要求

充电机柜体（桩体）应外观线条流畅、整体紧凑、简洁时尚，与安装地点周边环境相协调。

充电机柜体（桩体）应具备安装4G通信模块天线的位置，并确保壳体不对通信模块接收信号产生负面影响。

充电机柜体（桩体）内部线束，应排布整齐、规整，标识清楚，捆扎牢固。

充电机柜体（桩体）内元器件应模块化设计，布局合理，易耗易损元件方便更换。

充电机柜体（桩体）安装于户外时，应便于特殊天气条件下的日常维护。

充电机柜体（桩体）应采用抗冲击力强、抗老化的材质。

充电机柜体（桩体）表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落。

非绝缘材料外壳应可靠接地，结构上应防止操作人员触及带电部件。

充电机数据通信接线应采用屏蔽线保护，屏蔽层应在桩体内可靠接地。

充电机柜体（桩体）在开门处应设置安全警示标识。

充电机配套直流充电终端（桩）具备防腐蚀保护功能。

充电机外壳具备防腐蚀保护功能。

电缆要求

（1）项目电缆包含箱式变电站进线电缆、分体式充电机主进线电缆、直流充电桩（终端）、交流充电桩连接电缆等；

（2）所有额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆必须符合标准GB/T 5023的规定或JB/T 8734的规定；

（3）所有额定电压1kV~35kV的电缆须符合标准GB/T 12706的规定；

（4）所有型号的电缆须满足《电线电缆产品许可证可实施细则》的规定。

（5）项目所需电缆型号与长度由投标人根据现场实际安装环境自行选择确认，同时需满足当地供电局验收标准规范。

施工及其配套设施要求：

（1）接地施工要求

1）接地极施工：接地极可采用热镀锌角钢、圆钢、钢管，垂直打入地面，埋设深度距地表≥2500mm。

2）接地体核验：接地焊接处焊口、焊面，不得有夹渣、咬肉、裂纹、气孔、药皮，且已做防腐处理。

（2）充电设备基础施工要求

1）在基础开挖前应根据充电设备的安装位置和设备尺寸进行放线定位，需要拆除的绿化植被必须征得相关管理部同意后才能拆除。若充电设备采用砖砌结构，所用砖块为烧结页岩砖，不得使用水泥沙砖。

2）砖砌充电设备基础的灰缝应横平竖直厚薄均匀，竖向灰缝砂浆需填充饱满，不得出现透明缝、瞎缝和假缝。充电设备基础施工临时间断处补砌时，必须将接处表面清理干净，浇水湿润，并填实砂浆保持灰缝平直。

（3）混凝土基础施工要求

1）为保证充电设备的安装牢固可靠，基础采用C20现浇混凝土制作，充电站场地若有硬化要求，商砼强度须确保C25及以上。

2）为防止基础下沉，在开挖完成后必须对基坑夯实处理。在混凝土浇筑前依据基础尺寸进行模板支设和加固，保证在混凝土浇筑过程中不漏浆、不涨模。

3）基础在浇筑时必须振捣密实，预埋螺栓必须保证螺栓与基础表面垂直，螺栓间距、锚固长度均应满足施工图纸要求。

（4）电缆敷设施工要求

1）电缆沟负挖深度现场满足要求，电缆敷设前应对整盘电缆进行绝缘测试，测试合格后方能进行电缆敷设；

2）电缆敷设完成后在箱变及接线井悬挂电缆标识牌，标明电缆规格型号、长度、起端和终端；

3）埋地电缆在拐弯、接头、交叉，进出建筑物等地段应设明显的方位标桩，标桩应牢固，标志应清晰，标桩露出地面以15-20cm为宜。

（5）土方回填及充电设备基础养护施工要求

1）土方回填前应将基坑杂物进行清理，回填土不含植物残体、垃圾等杂质，分层铺摊夯实；

2）充电设备基础施工完成后，均应在12小时内浇水和用塑料薄膜加以覆盖，浇水次数应能够保持砌体墙面有足够的湿润状态，养护期不少于3天，确保基础表面美观可靠，无蜂窝麻面、隙缝夹渣、不规则裂纹等，具体时间可根据现场实际调整。

（6）电缆端接施工要求

1）根据线鼻子腔深度确定绝缘层剥切长度（绝缘层剥切长度=线鼻子腔深度+2mm），用剥线钳环切将绝缘层剥掉，剥切过程中应避免用力过大伤及线芯导体部分；

2）选择与电缆型号相等，并与元器件或铜排配套的线鼻子进行压接，压接时须使用液压钳及配套模具，不得使用铁锤砸击的方式进行压接；

3）铜鼻压接结束以后，对绝缘皮与线鼻子用PVC胶带缠绕保护至少2圈后加绝缘软护套（信号线除外），对于压接后的端子有压接不牢或虚接情况时，须使用裸导线对线芯进行填充后再压接或重新制作端子。

（7）安全文明施工要求

1）施工单位在施工过程中应设立统一的安全施工围挡，以区分作业区和非作业区。

2）施工单位在施工过程中，应在施工现场设置统一的施工指示牌。

3）施工单位的施工现场应保持整洁，合理规划，设置作业区、材料堆放区，垃圾或废料应集中堆放、及时清除，做到“工完、 料尽、场地清”。

4）施工单位施工完成后应对施工过程中对场地造成的无可避免的污染和损坏进行原样恢复，其中进行混凝土及砂浆搅拌时应垫三防布或采取其它措施进行防护避免对施工场地原有地面造成污染。

5）施工单位进行低压电源接入操作的施工人员必须是有合格操作证的电工，同时应采取有效的防护措施和机具。

6）施工单位进行高空和危险作业时，施工人员须采取有效的防护措施，并佩戴相应的个人安全防护用品。

（8）冬期施工措施要求

1）现场准备、检查、防护

进入现场的设备、材料必须避免放在低洼处，要将设备垫高，设备露天存放时应加雨布盖好，以防雨淋日晒，料场周围应有畅通的排水沟以防积水。

冬期施工对供电线路加强检查，防止出现用电事故。

室外工程均应避免在雨天安排作业，尽量避免在不利条件下施工，如确有特殊需要，要做好防护措施。

冬期施工的混凝土浇筑和砌体施工应采取保温覆盖做好保温防冻措施。

2)砌筑及混凝土施工

宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥出厂日期不超过三个月。

砖、砌块在砌筑前，应清除表面污物、冰雪等，不得使用遭受水浸和受冻后表面结冰、污染的砖或砌块。

现场拌制砂浆及混凝土所用砂中不得含有直径大于10mm的冻结块或冰块，拌制混凝土所用的粗、细骨料必须清洁，不得含有冰、雪等冻结物及易冻裂的物质。

3)钢筋混凝土工程

加强与气象部门联系，争取在寒潮来临之前做好混凝土浇捣工作。

施工中所使用的混凝土骨料必须清洁，不得含有冰雪等冻结物及易开裂物质。

合理地使用外加剂，外加剂的使用应符合国家标准及产品说明书的规定。

钢筋砼结构浇筑成型后，立即进行覆盖养护。

(9)车挡、场站VI施工要求

1)为保证充设备和人员的安全，本项目在每个充电车位上设置坚固抗碾压的钢制车挡器，防止车辆倒车时冲撞充电终端。

2)要求场站VI有统一设计风格，能直观体现服务区功能与使用说明。

(10)其他要求

根据场地实际情况选择场地硬化要求，原则停车位采用水泥硬化（加喷字），对已有的停车场，设备施工完成后按原状恢复。

参考标准NB/T33004-2020电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范。

充电站要求：

标准和规范

投标方提供的设备和附件需要满足的主要标准

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 2421.1-2008 | 电工电子产品环境试验概述和指南 |
| GB/T 2423.1-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 |
| GB/T 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 |
| GB/T 2423.4-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h+12h循环） |
| GB/T 2423.17-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 |
| GB/T 2423.55-2006 | 电工电子产品环境试验 第2部分：环境测试实验Eh：锤击试验 |
| GB 4208-2008 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB/T 4797.5-2008 | 电工电子产品自然环境条件降水和风 |
| GB/T 13384-2008 | 机电产品包装通用技术条件 |
| GB/Z 17625.6-2003 | 电磁兼容 限值 对额定电流大于16 A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制 |
| GB/T 17626.2-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.3-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| GB/T 17626.4-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 17626.5-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 |
| GB/T 17626.11-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 |
| GB/T 29317-2012 | 电动汽车充换电设施术语 |
| GB/T 29318-2012 | 电动汽车非车载充电机电能计量 |
| GB/T 29316-2012 | 电动汽车充换电设施电能质量技术要求 |
| NB/T 33001-2018 | 电动汽车非车载传导式充电机技术条件 |
| NB/T 33008.1-2018 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 |
| GB/T 18487.1-2015 | 电动车辆传导充电系统 第1部分：一般要求 |
| GB/T 18487.2-2017 | 电动车辆传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 |
| GB/T 27930-2015 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 |
| GB/T 20234.1-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 |
| GB/T 20234.3-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 |
| GB/T 34657.1-2017 | 电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分:供电设备 |

说明：本次招标的所有设备必须满足但不限于上表中所列标准，国标、行标若有更新或作废，均按最新标准执行。

- 其他要求

- 充电站设计：在投标时各投标供应商需提供各充电站的详细平面布置图。充电站的设计必须符合国标要求，高压工程竣工要通过电力部门验收。各投标供应商需自行至各项目实施现场实地考察获取现场实际资料，并结合现场实际提供详细设计方案，设计方案中现场充电桩的数量不得少于招标要求。中标人的设计方案需根据采购人的要求及现场设计使用需求进行优化，出具施工安装、附属工程及电缆部分工程量清单及施工图，经采购人认可后方可实施，相关报价不予调整。

- 投标供应商自行考虑高压接入方案及费用投入（由中标人负责高压申报工作；若相关充电站需在原变压器上进行增容，也应由中标人负责高压申报及与原变压器单位协调等工作，并根据实际需要更换符合电力设计规范的高压电缆），中标人要完成电力部门相关验收通电手续；

- 充电站建设完毕验收前，中标人须提供所有设备合格证、原材料（电缆、钢筋等）第三方检测报告；

- 中标人须协助采购人申报充电站建设财政建设补贴和运营补贴工作，提供申报资料；

- 根据公交充电站的实际使用情况，所有充电站附属设施需配齐，具体见标文第四部分《采购内容及要求》中施工安装部分内容。

- 中标人负责将充电设备接入采购人开发完成的充电数据平台，实现通过采购人充电数据平台及APP为用户提供各类充电服务及充电数据平台的各项统计、查询、报表等功能。

- 各项目开工至完工过程中每个重要节点或阶段前，要第一时间告知甲方，并经甲方确认，否则采购人有权扣除质保金，每次扣罚金额为500-1000元；

- 各充电站安装完成，设备投入营运状态后，考虑到新能源充电对服务响应的要求，若使用及服务的过程中充电设备出现故障，无法正常运行，中标人应在2小时内解决，否则采购人有权扣除质保金，每天扣罚金额为500-1000元；

- 维修服务：充电设备质保期之外如需更换配件，配件费用由采购人承担，中标人承诺提供给采购人的配件价格低于市场价格；

- 现场巡检服务：中标人承诺提供每月2次以上的现场巡检服务（包括清洁滤网），并制作巡检记录。中标人须根据采购人要求建立详细巡检和维修记录，建立一个充电站一本台账；

- 技术支持服务：根据采购人要求提供运营、结算、各种充电运营指标等数据，实现采购人与充电客户正常的结算及统计工作；

- 对车辆在充电过程中发生的车辆起火、设备与车辆器件损坏或造成其它损失，中标人负责对事故进行调查，并追究责任方所承担的相关责任。因充电设备造成的事故由中标人负责。

- ▲该项目中所属充电设施设备质保期要求不少于5年。投标人对其供应设备的充电站正常投用后，承诺的质保期内必须提供产品责任险和公众责任险。注：（1）中标人在场站建成后应对站内相应充电桩设备投保产品责任险，充电设备累计赔偿限额不低于500万元；（2）中标人在场站建成后应对站内相应充电桩设备投保公众责任险，累计赔偿限额不低于500万元。

- ▲完工时间：合同自中标通知书发出之日起90日历天内完成供货安装调试验收。

- ▲投标人提供的充电设备必须按照温州交运电动汽车公共充电桩信息化服务平台通信规约V1.1（《温州交运集团电动汽车公共服务平台平台与充电桩通信规约》）的要求，实现与采购人的充电服务平台直连。

- ▲投标人所供应安装的充电设备必须按照国家市场监管总局关于充电桩强制检定工作的要求，项目安装完成后必须提供计量监督部门颁发的强检证明，并配合采购人完成温州市发改委关于充电设施和运营补贴的申报工作。

- ▲《温州交运集团电动汽车公共服务平台平台与充电桩通信规约》因文件内容过大，将作为本次采购文件的附件，与采购文件和采购公告同时发布。

- 投标人所提供的充电设备必须具备刷卡启停功能，提供IC 卡，便于买方充电管理系统和公交车刷卡补电(非低谷时段充电）所需。

- ▲投标人所供应的充电设备必须印有买方的LOGO商标（+交运充电），要求商标图样清晰，位于充电设备显眼位置。

- ▲投标人所供应的充电设备直连买方充电平台后，启动充电功能仅限于采购人充电平台的合格注册用户、持有采购人合法发放充电卡的用户。

- ▲需迁移充电设备安装调试若需原设备厂商配合调试，配合费用应综合考虑。

# 第五部分   评标原则及方法

根据《温州市市属国有企业采购管理办法》等相关法律、法规特制定以下评标办法。

一． 总  则

评标工作应遵循公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，推进技术进步，确保工程质量与交货期，节约采购投资，并最大限度的保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，编写评标报告。对落标供应商，评标委员会不作任何解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将作无效标处理。

二． 评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三． 评标程序

1.   评标委员会对各投标人的投标资格进行审查；

2.   对合格投标人的技术资信标进行评审；

3.   技术资信标评审结束后开启价格标，开启价格标前先公布投标人技术得分情况，然后由投标人代表检查价格标的密封情况，确认无误后开启价格标；

4.   对价格标进行评审，根据综合评审结果，提交评审报告。

四． 评标办法

1.   本次评标采用综合评分法，总分100分，其中技术资信50分，价格50分，在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项评分内容评审后，以评标总得分最高的投标人，作为中标人。

2.   投标截止时间止及评审期间，如出现有效供应商＜3家时，该项目废标，并重新组织采购。

3.   根据《温州市市属国有企业采购管理办法（温国资委【2024】51号文件）第三十六条的规定，采购响应( 指投标或谈判、报价)截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情形，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在本办法规定的媒体上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定,由实质性响应的供应商认可后，可以按原采购方式继续进行采购活动,但采购项目第一次评审活动除外。

五． 评分细则

1.   技术资信分的评定（50分）

各评委成员按下列评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定独立打分并记实名。如某张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对投标人的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标人技术资信的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

技术资信50分

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人企业实力 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，全部具备得3分，少一项扣1分，扣完为止。（注：提供有效的认证证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/查询结果截图。） | 3 |
|  |  | 投标人具有充电桩相关的国家版权局颁发的软件著作权证书的，每具备1个得1分，满分3分。（需提供有效的证书复印件，否则不得分） | 3 |
|  |  | 投标人具有含电动汽车充电设备相关内容检测能力的CNAS实验室资质的，满足得2分。 注：提供由中国合格评定国家认可委员会授权的实验室认可证书作为证明材料，且证书名称应与投标人一致，否则不得分 | 2 |
| 2 | 同类业绩 | 投标人自2022年1月1日以来，具有同类项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分，需提供业绩合同复印件（业绩时间以合同签订时间为准）和验收报告复印件等证明材料加盖公章，不提供或缺任何一项均不得分。 | 3 |
| 3 | 设计施工 | 根据投标人对充电站系统技术架构、整体设计方案、技术方案的合规性、先进性、安全性、实用性以及对充电站高低压工程（包括附属工程）施工方案进行综合评价。A档：12.0-8.1分 B档：8.0-4.1分 C档：4.0-0.1分 | 12 |
| 4 | 技术响应 | 投标产品完全能满足招标文件相关技术要求，得14分，每存在一项偏离扣2分，扣完为止。其中带“★”技术要求，需提供第三方检验机构出具的产品的检验报告扫描件，且检验报告需具备CMA、CNAS认证标识，否则不得分。 | 14 |
| 5 | 品牌参数 | 1、根据投标人提供的欧式箱变（高压柜、变压器、低压柜、无功补偿柜）、低压主要元器件、电线、电缆（铠装铜芯）、互感器（投入主要设备品牌材料表）产品品牌选用情况、质量品质进行综合评价。 A档：3-2.1分 B档：2.0-1.1分 C档：1.0-0分 | 3 |
|  |  | 2、对投标人采用的充电模块品牌、性能优劣(包括型号规格、输出电压电流范围、恒功率输出范围、密封工艺等)进行比较，由评标专家自主评分。（需提供第三方检验机构出具的产品的检验报告扫描件，且检验报告具备CMA认证标识，否则不得分） A档：3-2.1分 B档：2.0-1.1分 C档：1.0-0分 | 3 |
| 6 | 售后服务 | 根据投标人售后网点设置（包括服务网点的性质、位置或承诺中标后设置售后网点（承诺函格式自拟）等，子公司需提供股权关系及租房合同等印证材料）、售后服务方案、应急保障能力及技术培训计划，由评标专家自主评分。 | 3 |
|  |  | 根据投标人售后服务网点人员情况及具备特种作业操作证的人员配置，由评标专家自主评分。（需提供售后服务人员的社保证明和相关人员的特种作业操作证,否则不得分） | 2 |
| 7 | 保险承诺 | 根据投标人提供的产品责任险投保情况进行评分：产品责任险在质保期内累计赔偿限额达到500万及以上的，得1分，累计赔偿限额达到1000万及以上的，得2分。（需提供保单复印件等印证材料，否则不得分） | 2 |

2.   价格评分（50分）：

满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

（1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分50分；

（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标人投标价）× 价格权值 ×100（四舍五入，保留小数点后2位）

（3）如投标人报价超过采购预算，按无效标处理。

3．有效投标人的综合得分为技术资信分和价格分的总和。

4．评标委员会按综合得分由高到低顺序排列，综合得分前两名的投标人依次作为该项目第一中标候选人和第二中标候选人向采购人推荐，并提交评标报告（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，技术指标优的排序第一）。

六． 定标办法

本次采购由评标委员会直接确定中标候选供应商。排名第一的中标候选供应商因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定排名第二的候选供应商为中标人。

七． 确定中标人

中标人经采购人确认后，中标结果在采购人指定的企业采购信息发布媒体上公告，在发布中标公告的同时，采购人向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人均具有同等法律效力。

八． 投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。评标结束，所有评标资料归档备查。