智能截流井采购及运维服务项目

国内公开招标文件

项目编号：CBZJ-20246203

项目名称：智能截流井采购及运维服务项目

招标人：宁海县水务集团有限公司

代理机构：浙江中基正采管理咨询有限公司

2024年10月

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  招标需求	4

第三章  投标人须知	28

第四章  评标办法及评分标准	37

第五章  合同主要条款（仅供参考）	39

第六章　投标文件格式	54

- 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定，现就宁海县水务集团有限公司的智能截流井采购及运维服务项目进行公开招标采购，欢迎潜在投标人前来投标：

一、项目编号：CBZJ-20246203

二、招标组织类型：委托代理

三、招标方式、用途：公开招标、用于宁海县跃龙街道和桃源街道颜公河治理项目涉及的雨污水改造工程和招标人以及其下属分子公司自用

★四、项目概况

| 标项号 | 采购内容 | 简要技术要求 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 智能截流井采购及运维服务 | 详见《第二章 招标需求》 | 39998786元 |

备注：本招标文件的采购金额为预估总量，发货批次根据实际需求确定，在实施过程中按中标综合单价按实结算。在实施过程中可能出现多于或少于预估量的风险，该风险由投标人承担，请投标人予以谅解。

★五、合格投标人的资格要求

1、投标人一般资格条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、法规规定的其他条件。

2、投标人的特定资格要求：投标人为柔性截流装置制造商。

3、其他资格条件：

1）投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，招标人将依法取消其中标资格】。

2）本项目不接受联合体投标，本项目采用资格后审。

六、招标文件的获取：

1.获取时间：2024年10月18日至2024年10月28日。

2.获取地点：乐采云（www.lecaiyun.com）

方式：1.本项目招标文件实行“乐采云”在线获取，不提供招标文件纸质版。投标人获取招标文件前应先完成“浙江政府采购网”的账号注册；2.潜在投标人登录乐采云，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；3.招标公告附件内的招标文件（或招标需求）仅供阅览使用（如有），投标人只有在“乐采云”完成获取招标文件申请，下载了招标文件并支付本次采购的标书费后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的投标人获取招标文件时间以投标人完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

3.标书费：免费。

注：潜在投标人应当按照本款方式获取招标文件，如未在“乐采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负；如未按本款方式获取招标文件的，投标无效且不得对招标文件提起质疑投诉。

七、投标保证金：

投标保证金（人民币）：300000元。

投标人应于2024年11月07日16:00（北京时间）前将投标保证金以汇票、电汇、支票等形式交至浙江中基正采管理咨询有限公司。

八、投标截止时间和地点（上传）

截止时间：2024年11月08日09:30（北京时间）

地点（网址）：乐采云（www.lecaiyun.com）。

九、开标时间及地点

开标时间：2024年11月08日09:30（北京时间）

开标地点（网址）：乐采云（www.lecaiyun.com）。

十、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

2.标前准备：各投标人应在开标前完成CA数字证书办理。因未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.投标文件制作：

3.1应按照本项目招标文件和乐采云的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云技术支持热线咨询，联系方式：95763。

3.2投标人通过乐采云电子投标客户端制作投标文件，电子投标客户端请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见乐采云。

4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

十一、业务咨询

招标人：宁海县水务集团有限公司

地址：宁海县跃龙街道外环西路68号

联 系 人：俞童夫、严昱磊

电    话：0574-65556697

招标代理单位：浙江中基正采管理咨询有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

代理联系人：谢工、王近娜

联系电话：0574-87425569  传真：0574-87425373

监督管理部门：宁海县水务集团有限公司纪委

地址：宁海县跃龙街道外环西路68号

联系人：王书记

联系电话：0574-65229861

十二、财务信息

关于本次采购的标书费、保证金、中标服务费都汇入以下账户：

开户银行：宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行

账    号：30010122001229488

户    名：浙江中基正采管理咨询有限公司

- 第二章  招标需求

一、重要商务条款一览表

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| ★1、交货时间、地点 | 交货时间：接使用单位书面通知后7个日历天内运送至使用单位指定地点。（分批运送，具体每次运送规格及数量以订单形式通知中标人） 交货地点：按使用单位指定地点（宁海县） |
| ★2、付款方式 | 跃龙街道部分：根据中标综合单价按实际数量结算。分批交货，分批付款。每批货到验收合格后经街道、出资单位审核后，按批次由货款付款方三个月内支付至本批次到货金额的100%给中标人。 桃源街道部分：根据中标综合单价按实际数量结算。分批交货，分批付款。每批货到验收合格后经街道、出资单位审核后，按批次由货款付款方三个月内支付至本批次到货金额的100%给中标人。 宁海县水务集团有限公司部分：根据中标综合单价按实际数量结算。分批交货，分批付款。每批货到验收合格后，按批次由货款付款方三个月内支付至本批次到货金额的100%给中标人。 |
| 3、履约保证金 | （1）履约保证金金额：合同总价的1%。 （2）履约保证金形式：银行汇票或电汇。 （3）履约保证金支付时间：在签订合同之前，支付全额履约保证金。合同在履约保证金支付后生效。 （4）履约保证金退还时间：在合同期满，提供的所有货物验收合格且质保期满后，三个月内退还。 （5）履约保证金收款方：跃龙街道部分（履约保证金总额的24%）：汇入出资单位指定账户；宁海县水务集团有限公司部分（履约保证金总额的42%）：汇入出资单位指定账户；桃源街道部分（履约保证金总额的34%）：汇入出资单位指定账户。 （6）因中标人提供的货物有质量问题，使用单位有权进行退货处理，由此造成的各种费用损失均由中标人承担，使用单位有权从履约保证金中扣除相关费用，如造成的损失超过履约保证金的，中标人须无条件提供不足部分的履约保证金，否则视为中标人违约。 |
| ★4、质保期 | - 每批次货到货并验收合格之日起不少于3年 ，但中标人不能免除所供产品的永久质量责任。 - （2）如在质保期内，由于中标人所提供的产品质量上的问题而引发工程事故，招标人因此所遭受的一切经济损失均由投标人承担。 |
| ★5、售后服务要求 | （1）及时跟踪产品质量，做好产品性能调整工作。 （2）中标人应就近设立服务机构，便于招标人购买备品备件，并在需要时安排技术服务。 （3）投标人应保证产品完全符合合同约定的质量、规格的要求，同时还应保证其产品在经安装、正常运转和保养的条件下，在其使用寿命期内具有满足技术规范要求的性能。在质量保证期内，对其所供应的产品发生的任何不足或缺陷产生的相应所有费用由投标人承担。若有不合格产品，投标人应负责免费更换。因前述原因导致的再次检测费用由投标人承担。 （4）除非经招标人同意外，中标人应在收到故障通知后1小时内到达现场，并应在收到通知后3小时内免费修复或更换。如果中标人在收到通知后3小时没有修复或更换，招标人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由投标人承担。 |
| 6、验收标准 | 招标人有权自行或委托质监部门对货物进行抽检，若抽检不合格则招标人将本批货物进行退货或者赔款处理，并有权终止合同。 |
| 7、培训要求 | - 中标人负责为招标人有关技术人员进行货物、设备的使用和维护的现场培训，直至其能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除，培训费用含在总报价内。 |
| ★8、重要说明 | 1、本次招标为单价招标，招标人有权根据实际工程需要确定具体的规格、型号和数量。 投标人已充分考虑其间的风险，投标文件中须提供承诺函或进行响应，否则为无效投标。 - 2、本项目跃龙街道部分供货量约占总量的24%，桃源街道部分供货量约占总量的34%，宁海县水务集团有限公司部分供货量约占总量的42%。具体以实际发生的供货量为准，中标人和两个街道以及宁海县水务集团有限公司分别签署合同。 - 3、本项目招标人为宁海县水务集团有限公司；货款付款方跃龙街道部分为宁海县城投集团有限公司，桃源街道部分为宁海科创集团有限公司，宁海县水务集团有限公司部分为宁海县排水有限公司。 - 4、招标需求中涉及的品牌为参考品牌，供应商应采用参考品牌或不低于参考品牌档次的产品参与投标。如未提供参考品牌参与投标的，须提供详细的技术资料（包括技术规格书、样本等资料） |
| ★9、合同履行 | - 当本项目供货金额达到签订的合同金额时，本项目合同履行完毕；或当本项目合同履行时间自合同签订起满二年时，本项目合同确定履行完毕。 |

二、采购清单及综合单价限价

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 材料说明 | 单位 | 数量 | 综合单价最高限价（元） | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插入式柔性截流装置 | 内径DN500（管道DN600） | 高强度复合橡胶，外壳不锈钢304(厚度4MM) | 台 | 20 | 81608 | / | / |
| 2 |  | 内径DN400（管道DN500） | 高强度复合橡胶，外壳不锈钢304(厚度4MM) | 台 | 30 | 71190 | / | / |
| 3 |  | 内径DN300（管道DN400） | 高强度复合橡胶，外壳不锈钢304(厚度4MM) | 台 | 120 | 55305 | / | / |
| 4 |  | 内径DN200（管道DN300） | 高强度复合橡胶，外壳不锈钢304(厚度4MM) | 台 | 30 | 46440 | / | / |
| 5 | 双法兰式柔性截流装置 | DN1200 | 高强度复合橡胶，外壳不锈钢304(厚度8MM) | 台 | 10 | 192840 | / | / |
| 6 |  | DN1000 | 高强度复合橡胶，外壳不锈钢304(厚度8MM) | 台 | 10 | 176640 | / | / |
| 7 |  | DN800 | 高强度复合橡胶，外壳不锈钢304(厚度8MM) | 台 | 15 | 162540 | / | / |
| 8 |  | DN600 | 高强度复合橡胶，外壳不锈钢304(厚度8MM) | 台 | 20 | 148928 | / | / |
| 9 | 液动旋转堰门 | DN1500 | 四面止水，材质不锈钢304 | 台 | 2 | 173925 | / | / |
| 10 | 液动限流闸门 | DN1500 | 双向止水，材质不锈钢304 | 台 | 2 | 122250 | / | / |
| 11 | 潜污泵 | 50QW15-15-1.5/QG | 含耦合器、导轨及不锈钢链条+止回阀+闸阀 | 台 | 20 | 4042 | 参考品牌：凯泉、东方、南方、利欧、熊猫 | 一备一用 |
| 12 |  | 65WQ25-14-2.2/QG | 含耦合器、导轨及不锈钢链条+止回阀+闸阀 | 台 | 20 | 4477.5 | 参考品牌：凯泉、东方、南方、利欧、熊猫 | 一备一用 |
| 13 |  | 65WQ37-13-3/QG | 含耦合器、导轨及不锈钢链条+止回阀+闸阀 | 台 | 20 | 4745.5 | 参考品牌：凯泉、东方、南方、利欧、熊猫 | 一备一用 |
| 14 |  | 80WQ40-15-4/GQ | 含耦合器、导轨及不锈钢链条+止回阀+闸阀 | 台 | 20 | 5544 | 参考品牌：凯泉、东方、南方、利欧、熊猫、 | 一备一用 |
| 15 | 空压机 | 220V、0.55KW | 含配套阀、不锈钢接头气管、电子阀、消声阀、压力传感器、限压阀等 | 台 | 70 | 8343 | 参考品牌：开山、盛源、昊欣扬、格德斯、德耐尔 | / |
| 16 |  | 220V、1.5KW |  | 台 | 70 | 10665 | 参考品牌：开山、盛源、昊欣扬、格德斯、德耐尔 | / |
| 17 |  | 220V、3KW |  | 台 | 60 | 13725 | 参考品牌：开山、盛源、昊欣扬、格德斯、德耐尔 | / |
| 18 | 电气控制柜(含控制系统） | 含控制柜不锈钢柜、PLC、触摸屏、模拟量、低压电气、UPS,(手机电脑都可远程开启、关闭且自动控制、故障报警等) | 含控制柜内部强弱电缆 | 套 | 70 | 48391 | PLC及元器件 参考品牌：西门子、施耐德、ABB UPS:山特、山克、宇泰、艾默生、商宇 | DN300-DN500（可做立杆柜、落地柜） |
| 19 | 电气控制柜(含控制系统） | 含控制柜不锈钢柜、PLC、触摸屏、模拟量、低压电气、UPS,(手机电脑都可远程开启、关闭且自动控制、故障报警等) | 含控制柜内部强弱电缆 | 套 | 70 | 45714 | PLC及元器件 参考品牌：西门子、施耐德、ABB UPS:山特、山克、宇泰、艾默生、商宇 | DN600-DN1200 |
| 20 | 电气控制柜(含控制系统） | 含控制柜不锈钢柜、PLC、触摸屏、模拟量、低压电气、UPS、信号隔离器、断路器和中间继电器,(手机电脑都可远程开启、关闭且自动控制、故障报警等) | 含控制柜内部强弱电缆 | 套 | 60 | 48776 | PLC及元器件 参考品牌：西门子、施耐德、ABB UPS:山特、山克、宇泰、艾默生、商宇 | 适配有泵 |
| 21 | 液压系统控制柜(含控制系统） | 电压：380V； 功率：4KW； 油缸防护等级IP68； | 含控制柜内部强弱电缆 | 套 | 2 | 55463 | PLC及元器件 参考品牌：西门子、施耐德、ABB | / |
| 22 | 投入式液位计（含支架） | IP68 | 精度:士0.5%FS、量程:0~10米 | 套 | 20 | 1130 | 参考品牌：中仪知联、上海胜蚨、合肥智旭、京仪、川仪、杭州美仪 | / |
| 23 | 雷达液位计（含支架） | IP68 | 0-8m | 套 | 200 | 4410 | 参考品牌：合肥智旭、深圳业海、上海胜蚨、北京古大、川仪、杭州美仪、NIII仪表 | / |
| 24 | 防水摄像装置（含支架） | 全景、红外、防水 |  | 套 | 200 | 5625 | 参考品牌：海康、大华、普联、华为、乔安 | / |
| 25 | 雨量计（含支架） | 分辨率：0.1mm、测量精度：±4%（带电热丝） |  | 套 | 20 | 2532 | 参考品牌：山东仁科、杭州桐杉、伟思、山东耘川电子，武汉德希 | / |
| 26 | 雨雪传感器 | IP68 |  | 套 | 200 | 200 | / | / |
| 27 | 水质传感器（含支架） | 0-500mg/l紫外光光谱法 | COD | 套 | 20 | 11730 | 参考品牌：海宁昕泽、杭州凯米斯、杭州桐杉、合肥智旭、普贝斯、研煊科技、杭州美仪 | / |
| 28 | 水质传感器（含支架） | 0～1000mg/L 离子选择法 | 氨氮 | 套 | 10 | 8200 | 参考品牌：海宁昕泽、杭州凯米斯、杭州桐杉、合肥智旭、普贝斯、研煊科技、杭州美仪 | / |
| 29 | 浮动挡板 | DN800,板厚2mm | 304不锈钢 | 套 | 10 | 6840 | / | / |
| 30 |  | DN1000,板厚2mm | 304不锈钢 | 套 | 10 | 7875 | / | / |
| 31 |  | DN1200,板厚2mm | 304不锈钢 | 套 | 10 | 9045 | / | / |
| 32 |  | DN1500,板厚2mm | 304不锈钢 | 套 | 10 | 10080 | / | / |
| 33 | 提篮格栅 | 间隙10mm、格栅板厚4mm | 304不锈钢 | 套 | 10 | 5700 | / | DN300-DN600 |
| 34 | 运维服务 | 1、保证整体设备系统，运行正常，实时监测（汛期、台风天等数据分析与预警）。 2、定期清理设备井内部垃圾及异物，机械设备操作开井盖等 3、定期检测设备异常现象，及时处理和修复，并做好相关点检记录； 4、现场日常巡查，防止设备故障等问题。 5、设备的维护管理 6、控制柜的保养 7、截流井内所有传感器保养。 |  | 套/年 | 600 | 5850 | / | / |

三、技术规格要求

1、插入式柔性截流装置/双法兰柔性装置

①概述

适用于环境温度-30℃~50 ℃，介质温度0℃~40 ℃的原水、雨水或污水环境中，是智能柔性分流井成套设备主要装置之一，与其配套装置还有密封组件、气站、安装附件、液位计、控制系统、控制柜等。柔性截流装置系统通过气动控制，实现清污分流。该设施可以将污水截流至市政污水管网进入污水处理厂或进入调蓄池储存，较干净的雨水排放到市政雨水管道或就近的自然水体。

②设备组成

每台应为成套装置，包括柔性截流装置本体（增强复合橡胶）、空压机、气管及阀件、液位计、控制柜及控制系统、安装附件等及与工艺运行有关的其它设备和部件。

③主要技术性能表

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 设备名称 | 柔性截流装置 |
| 材质 | 增强复合橡胶 |
| 适用范围 | 雨污水的腐蚀环境 |
| 驱动方式 | 气动 |

④主要部件材质

| 序号 | 名称 | 材质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 胶囊 | 增强复合橡胶 |
| 2 | 法兰盘 | 不锈钢304 |
| 3 | 套筒 | 不锈钢304 |

⑤防腐要求

提供的设备材料适用于酸性、碱性等污水的腐蚀环境，杜绝采用未经保护或非防腐性材料。

⑥设计、制造标准

柔性截流装置的设计、制造过程管理严格执行ISO9001相关规定，从毛坯制造到零件加工、装配、试验实行全过程质量控制。

(1)设备安装不占用高度空间，不会露出地面，小区即使发生积水也不会影响柔性分流井的正常工作。

(2)结构简单，长时间使用在污水环境中，不会发生故障；

(3).维护保养简单方便，使用寿命≥20年；

(4)橡胶囊不得有裂口、海绵状空腔或分层等缺陷，无接口；

(5)橡胶囊排气完毕后，橡胶囊内层应与外层紧密贴合。

橡胶囊本体应满足：

(1)硬度（邵氏 A 型）45±5；

(2)拉伸强度≥10MPa；

(3)拉断伸长率≥400%

⑦密封要求

(1)应采用整体柔性密封，密封面较大，应采用整体柔性密封，密封面较大，泄漏量不超过0.05L/m·s；

(2)最大设计水头 3m 时，关闭状态不得有明显的泄露，双向止水；

(3)断流截面复原要求：橡胶内管排气完毕后，橡胶内管应与外套筒体紧密贴合。

2、液动旋转式堰门

①概述

液动旋转式堰门可用于进出水水位恒定或变动的情况下排水，可实现存储水量的最佳管理。如果河流高于排水管水位，则堰门具有防倒灌的功能，以防止河水进入管网，堰门采用固定堰的安装形式，具有四面密封性能。堰门关闭状态下具备双向密封止水功能，确保单侧最高水位接近堰门顶部时，在正向工作压头下，堰门泄漏量≦0.1/min，m，在反向压头下，堰门泄漏量≦0.2L/min，m；并在上述及淹没水深情况下可以正常开闭。

②设备组成

液压旋转堰门的主要部件是固定的框架，堰门，液压缸以及设置在湿区外部的液压动力单元。框架和堰门板均由耐腐蚀材料304不锈钢制成，底部、侧面均均有可靠的密封措施。

液压推杆用于驱动控制堰门，采用双向液压缸，液压系统完全封装并进行紧密的密封。液压缸，壳体，柱塞及相应部件采用不锈钢材料以防锈蚀。液压回路的布置可以根据现场情况调整，液压回路的末端连接到液压控制柜。

③主要部件材质

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 液动旋转式堰门 |
| 可调堰材质 | SS304 |
| 密封类型 | 完全关闭时四面密封，调节液位及流量时三面密封 |
| 密封材质 | 硅胶或三元乙丙 |
| 承受水压 | 满足规范 |
| 泄漏等级 | 正向工作压头下，堰门泄漏量≦0.1L/min.m,在反向工作压头下，堰门泄漏量≦0.2L/min.m |
| 驱动形式 | 液压驱动 |
| 液压杆 | 不锈钢304，液压推杆材质应满足加强级防腐要求， |
| 液压管材质 | 外胶层合成橡胶，内层NBR，内嵌两层增强金属编织网，耐高压（62Mpa），耐油耐磨。长期可满足现场安装需求。 |
| 液压管金属接头 | 液压站端，液压推杆端均为不锈钢304，耐压25MPa |
| 液压动力单元 | 增压设备及油箱安装方式为一体化，手自动一体，304不锈钢油箱 |
| 液压站仪表 | 油位开关，油压开管 |
| 电控柜材质 | SS304 |
| 电控柜防护等级 | 室外型，IP55，不锈钢304 |
| 通讯接口 | RJ45通讯接口 |

- ④结构形式：

- 堰门主要由堰框、堰板、侧板、密封组件、液压缸等部件组成。

- 堰框是液动旋转堰的框架，具有固定设备、支撑设备、与混凝土结构紧密连接的作用。框架底部设有安装底座，可与安装基础面进行固定。

- 堰板是旋转堰的运动主体，也是重要的拦水措施。堰板迎水面保证平整、光滑，堰板背水面采用钢材通过折弯、焊接方式组成加强筋，

- 侧板是堰板实现两侧拦水的设施，设置于堰板运行路程两侧，通过侧板与混凝土的连接、调节，实现堰门两侧的拦水，侧板及侧板支架采用不锈钢304材质。

- 液压缸是旋转堰的驱动机构，动力由地面上的液压站提供。液压缸布置于堰板迎水面两侧，悬挂式安装，远离常水位，斜拉堰板。

⑤焊接要求

闸门框架和闸门板采用气体保护焊焊接，焊接材料的物理、化学性能应与基体金属的性能相适应。闸门承受主要荷载的结构，采用满焊缝，不采用塞焊连接。焊后可消除应力，防止变形。

焊件应牢固可靠，表面打磨光滑，焊缝外观没有裂纹、气孔、弧坑和飞溅物，符合CJ/T536-2019可调式堰门国家标准的焊接要求。

⑥防腐要求

提供的设备材料适用于污水的腐蚀环境，杜绝采用未经保护或非防腐性材料。

⑦设计、制造标准

堰门的设计、制造过程管理严格执行ISO9001相关规定，从毛胚制造到零件加工、装配、试验实行全过程质量控制。

3、液动限流闸门

液动限流闸门为成套装置，每套装置包括闸门本体、密封件、液压缸及油管、 液压站、控制系统和安装附件。

①主要功能特点

闸门的开启由液压驱动；能实现闸门门板自动的开启关闭灵活， 闸门运行无卡阻；所供密封件耐磨性能好，使用寿命长， 双向 面止水，无泄漏； 配备自动控制系统， 实现无人值守的自动控制；能实现远程智能运维。

单套闸门配备控制系统及现场控制柜。控制系统可实现自动及手动两种运行模式。在自动模式下，闸门启闭根据 PLC内程序控制。在手动模式下，操作人员可根据现场实际情况启闭闸门。现场控制器应放置在户外控制柜中。液动限流闸门四面密封；闸门直接固定在垂直水泥墙上，或浇筑在水泥墙中(由设备供应商根据具体水压及土建要求而定)，水泥墙平整及误差符合DIN18202规定。闸门密封条适用于污水水体环境。

液动限流闸门可实现双向止水功能,正向承受水头不小于6m，反向承受水头不小于2m；堰门密封条位置可调，可以弥补现场土建误差，增加预紧力，增加密封效果；泄量要求：在设计水头内正向泄漏量均小于1L/m.min；反向泄漏量均小于1.5L/m.min；油缸防护等级IP68：液动限流堰门采用不锈钢材料制作。设备表面的喷砂工序使得设备主体喷砂后为亚光珍珠银面，色泽一致，无明显色差。焊接要求：焊接需牢固可靠，焊缝不存在夹渣、气孔、裂纹等缺陷，制作时达到响应的标准，从而确保产品结构组装的最终质量。设备组装完成后应进行一系列的性能测试。采用水密性专用测试工装对设备水密性进行测试。

②材料要求：

框体及闸门： SS304 不锈钢或更好

液压杆： SS304 不锈钢或更好

密封圈： EPDM

正向水压： 6m

反向水压： 3m

4、潜污泵

①50QW15-15-1.5/QG （自带防水电缆）

65WQ25-14-2.2/QG （自带防水电缆）

65WQ37-13-3/QG  （自带防水电缆）

80WQ40-15-4/QG   （自带防水电缆）

②含耦合器、导轨及不锈钢链条

③含SS304DN80不锈钢管、弯头、法兰片等

④含污水止回阀和闸阀

⑤配套水泵安装、管道焊接施工等

5、空压机

空压机系统具备气缸、‌气阀、电机、储气罐、压力传感器、阀门系统组成。电机应采用先进设计系统进行优化设计，保证空压机实现低输入功率、高效率、低能耗、高性能和高可靠性。

活塞环应采用环保材质设计摩擦系数小，能够自润滑取代了传统活塞机用油润滑的历史，不会产生含有任何油份的有害物质，对气源造成二次污染。

气缸套应采用先进的，表面硬质氧化处理工艺，大大减小厚度，加快热传递;有效提高表面的致密度和耐磨性，减少摩擦系数。

多重压力、过载保护，确保机器运转平稳可靠。

（1）U=220V、P=550W

排气量：32L/min

噪音：59db

最大压力：8bar

功率：550w

气罐容量：9L

（2）U=220V、P=1500W

排气量：100L/min

噪音：62db

最大压力：8bar

功率：1500w

气罐容量：30L

- （3）U=220V、P=3000W

- 排气量：200L/min

- 噪音：62db

- 最大压力：8bar

- 功率：3000w

- 气罐容量：100L

空压机整体制造符合GB 19153-2019要求和安全要求的规定

- 电气控制柜含控制系统（柔性装置控制柜，可做立杆柜/落地柜）

- ①配电部分

- （1）控制柜材质不锈钢304，防护等级 IP55

（2）配套预留远控接口形式

1）控制柜具有自动/远控、就地三种控制方式：

A 自动方式为：设备运行完全由现场控制器根据预先编制的程序和现场工况及设计参数来实现启停控制，不需人工干预。

B 远程手动方式为：系统平台中控室操作人员通过监测数据，用鼠标或键盘来控制现场设备。

设计要求现场手动和远控通过控制柜上的转换开关切换， 手动操作有最高优先级。

2）厂家控制系统设备其他功能：

（1）现场手动和远控通过控制柜上的转换开关切换，手动操作有最高优先级；

（2）故障可通过微信或手机短信方式报警给管理人员

3）确保电气控制柜中的所有设备接地良好，使用短和粗的接地线连接到公共接地点或接地母排上。

（1）电控柜内部接线以端子为界，端子排设在箱内。外形尺寸必须保证箱内有可靠的电气距离和安全的维护空间，又便于接线。

（2）由于电控柜所处环境恶劣，应具有卓越的防潮、防锈、防腐蚀能力。电控柜中所用的所有绝缘必须是自熄性材料。

（3）主要技术参数：三相四线制TN-S系统；额定工作电压：0.4KV；额定工作频率：50Hz；额定绝缘电压：660VAC；主母线最大工作电流：根据受控设备容量定。

（4）电控柜外壳应采用304不锈钢，主板厚度应不小于1.5mm，柜门开合时不致引起柜体变形。柜体防护等级应不低于IP54，具有室外防雨功能。

（5）电控箱面板上应设有所控制的每台设备单机的起动及停机按钮、设备组联动运行控制按钮，各设备单机的运行、停机、事故信号灯；应设有自动/手动两档控制选择开关(带钥匙锁)和整个设备组的总急停按钮。

（6）现场电控柜应需考虑防止受潮湿、腐蚀和高温天气的影响，具有卓越的耐候耐久性、保色保光性、防腐蚀性。

（7）电控柜内应设有电缆通道及接线端子排，所有控制及保护回路分开。

②控制部分

（1）智能截流井系统应采用PLC控制，所有设备的运行状态、系统各检测仪表数据均进入PLC。

（2）系统正常工作时为全自动运行，其控制系统采用可编程序控制器（PLC）控制，分为手动/自动两种控制方式。

（3）PLC应选择，采用模块化结构，包括独立的CPU模块、电源模块、通讯模块，I/O模块等部件，并能分别单独更换。

（4）控制系统应独立完成整个设备组的供电、控制、保护、运行指示和报警等功能，并设置必要的机电保护和设备间的联动与电气联锁，保证设备组正常可靠运行。

（5）数据通讯采用远程通讯模块进行通讯，支持光纤通信、GPRS、4G等通讯方式。泵（闸）站通讯模块应支持DL/634.5104、Modbus TCP通讯规约、Restful API等通讯规约，通过通信网络至少向上位系统提供如下基本信号：就地手动/自动操作方式；就地/远程控制方式即允许远程自动控制或远程自控准备好信号；设备运行状态信号；急停信号；各主要设备运行/停止状态；各主要设备故障或报警状态；设备参数设定值；控制器（PLC）的运行、停止、故障、自检等状态及数据。通过无线网络接受上位系统提供的远程控制信号：运行/停止命令，设备参数设定。所有通讯费用由投标人自行承担。

（6）应满足通过无线网络接受上位系统提供的远程控制信号：运行/停止命令，设备参数设定。

（7）PLC控制系统应自主可控。

③设备管理系统

为了保证分流井系统安全稳定运行，降低运营成本，降低生产管理过程中的各种潜在风险，投标方所供自动化控制设备应采用标准通讯协议，满足后期统一接入智慧水务SCADA平台的要求（实现远程实时井内监控功能，实时数据存储与分析功能，实时数据查询功能，移动手机APP监控功能等）。

7、液压系统控制柜含控制系统（液动闸门/液动旋转堰门控制柜）

液压控制系统由液压控制柜、液压站、液压站二次控制系统组成。

①液压控制系统功能要求

液压控制系统配有液压站二次控制组件及现地控制按钮，其设计能保证人工控制液压站的启闭、调节；液压控制系统配有远程控制接口，其设计能保证电气控制柜对液压站控制调节；液压控制系统配有现地\远程控制转换开关，其设计能保证当电气控制柜对液压站的自动控制系统发生故障时，或检修调试需要时，值班或检修人员能通过液压控制系统的面板按钮进行液压站的启闭、调节；

②液压站技术要求：

液压站具备系统油压、油位、油温检测传感器及仪表；油压高、低报警，油位高、低报警，油温高、低报警等功能；油泵输出压力：25Mpa；电机工作电压：380V；液压站功率：4KW；泵站电磁阀电压：24V；液压站带稳压阀和安全阀；油箱容积≥32L；液压站为全不锈钢材质；额定压力允差值＜5％；额定流量允差值＜5％；压力振摆0.2MP；耐压能力＞150％；清洁度19/16；噪声75dB（A）25℃；正常工作温度30～60℃；16、液压站整体制造符合GB3766要求和安全要求的规定。

③控制部分

（1）智能截流井系统应采用PLC控制，所有设备的运行状态、系统各检测仪表数据均进入PLC。

（2）系统正常工作时为全自动运行，其控制系统采用可编程序控制器（PLC）控制，分为手动/自动两种控制方式。

（3）PLC应选择，采用模块化结构，包括独立的CPU模块、电源模块、通讯模块，I/O模块等部件，并能分别单独更换。

（4）控制系统应独立完成整个设备组的供电、控制、保护、运行指示和报警等功能，并设置必要的机电保护和设备间的联动与电气联锁，保证设备组正常可靠运行。

（5）数据通讯采用远程通讯模块进行通讯，支持光纤通信、GPRS、4G等通讯方式。泵（闸）站通讯模块应支持DL/634.5104、Modbus TCP通讯规约、Restful API等通讯规约，通过通信网络至少向上位系统提供如下基本信号：就地手动/自动操作方式；就地/远程控制方式即允许远程自动控制或远程自控准备好信号；设备运行状态信号；急停信号；各主要设备运行/停止状态；各主要设备故障或报警状态；设备参数设定值；控制器（PLC）的运行、停止、故障、自检等状态及数据。通过无线网络接受上位系统提供的远程控制信号：运行/停止命令，设备参数设定。

（6）应满足通过无线网络接受上位系统提供的远程控制信号：运行/停止命令，设备参数设定。

（7）PLC控制系统应自主可控。

④设备管理系统

为了保证分流井系统安全稳定运行，降低运营成本，降低生产管理过程中的各种潜在风险，投标方所供自动化控制设备应采用标准通讯协议，满足后期统一接入智慧水务SCADA平台的要求（实现远程实时井内监控功能，实时数据存储与分析功能，实时数据查询功能，移动手机APP监控功能等）。

8、投入式液位计（含支架）

量程: 0~10米(液位)，

供电: 9~32VDC，

输出: 4~20mA，，

精度: 士0.5%FS，

材质: 304不锈钢；

防护等级：IP68

- 雷达液位计（含支架）

每台为成套装置，包括液位计本体及安装支架和附件。

使用环境：雨污水抗干扰能力强。

①概述

功能：测量、指示和传送液位信号，输出信号至控制柜

形式：雷达波

组成：水位传感器、变送器及全部安装附件和电缆

②性能指标

测量精度：±5mm（数字量），±0.05%（模拟量）

测量：0-10米；

环境温度：-10℃~60℃

响应时间：小于4s

输出信号：4~20mA，

传感器防护等级：IP68

电缆长度：10 米

10、防水摄像装置（含支架）

像素：200万

红外照射距离：100m

图像尺寸：1920×1080；

支持23倍光学变倍，16倍数字变倍；

采用高效变焦激光器补光，低功耗；

支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率；

支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能；

支持手动跟踪、花样扫描,巡航扫描,自动扫描,垂直扫描,随机扫描,帧扫描,全景扫描；

支持3D数字降噪、宽动态、透雾、强光抑制、区域聚焦等功能；

支持360°水平旋转，垂直方向-15°-90°。（含1T硬盘录像机）

- 11、 雨量计（含支架）

①用途

用于测量外界降雨强度，并将测得的雨强信息反馈到本系统控制系统。

②结构及工作原理

- 雨水由承雨口收集后进雨量计带电热丝（含支架）

①用途

用于测量外界降雨强度，并将测得的雨强信息反馈到本系统控制系统，配加热模块，应对冬天结冰。

②结构及工作原理

雨水由承雨口收集后进入内置上翻斗， 然后进入计量翻斗对降水进行计量， 计量翻斗每翻转一次即为 0.2mm  降水量。然后雨水由计量翻斗倒入计数翻斗， 计数翻斗每翻转一次，触发干簧管向控制系统发送一次信号。

③主要技术参数

承雨口直径： 200mm，刃口锐角： 40°~45°；深承雨口

分辨率：0.1mm；

测量范围：0～4mm/min（毫米/分钟）

测量精度：±4%（日累积降雨量）发讯方式：双路干簧管通、断信号输出；

防护等级：IP66；

功率：30w

入内置上翻斗， 然后进入计量翻斗对降水进行计量， 计量翻斗每翻转一次即为 0.2mm  降水量。然后雨水由计量翻斗倒入计数翻斗， 计数翻斗每翻转一次，触发干簧管向控制系统发送一次信号。

③主要技术参数

承雨口直径： 200mm，刃口锐角： 40°~45°；

分辨率：0.1mm；

测量范围：0～4mm/min（毫米/分钟）

测量精度：±4%（日累积降雨量）发讯方式：双路干簧管通、断信号输出；

防护等级：IP66；

12、雨雪传感器

雨雪有无测量，响应时间≤1s。

独有的交流测量技术，防止感应盘发生氧化反应，确保长期灵敏度。

IP68防护等级设计，可长期工作于室外。

多种传输方式可选，提供485方式上传或者开关量输出，便于实现集中监控。

选配自动加热功能，可用于下雪检测，在长期低于0℃的场合及高湿环境，防止结冰结露。

加热时温度严格控制40℃（默认）以内，防止干烧造成过氧化，延长使用寿命。

传感器灵敏度可调，使用更灵活。

可设置报警、复归延时，避免现场频繁报警。

13、水质传感器（含支架）

原理：紫外光光谱法

量程：0～500mg/L

精度：±5%F.S.

信号输出：RS485 Modbus/RTU

线缆长度：5米

防护等级：IP68

外壳材料：不锈钢

带自清洗功能；

14、在线氨氮传感器（含支架）

原理：离子选择法

量程：0～1000mg/L

精度：±5%F.S.±5%F.S.

分辨率：氨氮：0.001ppm

信号输出：RS485 Modbus/RTU

压力范围：0～3bar

校准方法：1点或两点校准

线缆长度：5米

防护等级：IP68

安装方式：浸入式安装

- 15、浮动挡板（根据现场DN800-DN1500的井体尺寸定制)

设备主要技术性能详见下表。

表 主要技术性能表

| 技术性能 | 说明 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 标准配置为设备高度500mm，箱体厚度150mm，设备长度根据安装渠道的净宽确定。 |
| 除渣 | 结构简单，隔除浮渣效果好，降低对水流阻碍作用 |
| 运行 | 自动运行，定期人工清理，维护简单， |
| 驱动方式 | 水力驱动，节能环保，无噪声，无需外动力 |

浮动挡板主要由箱体、导向轨道构成。箱体为空心浮箱式，采用不锈钢板焊接成密封的空心箱体，浮动挡板箱体为不锈钢拉丝，导向槽进行特殊表面处理，材质SS304。同时，在加工过程中，所有的焊接部分都进行打磨处理，保证焊接部位的耐腐蚀性；表面进行特殊处理；其它部分材料采用先进防腐材质。从而实现设备本体具有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性。

| 零部件 | 材质 |
| --- | --- |
| 箱体 | SS304 |
| 导向轨道 | SS304 |

16、格栅（根据现场DN300-DN600的井体尺寸定制）

提篮格栅应为网孔式设计，采用不锈钢304制成，孔径≤25mm。具有很强的防腐、防锈性能，完全满足居民生活污水以及雨水的恶劣工作环境。提篮格栅可以人工清洗。提篮采用滑轨连接方式，底座采用SS304材质，能抵抗恶劣的工作环境，并且更方便提篮格栅的安装。也配备了SS304材质的吊链，更方便用户在日后的维护清理。

17、运维要求

17.1运维具体要求：

17.1.1系统服务内容

1）确保设备井系统完好通畅，运行正常；

2）定期清理设备内部垃圾，清理异物。

3）定期检测设备卡死等异常现象，做到及时处理和修复，并做好相关记录；

4）现场日常巡查，防止设备故障后污水外溢。
5）如遇台风、暴雨等自然性突发灾害，提前做好预防措施。之后再重新对整体系统进行维护、校准。

6）设立运维管理队伍:

（1）项目经理：负责整个维保项目的规划、执行与协调及负责维护备件库存、工具管理及物资供应。（确保所有操作符合安全规范及质量标准。）

（2）技术人员：电气工程师，负责具体设备的维护与故障排除。

（3）现场维修工：执行日常的巡检、清洁、基本维修任务

（4）客户服务代表：接收后台数据预警提示，处理客户需求与反馈。

17.1.2机电设备的维护管理（每月常态化巡检1次）

1）检查运行中的电气设备运行是否正常，是否按照设备使用说明的要求进行日常维护，并记录电气设备的运行情况；格栅垃圾清渣每月一次，每半年应至少对设备井清淤一次。

2）电气设备运行中若发生跳闸，在未查明原因前不得重新合闸运行；设备或仪表出现故障时，应及时上报并进行维修或更换。电力电缆要定期检查与维护。

3）根据作规程对设施进行日常巡检、维护和应急处理，保障各类设施设备正常安全运行，并做好记录。

4）发现异常情况应及时处理，对一般的漏、坏、堵、溢等异常现象，尽快处理和修复；对出现的较严重的影响治污系统正常运行的问题，应及时向业主报告并尽快修复设施。

17.1.3控制柜的保养（每月常态化巡检1次）

1）定期备份程序；

2）定期对控制柜内进行清洁：先设备断电，把PLC等带散热孔的电子元器件遮挡好，最好把PLC模块拆下，只能使用吸尘器，不能使用压缩空气吹，因为压缩空气会把灰尘吹到设备内部，并且压缩空气经常含水，进入设备内部会短路；吸完后检查接线是否松动；

3）定期大电缆检查：大电缆是否松动，如果松动，请重新固定；大电缆接头是否有发黑现象：如果有，则注意检查是否线鼻子没有压紧或者接触电流太大。

4）定期接地检查：接地测量，注意查看屏蔽层是否老化，屏蔽层老化，带来接地不好；模拟量信号接地测量；检查接地线有无锈蚀，锈蚀则处理。

5）定期接触器检查：大接触器的安装螺丝以及进出线是否松动；大接触器触头状态: 主触点是否有烧溶痕迹，检查灭弧罩是否烧黑和损坏；接触器接线端状态: 是否烧黑；吸合时间，电压测试: 检查接触器的吸合时间，以及进出线的通断情况；接触器吸合声音是否正常，无噪音，如何吸合后发出“嗡嗡”的声音，则拆卸检查触头的情况。

6）定期铜排检查：检查热缩管是否破损；检查铜排连接情况：如果铜的外观变色，则说明铜排可能过热，如果需要，则拆卸铜排，较平对齐，涂抹导电膏，拧紧。

7）继电器检查：继电器触头状态，是否发黑：一段时间使用之后，继电器触点可能出现发灰的情况，最极端的情况是辅助触点烧熔，导致电磁阀无法接通或者断开；继电器线圈是否松动，如果松动，则按紧。

8）定时检查柜内风扇运转是否正常，及时清灰。

9）定期测试控制电压：24VDC出线电压测量，如果发现出线电压偏移太大，则螺丝刀调整电位计；检查短接排是否松动：在有大接触器的电柜中，短接排容易松动。

17.1.4传感器的保养（每月常态化巡检1次）

（一）雷达液位计:

1)定期检查: 定期视觉检查雷达液位计的外观，确保无物理损伤，天线是否清洁且无遮挡。

2)天线清洁: 如果天线覆盖有灰尘、水垢或其他沉积物，使用干净的软布或适当的清洁剂轻轻擦拭。避免使用硬质刷子或尖锐物品，以防损伤天线表面。

3）校准验证:根据使用说明书推荐的时间表进行校准检查，以确测量准确性。这通常需要特定的校准工具或软件支持。

4）电气连接检查: 定期检查所有电气连接，确保它们紧固无腐蚀。松动或腐蚀的连接可能导致测量误差或设备故障。

5）信号干扰检查: 注意周围环境是否有新增的干扰源，如新的无线设备，这可能影响雷达波的传播。如有必要，调整安装位置或采取屏蔽措施。

6）数据分析: 定期分析液位数据，异常波动可能是维护需求的信号，如需要清洁或校准。

7）专业维护:建议定期邀请专业技术人员进行深入的维护检查，包括内部电路的检查和高级校准。

（二）投入式液位计：

1）定期检查传感器:确保液位计的探头或传感器没有被杂质、沉淀物或生物膜覆盖。根据使用环境的清洁程度，定期清理传感器，可以使用软刷或适宜的化学清洗剂（需符合设备兼容性）。

2）电缆检查: 投入式液位计通常通过电缆连接到控制系统。检查电缆是否有损坏、磨损或腐蚀的迹象，确保电缆绝缘良好，必要时进行更换。

3）校验测量精度:定期进行校验以确保测量数据的准确性。这可以通过比对实际液位或使用标准测试程序来完成。根据使用说明书推荐的时间间隔进行校准。

4）防止冲击和振动:确保液位计安装稳固，避免因设备或管道振动引起的误读数。定期检查固定装置是否牢固。

5）介质兼容性确认:确认所测介质与液位计的材质相兼容，特别是对于腐蚀性或高黏度介质，需定期检查传感器表面有无腐蚀迹象。

6）防冻保护: 在低温环境下，确保液位计及相关的管道不会冻结，必要时采取保温措施。

7）记录维护历史: 保持维护活动的日志，包括清洁、校验和更换部件的记录，有助于追踪设备状态和预测未来维护需求。

（三）雨量计:

1）定期清洁：使用软布或海绵轻轻清除积累在雨量筒内外的灰尘、树叶和其他杂物。切勿使用尖锐物体刮擦，以防损伤仪器表面。

2）检查漏斗和接收器：确保漏斗无堵塞且与接收器对准，这是测量准确性的关键。任何偏差或阻塞都会影响测量结果。

3) 排水检查：确认排水孔或排水管畅通无阻，避免雨水积聚导致测量误差或设备损坏。

4)校准：根据使用说明书或厂家推荐的周期进行校准。这可能需要专业设备或返回厂家进行，以确保测量值的准确性。

5)防冻保护：在寒冷地区，冬季需采取措施防止积水冻结，可能需要排空雨量计或使用防冻液。

6)记录与维护：保持维护和校准记录，以便跟踪设备性能并提前发现潜在问题。7)存放：非测量季节或长期不使用时，应将雨量计妥善存放于干燥通风处，避免阳光直射和潮湿环境。

（四）水质传感器：

1）定期清洗：根据使用环境的污浊程度，定期对传感器探头进行物理清洗，去除附着的杂质和沉积物。可使用软布或软刷轻柔擦拭，避免使用腐蚀性清洁剂。

2） 校准验证：按照制造商的推荐周期进行校准，确保测量数据的准确性。通常包括零点校准和跨度校准。

3）检查电缆和连接：定期检查传感器的电缆是否有损坏迹象，确保连接处密封良好，防止水分渗透导致内部电路损坏。

4）维护记录：建立维护日志，记录每次清洗、校准的时间及任何异常情况，有助于追踪设备状态和预测维护需求。

5）存储条件：非使用期间，应将传感器存放在干燥、无腐蚀性气体的环境中，避免极端温度。

6）专业维护：对于复杂或高级的传感器，建议定期邀请专业技术人员进行深度检查和维护。

17.1.5资料的收集整理

每月底将本月的运行维护情况上报业主，并做好档案管理和上报工作。档案资料和原始记录应包括以下项目：

1）各种规章制度、维护指标、技术文件和有关规定等；

2）日常运行维护管理记录；

3）对设备进行编号、登记；

4）重大故障报告及处理结果记录；

5）设备定期检修。

17.1.6制订手册

制订设施维护手册，包括长效运行管理制度、管理人员设备配备、维护内容与要求、岗位操作规程和事故应急预案等。

备注：本项目运维期为3年（运维时间：中标合同签订时间为起始时间，单台设备的实际运维时间以验收合格之日起开始计算，运维费用按实结算）。投标人的运维及质保费用报价必须满足支付运维人工费、电费、流量费、场地租赁、运维车辆、日常维修及维护办公等所有费用。

17.1.7系统接入

投标人在中标后需要协助招标人将投标人现投入使用的运维系统接入宁海县水务集团智慧排水系统平台，若运维期满后仍无法接入，中标人必须保证现有运维系统能够继续正常运行使用，并不收取额外费用。

17.2运维考核要求

招标人在服务期满时对中标人的运维人员到岗情况、监测数据质量、数据有效率、数据审核情况、运维质量、运维问题整改情况、是否存在原则性问题等进行综合考核打分，并提供汇总报告，此报告作为支付运维费用的重要参考。

运维考核办法如下：

| 序号 | 项目 | 工作要求 | 评分标准 | 考核方法 |  | 扣分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维人员到岗情况 | 是否按照合同约定的时间、人数及资质要求，派遣合格的运维人员到岗工作。对于人员缺勤、迟到早退或不符的情况。 | 检查时每发现人数不足或资质不全的的，扣1分，人员缺勤早退的扣0.5分。 | 现场检查 |  |  |  |
| 2 | 监测数据（水质、液位、雨量）质量 | 检查运维过程中收集的数据是否准确、完整、及时。通过对比历史数据、行业标准或第三方验证，评估数据的可靠性和有效性。 | 检查时每发现数据不准确货不完整的扣0.5分。 | 现场检测 |  |  |  |
| 3 | 汛前、台风期准备 | 值班人员未能及时到岗到位做好防汛应急值班工作的，值班人员、设备、物资配置不足或未能及时到位、无法使用的。 | 人员未能及时到岗到位做好防汛、抗台应急值班工作的，每次扣2分。 | 查阅档案资料 |  |  |  |
| 4 | - 汛中、台风期的实施及讯后总结 | - 汛中、台风期未消除产生的安全隐患； 2、汛中自查未及时发现新增隐患点的，被抽查发现的，每处扣2分 - 3、汛期、台风过后未对当次防汛情况进行总结的； 4、汛期、台风过后未按规定及时上报的。 | - 1、每次扣2分; - 2、每次扣2分。 - 3、每次扣1分。 - 4、每次扣1分。 | 查阅工作台账及相关资料 |  |  |  |
| 5 | 运维工作资料档案 | 制定年度运行维护管理计划，建立运维记录制度，做好重要信息的记录和报送应做好维护保养记录，包括设备运行是否正常，设备异常情况及处理结果等内容，并做好台账，将台账每月上报。 | 1、未建立巡检、运行、清洁、养护、维护日志记录和维修单记录。每项扣1分，记录不完整的，每处扣0.5分；未规范记录的，每处扣 0.5 分； 2、未做好台账记录整理、报送工作的，每延迟一天扣1分，延迟超过30天以上未提交的，该月度项目款全部扣除。 | 查阅档案资料 |  |  |  |
| 6 | 信息上报 | 应建立运维管理情况上报制度，每月向业主单位上报。 | 上报不及时的，每次扣0.5分；重大故障、严重问题不及时报告，报告迟缓的，每次扣1分。 | 查阅工作台账 |  |  |  |
| 7 | 环境卫生 | 妥善处理设备中清理出来的废弃物，杜绝随意丢弃现象。设备周边场地、道路应及时清扫，确保无垃圾，无积水。 | 设施中清理出来的废弃物随意丢弃每发现一次扣2分。 | 实地查看 |  |  |  |
| 8 | 整体设备及控制柜的维护保养 | - 设备整体运行正常，运行时无异常响动、无异味，零部件牢固无松动。 - 设备控制柜柜体密封良好，开启灵活；断路器的分、合位置指示止确。 - 电控柜常检查、清扫，定期测试其技术性能。 | 不合格的，每发现一次扣1分。 | 查阅工作台账 |  |  |  |
| 9 | 各级检查配合情况 | 如遇地方及上级部门检查，未派人陪同检查的。 | 每次扣1分。 | 通过用户反馈 |  |  |  |
| 10 | 日常巡查 | 定期巡查水、电管路、截流井系统、传感器、标识牌、电控柜、截流井池、视频监控设备等。 | 巡查不到位或未及时上报质量问题的每发现一次扣0.5分。 | 实地查看并查阅工作台账 |  |  |  |
| 11 | - 设备井巡检 | - 1、截流设备每半年按计划保养清淤一次； - 2、每月清理格栅、浮动挡板的垃圾一次； - 3、井内传感器每月定期巡检一次。 - 4、控制柜的保养每月定期巡检一次。 | 每发现一次扣2分。 | 实地查看并查阅工作台账 |  |  |  |
| 12 | 应急处理响应 | 1、无特殊原因，通信不畅的， 2、如遇突发状况，未及时赶到现场进行维修养护及排障的。 | 在中标人承诺响应时间基础上推迟1小时的每次扣1分/次，推迟2小时的每次扣2分/次，超过4小时的每次扣4分/次。 | 通过用户反馈 |  |  |  |
| 13 | 安全生产 | - 维修养护时应设立警示标志或标牌； - 2、操作不当造成安全事故的； | 1、每未设立的发现一次扣0.5 分； 2、视情况扣8-10分。 | 通过用户反馈 |  |  |  |
| 14 | 应急抢修 | - 加强日常巡检和科学运维管理，确保设备正常运行。 - 应急事项及时处理。 | - 因运维管理不到位，导致设备停运，应急未及时处理的，每次扣5分。 | 通过用户反馈 |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.评分表总分为100分，每项扣分值不封顶，扣完为止。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.考评分数每季度公布结算一次，结算后清零；每季度由甲方组织相关人员对乙方进行考核：经考核得分90分（含）以上的为优秀，按该季度结算款的100%付款；经考核得分80分至90分（不含90）的为良好，按该季度结算款的90%付款；经考核得分70分至80分（不含80）的为合格，按该季度结算款的80%付款；得分低于70分的不予支付应付款项并终止合同。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.每季度检查次数不少于一次。 4.检查组织工作由业主自行组织。 |  |  |  |  |  |  |  |

四、其他要求
	投标人根据自身真实情况提供投标产品制造工艺说明、投入的管理平台和预警系统说明、排水防涝措施方案、供货计划及供货保障承诺、施工进度安排、安全施工方案以及运维服务内容，并提供本次投标产品柔性截流装置通过CMA第三方检验机构出具的产品检验报告、体系认证证书、售后服务及质保期承诺，以及智能智能截流井（柔性截流装置）的供货业绩。

- 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 投标报价及费用： - 本项目报价为人民币报价。本项目投标综合单价报价为为交钥匙价，包含设备费、材料费、装车费、卸货费、保管费、检定费用、检测费、备品备件费用、安装调试费、货物验收、培训费用、售后服务、交通管理、运维费、税、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切相关的费用。投标综合单价报价超过第二章 招标需求 三、采购清单 单价最高限价的作无效标处理。 - 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； - 在本项目合同履约期限内，税点因国家政策进行调整的，招标人有权对本项目货物结算税点进行相应调整，中标人须无条件配合。 - 招标代理服务费的收取标准： （1）招标公司向中标人收取招标代理服务费人民币245000.00元。 （2）中标人接到本公司通知后5个工作日内向本招标公司支付招标代理服务费，并领取中标通知书。招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 |
| ★2 | 投标保证金：详见第一章 招标公告； |
| 3 | 现场踏勘（如有）：本项目不统一组织现场勘察，投标人可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘查现场所发生的费用由投标人自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，投标人自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其他损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 4 | 投标文件组成：上传到乐采云的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 |
| 5 | 评标办法及评分标准：详见第四章《评标办法及评分标准》； |
| 6 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网、宁波市公共资源交易电子服务系统（宁海）、浙江中基正采管理咨询有限公司网站等。 |
| 7 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 8 | 采购资金来源：自筹资金 |
| ★9 | 投标文件有效期：90天 |
| 10 | 解释：本招标文件的解释权属于招标单位。 |
| 11 | 关于分公司投标：除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外不允许分公司参与本项目投标。银行、保险石油石化、电力、电信、移动、联通等行业分公司投标的：（1）需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。（2）已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。 |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标单位”系指组织本次招标的代理机构和招标人。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包；未经招标人同意，不允许分包。

（八）特别说明：

★1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照相关规定赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）异议和投诉

1.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。

2.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

3.投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。

4.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

就上述1-3条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构应当在招标文件要求提交投标文件投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。不足15日的，招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受 15 日的期限限制。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

2.招标代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件组成。

1、资格文件

- 营业执照副本复印件（加盖公章）；

- 投标人资格声明（格式见附件）；

- 合格投标人的资格承诺书（格式见附件）；

- 投标人满足本招标文件第一章 五、2、投标人的特定资格要求提交的其他证明材料复印件（如有，加盖公章）

- 招标文件要求提供的其他资质证明文件。

2、商务技术文件：

- 投标函（格式见附件）；

- 投标声明书（格式见附件）；

- 法定代表人的身份证明或法定代表人授权书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书）（格式见附件）；

- 技术（服务）条款偏离表（格式见附件）；

- 商务条款偏离表（格式见附件）；

- 技术部分：针对本项目第二章招标需求及第四章评标办法和评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

- 业绩一览表（格式见附件）；

- 其它本招标文件要求提供的技术材料或评分标准要求的相关资料。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标人认为需要补充的其他内容。

★注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函必须由法定代表人或授权代表（签字或盖章）并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

★1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，详见第三章 《投标人须知》前附表。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

★4.投标人报价低于项目预算或各项综合单价限价50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，否则评标委员会有权对投标人的投标文件进行无效标处理。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

★1.投标人须按规定提交投标保证金。

2.保证金形式：汇票、电汇、支票。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后30日内与招标人签订合同，中标人的投标保证金在合同签订后凭合同退还。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

（六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，投标人应准备以下投标文件：上传到乐采云的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

3、电子投标文件：

3.1投标人应根据乐采云的要求及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

3.2投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

3.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署（签名或盖章），投标人应写全称。

（七）投标文件的修改和撤回

1、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

（八）投标无效的情形

没有响应招标文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

★上传投标文件同一网卡地址、同一IP地址的为无效标。

- 在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

- 资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

2、合格投标人的资格承诺书无法定代表人或授权代表签名或盖章；

B、在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提交投标函或投标函内容不符合招标文件要求；

2、未按照招标文件规定要求签署或盖章；

3、投标文件规定部分无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

4、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

5、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

6、带“★”的条款不能满足招标文件要求、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标人不能接受的附加条件的；

7、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

8、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

9、投标文件的有效期不满足招标文件要求。

10、未按招标文件要求提供投标保证金的；

C、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照招标文件规定要求签署或盖章；

2、未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

3、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，招标人不能支付的；

4、投标报价具有选择性的；

5、投标报价中出现重大缺项、漏项；

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

7、投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容有重大差异的；

8、投标人报价低于项目预算或各项综合单价限价50%的,应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，否则评标委员会有权对投标人的投标文件进行无效标处理。

9、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（一）开标准备

招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表可参加开标会。投标人的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）开标程序：

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

（1）投标截止时间后，投标人登录乐采云，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）在乐采云开启已解密投标人的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在乐采云宣告第一阶段评审无效投标人名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的投标人的商务技术得分情况；

（3）在乐采云开启除第一阶段无效标外的投标人的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在乐采云公布评审结果。

（5）开标会议结束。

2、特别说明：乐采云如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用乐采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有投标人在规定时间内无法解密或解密失败，则视为自动放弃投标。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

五、评标

（一）评标程序

1.初步审查

初步审查分为资格性检查和符合性检查。评标委员会对投标文件进行初步审查。

（1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）符合性检查。依据招标文件的规定，从投标保证金，投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，是否存在重大偏差，存在重大偏差的投标将直接予以无效标处理。

2.详细评审

评标委员会对初步审查合格的投标文件，依照本办法对其技术、商务部分和报价部分作进一步评审、比较，并按评分比例，由评标委员会各成员以记名方式独立评定打分。汇总各评委的评分，取算术平均值（小数点后保留一位数）为该投标人的总得分。

3.中标原则

评标委员会根据投标人的综合得分高低排定顺序，推荐综合得分排名第一的投标人为中标候选人。如综合得分相同，以价格低者排序在前，如价格也相同，由投标人抽签决定，先抽中者排序在前。

具体评定原则如下：

1）若出现参与的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家的情况，本次招标采购活动终止。

2）如评标过程中有特殊情况，由评标委员会讨论决定。

4.中标结果

招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，招标人自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人。结果公示期限为3日。

（二）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或扫描件上传乐采云），由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.乐采云填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价经投标人确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（四）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、合同授予

（一）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，招标代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

3.中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人重新采购。

- 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》，结合项目所在地有关采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二、评标组织

评标委员会：招标人和招标机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。评标委员会由技术、经济方面专家等有关人员组成。

三、开标程序

详见第三章《投标人须知》四、开标

四、评标过程

详见第三章《投标人须知》五、评标

- 评分标准

评分标准（兼评委打分表）

| 评分项及分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术 分29分 | 1、投标产品制造工艺进行评议（4分）：截流井的制造工艺和生产线的配置情况进行评议。 | 4 |
|  | 2、管理平台和预警系统进行评议（4分）：根据投标人提供的智慧管理平台和洪涝预警系统的功能全面性和操作便捷性进行评议。 | 4 |
|  | 3、排水防涝措施方案进行评议（4分）：对投标人提供的结合项目实施地特点的排水、防涝针对性方案进行评议。 | 4 |
|  | 4、供货计划（3分）：对投标人提供的产品的供货计划的合理性进行评议。 | 3 |
|  | 5、供货保障承诺（3分）：对投标人提供的项目设计方案的重难点、完善性、科学性进行评议。 | 3 |
|  | 6、施工进度安排（3分）：对投标人提供的总体施工时间进度安排方案的合理性进行评议。 | 3 |
|  | 7、安全施工方案（3分）：对投标人提供的安全施工分析情况进行评议。 | 3 |
|  | 8、运维服务内容（5分）：根据投标人针对本项目提供的运维服务内容及具体实施措施进行评议。 | 5 |
| 商务分16分 | 9、产品检验报告（3分）：提供本次投标产品柔性截流装置通过CMA第三方检验机构出具的产品检验报告，有的得3分。 | 3 |
|  | 10、业绩：2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今，具有智能智能截流井（柔性截流装置）供货业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。投标文件中提供加盖公章的中标通知书和合同复印件，不全不得分。 | 3 |
|  | 11、投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每项得1分，共计3分。（投标文件中须提供相关证明材料复印件加盖公章，以开标现场在国家认证认可监督管理委员会网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询的结果为准） | 3 |
|  | 12、售后服务（5分）：由评委根据各投标人的售后服务（承诺）进行评议，包括投标人售后服务机构的设置情况、详细的售后服务方案、明确质保期后的保修承诺、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等。 | 5 |
|  | 13、质保期承诺（2分）：满足招标文件要求3年质保期的基础上，每增加半年得1分，最多得2分。 | 2 |
| 价格 55 分 | 满足招标文件要求的有效投标报价的算术平均值为评标基准价， 投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分：以满分55分为基数，投标报价每高于基准价1%，扣0.3分；投标报价每低于基准价1%，扣0.2分。以此类推，扣完为止。 （经评标委员会审核，投标商所投产品若有缺项，所缺部分评标价格将加上其他投标商所投产品同类部分中的最高价格作为设备报价打分的依据。） | 55 |

- 第五章  合同主要条款（仅供参考）

## 跃龙街道部分

项目名称：                                       项目编号：

甲方：宁海县水务集团有限公司

乙方：

丙方：宁海县人民政府跃龙街道办事处

丁方：宁海县城投集团有限公司

甲、乙、丙、丁各方根据 智能截流井采购及运维服务项目公开招标 的结果，签署本合同。

一、货物清单及中标综合单价

二、合同金额

2.1 合同金额为完成本项目规定的所有工作的金额。本合同金额为（大写）：________________________元（￥___________元）人民币。

2.2  本部分金额约为合同金额的_________%（￥___________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1履约保证金金额：      元（合同金额的1%）；

6.2履约保证金形式：银行汇票或电汇；

6.3履约保证金支付时间：在签订合同之前，支付全额履约保证金。合同在履约保证金支付后生效。

6.4履约保证金的退取：在合同期满，提供的所有货物验收合格且质保期满后，三个月内退还。

6.5履约保证金收款方：跃龙街道部分（履约保证金总额的24%）：汇入出资单位指定账户；宁海县水务集团有限公司部分（履约保证金总额的42%）：汇入出资单位指定账户；桃源街道部分（履约保证金总额的34%）：汇入出资单位指定账户。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期：项目质保期      年。（每批次货到货验收合格之日起   年）

九、交货时间、交货方式及交货地点

9.1 交货时间：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、货款支付

10.1根据中标综合单价按实际数量结算。分批交货，分批付款。每批货到验收合格后经丙方、丁方审核后，按批次由丁方三个月内支付至本批次到货金额的100%给乙方。

十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 质量保修期内提供免费保修及免费上门服务，乙方接到用户维修电话1个小时内响应，24个小时内修复。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5质保期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验货，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验货不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验货。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

13.6本项目的所有设备及安装工程均需达到满足国家、浙江省、宁波市相关标准、规范、图集一次性验收合格标准，如不能达到相关标准，甲方有权要求乙方重新供货及安装，对此产生的一切损失及费用由乙方全部承担。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备验货。

14.4 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方货物已送达。

14.5 货物在完成安装调试验收前发生的风险均由乙方负责。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为      。

十八、合同生效及其他

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和招标内容修改或补充的，须经国资部门审批，并签订书面补充协议报采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.4 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙丙丁四方各执一份；副本  份，（用途）。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

丙方：                                    丁方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年  月  日

- 桃源街道部分

项目名称：                                       项目编号：

甲方：宁海县水务集团有限公司

乙方：

丙方：宁海县人民政府桃源街道办事处

丁方：宁海科创集团有限公司

甲、乙、丙、丁各方根据  智能截流井采购及运维服务项目公开招标 的结果，签署本合同。

一、货物清单及中标综合单价

二、合同金额

2.1 合同金额为完成本项目规定的所有工作的金额。本合同金额为（大写）：________________________元（￥___________元）人民币。

2.2  本部分金额约为合同金额的_________%（￥___________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1履约保证金金额：      元（合同金额的1%）；

6.2履约保证金形式：银行汇票或电汇；

6.3履约保证金支付时间：在签订合同之前，支付全额履约保证金。合同在履约保证金支付后生效。

6.4履约保证金的退取：在合同期满，提供的所有货物验收合格且质保期满后，三个月内退还。

6.5履约保证金收款方：跃龙街道部分（履约保证金总额的24%）：汇入出资单位指定账户；宁海县水务集团有限公司部分（履约保证金总额的42%）：汇入出资单位指定账户；桃源街道部分（履约保证金总额的34%）：汇入出资单位指定账户。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期：项目质保期      年。（每批次货到货验收合格之日起   年）

九、交货时间、交货方式及交货地点

9.1 交货时间：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、货款支付

10.1根据中标综合单价按实际数量结算。分批交货，分批付款。每批货到验收合格后经丙方、丁方审核后，按批次由丁方三个月内支付至本批次到货金额的100%给乙方。

十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 质量保修期内提供免费保修及免费上门服务，乙方接到用户维修电话1个小时内响应，24个小时内修复。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5质保期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验货，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验货不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验货。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

13.6本项目的所有设备及安装工程均需达到满足国家、浙江省、宁波市相关标准、规范、图集一次性验收合格标准，如不能达到相关标准，甲方有权要求乙方重新供货及安装，对此产生的一切损失及费用由乙方全部承担。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备验货。

14.4 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方货物已送达。

14.5 货物在完成安装调试验收前发生的风险均由乙方负责。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为      。

十八、合同生效及其他

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和招标内容修改或补充的，须经国资部门审批，并签订书面补充协议报采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.4 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙丙丁四方各执一份；副本  份，（用途）。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

丙方：                                    丁方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年  月  日

- 宁海县水务集团有限公司部分

项目名称：                                       项目编号：

甲方：宁海县水务集团有限公司

乙方：

丙方：宁海县排水有限公司

甲、乙、丙各方根据  智能截流井采购及运维服务项目公开招标 的结果，签署本合同。

一、货物清单及中标综合单价

二、合同金额

2.1 合同金额为完成本项目规定的所有工作的金额。本合同金额为（大写）：________________________元（￥___________元）人民币。

2.2   本部分金额约为合同金额的_________%（￥___________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1履约保证金金额：      元（合同金额的1%）；

6.2履约保证金形式：银行汇票或电汇；

6.3履约保证金支付时间：在签订合同之前，支付全额履约保证金。合同在履约保证金支付后生效。

6.4履约保证金的退取：在合同期满，提供的所有货物验收合格且质保期满后，三个月内退还。

6.5履约保证金收款方：跃龙街道部分（履约保证金总额的24%）：汇入出资单位指定账户；宁海县水务集团有限公司部分（履约保证金总额的42%）：汇入出资单位指定账户；桃源街道部分（履约保证金总额的34%）：汇入出资单位指定账户。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期：项目质保期      年。（每批次货到货验收合格之日起   年）

九、交货时间、交货方式及交货地点

9.1 交货时间：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、货款支付

10.1根据中标综合单价按实际数量结算。分批交货，分批付款。每批货到验收合格后，按批次由丙方三个月内支付至本批次到货金额的100%给乙方。

十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 质量保修期内提供免费保修及免费上门服务，乙方接到用户维修电话1个小时内响应，24个小时内修复。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5质保期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验货，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验货不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验货。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

13.6本项目的所有设备及安装工程均需达到满足国家、浙江省、宁波市相关标准、规范、图集一次性验收合格标准，如不能达到相关标准，甲方有权要求乙方重新供货及安装，对此产生的一切损失及费用由乙方全部承担。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备验货。

14.4 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方货物已送达。

14.5 货物在完成安装调试验收前发生的风险均由乙方负责。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为      。

十八、合同生效及其他

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和招标内容修改或补充的，须经国资部门审批，并签订书面补充协议报采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.4 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙丙三方各执一份；副本  份，（用途）。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

丙方：

地址：

法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年  月  日

- 第六章　投标文件格式

一、商务技术文件格式

1. 商务技术文件封面格式：

正本

资格、商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.评标索引表格式

评标索引表

| 评分标准及分值 |  | 对应页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请各投标人将本表放在投标文件目录前。

3.投标人资格声明格式

投标人资格声明

投标人：（盖章）                                                                           日期：

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  | 所属行业 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | 传真 |  |  |  |  |  | 法定代表人/负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 单位类型 |  |  |  |  |  | 被授权代表 |  |  |
| 一、从事本投标货物的制造（或开发或集成）或销售的经验及企业概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投标人声明 |  | 1.本声明中提供的情况和内容及我方提供的资格证明文件内容完全是真实的。 2.我方提供的（制造商名）的授权函1份正本、4份副本，我方代表该制造商，并受其约束。 |  |  |  |  |
| 二、单位概况 | 注册资金 |  |  | 万元 |  |  |  |  | 职工总数 |  | 人 |  |  | 上年主要经济指标 | 营业总额 |  |  | 万元 |  |  |  | 出口 | 万元 |  |
|  | 实收资本 |  |  | 万元 |  |  |  |  | 工程技术人员 |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国内 | 万元 |  |
|  | 固定资产 |  | 原值 万元净值 万元 |  |  |  |  |  | 长期负债 |  | 万元 |  |  |  | 主要货物名称及产量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流动负债 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | 平方米 |  |  |  |  |  | 房屋建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 厂房建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、主要货物情况 | 货物名称 |  |  |  |  | 型号 |  | 生产能力 |  |  |  | 四、投标货物中本单位不生产，需从其他单位购买的主要零部件（或软件） |  |  | 主要零部件（软件）名 |  |  |  |  |  | 供货单位的名称和地址 |  |  |  |

注：1. 若内容较多，表内空格填不下，投标人可以添加附页。                 2. 单位类型是指：国有、事业、股份制、有限责任、私营

4．合格投标人的资格承诺书格式：

合格投标人的资格承诺书

（一）我公司（单位）符合投标人一般资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我公司（单位）承诺遵守以下要求：

1、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

2、投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

特此承诺！

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

5.投标函格式

投 标 函

致：_                 （招标单位名称）：

根据贵方为                     项目的招标公告（项目编号：                _），签字代表                 （全名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、招标过程、招标结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：

投标人名称（公章）：___________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：___________        日期：_____年___月___日

6.投标声明书格式

投标声明书

致：                （招标单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我                （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是招标人的附属机构；在获知本项目招标信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内在经营活动中的重大违法记录有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                                     年    月    日

7.法定代表人身份证明及授权委托书格式：

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

致：                （招标单位名称） ：

我                （姓名）系_                （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加   ABC单位XYZ采购          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表（签名或盖章）：                           法定代表人（签名或盖章）：

职务：                                     职务：

授权代表身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附：法定代表人及被授权代表身份证正反面复印件，并提供授权代表在开标日前近三个月任意一个月当地相关部门出具的社保证明。

8.技术（服务）条款偏离表格式

技术（服务）条款偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件的 技术（服务）条款 | 投标文件 的技术（服务）条款 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、中标人应根据招标文件第二章 招标需求中技术要求，在“说明”逐条注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、若无偏离应在本表第一行中醒目标明“无商务需求偏离”的字样，无偏离即完全响应招标文件商务要求。

投标人（盖章）：

9.商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、中标人应根据招标文件第二章的招标需求中的重要商务条款一览表和第五章合同主要条款的商务要求，在“说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、若无偏离应在本表第一行中醒目标明“无商务需求偏离”的字样，无偏离即完全响应招标文件商务要求。

投标人（盖章）：

10.业绩一览表格式

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 业主单位名称、地址及联系方式 | 项目情况 | 项目合同金额（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

注：投标文件中须附相关证明材料复印件并加盖公章。

投标人（盖章）

二、报价文件格式

1. 投标报价文件封面格式：

正本

报价文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.开标一览表格式

开标一览表

项目编号：                       项目名称：                 单位：人民币（元）

标项号：

| 序号 | 招标内容名称 | 投标价 （人民币：元） | 交货期（工期） |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（人民币：元） |  | 小写： 大写： |  |
| 投标 声明 |  |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人单位公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

3.投标人认为需要补充的其他内容