宁海县西店镇德邻楼工程电梯采购

项目

国内公开招标文件

项目编号：ZJZC-242207

项目名称：宁海县西店镇德邻楼工程电梯采购项目

招标单位：宁海县北滨建设有限公司

代理机构：浙江中创招投标有限公司

2025年02月

- 目  录

第一章  招标公告	3

第二章  招标需求	7

第三章  投标人须知	22

第四章  评标办法及评分标准	33

第五章  合同主要条款（仅供参考）	37

第六章　投标文件格式	42

- 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定，现就宁海县北滨建设有限公司的宁海县西店镇德邻楼工程电梯采购项目进行公开招标采购，欢迎潜在投标人前来投标。

一、项目编号：ZJZC-242207

二、招标组织类型：委托代理

三、招标方式、用途：公开招标、用于德邻楼工程建设

四、项目概况

| 子包号 | 招标内容 | 简要技术要求 | 预算金额/最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 德邻楼工程电梯采购 | 客梯2台，货梯1台，详见《第二章 招标需求》 | 人民币685000.00元 |

五、合格投标人的资格要求

1、投标人一般资格条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、法规规定的其他条件。

2、投标人的特定资格要求：具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》或原《中华人民共和国特种设备安装、改造、维修许可证》（电梯）证书。

3、其他资格条件：

1）投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，招标人将依法取消其中标资格】。

2）本项目不接受联合体投标，本项目采用资格后审。

六、招标文件的获取：

1.获取时间：2025年02月13日至2025年02月20日

2.获取地点：乐采云（www.lecaiyun.com）

方式：1.本项目招标文件实行“乐采云”在线获取，不提供招标文件纸质版。投标人获取招标文件前应先完成“浙江政府采购网”的账号注册；2.潜在投标人登录乐采云，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；3.招标公告附件内的招标文件（或招标需求）仅供阅览使用（如有），投标人只有在“乐采云”完成获取招标文件申请，下载了招标文件并支付本次采购的标书费后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的投标人获取招标文件时间以投标人完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

3.标书费：500元，售后不退（请勿个人或支付宝汇款）。投标人应于获取截止时间前完成标书费缴纳。

开户银行：宁波银行孔浦支行（行号：313332082133）

户    名：浙江中创招投标有限公司

账    号：40030122000275085

提示： 请将购买标书的汇款凭证、直接传真（0574-87179089）或发送邮件（tender03@126.com）至我司。投标人付款后应及时将汇款底单或支付记录留存，并将汇款底单或支付记录编入投标文件中。

注：潜在投标人应当按照本款方式获取招标文件，如未在“乐采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负；如未按本款方式获取招标文件的，投标无效且不得对招标文件提起质疑投诉。

七、投标保证金：

1．按《宁海县投标保证金管理办法》（详见“www.nhztb.gov.cn法规制度”）

2．账户名称：宁海县西店镇人民政府投标保证金专户

3．开户银行：中国农业银行股份有限公司宁海西店支行

4．银行帐号：39753001040021344

5．保证金金额：人民币壹万叁仟元整。

6．递交截止时间：2024年03月05日16:00时前实际到账。

7.西店镇财政所联系电话：0574-65181028

8.投标人的投标保证金一律通过投标人基本账户缴纳，否则由银行直接退回原缴纳账户，视为未提交投标保证金；投标人递交投标保证金后无需到招标人处开具收据，但须及时与西店镇财政所联系确认投标保证金是否递交成功，否则由投标保证金未按时到账引起的一切后果均由投标人自行承担。

注：投标保证金不计息，中标人的投标保证金在签订合同及提交履约保证金后退回，未中标人在开标结束7个工作日后退还。

八、投标截止时间和地点（上传）

截止时间：2025年03月06日09:00（北京时间）

地点（网址）：乐采云（www.lecaiyun.com）。

九、开标时间及地点

开标时间：2025年03月06日09:00（北京时间）

开标地点（网址）：乐采云（www.lecaiyun.com）。

十、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

2.标前准备：各投标人应在开标前完成CA数字证书办理。因未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.投标文件制作：

3.1应按照本项目招标文件和乐采云的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云技术支持热线咨询，联系方式：95763。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

3.2投标人通过乐采云电子投标客户端制作投标文件，电子投标客户端请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见乐采云。

4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

十一、业务咨询

招标人：宁海县北滨建设有限公司

地址：浙江省宁海县西店镇振兴南路158号

联系人：尤先生

电话：0574-59991207

招标代理单位：浙江中创招投标有限公司

地址：宁波市环城西路北段225号/真如中心大厦15楼

代理联系人：何云海、徐炅灵、周健、李晶

联系电话：0574-27820697  传真：0574-87179089

监督管理部门：宁海县西店镇纪律检查委员会

地址：宁波市宁海县西店镇振兴南路158号

联系人：施先生

联系电话：0574-65372760

- 第二章  招标需求

★一、重要商务条款一览表

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 1、交货时间、地点 | 交货时间：合同签订且具备实施条件后，根据项目进度情况，接招标人书面通知后 壹 个月内完成整个项目的供货、安装调试，并根据项目要求完成相关试运行、验收工作。 交货地点：按招标人指定地点 |
| 2、付款方式 | 一、设备款： （1）电梯设备排产前15天内，采购人向中标人支付合同设备款的20%作为排产款。 （2）电梯设备全部到达工地15天内，采购人向中标人支付合同设备款的50%； （3）经当地质量技术监督局验收合格后，采购人向中标人支付合同设备款的25%，余款5%在质保期满后一个月并经采购人及物业管理单位确认无遗留问题后一次性付清（无息）。 二、安装款： - 安装人员进场后支付实际安装款的50%； - 电梯安装完毕并经宁波市特种设备安全监督管理部门验收合格后，支付至实际安装款的80%。 - 余款在办理电梯交付手续后7天内付清。 |
| 3、售后服务要求 | （1）及时跟踪产品质量，做好产品性能调整工作。 （2）维修响应时间≤2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供7×24技术支持服务，提供保修期后常用的配件小于八折供应，提供中标品牌同型号的备用机。 （3）投标人应保证产品完全符合合同约定的质量、规格的要求，同时还应保证其产品在经安装、正常使用和保养的条件下，在其使用寿命期内具有满足技术规范要求的性能。在质量保证期内，对其所供应的产品发生的任何不足或缺陷产生的相应所有费用由投标人承担。若有不合格产品，中标人应负责免费更换。因前述原因导致的再次检测费用由中标人承担。 |
| 4、验收 | 招标人有权自行或委托质监部门对货物进行抽检验收，验收费用由中标人承担，若抽检不合格则招标人将对货物进行退货或者赔款处理，如退货后重新交货的货物仍不能通过验收，招标人有权取消合同，中标人承担全部责任。 |
| 5、合同终止 | 中标人在合同有效期内，不得无理由终止合同，确有特殊情况的，须提前一个月向招标人提出书面申请，经招标人书面同意后，方可终止合同。 |
| 6、质保期 | 全部货检验合格之日起3年。免费提供5年内软件升级。需提供或承诺提供曳引机、门机、控制柜、光幕、安全钳、限速器、门锁、缓冲器等主要产品针对本项目叁年原厂质保函。 |
| 7、其他要求 | （1）货物生产期间，招标人有权随时到工厂生产加工现场查看原料、加工工艺、加工程序和货物实样，但这不免除投标人按合同履行其义务的责任。 （2）搬运安装过程中造成原建筑设施、室外道路、绿化、墙体、门窗、锁具等损坏的，由中标人进行修复或按实赔偿，或由招标人委托第三方修复，所产生费用由中标人支付。 |
| 8、其他说明 | 招标结果发布后，招标人将对中标候选人的证书原件进行核查，若复印件存在伪造欺瞒行为，将取消其中标资格并追究法律责任。 |

- 招标设备清单

| 梯号 | 样式 | 速度（m/s） | 载重 (kg) | 层/站/门 | 停靠站层 | 井道净 尺寸 （宽*深mm） | 开门尺寸（mm） | 基坑深度（mm） | 顶层高（m） | 电梯机房层高（m） | 提升高度（m） | 控制 | 开门方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#客梯 | 无障碍乘客电梯 | 1.6 | 1000 | 6/6/6 | -1至5层 | 2300×2200 | 900×2100 | 1650 | 4.4 | / | 20.4 | 并联 | 中分 | / |
| 2#客梯 | 乘客电梯 | 1.6 | 1000 | 6/6/6 | -1至5层 | 2200×2200 | 900×2100 | 1650 | 4.4 | / | 20.4 | 并联 | 中分 | / |
| 3#货梯 | 载货电梯 | 1.6 | 2000 | 6/6/6 | -1至1层，3至5层 | 3200×2960 | 1500×2100 | 1650 | 4.9 | / | 20.4 | 单控 | 中分 | / |

- 招标货物技术规格和要求

| 序号 | 招标技术规格 |  | 投标商响应规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 电梯类型和数量：投标人按《招标设备清单》响应，所有电梯需为同一品牌。 型号要求：投标人要明确写明产品型号和名称(型号必须是唯一的，若使用某系列产品的扩展或延伸产品必须表述清楚)，并提供具体投标产品的型式试验报告。 |  |  |
| 一、土建设计要求及主要技术规格及响应情况 |  |  |  |
| 1.1 | 电梯速度：（详见《招标设备清单》） |  |  |
| 1.2 | 井道净尺寸：（详见《招标设备清单》） |  |  |
| 1.3 | 载重量：（详见《招标设备清单》）》 |  |  |
| 1.4 | 电梯停靠站数：（详见《招标设备清单》） |  |  |
| 1.5 | 底坑深度：（详见《招标设备清单》） |  |  |
| 1.6 | 开门净尺寸：（详见《招标设备清单》） |  |  |
| 1.7 | 提升高度：（详见《招标设备清单》） |  |  |
| 1.8 | 电梯停靠层层高：（详见《招标设备清单》） |  |  |
| 1.9 | 顶层高度：（详见《招标设备清单》） |  |  |
| 二、电梯轿箱和厅门入口装饰要求 |  |  |  |
| 2 | 电梯轿厢和厅门入口装饰方案由投标人自荐并提供相关彩色单页或样本供采购人选择（须提供三种或以上款式），价格不做调整。 |  |  |
| 客梯 |  |  |  |
| 2.1 | 开门方式：中分，红外线光幕保护。 |  |  |
| 2.2 | 轿厢内净尺寸：轿厢净高度≥2400mm 轿厢的“宽×深×高”尺寸按井道净尺寸的最大值制造。 |  |  |
| 2.3 | 轿厢、轿门材质 | 采用304发纹不锈钢板。 |  |
| 2.4 | 厅门、门套 | 采用304发纹不锈钢板，厚度≥1.5mm； （复合不锈钢板或单层不锈钢） |  |
| 2.5 | 轿厢顶 | 顶部豪华装饰，含灯光和通风扇（手动及自动控制），轿厢顶需留有摄像机孔，随行电缆中应附视频电缆。 |  |
| 2.6 | 轿厢操纵盘 | 采用单侧操纵盘，304材质发纹不锈钢面板，采用金属按钮，按钮本身自带楼层信息，运行方向显示和楼层等信息显示。 |  |
| 2.7 | 门厅按钮及显示 | 每层门厅楼层显示器：采用304材质发纹不锈钢面板，采用金属按钮，每层设有层站、上下行显示等信息。 注：投标人提供相关彩色单页或样本供采购人选择（须提供三种或以上款式），价格不做调整。 |  |
| ★2.8 | 地面 | 地面采用高档PVC地面：投标人提供相关彩色单页或样本供采购人选择（须提供三种或以上款式），并且采购人可选择其他厂家的地面方案，价格不做调整。 |  |
| 2.9 | 轿厢门坎：硬质铝合金型材。 |  |  |
| 2.10 | 厅门坎：硬质铝合金型材。 |  |  |
| 2.11 | 采购人有变更轿厢装饰要求的权利，供应商须在合同签订前提供多套轿厢装饰方案供采购人选择，采购人在工厂排产前30天予以确认，相关费用应包含在投标报价中，价格不做调整。 |  |  |
| 货梯 |  |  |  |
| 2.12 | 开门方式：中分，红外线光幕保护。 |  |  |
| 2.213 | 轿厢内净尺寸：轿厢净高度≥2400mm 轿厢的“宽×深×高”尺寸按井道净尺寸的最大值制造。 |  |  |
| 2.314 | 轿厢、轿门材质 | 采用304发纹不锈钢板。 |  |
| 2.415 | 厅门、门套 | 采用304发纹不锈钢板，厚度≥1.5mm； （复合不锈钢板或单层不锈钢） |  |
| 2.516 | 轿厢顶 | 顶部豪华装饰，含灯光和通风扇（手动及自动控制），轿厢顶需留有摄像机孔，随行电缆中应附视频电缆。 |  |
| 2.17 | 轿厢操纵盘 | 采用单侧操纵盘，304材质发纹不锈钢面板，采用金属按钮，按钮本身自带楼层信息，运行方向显示和楼层等信息显示。 |  |
| 2.18 | 门厅按钮及显示 | 每层门厅楼层显示器：采用304材质发纹不锈钢面板，采用金属按钮，每层设有层站、上下行显示等信息。 注：投标人提供相关彩色单页或样本供采购人选择（须提供三种或以上款式），价格不做调整。 |  |
| ★2.19 | 地面 | 地面采用花纹钢板地面：投标人提供相关彩色单页或样本供采购人选择（须提供三种或以上款式），并且采购人可选择其他厂家的地面方案，价格不做调整。 |  |
| 2.20 | 轿厢门坎：硬质铝合金型材。 |  |  |
| 2.21 | 厅门坎：硬质铝合金型材。 |  |  |
| 2.22 | 采购人有变更轿厢装饰要求的权利，供应商须在合同签订前提供多套轿厢装饰方案供采购人选择，采购人在工厂排产前30天予以确认，相关费用应包含在投标报价中，价格不做调整。 |  |  |
| 三、系统要求 |  |  |  |
| 3.1 | 开门机系统：采用VVVF门机控制系统，红外线光幕保护，且不得有盲区。 |  |  |
| 3.2 | 驱动系统：交流变频变压控制系统（VVVF）。 |  |  |
| 3.2 | 控制系统：多微机网络控制（即轿厢本身、轿厢操作盘、各层站呼梯指示器上均备有微电脑与控制柜主电脑一起构成网络控制系统）。（或采用双32位CPU微机） |  |  |
| 四、基本功能及选配功能 |  |  |  |
| 4.1 | 门保护：红外线光幕保护，且不得有盲区。 |  |  |
| 4.2 | 轿厢、机房、轿顶、轿底及总控制室实现五方对讲通话。 |  |  |
| 4.3 | 有/无司机服务：通过轿厢操纵箱上的开关、可使电梯操作方式有（或无）司机操作。 |  |  |
| 4.4 | 火灾时运转管制：每台电梯配有消防功能，消防开关启用后、所有的召唤即被取消、指定的电梯立即返回指定层站，停止运转。 |  |  |
| 4.5 | 防捣乱功能。 |  |  |
| 4.6 | 误操作修正功能:双击按钮可取消错误召唤。 |  |  |
| 4.7 | 超重报警：轿厢超载时，蜂鸣器发出警告声，并停止于该层。 |  |  |
| 4.8 | 门异常检查装置：如果轿厢门在预定时间内应开而未开或未能完全开启、轿厢门会自动关闭、再应答其他呼叫、如果轿厢门在预定时间内应关而未能关闭时、将会重复关闭以便清除门槛上的障碍物。 |  |  |
| 4.9 | 电梯具有实际运行楼层选择控制功能 |  |  |
| 4.10 | 轿厢应急照明：停电时，充电式电池立即给应急灯供电。 |  |  |
| 4.11 | 基站返回：应答最后呼叫后，在设定的时间内，没有其他呼叫时或在并联状态基站上没有其他轿厢停靠时，轿厢会自动返回基站。 |  |  |
| 4.12 | 开关门时间自动调整：按照召唤是层站召唤、轿厢召唤或安全装置动作的区别、自动调整开门保持的时间。 |  |  |
| 4.13 | 轿厢照明、风扇自动关闭：在规定的时间内，没有召唤信号登记，轿厢内的照明灯、风扇会自动关停，以节约能源。 |  |  |
| 4.14 | 基站待机：返回基站后，自动开门（或关门）待机。 |  |  |
| 4.15 | 满载直驶。 |  |  |
| 4.16 | 安全停靠：如果电梯发生故障并停在楼层之间、或电梯到达目的楼层后，门不能完全打开，控制器将执行诊断检查，保证电梯安全系统正常后，将电梯门自行关闭、并驶往最近的楼层，将乘客放出。 |  |  |
| 4.17 | 故障自测功能。 |  |  |
| 4.18 | 轿厢顶部须预留监控摄像头接口（配专用视屏线及电源线），随行电缆中应带有视频电缆和电话线。 |  |  |
| 4.19 | 无障碍电梯须配备无障碍功能：配置残疾人操作盘、语音报站、后壁不锈钢扶手（具体形状由采购人确定）等设计规范要求配置；消防梯须按国家规范配置功能。 |  |  |
| 4.20 | 自动再平层功能。 |  |  |
| 4.21 | 规范要求的其它功能及投标人认为有必要提供的其它功能。 |  |  |
| 五、技术条件 |  |  |  |
| 5.1 | 电梯在供电电压波动≤±7%及供电频率波动≤±3%时仍能正常工作。 |  |  |
| 5.2 | 电梯在额定载荷时允许起、制动循环次数≥180次/小时 |  |  |
| 5.3 | 有机房机房内噪声≤70dB（A） |  |  |
| 5.4 | 轿厢内噪声≤50dB（A） |  |  |
| 5.5 | 开关门噪声≤55dB（A） |  |  |
| 5.6 | 平层精度：≤±3mm |  |  |
| 5.7 | 称重装置误差≤±1% |  |  |
| 5.8 | 平均故障次数≤5/60000次 |  |  |
| 5.9 | 投标人所提供的电梯运行曲线应平滑，启、制动及运行时应平稳舒适，无抖动、冲击的感觉。 |  |  |
| 5.10 | 机房内设备≤40℃时能够正常工作； |  |  |
| 5.11 | 投标电梯的合理使用年限≥20年； |  |  |
| 5.12 | 主机制动器总成运行1600万次过程未出现任何故障。 （提供型式试验报告或委托检验报告复印件加盖公章） |  |  |
| 5.13 | 平层系统采用RFID射频识别无线通讯技术来实现精确楼层定位，与马达编码器，两套独立系统，位置和速度相互验证，识别轿厢实际位置和速度，达到双重保护。 （提供型式试验报告或委托检验报告复印件加盖公章） |  |  |
| 5.14 | 其他性能参数应符合GB7588-2003《电梯技术条件》及国家最新标准； |  |  |
| 5.15 | 投标人在投标文件中应提供详细的配置及功能清单。 |  |  |
| 5.16 | 请投标人在投标文件中阐明在保修期内和保修期满后，对电梯进行定期维护和维修的措施，并提供相应的维修细则和维修费用以及如何保证电梯所需零配件的供应。 |  |  |
| 六、安全设备：投标人提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备，其应符合有关标准中的规定。 |  |  |  |
| 6.1 | 断相和错相保护 |  |  |
| 6.2 | 上、下终点开关和上、下极限开关 |  |  |
| 6.3 | 缓冲器, 要求与电梯同品牌 |  |  |
| 6.4 | 限速器, 要求与电梯同品牌 |  |  |
| 6.5 | 安全钳, 要求与电梯同品牌 |  |  |
| 6.6 | 紧急停止按钮 |  |  |
| 6.7 | 层门安全设施 |  |  |
| 6.8 | 轿门安全设施 |  |  |
| 七、主要部件要求：列明型号、产地、品牌（进口件需提供进口报关单复印件） |  |  |  |
| ★7.1 | 曳引机：采用永磁同步无齿曳引机，且整机与电梯同品牌； |  |  |
| ★7.2 | 门机：采用永磁同步变频门机，且整机与电梯同品牌。 |  |  |
| ★7.3 | 控制柜：32位微机控制，交流电可变电压可变频率控制（VVVF），且整柜与电梯同品牌，注明产地和型号。 |  |  |
| 7.4 | 光幕布：红外线光幕采用与电梯同品牌或知名品牌，且光幕束≥150束。 |  |  |
| 7.5 | 曳引媒介：钢丝绳采用知名品牌。(注明产地) |  |  |
| 八、服务 |  |  |  |
| 8.1 | 电梯安装以全包交钥匙工程方式，包括安装，调试，检测和通过相关部门验收。 |  |  |
| 8.2 | 质保期：经宁波市特种设备检验研究院验收合格，双方交付电梯之日起36个月（特检院验收合格之日至交付使用之日最长不超过6个月），质量保证期内免费提供维保,每月免费保养不少于2次，质保期内免费提供备品备件。 |  |  |
| 8.3 | 应急服务内容、费用（响应时间） |  |  |
| 8.4 | 售后服务故障处理承诺： 1、在质量保证期内必须派维保人员提供24小时维保服务。 2、无论在质量保证期内还是保证期满后，一旦电梯发生故障，而买方无法自行排除时，在收到买方通知后，卖方应在30分钟内派人到买方现场处理并及时提供备品备件及软件更新调整。 |  |  |
| 8.5 | 提供常用备品备件清单、产地、报价（10年内保持价格只降不升，含进口部件的关税下降幅度）。 |  |  |
| 8.6 | 买方向中标方选购零件时，中标方不能解脱合同所规定的任何担保义务。在设备投入使用后，中标人必须保证备件得提供，期限不能少于15年。 |  |  |
| 8.7 | 中标方应在所供零部件停产前3个月通知买方，以便买方有足够时间购买所需的零部件。 |  |  |
| 九、其他（投标人提供以下数据） |  |  |  |
| 9.1 | 轿厢自重 |  |  |
| 9.2 | 主导轨型号 |  |  |
| 9.3 | 钢丝绳 (注明产地) |  |  |
| 9.4 | 设备性能：投标人提供的电梯设备应在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面符合国家标准中的优等品标准和相应的国际标准，在最终验收时，要对噪音、震动这二方面的性能数据作专门检测，其结果应达到上述提及的要求。 |  |  |
| 十、其它必须承诺部分 |  |  |  |
| 10.1 | 井道内照明线路，电线管，插座，灯具及安装的所有费用应由卖方承担。 |  |  |
| 10.2 | 井道厅门钢质牛腿、底坑爬梯、机房内的搁机钢梁、简易铁梯及平台护栏等均由卖方自行配套并承担所有费用。 |  |  |
| 10.3 | 电梯电源动力箱及同强电配电箱连接由卖方负责，电缆由卖方承担，电缆长度见图纸。 |  |  |
| 10.4 | 电梯安装（调试及验收前所有用电）临时电源线缆由卖方自理，消防梯临时电源线缆在正常电源接通前不得拆除。 |  |  |
| 10.5 | 在电梯设备交付采购人使用之前，电梯设备零部件及完成安装的成品均由卖方保管和保护；卖方负责每台消防电梯轿厢内壁的可拆卸保护层的设计、制作、安装（设计方案须取得买方同意），费用由卖方承担，电梯设备交付采购人使用之前由卖方派人监护运行。 |  |  |
| 10.6 | 所有主机设备及配件的出厂时间与电梯设备到工地时间不大于180天，如分批交付以时间作相应调整。 |  |  |
| 10.7 | 付款方式和条件：（详见第四部分合同特殊条款中的付款方式） |  |  |
| ★10.8 | 承诺在交货时能提供以下文件（如有进口部分）： 1.中国海关出具的进口电梯部件进口报关单（复印件，原件备查）。 2.投标报价为固定价格，如有进口部件，不受汇率变动等因素的影响。 |  |  |
| 10.9 | 投标人必须提供投标电梯型号相配的各种技术数据。 |  |  |
| 10.10 | 签订合同以后，投标人应提供土建条件图、电梯交付、安装周期表。 |  |  |
| 10.11 | 投标人有义务对本项目的图纸及现场进行认真地检查确认，并主动了解所有与电梯及安装的信息或尺寸，由此造成的后果或损失，采购人不承担相关的责任。 |  |  |
| 10.12 | 电梯安装并验收合格完成后，采购人因施工或其他需要，可使用电梯（具体使用电梯方式由中标方与本工程总承包单位协商解决），电梯投标商或制造厂家应安排两名或以上有一定经验的人员到现场予以配合、操作和维护，直至工程整体验收合格并交付给物业。交付物业前须再次经宁波市特种设备检验研究院验收合格，费用由中标方承担。 |  |  |
| ★10.13 | 须符合宁波市人民政府第224号令《宁波市电梯安全管理办法》和宁波市质量技术监督局甬质特发【2016】21号《市质监局关于推进电梯远程监测系统建设的指导意见》要求。 |  |  |
| 10.14 | 详细阅读了招标文件《第四部分合同条款及格式》，承诺同意所有条款内容。 |  |  |
| 11 | 其他承诺：合同签定后投标人须承诺会安排一名项目经理统一指挥、协调内外部工作。高度关注工程安全、工程质量、工程进度、处理好与其它分包单位的工作协调等。 |  |  |
| 11.1 | 对用户井道土建进行勘测（填写土建勘测报告），发现问题及时与用户沟通、联系，并进行整改（必要时可书面告知买方，需配合做好电梯施工前必要的准备工作)；并认真做好《首次工地现场检查要求及检查记录》工作； |  |  |
| 11.2 | 办理与采购人（监理）或总包方的土建交接（验收）手续，并提出需要用户（采购人/监理）或总包方提供或配合的事项； |  |  |
| 11.3 | 开箱点件（并填写现场开箱记录单），作好电梯部件的现场保管工作； |  |  |
| 11.4 | 井道内各部件安装，采用搭设井道脚手架办法施工，脚手架搭设必须牢固可靠, 并经过检查才能使用； |  |  |
| 11.5 | 按照土建图，钉制样板架（对平行排列梯，需要建筑商提供墙面共同的基准线，固定、确定样板架位置），并进行必要的土建修整工作； |  |  |
| 11.6 | 安装电梯导轨，需充分考虑现场具体条件、情况（如温度、风向等因素，对高层梯尤须注意），并作好导轨放样记录（报告）； |  |  |
| 11.7 | 按照安装工艺（安装手册）的要求，分别进行井道部件（导轨、支架、轿厢等）、机房设备（机组、控制柜定位、电气缚线等）、层门部分、安全部件等的安装； |  |  |
| 11.8 | 进行慢车、快车调试，并作好调试过程记录和调试报告； |  |  |
| 11.9 | 整机外观清洁、卫生，并按安装验收、规范要求进行整改； |  |  |
| 11.10 | 进行安装验收资料的准备，并对照安装质量检查清单和国家标准严格进行自检； |  |  |
| 11.11 | 在自检合格情况下，提交检验申请单，要求投标人派专职质量检验员，进行产品、安装质量检验； |  |  |
| 11.12 | 向政府部门（质量技术监督局）申报检测，确保检测合格，符合国家标准的电扶梯设备移交客户； |  |  |

- 电梯其他要求

1.安装和调试

(1)中标人与采购人签订供货及安装合同外，还需与总承包方签订工程配合合同，配合合同所产生的费用由中标人自理，包括总承包配合费用。并尽快派技术人员根据工程进度配合土建施工现场事先核实尺寸，及时检查发现问题及时提出。如因中标人检查、复核不到位引起电梯土建尺寸误差的，中标人承担一定的责任。调试工作应由制造商专业工程师负责进行。采购人有权对安装施工队进行安装资质审查，安装施工队必须有安装上述电梯的业绩，如有资质不符，中标人应立即更换安装施工队，采购人不承担任何费用。

★(2)由中标人负责在采购人建设工地进行电梯的整机安装、调试和试运行。电梯生产、使用、维护保养等单位应当采用物联网监控等先进技术和科学管理手段，提高电梯安全性能和管理水平，增强事故防范和应急救援能力。经当地质量技术监督局检测、验收合格，并领到准用证并向采购人办妥终交验收合格手续后交付采购人使用，吊装费、安装费、临时及调试电缆费用、调试费等均应包括在投标总价中。

(3)中标人应提供采购人电梯安装、调试、试运行的分阶段计划表。电梯在安装过程中委托检验机构进行安装过程监督检验。

★本项目采用全包方式（交钥匙工程）：包含以下相关费用：交钥匙价：包括电梯的制造费、电梯的安装费、设备到场运输费、保险费、安全保护、现场清理等费用，经当地质量技术监督局检验合格所发生的费用、培训费及包括质保期内的维保服务费等一切费用。

2.试验、验收和培训

(1)电梯在安装完毕后，采购人要求对整机的性能进行试验。

(2)电梯的验收分预验收、过程验收和终验收三个阶段进行。采购人人员培训可以结合在这三个阶段同时进行。过程检验主要是电梯在安装过程中对安装的质量进行有效的监控，对重要的环节进行现场的检验，只有在前一个过程合格基础上才能进行下道工序的施工，确保电梯的整体安装质量。

(3)中标人在采购人工地进行终验收所发生的一切费用由中标人承担。

(4)电梯的设计、制造、安装、试验和验收应符合中国的现行法律、法规、规章和安全技术规范。

(5)设备的电气装置应符合IEC标准，仪器仪表应符合采购人认可的有关国际标准。

(6)由于非不可抗力原因，乙方逾期交货使用的，乙方应按逾期部分电梯设备金额万分之四每天的比例向采购人支付违约金。

(7)电梯必须经当地质量技术监督局验收合格，由中标人邀请并负责组织实施（费用应包含在投标总价内）。

(8)中标人应在验收时向采购人提供电梯安装证明及当地主管部门颁发的使用许可证。

(9)所有试验内容均满足生产厂及中国国家标准的要求时，方可正式办理验收的移交手续。

3. 技术资料：

中标人应向采购人提供安装验收中的中文技术资料（包括以下所有内容的中文技术资料），其费用应包括在投标总价中，并给出交付资料的时间。

（1）电梯土建总体布置图

（2）电气安装图

（3）电气设备及系统原理图

（4）电气设备及系统安装线路图

（5）安装调试手册

（6）说明书及操作手册

（7）维修手册

（8）制造、安装标准和技术规范

（9）安装和验收报告（每台4套）

（10）零部件清单和易损件清单

（11）产品合格证和生产许可证

（12）测试记录、安全部门及质量监管部门的检测记录和准用证

（13）制造商的资质证明

（14）安装委托书和安装单位的资质证明

（15）满足土建工程竣工验收需求的城建档案资料（电梯分部）

4.零备件供应：

中标人必须在投标文件中提供质保期后必备的易损件零部件和主要元器件清单及详细分项报价（表B），此部分报价无需含在投标总价内，但要供评委评标时参考。

5.维护要求：

（1）中标人有责任承担在电梯使用地区设立永久维修机构对电梯在有必要时进行定期维护和修理；

（2）要求中标人提供免费保修期后5年内的每月保养维修费用（含年检维修、保养费用）。每月保养不少于2次并在投标文件中列出各个档次的维护费用。

（3）中标人必须对电梯发生故障后的修复时间作出明确承诺，如在承诺的时间内未能使电梯恢复正常工作，中标人将承担由此产生的一切损失。

（4）中标人应与采购人签订保养合同，在电梯质量保证期内和质保期后必须派维修、保养人员对电梯进行必要、及时的维修保养。

（5）零部件停产前，应于停产前3个月内通知买方，以满足买方需求，且无偿提供零部件图纸及技术规范，如不满足国家最新安全规范要求的应及时兑换或更新。

（6）中标人必须对电梯发生冷凝水渗漏等影响电梯使用的问题，提供解决方案并承诺修复时间。

6．承诺要求：

供应商必须严格按照招标文件中要求承诺的条款作出明确的答复。

注：1、技术参数响应与检测报告或证明材料中参数不一致时，以检测报告或证明材料中参数为准。

2、以上所指盖章均为投标人公章。

- 说明

1、本次采购范围包括货物的供应、运送、安装、调试、质保。

2、采购货物清单所列货物质量应符合现行国家标准。

3、投标人必须对清单内的全部内容进行投标。

四、供货要求

1、投标人须针对本项目提供完整、详细的供货方案和配送方案。

2、投标人须提供配送供货能力、投标产品货源等方案。

五、售后服务要求

1、投标人须针对本项目提供完整的货物及配件质量保证措施、质保期期限及售后服务方案。

- 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 投标报价及费用： - 本项目报价为人民币报价。投标人应按照本招标文件的要求一次性报价。投标报价应包含货物本体、配件、备品备件、材料、运输、包装、装卸、安装调试、保险、第三方检测、售后服务、总包配套费（按2500 元/台（含税)计取总承包管理、协调和服务费。），水电使用费，按实计量。如难以计量时，按另行招标的专业发包工程合同价的 0.3%支付，由专业工程承包单位支付给总承包单位。利润、税金等一切与本次招标相关的费用。投标人应充分考虑到合同期内的材料价格波动等因素，并保证能够按时交货。 - 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； - 本项目的预算金额和最高限价：详见第一章《招标公告》；超出预算金额或最高限价的投标，均视为无效标处理。 - 招标代理服务费的收取标准： - 招标公司按宁波市网上中介超市的中选金额人民币10000.00元，向中标人收取招标代理服务费。 - 中标人接到本公司通知后5个工作日内向本招标公司支付招标代理服务费，并领取中标通知书。招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 - 关于本次招标的费用均汇入以下帐户： 开户银行：宁波银行孔浦支行（行号：313332082133） 户 名：浙江中创招投标有限公司 账 号：40030122000275085 |
| ★2 | 投标保证金：详见第一章 招标公告； |
| 3 | 现场踏勘（如有）：本项目不统一组织现场勘察，投标人可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，投标人自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其他损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 4 | 演示时间及地点（如有）：无； |
| 5 | 投标文件组成：上传到乐采云的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份； |
| 6 | 评标办法及评分标准：详见第四章《评标办法及评分标准》； |
| 7 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网、宁波公共资源交易网宁海县分网、浙江中创招投标有限公司网站等。 |
| 8 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 9 | 采购资金来源：自筹资金 |
| ★10 | 投标文件有效期：90天 |
| 11 | 解释：本招标文件的解释权属于招标单位。 |
| 12 | 关于分公司投标：除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外不允许分公司参与本项目投标。银行、保险石油石化、电力、电信、移动、联通等行业分公司投标的：（1）需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。（2）已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。 |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标单位”系指组织本次招标的代理机构和招标人。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包；未经招标人同意，不允许分包。

（八）特别说明：

★1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照相关规定赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）异议和投诉

1.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。

2.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

3.投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。

4.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

就上述1-3条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构应当在招标文件要求提交投标文件投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。不足15日的，招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受 15 日的期限限制。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

2.招标代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件组成。

1、资格文件

- 营业执照副本复印件（加盖公章）；

- 投标人资格声明（格式见附件）；

- 合格投标人的资格承诺书（格式见附件）；

- 投标人满足本招标文件第一章 五、2、投标人的特定资格要求提交的其他证明材料复印件（如有，加盖公章）

- 招标文件要求提供的其他资质证明文件。

2、商务技术文件：

- 投标函（格式见附件）；

- 投标声明书（格式见附件）；

- 法定代表人的身份证明或法定代表人授权书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书）（格式见附件）；

- 技术（服务）条款偏离表（格式见附件）；

- 商务条款偏离表（格式见附件）；

- 技术部分：针对本项目第二章招标需求及第四章评标办法和评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

- 业绩一览表（格式见附件）；

- 其它本招标文件要求提供的技术材料或评分标准要求的相关资料。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）投标人认为需要补充的其他内容。

★注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函必须由法定代表人或授权代表（签字或盖章）并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

★1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，详见第三章 《投标人须知》前附表。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

★1.投标人须按规定提交投标保证金。

2.保证金形式：汇票、电汇、支票。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后30日内与招标人签订合同，中标人的投标保证金在合同签订后凭合同退还。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

（六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，投标人应准备以下投标文件：上传到乐采云的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

3、电子投标文件：

3.1投标人应根据乐采云的要求及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

3.2投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

3.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署（签名或盖章），投标人应写全称。

（七）投标文件的修改和撤回

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

（八）投标无效的情形

没有响应招标文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

★上传投标文件同一网卡地址、同一IP地址的为无效标。

- 在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

- 资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

2、合格投标人的资格承诺书无法定代表人或授权代表签名或盖章；

B、在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提交投标函或投标函内容不符合招标文件要求；

2、未按照招标文件规定要求签署或盖章；

3、投标文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

4、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

5、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

6、带“★”的条款不能满足招标文件要求、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标人不能接受的附加条件的；

7、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

8、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

9、投标文件的有效期不满足招标文件要求。

10、未按招标文件要求提供投标保证金的；

C、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照招标文件规定要求签署或盖章；

2、未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

3、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，招标人不能支付的；

4、投标报价具有选择性的；

5、投标报价中出现重大缺项、漏项；

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

7、投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容有重大差异的；

8、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（一）开标准备

招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表可参加开标会。投标人的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）开标程序：

1、电子招投标开标程序：

（1）投标截止时间后，投标人登录乐采云，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）在乐采云开启已解密投标人的“资格文件、商务技术文件、报价文件”，并做开标记录；

（3）在乐采云公布评审结果。

（4）开标会议结束。

2、特别说明：乐采云如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用乐采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有投标人在规定时间内无法解密或解密失败，则视为自动放弃投标。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

五、评标

（一）评标程序

1.初步审查

初步审查分为资格性检查和符合性检查。评标委员会对投标文件进行初步审查。

（1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）符合性检查。依据招标文件的规定，从投标保证金，投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，是否存在重大偏差，存在重大偏差的投标将直接予以无效标处理。

2.详细评审

评标委员会对初步审查合格的投标文件，依照本办法对其技术、商务部分和报价部分做进一步评审、比较，并按评分比例，由评标委员会各成员以记名方式独立评定打分。汇总各评委的评分，取算术平均值（小数点后保留一位数）为该投标人的总得分。

3.中标原则

评标委员会根据投标人的综合得分高低排定顺序，推荐综合得分排名第一的投标人为中标候选人。如综合得分相同，以价格低者优先，如价格也相同，由投标人抽签决定。

具体评定原则如下：

1）若出现参与的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家的情况，本次招标采购活动终止。

2）如评标过程中有特殊情况，由评标委员会讨论决定。

4.中标结果

招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，招标人自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人。结果公示期限为3日。

（二）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或扫描件上传乐采云），由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.乐采云填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价经投标人确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（四）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、合同授予

（一）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，招标代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

3.中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人重新采购。

- 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》，结合项目所在地有关采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二、评标组织

评标委员会：招标人和招标机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。评标委员会由技术、经济方面专家等有关人员组成。

三、开标程序

详见第三章《投标人须知》四、开标

四、评标过程

详见第三章《投标人须知》五、评标

- 评分标准

评分标准（兼评委打分表）

| 评标项目 | 分值 | 评标要点说明 |
| --- | --- | --- |
| 价 格 分 （40分） | 投标报价 | 基准价的确定： ⑴基准价=有效报价平均值； ⑵有效报价平均值的计算方法为：按所有有效报价计算报价的算术平均价，确定有效报价平均值； ⑶投标报价分计算：投标报价等于基准价的，得满分40分；投标报价超过基准价以上每增加1%扣0.5分（对不足1%部分以内插法计算），低于基准价以下每减少1%扣0.2分（对不足1%部分以内插法计算），以此类推。 （经评标委员会审核，投标商所投产品若有缺项，所缺部分评标价格将加上其他投标商所投产品同类部分中的最高价格作为设备报价打分的依据。） 记分保留小数后两位（以下四舍五入）。 |
| 商 务 技 术 分 （60分） | 电梯主要性能、技术参数性响应情况 （12分） | 电梯主要性能、技术指标、基本要求功能响应情况：技术规格要求表中“★”不允许偏离，允许偏离的指标每负偏离一项扣2分，扣完为止。 |
|  | 投标品牌和 产品因素 （5分） | 根据所投电梯的品牌知名度、性能、技术先进、产品成熟度等由评标委员会进行综合评定。 |
|  | 主要部件 （6分） | 曳引机：根据品牌、产地、性能、技术先进性综合评定。优2分；良1分；一般0分。 |
|  |  | 门机：根据品牌、产地、性能、技术先进性综合评定。优2分；良1分；一般0分。 |
|  |  | 控制柜：根据品牌、产地、性能、技术先进性综合评定。优2分；良1分；一般0分。 |
|  | 其它主要部件配套选择 （5分） | 根据投标电梯配置的其它主要部件（光幕、安全钳、限速器、门锁、缓冲器等）配套选择情况由评标委员会综合评定。 |
|  | 安装调试 （3分） | 根据投标人拟定的配合采购人完成电梯安装调试的详尽计划，保证顺利通过有关部门对设备验收的方案及措施等由评标委员会评定。 优3.0分、良2.0分、一般1.0分，未提供0分。 |
|  | 培训计划 （3分） | 根据投标人针对本项目电梯交付使用后提供的培训方案的完整性、合理性、可行性（包括但不限于技术培训计划安排、人员安排、培训内容、培训案例、师资力量等方面）进行综合评议，最高3分；安排不合理或无安排不得分。 |
|  | 安装及维保服务能力 (7分) | 投标人或投标产品制造商（或其分支机构）近三年（2021-2023）获得过电梯安装优胜单位的，每获得一次优胜得1分，最高为3分。 （提供提供行政主管部门或行业主管部门出具的相关证明材料复印件加盖投标人或制造商公章） |
|  |  | 投标人或投标产品制造商具有电梯安装（含修理）资质证书的，得1分，其余不得分。 （提供相关证书复印件并加盖公章） |
|  |  | 投标人或投标产品制造商（或其分支机构）售后服务机构在电梯维护保养综合量化评定中自2021年1月1日起获得A级的为优；获得B级的为良；其他的为一般。优得3分；良得2分；一般得1分。 （提供提供行政主管部门或行业主管部门出具的相关证明材料复印件加盖投标人或制造商公章） |
|  | 售后服务承诺、售后服务机构、售后优惠力度 (10分) | 投标人或投标产品制造商承诺为本项目提供24小时维保服务，故障响应时间≤60分钟，得1分；承诺为本项目提供24小时维保服务，一般故障修复时间≤90分钟得1分；承诺为本项目提供24小时维保服务，重大故障修复时间≤24小时得1分。其余不得分。 |
|  |  | 根据投标人针对本项目提供的售后服务机构的便捷性、时效性进行综合评议，最高4分，酌情给分。 |
|  |  | 对投标人详细提供全包和清包两种维修保养方式的相应工作内容、责任条款以及主要零配件优惠率情况由评标委员会综合评定，最高3分。 |
|  | 管理体系认证（2分） | 提供制造商ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO 45001职业健康安全管理体系认证，ISO 50001能源管理体系认证，每获得一项认证得0.5分，最高得2分。 |
|  | 节能环保情况（3分） | 所投垂直电梯具有VDI 4707和ISO 25745双A级认证节能证书的为优，仅具有VDI 4707或ISO 25745一项A级认证的为良，其余为一般，未提供则不得分。优3.0分；良2.0分；一般1分；未提供0分。 |
|  | 合理化建议 （2分） | 投标人针对本项目供货、安装、维保等阶段的合理化建议,由评标委员会综合评定。 |
|  | 质保期 （2分） | 电梯制造厂家针对本项目的质保期, 根据响应情况由评标委员会评定，其中质保期在36个月基础上延长12个月得1分，延长24个月得2分。 |

注：1、小数点后保留一位数。2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评标委员会集体讨论，须有三分之二或以上的评标委员会签字认可。

评委签字：                                            年  月   日

- 第五章  合同主要条款（仅供参考）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据 关于宁海县北滨建设有限公司的宁海县西店镇德邻楼工程电梯采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物清单

1.1 货物清单：

二、合同金额

2.1 合同金额为完成本项目规定的所有工作的金额。本合同金额为（大写）：__________元（￥_______元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期：项目质保期      年。（自全部货物验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：合同签订且具备实施条件后，根据项目进度情况，接招标人书面通知后   壹  个月内完成整个项目的供货、安装调试，并根据项目要求完成相关试运行、验收工作。

9.2 交货方式：现场交货

9.3 交货地点：业主指定地点

十、货款支付

10.1 付款方式：

10.1.1、设备款：

（1）电梯设备排产前15天内，甲方向乙方支付合同设备款的20%作为排产款。

（2）电梯设备全部到达工地15天内，甲方向乙方支付合同设备款的50%；

（3）经当地质量技术监督局验收合格后，甲方向乙方支付合同设备款的25%，余款5%在质保期满后一个月并经甲方及物业管理单位确认无遗留问题后一次性付清（无息）。

10.1.2、安装款：

（1）安装人员进场后支付实际安装款的50%；

（2）电梯安装完毕并经宁波市特种设备安全监督管理部门验收合格后，支付至实际安装款的80%。

（3）余款在办理电梯交付手续后7天内付清。

十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 质量保修期内提供免费保修及免费上门服务，乙方接到用户维修电话1个小时内响应，24个小时内修复（不能修复的，用备品替代）。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5质保期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验货，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验货不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验货。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

13.6本项目的所有设备及安装工程均需达到满足国家、浙江省、宁波市相关标准、规范、图集一次性验收合格标准，如不能达到相关标准，甲方有权要求乙方重新供货及安装，对此产生的一切损失及费用由乙方全部承担。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备验货。

14.4 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方货物已送达。

14.5 货物在完成安装调试验收前发生的风险均由乙方负责。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为      。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和招标内容修改或补充的，须经国资部门审批，并签书面补充协议报采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.4 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本   份，（用途）。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年  月  日

- 第六章  投标文件格式

一、商务技术文件格式

1. 商务技术文件封面格式：

正本

资格、商务技术文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.评标索引表格式

评标索引表

| 评分标准及分值 |  | 对应页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请各投标人将本表放在投标文件目录前。

3.投标人资格声明格式

投标人资格声明

投标人：（盖章）                                                                           日期：

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  | 所属行业 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | 传真 |  |  |  |  |  | 法定代表人/负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 单位类型 |  |  |  |  |  | 被授权代表 |  |  |
| 一、从事本投标货物的制造（或开发或集成）或销售的经验及企业概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投标人声明 |  | 1.本声明中提供的情况和内容及我方提供的资格证明文件内容完全是真实的。 2.我方提供的（制造商名）的授权函1份正本、4份副本，我方代表该制造商，并受其约束。 |  |  |  |  |
| 二、单位概况 | 注册资金 |  |  | 万元 |  |  |  |  | 职工总数 |  | 人 |  |  | 上年主要经济指标 | 营业总额 |  |  | 万元 |  |  |  | 出口 | 万元 |  |
|  | 实收资本 |  |  | 万元 |  |  |  |  | 工程技术人员 |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国内 | 万元 |  |
|  | 固定资产 |  | 原值 万元净值 万元 |  |  |  |  |  | 长期负债 |  | 万元 |  |  |  | 主要货物名称及产量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流动负债 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | 平方米 |  |  |  |  |  | 房屋建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 厂房建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、主要货物情况 | 货物名称 |  |  |  |  | 型号 |  | 生产能力 |  |  |  | 四、投标货物中本单位不生产，需从其他单位购买的主要零部件（或软件） |  |  | 主要零部件（软件）名 |  |  |  |  |  | 供货单位的名称和地址 |  |  |  |

注：1. 若内容较多，表内空格填不下，投标人可以添加附页。                 2. 单位类型是指：国有、事业、股份制、有限责任、私营

4．合格投标人的资格承诺书格式：

合格投标人的资格承诺书

（一）我公司（单位）符合投标人一般资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我公司（单位）承诺遵守以下要求：

1、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

2、投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

特此承诺！

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

5.投标函格式

投 标 函

致：_                 （招标单位名称）：

根据贵方为             项目的招标公告（项目编号：     _），签字代表                 （全名）经正式授权并代表投标人          （投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、招标过程、招标结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：

投标人名称（公章）：___________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：___________        日期：_____年___月___日

6.投标声明书格式

投标声明书

致：                （招标单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我                （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是招标人的附属机构；在获知本项目招标信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内在经营活动中的重大违法记录有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                                     年    月    日

7.法定代表人身份证明及授权委托书格式：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

致：                （招标采购单位名称）：

我                （姓名）系_                （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加   ABC单位XYZ采购          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表（签名或盖章）：                           法定代表人（签名或盖章）：

职务：                                     职务：

授权代表身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附：法定代表人及被授权代表身份证正反面复印件，并提供授权代表在开标日前近三个月任意一个月当地相关部门出具的社保证明。

8.技术（服务）条款偏离表格式

技术（服务）条款偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件的 技术（服务）条款 | 投标文件 的技术（服务）条款 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、中标人应根据招标文件第二章的招标需求、在“说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

9.商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、中标人应根据招标文件第二章的招标需求中的重要商务条款一览表和第五章合同主要条款的商务要求、在“说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、若无偏离应在本表第一行中醒目标明“无商务需求偏离”的字样，无偏离即完全响应招标文件商务要求。

投标人（盖章）：

10.业绩一览表格式

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 业主单位名称、地址及联系方式 | 项目情况 | 项目合同金额（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

注：投标文件中须附相关证明材料复印件并加盖公章。

投标人（盖章）

二、报价文件格式

1. 投标报价文件封面格式：

正本

报价文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.开标一览表格式

开标一览表

项目编号：                       项目名称：                 单位：人民币（元）

| 子包号 | 招标内容 | 金额（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁海县西店镇德邻楼工程 电梯设备 |  |  |
|  | 宁海县西店镇德邻楼工程 电梯安装 |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |
| 投标声明： |  |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人单位公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上投标总价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

3.投标报价明细表格式：

投标报价明细表

项目编号：                   项目名称：                  金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号、规格 （如有） | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）投标人需逐项填写，不得缺项漏项。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

4.投标人认为需要补充的其他内容