瑞安市国有企业采购

采 购 文 件

| 项目编号： | ZJZJ20241025 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 采购人： | 瑞安经济开发区发展总公司 |
| 采购代理机构： | 浙江中际工程项目管理有限公司 |

二〇二四年十月

目    录

第一章  采购公告	1

第二章  投标供应商须知	4

第三章  采购内容及要求	20

第四章 评标办法	140

第五章 合同条款	149

第六章 投标文件格式	164

# 第一章  采购公告

项目概况 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目招标项目的潜在投标人应在乐采云平台线上获取（下载）采购文件，并于2024年11月19日 09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：ZJZJ20241025

项目名称：瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目

预算金额（元）：8494999元；

最高限价（元）：8494999元；

采购需求：

标项名称：瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目

数量：1

预算金额（元）：8494999元；

简要规格描述：瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目（具体要求详见采购文件第三章）。

备注：

合同履行期限：标项1，按采购文件第三章要求。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条；

2.未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目的特定资格要求： 无 。

## 三、获取采购文件：

时间：/至2024年11月19日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台线上。

方式：供应商登录乐采云平台在线申请获取采购文件。

售价（元）：0元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2024年11月19日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：通过乐采云（www.lecaiyun.com）实行在线递交。

开标时间：2024年11月19日09:00（北京时间）

开标地点（网址）：通过乐采云（www.lecaiyun.com）实行在线递交，无须前往开标现场。

- 五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或采购代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）本项目通过“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），供应商通过乐采云平台下载安装“乐采云电子投标客户端”制作响应文件，同时按照本采购文件和“乐采云平台”的要求，编制并加密响应文件，供应商未按规定加密的响应文件，“乐采云平台”将予以拒收。请供应商自行前往乐采云平台下载并安装，下载网址：（https://www.lecaiyun.com/luban/zqgzzx）。

（2）供应商应在开标前完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理预计一周左右，请各供应商自行把握时间。

（3）供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（4）潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

- 七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购人信息：

名称：瑞安经济开发区发展总公司

地址：瑞安经济开发区毓蒙路1688号

项目联系人：陈先生

项目联系方式：0577-65609208

质疑联系人：黄先生

质疑联系方式：13967776677

2.采购代理机构信息

名    称：浙江中际工程项目管理有限公司

地    址：杭州市上城区富春路308号

项目联系人（询问）：吴女士

项目联系方式（询问）：15824491413

质疑联系人：来女士

质疑联系方式：13989833508

3.采购监督管理部门

名    称：浙江瑞安经济开发区管理委员会

地    址：瑞安经济开发区毓蒙路1688号

联 系 人：陈先生

监督投诉电话：0577-65609029

# 第二章  投标供应商须知

## 投标供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人名称：瑞安经济开发区发展总公司 地址：瑞安经济开发区毓蒙路1688号 联系人：陈先生 联系电话：0577-65609208 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：浙江中际工程项目管理有限公司 地址：杭州市上城区富春路308号 项目负责人：吴女士 电话：15824491413 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目（详见采购文件第三章）。 |
| 1.3.2 | 供货期 | 接到通知起，15 个日历天。 |
| 1.3.3 | 质量保证期 | 3年，时间从海塘工程完工验收通过之日起算。 |
| 1.4.1 | 投标供应商 资格要求 | 1.符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条； 2.未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3.本项目的特定资格要求：无。 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | ☑ 不接受 □ 接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑ 不组织 □ 组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10 | 分 包 | ☑ 不允许 □ 允许 分包金额要求： 对分包人的资质要求： |
| 2.3 | 投标文件提交截止时间及地点 | 投标文件提交截止时间：2024年11月19日9：00止； 投标文件提交地点： （1）“电子加密投标文件”[文件格式.jmbs]通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线递交。 （2）“备份投标文件”[文件格式.bfbs]（如有）：以邮件形式递交“备份投标文件”（邮箱地址：231845135@QQ.com,邮件标题注明项目名称及供应商名称。 注：如供应商多次发送邮件，以最近时间收到的备份响应文件为准。 |
| 3.1 | 投标文件 | 1）资格审查资料 2）商务技术部分 3）报价部分 |
| 3.2.3 | 投标报价的 其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日期后 90 日历天内有效 |
| 3.4 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑ 不允许 □ 允许 |
| 3.5.4 | 投标纸质 文件份数 | 中标人在领取中标通知书时向采购人提供全套投标纸质文件4份。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标时间：同投标文件提交截止时间 投标地点：通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（在投标截止时间后，供应商须准时登录“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”在线响应投标） |
| 5.2.1 | 开标程序 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密； （2）解密结束后，采购代理机构通过电子交易平台发出询标函，供应商在规定的时间内真实完整填写《国有企业采购活动现场确认声明书》（详见附表）并通过电子交易平台提交并电子签章。 （3）采购人或采购代理机构先进行资格性审查。 （4）评标委员会对资格性审查合格的投标供应商进行符合性评审； （5）评标委员会对资格性、符合性审查合格的投标供应商进行商务技术评审。 （6）开启资格性、符合性审查、商务技术评审有效供应商的报价文件，评标委员对报价部分评审； （7）评标委员会根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐中标候选供应商。 如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的 组建 | 评标委员会构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数组成，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3。 评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | ☑需要 履约担保的提交期限：合同签订前； 履约担保的金额：合同价的1% 履约担保形式：以银行转账、转帐支票、银行汇票、银行保函等非现金形式向采购人提供担保。 为见索即付保函：即在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，只要看到承包人违约，就可对保函进行收兑。 □不需要 |
| 11.1 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 11.2 | 合同管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理。 中标供应商与采购人签订合同后，两个工作日内将合同扫描件电子版交浙江中际工程项目管理有限公司备案。 邮箱：231845135@QQ.com |
| 11.3 | 信用记录 | 1）信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人接收资格审查时的信用记录。 2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录查询结果经确认后将与采购文件一起存档。 3）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。 4）联合体信用信息查询：两个以上的自然人，法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 11.4 | 备注 | （1）供应商请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 （2）供应商请务必确保投标文件制作时所用的CA锁与投标文件解密时的CA锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 （3）在投标文件解密前，请务必检验CA锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因CA驱动未正常安装、USB接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。 |

## 投标供应商须知正文部分

### 1、总则

#### 1.1采购项目概况

1.1.1本次招标工作是按照《中华人民共和国企业国有资产法》、《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》、《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》和浙江省及项目所在地的有关国有企业采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。

1.1.2采购人：见投标供应商须知前附表；

1.1.3采购代理机构：见投标供应商须知前附表；

1.1.4项目名称：见投标供应商须知前附表；

#### 1.2采购项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源：见投标供应商须知前附表；

1.2.2出资比例：见投标供应商须知前附表；

1.2.3资金落实情况：见投标供应商须知前附表；.

#### 1.3采购范围、服务期限

1.3.1采购范围：见投标供应商须知前附表；

1.3.2供货期：见投标供应商须知前附表；

1.3.3质量保证期：见投标供应商须知前附表；

#### 1.4投标供应商资格要求

1.4.1投标供应商应具备承担本采购项目资质条件、能力和信誉：

（1）符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条；

（2）未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）本项目的特定资格要求：见投标供应商须知前附表。

1.4.2投标供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3投标供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位））；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

（3）与本采购项目的其他投标供应商为同一个单位负责人；

（4）与本采购项目的其他投标供应商存在控股、管理关系；

（5）为本采购项目的采购代理机构；

（6）与本采购项目的采购代理机构同为一个法定代表人；

（7）与本采购项目的采购代理机构存在控股或参股关系；

（8）被依法暂停或者取消投标资格；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（10）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（11）法律法规或投标供应商须知前附表规定的其他情形。

#### 1.5 费用承担

投标供应商准备和参加招标投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与采购招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与采购招标把投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1投标供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标供应商须知前附表规定的时间、地点组织投标供应商踏勘项目现场。部分投标供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2投标供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，投标供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标供应商在编制投标文件时参考，采购人不对投标供应商据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10分包

投标供应商拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

### 2、采购文件

#### 2.1采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）采购公告；

（2）投标供应商须知；

（3）采购内容及要求；

（4）评标办法；

（5）合同条款及格式；

（6）投标文件格式；

（7）补充通知及答疑（若有）；

根据本章第2.3款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

#### 2.2本采购文件要求投标供应商作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

#### 2.3采购文件的澄清和修改

2.3.1任何要求对采购文件进行澄清的投标供应商，均应在投标文件递交截止时间前以书面形式传真或寄送给采购代理机构。

2.3.2采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，将提交投标文件递交截止时间15日前在“温州市公共资源交易网-瑞安市分网”和“乐采云平台”上发布更正公告。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。投标供应商自行下载，该澄清和修改的内容作为采购文件的组成部分。

### 3、投标文件的编制

#### 3.1投标文件应包括下列内容：

3.1.1资格审查资料；

（一）基本资格条件：

（1）企业营业执照或事业法人单位法人证书、税务登记证（若多证合一提供企业营业执照或事业法人单位法人证书）；

（2）关于符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的承诺函（如为联合体投标，联合体各方均需提供）；

（3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）。如认为网站所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，请供应商提供相应证明资料。

（二）特定资格条件：/。

（三）联合体共同投标协议书（如有）；如为联合体投标的，须提供联合体共同投标协议书，载明联合体各方承担的工作和义务。

（四）其它材料

（1）法定代表人身份证明；

（2）法定代表人授权委托书（如有）；

（3）采购文件要求提供的其他文件和资料及投标供应商认为需要提供的文件和资料。

注：如各类证件在年检、升级、变更，不能提供的，应提供相应的主管部门出具的书面材料原件。

3.1.2商务技术部分

详见第四章评标办法前附表第2.2.2款的评审标准，商务技术部分内容格式自拟。

3.1.3报价部分

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）报价明细表。

#### 3.2投标报价

3.2.1本次采购，只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

3.2.2报价方式：见投标供应商须知前附表。

3.2.3投标报价的其他要求：见投标供应商须知前附表。

#### 3.3投标有效期

3.3.1在投标供应商须知前附表规定的投标有效期内，投标供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标供应商可拒绝前述要求。对于同意该要求的投标供应商，既不要求也不允许其修改最终投标文件。

#### 3.4备选投标方案

除投标供应商须知前附表另有规定外，投标供应商不得递交备选投标方案。允许投标供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照采购文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

#### 3.5投标文件的编制

- 3.5.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

- 3.5.2投标文件应当对采购文件服务期限、投标有效期、委托人要求、采购范围等实质性内容作出响应。

- 3.5.3电子在线投标响应（电子投标）文件制作。

3.5.3.1“电子加密投标文件”[文件格式.jmbs]：“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

3.5.3.2“备份投标文件”[文件格式.bfbs]：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的未加密的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

3.5.3.3签字、盖章

①按“投标文件格式”中提供的格式进行签字、盖章。

②投标文件签署人（签字或盖章）：因系统无法进行法定代表人或其授权代表签字或盖章操作，需线下签字或盖章扫描后上传至电子响应文件中。

③盖单位公章：可使用电子签章或加盖单位公章后扫描上传。

- 3.5.4投标文件的制作

①投标文件份数见投标供应商须知前附表。投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标供应商的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章。委托代理人签字（或盖章）的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。。

②投标文件要求签字或盖章的地方，均应加盖投标供应商单位公章，不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，并由法定代表人（或其投标文件签署的委托代理人）签字（或盖章）。

③投标文件应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求：采用左侧装订，装订应当牢固、不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。

### 4．投标

#### 4.1投标文件的密封和标记

4.1.1上传至“乐采云平台”的电子在线投标响应（电子投标）文件应使用CA电子签章进行加密。

4.1.2“备份投标文件”应按投标供应商须知前附表规定的形式递交。“备份投标文件”的完好性由供应商负责。

供应商递交备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收：

（1）未按规定标记的响应文件；

（2）超过递交截止时间送达的。

#### 4.2投标文件的提交、补充、修改、撤回

4.2.1投标供应商应在本章第2.3项规定的投标文件递交截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

4.2.2投标供应商提交投标文件的地点：见投标供应商须知前附表。

4.2.3电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

4.2.4采购人、采购代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商在延长前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

4.2.5供应商应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

### 5．开标

#### 5.1开标时间和地点

5.1.1采购人在本章“投标供应商须知前附表”规定的投标截止时间（投标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标供应商的法定代表人或其委托代理人准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

5.1.2在采购过程中或评审过程中符合要求的投标供应商小于3家的，按《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》的通知第二十九条：采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情况，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在本办法规定的媒体上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定，由实质性响应的供应商认可后，可以按照原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。

#### 5.2开标程序

5.2.1开标程序:采购人按照本章“投标供应商须知前附表”规定进行开标。

5.2.2电子加密投标文件的解密和异常情况处理

（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后投标供应商须知前附表规定时间内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据，供应商须填写《启用备份响应文件申请书》（详见本须知附件二），于解密失败之后且在接到解密通知后30分钟以内电子邮件方式传送至采购代理机构指定邮箱。由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效，否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。

采购人从评标委员会提出的中标候选人中根据采购文件评审得分最高的原则确定中标供应商，并将结果通知所有参加投标的未中标的供应商。

#### 5.3 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

#### 5.4如果候选中标供应商的报价高于预算价或明显偏离市场正常价格时，评标委员会将取消其中标资格，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

### 6．评标

#### 6.1评标委员会

6.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标供应商须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标供应商或投标供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

（3）与投标供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）法律、法规和规章规定应当回避的其他情形。

#### 6.2评标原则

6.2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2.2评标定标活动依法进行，评标过程和结果不受任何单位和个人的非法干预。

6.2.3评标定标活动及其当事人应自觉接受依法实施的监督。

#### 6.3评标

评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

#### 6.4评标过程保密

开标之后，直到授予投标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标供应商或其他无关的人员透露。

### 7.合同授予

#### 7.1中标供应商的确定

采购人按评标委员会的评审结果，确定第一中标候选供应商为中标供应商，当第一中标候选供应商因故不能中标时，可以确定第二中标候选供应商为中标供应商，以此类推，但供应商报价超过采购预算资金的除外。

#### 7.2中标通知

在投标有效期期满之前，采购机构将用书面形式向获接受的中标供应商发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

#### 7.3履约担保

7.3.1中标人应按投标供应商须知前附表规定的时间、金额、担保形式和采购文件第五章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标供应商须知前附表规定的金额、担保形式和采购文件第五章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2中标供应商不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成损失的，中标供应商还应当予以赔偿。

#### 7.4签订合同

7.4.1中标供应商按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同。

7.4.2采购文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。中标供应商自接到中标通知书后30天内与采购人签订合同。

7.4.3中标供应商不遵守采购文件或投标书的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书30天内，借故拖延、拒签合同者，采购机构取消该单位的中标权，另选其它投标供应商中标。

#### 7.5采购结果通知

采购机构在发出《中标通知书》的同时在“瑞安市公共资源交易网”（网址：www.raztb.com）与乐采云平台（www.lecaiyun.com）发布中标公告。

### 8.重新采购

有下列情形之一的，采购人按照政府采购法律法规有关规定，依法组织重新采购：

（l）投标截止时间止，投标供应商人少于三家的；

（2）其他有关法律规定应当重新采购的情形的。

### 9.否决任何或所有投标的权利

9.1评标委员会经评审，认为所有投标都不符合采购文件要求的，可以否决所有投标。

9.2如果中标预选供应商不能按照采购文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，采购人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予中标备选供应商。如果中标备选供应商仍无法签订合同，采购人将依法不接受或否决任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

### 10.质疑与投诉

#### 10.1投标供应商认为采购文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商对采购组织单位的质疑答复不满意或者采购组织单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

#### 10.2对招标公告信息（含供应商资格条件）或网上下载的采购文件提出质疑的，质疑期限自采购公告或采购文件发布之日起计算。对实行报名购买的采购文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得采购文件之日起计算（但采购文件在发售或报名截止日后获得的，应当自截止之日起计算），且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。

#### 10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、投标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

### 11.需要补充的其他内容：见投标供应商须知前附表。

附件一：

国有企业采购活动现场确认声明书

（招标人名称）           ：

浙江中际工程项目管理有限公司：

本人经由（单位）          负责人     （姓名）    合法授权参加          工程（项目编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间:

□不存在利害关系；

□存在下列利害关系：

A.投资关系；

B.行政隶属关系；

C.业务指导关系；

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位：

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系；

□与（供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年   月   日

附件二：

启用备份响应文件申请书

（采购人名称）           ：

浙江中际工程项目管理有限公司：

我公司参与   （项目名称）   （项目编号：            ）投标，已按本项目采购文件要求提供备份响应文件。我方电子加密响应文件解密失败，现申请贵方启用备份响应文件上传至政采云平台，备份响应文件解压缩密码：                    。

如备份响应文件上传失败，我方愿意承担一切风险和责任。

投标供应商全称（盖章）：

日     期：

# 第三章  采购内容及要求

- （一）建设目标、规模与内容

1、建设目标

根据智慧水利和《浙江省海塘安澜千亿工程建设规划》对水利数字化的要求，实现水利工程实时信息监控、工程运行监管、信息共享及管理可视化等，同时满足浙江省海塘工程标准化管理信息化系统对水利工程数据资源的需求，遵从“物联网+”和可视化的发展趋势，按照全过程管理和动态监管，进行数字化建设，进一步加强行业监管能力和补充工程管理短板。即依托计算机网络技术、视频监视技术、自动化监测传感器技术和可视化技术等多种前沿技术，完善现场监控环境，配置自动化仪器设备，实现对海塘工程全过程全要素全时段全可视的动态监管和动态分析，实现各类信息资源的可控共享。具体目标如下：

（1）实现感知监测监控集成

感知设备的数字化提升改造使其具有很高的集成度，能够使决策者全面掌握数据分析结果并统一发布指令，实时监视指令的执行情况，做到高度可靠的协调性和统一性。

（2）实现高效工程综合管理

自动化、集成化和可视化的提升建设，能够将传统的信息传输时效大为提高，通过高速、可靠的光纤以太网，数据能够在毫秒级的时间内汇总到信息监控中心，提高了管理的综合效率；能够将传统的周期性监测转变为实时监测，减少监测数据中人为干扰因素，有利于数据统计及客观分析，提升工程监管的准确性和可靠性。通过可视化建设，降低对管理人员专业技术水平和管理经验的高标要求，能够实现直观、客观、真实、精准的管理。

（3）实现信息资源实时共享

建成的数字化系统具备多种数据采集的功能，一方面是内部信息资源共享，即为工程运行决策提供了实时、可靠的数据来源，同时配合计算机监控的调度控制，能够有效、准确地将调度指令传输到站点，完成远程操作；另一方面是外部信息资源共享，提供接口服务与浙水安澜平台打通，根据实际管理需求实现“上下联动、横向协同”。

（4）实现数字孪生可视管理

通过海塘智慧管理平台的总体框架提升设计，利用无人机倾斜摄影技术，采集海塘大坝各角度、高分辨率的影像、航测数据，通过三维模型制作，生成海塘大坝实景三维模型，将模型与GIS结合，可实现海塘业务功能场景可视化展示。将其从二维框架升级为三维框架。从技术角度来说符合时下最先进的技术，从政策角度来说符合国家大力倡导实景三维的建设，从管理角度来说实现了所有与工程运行管理相关内容的实景可视化管理。达到从传统的经验式管理转变为一键式的可视化智慧化管理的最终目标。

2、规模及内容

本次项目建设规模及内容主要包括：1）基础设施体系建设。包括大坝安全监测系统包含表面位移沉降监测、深层水平位移监测、浸润线监测、波浪爬高监测、风速监测、安防监控等。2）数据整编与汇聚。内容包含数据整编、数据集成、数据库建设、数据共享交换等。3）应用支撑体系建设。包括预警组件、实时数据汇聚组件、多媒体组件、浙水安澜五统一、三维BIM、海塘倾斜摄影、AI识别组件、安全研判预警模型、短信组件、全景漫游、三维引擎等。4）业务应用体系建设。包括平台管理、海塘安全监管数字孪生应用场景、海塘防洪抗台决策分析数字孪生应用场景等。

- 标准规范建设要求

### 1、制定标准的原则

标准在编制过程中应遵循如下原则：

完整性：应全面概括水利信息化建设的全部标准，尽量减少遗漏，并保证标准之间协调一致，相互配套。

科学性：科学性是标准化的基本原则，是应用系统和技术系统安全、可靠、稳定运行的根本保障。

系统性：系统性是标准体系中各个标准之间内部联系和区别的体现。即保证标准之间层次合理、分明，避免相互间的交叉。

预见性：在编制水利信息化标准体系时，既要考虑到目前的信息技术水平，也要对未来信息技术的发展有所预见，使标准体系能适应水利信息系统各项应用技术的迅猛发展。

可扩充性：应考虑水利信息化建设的发展对标准提出的更新、扩展和延伸的要求。

分步实施：水利信息化建设涉及内容多、关系复杂，应按照急用先建、分布实施的原则开展。

### 2、标准规范的建设

在政府数字化改革标准体系框架下，以本次工程作为主要着眼点，以省厅相关标准规范为基础，结合瑞安市海塘实际情况，探索省未考虑细项，对标准规范进行扩展补充，制定符合瑞安市实际需要的海塘管理业务优化再造标准、数据共享标准、技术应用标准、政务服务标准、安全运维标准、系统集成标准等。加强标准规范的实施评估，及时组织修订完善，推动标准全面贯彻落实。

- 信息资源规划和数据库建设要求

通过对接瑞安市水管理平台，梳理瑞安市海塘数据资源目录。具体包括以下工作任务；

（1）海塘数据资源现状整编。通过对海塘相关业务、数据和信息化情况的全面调查，掌握海塘整体情况，理清海塘现状数据类型和属性，明确海塘资源数量、状态和来源，形成智慧海塘数字孪生数据资源初级目录。

（2）海塘数据资源细化。梳理海塘的数据资源共享需求，并将数字孪生海塘需求反映到数据资源目录中，形成统一规范的海塘数据资源目录，为实现数字孪生海塘数据资源共享交换提供基础支撑。

（3）编制海塘数据资源管理责任清单。明确数据资源的采集、共享、更新、维护的责任单位、责任界定、管理要求以及各个工作环节，确定数据资源管理责任清单，实现智慧海塘数字孪生数据资源采集、共享、更新、维护的长效机制。

- 应用支撑平台和应用系统建设要求

- 应用支撑平台建设

##### （1）预警组件

通过建立完善的预警管理体系，搭建预警信息发布机制、预警信息跟踪及预警信息提醒等，通过预警系统实现第一时间发布重要预警信息对预警问题进行分析并明确责任人，同时实现从各角度进行预警提醒可设置系统自动预警或手工发布预警。

##### （2）实时数据汇聚组件

借助感知数据汇聚组件，按照相关标准规范，通过协议解析、转换处理，为全区现有和续建的水利感知设备提供和建设规范。通过统一的采集和存储到区水利数据合，实现水利物联感知数据资源的高效共享为强监管和科学决策提供数据支撑。

##### （3）多媒体组件

多媒体集成服务实现应用系统与水利工程多媒体信息的访问，采用统一接口、统一方式，可对图片、视频、全景影像成果、多媒体成果等多媒体形式进行集成，通过平台展示水利工程相关多媒体信息。

##### （4）浙水安澜五统一

本项目根据浙江省数字化改革要求，进行门户统一、数据统一、用户统一、地图统一、安全统一建设，对五统一内容进行二次开发及迭代优化，整合水利应用组件以及公共组件。

##### （5）三维BIM

本项目以对丁山二期海塘、1#水闸、2#水闸以及附属构筑物建立BIM模型，基于BIM技术的闸泵站数字化三维服务平台，实现全线工程的可视化、标准化、规范化、科学化管理:在建设BIM三维服务平台的同时，建设工程可视化数字中心，用于展示全线重点工程的基本情况介绍、设备运行情况以及安防监控系统等内容。在数字中心应用过程中可对系统的全线重点工程进行全面的了解、认知以及管控。同时可通过中心语音控制系统对数字中心进行操控，简化交互，便于中心系统应用。

针对本次项目丁山海塘涉及的水闸进行BIM建模。

##### （6）海塘倾斜摄影

倾斜摄影测量是测绘领域推广应用的一项新技术，通过在飞行平台上搭载多台传感器，同时多个不同的角度采集影像，采用计算机建模技术重新构建实体三维模型，还原拍摄地区的地形地貌。本项目采用无人机倾斜摄影测量方式，提交DEM、DOM、DSM成果。在丁山二期海塘周围开展无人机倾斜摄影及3D建模。

针对本次项目所在海塘大坝工程上下游300m范围1~2cm分辨率的实景三维模型。

##### （7）Al识别组件

通过AI识别技术提供的模型管理、模型下发、智能分析配置、抓图计划配置等，将AI模型下发至视频监控设备，为设备通道配置智能分析任务，使监控设备拥有针对特定对象和场景的智能分析能力。实现结合智能视觉分析、模式识别、信息传输等技术的AI分析预警系统对监视区域所发生的各类事件进行自动检测，自动报警的智能化解决方案。根据视频AI分析模型，对海塘附近摄像头进行分析，对海塘附近人员进行电子捕捉，统计海塘当前人员数量，分析海塘路面的保洁情况与外观隐患情况，对来往车辆进行车牌识别分析，统计高频率通行车辆。

##### （8）安全研判预警模型

为解决海塘防御能力不满足智慧防潮要求、海塘工程安全监测水平较低、海塘运行管理不满足水利行业强监管要求等问题，故此开展本项目的研究，将数字化赋能海塘防御建设，建立模型专题库和数据采集全面采集涉及海塘防潮安全的关键要素作为系统应用支撑、研究风暴潮数值模式、台风浪数值模型分析计算不同强度风暴台风引起的海域的波浪场和海塘风险预警研判规则，将大幅提升海塘全管护能力和防潮动态研判能力，充分利用物联感知技术，综合分析考虑台风风暴潮、海浪、塘脚冲刷、海塘结构安全等因素，采用实时动态数据对海塘防御能力进行动态研判，对海塘防护对象进行及时预警，最大限度减少风暴潮和台风灾害的影响。

##### （9）短信组件

考虑海塘面向群众短信群发提醒的需求，向移动运营商申请此类业务，通过监测通讯基站到核心网之间的信令，当群众靠近海塘范围内，问候系统可群发出短信进行安全提醒等内容。

##### （10）全景漫游

全景漫游技术以全新的视角，身临其境般的直观感受来全方位展示瑞安市丁山二期海塘安澜工程重点管控区域。用户可通过触摸或用鼠标和键盘控制观察全景的方向，可左、可右、可近、可远，使您感到就像在真实的环境当中浏览景物一样。

##### （11）三维引擎

基于B/S架构，应能承载智慧海塘相关的三维模型，提供接口可调整渲染性能相关的参数，可根据本机电脑配置适配适合的渲染参数。针对不同配置的客户端电脑，性能差异参差不齐，需要引擎通过接口及配置参数，适配模型的显示精度及显示范围以满足电脑流畅运行，模型操作流畅不卡顿。

- 应用系统建设

##### （1）平台管理

平台管理是平台运行的基础保障，是各应用场景的坚强后盾。根据业务场景流转的不同角色、业务承担工作以及面向的对象和数据、网络特点，平台管理大致分为如下几块：

###### 1）接口管理

数据接口是平台扩展性、兼容性的考虑，一个平台的好与坏不但是自身平台的稳定及功能强大，还需要与其他第三方平台的兼容及整合。数据接口的设计主要就是针对第三方接入平台或接入第三方平台考虑设定的数据通道阀门。

本次项目智慧海塘管理应用需要与不同的系统进行对接。为了更好的进行数据交互，将在数据接口方面进行仔细、标准设计，使得未来再有其他应用系统进行融合时，可以非常便利的实现。

###### 2）地图服务集成

基于瑞安市水管平台的地图服务为基础，结合倾斜摄影、水闸工程建模、全景漫游及三维引擎等应用支撑，打造基于地图+三维的智慧海塘数字孪生底座。

##### （2）实时监测应用场景

###### 1）海塘安全分析

监测数据采集录入

监测数据整理整编

相关分析（海塘测点分布、测点过程线、测点分布图、测点相关分析、测点建模、统计模型）

###### 2）水文监测分析

针对海塘水文监测体系所获取的数据进行分析，展示包括雨量、水位、流量等多元信息的资料成果、预警预报信息。

###### 3）视频监测分析

结合地图汇集范围内各视频监控点位信息，对远程视频摄像头的实时调用，统计视频监控设备的运行状态，分析在线率、设备完好率。

###### 4）预警信息推送

基于GIS平台，结合海塘安全分析模块，对海塘爬高、渗流、沉降等预警信息进行在线监测与展示。

###### 5）设备智能运维

通过与内核通讯和访问接收基础数据库实现设备管理、设备监控、告警管理、数据分析等功能，并利用Web GIS技术进行交互和展示，实现物联感控前端设备运行监控、健康检查的智能化。

##### （3）物业化管理应用场景

###### 1）数据档案管理

档案目录管理

涵盖海塘产权证书、海塘范围图纸等一系列档案资料，支持单位拍照或上传电子稿文件，可一键生产档案编号，支持用户检索、下载、导出等功能。

档案记录管理

档案管理中主要是对添加新的档案记录，可以编辑已有的档案记录，删除、保存/还原档案记录。

档案查询管理

根据用户所需的档案名称进行模糊查询，查询出模块中与之名称匹配的文档。

###### 2）保洁车辆管理

统计展示保洁人员工作情况。

支持利用短信提醒保洁人员消极怠工，监测保洁车辆行驶轨迹。

###### 3）物业合同资料管理

对物业合同资料进行管理，可通过拍照上传或附件上传的形式，实现合同资料的录入、下载导出。

###### 4）人员考核管理

人员出勤情况

按照规则统计人员出勤情况，并计算分数

维修养护情况

按要求开展，在每年汛前、汛后进行年度检查，统计维修养护次数来计算分数

巡查情况

根据汛前检查、日常检查、定期检查是否按规定开展进行计算分数

##### （4）海塘安全监管数字孪生应用场景

###### 1）水闸智慧监管专题数字孪生应用场景

基于地图+三维的智慧海塘数字孪生底座，针对瑞安市丁山二期海塘安澜工程项目涉及的水闸，根据水闸实际面貌，还原展示与水闸实际面貌一致页面，水闸信息页面接入了水闸闸门开度、内外海水位、流速数据；实时视频展示了水闸的实时视频数据，并可通过视频墙同时展示多个视频；设备监控集成了监测水闸安全的设备信息，通过选择具体设备，可以查看该设备的特征值。

###### 2）海塘智慧监管专题数字孪生应用场景

基于地图+三维的智慧海塘数字孪生底座，通过海塘智慧监管实现瑞安市丁山二期海塘安澜工程项目中监管全要素在一个页面中展示，涉及海塘安全监测（表面位移沉降监测、深层水平位移监测、浸润线监测、波浪爬高监测、风速监测等）、视频监控、车辆道闸、人员管理、运维维护等。

###### 3）工程性态研判专题数字孪生应用场景

基于地图+三维的智慧海塘数字孪生底座，通过工程形态研判用以配置各个监测点位设备的阈值数据、预警间隔时间与设备离线时间，如果设备实时数据超过设定的阈值，设备状态便会展示红色，如果设备实时数据为正常，但在设定的预警间隔时间内，存在监测设备超过阈值，设备状态便显示黄色，如果设备在设定的预警间隔时间内，所有的监测数据均在阈值范围内，设备状态便为绿色。

##### （5）海塘防洪抗台决策分析数字孪生应用场景

结合实时水雨潮情及调度规则，对于可调控节点工程，按照规范流程执行调度操作任务，实现防汛形势预判、操作指令下达、联动预警、调度过程跟踪及记录等功能。

###### 1）流域水雨情态势研判专题数字孪生应用场景

基于地图+三维的智慧海塘数字孪生底座，实现对流域水雨情数据分析：显示实时雨量信息，通过雨量等值面、点标注和雨量数据列表展示，支持10分钟、30分钟短历时降雨数据查看，可查看近1小时、3小时、6小时、24小时的雨量数据。提供单站降雨过程信息查看，并以用柱状图和数据列表等形式进行展示。

自定义预警功能：针对雨量站，可根据1小时、3小时、6小时、24小时等不同时间段的暴雨值自定义设置阈值。在超阈值时，系统提供提醒功能，并支持消息通过浙政钉和短信自动推送。

###### 2）风暴潮态势数据展示专题数字孪生应用场景

基于地图+三维的智慧海塘数字孪生底座，依托数据共享获取的实时潮位、警戒潮位等数据，并根据潮位过程及特征值，为瑞安市丁山二期海塘安澜工程的水利工程提供调度参考。同时，实时展示各潮位站点潮位信息，对比天文潮预报分析。对超警戒潮位站点，并结合监控信息对重要潮位站点潮位过程进行实时跟踪，及时预警。

###### 3）抢险支持专题数字孪生应用场景

基于地图+三维的智慧海塘数字孪生底座，对防汛仓库、抢险物资及抢险专家等进行数字化动态管理，提供最优的抢险技术方案和物资、队伍组织方案，提供抢险救灾的最优路径。

##### （6）系统集成

本次项目前端硬件集成有瑞安市水平台统一汇聚接入，软件部分将与瑞安市水利局的瑞安市水管理平台对接，实现统一采集、统一管理，实现内部数据互联互通，外部数据协同共享，保持界面统一。本项目的数据需要共享到瑞安市水利局，且数据归集到瑞安市大数据管理中心。

本次数字化建设提升内容作为自建模块，根据浙江省水利工程数字化建设要求，数据集成接入到省水利工程运行管理平台，作为考核要求。

- 数据处理和存储系统建设要求

针对水利感知设备设施多样、通讯协议不同、集成接入繁琐、设备在线状态难于诊断等问题，本次项目建立感知数据汇聚，按照相关标准规范，通过协议解析、转换、处理，为全区现有和续建的水利感知设备提供和建设规范。系统主要面向全区的水位监测、工情监测、安全监测等相关水利前端设备，其中数据终端机的数据传输应符合《水文监测数据通信规约SL651-2014》、《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准HJ212-2017》等国家及水利部的相关数据通信传输标准，通过统一的采集和存储到区智慧海塘数据库，实现海塘物联感知数据资源的高效共享，为瑞安市海塘强监管和科学绝测提供数据支撑。

- 终端系统建设要求

| 瑞安市丁山二期海塘安澜工程数字化项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| 一 | 基础设施体系 |  |  |  |
| -1 | 水情自动测报系统 |  |  |  |
| 1 | 水雨情监测 |  |  |  |
| 1.1 | 雷达水位计 | 套 | 3 | 1.雷达波速角 ≤11° 2.水位量程：0~35m 、0~70m，测量盲区 ＜10cm。 3.★测量精度：±2mm，分辨力 1mm。（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖原厂公章） 4.接口应用： RS232接口、RS485 5.支持多种通信方式：2G/3G/4G/NB-IoT为主传输通道、短信为备份传输通道 6.支持蓝牙APP配置功能 7.内置固态存储器容量≥16MB 8.宽电源输入：6~38V内置反相保护和过压保护 9.功耗：静态值守电流 ≤0.3mA@12V，工作电流：≤10mA@12V。 10.支持人工置数 11.工作环境温度：-30～70℃。 12.储存温度：-40~+85℃ 13.工作环境湿度：≤95%RH（40℃） 14.耐震机械震动：10m/s², (10～150)Hz 15.平均无故障时间（MTBF）≥50000小时。 16.金属外壳：防护等级IP68。 17.设备要求通GB/T 15966-2017《水文仪器基本参数及通用技术条件》电源、抗电磁干扰、防雷、绝缘电阻、信号与接口、自由跌落和振动测试。 |
| 1.2 | 翻斗雨量计 | 套 | 1 | （1）承雨口径：Φ200mm+0.6mm （2）刃口角：40°-50° （3）分辨率：0.1mm/0.2mm/0.5mm（可选） （4）测量精度：≤±3% （5）降雨强度测量范围：0-4mm/min〈允许通过最大雨强8mm／min〉 （6）满足仪器正常维护条件下，MTBF≥50000小时 （7）信号输出：脉冲型 （8）工作环境温度：0℃-50℃，空气相对湿度≦95%（40℃） （9）防堵塞：传感器具有防堵、防虫、防尘措施 |
| 1.3 | 遥测终端 | 套 | 3 | 选用的遥测终端机须具备物联网关功能，满SL180-2015《水文自动测报系统设备遥测终端机》符合 SL651-2014《水文监测数据通信规约》规约； 1)物联网协议:支持 MOTT物联协议、支持 Modbus 协议； 2)网络安全:支持安全启动； 3)网络管埋:支持远程分权分域的网管、本地现场蓝牙通信管理维护。本地调试串口 4)网络接口: 支持3G/4G/以太网等通信功能，且支持短信通信功能； 5) 工作温度-30℃~+70℃; 6) 设备平均无故障时间平均无故障时间（MTBF）≥50000小时。 7) ★支持4G和SMS两种通信方式自动切换。（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖原厂公章）； 8)支持北斗通信模块； 9)支持北斗和4G 网络主备切换功能，支持多协议上报模式，可向不少于4个中心站分发数据;将数据传输至数据接收平台，传输成功率达到99%以上； 10)支持视频设备接入； 11) 防雷、抗电磁干扰:符合GB/T17626标准； 12)静态值守电流≤20uA，工作电流≤5mA 13)可接受分中心管理，与分中心实现双向通信； 14)设备要求水位监测误差≤0.2%F.S。 15)设备丢包率小于万分之三。 16)★可以使用高增益天线或定向天线，来保障数据的通讯的稳定性和速率（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖原厂公章）； |
| 1.4 | 太阳能控制系统 | 套 | 3 | 1、太阳能胶体供电系统_150AH电池200W太阳能板 2、电池12V 150AH，太阳能板200W，支持稳压DC12V输出，最大瞬时输出功率60W 3、Q235碳钢支架，表面防腐喷涂，抱箍安装形式，无需打孔，适配杆径89-210mm 4、防护：TVS 4000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准 5、太阳能组件类型：单晶硅太阳能板 6、太阳能组件转换效率：19% 7、太阳能组件功耗/电压/电流：200W/18.2V/11A 8、太阳能板尺寸/重量：1290*760*30 mm 10.3kg 9、电池类型：胶体蓄电池 10、电池电芯数量/容量：150AH（0.25C@25℃） 11、电池循环使用次数：＞400 12、电池保护功能：温度保护，过充过放保护，过流短路保护 13、安装方式：抱箍安装，适用于杆径89-210mm立杆 14、地埋箱尺寸：内部：495*185*260 mm |
| 1.5 | 水位计支架 | 套 | 3 | 水位计金属安装支架 |
| 1.6 | 设备箱 | 个 | 3 | 304不锈钢箱体，箱体喷绘专业LOGO，厚度≥1.2mm箱体尺寸：高600mmx宽500mmx深420mm，含三位五孔排插、两匹空开、背板、底部不锈钢支撑架等 |
| 1.7 | PVC护栏 | 套 | 3 | 1.5米高PVC护栏，长度暂按20米计入（含门），水泥墩固定。柱子85x85，厚度1.0(里面钢80x80厚度0.9）； 横杆36x56，厚度1.0(里面钢30x50厚度0.5）；栅条70x25，厚度0.8。 |
| 1.8 | 立杆、辅材 | 处 | 3 | 立杆为变径圆柱杆，钢板材质为SSD400，壁厚≥1.5mm；立杆底板法兰为10mm厚钢板，立杆抢修门采用扣板式，并用M8三角形螺丝做防盗锁；立杆高度4.0m，挑臂1.5m；立杆表面热镀锌后喷塑处理，镀锌层及塑层要求均匀、无色差、无挂流、无针孔。含相应管线辅材 |
| 1.8.1 | 土方开挖 | 立方 | 0.45 | 高0.5mx宽0.5mx深0.6m |
| 1.8.2 | 土方回填 | 立方 | 0.45 | 高0.5mx宽0.5mx深0.6m |
| 1.8.3 | 地笼及基础 | 处 | 3 | 立杆混凝土基础及安装地笼 |
| 1.9 | 安装及调试 | 处 | 3 | 水情自动测报系统安装及调试 |
| 1.1 | 水位高程测量 | 项 | 3 | 河流水位高程测量 |
| 1.11 | 物联网卡 | 3年/站 | 3 | 5G流量卡，每月通用流量≥100G，3年 |
| 1.12 | 北斗卫星通信模块(含适配器） | 套 | 3 | 1)设备具有数据采集、存储、控制、上报、精密授时等功能; 2)设备需同时具有北斗三代短报文，LoRa通信方式; 3)设备需支持 RS232接口、RS485接口、模拟量输入接口，雨量计输入接口、开关量输入接口; 4) 可提供定位功能、通信功能和位置报告功能，定位、通信成功率均>99%; 5)支持北斗三代短报文通信功能，北斗三代通信最多1000个汉字短报文传输; 6)标准及频段 接收频率:2491.75MHz+8.16MHz，接收波束:>14 发射频率:Lf1:1614.26MHz+4.08MHz，Lf2:1618.34MHZ+4.08MHz 7)设备防护等级:IP68 8)设备自检:支持定期上报电池电压、温度、湿度、信号强度、位置等自检信息，支持防掉线机制，嵌入式程序实时监测网络连接状态，确保断线重连 9)整机通过高低温恒温环境测试，满足低温-20℃和高温 50℃环境连续工作 24h 设备无异常 10)设备支持遥测终端机的通信协议，满足通信功能要求; 11)整机通过高低温环境测试，工作温度符合-40℃~+85℃; 12）工作电压：DC(6~36)V，且设备具有过压保护及反接保护 13）具备组播通信、通播通信、位置查询、回执查询、开关机报告、波束完好性、位置状态更新、编组功能、电磁静默、工作参数更新、超限操作提示功能。 14）★具备入站响应波束选择、入站响应时刻、入站速率选择、入站频率控制、入站频率调整、入站功率调整、入站电文长度控制功能。（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖原厂公章）。 |
| 1.13 | 卫星通信费(三年) | 项 | 3 | 北斗卫星通信费(三年) |
| 2 | 流量监测站 |  |  |  |
| 2.1 | 多普勒流量计 | 套 | 4 | 1. 工作条件：工作温度：-5℃-60℃；存储温度：-10℃-70℃ 2. 测量方法：双频双波束声学多普勒剖面测流技术 3. 配备外加稳定可靠水位传感器，并具有水位过低自动报警停电功能 4. 具有坐底，水面浮体及岸边水平三种测量模式 5. 内置指标流速公式 6. 流速率定系数：可根据实际水位自动校准流速率定系数 7. 实时流量、累计流量、平均流速、断面过水面积、水位 8. 配备三维姿态传感器，并具有安装位置倾斜、前后倾、正北方向角度仪表实时显示功能，异常自动报警功能，提示仪器位置偏移 9. 支持底电压供电，适应直流12v，满足无市电情况下的遥测需求 10. 配备海洋级水密电缆，外护套采用聚氨酯材质，高耐磨、耐拉伸、防水性好；配备海洋级水密连接器，支持水下带电拔插，可投放至水下100m 11. 配置“多流层”流速剖面，现场仪表并可显示分层剖面流速、分层声波信号强度、分层信号可信度 12. 所有仪表软件功能和软件界面所用语言均为中文 13. 针对通航河道具有过滤船只功能，可以设置“阻尼”系数 14. 内置电源及光电隔离通讯防雷，达到三级防雷标准；内置存储和数据超时补发功能，可存储一年以上流速流量数据 15. 技术性能指标：（1）工作频率：＞500KHz；（2）测量河道范围：0.5-120m；（3）换能器波束角：≥1.5°±0.2°；（4）第一旁瓣级：≤-16dB（5）换能器夹角：＞20.0°；（6）测速测量范围：±5m/s；最大±20m/s；（7）流速测量分辨率：≤1mm/s；（8）流速测量精度：±0.5%；±2mm/s；（9）最大剖面层数：高频≥110层，层厚0.025米；低频≥87层，层厚0.25-2 m；（10）自带或外界水位，水位测量分辨率：≤5mm；（11）自带或外界水位，水位测量精度：0.5%±5mm；（12）通信接口：支持RS422，可扩展RS-485，RS232等；（13）通讯协议：支持标准MODBUS。 |
| 2.2 | 多普勒岸边显示仪器 | 套 | 4 | 多普勒岸边显示器，搭配多普勒流量计使用 |
| 2.3 | 安装支架平台 | 套 | 4 | 多普勒流量计支架平台 |
| 2.4 | 遥测终端 | 套 | 4 | 选用的遥测终端机须具备物联网关功能，满SL180-2015《水文自动测报系统设备遥测终端机》符合 SL651-2014《水文监测数据通信规约》规约； 1)物联网协议:支持 MOTT物联协议、支持 Modbus 协议； 2)网络安全:支持安全启动； 3)网络管埋:支持远程分权分域的网管、本地现场蓝牙通信管理维护。本地调试串口 4)网络接口: 支持3G/4G/以太网等通信功能，且支持短信通信功能； 5) 工作温度-30℃~+70℃; 6) 设备平均无故障时间平均无故障时间（MTBF）≥50000小时。 7) ★支持4G和SMS两种通信方式自动切换。（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖原厂公章）； 8)支持北斗通信模块； 9)支持北斗和4G 网络主备切换功能，支持多协议上报模式，可向不少于4个中心站分发数据;将数据传输至数据接收平台，传输成功率达到99%以上； 10)支持视频设备接入； 11) 防雷、抗电磁干扰:符合GB/T17626标准； 12)静态值守电流≤20uA，工作电流≤5mA 13)可接受分中心管理，与分中心实现双向通信； 14)设备要求水位监测误差≤0.2%F.S。 15)设备丢包率小于万分之三。 16)★可以使用高增益天线或定向天线，来保障数据的通讯的稳定性和速率（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖原厂公章）； |
| 2.5 | 太阳能控制系统 | 套 | 4 | 1、太阳能胶体供电系统_150AH电池200W太阳能板 2、电池12V 150AH，太阳能板200W，支持稳压DC12V输出，最大瞬时输出功率60W 3、Q235碳钢支架，表面防腐喷涂，抱箍安装形式，无需打孔，适配杆径89-210mm 4、防护：TVS 4000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准 5、太阳能组件类型：单晶硅太阳能板 6、太阳能组件转换效率：19% 7、太阳能组件功耗/电压/电流：200W/18.2V/11A 8、太阳能板尺寸/重量：1290*760*30 mm 10.3kg 9、电池类型：胶体蓄电池 10、电池电芯数量/容量：150AH（0.25C@25℃） 11、电池循环使用次数：＞400 12、电池保护功能：温度保护，过充过放保护，过流短路保护 13、安装方式：抱箍安装，适用于杆径89-210mm立杆 14、地埋箱尺寸：内部：495*185*260 mm |
| 2.6 | 设备箱 | 套 | 4 | 304不锈钢箱体，箱体喷绘专业LOGO，厚度≥1.2mm箱体尺寸：高600mmx宽500mmx深420mm，含三位五孔排插、两匹空开、背板、底部不锈钢支撑架等 |
| 2.7 | PVC护栏 | 项 | 4 | 1.5米高PVC护栏，长度暂按20米计入（含门），水泥墩固定。柱子85x85，厚度1.0(里面钢80x80厚度0.9）； 横杆36x56，厚度1.0(里面钢30x50厚度0.5）；栅条70x25，厚度0.8。 |
| 2.8 | 立杆、辅材及土建 | 项 | 4 | 立杆为变径圆柱杆，钢板材质为SSD400，壁厚≥1.5mm；立杆底板法兰为10mm厚钢板，立杆抢修门采用扣板式，并用M8三角形螺丝做防盗锁；立杆高度4.0m，挑臂1.5m；立杆表面热镀锌后喷塑处理，镀锌层及塑层要求均匀、无色差、无挂流、无针孔。含相应管线辅材 |
| 2.8.1 | 土方开挖 | 立方 | 0.6 | 高0.5mx宽0.5mx深0.6m |
| 2.8.2 | 土方回填 | 立方 | 0.6 | 高0.5mx宽0.5mx深0.6m |
| 2.8.3 | 地笼及基础 | 处 | 4 | 立杆混凝土基础及安装地笼 |
| 2.9 | 安装及调试 | 项 | 4 | 流量监测站安装及调试 |
| 2.1 | 流量率定 | 项 | 4 | 针对河流枯水期（低水器）、平水期（中水器）、洪水期（高水器） 三个时期测定河水流速并出具流量率定报告，含走航设备等 |
| 2.11 | 物联网卡 | 3年/站 | 4 | 5G流量卡，每月通用流量≥100G |
| 2.12 | 北斗卫星通信模块(含适配器） | 套 | 4 | 1)设备具有数据采集、存储、控制、上报、精密授时等功能; 2)设备需同时具有北斗三代短报文，LoRa通信方式; 3)设备需支持 RS232接口、RS485接口、模拟量输入接口，雨量计输入接口、开关量输入接口; 4) 可提供定位功能、通信功能和位置报告功能，定位、通信成功率均>99%; 5)支持北斗三代短报文通信功能，北斗三代通信最多1000个汉字短报文传输; 6)标准及频段 接收频率:2491.75MHz+8.16MHz，接收波束:>14 发射频率:Lf1:1614.26MHz+4.08MHz，Lf2:1618.34MHZ+4.08MHz 7)设备防护等级:IP68 8)设备自检:支持定期上报电池电压、温度、湿度、信号强度、位置等自检信息，支持防掉线机制，嵌入式程序实时监测网络连接状态，确保断线重连 9)整机通过高低温恒温环境测试，满足低温-20℃和高温 50℃环境连续工作 24h 设备无异常 10)设备支持遥测终端机的通信协议，满足通信功能要求; 11)整机通过高低温环境测试，工作温度符合-40℃~+85℃; 12）工作电压：DC(6~36)V，且设备具有过压保护及反接保护 13）具备组播通信、通播通信、位置查询、回执查询、开关机报告、波束完好性、位置状态更新、编组功能、电磁静默、工作参数更新、超限操作提示功能。 14）★具备入站响应波束选择、入站响应时刻、入站速率选择、入站频率控制、入站频率调整、入站功率调整、入站电文长度控制功能。（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖原厂公章）。 |
| 2.13 | 卫星通信费(三年) | 项 | 4 | 卫星通信费(三年) |
| 3 | 1#水闸现有水文观测设施保护更新 |  |  |  |
| 3.1 | 雨量台、水位台更新改造 | 项 | 1 | 对现有雨量台、水位台更新改造，具体改造内容以业主需求及现场实际情况为准 |
| 4 | 风暴潮智能警戒潮位站 |  |  |  |
| 4.1 | 智能警戒潮位标志物主体 | 套 | 2 | 1.采用直径不小于30cm、厚度不小于0.3cm的不锈钢圆管或其他耐腐蚀、抗风浪、防日晒的材料； 2.仪器舱和柱体采用一体化设计，安装便捷、美观 3.抗风等级≥13级； 3.柱体底部设计有消波装置，保证潮位的良好消波； 4.四色警示带尺寸：长18.86cm，宽10cm；白色矩形中间位置标注警戒潮位数值，单位：m，小数位数：2位，字体：黑体，颜色：黑色。 |
| 4.2 | 激光水位计 | 套 | 2 | 测量范围：5～1000cm ★准确度：±5mm（提供有效日期内的第三方校准证书证明，并加盖原厂公章。） 分辨率：1mm 数据采样频率：1Hz 工作电压：DC 10～36V 功耗：50mA@12V 尺寸：160*159*120mm 工作温度：-20℃～+60℃ 存储温度：-40℃～+60℃ 数据接口：RS232/RS485 |
| 4.3 | 智能警戒潮位云盒 | 套 | 2 | 数据采集频率：1Hz 根据水位计数据生成四色警示灯报警 定时主动推送水位计数据和告警状态 输入电压范围：12～18V@DC 功耗：50mA@12V 工作温度：-20℃～60℃ 存储温度：-40℃～80℃ 数据接口：RS232/RS485（默认）， 数据推送频率：1-60分钟可设置，默认为5分钟 |
| 4.4 | 供电系统 | 套 | 2 | 1.太阳能控制器 系统电压：12V24V自适应 系统电流：20A 太阳能输入电压：＜55V 工作温度：-35℃～+65℃ 防护等级：IP68 2.锂电池 工作温度（-20～+60）℃ 额定电压：12V 额定容量：100Ah 充电电流：小于10A 放电电流：小于5A 3.太阳能板 定制单晶20W*4块 峰值电压：17.5V 峰值电流：1.15A |
| 4.5 | 通信系统 | 套 | 2 | 含3年通讯费，4G DTU通讯终端主要技术参数如下： （1）支持全网：TDD-LTE、FDD-LTE、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE； （2）接口类型：串口 2个RS232和1个RS485（ 或RS422 ）接口，内置15KV ESD保护； （3）标准电源 DC 12V/0.5A，供电范围 DC 5~36V功耗； （4）金属外壳，保护等级IP30 |
| 4.6 | 四色警示灯、防护设备 | 套 | 2 | (1)四色警示灯规格： 可视距离＞6km; ★(2)支持自动化控制声光报警，可根据风暴潮位的变化变换警示标识颜色，超警戒潮位值时发出警报声提醒(需要提供设备应用场景过程截图或产品彩页证明材料，并加盖原厂公章)。 工作温度：-20℃～+65℃； 工作湿度：≤98%； 电源：DC12V电源1路； 1级报警：蓝色灯1路； 2级报警：黄色灯1路； 3级报警：橙色灯1路； 4级报警：红色灯1路。 防护设备含避雷针、防雷接地等 |
| 4.7 | 宣传标识牌 | 套 | 2 | 1、警戒潮位标识牌选用能有效的实现抗风浪、耐腐蚀、防晒、防老化的不锈钢制作。且色度性能符合《图形符号、安全色和安全标志》（GB2893.1-2013）中的相关规定。 2.标志牌支架采用热镀锌圆钢制作，固定于C25砼基座上。 |
| 4.8 | 系统集成 | 套 | 2 | 风暴潮智能警戒系统集成，数据接入平台等 |
| 4.9 | 配套土建 | 套 | 2 | 1.C25混凝土基座； 2.消波装制：含滤网及肖波装制； 3.线缆辅材：含插头、线缆、防水胶带、热缩管、轧带、保护套管等。 |
| 4.1 | 坐标点引测 | 项 | 2 | 前期选址踏勘、水准引测、高程测量 |
| 4.11 | 运行维护及高程复核 | 项 | 2 | 半年运维一次，三年共6次运维；设备检定/校准1次/年；高程复核1次/年。 |
| 4.12 | 安装及调试 | 项 | 2 | 风暴潮智能警戒潮位站安装及调试 |
| -2 | 海塘安全监测系统集成 | 项 | 1 | 海塘安全监测系统集成 |
| -3 | 视频监控 |  |  |  |
| 1 | 视频监控系统 |  |  |  |
| 1.1 | 高清全景摄像机 | 台 | 17 | 1、自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像，可将4个辅视频图像进行无缝拼接，实现180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图像。拼接后的辅视频图像：水平视场角为180°，垂直视场角为80° 2、内置GPU芯片 3、主视频图像：1920 × 1080@25fps，辅视频图像：4096×1800@30fps 主视频支持不小于48倍光学变倍，镜头最大焦距不小于288mm 彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux 4、网络传输能力满足发送2000个数据包，重复测试3次，无丢包 5、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为25%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 6、支持宽动态不小于106dB。 7、支持水平手控速度不小于240°/S，云台定位精度为不大于0.1°。垂直手控速度不小于200°/S 水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-20°~90°） 8、支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入，1路输出接口。 9、支持500个预置位，支持32条巡航扫描，每条巡航路径可设置16个预置点。 10、产品支持定位联动、自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设；并且自动跟踪模式下，最多对60个目标进行检测并抓拍。 11、可进行框选显示设置，可对正在跟踪的目标及其他移动目标分别进行不同颜色的框选显示，并可通过客户端软件或IE浏览器设置是否对检测到的移动目标进行框选显示 12、电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±47%范围内变化时，摄像机可以正常工作 13、具备较好防护性能和环境适应性，支持IP67，10KV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-75℃。 14、红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓 15、当样机检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。三片滤光片透过率均不小于95%。 16、可对距设备100米处的人脸进行抓拍。 17、可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 |
| 1.2 | 8米监控立杆 | 套 | 17 | 1、立杆为通径圆柱杆，壁厚4.0mm；立杆底板法兰为10mm厚钢板，立杆检修门采用扣板式，并用M8三角螺丝做防盗锁；立杆高度8m，立杆表面热镀锌后喷塑处理；立杆挑臂根据现场实际定制，原则上≥1000mm，挑臂采用三角支撑杆固定。 2、立杆基础采用C20混凝土浇筑，要求基础置于原状土上，如遇不良地质土层应进行地基处理，地基承载力设计值要求不小于200KPa。 |
| 1.2.1 | 土方开挖 | 立方 | 34 | 高1mx宽1mx深2m |
| 1.2.2 | 土方回填 | 立方 | 34 | 高1mx宽1mx深2m |
| 1.2.3 | 地笼及基础 | 处 | 17 | 立杆混凝土基础及安装地笼 |
| 1.3 | 高清球机 | 台 | 21 | 1、400万7寸32倍全彩声光警戒球机 2、传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 3、支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux 4、宽动态：120dB超宽动态 5、焦距：5.9-188.8 mm,32倍光学变倍 6、补光灯类型：混合补光 7、补光灯距离：白光30m，红外150m 8、水平范围：水平360°， 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 9、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置 10、支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选；一个内置扬声器，有效距离可达30m 11、主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 12、视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 13、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 14、支持智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警 15、网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 16、SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽;支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡;最大支持256G 17、供电方式：AC24V 18、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 19、防护：IP66;抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |
| 1.4 | 4米监控立杆 | 套 | 21 | 立杆为变径圆柱杆，钢板材质为SSD400，壁厚≥1.5mm；立杆底板法兰为10mm厚钢板，立杆抢修门采用扣板式，并用M8三角形螺丝做防盗锁；立杆高度4.0m，挑臂1.5m；立杆表面热镀锌后喷塑处理，镀锌层及塑层要求均匀、无色差、无挂流、无针孔。含地笼及混凝土基础及相应管线辅材 |
| 1.4.1 | 土方开挖 | 立方 | 3.15 | 高0.5mx宽0.5mx深0.6m |
| 1.4.2 | 土方回填 | 立方 | 3.15 | 高0.5mx宽0.5mx深0.6m |
| 1.4.3 | 地笼及基础 | 处 | 21 | 立杆混凝土基础及安装地笼 |
| 1.5 | 水下摄像头 | 台 | 2 | 1、400万水下摄像机海水型 2、标配15m海洋专用防腐蚀线缆 3、★支持水下15m，持续2h防护等级（以公安部检验报告为准，并加盖原厂公章） 4、标配溶解氧传感器，可测量水下溶解氧浓度和空气饱和度 5、传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 6、最低照度：0.001 Lux @（F1.4，AGC ON），0 Lux with Light 7、焦距：焦距：2.8-12 mm 8、补光灯类型：白光灯 9、补光距离：浊度（NTU）：0~5，最远距离1 m；浊度（NTU）：5~15，最远距离0.5 m；浊度（NTU）：＞15，最远距离0.2m 10、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 11、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 12、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 13、外壳材质：316L不锈钢（带防腐蚀涂层） 14、供电方式：DC：36 V，PoE：802.3at 15、防护：IP68 16、★通过设备自带传感器可检测水中溶解氧密度和水温，并将检测结果在预览画面实时显示（以公安部检验报告为准，并加盖原厂公章） 17、测量范围：溶解氧：（0~20）mg/l 饱和度：0~200%，温度：0-50℃； 18、测量精度：溶解氧：±0.3 mg/l 或±3% 19、温度：±0.2℃，分辨率：0.01mg/l 20、含配套定制支架 |
| 1.6 | 网络键盘 | 个 | 1 | 1、全触控网络键盘 2、Android操作系统 3、屏幕尺寸≥10.2英寸；屏幕类型：触控屏，分辨率要求：1280*720 4、屏幕区和摇杆区采用可拆分结构，摇杆和触控屏可分离使用 5、支持上下、左右、变倍和抓图四维控制功能。 6、支持有线和无线Wifi网络连接 7、支持DC12V±25%供电，支持POE供电 8、支持4路1080P视频解码显示，最大16画面分割显示，支持在触摸屏幕上预览前端图像 9、支持DVI和HDMI接口外接显示设备实现图像预览 10、支持音频输入/出口，支持语音对讲，支持2个USB口 11、支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换、轮巡显示、开/关显示窗口、窗口漫游、放到/缩小等功能 12、支持在键盘显示屏上显示电视墙当前整体布局 13、连接云台设备时，可通过摇杆或触控屏实现云台设备控制功能，支持预置位、自动巡航、模式路径、光圈调节、变焦、雨刷、灯光等功能。 14、延时≤190毫秒 |
| 1.7 | 磁盘阵列 | 台 | 1 | 1、配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，可以扩展到2个SSD作为缓盘，可支持2个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速 2、标配≥2个千兆网口，可扩展至7个千兆网口或增配2个10Gb/25Gb光纤接口 3、具有16块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 4、设备应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、VRAID、RAID Erasure coding、RAID5EE、iRAID模式；当磁盘的坏块数量达到RAID预设阈值时，样机可自动将数据拷贝到热备盘，并且可自动使用热备盘替换坏盘；支持RAID重建速度动态调整，可根据写入码流带宽，动态调整RAID重建速度 5、★支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储（以公安部检测报告为准，并加盖原厂公章） 6、支持接入并存储4096Mbps视频图像，同时转发4096Mbps的视频图像，同时下载4096Mbps的视频图像；同时回放1400Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。 7、可在操作界面查看数据重构状态，设备的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失 8、设备均应具有权限管理、运行日志功能设备应设置操作口令，宜有防篡改、防非法复制、数据（图像、音视频等）加密、等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像（图像、视音频、结构化数据、索引数据等）应加保护，不被删除和覆盖 9、★支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出；（以公安部检测报告为准，并加盖原厂公章） 10、可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；设备可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度 11、可对指定事件的1个或多个不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除，并根据标签查询录像，可将相同标签的录像进行统一回放、下载；可对录像卷和存档卷配置不同的存储周期 |
| 1.8 | 监控硬盘 | 块 | 14 | 1、6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM |
| 1.9 | 视频综合平台（软件+硬件） | 套 | 1 | 1、支持对用户、角色、组织区域、人员、设备等基础资源进行管理调配 2、支持用户权限管理 3、运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证 4、支持数据库的管理，支持数据库的备份和恢复 5、支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置 6、支持对平台内管理的视频设备的在线状态进行检查 7、支持对设备在线率、录像状态、视频质量等运维状态进行统计，生成报表 8、支持BS客户端、CS客户端视频预览，支持多浏览器实时预览 9、客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示 10、客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示 11、支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等 12、支持对流速流量数据进行监测。支持设置流速流量的阈值，超过阈值后，进行报警。支持通过SL651协议，直接接入三方设备的流速流量数据。 13、支持对水位数据进行监测。支持设置水位的阈值，超过阈值后，进行报警。支持通过SL651协议，直接接入三方设备的水位数据。 14、支持对雨量数据进行监测。支持设置雨量的阈值，超过阈值后，进行报警。支持通过SL651协议，直接接入三方设备的雨量数据。 15、★支持对流域信息的管理功能；支持在电子地图上展示监测站点的水情、雨情和实时预警信息（以公安部检验报告为准，并加盖原厂公章） 16、★支持监测站点实时数据和历史数据的查询，并可导出报表；支持监测站点水情预警信息和雨情预警信息的查询，并可导出报表；支持按监测站点类型、所属区域和所属流域进行的水情和雨情数据的统计分析（以公安部检验报告为准，并加盖原厂公章） |
|  |  | 台 | 1 | 2U单路标准机架式服务器 CPU：配置1颗 x86架构HYGON 7380处理器，核数≥32核，主频≥2.2GHz 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块600G 10K 2.5寸SAS硬盘；最高可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘; 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； PCIE扩展：支持6个PCIe扩展插槽 网口：板载2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部； 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深) 设备重量：约28千克（不含导轨） |
| 1.1 | 智能分析超脑 | 台 | 1 | 1、2U标准机架式8盘位边缘分析服务器 2、接口：2个HDMI，1个VGA，双异源输出，支持双4K输出，2个10M/100M/1000Mbps网口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口，16路报警输入，4路报警输出 3、支持32路H.264、H.265格式高清码流接入 4、解码能力：最大支持32×1080P 5、设备内置2颗GPU，集成人、车、行为、事件、AIOP 5大类多种算法于一体 6、最大支持1个大模型二次研判 7、支持大模型分析，大模型分析支持图片分析，性能2秒/张/GPU 8、支持人脸抓拍+人脸比对（32个名单库+10万张库容），支持人数统计，支持机动车识别：车牌识别+车辆属性识别，非机动车识别：电瓶车+自行车 9、支持机动车识别：车牌识别（含车牌颜色）+车辆属性识别（含车辆颜色、车辆主子品牌、车辆类型），支持非机动车识别：电瓶车+自行车 10、支持周界防范：区域入侵+越界侦测+进入区域侦测+离开区域侦测 11、支持垃圾管理（垃圾满溢、打包垃圾、晾晒垃圾）+摊位管理（占道经营、店外经营、游摊小贩）+街面管理（乱堆物料、经营撑伞、违规广告、沿街晾晒）+车辆管理（机动车/非机动车乱停乱放） 12、支持检测、分类、检测+分类、语义分割、实例分割、图像比对、算法编排等AI模型加载运行 13、实时/中心模式：单GPU最大4路 14、轮巡视频模式 ：单GPU最大16路，间隔10-3600秒 15、定时抓图模式 ：单GPU最大16路，间隔3-3600秒 |
| 1.11 | 工业级光纤收发器 | 对 | 21 | 1、2个10/100M自适应RJ45端口，1个百兆固化SC光口 2、宽温支持-40℃～85℃ 工作环境 3、无风扇设计，IP40防护等级，抗冲击铁壳，导轨式安装 4、支持DC9-60V双电源冗余备份输入，提高设备可靠性 5、继电器：支持1路继电器告警输出 6、抗振动: IEC 60068-2-6 7、抗冲击: IEC 60068-2-27 8、自由下落: IEC 60068-2-32 9、入网许可证、公安部检测报告、质保3年 10、MTBF（平均故障间隔时间）时间: 500000 h 11、产品认证CE、FCC、RoHS |
| 1.12 | 16口工业级千兆交换机 | 台 | 3 | 1、16个10/100/1000自适应RJ45端口，2个10/100/1000自适应RJ45端口，2个千兆SFP光二层网管型交换机 2、支持二层网管功能： 支持web网管（中英文）、端口配置、光口支持千百兆光模块、端口镜像、DDM功能、端口统计、MAC地址查询、SNMPV1/V2、端口汇聚、vlan配置、QOS、生成树、ERPS、LLDP、IP MAC绑定、telnet 、SSH 、https、IGMP组播、静态组播MAC、GMRP、Dos攻击防御、端口电源流量告警、风暴抑制、mac地址绑定、Mac地址学习限制、非法访问控制web、SNTP、日志管理等 3、支持WT搜索工具、支持WTNMS网管软件 4、vip通道1-8口(QOS优先级) 5、支持9k巨帧传输 6、宽温支持-20℃～75℃ 工作环境 7、无风扇设计，IP30防护等级，抗冲击铁壳 8、提供二挡拨码开关功能（vlan端口隔离、环网、强制10M） 9、EMC：8kv空气放电、6kv接触放电、4kv端口防雷、4kv电源防雷 |
| 1.13 | 24口工业级千兆交换机 | 台 | 1 | 1、24个10/100/1000自适应RJ45端口，2个10/100/1000自适应RJ45端口，2个千兆SFP光二层网管型交换机 2、支持二层网管功能： 3、支持web网管（中英文）、端口配置、光口支持千百兆光模块、端口镜像、DDM功能、端口统计、MAC地址查询、端口汇聚、vlan配置、QOS、生成树、ERPS、LLDP、IP MAC绑定、telnet 、SSH 、https、IGMP组播、静态组播MAC、GMRP、Dos攻击防御、端口电源流量告警、风暴抑制、SNMPV1/V2、mac地址绑定、Mac地址学习限制、非法访问控制web、SNTP、日志管理等 4、背板带宽：128G，包转发率：42Mpps 5、支持WT搜索工具、支持WTNMS网管软件 6、vip通道1-8口(QOS优先级) 7、支持9k巨帧传输 8、宽温支持-20℃～75℃ 工作环境 9、无风扇设计，IP30防护等级，抗冲击铁壳 10、提供二挡拨码开关功能（vlan端口隔离、环网、强制10M） 11、EMC：8kv空气放电、6kv接触放电、4kv端口防雷、4kv电源防雷 |
| 1.14 | 24口千兆核心交换机 | 台 | 1 | 1、整机独立业务板卡插槽≥2个，系统电源槽位≥2个；标准1U设备， 2、交换容量≥758Gbps，包转发性能≥252Mpps， 3、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 4、支持防环路检测，自动解决环路问题。 5、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果， 6、支持防雷等级≥6KV， 7、支持CPU安全保护策略(硬件CPP)。 8、支持对交换机、无线AP进行统一管理，管理的交换机、无线AP设备数量≥150台，。 9、要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送； 10、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并可对网关、交换机、无线AP等设备进行集中化调试，避免各区域分别调试的麻烦。 11、本次配置千兆电口数量≥24个，光口≥24个，万兆光口≥4个。 |
| 1.15 | 室外安防箱（抱杆箱） | 台 | 17 | 304不锈钢箱体，箱体喷绘专业LOGO，厚度≥1.2mm箱体尺寸：高400mmx宽300mmx深120mm，含三位五孔排插、两匹空开、背板、抱箍等 |
| 1.16 | 室外安防箱（落地安装，含基础） | 台 | 4 | 304不锈钢箱体，箱体喷绘专业LOGO，厚度≥1.2mm箱体尺寸：高600mmx宽500mmx深420mm，含三位五孔排插、两匹空开、背板、混凝土基础等 |
| 1.17 | 室外阻水超五类网线 | 米 | 915 | 1、线缆本体上需印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号 2、标准：YD/T1019，通过标准最高传输频率100MHz测试，额定传输速率(NVP)：67%，单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m-89159 3、导体规格：4×2×0.50，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE，屏蔽方式：U/UTP，护套材料：LLDPE，聚乙烯护套采用激光印字，护套外径：5.1±0.3mm |
| 1.18 | 室外防水电源线 | 米 | 915 | 1、标准：GB/T5023.5 2、型号：FS-RVV2*1.0 |
| 1.19 | 室外4芯单模光纤 | km | 19 | 1、标准：YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3 2、光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）：B1.3（OS2）、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22 护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE-89159，黑色 芯数：4芯（室外中心束管式轻铠） |
| 1.2 | 室外8芯单模光纤 | km | 14 | 1、标准：YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3 2、光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）：B1.3（OS2）、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22 护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE-89159，黑色 芯数：8芯（室外中心束管式轻铠） |
| 1.21 | 套管：2xPE50 | km | 10 | 2.4mm厚PE50 |
| 1.22 | 套管：PVC25 | 米 | 915 | 中型PVC25电线管 |
| 1.23 | 光纤熔接 | 点 | 328 | 光纤连接，热熔 |
| 1.24 | 配套土建 | / | / | / |
| 1.24.1 | 土方开挖 | m3 | 1880 | 土方开挖 |
| 1.24.2 | 土方回填 | m3 | 1880 | 土方回填 |
| 1.24.3 | 混凝土垫层 | m3 | 270 | C15混凝土垫层，长0.27mx高0.1m |
| 1.24.4 | 混凝土包封 | m3 | 194 | C15混凝土包封，长0.27mx高0.13m |
| 1.24.5 | 0号手孔井 | 个 | 100 | 混凝土井圈井盖，井长0.5米x宽0.4x深0.5 |
| 1.25 | 电源线：YJV3x2.5 | 米 | 7100 | YJV3x2.5 |
| 1.26 | 电源线：YJV3x4.0 | 米 | 4300 | YJV3x4.0 |
| 1.27 | 安装辅材 | 套 | 1 | 含水晶头、绑扎带、高清线、摄像机安装支架、摄像机电源、摄像机防雷器、光纤跳线、光纤配线架、熔接盒等 |
| 1.28 | 安装及调试 | 套 | 1 | 视频监控安装及调试 |
| 2 | 风光互补供电系统 |  |  |  |
| 2.1 | 蓄电池 | 套 | 17 | 1、胶体蓄电池，配置2个 2、额定电压：12V 3、额定容量：200AH 4、工作温度：充电温度0℃～40℃，放电温度-20℃～50℃ 5、循环寿命：DOD100%≥500次循环，设计使用寿命5-7年 6、功能特性：用于存储电能，电解质呈胶固态，密封结构，无电解液漏出，无电池膨胀及破裂，安全性能高。比铅酸电池有更好的深放电循环性能，更适用于风光互补频繁充放电的应用场景 |
| 2.2 | 太阳能板 | 套 | 17 | 1、单晶太阳能板，配置2块 2、组件转换率：19%以上 3、最大电压：31.8V 4、最大电流：9.43A 5、最大功率：300W 6、工作温度：-40℃-+80℃ 7、功能特性：利用太阳能转化成电能,并进行后端存储和前端设备供电，采用MBB多主栅技术，降低电池内阻，提高效率 |
| 2.3 | 配电箱 | 套 | 17 | 1、集成配电箱 2、材质：户外优质镀锌板材质表面静电喷涂 3、箱体规格：500*700*200mm/1.2mm 4、防护等级：IP55 5、系统电压输出：12V/24V/48V/AC220V（根据系统配置输出电压） 6、功能特性：带感温散热风扇（45度启动散热），包含防雷保护系统，过压保护系统，断路保护系统，过流保护系统，内部集中完成整套线路专业走线。 7、配件：配套太阳能专用线、风力发电机线、电池连接线 |
| 2.4 | 水平轴风力发电机 | 套 | 17 | 1、水平轴风力发电机 2、额定功率：300W 3、输出电压: 12V或24V 4、叶片直径：1.16米 5、启动风速：2.5米/秒 6、切入风速：3米/秒 7、最大安全风速：25米/秒 8、叶片材质：玻璃尼龙纤维复合材料 9、轮毂结构：采用镶嵌式结构，防止高风环境下叶片飞脱 10、机身全铝合金，SKF耐低温进口轴承，48mm钢管连接 11、工作温度：-40℃-+60℃ |
| 2.5 | 风机充电控制器 | 套 | 17 | 1、风光互补控制器 2、蓄电池额定电压：12V/24V 3、风机输入功率：300W 4、太阳能输入功率：12V/390W或24V780W 5、通讯方式：RS485 支持标准modebus协议 6、控制方式：MPPT 7、工作温度：-20℃~+55℃ 8、功能特性：MPPT追踪效率最高可达99.9%，LCD液晶显示系统工作数据，对蓄电池具有过充、过压、过放保护功能，对负载设备具有过流、短路、过压保护功能，完善的系统保护功能，直流最大输出电流10A |
| 2.6 | 蓄电池地埋箱 | 套 | 17 | 1、防水地埋箱 2、400AH蓄电池地埋箱，可装2节电池 3、防水，防腐蚀，电池埋地下可起到恒温 4、PP材质，可直接埋到地下 |
| 2.7 | 安装辅材 | 套 | 17 | 含太阳能板安装支架、箱体抱箍等 |
| 2.8 | 安装及调试 | 套 | 17 | 风光互补供电系统安装及调试 |
| 3 | 预警广播系统 |  |  |  |
| 3.1 | 广播主机 | 台 | 1 | 1、铝合金面板,全金属设计，机箱可抗接触式4KV强电磁干扰；AC90-264V 宽压输入； 2、采用17.3寸电容式触摸屏，支持10点触控，A+规工业级液晶屏，支持抽拉一体化鼠标键盘 3、显示屏分辨率：1920(H)*1080(V)，亮度：300 cd/m² 4、支持接入广播设备，包括网络音箱、网络音柱、网络功放、网络寻呼话筒； 5、支持广播设备按分区管理，广播点位与广播分区之间可以任意关联； 6、支持本地音频文件管理，按媒体库文件夹与文件分级管理； 7、支持广播设备定时任务配置，并按时间计划模板进行统一管理，并可控制定时任务的使能状态； 8、支持一键预案广播，将需要进行广播的内容预先设置好，使用时一键触发； 9、支持用户权限控制，按广播点位、广播分区、功能模块进行精细化权限管理； 10、支持音频文件广播，将本地音频文件实时发送到广播设备上进行播放； 11、支持实时喊话广播与紧急广播，通过主机上接入的采集设备将采集到的音频数据实时播放到前端设备； 12、支持调节所管理广播设备的音量，可以单独调节，也可以批量调节； 13、.持所有广播操作的记录，便于用户对广播数据进行分析； 14、支持NTP校时，使所管理设备的时间与主机时间统一； 15、支持显示所有管理的广播设备的在线状态，并可以设备状态发生变更时实时更新； 16、支持报警输入、布防计划及语音联动，支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选 17、支持数据自动备份与手动恢复功能，保证数据的可持续性与可移植性。 18、支持B/S架构和C/S架构两种模式，可通过网页端或客户端登陆实现网络终端管理、权限管理、播音管理、多媒体资料管理、录音保存、内部信息传输等功能 19、处理器：i5-2400 CPU(主频3.1GHz,四核四线程)，内存：8GB DDR3内存，显示：Intel® HD Graphics(VGA+HDMI)，操作系统：Windows® 10企业版 20、接口：1*VGA；1*HDMI；2* LAN，支持10/100/1000Mbps（Intel82583 + Intel82579）；6*COM (5*RS232，COM1支持RS232/422/485) ；6*USB(4*USB3.0,2*USB2.0)；1*MIC in,1* Line out,1* Line in；1*金属带灯开关；1*PS/2 |
| 3.2 | IP音柱（内置拾音器） | 个 | 17 | 1、60W网络音柱 2、采用网络音频解码、高性能D类功放及扬声器三合一，中低音和高音分频设计（以具有CNAS、ilac-MRA标志的权威检测报告为准） 3、采用高速工业级双核芯片，内置NOR Flash+EMMC双存储，支持系统双备份，系统稳定可靠 4、支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯，提升系统网络安全 5、支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集播放，适配各类场景应用 6、支持实时和定时任务、隔天续播，支持60个定时任务，内置1GB存储空间最多支持1000个wav、mp3音频素材库管理 7、支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行 8、支持监听与对讲 9、扬声器单元：中低音5.25′′ × 2，号角高音1′′ × 1 10、灵敏度（1m，1W）：90dB 11、信噪比：85dB 12、音频算法：AEC、AGC、ANS、DRC 13、音频编码及码率：G.711ulaw（64 Kbps）/G.711alaw（64 Kbps）/MP3（128 Kbps） 14、通信方式：支持有线网络通信 15、报警：报警输入×2 16、音频输入：Line in×1，凤凰端子 17、防护等级：IP66 |
| 3.3 | IP话筒 | 个 | 3 | 1、网络寻呼话筒 2、前面板7寸彩色IPS触摸屏，分辨率：1024×600 3、支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件 4、1路鹅颈喊话输入、1路4段式3.5 mm输入 5、1路本地扬声器输出， 1路3.5 mm输出 6、支持长按一键紧急呼叫（长按3秒）指定终端或者所有终端进行紧急喊话 7、音频编码及码率：G.711U，64 Kbps 8、系统兼容性：支持嵌入式操作系统 9、网络：1个 10、本地存储：支持TF卡 11、按键类型：实体按键+触摸按键 12、供电方式：DC 12V |
| 3.5 | 预警广播安装辅材 | 项 | 17 | 含音柱抱箍等 |
| 3.6 | 室外阻水超五类网线 | 米 | 200 | 1、线缆本体上需印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号 2、标准：YD/T1019，通过标准最高传输频率100MHz测试，额定传输速率(NVP)：67%，单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m-89159 3、导体规格：4×2×0.50，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE，屏蔽方式：U/UTP，护套材料：LLDPE，聚乙烯护套采用激光印字，护套外径：5.1±0.3mm |
| 3.7 | 室外防水电源线 | 米 | 200 | 1、标准：GB/T5023.5 2、型号：FS-RVV2*1.0 |
| 3.8 | 配管：PVC25 | 米 | 200 | 中型PVC25电线管 |
| 3.9 | 安装及调试 | 项 | 17 | 预警广播系统安装及调试 |
| -4 | 水闸自动化控制 |  |  |  |
| 1 | LCU柜 | 套 | 2 | 1、PLC组件：含底座、CPU、电源、I／O模块量、以太网接口、串行通讯接口。 2、液晶触摸屏：15.6英寸，65536色真彩，电容式多点触控，64位RISC处理器，主频不小于266MHz，触摸屏内置128M内存，支持USB、MODBUS RTU、以太网接口。 3、水位传感器：0~30米；精 度： ±3mm；防护等级：IP67；频 率：26GHz ；现场显示：四位LCD 可编程；防爆等级：ExiaⅡCT6Ga/ExdⅡCT6 Gb；外壳：单腔/不锈钢，信号输出：4~20mA 4、电源及监视：含进线断路器、配线断路器、PLC防雷器、三相多功能电力仪表1个、配套互感器安装，带RS485通讯。 5、自动化元件：含开关电源、中间继电器 6、其他附件：智能凝露温度监视装置1套、加热器及风扇、柜内照明等。 7、采用800×600×2260mm标准屏屏体1面，前门为整屏门，后门为双开门。 8、CPU采用32位处理器，主频1GHz，系统内存1.5G，其中程序内存8M，数据内存2M，支持SD卡扩展， |
| 2 | UPS电源柜 | 套 | 2 | 1、UPS：6kVA在线式 电池配置满足1小时后备供电。 2、电源及监视：含60A进线断路器*1、6A馈线断路器*10，10A馈线断路器*10。 3、防雷及保护：电源防雷*1。 4、其他附件：智能凝露温度监视装置1套、加热器及风扇、柜内照明等。 5、采用800×600×2200mm,标牌高60mm，材质为碳钢喷塑，标准屏屏体1面，前门为整屏门，后门为双开门。 |
| 3 | 现地控制箱改造 | 项 | 2 | （1）改造应具备功能： 现地远程切换功能、紧急停止功能、电源指示、电流电压功率指示、开闸控制、停闸控制、关闸控制、运行指示、停止指示、故障指示、闸门开度指示、配置远程控制及远程信号输出功能及接线端子。 （2）闸门开度仪及编码器技术要求： 开度仪采用6位高亮度LED数码管及单40段光柱显示、参数面板键盘设置、校准和设定功能、数据掉电保护，自动恢复；内置看门狗电路，抗干扰；具备编码器接入端子；输出2路4-20mA信号、精度大于10BIT，16路并行数据推拉输出，数据有效位推拉输出，8路开关量推拉输出；通讯口：RS485； 编码器测量范围：0-9999cm（可根据测量精度调整）；测量分辨率：0.01cm-1.00cm（可调）；显示分辨率：0.1cm；输入：电源220VAC±10%；选通（开关）位；编码器SSI信号； |
| 4 | 8口千兆工业交换机 | 台 | 3 | 1、8个10/100/1000自适应RJ45端口，2个千兆SFP光口 2、二层网管型交换机 支持二层网管功能： 支持web网管（中英文）、端口配置、光口支持千百兆光模块、端口镜像、DDM功能、端口统计、MAC地址查询、端口汇聚、vlan配置、QOS、生成树、ERPS、LLDP、IP MAC绑定、telnet 、SSH 、https、IGMP组播、静态组播MAC、GMRP、Dos攻击防御、端口电源流量告警、风暴抑制、mac地址绑定、SNMPV1/V2、Mac地址学习限制、非法访问控制web、SNTP、日志管理等 3、支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 4、支持WT搜索工具、支持WTNMS网管软件 5、宽温支持-40℃～75℃ 工作环境 6、无风扇设计，IP40防护等级，抗冲击铝壳，导轨式安装 7、支持DC9-48V双电源冗余备份输入，提高设备可靠性 8、提供二挡拨码开关功能（vlan端口隔离、环网） 9、EMC：15kv空气放电、8kv接触放电 10、浪涌冲击抗干扰度4KV 11、6kv端口防雷、4kv电源防雷 |
| 5 | 控制程序开发 | 套 | 2 | 1、数据采集和处理 a. 模拟量的采集与处理、b. 开关量的采集与处理、c.开关量输出、d.信号量值及状态设定 2、运行监视和事件报警 a. 运行实时监视、b. 参数越限报警记录、c. 故障状态显示记录、d. 事故追忆及相关量记录 3、控制与调节 a. 控制与调节所有闸站的受控设备、b. 远方/现地模式、c. 画面调用显示 4、统计与制表 a. 运行日志、生产报表打印记录、b.事故和故障处理指导、c.主要动力设备运行统计记录、d.曲线查询 |
| 6 | 预警广播 | 套 | 2 | 1、预警广播含功率放大器、鹅颈话筒、高音喇叭、连接线材等 2、功率放大器，输出方式为100V、70V、4~16Ω，输出功率为100W 3、内置网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号 4、标配RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网 5、2路线路（AUX）和2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 6、2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口。 7、.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源， 8、鹅颈话筒采用双电容咪头。 9、高音喇叭采用金属广角、功率不小于60W。 10、采用音频专用线材连接。 |
| 7 | 安装附件 | 项 | 2 | 含配套线缆、穿线管、安装支架、防雷接地附件 |
| 8 | 安装及调试 | 项 | 2 | 水闸自动化控制系统安装及调试 |
| -5 | 海塘工程安全防护 |  |  |  |
| 1 | 道闸系统 | 套 | 2 | 1、高度集成：快速道闸、智能抓拍机、补光灯、LED屏、防砸雷达、语音播报 2、支持400万像素高清摄像机 3、最低照度：彩色0.022lx (F2.0,AGC ON)，黑白0.011lx(F2.0,AGC ON) 4、镜头：3.1~6mm电动变焦镜头 5、视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 6、智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 7、通讯接口：1 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口，1个RS-232接口 8、补光灯：内置9颗LED补光灯 9、外部接口：2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关 10、检查支持识别视频中机动车车牌水平倾斜程度45度范围内的车牌号码；支持对部分污损车牌、部分遮挡车牌进行识别；支持对打印车牌，车牌照片进行过滤功能；支持相机法线与行车方向角度小于70度以内的大角度畸变成像的车牌识别功能 11、支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可以实现跟车不落杆 12、支持通过毫米波雷达进行车辆和行人检测；支持遇阻反弹功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸 13、支持断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；支持通过增加电容小板配件，可实现断电自动抬杆 |
| 2 | 控制终端 | 套 | 1 | 1、出入口控制终端 2、双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 3、8个百兆兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 4、1个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备 5、标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强 6、3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 7、HDMI/VGA显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入 8、接口：1路RS232，1路千兆RJ45，1路RS485接口，4个USB接口，1路VGA 9、支持自定义LED显示文字：在LED的配置界面中，支持配置该LED在空闲时显示的文字，如：“欢迎光临”、“XXX停车场欢迎您！”等。 10、支持余位发布功能：根据过车自动计算当前停车场的余位数，自动将余位数发送到对应出入口下的LED显示屏上。 11、支持数据查询功能：支持过车信息、收费信息、缴费信息、操作记录、行人信息、场内信息、卡片信息、交接班信息等多种数据查询 12、支持自定义播报内容：自定义车辆入场和车辆出场的语音播报内容，如入场播报“欢迎光临”，出场播报“一路顺风”等 13、支持数据统计功能检验：支持按月、日、年统计收费情况、车流量，支持按交接班统计收费情况 |
| 3 | 减速带 | 套 | 4 | 250*350*50mm碳钢国标高承重减速带，承重300吨，10米 |
| 4 | 全彩高清摄像机 | 台 | 2 | 1、400万全彩筒型网络摄像机 2、设备具有不小于1/1.8"靶面尺寸 3、最高分辨率可达2560×1440@25fps，在该分辨率下可输出实时图像 4、智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 6、1个内置麦克风，高清拾音 7、最低照度彩色：0.0005 lx 8、宽动态：120 dB 9、内置暖白光补光灯，补光最远可达30 m 10、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 11、供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护 12、符合IP67防尘防水设计，可靠性高 |
| 5 | 红外高清枪机 | 台 | 2 | 1、400万筒型网络摄像机 2、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 3、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 4、最大图像尺寸：2560 × 1440 5、红外灯补光距离：最远可达50 m 6、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 7、音频：1个内置麦克风 8、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 9、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：IEEE 802.3af，Class 3 10、防护：IP67 |
| 6 | 监控立杆 | 套 | 2 | 立杆为变径圆柱杆，钢板材质为SSD400，壁厚≥1.5mm；立杆底板法兰为10mm厚钢板，立杆抢修门采用扣板式，并用M8三角形螺丝做防盗锁；立杆高度4.0m，挑臂1.5m；立杆表面热镀锌后喷塑处理，镀锌层及塑层要求均匀、无色差、无挂流、无针孔。含地笼及混凝土基础及相应管线辅材 |
| 7 | 室外安防箱（落地安装，含基础） | 台 | 4 | 304不锈钢箱体，箱体喷绘专业LOGO，厚度≥1.2mm箱体尺寸：高600mmx宽500mmx深420mm，含三位五孔排插、两匹空开、背板、混凝土基础等 |
| 8 | 电源避雷器 | 只 | 2 | UC;385Vac In;20KA（8/20us） Imax;40KA(8/20us） UP;1.75KV单相 |
| 9 | 信号避雷器 | 只 | 2 | Un;24V In;5KA Imax：10KA VS;100Mbps Ae≤0.5db |
| 10 | 电源线：YJV3x4.0 | 米 | 1000 | YJV3x4.0 |
| 11 | 辅料 | 项 | 2 | 含水晶头、绑扎带、摄像机安装支架、摄像机电源、光纤跳线、熔接盒等 |
| 12 | 0号手孔井 | 个 | 2 | 混凝土井圈井盖，井长0.5米x宽0.4x深0.5 |
| 13 | 升降柱控制盒 | 套 | 2 | 1、升降柱控制盒 2、工作电源：AC220V 3、工作温度：-20℃~+50℃ 4、遥控频率：433.92Mhz 5、应急方式：后备电源控制电磁阀释放 6、控制方式：手动、遥控 7、控制数量：最多能控制6台中速升降柱 |
| 14 | 升降柱 | 台 | 6 | 1、采用液压驱动方式，易于维护，可靠性高，使用寿命长 2、采取综合控制，系统运行性能稳定可靠，方便集成到用户系统中 3、具有开闸、关闸以及停闸的功能，且具有开优先的特点 4、应急释放，防止断电情况下柱体不能下降 5、应急方式：后备电源控制电磁阀释放 6、柱体壁厚：6mm 7、升降高度：600mm 8、升/降时间：3S±0.2 9、警示方式：LED指示灯/3M反光带 10、额定功率：350W 11、柱体材质：304不锈钢 12、地基盒材质：Q235（电泳：黑色） 13、控制方式：控制盒/遥控器 14、动力电压：AC220V 15、防护等级：IP68 16、柱体直径：220±3mm 17、外形尺寸：321*1118mm |
| 15 | 安装及调试 | 项 | 1 | 海塘工程安全防护系统安装及调试 |
| -6 | 海塘监控管理中心 |  |  |  |
| 1 | 8平方LED屏 |  |  |  |
| 1.1 | LED显示单元 | m² | 8.505 | 1、LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡，COB封装1R1G1B， RGB 芯片全倒装 2、单元尺寸≤600x337.5x29.5（mm），重量＜3.5kg 3、显示屏幕峰值亮度≥600nits,峰值功耗＜270W/㎡ （600nits亮度），平均功耗＜90W/㎡(600nits亮度) 4、高温工作：将样品放置40℃环境试验箱，通电工作8h后恢复常温1h，试验中、试验后样品外观结构和功能无异常，功能应正常 5、低温工作：将样品放置-10℃环境试验箱，通电工作8h后恢复常温1h，试验中、试验后样品外观结构和功能无异常，功能应正常 6、高温存储：测试样品不包装、不通电，样品放入试验箱中，试验箱内温度60℃，存放4h，试验后室温恢复4h后，试验后样品外观结构和功能应正常 7、低温存储：测试样品不包装、不通电，放入试验箱中，试验箱内温度-20℃，存放4h，试验后室温恢复4h后，试验后样品外观结构和功能应正常 8、工作湿度：最高工作环境温度下，相对湿度10%~90%，通电工作8h，无凝露 储存湿度：最高工作环境温度下，相对湿度10%~90%，储存8h，无凝露 9、根据 SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌，奔跑中的运动员面容，图像清晰无拖影、能轻松识 别车牌号及运动员面部特征。 10、根据 SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，观察显示屏正面及侧面人的肤色是否逼真、蓝天、白云、红旗，绿草地是否存在偏色现象。 11、根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察亮度及色度是否均匀，是否有马赛克现象及灰尘效应。符合评价为优 12、根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察模块及箱体的拼缝处，是否存在高于正常亮度的亮线条或低于正常亮度的暗线条。 13、依据GB/T 20145-2006 标准要求，LED显示屏辐亮度≤100 W·m^-2·sr^-1 ，判定级别为RG0无危害级，LED屏幕蓝光辐射符合国标无危害级要求。 支架组装式设计，支架采用组装式设计，支持拆装。 14、LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网线利用率＞95%。 15、LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种种方式实现亮度调节。 |
| 1.2 | 图像拼接控制器 | 套 | 1 | 1、所投产品采用嵌入式架构，无需要操作系统，支持GB28181-2022标准。 2、可在客户端软件中进行用户添加、删除、修改、密码设置等操作，可为不同用户设置不同管理权限（资源权限、配置权限、操作权限），最多可设置 64 个用户 3、通过抓屏软件可将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率≥30fps；可同时抓取 8 个 4K 信号上墙显示，且上墙前后 CPU 占用率无明显变化；支持在电视墙进行 8 画面分割显示；可对远程笔记本桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙 4、可将一路输入视频图像发送至多个输出接口进行拼接显示;可将多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示；支持拼接不少于 32 路分辨率为 1920×1080 的视频图像；拼接时不同输出之间画面应同步、无撕裂感、 无错位；支持多块屏幕图像的拼接， 可将显示单元拼接成一个高分辨率的单一逻辑屏；全屏刷新时间≤20ms 5、单输出接口支持 16 个分辨率为 4096×2160 图层或 16 个分辨率为 1920×1080 图层；单张输出板卡支持 30 个分辨率为 4096×2160图层或 30 个分辨率为 1920×1080 图层 6、支持解码格式： H.265、Smart264、Smart265、MJPEG；单板最大解码能力支持 32 路分辨率为 200W或 2 路分辨率为 3200W 的视频 7、支持自定义分辨率：宽（1280～3840）、高（720～2160） 可设；可根据LED显示屏响应的点数及显示面积制定输出分辨率，通过软件内部界面设置及相应的点数划分制定功能实现自适应；可将自定义分辨率添加到系统默认列表中。 8、可通过客户端软件远程操控进行图片划线标注、图片展示、视频播放、 office 文件演示；支持在移动端安装客户端软件， 通过局域网远程控制电视墙、信号源、视频矩阵 9、输入板卡热插拔恢复时间＜2s，输出板卡热插拔恢复时间＜8s 10、可自动保存断电前的运行参数，重新加电后可恢复到断电前的状态 |
| 1.3 | 大屏控制管理软件 | 套 | 1 | 1、大屏控制软件，功能包括监控点预览上墙、本地信号源预览上墙、以及桌面上墙，支持窗口预览控制及取流信息展示以及窗口轮巡预览 |
| 1.4 | 配电柜 | 套 | 1 | 1、10KW LED显示屏PLC智能配电柜，3个单相回路（AC220V） 2、配电柜壳体采用折弯焊接加固； 钣金厚度 1.2mm， 表面喷塑；外壳无划痕，结构稳固 3、配电柜输入保护： 塑壳断路器保护， 输出保护： 微型断路器保护， 两级均有断路器保护措施 4、配电柜一次回路电缆符合标准 GB/T19666-2019 、JB/T8734.2-2016标准，一次回路铜电缆线规格： ZC-BVR2.5、6mm² 5、配电柜二次回路电缆符合标准 GB/T5023.3-2008、IEC60227-3:1997标准，二次回路铜电缆线规格： RV-0.75mm² 6、配电柜接线端子连接方式： 紫铜端子压接； 线径余量： 较标称值余量 20% 7、配电柜控制器采用欧姆龙 PLC；网络通讯端口： TCP/IP 网络；串口通讯端口： RS232；软件支持： PC 软件、 C/S B/S 及手机 APP 软件进行远程控制； 串口（中控） 、 网络可同时进行控制； 8、配电柜具备环境联动功能，配备温度传感器， 烟雾传感器， 环境检测， 可设置阈值与配电柜进行联动， 实现环境变量和配电柜联动；温度超出阈值后软件立即报警提示， 3 秒后断开配电柜输出；触发烟雾阈值可根据设定执行 3 秒后断开配电柜输出或者只报警不断开配电柜输出。 9、配电柜每个通道均可独立控制： 通过面板可手动开、 停止； 远程控制： 开、 停止， 单个或分组设置定时自动开关 |
| 1.5 | 钢结构及包边 | 项 | 1 | 1、根据现场定制LED显示屏支架 |
| 1.6 | 安装线缆 | / | / | / |
| 1.6.1 | 电源线 | 米 | 60 | YJV3x4.0 |
| 1.6.2 | 电源线 | 米 | 30 | RVV3x2.5 |
| 1.6.3 | 信号线 | 米 | 80 | Cat6 |
| 1.7 | 安装辅材 | 项 | 1 | LED屏安装辅材 |
| 2 | 操作台 | 个 | 1 | 四工位操作台，具体样式由业主选择确定 |
| 3 | 工作站 | 台 | 4 | CPU：D2000(8核/2.3GHz)；8核8线程 内存：8GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存； 固态硬盘：1个256G SSD 机械硬盘：无 扩展接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口，1个PCIE×16插槽，1个PCIE×8插槽，1个PCIE×4插槽，8个USB接口，其中6个USB3.0 显示器：23.8英寸，分辨率1920x1080，刷新率60HZ 显卡：独立显卡型号JM7201，显存容量2GB，独立显卡接口1个HDMI，1个VGA 光驱/键鼠：默认带光驱，含USB有线键鼠 操作系统：银河麒麟V10 电源：200W；机箱大小：11L |
| 4 | 会商系统 |  |  |  |
| 4.1 | 视频会议终端 | 台 | 1 | 需包含3年链路租赁。 须支持视联网技术，兼容H.323协议及SIP协议，符合以太网802.3标准。 采用嵌入式操作系统，非PC机架构、非工控机架构。 支持H.264、H.265视频编解码协议。 支持4K@30fps编解码，视频分辨率支持4K@30fps、1080P@30fps，且向下兼容。 ★不少于4路高清视频输入和4路高清视频输出，须具有HDMI接口。（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，并盖章原厂公章） ★不少于7路音频输入和6路音频输出，须具有卡侬接口。（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，并盖章原厂公章）。 不少于2*RJ45 10/100/1000Mbps自适应网络接口。不少于2*USB接口。 具有结构性安全或其他更优的安全方式。 支持多画面功能，一组会议中具有权限的终端须能够任意选择及组合所收看的画面。支持不少于4种画面组合显示模式。 须支持唇音同步、自动噪声抑制、快速自适应回声消除。 支持在同一组会议中，多终端同时发起动态辅流。辅流分辨率不低于4K@30fps且可以在多画面和电视墙中显示。 须支持在线升级功能；可远程获取配置参数，支持远程导出和导入配置文件功能；支持远程获取系统运行状态、系统日志。 须支持会控软件控会。 |
| 4.2 | 4K云台摄像机 | 台 | 1 | 光学变焦不低于12倍。 分辨率不低于4K。 像素不低于800万 须具有HDMI接口。 |
| 4.3 | 鹅颈麦克风 | 台 | 1 | 频率响应：100Hz-16000Hz 指向性：超心型指向 输出阻抗：100Ω 灵敏度：-40dB±2dB 须支持卡侬口 |
| 4.4 | 会议桌 | 套 | 1 | 暂定20人会议桌，含20张椅子，具体样式由业主选择确定 |
| 5 | 机房工程 |  |  |  |
| 5.1 | 机柜柜体 | 套 | 1 | 1．按照ANSI/EIA-310-D-1992、IEC60297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T19520.2-2007标准生产，兼容ETSI； 2．柜体整体采用全封闭结构设计，单台外形尺寸（宽*深*高）：600*1280*2000(mm)，设备（框架）尺寸:2400*1200*2000(mm)； 3．优质冷轧SPCC冷轧钢板，材料厚度：角规/底安装梁≥2.0mm，框架横梁/理线板≥1.5mm，其它≥1.2mm，表面塑粉涂层标准色：RAL9005(黑色细沙)； 4．柜体前、后端（角规至框架）大于200mm宽通道设计，四周封闭，全通式通道，并柜后通道相互贯通，柜体前端冷通道两侧设有5mm厚铝箔隔热保温棉； 5．前门5+6A+5中空钢化玻璃金属镶边，全封闭结构设计，四周设有密封条； 6．前后门设有隐蔽式走线理线专用槽道；悬挂式内铰链，开启角度120度，可拆卸；标配旋转式4位机械密码锁，安全可靠； 7．柜顶设有智能应急辅助散热装置，设有3位220V轴流风机，排风量≥130m³/h； 8．分段式侧板结构，前后侧板与冷热通道对应，可单独拆卸使用，方便日常维护及安装； ★9．表面涂层厚度平均厚度不少于100um（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖原厂公章）； 10．按照YD/T1819-2016《通信设备用综合集装架》、YD/T2319-2020《数据设备用网络机柜》的要求，机柜静态承重不小于2400kg； 11．按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，在配置500kg工况下，通过8、9烈度结构抗地震考核； |
| 5.2 | 机架式精密空调 | 套 | 1 | 1．标准19英寸设计，安装于机柜内底部，深≤760mm； 2．4kW:设备高度≤5U；最大制冷量≥4200(W)，显冷量≥4200(W)；室内风机标准风量≥800（m3/h），风机数量≥1； 3．8kW: 设备高度≤8U最大制冷量≥8100(W)，显冷量≥8100(W)；室内风机标准风量≥1500（m3/h），风机数量≥1； 4．机组应采用直流变频转子压缩机，和后倾式EC离心风机，实现温湿度更佳精确控制； 5．机组应标配电子膨胀阀，PTC电加热，强排水泵和水浸传感器； 6．标配RS485通讯接口，接口备优良的电气隔离性能，通信协议采用标准通信协议； 7．所有机组应可进行联控，从而实现群组控制和主备轮巡的功能，多机联控通过 PLAN 总线实现； 8．满足绿色环保要求，机组应采用R410A环保制冷剂； 9．高灵敏度传感器，精确控温，上电后自动运行控制，操作简便； 10．室外机应配备先进的风机转速控制系统，通过检测系统的冷凝压力，从而控制室外风机转速，使系统压力与热负荷相适应，有效降低机噪声，保证系统的稳定、可靠、高效运行； 11．机架式空调应提供中国质量认证中心出具的CCC认证及CQC节能认证; 12．★机架式空调全年能效比≥5.1，要求能效指标达到1级，（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖原厂公章）； |
| 5.3 | 15KVA机架式UPS | 台 | 1 | 1．采用标准19英寸机架式安装设计； 2．额定容量及高度：15kVA/12kW； 3．工作方式：三进单出； 4．运行过程中市电停电切换至电池模式后，电量耗光关机，来电后，可自动开机； 5．可自行设定输出电压200/208/220/230/240VAC，频率50Hz或60Hz； 6．采用先进的DSP数字化控制技术，经济模式≥90%；正常模式≥85%，ECO模式下整机效率≥0.97； 7．采用在线式双转换架构技术设计，市电、电池、旁路供电模式相互的切换时间为零； 8．UPS故障时需有提示音报警及LED闪烁提示； 9．工作模式：高频双变换在线式智能型UPS。 10．输入交流电压范围：207-475VAC。 11．输入交流电压频率（Hz）40~70Hz,依据电网频率自动选择同步范围。 12．输入功率因数（PF）＞0.99。 13．直流输入电压6-20K：192V/240V（VDC）。 14．额定交流输出电压220VAC。 15．整机效率＞92%，ECO节能模式效率为98%。 16．输出电压精度（稳态）(V)220V±1％。 17．输出频率精度（Hz）50Hz±0.2％（电池模式）。 18．输出功率因数0.8。 19．输出过载能力125％满载时维持10min后转旁路，150％满载时维持1min后转旁路。 20．切换时间：旁路到逆变，逆变到旁路的切换时间0ms。 22.UPS电源效率、输入功率因数、空载输入功率符合GB/T 14715-2017《信息技术设备用不间断电源通用规范》 |
| 5.4 | 智能配电模块 | 套 | 1 | 1．采用标准19英寸机架式安装； 2．箱体采用模压成型工艺，无边框设计； 3．前面板免工具拆卸，指示灯、智能仪表、断路器采用导轨式安装固定，实现前端维护； 4．箱体使用镀锌底板支撑，所有电器元件安装在镀锌底板上面； 5．总输入配置智能电量仪，支持上传用电信息； 6．微断开关全部采用施耐德或ABB等同级别品牌； 7．后端采用国际知名品牌阻燃UK/TB端子，方便施工端接； 8．1路市电总输入100A/3P，配置智能电量仪，C级防雷保护；1路UPS输入开关 80A/3P；1路UPS输出开关80A/1P；1路手动维修旁路开关80A/2P；2路空调控制开关32A/1P；14路PDU控制开关16A/1P(市电、UPS各7路)；含柜体照明、应急风扇UPS配电；安装高度：7U；。 |
| 5.5 | PDU | 套 | 1 | 1．16A接线盒输入，输出12*10A国标孔，2*16A国标孔，2*C13，共16位，带指示灯、无插头无线，黑色铝壳，竖安装； 2．支持嵌入式垂直安装设计，黑色铝壳，带电源指示灯； 3．产品外壳采用特殊绝缘高强度电泳铝合金材料，外壳材料采用1.6mm厚型材； 4．PDU 内部采用铜条作为主母线，铜条截面积≧2.5mm2，材质应为紫铜或磷青铜； 5．插座单元之间连接线，采用主、支路一体化无断点连接方式，避免长期通电过热脱焊现象； 6．插座模块的连线与外壳之间绝缘隔层；采用接线端子盒，端子采用专用端子排和保护盖； 7．两插座之间用间隔板分开，插座上有对应标识丝印； 8．PDU具备并需提供ROHS认证、EMC认证、LVD认证。 |
| 5.6 | 动环监控系统 | 套 | 1 | 1．系统平台基于Linux操作系统，采用基于消息队列的微服务架构，实现全异步通信模式设计，各个服务模块间零耦合，通过消息来实现通信与流程驱动，易于日常维护和升级；采用时序数据存储采集数据； 2．系统平台应采用WebSocket和HTML5技术，主动推送各监控设备的运行状态、运行参数及各种故障参数至WEB浏览器；支持机房实时数据、实时告警数据等以动态方式集中展示，支持主动推送监测数据至集中监控系统。 3．系统平台支持用户权限管理、菜单和动环设备组态管理，支持新设备的组态添加，报警参数设置管理；支持历史数据查询,可自定义时间段展示全部历史数据曲线； 4．具备系统管理和工程配置，支持产品配置、模块配置、页面组态配置、动力环境参数设置、同步管理，提供Modbus协议配置、数据显示项配置、告警规则配置，提供各配置项的网页管理界面； 5．软件支持通过MQTT、HTTP、TCP/IP、SNMP协议进行采集设备、中心云端和管理终端联动，并提供第三方测评报告。 6．系统平台提供多种报警方式，告警信息可通过显示屏、声光、短信、电话、语音、邮件等多种方式通知用户； 7．系统平台应符合GB/T2500.51-2006要求中在不低于10条环境关键信息报警信息准确率≥99.9%，并提供第三方测评报告； 8．系统平台提供同一项数据可根据需要设置多个不同范围的告警阀值，在到达阀值时分别触发告警；支持告警按时间屏蔽和告警闪烁过滤，支持告警联动，可选配按告警等级实现不同颜色告警指示，最大可支持6色告警，提供相关证明材料。 9．应具备手机Android版和iOS版动环APP，能监控机房实时统计信息，监控单体机状态信息及单体机中设备实时数据，能显示实时告警信息和告警数量，可按时间和单体机房查询历史告警信息，需提供动环监控系统手机客户端软件著作权； 10．系统支持北向接口，供第三方系统对接采集的动环数据；支持开放SNMP、HTTPrestful接口协议； 11．动环监控主机，19英寸标准机架式安装，内置短信报警模块；提供远程管理，满足多套温湿度、水浸监控、烟感、空调、配电、UPS设备的监控管理；支持远程网页实时数据查看、历史数据查询、系统参数设置管理等。支持与工业触摸屏设备对接，实现在本地实时查看温湿度、水浸、烟感、空调、配电、UPS等设备的实时监控数据。 12．为保证动环监控主机在复杂工作下正常工作，动环监控主机应在磁场强度100A/m下，进行不少于5次正、负极性脉冲实验，脉冲之间的时间间隔应不少于10s，动环监控主机脉冲磁场抗扰度在规范极限值内性能正常； 13．支持配备7英寸及以上触摸屏，提供本地屏端管理实时监控； 14．★为了满足国产化需求，监控软件需提供信创软件适配报告； |
| 5.7 | 铅酸电池 | 节 | 16 | 铅酸电池，12V,20HR 1.75V/C 150Ah |
| 5.8 | 电池箱 | 台 | 1 | 16节150AH电池箱；包含电池间连接线16平方及直流空开100A和空开箱，不包含架（箱）并机线及连接到UPS的电缆 |
| 5.9 | 机架式消防模块 | 台 | 2 | 1．采用19英寸机架式安装，采用非探火管式； 2．机架式消防模块装置由灭火剂贮存容器、容器阀、 感温释放组件、压力显示器、信号反馈装置、连接件、箱体等构成。 3．箱体外表面进行防腐处理，防腐涂层、镀层完整。 4．灭火启动至扑灭明火的时间为9.1s，装置的喷射时间为8.4s，1min内未复燃。 5．灭火剂类型：七氟丙烷； 6．灭火剂充装量:≥3kg， 7．启动温度：68℃； 8．提供第三方消防研究所检测报告 |
| 5.1 | 机房装修 | / | / | / |
| 5.10.1 | 方形铝合金微孔天棚 | m2 | 58.2 | 1、吊顶600×600铝合金微孔天棚 2、平面吊顶轻钢龙骨U38 3、L型压边条 4、吊顶以上区域防尘防静电处理三遍 |
| 5.10.2 | 全钢无边抗静电地板 | m2 | 58.2 | 1.全钢无边抗静电地板铺设600mm*600mm*35mm 2.支架制安； 3.地面内刷防静电防尘漆（含地面二次找平、清理） |
| 5.10.3 | 不锈钢踢脚线 | m | 42 | SU304不锈钢，高度8cm |
| 5.10.4 | 防火保温橡塑板 | m2 | 116.4 | 保温橡塑板，厚度20mm（B1级防火），表面贴0.6mm隔热铝塑膜 |
| 5.10.5 | 墙面乳胶漆 | m2 | 126 | 白色，环保型，三遍成活 |
| 5.10.6 | 机房地面及顶面防尘、防静电处理 | m2 | 116.4 | 机房地面及顶面涂刷防尘、防静电涂料 |
| 5.10.7 | 钢制防火门，双开门 | 扇 | 1 | 1200*2200mm，含五金件 |
| 5.10.8 | 防雷接地铜排 | 米 | 60 | 30x3mm2 |
| 5.10.9 | 等电位端子箱 | 个 | 1 | 300*200*120 |
| 5.10.10 | 接地连接电缆 | 米 | 50 | BVR-16mm2 |
| 5.10.11 | 接地连接电缆 | 米 | 50 | BVR-6mm2 |
| 5.10.12 | 机房防火镀锌桥架 | 米 | 80 | 防火镀锌桥架200*100*1.2，含横档及支架 |
| 5.11 | 安装辅材 | 项 | 1 | 含铜鼻子、水晶头等 |
| 5.12 | 安装及调试 | 项 | 1 | 海塘监控管理中心设备安装及调试 |
| -7 | 网络安全 |  |  |  |
| 7.1 | VPN专线 | 条/3年 | 1 | 200M速率，上下行对等，对接水利局网络 |
| 7.2 | 隔离网闸 | 台 | 1 | 1. 性能参数：吞吐量≥300Mbps，并发连接数≥10W。规格≥2U，单主机硬件信息支持不低于6电口，内存≥16GB，硬盘≥960G SSD，冗余电源≥ 100W 2. 所投产品厂商为国家互联网应急中心CNCERT国家级网络安全应急服务支撑单位，提供有效证书复印件； 3. 所投厂商具备软件开发成熟度CMMI 5级认证； 4. 支持Samba、FTP、HTTP等多种文件协议，可以实现内网到外网、外网到内网、双向的文件传送。 5. 支持对文件类型的黑白名单控制，根据文件格式特征进行过滤，并且不依赖于文件扩展名；支持文件内容深度检测，对包含关键字内容的文件进行过滤 6. 支持的数据库种类包括ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、SYBASE等主流数据库支持多种关系型数据库通信。支持SQL语句的白名单和黑名单 7. 同步功能由网闸主动发起并完成，无需在数据库安装方软件，支持Windows、Linux、Unix 等多种数据库操作系统，且网闸无需开放端口以杜绝安全隐患 |
| 7.3 | 防火墙 | 台 | 1 | 1.网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥5G，IPS吞吐量≥800M，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥6万。规格≥1U，内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，接口支持不低于8千兆电口+2万兆光口SFP+。 2.支持异常包攻击防御，异常包攻击类型至少包括Ping of Death、Teardrop、Smurf、Land、WinNuke等攻击类型。 3.★支持勒索病毒检测与防御功能，为保障勒索病毒的防御效果（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，关于“勒索软件通信防护”功能项的产品检测报告，并加盖原厂公章）。 4.★具备网端云协同联动功能（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告关于“网端云协同联动”产品功能检测报告，并加盖原厂公章）。 5.提供云端亿级威胁情报库实时云查能力，支持对未知的DNS、IP、URL流量实时上云检测，100毫秒内实现云端亿级已知威胁实时拦截，未知威胁5分钟全网情报同步即时拦截； |
| 7.4 | 上网行为管理 | 台 | 1 | 1.★网络层吞吐量≥5.8Gb，应用层吞吐量≥750Mb，带宽性能≥500Mb，包转发率≥90Kpps，每秒新建连接数≥10000，最大并发连接数≥500000。规格≥1U，内存大小≥8G，硬盘容量≥128GB MSATA，接口支持不低于6千兆电口。（投标产品彩页证明，并加盖原厂公章） 2.支持DNS透明代理，能够基于用户、域名、目标DNS，指定代理策略生效，代理策略可以设置为：重定向至DNS服务器、解析为IP、丢弃、重定向至制定线路 3.支持查看当前设备的线路状态，线路带宽利用率以及当前策略的引流流量分布和实时的引流策略，支持下钻设置线路流控策略 4.支持IP管理功能，管理员可以查看每个IP的详细使用情况，帮助管理员减少人工维护IP表的工作量 5.要求所投产品具备IPv6 Ready Phase-2认证； |
| 7.5 | 日志审计 | 台 | 1 | 1. 默认包含主机审计许可证书数量≥50，可用存储量≥2TB（RAID1 模式），平均每秒处理日志数（eps）最大性能≥2500。规格≥2U，内存大小≥16G，硬盘容量≥128G minisata+2T SATA*2，接口支持不低于6千兆电口+2万兆光口SFP+。 2. ★所投产品具有中国信息安全认证中心《中国国家信息安全产品认证证书》，提供有效证书复印件。 3.支持主动、被动相结合的数据采集方式，支持通过Agent采集日志数据，支持通过syslog、SNMP Trap、JDBC、WMI、webservice、FTP、文件\文件夹读取、Kafka等多种方式完成日志收集。 4.支持接入TLS加密方式的日志，支持对日志传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量和传输总量。 5.日志进行归一化操作后，对日志等级进行映射，根据不同日志源统计不同等级下的日志数量。 |
| 7.6 | 等保测评 | 次 | 1 | 通过过委托第三方（持有公安部第三研究所发放的“网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书”资质）遵循国家相关标准和规范，合理选择对象、指标，综合运用访谈、检查和工具测试等手段，从安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心和安全管理等方面进行测评，找出信息系统当前的安全保护水平与国家标准之间的差距，排查安全隐患，并提出整改建议，出具等级测评报告。 |
| 7.7 | 网络安全建设 | 6次/3年 | 1 | 漏洞扫描：对指定的系统的安全脆弱性进行检测发现可利用漏洞，出具漏洞扫描报告 |
|  |  | 6次/3年 | 1 | 渗透测试：在用户的授权和监督下，利用工程师已掌握的漏洞信息，针对核心业务系统开展非破坏性的模拟黑客攻击测试，发现漏洞不进行破坏，并协助用户进行修复，修复后进行复测，以确认漏洞是否被完全修复。 |
|  |  | 1次 | 1 | 风险评估：通过委托第三方（持有中国网络安全审查技术与认证中心认证的信息安全风险评估资质）全面分析系统的安全现状，发现当前系统存在的高风险安全隐患和问题，分析现状与行业安全标准要求之间的差距，对物理层安全、网络层安全、系统层安全、应用层安全和物理层安全进行全面安全评估，出具风险评估报告。 |
| 7.8 | 云主机租赁 | 台/3年 | 1 | 8核CPU、32G内存、500G高性能系统盘 |
| 7.9 | 云主机数据盘 | 台/3年 | 1 | 1TB容量OSS存储，高效云盘存储空间 |
| 7.10 | 云安全服务租赁 | 台/3年 | 1 | 租用包含防火墙、WAF、日志审计、数据库审计、堡垒机、EDR等安全服务。 |
| 7.11 | 云主机互联网出口带宽 | 台/3年 | 1 | 50M出口宽带 |
| 7.12 | 安全网关 | 台 | 1 | 1.满足国家密码管理局 GM/T 0023-2014《IPSEC VPN网关产品规范》及GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》（二级）要求； 2.内置硬件加密芯片，支持SM2/3/4算法，国密IPSec加密速率≥200Mbps； 3.支持基于载荷的加密模式（包括传输层和IP层载荷），可实现对业务数据的无感知加密、解密; 4.支持IPv4和IPv6的加密隧道，最大IPSec VPN并发隧道数 ≥ 500条，且加解密时延 ≤ 1ms; 5.★预充注量子密钥≥10M，且支持根据配置的时间周期进行加密工作密钥的自动更新，最高密钥更新频次不低于5分钟/次；（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖原厂公章） 6.桌面型设备，12V/2A 单电源，配备≥4个千兆电口，≥2个千兆光口，≥1个USB口，≥ 1个Console口； 7.支持路由模式、透明模式接入方式，支持串联、旁挂部署； 8.支持掉电直通的硬件Bypass； 9.支持建立Vxlan Over IPSec隧道； 10.支持隧道信息查看，包括隧道节点地址、保护网段、运行状态、出站/入站加密流量等。 |
| 7.13 | 5G CPE安全网关 | 台 | 1 | 1.满足国家密码管理局 GM/T 0023-2014《IPSEC VPN网关产品规范》及GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》（二级）要求； 2.内置硬件加密芯片，支持SM2/3/4算法，国密IPSec加密速率≥200Mbps； 3.支持无线传输功能，包括5G接入及WIFI AP； 4.★支持基于载荷的加密模式（包括传输层和IP层载荷），可实现对业务数据的无感知加密、解密;（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖原厂公章） 5.★支持IPv4和IPv6的加密隧道，最大IPSec VPN并发隧道数 ≥ 500条，且加解密时延 ≤ 1ms;（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖原厂公章） 6.★支持根据配置的时间周期进行加密工作密钥的自动更新，最高密钥更新频次不低于5分钟/次；（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖原厂公章） 7.桌面型设备，12V/2A 单电源，配备≥4个千兆电口，≥2个千兆光口，≥1个USB口，≥ 1个Console口； 8.支持路由模式、透明模式接入方式，支持串联、旁挂部署； 9.★支持硬件Bypass，当设备断电时，自动开启BYPASS功能；（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖原厂公章） 10.★支持建立Vxlan Over IPSec隧道；（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖原厂公章） 11.支持隧道信息查看，包括隧道节点地址、保护网段、运行状态、出站/入站加密流量等。 12.配套5G SIM卡，含三年，每月50G 蜂窝数据流量 |
| 7.14 | 宽带专线 | 项/3年 | 1 | 100M速率，上下行对等，提供公网固定IP |
| 二 | 数据资源体系 |  |  |  |
| 1 | 数据整编 | 项 | 1 | 按照水利信息资源标准规范和统一数据要求，通过对海塘相关业务、数据和信息化情况的全面调查，掌握海塘整体情况，理清海塘现状数据类型和属性，明确海塘资源数量、状态和来源，形成智慧海塘数字孪生数据资源初级目录。 |
| 2 | 数据集成 | 项 | 1 | 按照水利信息资源相关标准规范要求，依托数据管理平台，对集成的海量多源异构数据进行质量评估，如:水情监测、工情监测、工程基础数据及防汛指标等，利用大数据分析方法提高数据治理效率:根据数据类型及格式，定制开发数据抽取、清洗、转换、融合、加载流程，将原始分散、重复、低质量的数据，治理成为格式统一、类型统一、单位统一、编码一致、逻辑一致、数源清晰的高质量数据集。 |
| 3 | 数据库建设 | 项 | 1 | 明确数据资源的采集、共享、更新、维护的责任单位、责任界定、管理要求以及各个工作环节，确定数据资源管理责任清单，实现智慧海塘数字孪生数据资源采集、共享、更新、维护的长效机制。梳理海塘的数据资源共享需求，并将数字孪生海塘需求反映到数据资源目录中，形成统一规范的海塘数据资源目录，为实现数字孪生海塘数据资源共享交换提供基础支撑。 |
| 4 | 数据共享交换 | 项 | 1 | 利用省水利数据共享交换平台，开展数据资源目录整理及维护、基础数据管理与维护、数据共享交换等工作。 |
| 三 | 应用支撑体系 |  |  |  |
| 1 | 预警组件 | 项 | 1 | 通过建立完善的预警管理体系，搭建预警信息发布机制、预警信息跟踪及预警信息提醒等，通过预警系统实现第一时间发布重要预警信息对预警问题进行分析并明确责任人，同时实现从各角度进行预警提醒可设置系统自动预警或手工发布预警。 |
| 2 | 实时数据汇聚组件 | 项 | 1 | 借助感知数据汇聚组件，按照相关标准规范，通过协议解析、转换处理，为全区现有和续建的水利感知设备提供和建设规范。通过统一的采集和存储到区水利数据合，实现水利物联感知数据资源的高效共享为强监管和科学决策提供数据支撑。 |
| 3 | 多媒体组件 | 项 | 1 | 多媒体集成服务实现应用系统与水利工程多媒体信息的访问，采用统一接口、统一方式，可对图片、视频、全景影像成果、多媒体成果等多媒体形式进行集成，通过平台展示水利工程相关多媒体信息。 |
| 4 | 浙水安澜五统一 | 项 | 1 | 本项目根据浙江省数字化改革要求，进行门户统一、数据统一、用户统一、地图统一、安全统一建设，对五统一内容进行二次开发及迭代优化，整合水利应用组件以及公共组件。 |
| 5 | 三维BIM | 项 | 1 | 本项目以对丁山二期海塘、1#水闸、2#水闸以及附属构筑物建立BIM 模型，基于BIM 技术的闸泵站数字化三维服务平台，实现全线工程的可视化、标准化、规范化、科学化管理:在建设 BIMM三维服务平台的同时，建设工程可视化数字中心，用于展示全线重点工程的基本情况介绍、设备运行情况以及安防监控系统等内容。在数字中心应用过程中可对系统的全线重点工程进行全面的了解、认知以及管控。同时可通过中心语音控制系统对数字中心进行操控，简化交互，便于中心系统应用。 |
| 6 | 海塘倾摄影 | km² | 4 | 倾斜摄影测量是测绘领域推广应用的一项新技术，通过在飞行平台上搭载多台传感器，同时多个不同的角度采集影像，采用计算机建模技术重新构建实体三维模型，还原拍摄地区的地形地貌。本项目采用无人机倾斜摄影测量方式，提交DEM、DOM、DSM成果。 在丁山二期海塘周围开展无人机倾斜摄影及3D建模。 |
| 7 | AI识别组件 | 项 | 1 | 通过AI识别技术提供的模型管理、模型下发、智能分析配置、抓图计划配置等，将AI模型下发至视频监控设备，为设备通道配置智能分析任务，使监控设备拥有针对特定对象和场景的智能分析能力。实现结合智能视觉分析、模式识别、信息传输等技术的AI分析预警系统对监视区域所发生的各类事件进行自动检测，自动报警的智能化解决方案。根据视频AI分析模型，对海塘附近摄像头进行分析，对海塘附近人员进行电子捕捉，统计海塘当前人员数量，分析海塘路面的保洁情况与外观隐患情况，对来往车辆进行车牌识别分析，统计高频率通行车辆。 |
| 8 | 安全研判预警模型 | 项 | 1 | 为解决海塘防御能力不满足智慧防潮要求、海塘工程安全监测水平较低、海塘运行管理不满足水利行业强监管要求等问题，故此开展本项目的研究，将数字化赋能海塘防御建设，建立模型专题库和数据采集全面采集涉及海塘防潮安全的关键要素作为系统应用支撑、研究风暴潮数值模式、台风浪数值模型分析计算不同强度风暴台风引起的海域的波浪场和海塘风险预警研判规则，将大幅提升海塘全管护能力和防潮动态研判能力，充分利用物联感知技术，综合分析考虑台风风暴潮、海浪、塘脚冲刷、海塘结构安全等因素，采用实时动态数据对海塘防御能力进行动态研判，对海塘防护对象进行及时预警，最大限度减少风暴潮和台风灾害的影响。 |
| 9 | 短信组件 | 项 | 1 | 考虑海塘面向群众短信群发提醒的需求，向运营商申请此类业务，通过监测通讯基站到核心网之间的信令，当群众靠近海塘范围内，问候系统可群发出短信进行安全提醒等内容。 |
| 10 | 全景漫游 | 处 | 10 | 全景漫游技术以全新的视角，身临其境般的直观感受来全方位展示瑞安市海塘安澜工程重点管控区域。用户可通过触摸或用鼠标和键盘控制观察全景的方向，可左、可右、可近、可远，使您感到就像在真实的环境当中浏览景物一样。 |
| 11 | 三维引擎 | 项 | 1 | 基于B/S架构，应能承载智慧海塘相关的三维模型，提供接口可调整渲染性能相关的参数，可根据本机电脑配置适配适合的渲染参数。针对不同配置的客户端电脑，性能差异参差不齐，需要引擎通过接口及配置参数，适配模型的显示精度及显示范围以满足电脑流畅运行，模型操作流畅不卡顿。 |
| 四 | 业务应用体系 |  |  |  |
| 1 | 平台管理 |  |  |  |
| 1.1 | 接口管理 | 项 | 1 | 数据接口是平台扩展性、兼容性的考虑，一个平台的好与坏不但是自身平台的稳定及功能强大，还需要与其他第三方平台的兼容及整合。数据接口的设计主要就是针对第三方接入平台或接入第三方平台考虑设定的数据通道阀门。 |
| 1.2 | 地图服务集成 | 项 | 1 | 基于瑞安市水管平台的地图服务为基础，结合倾斜摄影、水闸工程建模、全景漫游及三维引擎等应用支撑，打造基于地图+三维的智慧海塘数字孪生底座。 |
| 2 | 实时监测应用场景 |  |  |  |
| 2.1 | 海塘安全分析 | 项 | 1 | 1、监测数据采集录入 2、监测数据整理整编 3、相关分析（海塘测点分布、测点过程线、测点分布图、测点相关分析、测点建模、统计模型） |
| 2.2 | 水文监测分析 | 项 | 1 | 针对海塘水文监测体系所获取的数据进行分析，展示包括雨量、水位、流量等多元信息的资料成果、预警预报信息。 |
| 2.3 | 视频监测分析 | 项 | 1 | 结合地图汇集范围内各视频监控点位信息，对远程视频摄像头的实时调用，统计视频监控设备的运行状态，分析在线率、设备完好率 |
| 2.4 | 预警信息推送 | 项 | 1 | 基于GIS平台，结合海塘安全分析模块，对海塘爬高、渗流、沉降等预警信息进行在线监测与展示 |
| 2.5 | 设备智能运维 | 项 | 1 | 通过与内核通讯和访问接收基础数据库实现设备管理、设备监控、告警管理、数据分析等功能，并利用Web GIS技术进行交互和展示，实现物联感控前端设备运行监控、健康检查的智能化 |
| 3 | 物业化管理应用场景 |  |  |  |
| 3.1 | 数据档案管理 |  |  |  |
| 3.1.1 | 档案目录管理 | 项 | 1 | 涵盖海塘产权证书、海塘范围图纸等一系列档案资料，支持单位拍照或上传电子稿文件，可一键生产档案编号，支持用户检索、下载、导出等功能。 |
| 3.1.2 | 档案记录管理 | 项 | 1 | 档案管理中主要是对添加新的档案记录，可以编辑已有的档案记录，删除、保存/还原档案记录 |
| 3.1.3 | 档案查询管理 | 项 | 1 | 根据用户所需的档案名称进行模糊查询，查询出模块中与之名称匹配的文档 |
| 3.2 | 保洁车辆管理 | 项 | 1 | 与移动端实现联动，统计展示保洁人员工作情况。 支持利用短信提醒保洁人员消极怠工，监测保洁车辆行驶轨迹 |
| 3.3 | 物业合同资料管理 | 项 | 1 | 对物业合同资料进行管理，可通过拍照上传或附件上传的形式，实现合同资料的录入、下载导出 |
| 3.4 | 人员考核管理 |  |  |  |
| 3.4.1 | 人员出勤情况 | 项 | 1 | 按照规则统计人员出勤情况，并计算分数 |
| 3.4.2 | 维修养护情况 | 项 | 1 | 按要求开展，在每年汛前、汛后进行年度检查，统计维修养护次数来计算分数 |
| 3.4.3 | 巡查情况 | 项 | 1 | 根据汛前检查、日常检查、定期检查是否按规定开展进行计算分数 |
| 4 | 海塘安全监管数字孪生应用场景 |  |  |  |
| 4.1 | 水闸智慧监管专题数字孪生应用场景 | 项 | 1 | 基于地图+三维的智慧海塘数字孪生底座，针对瑞安市海塘安澜工程项目涉及的水闸，根据水闸实际面貌，还原展示与水闸实际面貌一致页面，水闸信息页面接入了水闸闸门开度、内外海水位、流速数据；实时视频展示了水闸的实时视频数据，并可通过视频墙同时展示多个视频；设备监控集成了监测水闸安全的设备信息，通过选择具体设备，可以查看该设备的特征值。 |
| 4.2 | 海塘智慧监管专题数字孪生应用场景 | 项 | 1 | 基于地图+三维的智慧海塘数字孪生底座，通过海塘智慧监管实现瑞安市海塘安澜工程项目中监管全要素在一个页面中展示，涉及海塘安全监测（表面位移沉降监测、深层水平位移监测、浸润线监测、波浪爬高监测、风速监测等）、视频监控、车辆道闸、人员管理、运维维护等。 |
| 4.3 | 工程性态研判专题数字孪生应用场景 | 项 | 1 | 基于地图+三维的智慧海塘数字孪生底座，通过工程形态研判用以配置各个监测点位设备的阈值数据、预警间隔时间与设备离线时间，如果设备实时数据超过设定的阈值，设备状态便会展示红色，如果设备实时数据为正常，但在设定的预警间隔时间内，存在监测设备超过阈值，设备状态便显示黄色，如果设备在设定的预警间隔时间内，所有的监测数据均在阈值范围内，设备状态便为绿色。 |
| 5 | 海塘防洪抗台决策分析数字孪生应用场景 |  |  |  |
| 5.1 | 流域水雨情态势研判专题数字孪生应用场景 | 项 | 1 | 基于地图+三维的智慧海塘数字孪生底座，实现对流域水雨情数据分析：显示实时雨量信息，通过雨量等值面、点标注和雨量数据列表展示，支持10分钟、30分钟短历时降雨数据查看，可查看近1小时、3小时、6小时、24小时的雨量数据。提供单站降雨过程信息查看，并以用柱状图和数据列表等形式进行展示。 自定义预警功能：针对雨量站，可根据1小时、3小时、6小时、24小时等不同时间段的暴雨值自定义设置阈值。在超阈值时，系统提供提醒功能，并支持消息通过浙政钉和短信自动推送。 |
| 5.2 | 风暴潮态势数据展示专题数字孪生应用场景 | 项 | 1 | 基于地图+三维的智慧海塘数字孪生底座，依托数据共享获取的实时潮位、警戒潮位等数据，并根据潮位过程及特征值，为瑞安市海塘安澜工程的水利工程提供调度参考。同时，实时展示各潮位站点潮位信息，对比天文潮预报分析。对超警戒潮位站点，并结合监控信息对重要潮位站点潮位过程进行实时跟踪，及时预警。 |
| 5.3 | 抢险支持专题数字孪生应用场景 | 项 | 1 | 基于地图+三维的智慧海塘数字孪生底座，对防汛仓库、抢险物资及抢险专家等进行数字化动态管理，提供最优的抢险技术方案和物资、队伍组织方案，提供抢险救灾的最优路径。 |
| 6 | 与上级平台对接 |  |  |  |
| 6.1 | 与瑞安市水管理平台对接 | 项 | 1 | 根据《浙江省水管理平台总体方案》以及“五统一建设指南”的系统建设要求，本次智慧海塘管理平台将与瑞安市水管理平台对接，实现统一采集、统一管理，实现内部数据互联互通，外部数据协同共享。 |
| 6.2 | 与省水利工程运行管理平台对接 | 项 | 1 | 本次数字化建设提升内容作为自建模块，根据浙江省水利工程数字化建设要求，数据集成接入到省水利工程运行管理平台，作为考核要求。 |

- 水情自动测报系统

##### （1）系统概述

水情测报数据作为水利工程运行管理的基础数据，在多元基础感知体系中是必不可少的。水文感知监测系统将水位、流量、潮位数据集中采集、上报、存储，并经过系统处理，基本上可以全面了解管理流域内的水文特征，为防汛、防潮预警和调度等提供坚实可靠的基础数据。水文感知监测系统在及时预警洪涝灾害、避免人员和经济损失方面发挥了重要作用。

水情自动测报系统中水文站、潮位站、流量站等硬件设备布置在现地，软件则布置在调度指挥中心，与其他办公设备共同构成水情自动测报系统。

##### （2）测报点位布置

通过现地调研并结合实际情况，本项目新建4套流量站，布置于1#水闸和2#水闸所在上游河道；在1#水闸和2#水闸新建3处雷达水位，用于观测内河水位；针对1#水闸现有设施更新、新建雨量；新建2套潮位站，布置于1#水闸和2#水闸外海侧；新建水情自动测报系统数据发送至云端，为江河流域及水资源合理利用等方面的运行调度决策提供科学依据，新建水情自动测报系统点位布置情况见下表。

水情自动测报系统站点位布置表

| 序号 | 建设位置 | 建设数量 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#水闸和2#水闸所在上游 | 4 | 流量、流速 |
| 2 | 1#水闸和2#水闸 | 3 | 雷达水位计 |
| 3 | 1#水闸 | 1 | 现有设施更新、新建雨量 |
| 4 | 1#水闸和2#水闸下游外海侧 | 2 | 潮位站 |

##### （3）系统建设

水文感知监测系统主要由传感器、采集通讯、供电部分组成。新建水位站通过终端机与GPRS的通信方式将数据直接发送至云端数据前置库；新建潮位站、流量站则通过水文遥测终端与GPRS/北斗卫星双信号的通讯方式将数据发送至浙江水文通信管理网，利用浙江水文通信管理网实现省、市、县各级防汛及管理部门的信息共享。

本次项目水情自动测报系统包含以下功能:

1、水情数据自动采集。中心站自动采集各遥测站点的实时水雨情信息:遥测站自动完成各类水雨情信息的采集，按设定策略自报，可定时自报或满足设定条件时自报。

2、主动水情数据查询。中心站可随时或定时召测所需遥测站的水雨情信息;遥测站自动响应中心站召测指令，按照指令要求上传数据3、远端测站状态查询/遥调。中心站可监视各遥测站的时钟、电压等设备的运行参数，并且实现预警，可对遥测站的运行模式和参数进行遥调:也可在遥测站现场手动设置各种运行模式和参数。

4、准水雨情数据库存储。中心站按照标准水雨情数据库的统一格式存放水雨情信息:遥测站实现大容量数据固态存储，可现场读取或由中心站指令远程传输。

5、数据图表显示/现场查询。中心站图形、表格等多种形式显示检索水雨情信息，可形成多种报表(如日报表、月报表等)，并可将报表导成Word、Excel、PDF等格式的文件:遥测站现场可查询当前数据、历史数据、系统信息等。

6、GSM短信预警。当雨量站的时段雨量超过设定警戒值，或水位站的水位超过警成水位时，中心站自动或手动将该站点的水雨情信息以短信的方式单发或者广播给有关人员的手机上。

7、GSM短信自动查询。用户向中心站发送查询站点信息的短信，中心站会返回当前该站点的水雨情信息:用户向逼测站发送查询短信，遥测站会返回实时测站信息。

8、系统时钟同步。系统定时播发时钟同步信号，遥测站可通过授时信息获得时钟校准，以保证所有水情数据采集在时间上保持一致。

9)遥测站多种接口。遥测站具有多种传感器输入接口:可适应包含翻斗雨量计、编码水位计、风向风速仪等多种水文、气象传感器:遥测站具有多个通讯接口，可连接和控制多种通讯设备，以便与远端或现场的设备实现通信。

10)遥测站非交流电供电。遥测站野外太阳能供电，保证在无人值守条件下长期稳定运行。

根据海塘现有情况，在1#水闸和2#水闸下游外海侧各布置一套智能警戒潮位标识。通过智能警戒潮位标识实现无人值守的警戒潮位自动观测，系统由硬件系统和软件系统组成，通过物联网技术及内置采集系统，感应、采集警戒值水位数据，现场直观反映警戒状态，并同步反馈客户终端，便于用户辅助决策分析。

本次项目智能警戒潮位标识包含以下功能:

1）无人值守，智能式报警

水位达到警戒值时自动触发警报，并将数据同步发送客户终端，为终端用户显示具体点位的水位警戒值等级，现场民众通过观察标识带和灯色判断水位情况。

2）水/点位信息采集分析系统

对实时采集的警戒值内水位信息进行统计、分析,防止信息错报误报情况。

3）物联网技术

通过物联网技术，低功耗芯片控制,在PC端后台可远程查看警戒值水位情况和监测仪器状态。

4）一体化安装，免维护

各硬件模块集成一体,实现存储器、多通道单元同步计算，美观简洁，满足阴雨天气情况下连续工作一个月。

5）辅助决策管理

可载入历史数据等信息，进行实时与数据的数据对比，为政府管理提供辅助决策。

相关的监测项及监测设施如下表所示：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水雨情监测 |  |  |
| 1.1 | 雷达水位计 | 套 | 3 |
| 1.2 | 翻斗雨量计 | 套 | 1 |
| 1.3 | 遥测终端 | 套 | 3 |
| 1.4 | 太阳能控制系统 | 套 | 3 |
| 1.5 | 水位计支架 | 套 | 3 |
| 1.6 | 设备箱 | 个 | 3 |
| 1.7 | PVC护栏 | 套 | 3 |
| 1.8 | 立杆、辅材及土建 | 处 | 3 |
| 1.9 | 安装及调试 | 处 | 3 |
| 1.10 | 水位高程测量 | 项 | 3 |
| 1.11 | 物联网卡 | 3年/站 | 3 |
| 1.12 | 北斗卫星通信模块(含适配器 | 套 | 3 |
| 1.13 | 卫星通信费(三年) | 项 | 3 |
| 2 | 流量监测站 |  |  |
| 2.1 | 多普勒流量计 | 套 | 4 |
| 2.2 | 多普勒岸边显示仪器 | 套 | 4 |
| 2.3 | 安装支架平台 | 套 | 4 |
| 2.4 | 遥测终端 | 套 | 4 |
| 2.5 | 太阳能控制系统 | 套 | 4 |
| 2.6 | 设备箱 | 套 | 4 |
| 2.7 | PVC护栏 | 项 | 4 |
| 2.8 | 立杆、辅材及土建 | 项 | 4 |
| 2.9 | 安装及调试 | 项 | 4 |
| 2.10 | 流量率定 | 项 | 4 |
| 2.11 | 物联网卡 | 3年/站 | 4 |
| 2.12 | 北斗卫星通信模块(含适配器） | 套 | 4 |
| 2.13 | 卫星通信费(三年) | 项 | 4 |
| 3 | 1#水闸现有水文观测设施保护更新 |  |  |
| 3.1 | 雨量台、水位台更新改造 | 项 | 1 |
| 4 | 风暴潮智能警戒潮位站 |  |  |
| 4.1 | 智能警戒潮位标志物主体 | 套 | 2 |
| 4.2 | 激光水位计 | 套 | 2 |
| 4.3 | 智能警戒潮位云盒 | 套 | 2 |
| 4.4 | 供电系统 | 套 | 2 |
| 4.5 | 通信系统 | 套 | 2 |
| 4.6 | 四色警示灯、防护设备 | 套 | 2 |
| 4.7 | 宣传标识牌 | 套 | 2 |
| 4.8 | 系统集成 | 套 | 2 |
| 4.9 | 配套土建 | 套 | 2 |
| 4.10 | 坐标点引测 | 项 | 2 |

- 海塘安全监测系统集成

海塘安全监测部分（瑞安市丁山二期海塘安澜工程安全监测服务标段（项目编号:E3300000007000825002001））于2023年9月1日已经招标完成并开展实施部署，本次项目针对前期已经招标实施部署的安全监测服务相关的地表沉降监测、地表位移监测、深层水平位移监测、浸润线观测、地基分层沉降观测、孔隙水压力观测及人工观测数据进行集成接入，并在海塘数字化平台中开展相关海塘安全数字孪生应用场景的研发。

- 视频监控系统

##### （1）系统概述

随着社会发展和科技进步，视频监控系统在诸多领域，尤其是水利工程管理中发挥着越来越重要的作用。海塘作为沿海防潮的重要设施，其安全与稳定直接关系到周边居民的生命财产安全。因此，建立一套高效、智能的海塘视频监控系统显得尤为重要。

为加强海塘、水闸安全管理，辅助巡查检查，监测海塘主要进出口人流量，强化防汛安全管理，利用网络红外高清智能摄像机，建设一套智能视频监视系统。

本系统的核心目标是实现对海塘的全面、实时监控，确保其安全、稳定运行。具体而言，系统需满足以下要求：

实时监控：系统能够24小时不间断地对海塘进行监控，及时发现异常情况。

高清画质：为了保证监控的准确性，系统采用高清摄像头，确保画质的清晰度。

智能分析：借助智能分析技术，系统能够自动识别异常行为，提高监控的效率和准确性。

远程管理：管理人员可通过远程终端对系统进行管理和配置，满足实际工作的需要。

数据存储与备份：系统能够对监控视频进行本地和云端存储，确保数据的安全性。

##### （2）视频点位布置

视频监视点布置为海塘按500m每处布置网络红外高清智能球机；排涝水闸主要位置，如在闸门上下游、大门各布置网络高清球机，在闸门启闭机房布置网络枪机，在排涝水闸水下布置水下摄像机，观察闸门运行情况，确保安全，在海塘公共部分视频监视点应结合报警器和公安报警按纽进行建设。

视频点位布置如下表：

视频监视点布置表

| 序号 | 布置点位 | 全景摄像机 | 高清球机 | 水下摄像机 | 预警广播 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南堤0+000 | 1 |  |  | 1 |
| 2 | 南堤0+500 | 1 |  |  | 1 |
| 3 | 南堤1+000 | 1 |  |  | 1 |
| 4 | 南堤1+500 | 1 |  |  | 1 |
| 5 | 南堤2+133 | 1 |  |  | 1 |
| 6 | 主堤0+500 | 1 |  |  | 1 |
| 7 | 主堤1+000 | 1 |  |  | 1 |
| 8 | 主堤1+500 | 1 |  |  | 1 |
| 9 | 主堤2+000 | 1 |  |  | 1 |
| 10 | 主堤2+500 | 1 |  |  | 1 |
| 11 | 主堤3+000 | 1 |  |  | 1 |
| 12 | 主堤3+500 | 1 |  |  | 1 |
| 13 | 主堤3+964 | 1 |  |  | 1 |
| 14 | 北堤0+500 | 1 |  |  | 1 |
| 15 | 北堤1+000 | 1 |  |  | 1 |
| 16 | 北堤1+500 | 1 |  |  | 1 |
| 17 | 北堤1+796 | 1 |  |  | 1 |
| 18 | 1#闸站上下游 |  | 2 | 1 |  |
| 19 | 1#闸站管理房 |  | 6 |  |  |
| 20 | 1#闸站闸门上下游 |  | 6 |  |  |
| 21 | 2#闸站上下游 |  | 2 | 1 |  |
| 22 | 2#闸站管理房 |  | 2 |  |  |
| 23 | 2#闸站闸门上下游 |  | 2 |  |  |
| 24 | 中心机房 |  | 1 |  |  |

##### 系统建设

视频监控系统由管理中心、海塘视频监控及预警广播系统组成。

1）海塘视频监控：本工程南堤、北堤和主堤和水闸上下游以及中心机房部署的视频监控，通过自建光纤网络接入管理中心。

2）预警广播系统：本工程南堤、北堤和主堤部署的视频监控同步安装预警广播系统。

3）管理中心：部署视频存储、分析设备，将图像传输至大屏，供用户查阅。

4）供电系统：经过现地勘查，并结合实际情况，选用市电+风光互补供电的方式为设备提供电源。若摄像头距离配电箱500米之内，则采用市电供电，每个摄像头安装一只电表；若摄像头距离配电箱大于500米，则采用风光互补供电。本工程南堤、北堤和主堤部署的视频监控采用风光互补供电系统满足工地需求。

5）视频监控的管理平台拟接入瑞安市水利局平台。

（1）视频监控系统

视频采用光纤网络进行建设，所有视频采用GB28181协议建设，存储时间为30天，视频支持回访、报警设定等。主要位置的摄像头增加一套报警装置，当出现违法违规行为时，对其进行联动报警响应。

1）实时监视工程安全情况以及相关枢纽工程；

2）运用AI技术，对涉及沿堤人群生命安全的行为进行自动侦测和告警；

3）管理中心可查看实时图像和历史录像；

4）摄像机具有自动路线巡查、安全区监测、人数统计等；

5）视频图像循环存储，存储时间不低于30天/个；

6）具备红外线夜视功能，光线昏暗时可以看清被监视对象；

7）为系统容量扩充留有余量。

（2）预警广播系统

预警广播系统应采用IP广播进行建设，主要设备包括广播主机、IP话筒、IP音柱等设备。系统应采用自建光纤网络进行通讯，现场的设备应能在控制中心进行统一管理。

相关的视频监控系统配置如下表所示：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控系统 |  |  |
| 1.1 | 高清全景摄像机 | 17 | 台 |
| 1.2 | 8m监控立杆 | 17 | 套 |
| 1.3 | 高清球机 | 21 | 台 |
| 1.4 | 监控立杆 | 21 | 套 |
| 1.5 | 水下摄像头 | 2 | 台 |
| 1.6 | 设备箱 | 40 | 台 |
| 1.7 | 解码器 | 1 | 台 |
| 1.8 | 网络键盘 | 1 | 个 |
| 1.9 | 磁盘阵列 | 1 | 台 |
| 1.10 | 监控硬盘 | 14 | 块 |
| 1.11 | 视频综合平台 | 1 | 台 |
| 1.12 | 智能分析超脑 | 1 | 台 |
| 1.13 | 光纤收发器 | 40 | 台 |
| 1.14 | 交换机 | 4 | 台 |
| 1.15 | 网络机柜 | 2 | 套 |
| 1.16 | 光纤 | 10 | km |
| 1.17 | 套管 | 10 | km |
| 1.18 | 光纤熔接 | 200 | 点 |
| 1.19 | 配套土建 | 8 | km |
| 1.20 | 检修井 | 50 | 个 |
| 1.21 | 电源线 | 10 | km |
| 2 | 风光互补供电系统 |  |  |
| 2.1 | 蓄电池 | 17 | 套 |
| 2.2 | 太阳能板 | 17 | 套 |
| 2.3 | 配电箱 | 17 | 套 |
| 2.4 | 水平轴风力发电机 | 17 | 套 |
| 2.5 | 风机充电控制器 | 17 | 套 |
| 2.6 | 蓄电池地埋箱 | 17 | 套 |
| 2.7 | 风光互补安装辅材 | 17 | 套 |
| 3 | 预警广播系统 |  |  |
| 3.1 | 广播主机 | 1 | 台 |
| 3.2 | IP音柱 | 17 | 个 |
| 3.3 | 拾音器 | 17 | 个 |
| 3.4 | IP话筒 | 3 | 个 |
| 3.5 | 预警广播安装辅材 | 17 | 项 |

- 水闸自动化控制系统

##### （1）系统概述

海塘水闸是沿海地区重要的水利设施，其运行状态直接关系到防洪、排涝、通航等多方面的工作。随着科技的进步，海塘水闸的自动化管理已经成为发展趋势。通过自动化系统，可以实现水闸的远程监控、智能调度和高效管理，从而提升海塘水闸的运行效率和管理水平。

建设水闸自动化控制系统，新建两个排涝闸自动化控制，配备控制屏柜、限位计、闸位计、荷载仪等设备，在新设立的管理房建设远程控制软件，实时监测排涝闸运行状态，实现现场控制及远程集中控制功能，强化防汛调度管理、提升管理水平。

水闸自动化控制系统采用局域网光纤网络进行控制，控制中心设置在新设立的管理房，系统配套网闸、防火墙、工业交换机等进行安全保护，确保系统运行安全、稳定。

##### （2）控制点位布置

本次拟在1#闸、2#闸将建设自动化远程控制系统，LCU柜配置自动化控制屏，并配置开度采集装置。现地控制配置见下表。

闸门自动化控制配置表

| 序号 | 名称 | 闸孔数量 | 控制屏、PLC数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#闸 | 3 | 1 |
| 2 | 2#闸 | 1 | 1 |

##### （3）系统建设

根据信息系统现代化的建设标准，水闸控制机制采用现场手动控制、现地集中控制及远程遥控功能。每处水闸设置1套闸门现场控制单元，现场控制单元通过专线网络与监控中心的监控计算机联网，可以远程进行控制。

1)现场监控单元

闸门远程监控系统应以手动优先、下层优先的原则来设计硬件和软件。在闸门控制结构组成中，闸控计算机主要通过软件监测和控制闸门的启闭过程。现场控制单元中集成了可编程控制器（PLC）和机电控制设备，工业控制微机的控制指令通过可编程控制器（PLC）和机电控制设备驱动闸门启闭机实现闸门的升降。能够对闸门进行实时、准确控制，提高反应速度，减轻劳动强度，提高防汛和配水调度的效率。通过闸位传感器、PLC控制器、通信网络、计算机等设备能够实时（主要是汛期）完成闸门的快速、可靠的控制，以保障周边环境安全。

2）控制单元

闸门远程监控系统应能完成数据采集与处理，控制单元应能通过此功能对水闸的主辅设备的运行状态，运行参数及测量值进行实时采集、工程量化，存入实时数据库，作为系统实时监视、告警、控制、制表、计算和处理的依据。对模拟量信号的处理包括回路断线检测、数字滤波、误差补偿、数据有效性合理性判断、标度换算、梯度计算、越复限判断及越限报警；对开关量信号的处理包括光电隔离、硬件及软件滤波、基准时间补偿、数据有效性合理性判断、启动相关量处理功能（如事故报警、自动推出画面以及自动关闸等），最后经工程及格式化处理后，存入实时数据库。

3）远程监控系统

闸门远程监控系统应能完成全运行过程监视，包括状变监视和事件报警；越复限检查和梯度越限检查和报警；控制命令执行中可在上位机的监视器中显示操作全过程及操作受阻部位；设备的状态监视和参数显示。

海塘水闸自动化系统的核心目标是实现水闸的智能化管理，提升运行效率，保障安全。具体来说，系统应具备以下功能：

实时监控：系统应能实时采集水闸的运行数据，如水位、流量等，并通过视频监控对现场情况进行实时查看。

智能调度：系统应根据采集的数据和预设的规则，自动或远程对水闸进行开启、关闭等操作，实现智能调度。

安全保障：系统应具备报警功能，当出现异常情况时能及时发出警报，并采取相应的措施保障水闸的安全。

数据管理：系统应对采集的数据进行存储、处理和分析，为决策提供数据支持。

相关的水闸自动化系统配置如下表所示：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LCU柜 | 2 | 套 |
| 2 | UPS电源柜 | 2 | 套 |
| 3 | 现地控制箱改造 | 2 | 项 |
| 4 | 工业交换机 | 2 | 台 |
| 5 | 控制程序开发 | 2 | 套 |
| 6 | 预警广播 | 2 | 套 |
| 7 | 安装附件 | 1 | 项 |

- 海塘工程安全防护系统

##### （1）系统概述

海塘入口升降桩自动化系统的建设和应用，对于提高海塘入口的管理效率和安全性具有重要意义。随着技术的不断进步和应用需求的不断提高，在海塘主要出入口设置远程自动道闸系统，配合身份及车辆认证，杜绝超重超宽车辆对海塘的损害，实现出入口的自动化管理，保护海塘安全。

##### （2）监测点位布置

本次项目计划在海塘前后两个入口建设两处道闸系统，系统采用自动升降桩实现远程控制升降，从而实现控制车流的目的。另外在海塘入口处路面安装减速带，并借用视频摄像头等，辅助系统实现安全管理。

自动道闸系统主要由升降柱体、液压传动站、电控部分三部分组成：

1）升降柱体

采用304国标不锈钢组成（无缝钢管）焊接而成，具有高强的承重和抗撞能力；柱体内无电器、线路设置，防水、安全。该装置埋设在车道上或大门的指定位置，通过值班人员的指令限制车辆通行。

2）液压传动站

液压传动站主要由油箱、手动油泵、全套液压电磁阀组、大功率电机、油泵、油缸、油表、高压液压油管等组成，它是整套路障系统动力源，该装置安装在升降柱一侧，与升降柱配套使用（可通过调节阀改变上升下降速度），停电可手动下放挡板，也可手动升起。

3）电控系统

自动电子控制部分：控制主板、漏电开关、无接触噪音高寿命接触器等精密起动时间设置（防油缸行程到位后产生的冲击力增加了油缸的使用寿命）。

##### （3）系统建设

海塘入口升降桩自动化系统的目标是实现升降桩的智能化、自动化管理，提高管理效率，保障安全。具体来说，系统应具备以下功能：

升降控制：系统应能根据需要自动或远程控制升降桩的升降，实现快速、准确的定位。

实时监控：系统应能实时监控升降桩的状态，包括位置、速度、负载等，确保其正常运行。

安全保障：系统应具备多重安全保障措施，如限位开关、防撞装置等，确保升降桩的安全运行。

数据管理：系统应对运行数据进行采集、存储和处理，为管理提供数据支持。

远程控制：系统应支持远程操作和控制，方便管理人员进行远程管理。

相关的海塘工程安全防护配置如下表所示：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道闸系统 | 套 | 2 |
| 2 | 减速带 | 套 | 4 |
| 3 | 全彩高清摄像机 | 台 | 2 |
| 4 | 红外高清枪机 | 台 | 2 |
| 5 | 立杆 | 套 | 2 |
| 6 | 室外箱 | 套 | 2 |
| 7 | 电源避雷器 | 只 | 2 |
| 8 | 信号避雷器 | 只 | 2 |
| 9 | 取电和光缆 | 处 | 2 |
| 10 | 辅料 | 项 | 2 |
| 11 | DN50镀锌钢管 | m | 30 |
| 12 | 检修井 | 个 | 2 |
| 12 | 升降柱控制盒 | 套 | 2 |

- 海塘监控管理中心

##### （1）LED大屏

（1）系统概述

管理中心是海塘管理的主要工作场所，主要布置1套大屏显示系统，用于显示各路监控、监测图像画面、综合运行管理系统及各类数据报表；设置集成操作工作台1套，并配备图形工作站、监控工作站及管理工作站。通过集成的显示系统及中控系统，集中展现各项监控、监测数据信息及图像信息，全面展示丁山二期海塘的运行工况。

（2）系统组成

大屏显示系统是整个控制中心的核心显示设备主要用于视频图像的展示，以及各种系统设备运行数据展示。大屏系统终端播放画面可以分多窗口显示，还可以整幅画面显示，具有灵活多样地显示高分辨率视频图像，其颜色丰富，图像清晰，画面层次感强，动态效果突出等要求。

1）LED显示屏

室内LED显示屏采用室内全彩高清LED小间距显示大屏。管芯具有不低于IP5X的防尘等级等。室内全彩LED箱体采用压铸铝箱体设计，质量稳定可靠；屏幕表面做不反光处理，安装方式为箱体拼装，并且带后盖，表面平整无明显缝隙。

2）大屏综合处理切换器

大屏综合处理切换器为框架式结构，采用无源背板，系统稳定可靠。支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。

3）功能要求

应具有高稳定性、高亮度、高分辨率、高清晰度、高智能化控制、操作方法先进的大屏幕显示系统，可与监控系统、指挥调度系统、网络通讯系统等子系统集成，形成一套功能完善、技术先进的信息显示及管理控制平台。整套系统的硬件、软件设计应充分考虑到系统的安全性、可靠性、可维护性和可扩展性，存储和处理能力满足远期扩展的要求。

相关的LED大屏配置如下表所示：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示单元 | 8.48 | m² |
| 2 | 图像拼接控制器 | 1 | 套 |
| 3 | 大屏控制管理软件 | 1 | 套 |
| 4 | 配电柜 | 1 | 套 |
| 5 | 钢结构及包边 | 1 | 项 |
| 6 | 安装线缆 | 1 | 项 |
| 7 | 安装辅材 | 1 | 项 |
| 8 | 操作台 | 1 | 个 |
| 9 | 工作站 | 4 | 台 |

##### （2）会商系统

本次项目建设一套完整的视频会商系统，具有高清视频通话、语音识别与转换、数据共享与互动等多种功能特点，适用于日常视频会议、水旱灾害防御应急会议等不同领域的需求。通过系统建设，能够提高会议效率和质量，降低会议成本，为远程交流和协作提供更好的解决方案。

1）系统构成

- 视频会议系统

视频会议系统主要用于实现远程视频交流，支持多方高清视频通话，具备实时传输、语音识别和数据共享等功能。主要设备包括：视频会议终端、摄像头、麦克风、全向麦克风、扬声器和显示屏等。

相关的会商系统配置如下表所示：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会商系统 | 1 | 套 |
| 2 | 会议桌 | 1 | 套 |

##### （3）机房建设

本项目共设置1个机房：机房与管理控制中心合用，管理控制中心主要设备放机房中。机房主要负责语音、数据等网络、数据核心存储等设备的安放、控制与监管等。

系统由供配电系统（UPS系统、配电柜系统等）、制冷系统、机柜、综合布线系统、安防系统（门禁及视频监控）、防雷接地系统、气体灭火系统等组成。所有系统建设都应符合计算机机房相关等保要求。

1）供配电系统

供配电系统主要包含共配电柜及UPS组成。机房总功率按20kVA配置，主要供电设备有机柜及管理控制中心控制电脑等主要设备。后备时间不少于2小时。机柜强电布线从UPS配电箱接入。

2）制冷系统

制冷系统主要采用机房专用空调，按总功率7.5KW考虑。

3）机柜

机柜采用一体化组装式结构设计（大批量可现场组装），机柜静载承重不低于1500公斤，前后透气网孔门、机械门锁；含不少于5块设备固定板。单条PDU不低于4KW，最大输出接口不低于20路。后部专用配电通道设计，实现大容量、免工具快速配电。

4）机柜布线系统

每个机柜设置2条24口配线架和1台光纤配线架并设置集中配线柜，方便设备联网及跳线。

5）安防系统

安防系统主要包含人脸门禁系统及视频监控系统，用于保障机房的安全。及限制无关人员出入机房等。

6）防雷接地系统

接地系统需满足现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》等有关规范。要求综合接地电阻≤1欧姆。

7）动环监控系统

动环监控系统的目的是要监测模块内部主要设备的运行情况以及内部环境，提高管理人员的事故处理能力和应变速度，使设备工作在安全的环境之下，并且可以通过各种报警手段把事故隐患消灭于萌芽之中，实现机房维护和管理的少人值守甚至无人值守。

本次动力环境监控系统所涉及的监控范围共分为：UPS电源监控系统、配电监控系统、空调监控系统、环境温湿度监测系统、漏水监测系统、气体灭火监测系统、现场环境监测系统等并需要通过手机短信、电话语音、网络报警信息等方式发送相关报警信息。

8）气体灭火系统

由于IT设备及其它设备本身对消防有特殊要求，必须对这些重要设备做好消防系统，是关系IT设备正常运作及保护的关机所在。机房消防系统应该相对独立并采用气体灭火方式。

相关的机房配置如下表所示：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备柜 | 1 | 套 |
| 2 | UPS供电系统 | 1 | 套 |
| 3 | 制冷系统 | 1 | 套 |
| 4 | 机柜 | 4 | 个 |
| 5 | 安防 | 1 | 套 |
| 6 | 防雷接地 | 1 | 项 |
| 7 | 动环监测 | 1 | 套 |
| 8 | 上位机软件 | 1 | 套 |
| 9 | 气体灭火器 | 1 | 套 |
| 10 | 安装辅材 | 1 | 项 |
| 11 | 机房安装 | 1 | 项 |

- 网络安全

##### （1）系统概述

鉴于本工程信息系统较多，且应用重要性差别较大，各系统对网络性能要求各异，通过对各系统的网络需求的初步分析和整合，在保障系统数据传输安全可靠前提下，本着“资源共享、经济节省、维护方便”的基本原则，进行计算机网络系统的规划。

建议本工程划分为3张网络来承载不同的业务及应用系统，网络纵向结构由核心层、汇聚层、接入层组成；横向上分为控制区、业务内网区和业务外网区，各区之间通过网络安全装置进行分隔控制。

1）控制专网

本工程需要实时传输用于监测和控制各现地闸泵，实时性和安全性要求高，需与外界网络物理隔离，建议按照专网专用方式建设一张独立的闸泵计算机控制专网来承载该类应用。

1）控制中心配备高性能核心交换机，用于连接控制区服务器、各现地系统和工作终端。

2）控制中心配备接入交换机数台，分别连接闸泵站控制系统和工作站。

3）现地闸泵站配备中端汇聚交换机，并通过专线连接控制中心交换机。

4）现地控制系统通过工业以太网交换机组网，并统一接入控制中心核心交换机。

2）业务内网

业务内网区，主要用于部署本工程一体化管理平台，用于本工程管理单位内部综合业务应用，网络带宽需求大，网络安全性和实时性要求低于控制专网，但仍然需要与公网隔离，保障内部运行管理数据的安全传输。

1）控制中心配备高性能核心交换机，用于连接业务内网区服务器、安防系统服务器、网络安全设备和业务工作终端计算机。

2）控制中心配备接入交换机数台用于分类数据接入，包括连接闸泵站安防系统，业务内网区服务器，业务内网区工作计算机，应用共享和数据报送。

3）现地闸泵站配备中端汇聚交换机，并通过专线连接控制中心业务内网区交换机。

3）业务外网

业务外网区主要提供Internet访问服务、基于公网的数据交换应用。由于与外界建立直接联系，存在一定安全攻击风险，需与上述2个分区有效隔离，总体采用星型分级拓扑结构，并配备必要的边界防火墙，抵御来自Internet的网络攻击。

1）控制中心配备高性能核心交换机和路由设备，提供各终端的Internet访问服务。

2）配备接入交换机数台用于各类数据接入，包括各类数据和应用发布服务器、公网访问终端、基于公网的数据交换应用（水情水量遥测数据接收、水质监测数据接收、租用视频访问）等。

3）配备无线AP点，建设覆盖整个管理房的无线局域网，方便移动设备的使用。

##### （2）安全建设

本工程计算机网络层面可分为管理网和外网。

管理网与外网通过边界防火墙隔离，控制网和管理网则通过工业网闸隔离。控制网安全设施设备分别部署在管理控制中心和各闸站，管理网边界安全设施设备部署在管理控制中心外网出口，云安全设施主要通过租用云服务商相关服务实现，且需符合属地网信管理要求。管理网承载本工程除了控制网及对外信息系统外的其他网络应用，与控制网、外网都需要通信，需配置必要的安全设备。

1）边界防火墙：实现访问控制、漏洞防护、病毒防护、web攻击防护，实现与管理网中外联区域的安全隔离。

2）上网行为管理：对有线和wifi网络的统一管控，对上网人员的身份认证、应用管控、流量控制、上网审计，留存用户上网日志6个月。

3）隔离网闸：设备支持工业OPC、MODBUS/TCP协议，能实现工业网络环境中不同安全级别网络之间数据安全交换的隔离系统，是控制网与管理网之间唯一交互的安全通道，通过网络隔离装置保障控制网和管理网之间的通信安全。

4）量子安全网关：基于量子密钥分发技术、国密算法技术、VPN技术相结合，实现水利数据有线传输过程中机密性、完整性保护。

5）量子安全5G CPE网关：利用最新5G技术，采用量子密钥+国密算法建立安全的VPN通道，为水利数据通过无线网络传输提供高强度的加密保护。

6）宽带专线：不小于100M速率，上下行对等，提供公网固定IP

##### （3）等保测评

本工程应按照省水利厅相关通知，按照等保2.0标准开展网络安全体系建设和通过等级保护测评。本工程安全保护等级建议确定为控制区不低于二级，上云系统二级，具体以属地公安网信管理要求为准。

参照相应等级的保护要求和规范，基于配备的安全设备，需为本工程安全运行建立较为完整的安全体系，满足安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心的安全技术要求；同时建立对应制度，符合安全管理的要求。需协助用户单位开展持续安全运维，通过安全预警、安全监控、行为管理、安全加固、安全审计、应急响应等，从事前、事中、事后三个方面进行安全运行维护，确保整套信息化系统的持续安全，满足持续性按需防御的安全需求。

需通过委托第三方提供等级保护测评服务来完成控制区系统的安全体系建设工作，完成整个系统的定级、备案、建设、整改、测评、检查等一系列等级保护测评与建设工作，响应等级保护中对于安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心等相关要求，并且建立安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理相关等级保护管理制度。

##### （4）工程量清单

本次项目网络安全建设包括VPN专线、隔离网闸、防火墙、上网行为管理、等保测评、网络安全建设和政务云租赁，相关的工程量配置清单如下表所示：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VPN专线 | 1 | 条/3年 |
| 2 | 隔离网闸 | 1 | 台 |
| 3 | 防火墙 | 1 | 台 |
| 4 | 上网行为管理 | 1 | 台 |
| 5 | 等保测评 | 1 | 次 |
| 6 | 网络安全建设 | 1 | 项/3年 |
| 7 | 云主机租赁 | 1 | 台/3年 |
| 8 | 量子安全网关 | 1 | 台 |
| 9 | 量子安全5G CPE（含3年流量） | 1 | 台/3年 |
| 10 | 宽带专线 | 1 | 项/3年 |

- （七）网络系统建设要求

采用租赁云服务器方案，服务器的带宽也采用租用方案，访问在等保测评和安全防护基础上，实现多终端的泛在访问。

- （八）安全系统建设要求

根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）、国家涉密信息系统分级保护的相关要求及《水利网络与信息安全体系建设基本技术要求》、《水利网络安全顶层设计》、《水利网络安全事件应急预案》、《浙江省网络与信息安全应急预案》和《浙江省水平台统一安全建设指南（试行）》等相关文件要求，开展本息项目软件平台网络安全体系建设，同步开展安全二级等级保护测评等工作，构建多层次、立体化的安全纵深防御体系，确保平台网络安全、物理安全、数据安全和应用安全。

### 1、安全要求

本次项目需满足二级等保要求，安全防护需满足以下配置要求。

（1）主机及数据安全

漏洞扫描：提供漏洞扫描服务。

病毒防护：对数据中心云主机提供防病毒服务。

补丁管理：提供支持基于策略和目标的补丁分发。

数据库审计：对业务平台数据库提供审计功能。

（2）网络安全

防火墙：在出口提供防火墙服务，只允许应用端口通过，并对通过的流量进行检测，确保服务器、应用的安全。

DDoS防护：对大流量DDoS攻击给予拦截，保证云数据中心出口网络的带宽，保障业务系统应用。

WEB应用防火墙：对基于B/S架构的WEB业务系统提供网页防篡改等服务。

以上安全需求采用云主机服务提供的相应能力或服务。

### 2、系统等级保护与安全评测要求

根据不同业务系统的重要程度，结合系统面临的风险等因素，确定相应的网络安全等级，并依照安全等级对业务系统进行评测整改。

- 信息系统等级保护定级

根据《网络安全等级保护基本要求》，通过定级、备案、整改、测评、检查等流程，使其符合等保二级要求。

- 信息系统安全评估与检测

在系统部署完毕上线时，需要对平台的应用安全和网络安全（含等保评测）进行评估，为保障评估的有效性，在评估工作中，建议选用第三方安全检测机构进行。

在系统投入正常运行后，为了保障系统的长远的安全、顺利的运行，应定期对系统进行安全等保测评。参考等级保护基本技术要求，结合实际安全保障需要，本着“适度安全，保护重点”的原则。运维管理区与整个网络的任何一个安全区域互通，负责监管和收集整个信息系统网络的安全事件。

- （九）备份系统建设要求

数据是整个系统正常运行的基础，建立完善的数据备份\恢复机制是系统数据安全可靠的重要保证。数据备份是保持数据完整性的主要手段。

每周进行一次完全备份，每天进行一次增量备份。

今后随着业务的逐步发展、数据量的增大，可以考虑建设完整的数据备份系统和异地容灾中心，建立完善的数据备份管理机制并严格执行。

- 运行维护系统建设要求

针对本项目建立运行维护体系，定期维护项目软件平台相关的主机设备、操作系统、数据库和存储设备及其他信息系统的运行维护与安全防范服务，保证用户现有的软件平台的正常运行，降低整体管理成本，提高项目软件平台的整体服务水平。同时根据日常维护的数据和记录，提供项目软件平台的整体建设规划和建议，更好的为用户的项目软件平台安全运行提供有力的保障。

- 机房及配套工程建设要求

丁山二期海塘海塘数字化项目共设置1个机房：机房与管理控制中心合用，管理控制中心主要设备放机房中。机房主要负责语音、数据等网络、数据核心存储等设备的安放、控制与监管等。

系统由供配电系统（UPS系统、配电柜系统等）、制冷系统、机柜、综合布线系统、安防系统（门禁及视频监控）、防雷接地系统、气体灭火系统等组成。所有系统建设都应符合计算机机房相关等保要求。

1）供配电系统

供配电系统主要包含共配电柜及UPS组成。机房总功率按20kVA配置，主要供电设备有机柜及管理控制中心控制电脑等主要设备。后备时间不少于2小时。机柜强电布线从UPS配电箱接入。

2）制冷系统

制冷系统主要采用机房专用空调，按总功率7.5KW考虑。

3）机柜

机柜采用一体化组装式结构设计（大批量可现场组装），机柜静载承重不低于1500公斤，前后透气网孔门、机械门锁；含不少于5块设备固定板。单条PDU不低于4KW，最大输出接口不低于20路。后部专用配电通道设计，实现大容量、免工具快速配电。

4）机柜布线系统

每个机柜设置2条24口配线架和1台光纤配线架并设置集中配线柜，方便设备联网及跳线。

5）安防系统

安防系统主要包含人脸门禁系统及视频监控系统，用于保障机房的安全。及限制无关人员出入机房等。

6）防雷接地系统

接地系统需满足现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》等有关规范。要求综合接地电阻≤1欧姆。

7）动环监控系统

动环监控系统的目的是要监测模块内部主要设备的运行情况以及内部环境，提高管理人员的事故处理能力和应变速度，使设备工作在安全的环境之下，并且可以通过各种报警手段把事故隐患消灭于萌芽之中，实现机房维护和管理的少人值守甚至无人值守。

本次动力环境监控系统所涉及的监控范围共分为：UPS电源监控系统、配电监控系统、空调监控系统、环境温湿度监测系统、漏水监测系统、气体灭火监测系统、现场环境监测系统等并需要通过手机短信、电话语音、网络报警信息等方式发送相关报警信息。

8）气体灭火系统

由于IT设备及其它设备本身对消防有特殊要求，必须对这些重要设备做好消防系统，是关系IT设备正常运作及保护的关机所在。机房消防系统应该相对独立并采用气体灭火方式。

相关的机房配置如下表所示：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备柜 | 1 | 套 |
| 2 | UPS供电系统 | 1 | 套 |
| 3 | 制冷系统 | 1 | 套 |
| 4 | 机柜 | 4 | 个 |
| 5 | 安防 | 1 | 套 |
| 6 | 防雷接地 | 1 | 项 |
| 7 | 动环监测 | 1 | 套 |
| 8 | 上位机软件 | 1 | 套 |
| 9 | 气体灭火器 | 1 | 套 |
| 10 | 安装辅材 | 1 | 项 |
| 11 | 机房安装 | 1 | 项 |

# 第四章 评标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审 因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格 评审 标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照。 |
|  |  | 基本资格 | 符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条（附承诺书）。 |
|  |  |  | 未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  |  | 特定资格 | / |
|  |  | 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明 | 符合采购文件要求。 |
| 2.1.2 | 符合性 评审 标准 | 投标供应商名称 | 与营业执照一致。 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章。 |
|  |  | 投标文件编制 | 符合采购文件的编制要求。 |
|  |  | 投标文件实质性内容 | 符合采购文件的实质性响应要求。 |
|  |  | 承诺书 | 第三章 采购内容及要求中带▲的需提供实质性响应的承诺书（承诺书格式自拟）。 |
|  |  | 投标报价 | 符合采购文件要求。 |
| 2.2.1 | 分值 构成 | 商务技术部分： 70 分 报价部分： 30 分 |  |
| 2.2.2 | 评分标准 |  |  |

| 序 号 | 评审标准 | 主观分/ 客观分 | 权重 | 响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证证书，一个得0.5分； 注：需提供以上证书须复印件，并在全国认证认可信息公共服务平台(http://www.cnca.gov.cn)查询到相关证书信息，否则不得分；以官网查询结果为准。如因系统故障无法查询，则以投标人提供的证明材料为准。 | 客观分 | 2 | 体系认证 |
| 2 | 拟派项目负责人具有以下证书的，一项得1分，累计最高得3分。 （1）高级信息系统项目管理师； （2）通信工程师（终端与业务）； （3）信息技术（系统集成）高级工程师。 注： ①拟派项目负责人需提供在供应商单位连续缴纳三个月及以上的社保证明,公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明）。 ②以上提供的人员证书需由人力资源和社会保障部（厅）或工业和信息化部教育与考试中心或省级软件行业协会颁发。 | 客观分 | 3 | 拟派项目负责人 |
| 3 | 拟派项目组人员中具有以下证书的，一项得1分，累计最高得7分。同一人有多个证书的只记一次不重复计分，每种证书仅计一次分，不重复计分。 ①信息技术（技术开发）高级工程师； ②系统架构设计师； ③软件设计师； ④网络规划设计师； ⑤5G通信高级工程师； ⑥高级安全防范工程师； ⑦高级物联网应用工程师。 注： ①拟派项目组人员需提供在供应商单位连续缴纳三个月及以上的社保证明,公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明）。 ②以上提供的人员证书需由人力资源和社会保障部（厅）或工业和信息化部教育与考试中心或省级软件行业协会颁发。 | 客观分 | 7 | 拟派项目组人员（项目负责人除外） |
| 4 | 系统基本功能： （1）全方位展示、地图服务、空间漫游、视频监控等；（0-1分） （2）演示海塘标准化管理功能：档案管理、保洁车辆、维修养护、巡查管理。（0-1分） | 主观分 | 2 | 平台演示 注：1.视频文件的格式要求为.mp4或.avi文件，视频时长总计不超过10分钟。（需基于目前正在运行的真实环境或模拟环境的操作过程来制作演示视频。） 2.投标单位需在投标截止时间前以压缩文件加密的形式将视频演示发送至231845135@qq.com，并于开标后将解密密码发送至同一邮箱。如演示因投标单位制作原因无法播放则该项不得分，由此产生的后果由投标单位自行承担。 3.不演示、PPT演示或提供的文件无法播放（导致无法评审）的不得分。 |
| 5 | 海塘防洪抗台决策分析功能： （1）流域水雨情分析：分析测站水雨情、潮位变化情况；（0-1分） （2）应急组织分析：发生应急通知时，设置人员值班表；生成灾情过程简报；通知灾情处置流程；生成灾情分析总结，其中，简报与总结支持在线修改、导出功能。（0-1分） （3）抢险支持分析：根据险情发生位置，对防汛仓库、抢险物资及抢险专家等进行数字化动态管理，提供最优的抢险技术方案和物资、队伍组织方案。（0-1分） （4）预警通知组件：发生险情时，选择险情发生范围，统计群众数量，面向群众群发短信，进行安全通知。（0-1分） | 主观分 | 4 |  |
| 6 | 海塘安全监管数字孪生功能: （1）水闸专题：依据水闸实际建设情况，二维展示水闸的建设面貌，演示水闸实时闸门开度、流速、内外海侧水位、视频监控、水闸安全监测数据；（0-1分） （2）安全监测专题：将海塘表面位移、深层水平位移、浸润线、浪爬高、风速等多种安全监测要素在一个页面中展示，并根据实时监测数据研判设备预警状态。（0-1分） | 主观分 | 2 |  |
| 7 | 系统平台的对接： （1）演示与省水利厅工程运管平台的上下联动；（0-2分） （2）演示与省水利厅工程运管平台的数据交换。（0-1分） | 主观分 | 3 |  |
| 8 | 供应商所选择的各系统硬件产品在确保满足招标文件要求的情况下，应综合考虑所选产品的系统响应性、先进性和可靠性。 含“★”为重要性能指标要求条款（共计30项），全部符合的得24分，如有负偏离，每项扣0.8分，扣完即止。 评审依据：根据本项目主要功能要求及技术参数要求，以采购文件要求为准，未按要求提供的，将对供应商作不利评定评审。 | 客观分 | 24 | 投标产品 响应情况 |
| 9 | 供应商方案的完整性和满足性：对本项目需求的理解程度，各子系统及综合管理平台总体需求的吻合程度，系统设计的先进性、完整性、可靠性，系统功能完善性。 - 评标委员会根据投标人对本次海塘信息化项目的现状及需求情况的了解程度与论述内容进行综合评议。（0-3分）； （1）方案描述合理、可行，针对性强的得3分； （2）方案描述完整，但针对性较弱得2分； （3）方案描述简单，完整性、针对性欠缺得1分 （4）未提供不得分。 - 评标委员会根据投标人提供的海塘信息化项目方案的可行性、安全性、合理性进行综合评议。（0-3分）； （1）方案描述合理、可行，针对性强的得3分； （2）方案描述完整，但针对性较弱得2分； （3）方案描述简单，完整性、针对性欠缺得1分 （4）未提供不得分。 - 评标委员会根据投标人针对本项目数据资料贯通各级水平台方案合理、可行性进行综合评议。（0-3分） （1）方案描述合理、可行，针对性强的得3分； （2）方案描述完整，但针对性较弱得2分； （3）方案描述简单，完整性、针对性欠缺得1分 （4）未提供不得分。 - 评标委员会根据投标人针对本项目重难点进行分析并提供合理可行的建议与解决措施进行综合评议。（0-3分）； （1）方案描述合理、可行，针对性强的得3分； （2）方案描述完整，但针对性较弱得2分； （3）方案描述简单，完整性、针对性欠缺得1分 （4）未提供不得分。 | 主观分 | 12 | 项目的方案 |
| 10 | 根据供应商提供针对本项目供货方案、工期等是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况。 （1）项目供货方案齐全，内容完整、详细，针对性强，完全满足招标内容及需求的得4分； （2）项目供货方案较齐全，内容较完整、详细，针对性较强，部分满足招标内容及需求的得3分； （3）项目供货方案仅部分满招标要求，仅部分内容满足招标文件要求的得2分； （4）项目供货方案不齐全，内容不完整，无针对性，内容不满足招标内容及需求或无阐述的按“0”分计。 | 主观分 | 4 | 项目实施方案 |
| 11 | 根据供应商提供的售后点、售后服务能力、售后服务方案的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施等情况； （1）售后服务点完备、服务内容完整、详细的得4分； （2）售后服务点完备、服务内容完整、详细较为简单的得2分。 （3）售后服务点完备、服务内容完整、详细不切实际，或没有售后服务承诺的得0分。 | 主观分 | 4 | 售后服务能力 |
| 12 | 应急情况处理方案的可行性、完整性等情况： （1）提供完整的方案，能具体、完整详细、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得3分； （2）提供的方案简略，但能基本满足本项目要求的得2分； （3）提供的方案不完整，只有部分满足本项目需求的得1分 （4）提供的方案完全未针对本项目，或不符合实际等情况等同等比较差劲的情况或未提供的，此项不得分。 | 主观分 | 3 | 应急处理方案 |
| 13 | 有效的投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；其他供应商的价格得分按下面公式计算得出： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30。 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 | / | 30 | / |

### 1、评标方法

本评标办法采取综合评分法（百分制法）。评标委员会对满足采购文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选供应商。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，则按技术部分得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由采购人代表现场抽签确定名次优先者。本评标办法中涉及到小数位的计算除另有约定外，均保留二位小数，第三位四舍五入。招标人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标供应商。

### 2、评审标准

#### 2.1初步评审标准

2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表；

2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表；

#### 2.2分值构成与评分标准

- 2.2.1分值构成

（l）商务技术部分：见评标办法前附表；

- （2）报价部分：见评标办法前附表；

- 2.2.2评分标准

（l）商务技术部分：见评标办法前附表；

- （2）报价部分：见评标办法前附表；

### 3、评标程序

#### 3.1初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标供应商提交第二章“投标供应商须知”第3.1.1款规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决标处理。

3.1.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标供应商书面确认后具有约束力。投标供应商不接受修正价格的，其投标作否决标处理。

（1）投标供应商上传的《报价文件》中报价一览表填写的报价和系统上开标一览表里填写的金额不一致时，以供应商上传的《报价文件》为准，对投标供应商的报价进行修正。

（2）开标时投标文件中报价一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

- （3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修正单价。

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（6）如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。

（7）▲如投标供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于商务重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。

（8）如投标供应商的投标文件前后矛盾，评委会将做出不利于投标供应商的修正。

#### 3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1）按本章第2.2.2目规定的评审因素和分值对商务技术部分计算出得分A ；

(2）按本章第2.2.2目规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分B。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

- 3.2.3投标供应商得分=A+B。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

#### 3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4评标结果

3.4.1除第二章“投标供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2评标委员会完成评标后，由应当向采购人提交书面评标报告。

### 附件一否决投标条款

否决投标条款

本附件所集中列示的否决投标条款，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标供应商须知”和本章正文部分所规定的否决投标条款的总结和补充，如果出现与本附件规定不一致的情况，以本附件的规定为准。

1. 投标供应商或投标文件出现下列情况之一的，其投标文件将被否决：

1.1在符合性评审、资格评审中，评标委员会认定投标供应商的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评标标准的；

1.2投标人在规定解密时间内投标文件无法解密或者解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的。

2.投标供应商或其投标文件有下列情形之一的，其投标文件将被否决：

2.1 在商务技术部分评审中，评标委员会认定投标供应商的投标未能通过此项评审的；

2.2在评标结束前，投标供应商发生重大变化或变更，未及时告知采购人或不再具备采购文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的；

2.3未按采购文件要求盖章或签字的；

2.4投标报价高于最高限价；

2.5不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

2.6有第二章“投标供应商须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

2.7资格审查资料中的各类证件如在年检、升级、变更的，不能提供的，且无相应的主管部门出具的书面材料原件扫描件的；

2.8被行政主管部门限制参加投标或有不良行为记录公示未满期限的；

2.9存在串通投标、挂靠、弄虚作假、行贿等违法行为;

2.10未对采购文件的实质性要求和条件作出响应；

2.11本采购文件中另有规定属于否决投标情形的；

2.12国家、省、市、县有关规定属否决投标情形的。

3.存在下列情形之一的，属于投标供应商相互串通投标：

（1）投标供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标供应商之间约定中标人；

（3）投标供应商之间约定部分投标供应商放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标供应商按照该组织要求协同投标；

（5）投标供应商之间为谋取中标或者排斥特定投标供应商而采取的其他联合行动。

4.有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

（1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标供应商的投标文件相互混装；

5.有下列情形之一的，属于采购人与投标供应商串通投标：

（1）采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标供应商；

（2）采购人直接或者间接向投标供应商泄露评标委员会成员等信息；

（3）采购人明示或者暗示投标供应商压低或者抬高投标报价；

（4）采购人授意投标供应商撤换、修改投标文件；

（5）采购人明示或者暗示投标供应商为特定投标供应商中标提供方便；

（6）采购人与投标供应商为谋求特定投标供应商中标而采取的其他串通行为；

（7）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

6.投标供应商有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

7、投标供应商有下列情形之一的，属于以他人名义投标的行为，认定为“挂靠”行为：

（1）项目项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；

（2）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；

（3）由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

（4）法律法规规章规定的以他人名义投标的其他行为。

# 第五章 合同条款

一、合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施        （项目名称），已接受           （承包人名称，以下简称“承包人”）对          （项目名称）               （标段名称）的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件（按合同解释先后顺序）：

（1） 合同协议书及补充协议；

（2） 中标通知书；

（3） 投标函及投标函附录；

（4） 合同条款；

（5） 招投标文件、招投标文件澄清问题及澄清问题的复函、补充通知等相关资料；

（6） 技术标准和要求（如技术标准和要求与招标清单型号规格或技术参数不一致的，无设计说明的以招标清单型号规格或技术参数为准）；

（7） 图纸；

（8） 已标价工程量清单；

（9） 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之外，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）     元（¥      ）包括设备采购、系统集成；成套制造、工厂试验；包装、运输、保险、交货；设备组装、现场调试、现场试验、试运行和验收；培训和有关技术文件及图纸资料的提供等技术服务工作。

4. 项目质量：

（1）硬件

a、承包人保证本合同所供设备及附件是符合相关国内外最新技术规范和质量标准的全新合格未使用过的产品，满足发包人的使用需求。在质量、规格型号等方面与承包人提供的生产厂家产品说明书、品质保证书、本合同相符合。设备到达工地时内外包装完好无损并经发包人、承包人、监理人及现场接收移交的其他标段承包人几方一致确认。

b、安装所需辅助材料选用的品牌与投标文件相一致。

c、所供设备在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求，由此所产生的一切费用和一切经济损失由供方承担。

（2）软件

保证达到发包人要求，根据发包人意见修改各模块结构及内容，不存在侵犯第三人知识产权、所有权等权利。

以上软硬件均符合当地水利验收要求，本合同所涉及的全部源代码产权，归发包人所有，不发生任何转让费用。所有设备端口必须有共享功能，且免费提供，不发生任何费用。

5. 承包人承诺按合同约定承担货物的制造、运输（含保险）、装卸及缺陷修复。

6. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

7. 计划交货及集成装配总工期为    日历天（以完工验收为准）。

8. 本协议书正本一式 贰 份，合同双方各执 壹 份，副本 肆 份，甲方执 叁 份，乙方执  壹 份。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

| 发包人：（公章） | 承包人：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人：（签字） | 法定代表人或其委托代理人：（签字） |
| 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 法定代表人或 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： | 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 法定代表人或 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： |

二、合同条款

2.1 定义和解释

除另有说明外，下列名词定义和解释按本节所述。

2.1.1 业主：是指浙江省钱塘江流域中心，全权负责处理本合同项目的事宜。在招标期内又可称为“招标人”。在与中标人签订承包合同时又可称为“发包人”。业主是项目的执行单位和法人，负责编制和发售招标文件、评标、授标、签署合同，接受和保存承包人提交的保证金，授权合同项目的支付。招标人有权根据合同规定对技术和经济问题作出决定，有权签署和发布通知。

2.1.2 投标人：由业主认可的，能够按合同文件规定条件提出投标书，实施投标的合格单位。

2.1.3 承包人：指接到业主中标通知书后与业主签订了合同协议书并按要求提供了履约保证书的投标人。

2.1.4 工程师：即“监理工程师”，是指招标人委派的、代表招标人全面负责和监督合同技术、经济问题的单位。

2.1.5 工程师代表：是指由工程师指定的代表。在授权范围内，有权代表工程师。

2.1.6 合同文件：系指业主发表的全部招标文件、补充通知及承包人在投标有效期内补充的并被批准的所有书面文件。业主发布的中标通知书以及由合同双方共同签署和达成的所有书面协议。

2.1.7 合同价格：指投标格式中所列的、按本合同有关条款追加或扣除的、并已被业主接受的单价或总价合同文件：系指招标人发布的全部招标文件、补充通知及承包人的投标报价和在投标有效期内补充的并被批准的所有书面文件。发包人发布的中标通知书以及由合同双方共同签署和达成的所有书面协议。

2.1.8 合同设备：指承包人按照合同要求应当提供的设备、备品备件、专用工器具、特殊安装材料等。

2.1.9 技术文件：承包人按照合同规定应提供与合同设备相关的设计、选材、制造加工、检验检测、现场调试、试验验收、试运行、运行、操作和维护等相关的所有数据、图纸、各种文字 资料、软盘、光盘以及生产过程的照片。

2.1.10 技术服务：指由承包人提供的与本合同设备有关的系统设计和建设、其它承包单位的协调工作、外部系统的界面划分与配合检验检测、出厂试验、现场安装调试、试运行、试验验收、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训等。

2.1.11 技术要求：指合同规定的技术规程规范及图纸要求。

2.1.12 交接验收（单站验收）：指合同规定的设备运到工地交接完毕，几方签署《交接验收合格单》。待安装承包人安装完毕进行现场试验，经安装试验合格的，由工程师出具《现场试验合格单》。

2.1.13 完工验收：指买卖双方按照合同要求对合同设备安装调试完成，验收领导小组组织各部门进行试验，验收合格签署《工程完工验收鉴定书》。

2.1.14 潜在缺陷：指项目运行后因本合同设备出现的问题使设备不能正常运行。

2.1.15 招标图纸：签订合同前，以招标为目的，由招标人提供的图纸。

2.1.16 投标图纸：以投标为目的，由投标人提供的图纸。

2.1.17 承包人的图纸：由承包人按照合同文件中规定的工作特性和需要，提供的永久性设备图纸。

2.1.18 图纸：凡与合同有关，批准使用的图纸。

2.1.19 集成：指各子系统通过相应的技术手段，构成一个符合发包人要求可使用的整体。

2.1.20 装配：本次采购的相关货物按规定的技术要求组建成各系统所需的设备组装、管线铺设，以及设备基础埋件、设备安装支架、明装和预埋接线盒、所供设备之间的连接电缆（线）和光(电)缆标识牌等工作。

2.2 转让与分包

承包人不得将合同转让，不得分包。若承包人采购其他单位产品时，承包人仍应承担本合同规定的全部责任和义务。

2.3 工程师和工程师代表

2.3.1 工程师受发包人的委托，有权解决和处理发包人与承包人之间与本合同有关的问题。

2.3.2 工程师有权对合同执行过程中出现的有关问题做出决定，签署证书和发布通知。

2.3.3 工程师有权拒收不符合合同规定的设备、材料和系统，对此，承包人不应拒绝。

2.3.4 工程师有权代表发包人审查承包人的图纸，可以拒收不符合合同规定的图纸。

2.3.5 工程师有权制订和委派工程师代表，但应通知承包人。

2.3.6 工程师代表在授权范围内，有权代表工程师对承包项目的各项工作进行监督，对成套设备进行测验和对有关问题做出决定。

2.3.7 工程师对工程师代表未能否定的不符合合同规定的设备或材料有权予以否定，直至发出返工通知。

2.3.8 承包人对工程师代表所做出的任何决定有不同意见时，有权提请工程师对该决定重新予以确认、或更改、或撤消。

2.4 合同文件

合同文件包括：投标须知“招标文件”和“投标文件”组成的全部内容。

此外还包括：

1、发包人在招标期内发布的所有通知。

2、承包人在投标期内补充的所有书面文件。

3、承包人在投标时与投标书一起递送的资料与附图。

4、发包人发布的中标通知。

5、工程师签署的质量合格证书、单项工作验收证书及在合同有效期内工程师签署的设计修改通知、对各种计划的批复。

6、在最终签署合同协议书前，合同双方协商一致同意的所有书面文件。具体的合同文件构成将在发包人与承包人最终签署合同协议书时列明。

2.5 法律

合同双方应遵照“中华人民共和国民法典”及国家有关法律规定执行。

2.6 合同范围

承包人应负责合同文件中规定的所有设备的采购、系统集成；成套制造、工厂试验；包装、运输、保险、交货；设备组装、现场调试、现场试验、试运行和验收；培训和有关技术文件及图纸资料的提供等技术服务工作，以及与其它承包单位的协调工作。

2.7 文件的相互关系和书面通知

2.7.1 构成合同文件的各部分是相互补充的，承包人对文件有疑问时，由工程师负责解释。

2.7.2 图纸和文字发生矛盾时，以文字说明为准。前后文件有矛盾时，以后者为准。在合同实施过程中，合同双方的一切联系、通知，均以书面为准。

2.8 对规定的设备、材料和工艺的变更

承包人在本项合同的实施中，不得使用不合格的材料和不能保证质量的工艺。在工程师书面同意前，不得自行对合同规定的设备或材料进行变更或替代。

2.9 质量保证

2.9.1 承包人应保证所提供的材料、成品是全新的、未使用过的。

2.9.2 承包人保证按 ISO9000 系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供产品的设计、原材料采购、制造、检验、防腐、包装、运输、装卸等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

2.9.3 承包人保证所提供的产品在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有招标文件约定的使用性能和使用寿命。

2.9.4 发包人认为有必要，将在设备的生产过程中派具有相应检测资质的第三方到生产厂家对生产过程实行不定期的抽检，抽检的频率视需要而定；发包人也可能在产品发货前赴生产厂进行预验收。以上质量检验手段承包人应予于积极配合，并提供方便。如检测合格，费用由发包人承担，否则由承包人承担。

2.10 合同协议

合同双方的授权代表在本合同文件规定的“合同协议书”上签字、加盖公章，并在承包人按合同文件规定的“履约保函”递交发包人后，合同正式生效。

合同有效期直至完成和实现合同文件全部条款及要求时为止。

2.11 履约保证

在签订合同协议书时，承包人应向发包人提交招标文件规定的履约保函，以保证合同的执行和完成。

2.12 进度计划

计划进度与实际不符时，承包人应及时向工程师编报修正的进度计划。

2.13 标准和单位

2.13.1 完成合同文件规定的工作所需要的标准应按招标文件第五章 “技术标准和要求”中的规定执行。如采用其它标准时，应附有具体说明，并经工程师书面同意。

2.13.2 一律使用法定计量单位及国际单位制。

2.14 工程师的决定

2.14.1 工程师的决定对合同的解释起决定作用，工程师有权拒收不符合要求的设备，并有权协商解决工作中出现的问题。

2.14.2 承包人在收到工程师书面决定后7天内，如向工程师提出疑问或异议或询问，并提出理由，工程师应在14天内书面通知合同双方。

2.15 图纸、资料、设备的交付时间和协调会

2.15.1 承包人应按《技术标准和要求》中有关要求制定图纸资料和设备交付时间，并可推荐最合理的交付进度。

2.15.2 合同生效后20天内承包人应向工程师提交技术联络会日程表，经工程师审核后报发包人确认。

2.15.3 工程师将在协调会上，对承包人提交的图纸和资料进行审查和确认。但承包人不能因此而推卸应承担的一切责任。

2.15.4 协调会的地点由承包人在“协调会议日程表”中确定，并经发包人同意。会议期间，发包人方代表的差旅费（包括交通、食宿等）及其它费用均由承包人承担，并包括在设备总价中。

2.16 安装和试验指导人员

2.16.1 承包人应派遣人员到现场对试验和试运行进行指导，并对安装和试验质量负责。

2.16.2 承包人派遣人员的技术服务费、差旅费等已包括在合同总价中。

2.16.3 设备的安装（组装、集成）、安装调试均由承包人进行，其费用由承包人负担，并已计入报价单价内。

2.16.4 在安装、试验期间，承包人应派技术人员及熟练工人到现场服务，其职责是:

a．对产品的制造、采购质量及其系统建设负责。在安装或试验时如发现属质量的问题，承包人有义务协助处理。由此而引起的费用由承包人负担。

b．根据规范规定进行组装、集成。

2.16.5 承包人指派现场服务人员的服务时间为产品安装试验合格止，何时派驻由发包人及工程师与承包人叁方商定。其费用由承包人负担，并已计入报价单价内。

2.16.6 产品经安装实验合格的，由工程师出具《现场试验合格单》。

2.17 运输

2.17.1 按《技术标准和要求》中规定，由工程师签发了证书的设备方能发运。

2.17.2 由设备供应商至工地的运输、装卸费及保险费应包括在设备总价中。

2.17.3 承包人在设备装运前14天，将要发运的设备清单及运输和存放注意事项等详细情况书面通知发包人和工程师，并经工程师书面同意后方能运往到工地指定地点。

2.17.4 承包人应在设备交付发运的同时，将每次发运的货名、件数、编号、发运日期、发运地名及车号等通知工程师。

2.17.5 设备包装和标记要求按《包装贮运标志》GB191中的规定执行。

2.17.6 设备运输过程中，造成的损失和损坏由承包人负责，同时负责同运输、保险等部门交涉，并由承包人负责免费补充供货。

2.18 付款方法

2.18.1 预付款

2.18. 1.1 发包人根据进度安排按下列程序给承包人支付预付款：合同生效后30天内付给合同总价的10%作为工程预付款。

在第一笔设备款支付时，一次性扣回。

2.18.2 付款与结算

（1）设备到货款：设备交付工地现场达到合同总价30%时支付合同总价的20%作为第一笔设备到货款；设备交付工地现场达到合同总价60%时支付合同总价的30%作为第二笔设备到货款；当合同签订的全套设备最后一批部件交货、经监理人签证后，发包人向承包人再支付合同总价的30%作为第三笔设备到货款。设备到货时承包人应向发包人提交下列文件：

a、交付的项目清单；

b、交接验收时，安装承包人的接收清单及安装调试需要技术资料。

（1）设备终验款：本海塘工程项目通过完工验收，经监理人签证后，发包人向承包人支付至合同总价的90%。。并已向发包人提交下列文件：

a、交付的项目设备的产品合格证、技术说明书等出厂资料；

b、本合同条款规定的图纸等全部竣工资料；

（2）设备结算款：工程结算审核完成，再支付至结算审核款的98.5%；

（3）设备质保金：质量保证金为结算审核款的 1.5%，在缺陷责任期满后 28 天内支付完毕。

2.19 缺陷

2.19.1 工程师发现缺陷后，应立即书面通知承包人。承包人应负责以最快的速度修复缺陷或更换设备或系统。

2.19.2 在设备保证期内发生缺陷，保证期应按照由于此种缺陷或损坏，致使设备或系统不能使用的时间予以延长。

2.19.3 若承包人未在15天内着手修复缺陷工作，则发包人可另行委托有关单位处理，其风险和费用仍由承包人承担。并由承包人负责赔偿损失。

2.19.4 如更换部件的性能可能影响到效率，工程师可在部件更换后15天内书面通知承包人，要求重新进行相应试验。由此发生的费用由承包人承担。

2.20 质量保证期

2.20.1 质量保证期为3年，自项目完工验收通过之日起算。在质量保证期内如由于产品质量而引起事故，则由承包人无偿修复，并承担由此造成的工程损失。在质保期内发生的承包人责任范围内的一切部件更换及设备维修费用由承包人承担。质量保证期间，承包人负责设备的日常维护，问题解答等，一旦设备或系统发生故障，首先通过24小时的热线电话解决，如通过电话解决不了，则承包人在接到通知之时起应4小时内抵达现场，一般故障2小时内解决，重大故障24小时内解决。如故障为保修期内的设备故障，费用由承包人承担。承包人未在指定期限派人维修或发生其他视为承包人未履行维修义务情形的，发包人有权委托第三人进行维修，所产生相关费用包括维修费、对第三人补偿金等均由承包人承担，并在质保金中扣除。

2.20.2 质量保证期内，系统和设备在设计、制造（建造）、工艺、材料和性能等方面的任何缺陷，由承包人负责免费修复或更换有缺陷的部件。

2.20.3 在质量保证期内，承包人应负责软件系统的维护，并对使用过程中出现的漏洞进行修补完善，对软件平台进行升级，修补发包人在使用过程中发现的漏洞及不完善之处。

2.20.4 承包人负责免费对发包人的操作人员进行技术培训，为了便于培训，承包人应提供足够的材料，以方便培训工作的进行。培训课程完成后，承包人应向发包人提交全部培训教材，以便日后发包人自行对其它员工进行辅助性培训之用。主要培训教材应以中文描述。承包人对发包人的技术人员培训直至合格。

2.21 变更

2.21.1 以下变更均需由发包人书面同意。

2.21.2 没有工程师的书面通知，承包人不能更改合同的任何部分。

2.21.3 工程师提出书面修改通知后，若承包人认为会影响其履行合同义务，应在14天内通知工程师，工程师应在14天内对是否进行修改作出确认。

2.21.4 工程师对修改确认后，承包人应立即执行。

2.21.6 供货实际数量与合同数量不符时，根据实际发生数量，按该产品投标时的单价进行结算。取消合同中任何一项工作，被取消的工作不能转由发包人或其他人实施。

2.21.7 上述变更引起的设备技术服务费和其他费用变化，不予调整。

2.22 违约

2.22.1 发包人或承包人未履行本合同义务均属违约，均应向对方承担因违约而造成的相应损失。

2.22.2 发包人未能在合同规定的日期内付款，除经双方协商并签署延期协议外，由此引起承包人的损失费用由发包人按中国人民银行规定的同期同档利率支付。

2.22.3 承包人未能在合同规定的日期或经双方协商同意的延期期限内交货，则由承包人支付逾期交货违约金，违约金率为按逾期交货部分的签约合同金额每天 0.1%计。但逾期交货时间不得延后30天，否则发包人有权解除该部分延期交货的合同，由此造成的损失由承包人承担。违约金由发包人从货款中直接扣除。

2.22.4 承包人未按合同提供技术资料或提供的技术资料无法满足项目进度和质量要求的，发包人发出整改通知书后拒不整改的，每次扣除违约金15000元。违约金由发包人从货款中直接扣除。

2.22.5未经发包人同意更换人员的，现场技术服务人员与投标文件严重不一致的（除不可抗力外），发包人发出整改通知书后拒不整改的，每次扣除违约金30000元，现场技术服务人员与投标文件不一致的（除不可抗力外），发包人发出整改通知书后拒不整改的，每次扣除违约金15000元。违约金由发包人从货款中直接扣除。

2.22.6未经发包人同意，承包人擅自更换相关零件、部件、品牌、规格、质量等级、品种、规格等，承包人应按照更换零件、部件、材料的价值（以发包人估算为准，承包人若有异议的，应委托经发包人同意的评估机构予以评估）的三倍向发包人支付违约金，且承包人应无条件按照合同约定更换为原有零件、部件、材料，若给发包人造成损失的，还应赔偿损失，同时发包人有权选择解除本合同。

2.22.7未经发包人同意，承包人擅自将合同转包或者分包的，承包人应向发包人支付合同总金额5%的违约金，同时发包人有权解除合同。

2.22.8因承包人提供的硬件设备、软件存在侵犯第三人知识产权、所有权的情形，由承包人向第三人承担一切的经济和法律责任，若给发包人造成损失的，还应赔偿损失，同时发包人有权选择解除本合同。

2.22.9因承包人提供的硬件设备、软件在设计、制造、工艺、材料和性能方面存在缺陷导致设备、软件故障或者难以实现发包人的目的，承包人除了承担保险责任之外，若给发包人造成经济损失的还应承担赔偿责任。

2.23 设备交货

2.23.1 本合同范围内的设备均依据发包人指定地点交货，并负责集成、安装和调试。

2.23.2 产品每次发货前14天，承包人应以书面方式通知发包人，并将所发运货物的清单、主要大件外形尺寸及重量等资料同时传真给发包人、工程师，由发包人、工程师根据土建等现场施工进度审核同意后发货。若因特殊原因，造成不能同意发货的，承包人不得拒绝将该批设备成品存放在承包人仓库内，且要采取一定的保护措施，费用不予补偿。

2.23.3 交接验收工作由发包人主持，由工程师进行检查、清点后，承包人进入后续的集成和安装。但并不免除任何承包人对交货产品存在质量、制造、设计、性能、零部件的完整性等各方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对发包人造成损失的赔偿。

2.23.4 交接验收合格的，由工程师和发包人签发《交接验收合格单》视为完成交货。

2.23.5各批系统在集成装配完毕，并由工程师和发包人签发《交接验收合格单》之后，方视为承包人将该批设备交付发包人，之前均由承包人负责保管全部设备，并承担全部费用及毁损灭失的风险。现场验收合格的，由工程师签发《现场试验合格单》。

2.23.6 双方对设备或工程质量有争议，由双方同意的检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担，双方都有责任由双方根据责任分别承担。双方对工程质量有争议，选择检测机构达不成一致意见的，发包人有单方选择检测机构的权利，检测结果对承包人有约束力。

2.24 项目暂停

2.24.1 由于承包人严重违反本合同规定，以致继续供货将给本项目造成无法弥补的损失时，工程师有权下达书面“停止供货指令”。对此，承包人不得拒绝，而应对已停止供货的项目积极维护，并采取有效的纠正措施，争取发包人早日发布同意恢复供货的指令。对于这种停止供货引起的费用增加和交货日期后延由承包人承担。

2.24.2 并非承包人原因，在工程师认为有必要时也可发布书面“停止供货指令”，对此承包人也应对已停止供货的项目进行积极的维护。对于这种停止供货引起的费用增加和工期影响，应由发包人承担责任。承包人有权提出要求补偿的书面申请，经双方协商同意后作为合同文件的补充文件。

2.25 税务

承包人应承担纳税的义务，并按国家有关规定由承包人办理和交纳。

2.26 不可抗力

2.26.1 如果合同的任何一方由于自然力或社会动乱的破坏作用，如外部连带的火灾、超标准洪水、台风、地震、战争等不可抗拒的灾害，以至不能履行合同或不能如期履行合同时，遭灾方应尽快通知对方，并在14天内用挂号信寄给对方一份由有关部门出具的证明书，据此免除灾害造成的责任。

2.26.2 受灾后合同的履行期限顺延，顺延期等于受不可抗力的影响时间。如果不可抗力的影响超过120天以上，则双方应通过协商，设法进一步履行合同， 并在适当的时候达成协议。

2.27 安全生产

承包人应教育职工安全生产， 并加强安全管理。凡由于管理不善、职工过失或由于第三者的原因造成的人身、设备、产品质量以及其它人为事故，其全部责任由承包人负责。

2.28 质量检查

2.28.1 质量检查的依据是：本合同文件“技术标准和要求”的规定；货物图样，包括技术说明书和设计修改通知书。

2.28.2 承包人应推行全面质量管理，建立制造全过程的质量保证体系，确保产品质量。承包人的质量检查部门负责检测、试验和质量检查工作，并提交记录、试验报告和质量检查报告，送交工程师备案。

2.28.3 工程师有权对质量进行监督与要求复验，承包人应积极配合。

2.28.4 除另有规定外，某个单项经出厂验收合格后，工程师可出具《出厂验收合格单》。

2.28.5 工程师对质量的复验与签署，并不免除承包人对质量应负的责任。

2.29 竣工资料

每个项目产品出厂之前，承包人应提交如下竣工资料(一式6份)，（其中二份交工程设计单位）按A4幅面分别袋装或盒装。

1）设备质量证明文件及资料包括如下内容:

·完整的设备（包括结构件和机构）自检记录；

·主要外购件的出厂合格证；

·主要外协件的质量检测记录；

·主要构件及关键零部件的材质检验证明；

·设备出厂前的试验检测报告；

·设备的外观质量检测记录；

·重大缺陷处理记录和有关的会议纪录；

·调试报告；

·产品合格证及外购件合格证；

·重大质量缺陷处理纪录，有关会议纪要和设计通知单；

·主要机械元件、电气元件及控制仪、检测设备的原产厂使用说明书；

·易损件清单（含规格、数量、用途、使用部位、生产厂家、通讯地址）；

·备品备件清单；

·试验和调试大纲。

2）竣工图包括的内容如下：

·设备总布置图(或总图)

·设备的所有部件图、装配图和总成图

·重要的零件图

·基础布置图

·设备完整的电气原理图和安装结线图

·设备操作、控制流程图

2.30 保险

工程保险费含一切险和第三者责任险，工程保险投保人:由承包人以发包人和承包人共同的名义投保，承包人自行考虑报价，实施时投标报价作为保险费的上限，按凭证据实支付;

投保内容:为本合同工程从出厂地点到工地和运至施工工地用的材料和设备、工器具;

保险金额、保险费率和保险期限:保险金额按保险人规定，保险费率由承包人与保险人协商确定，保险期限开工日起直至本合同工程签发缺陷责任终止证书止(即合同工期十缺陷责任期)。

需要投保的其它内容:承包人应严格按照浙江省、瑞安市的相关规定投保农民工工伤保险和意外伤害险，并将投保证明材料及时报发包人(监理人)。此部分保险费用均包含在承包人综合单价中，由承包人自行考虑报价，发包人不再另行支付。2.31 软件版权

2.31.1 在质保期内，承包人应免费提供软件系统的培训、升级、维护等相关服务工作。

2.31.2 本合同中由承包人开发的软件的版权归发包人，承包人需无偿提供源代码、密码等相关信息。

2.31.3 本合同中由承包人开发的软件，不存在侵犯第三人知识产权、所有权等权利，且用于本工程的知识产权承包人不能随意使用，否则追究承包人相应责任，上报司法机关处理，并由承包人承担全部经济赔偿。

2.32 争议与仲裁

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决

方式：提交仲裁，提交仲裁机构为瑞安仲裁委员会。

2.33 双方约定的其他条款

2.33.1 遇重大技术问题，承包人应组织行业专家召开专题会议及时解决。相关费用自行考虑并计入措施费用。

2.33.2 因施工交叉干扰等问题影响到供货质量、供货进度时，承包人应与相关标段的承包人友好协商、自行解决，自行协商无法解决时，承包人应无条件服从发包人及工程师的协调。

2.33.3 本合同的货物清单中，均采用单价承包，工程量按实调整，合同执行期间单价不得调整。

2.33.4 货物交接卸货过程中产生的问题由履行交接义务的各方商议确定。

2.33.5 承包人提供的所有设备必须满足当地所有相关部门的入网要求，否则整改费用全部由承包人承担。

2.33.6 双方将对往来的所有信息保守机密，不得向第三者泄露任何与本合同有关的信息。如有泄露行为，一经查实，则应由违约方向守约方作经济赔偿。具体数额视情况而定，但是由于政府有关部门规定及发包人因业务需要而必须提及与承包人相关的信息的情况除外。

2.33.7 承包人需按发包人要求完成本项目的集成及装配工作，若承包人未按要求或无法保质保量完成的，发包人有权委托第三人进行集成及装配，所产生相关费用均由承包人承担，并在支付款中扣除，因此造成的工期延误，由承包人承担。

附件1 廉政合同

廉政合同

为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（以下简称“甲方”）与承包人（全称）（以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1、甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及水利部的有关规定。

（2）严格执行的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有即使提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3、乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，甲方建议水利工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的水利工程建设市场的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查提出在按合同规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至工程项目完工验收后止。

7、本合同作为合同的附件，与合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8、本合同一式四份，由甲乙双方各执一份。

发 包 人：（名称）（盖单位公章） 承 包 人：（名称）（盖单位公章）

法定代表人：   （签章）              法定代表人：   （签章）

或委托代理人   （签名）              或委托代理人   （签名）

地        址：                       地        址：

日        期：                        日        期：

# 第六章 投标文件格式

## 投标供应商提交投标文件须知

1、投标供应商应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购机构、评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购机构将应用投标供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标供应商履行合同的合格性及能力。

5、投标供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和份数提交。

评分索引表（自评表）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 内容所对应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

注：可根据实际需求自行拟定表格

### 附件一	关于《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条的承诺函

（采购人名称）：

我公司参与           项目名称               （项目编号：          ）投标，郑重承诺具备以下条件并在此声明：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

投标供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

注：1、▲本承诺函必须提供。

### 附件二-1 	法定代表人授权委托书

本人 （姓名） 系  （供应商名称）  的法定代表人，现委托  （姓名）  为我方委托代理人。委托人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （项目名称）    投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标供应商：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

联系电话：

委托代理人身份证复印件粘贴处

年   月   日

### 附件二-2	法定代表人身份证明

供应商：

单位性质：

地址：

成立时间：       年      月       日

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：    职务：

系（投标供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

身份证复印件粘贴处

投标供应商：（盖单位公章）

年   月   日

### 附件三	联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式       份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

年       月       日

### 附件四	投标函

致：（采购人名称）

遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位： （投标供应商名称） 研究上述采购文件的投标人须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权   授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

1.我方决定参加：作为本次供应商参与  （项目名称）    的投标：

2.我方承诺：

（1）我方承诺的报价按报价一览表及本次有关的招投标文件执行。

（2）我方报价包含履行合同所有相关服务所需的服务费用。

（3）我方报价均包含所有的税费。

（4）我方承诺具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.投标文件的有效期：提交投标文件截止日起90日历天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

4.我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白， 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

5.我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标服务有关的数据或信息。

6.我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同中的全部任务。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 附件五—1	报价一览表

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价（元） | 大写： 小写： |
| 供货期 |  |
| 项目负责人 |  |

注：

①本表中投标报价为满足采购文件要求的全部费用。

②此表不得自行增减内容，不提供此表的报价，视为没有实质性响应招标文件要求。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

### 附件五—2                                报价明细表

### （根据提供的报价明细清单填写）

### 附件六	                项目负责人情况表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| 毕业学校 |  |  |  | 专 业 |  |  | 职 务 |  |  |
| 职 称 |  |  |  | 拟任何职 |  |  | 参加工作 时间 |  |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、近年负责类似工程项目业绩情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 该项目中 任何职 |  | 开竣工时间 |  | 质量等级 | 规模 |  |

注：

本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减；

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

### 附件七	拟投入本项目服务人员配备情况表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 职称 | 拟担任本项目工作内容 | 资格证书（如有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减；

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

### 附件八	建议与少量偏离表

项目编号：

| 序号 | 采购文件重述 | 投标文件偏离 |
| --- | --- | --- |

注：如不填写或未提供，则视为完全响应采购文件要求。

投标供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日