温州市国企采购 采 购 文 件 采购编号：; GHPM-20240107P. 采购项目：; 温州生态园三垟湿地罗西充电站充电设备及配套设施. 采购方式：; 公开招标. 采 购 人：温州三垟湿地新能源有限公司 招标代理：浙江工汇项目管理有限公司 二〇二五年一月

目    录

投标保证金办理注意事项	3

温州三垟湿地新能源有限公司关于温州生态园三垟湿地罗西充电站充电设备及配套设施的采购公告	4

温州三垟湿地新能源有限公司关于温州生态园三垟湿地罗西充电站充电设备及配套设施的征求意见公示	7

第一部分    投标人须知	10

一、  说明	10

二、 采购文件	10

三、 投标文件的编制	11

四、 投标文件的递交	13

五、 开标和评标	14

六、 授予合同	16

第二部分   合同主要条款	18

第三部分   附件	18

第四部分   采购内容及要求	31

第五部分   评标原则及方法	33

注：采购文件中部分加“▲”并加下划线的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意（不响应“▲”条款的作无效标处理），带有黑色字体加粗的，为采购文件的重要内容，请投标人审慎阅读；并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 投标保证金办理注意事项

- 投标保证金的缴纳：

详见采购公告

# 温州三垟湿地新能源有限公司关于温州生态园三垟湿地罗西充电站充电设备及配套设施的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法》（温国资委〔2024〕51 号）等有关法律、法规的规定，浙江工汇项目管理有限公司受温州三垟湿地新能源有限公司的委托，就其温州生态园三垟湿地罗西充电站充电设备及配套设施进行公开招标，欢迎国内合格的投标人前来投标。

- 采购项目编号：GHPM-20240107P

- 采购组织类型：国企采购（非政府采购）

- 采购项目概况：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 采购预算（万元） | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州生态园三垟湿地罗西充电站充电设备及配套设施 | 1 | 项 | 330 | 温州生态园三垟湿地罗西充电站充电设备及配套设施采购，具体采购内容及要求见本采购文件相关部分。 |

- 投标人资格要求：

1.符合《温州市市属国有企业采购管理办法》（温国资委〔2024〕51 号）第十八条投标供应商参加国有企业采购活动应当具备的条件；

2.投标供应商须为充电桩的生产制造企业；

3.供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动；

5.本项目不接受联合体投标。

五、发售采购文件时间及地点：

1.采购文件发售时间：本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（双休日及法定节假日除外，投标截止时间之前获取采购文件均有效，未购买采购文件的潜在投标人拒绝参加投标。)；

2.采购文件售价：人民币500元整（售后不退）；

3.获取采购文件方式：在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）上自主报名（未注册的投标人请尽早注册，客服电话：95763），网上获取后直接下载采购文件(投标文件递交截止时间前获取均有效),同时将书面资料扫描发送至采购代理机构，不接受现场获取。

- 六、投标截止时间：2025年01月23日09时30分整(以采购公告为准)。

七、投标文件提交地点：温州市政务服务管理中心3楼开标区 (温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼) （详见当天大厅大屏幕）。

八、开标时间：同投标截止时间。

九、开标地点：温州市政务服务管理中心3楼开标区 (温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼) （详见当天大厅大屏幕）。

十、投标保证金及交付方式：

投标保证金：人民币  33000 元整;保证金缴纳截止时间:投标截止时间前。投标供应商缴纳投标保证金后，请携带保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明项目名称）复印件在提交投标文件时递交给采购代理机构，保证金缴纳时间以到账时间为准。

户  名：浙江工汇项目管理有限公司

开 户 行：温州银行百里支行

账  号：762000120190006537

十一、其他事项：

1.获取采购文件提交的文件资料：

1）获取采购文件申请表(请下载打印填写，加盖公章,见附件)；

2）投标单位介绍信或授权书；

3）有效的法人营业执照（复制件加盖公章）。

注：将书面资料扫描发送至采购代理机构邮箱：629981664@qq.com，同时将标文费转账至采购文件购买费汇入支付宝账号：13566258484，并将汇款凭证随申请表一并发送至邮箱。

2.采购公告期限：7个日历天，从本公告发布的次日起算。

3.投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（采购公告为公告发布后至第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向温州生态园开发建设投资集团有限公司招标合同部投诉。

3.投标人如对采购文件有疑问应按采购文件规定的质疑截止时间前提出，逾期提出的，采购人和采购代理机构可以不予受理、答复。

4.书面质疑受理地点：鹿城区清源路142号海外传播大楼四楼

联系人：肖慧、联系电话：13606874516。

5.温州生态园开发建设投资集团有限公司招标合同部负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行投诉回复。投标供应商认为温州生态园开发建设投资集团有限公司招标合同部投诉回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

6.采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在供应商提起的质疑采购组织机构将不予受理、不予答复。

十二、联系方式

1.采购人名称：温州三垟湿地新能源有限公司

联系人： 金先生

联系电话：13758725653

地址：浙江省温州市瓯海区三垟街道曹甲家园二组团1幢607室

2.招标代理机构名称：浙江工汇项目管理有限公司

联系人：潘先生、联系电话：15868541472

质疑联系人：肖慧、联系电话：13606874516

地 址：鹿城区清源路142号海外传播大楼四楼

3.采购监督管理部门：温州生态园开发建设投资集团有限公司招标合同部

联系人：黄先生、联系电话：0577-86676921

温州三垟湿地新能源有限公司

浙江工汇项目管理有限公司

2025年01月08日

# 温州三垟湿地新能源有限公司关于温州生态园三垟湿地罗西充电站充电设备及配套设施的征求意见公示

浙江工汇项目管理有限公司就温州生态园三垟湿地罗西充电站充电设备及配套设施以公开招标方式采购。现将采购文件公布如下,并公开征求供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、投标人资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3、影响温州市国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各供应商及专家提出修改理由和建议的，请于2025年01月14日下午17前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至鹿城区清源路142号海外传播大楼四楼，外地可传真送达，传真：0577-86185186，传真件必须签字（盖章）。同时将电子文档发送至以下信箱：629981664@qq.com。

联系人：潘先生  联系电话：15868541472。对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

附：采购文件

温州三垟湿地新能源有限公司

浙江工汇项目管理有限公司

2025年01月08日

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：温州三垟湿地新能源有限公司 联系人：金先生 联系电话： 13758725653 |
| 2 | 招标代理 | 代理机构名称：浙江工汇项目管理有限公司 地 址：鹿城区清源路142号海外传播大楼四楼 联系人：潘先生，电话：15868541472 |
| 3 | 项目名称及编号 | 项目名称：温州生态园三垟湿地罗西充电站充电设备及配套设施 采购编号：GHPM-20240107P |
| 4 | 采购内容 | 温州生态园三垟湿地罗西充电站充电设备及配套设施，具体采购内容见本项目采购文件相关部分。 |
| 5 | ▲投标人资格要求 | 详见采购公告内容中相关要求。 |
| 6 | 踏勘现场 | þ组织 2025年01月16日前联系采购代理机构，联系人：金先生，联系电话：13758725653。由采购代理机构联系采购人确定踏勘时间，再通知投标人统一时间前往现场。 |
| 7 | 投标预备会 | 不召开 |
| 8 | ▲投标截止时间 | 详见采购公告 |
| 9 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 10 | ▲投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90天内有效。 |
| 11 | ▲投标保证金 | 详见采购公告内容。 |
| 12 | 投标文件组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 13 | 投标文件的编制 | 按照本采购文件要求编制投标文件。 |
| 14 | 投标文件的签章 | 投标文件资格文件、报价文件、商务技术文件分别密封于包封袋中，并在封套的封口处加盖投标供应商单位公章或由法定代表人（法定负责人）或其授权代表签字 |
| 15 | 投标文件份数 | 资格文件一式5份，正本1份，副本4份。 报价文件一式5份，正本1份，副本4份。 商务技术文件一式5份，正本1份，副本4份。 电子投标文件1份，须所有投标文件盖章扫描后放置于U盘内。 |
| 16 | 包装要求 | 投标文件资格文件、报价文件、商务技术文件分别密封于包封袋中，并在封套的封口处加盖投标供应商单位公章或由法定代表人（法定负责人）或其授权代表签字。电子投标文件放置于报价文件中一并密封。 |
| 17 | 递交投标 文件地点 | 详见采购公告 |
| 18 | 开标时间 和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：详见采购公告 |
| 19 | 开评标程序 | 密封情况检查开启所有投标文件资格审查符合性审查商务技术标评审报价评审评分汇总提交评审报告 |
| 20 | 潜在供应商 | 潜在供应商需在在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）进行免费注册，具体详见乐采云平台供应商注册要求。 |
| 21 | 评标委员会 的组建 | 由采购人或招标代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。 |
| 22 | 中标通知书及合同备案 | （1）中标人须在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同。 （2）合同签订后，中标人应在2天内将合同扫描件电子版发给招标代理机构，由招标代理机构负责备案。邮箱：629981664@qq.com。 |
| 23 | 注意事项 | （1）本采购文件中如有前后不一致的，一律以本“投标供应商须知前附表”为准； （2）本采购文件涉及的时间为“北京时间”； （3）本采购文件涉及的货币为“人民币”； （4）采购文件资料费用：招标代理公司将收取本项目采购文件的工本费500元/份； （5）采购监督管理部门：温州生态园开发建设投资集团有限公司招标合同部 联系人：黄先生、联系电话：0577-86676921 |

# 第一部分    投标人须知

- 一、  说明

1.本次采购是按照《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关法律、法规组织和实施的。

2.合格投标人

合格投标人要求以本项目采购公告及投标人须知前附表中描述为准。

- 3.投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件一）。

4.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 二、 采购文件

5.采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

6.采购文件的澄清

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向国企采购监督管理部门投诉。

7.采购文件的修改

7.1在投标截止期三个工作日前，采购人无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改，并在乐采云平台与温州市国有企业采购信息平台及其他指定信息发布媒体上发布更正公告。该修改的内容为采购文件的组成部分。采购人可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间三个工作日前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在乐采云平台与温州市国有企业采购信息平台及其他指定信息发布媒体上发布变更公告。

7.2本项目投标人均可在本项目申请获取采购文件，并按采购文件规定的时间、地点递交投标文件（采购文件申请获取网址：https://www.lecaiyun.com；采购文件如有补充更正均见https://www.lecaiyun.com）。投标人须在开标截止时间前自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

- 三、 投标文件的编制

8.投标人应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

9.投标人法律责任

9.1投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

10.投标文件的构成：

10.1完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲资格文件（强制性要求，供应商须按以下要求提供资格文件，否则资格性审查不通过的） | 见附件一 |
| 1） | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与国企采购，提供身份证)复制件； 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个 体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和 社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权【或省级机构（一级机构）， 如无明显确定为省级机构（一级机构）需提供证明】或能够提供房产权证或其 他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责 任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加国企采购活动，由单位负责人 签署相关文件材料； | (1) |
| 2） | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函； | (2) |
| 3） | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； | (3) |
| 4） | 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； | (4) |
| 5） | 参加国企采购活动前3年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的声明函； | (5) |
| 6） | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动承诺函； | (6) |
| 7） | 投标供应商没有失信记录承诺函； | (7) |
| 8） | 投标供应商须为充电桩的生产制造企业，提供生产制造企业相关证明材料； | (8) |
| 9） | 投标保证金缴纳凭证 | (9) |
| 10） | 法定代表人（法定负责人）授权书 | (10) |
| 2 | 报价文件 |  |
| 1） | 开标一览表 | 见附件二 |
| 2） | 分项报价表 | 见附件三 |
| 3 | 商务技术文件 |  |
| 1） | ▲投标函 | 见附件四 |
| 2） | ▲技术、商务条款偏离表 | 见附件五 |
| 3） | 技术部分（按“评标细则”相关评分内容逐项编制） 本文件《第三部分 附件》未提供格式的，可自行拟定格式，并加盖单位公章 并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。 |  |
| 4） | 投标供应商公司简介以及认为需要提供的其他相关资料 |  |

说明：

1）投标供应商可根据采购文件中的采购内容及要求和商务技术评分表，提供投标供应商认为需要提供的文件和资料。

2）以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复制件，须在复制件上加盖投标供应商公章。

3）投标人的投标文件必须按照采购文件要求制作。不允许以活页夹形式装订投标文件，否则投标将被拒绝。

11.投标报价

11.1投标报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给投标人的所有价款，包括设计、制造、货物款、质保期内所需耗材、专用工具、税金、包装、保险、装卸就位、安装调试、验收（含第三方验收）、交付使用、技术服务、培训、售后服务、质保期保障、防疫费用（如需要）、采购代理服务费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，本项目是交钥匙项目，实行固定费用总包干。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总报价。

11.2投标人必须按第三部分附件的开标一览表（统一格式）的内容填写综合单价、投标总价及其他事项，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3所有投标报价均以人民币报价，不接受其他货币的报价，投标人如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

11.4采购人不接受任何选择性报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

11.5采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

11.6投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

11.7最低报价不能作为中标的保证。

12.▲投标保证金

12.1投标人须提供投标保证金（要求详见《投标人须知前附表》），否则采购人将不接受其投标。

中标人的投标保证金在签订合同并在乐采云合同备案后5个工作日内退还，未中标投标人的投标保证金将在确定中标人后5个工作日内无息退还。

12.2▲如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）投标人在采购文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的；

（4）经查实，投标人有违反《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关法律、法规的行为。

13.投标有效期

▲13.1自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

13.2特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 14.投标文件的签署和规定

  - 投标供应商应提供资格文件、报价文件、商务技术文件各一式五份的投标文件，分别装订成册。其中正本一份、副本四份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

  - 投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人（法定负责人）或其授权代表签署，投标文件的副本可用正本的复印。

  - 投标文件如有修改和增删必须加盖单位公章，方才有效。

  - 投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

- 15.投标文件的密封及标记

  - 投标供应商必须将投标文件的“资格文件”“报价文件”“商务技术文件”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“资格文件”“报价文件”“商务技术文件”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章或由法定代表人（法定负责人）或其授权代表签字。封皮上写明投标项目名称、项目编号，并注明“开标时启封”字样。

  - 如果投标供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

- 四、 投标文件的递交

- 16.投标文件的递交

  - 投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点。

  - 投标供应商在递交投标文件同时递交以下证明文件：

- 投标保证金收据（原件或复制件）

- 法定代表人（法定负责人）授权书原件及授权代表有效身份证明原件（若投标供应商代表为法定代表人（法定负责人）只需提交法定代表人（法定负责人）身份证明原件),如法定代表人（法定负责人）授权书原件密封在投标文件资格文件中，在资格文件开启后经查验符合要求亦为有效；

- 营业执照（或法人登记证书）复制件（加盖公章，如密封在投标文件资格文件中，在资格文件开启后经查验符合要求亦为有效）。

注：身份证明原件在递交现场经采购代理机构核验后予以退还。

- 17.投标文件的修改和撤回

  - 在投标截止时间前，投标供应商可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

  - “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标单位名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

  - 从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标供应商不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

- 18.发生下列情况之一的投标文件将拒收：

  - 在投标截止时间以后送达的投标文件；

  - 未在投标截止时间前缴纳投标保证金的；

  - 未密封的投标文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

  - 商务技术标与商务（报价）标未分别包装密封的投标文件；

  - 以电讯形式递交的投标文件；

  - 未购买采购文件。

- 五、 开标和评标

- 19.评标委员会

评标委员会成员由采购人依法组建。

- 20.评标过程的保密性

凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向采购人、采购代理机构或评标委员会成员施加影响，其投标将被拒绝。

- 21.开标、评标

  - 采购代理机构按采购文件规定的时间、地点开启商务技术标。开标前，首先检查商务技术标的密封情况，确认无误后当场开启“商务技术标”。

  - 投标文件的初审。初审分为资格审查和符合性检查。

1) 资格审查。依据法律、法规和采购文件的规定，采购人授权评标委员会对各投标供应商进行资格审查，审查内容包括但不仅限于投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对合格投标人的实质性要求。通过资格审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。

2)	符合性检查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应，审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。

  - ▲在对各投标供应商的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

- 投标文件未按要求加盖单位公章、无法定代表人或其授权代表未签字或盖章的；

- 明显不符合采购文件中主要技术规格、商务技术标准或服务要求的；

- 投标文件实质性内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

- 投标供应商投标报价超过采购预算或最高限价；

- 投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 授权代表没有法定代表人（法定负责人）合法、有效委托的；

- 投标供应商提交的投标文件相关证书、材料经评标委员会认定有弄虚作假情况的；

- 评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

  - 开启商务（报价）标

- 开商务（报价）标时邀请所有投标供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

- 宣布对各投标供应商有效身份证件、投标保证金等审查结果和商务技术标得分情况。

- 检查有效投标供应商“报价标”的密封情况，确认无误后开启“报价标”，宣读“报价一览表”全部内容。唱读结束后，投标供应商代表应对宣读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

- 开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给投标供应商。

- 开报价标时，采购人指定专人作好记录，存档备查。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

  - 评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

  - 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 22.▲采购响应截止时间止及评审期间有效投标供应商少于3家，重新组织采购。

- 23.投标文件的澄清

  - 在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由法人代表人（法定负责人）或授权代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以将其作无效标处理。

  - ▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。

- 24.确定中标候选人

  - 确定中标候选人详见采购文件第五部分“评标原则及方法”。

  - 采购人、采购代理机构及评标委员会无须向落标的投标供应商解释落标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.评标细则详见“评标原则及方法”。

- 六、 授予合同

- 26.评标委员会推荐的中标候选人经采购人确认后在指定媒介上公示，各投标供应商对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。公示期结束后，采购人将根据评标委员会提交的书面评标报告和评审结果确定中标人。

- 27.中标（成交）通知书

  - 中标人确定后，采购人将向中标人发出中标（成交）通知书。

  - 中标（成交）通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

- 28.签订合同

  - 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人未经采购人许可，在规定时间内未到通知地点与采购人签订合同，则视为拒签合同。

  - 采购文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要和中标（成交）通知书均作为合同附件。

  - 拒签合同的违约责任

  - 中标人接到中标（成交）通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将不予退还。给采购人造成损失的，由中标人负责赔偿全部经济损失；由此而需要重新组织采购的，所需费用由中标人承担。

  - 中标人应在合同签订后五个工作日内提交一份合同文本原件报采购代理机构备案，以免耽误投标保证金的退付。

- 29.采购代理服务费

  - 本次采购代理服务费按计价格[2002]1980号文件文件规定标准，由中标（成交）人在领取中标（成交）通知书之前付给采购代理机构。

  - 采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

30.乐采云技术服务费；

①中标价80万元以下(含80万元的) : 按800元收取；

②中标价超过80万元的:中标价的千分之一 (0.1%)，以30000元封顶。中标后，由中标人支付给乐采云公司。

- 第二部分   合同主要条款

注：本合同格式为参考模板，以下条款为买卖双方必须遵守的基本条款，不得更改实质性内容，买卖双方也可根据实际情况另签合同条款，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

甲方（采购人）：温州三垟湿地新能源有限公司

乙方（中标供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规精神，甲方经过  公开招标 采购方式确定乙方为                  的提供单位，双方经协商达成以下条款：

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分， 与本合同具有同等法律效力， 这些文件包括但不限于：

1. 招标采购文件

2. 投标文件

3. 乙方在投标时的书面承诺

4. 中标通知书

5. 合同补充条款或说明

6. 保密协议或条款

7. 相关附件、 图纸

第二条、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述规定的合同文件内容一致。

第三条、产品的技术要求

本产品的技术要求应满足采购文件第二章采购需求。

第四条、合同总价

本项目的合同总价为 3300000  元人民币。

第五条、付款方式

1.履约保证金

签订合同后7个工作日内，中标供应商应向采购人提供中标合同金额的5%作为履约保证金（转账或保函，保函见索即付）。待质保期满后，无质量、服务问题，由采购人向中标供应商无息退还。

2.中标供应商如未按时交纳履约保证金，采购人有权解除合同。

3.付款结算方式

①合同签订前卖方向买方提供合同总价的5%金额做为履约保证金；

②签订合同后买方向卖方支付合同总额的30%（卖方必需开具正规税务发票）为预付款；

③设备到货，完成整体安装后30个工作日内，买方向卖方支付至合同总额的60%；

④完成整体系统的调试、验收合格后及办理竣工验收结算（施工安装、附属工程及电缆部分需报第三方审计单位，按实结算）并向买方提交归档资料后，买方向卖方支付至合同总额的90%，同时无息退还履约保证金；剩余合同金额的5%作为产品质量保证金，在项目整体验收合格移交并正常运行5年后支付。剩余合同金额的5%为服务质量承诺保证金，根据运维安全管理办法每年考核一次（占比为服务质量承诺保证金/质保期限），质保期满考核扣减后支付。甲方付款前，乙方应当提供符合甲方要求的相应发票，因乙方交付发票迟延/发票不符合甲方要求导致甲方付款迟延的，甲方不负迟延付款责任。

第六条、到货时间、地点、设备验收和相关责任的承诺

1、产品到货时间为合同签订后  30  天内。

2、产品到货及安装地点：甲方指定地点。

3、产品安装完成时间：在签署合同后    60   天内（含春节假期）完成项目的安装调试。

4、产品验收合格正式移交前，与产品相关的产品及人员安全，均由乙方负责。

5、验收按“投标文件”技术方案要求和产品技术指标，由双方指定的技术人员参加验收测试，共同写出验收报告。

6、产品验收合格正式移交时，一并移交完整的操作手册、技术说明书、全套产品手册等技术资料和质保单等。

7、本工程相配套的设备支架、基础等设施建设的承建单位应具有相应的资质和能力，并且严格按照甲方认可的施工图安装施工。

8、乙方所供应的充电设备终端必须印有甲方的LOGO商标（+三垟湿地新能源），要求商标图样清晰，位于充电桩显眼位置。

9、乙方所供应安装的充电设备必须按照国家市场监管总局关于充电桩强制鉴定工作的要求，项目安装完成后必须提供计量监督部门颁发的强检证明，并配合甲方完成温州市发改委关于充电设施和运营补贴的申报工作。

10、乙方所供应的充电设备必须按照《温州交运电动汽车公共充电桩信息化服务平台通信规约V1.0》的要求，实现与甲方的充电服务平台直连，乙方若在履约期内无法提供买方要求接入《温州交运电动汽车公共充电桩信息化服务平台通信规约V1.0》的充电设备，一律作退货处理，并承担由此造成的一切损失。

11、充电设备日常运行应符合《城市区域环境噪声标准（GB3096-93）》所规定的分贝的数值，如不符合要求，乙方承诺必须在5个工作日内完成整改方案设计，15个工作日内完成整改，若仍然不符合《城市区域环境噪声标准（GB3096-93）》所规定的分贝数值的，乙方同意扣除50%质量保证金，由甲方整改。

第七条、中标产品的配置情况、质保期及价格：

| 设备名称 | 品牌型号 技术规格 | 生产厂家 及产地 | 数量单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |
| 人民币大写： |  |  |  |  |  |
| 质保期：五年 |  |  |  |  |  |

第八条、专利权

乙方应保护甲方在使用该设备或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权等的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

第九条、售后服务及承诺：

1、自设备验收合格之日起提供年免费（原厂）质保，并提供终身维修服务；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，只收取配件费。

2、设备整个使用期内，乙方应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，乙方应承诺在 1 小时内响应并提出解决方案， 2 小时内到现场对故障进行处理，若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备。

3、	设备故障超过1日后不能及时修复的，乙方赔偿甲方在此期间产生的经济损失，每天按每个主机（或集控）500元计算。超过7日后，仍不能修复的，甲方有权对该设备做退货处理，乙方必须根据买方要求及时对设备进行更换，若依然未及时更换的，按每天1000元赔偿给甲方，直至设备更换为止。

4、乙方应向甲方提供免费的操作培训、维修培训及其方案计划。

5、乙方应向甲方免费提供各种相关科普信息及技术发展动态信息。

6、合同款发票开票税点按税务部门规定和采购人要求执行。

第十条、延期交货：

1、在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货或不能按时完成系统的安装、调试情况，应及时以书面形式将不能按时交货或不能按时完成系统的安装、调试情况的理由、延误时间书面通知甲方。甲方收到乙方的通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

2、如果乙方无正当理由拖延交货或不按时完成系统的安装、调试，将承担违约损失赔偿。

第十一条、违约责任：

1、乙方到货或安装调试完毕时间每延期十日（不足十日按十日计），乙方须支付本项目合同总价的5‰作为赔偿，赔偿费用从合同支付款中扣除，但延期赔偿额最高不超过本合同总价的10%。如延期超过30日，甲方有权终止合同。乙方须承担由此造成的一切损失。

2、若由于甲方的原因致使乙方不能按期安装调试完毕的，乙方不承担相应的违约责任，甲方不予补偿或赔偿。

3、经甲乙双方友好协商同意，延期交货、安装调试、延期支付资金且无须罚款者可不受上述条款约束。

4、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分可继续执行。

5、如果在甲方发出索赔通知后10天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方有权在甲方需支付给乙方的合同金额中直接扣除。

第十二条、争议的解决：

1、甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典》规定提交诉讼，诉讼应在甲方所在地进行。

2、诉讼费应由败诉方负担。

第十四条、合同修改：

合同条款的任何改动，均须由合同签署双方签署合同修改书或合同补充协议。该合同修改或补充被视为本合同的组成部分，具有与本合同同等法律效力。

第十五条、不可抗力的处理：

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力的事故发生后尽快书面通知另一方，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。

第十六条、适用法律：

甲乙双方所订立的合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向温州市瓯海区人民法院起诉。

第十八条、合同生效及其它

1、本次项目的采购文件、乙方的投标文件以及乙方其他投标时承诺等文件均为本合同的组成部分。

2、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经温州生态园开发建设投资集团有限公司招标合同部审批，并签书面补充协议报温州生态园开发建设投资集团有限公司招标合同部备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5、本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

甲    方：（印章）                     乙    方：（印章）

法定代表人或委托代理人：（签字）       法定代表人或委托代理人：（签字）

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

开户银行：                             开户银行：

账    号：                             账    号：

日    期：                             日    期：

注：本合同仅供参考，具体以中标供应商与采购人所签订正式合同为准。

第三部分   附件

附件一

资格证明文件

- .企业/事业单位法人有效营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）；

（2）.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（采购人）：

我方 （供应商）承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

(3) .具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人）：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（4）.依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人）：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- .参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

（采购人）：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、国企采购严重违法失信行为记录名单，参加本次国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加国企采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（6）.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动承诺函

（采购人）

我方郑重承诺，我方此次参加           项目的投标，与参加本次项目同一合同项下国企采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（7）.投标供应商没有失信记录承诺函

（采购人）：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（8）.投标供应商须为充电桩的生产制造企业，提供生产制造企业相关证明材料；

- （9）.投标保证金缴纳凭证

（10）.诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合贵公司组织的 （项目名称） 采购工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保采购工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《温州市市属国有企业采购管理办法》及有关法律、法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

- 自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

- 主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

- 不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标人或串通投标。

- 按照本采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

- 不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

- 不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 不向采购人涉及采购的人员的配偶、子女分包此次采购项目。

- 不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

- 一旦发现相关人员在采购过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

- 我们若违反上述承诺，愿接受取消投标人资格及其他任何形式的处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（11）.法定代表人（法定负责人）授权书

法定代表人授权书

温州三垟湿地新能源有限公司：

（供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的              （采购项目名称、编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

法定代表人及投标人代表身份证正反面复制件

附件二

开标一览表

采购编号：                                                           单位：元

| 投标项目 | 供货时间 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（大写）： （小写）¥ |  |  |

说明：1.投标报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给投标人的所有价款，包括设计、制造、货物款、质保期内所需耗材、专用工具、税金、包装、保险、装卸就位、安装调试、验收（含第三方验收）、交付使用、技术服务、培训、售后服务、质保期保障、防疫费用（如需要）、采购代理服务费等全部费用，本项目是交钥匙项目，实行固定费用总包干。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总报价。凡未列入的，将被认为均已包含在总报价中，今后不得以任何理由追加或者调整。

- 2.投标总价须和“附件三”中的总价一致。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：       年      月      日

附件三

投标分项报价表

采购项目名称：                                    采购编号：

| 序号 | 采购内容 | 规格型号/产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 此栏内“总价”应与附件二“开标一览表”中“投标总价”相一致。

2. ▲不提供此表的报价，视为没有实质性响应采购文件要求，将作无效标处理。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件四

投 标 函

温州三垟湿地新能源有限公司：

浙江工汇项目管理有限公司：

根据贵方为          采购项目（采购编号：        ）的投标邀请，我方　         （投标人名称）作为投标人正式授权　      （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

我方己经仔细研究了采购文件的全部内容。在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已加密提交：

（—）按“投标人须知”要求编制的投标文件；

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（二）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效；

（三）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（四）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收；

（五）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（六）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（七）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同规定的全部任务。

（八）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：  年  月  日

附件五

商务条款、技术规格偏离表

采购项目名称：                                          采购编号：

| 内 容 | 采购文件条目 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 |  |  |  |  |
| 技术规格 |  |  |  |  |

注：1.此表可扩展使用，如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况或未提供此表，均视为完全响应招标文件要求无偏离。

2.不填写此表视为完全响应采购文件内容。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：  年  月  日

附件六

投入本项目拟派人员配置表

采购项目名称：                                          采购编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职务 | 学历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表不足可增加。本表描述不足的地方可增加。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年   月  日

附件七

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 数量 | 合同金额 | 合同签订时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采购项目名称：                                          采购编号：

注：

1. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2. 后附类似业绩证明材料（详见评分细则）。

3. 投标人不按此要求填写此项内容或案例无证明文件将视为无业绩，不纳入技术资信评分范围。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

第四部分   采购内容及要求

一、总述

1、本章节是采购人对采购需求的基本描述，并未对所有技术细节作出规定，投标供应商应提供符合本需求以及国家标准、行业标准的优质产品前来投标。

2、投标供应商的投标产品与采购需求不一致时，应在投标文件中如实说明，供评标委员会进行评审。供应商如未在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全响应采购要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

- 采购内容及要求

- 本次采购范围为温州三垟湿地罗西充电站充电设备及配套设施项目，具体清单内容如下：

| 序号 | 采购内容 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗西充电站共计采购充电桩（枪）58个，群充式 |  |  |  |
| 1.1 | 直流快充桩（枪） | 落地式单桩，枪线≧6米，250A，配刷卡功能，40KW≥模块颗粒度≥20KW | 个 | 52 |
| 1.2 | 液冷超充桩（枪） | 落地式单桩，枪线≧4米，600A，配刷卡功能， | 个 | 6 |
| 1.3 | 主机 | 总功率≥4800KW，模块颗粒度≥20KW（布局方案需经采购人确认） | 个 | 10 |
| 1.4 | 铠装铜芯电缆 | 电缆应包含低压电缆及通讯电缆。低压电缆的技术性能应符合电力设计规范，并采用铠装电缆；充电设备整流柜至充电终端的输出电缆截面积不小于95mm²；通信电缆采用带屏蔽的电缆。（主电缆应采用铠装、铜芯） | 批 | 1 |
| 1.5 | 施工、安装、调试费及附属设施 | 包含: 1.所有设备基础建设、电缆沟开挖、电缆敷设、场地修复（含绿化）、设备安装调试、基座安全警示油漆； 2.设立32个PVDF钢架膜结构停车棚26个旧雨棚改造（需安装霓虹灯），施划车位线(含清除旧线、导线)、安装车档、设立道闸、安装部分围栏和防火墙； 3.配置消防灭火器(按5个充电桩配置5公斤干粉灭火器或二氧化碳灭火器配置)；配2个消防箱柜（配套喷头.水带和扳手） 4.防雷检测报告； 5.充电站标识牌≥5米*1米4个、设置指示牌≥4个、安全标识牌≥4个、操作流程指示牌≥4个；（铝板含支架，内容包括安装操作、应急处置、注意事项、24小时服务热线等内容） 6.场地照明按实际布置； - 7.1.5*50m场地护栏，2*50m防火材质护板 - 8.所有监控（实现全覆盖无死角，监控录像须保存90天以上。）、相机等设备基础建设以及安装调试，管道线路开挖、埋放、修复，包含监控支架、网线、电源线、套管、交换机、不锈钢抱杆箱等铺材设备，安全岛施工。 9.6个金刚砂地面车位； 10.100m²顾客休息室改造（包括内部装潢、配套空调、饮水机、沙发、窗帘等），100m²场地隔离护墙。 - 11.简易式厕所设置及排污管道连接施工（厕所规格4座位以上） 12.投标时预留20万元，用于上述10.11项使用，具体方案由投标人提供，最终以第三方审价结果为准。 | 项 | 1 |
| 1.5 | 400万全彩筒型网络摄像机 | 1.400万臻全彩筒型网络摄像机v 2.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 3.智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 5.支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 6.最低照度彩色：0.0005 lx。（公安部检验报告证明） 7.动态范围不小于106dB。（公安部检验报告证明） 8.信噪比不小于62dB。（公安部检验报告证明） 9.需支持IP67防尘防水。（公安部检验报告证明） 10.含平台接入授权 | 个 | 31 |
|  | 热成像摄像机 | 1.热成像感温火灾探测器_筒机_3mm热成像 2.新型可见光+热成像双传感器融合型智能摄像机，可感知温度进行报警，并可通过视频复核。 灵敏度高、安全可靠，功能强大，使用方便，外形美观。 3.支持双光融合图像模式，可见光高分辨率可达2560 × 1440@25 fps；热成像最大有效分辨率160 × 120，编码分辨率1280 × 720。 4.设备具有双向语音对讲和单向语音广播功能 可同时输出可见光视频图像主码流和热成像视频图像主码流，可见光视频图像25帧/s(2560*1440) 5.测温范围可设置为0℃~400℃ 6.火灾报警信号传输功能：发生火灾时，探测器可将报警信息通过输入模块传输到火灾报警主机中，并在火灾报警主机中显示该报警信息 （提供公安部检验报告复印件并加盖制造商公章证明） 7.产品具有应急管理部消防产品合格评定中心出具的技术鉴定证书（提供证书复印件并加盖制造商公章证明） 8.含平台接入授权 | 台 | 5 |
| 1.6 | 车牌识别相机 | 1.1个单路车检 2.工作电压 AC220V±10% 3.工作温度 -25℃～+70℃ 4.相对湿度 ≤95%，无凝露 5.显示屏 高亮LED 功率 40W以上 6.TCP/IP通讯协议 7.不锈钢机箱材质 8.不低于双核900MHz处理器+CNN硬件加速引擎(0.5Tops) 9.防护等级 IP54以上 10.产品内置车牌识别相机、LED显示屏、补光灯于一体，外形轻巧，占地面积小，部署灵活； 11.车牌识别摄像机独特的凹形护罩设计，防雨导槽结构设计，适合各种场合使用 ； 12.标配12W以上高亮冷光补光灯，确保夜间足充光源，车辆快速通行 13.最低照度达到 0.01Lux(Color) 14.支持各类车牌类型识别； 15.支持丰富的二次开发； 16.支持硬件程序在线升级； 17.支持地感触发、视频流触发、混合模式触发车牌识别方式； 18.支持跟车情况系统自动补开/关闸功能 |  |  |
| 1.7 | 车辆道闸 | 1.采用直流无刷电机，支持7*24小时高强度运行； 2.采用雷达防砸车+感应线圈技术，支持多种防砸车技术综合运用，确保通行安全； 3.支持无触点监测控制技术，运行平稳无抖动； 4.支持自动加温，适用温度-25到80℃地区正常运行； 5.支持通行状态灯控制，通行绿、禁止通行红灯指示； 6.支持线控、遥控、RS485协议多重控制方式，支持485主副模式 7.支持起落杆速度1.2-6s可调； 8.遥控距离 ≤30米（空旷）； 9.通行状态灯 支持通行绿、禁止通行红灯； 10.防护等级不低于IP54 11.支持断电、断网自动抬杆（需要检测报告或相关证明） 12.支持异常开闸时，由摄像头自动抓拍照片并存储记录； |  |  |
| 1.8 | 监控及道闸管理系统 | - 专线租赁三年，不少于50M带宽VPN专线2条； |  |  |

▲充电站项目实施细节变动以采购人确认为准。

▲注：设备电缆施工规格需要满足以下要求：

- (1)

- 480kw：交流线缆需要使用铠装铜芯线且不低于ZR-YJV22-3*185+2*95（箱变至主机）；

- 360KW：交流线缆需要使用铠装铜芯线且不低于ZR-YJV22-3*185+2*95（箱变至主机）；

- 240kw：交流线缆使用铠装铜芯线且不低于ZR-YJV22-3*185+2*95（箱变至主机）；

- (2)平台对接要求：为实现统一平台管理，投标人所供应的充电设备、监控相关设备、停车场相关设备，必须按设备直连方式，无缝对接招标人现有的“交运充电智慧管理平台”和“温州交运充电监控管理系统”，实现设备与平台的互联互通，并免费提供技术支持，对接期间产生的任何费用由投标人负责。若无法提供接入招标人现有相关平台的设备，则一律做退货处理，并承担由此造成招标人的一切损失；

- (3)本项目箱变：因箱变未施工，暂定距离最近的车位按照≥30米直线进行测算，供应商以此核算箱变至场站线缆用量，最终该部分的（箱变至充电车位边缘）线缆用量和对应的工程量结算以审计为准。

- (4)所有充电车位按照并排≥3米宽进行测算，电缆用量和对应的工程量以审计为准；

- (5)所有的直流充电设备须加装交流接触器；

- (6)监控设备部分整体维护要求：1）、对设备及整套系统等提供5年免费上门维护服务，提供7*24小时响应服务；2）、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场，24小时内修复完成；3）、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3.技术标准及规范

下列文件对于本技术规范书的应用是必不可少。相关引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件：

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 2421.1-2008 | 电工电子产品环境试验概述和指南 |
| GB/T 2423.1-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 |
| GB/T 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 |
| GB/T 2423.4-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h+12h循环） |
| GB/T 2423.17-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 |
| GB/T 2423.55-2006 | 电工电子产品环境试验 第2部分：环境测试实验Eh：锤击试验 |
| GB 4208-2008 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB/T 4797.5-2008 | 电工电子产品自然环境条件降水和风 |
| GB/T 13384-2008 | 机电产品包装通用技术条件 |
| GB/Z 17625.6-2003 | 电磁兼容 限值 对额定电流大于16 A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制 |
| GB/T 17626.2-2023 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.3-2023 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| GB/T 17626.4-2023 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 17626.5-2023 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 |
| GB/T 17626.11-2023 | 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 |
| GB/T 29317-2012 | 电动汽车充换电设施术语 |
| GB/T 29318-2012 | 电动汽车非车载充电机电能计量 |
| GB/T 29316-2012 | 电动汽车充换电设施电能质量技术要求 |
| NB/T 33001-2018 | 电动汽车非车载传导式充电机技术条件 |
| NB/T 33008.1-2018 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 |
| GB/T 18487.1-2023 | 电动车辆传导充电系统 第1部分：一般要求 |
| GB/T 18487.2-2017 | 电动车辆传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 |
| GB/T 27930-2023 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 |
| GB/T 20234.1-2023 | 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 |
| GB/T 20234.3-2023 | 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 |
| GB/T 34657.1-2017 | 电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分:供电设备 |
| GB/T 34658-2017 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 |

说明：本次招标的所有设备必须满足但不限于上表中所列标准，国标、行标若有更新或作废，均按最新标准执行。

- 三、技术参数

1.分体式直流充电机技术要求：

技术参数

（1）环境条件

- a)环境温度：-20℃～50℃；

- b)相对湿度：5％～95％；

- c)海拔高度：≤2000m；

- d)大气压强：80kPa～110kPa；

（2）电源条件

- a)交流输入电压：380V±15％；

- b)交流电源频率：50Hz±1Hz。

（3） 输出电压

直流输出电压：200～1000V，连续可调不分段；

恒功率输出范围：300～1000V，连续可调不分段。

单模块颗粒度≥20kW

（4）低压辅助电源

充电机应能为电动汽车提供低压辅助电源，且具备过负荷、过压、过温保护功能。

（5）基本构成

分体式直流充电机基本构成包括：动力电源输入单元、功率变换单元、充电控制单元、输出开关单元、计量单元、充电接口、人机交互等。

分体式直流充电机由一台主机电源柜和多台直流充电终端组成，多台直流充电终端可同时输出电流，主机电源柜主要包括交流进线部分和充电功率模块，电源柜和终端之间通过线缆连接组成一套完整的充电系统。

| 指标小类 | 液冷直流充电桩（终端） | 直流充电桩（终端） |
| --- | --- | --- |
| 最大电流 | 600A | 250A |
| 枪线长度 | 外露4米 | 外露6米 |
| 环境温度 | -20℃～50℃ | -20℃～50℃ |
| 相对湿度 | 5%~95% | 5%~95% |
| 海拔高度 | 低于2000m | 低于2000m |
| 大气压强 | 80kPa~101kPa | 80kPa~101kPa |
| IP防护功能 | IP54 | IP54 |
| 三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护 | 设备内印刷线路板、接插件等电路进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理 | 设备内印刷线路板、接插件等电路进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理 |
| 绝缘电阻 | >10 MΩ | >10 MΩ |
| 安装方式 | 落地式 | 落地式 |

功能要求：

（1）充电设定方式

在充电过程中，充电机依据电动汽车电池管理系统提供的数据动态调整充电参数，执行相应动作，完成充电过程。

（2）充电模式和连接方式

充电机采用GB/T18487.1-2015附录B中规定的充电模式4和连接方式C对电动汽车进行充电。充电接口应满足GB/T20234.1-2015和GB/T20234.3-2015的规定。

（3）控制导引和充电控制

电机应能根据车辆电池管理系统模拟软件提供的数据动态调整充电输出，并根据

设定的参数执行相应动作，控制充电过程且自动完成充电；

具备手动充电控制功能的充电机，在进行调试或维护时，且没有连接上级监控系

统或运营管理系统以及车辆的情况下，充电机应按照制造商声明的方式手动设定

充电参数，并实施充电启停操作，完成充电过程。

（4）与电池管理系统通信功能

充电机应具有与电池管理系统通信的CAN接口，获得电池管理系统的充电参数和充电实时数据。通信协议应能满足GB/T 27930-2015的规定。

（5）功率自动分配功能

充电机应具备动态功率分配功能。在充电过程中，充电机根据用户充电请求、电池充电需求、当前功率变换单元负荷状态、上级监控管理系统调控指令。

（6）矩阵结构设计

充电机应采用矩阵式功率控制设计，实现以单模块颗粒度进行切换；要求每一路充电接口配置一个功率分配单元；功率分配单元采用模块化设计。

（7）急停功能

充电机应具备急停功能，在充电终端上设置急停装置，任意充电终端启动急停装置时，则立即切断该充电终端的直流输出，同时不影响其他充电终端的正常运行。

（8） 计量功能

充电机采用直流侧计量，应具有对每个充电接口输出电能进行计量的功能，符合国家计量器具检定相关要求，计量精度1.0。

（9）集中管控功能

充电机支持区域组网实现集群控制和管理功能，根据用电负荷需求和配电能力，进行动态负荷调度或设定固定负荷上限，实时调控充电终端功率输出，满足充电需求。

（10）人机交互功能

充电终端应具备状态指示功能，通过LED状态灯的颜色变换展示不同充电状态，颜色不限于绿色、蓝色、红色等，状态不限于空闲、插枪、充电中、故障、急停未复位等。

（11）车充识别

充电机支持VIN码自动识别，并依据后台设置的充电策略对识别后的车辆进行自动启动充电。

（12）充电策略

一机多充充电桩具备动态功率分配功能。在充电过程中，充电桩根据用于充电请求、电池充电需求、当前功率变换单元负荷状态、上级监控管理系统调控指令，按预定的控制策略动态调整分配连接至各充电接口电源模块的数量。两辆车同充时，可以实现功率均分，也可以实现以单模块功率为单位分配功率；电源模块在位检测充电桩连接负载时，电源模块插入充电桩充电仓位，启动充电桩，正常工作。待机状态或充电中，随机抽出任意一个或多个电源模块，充电桩检测到电源模块不在位并提示电源模块不在位告警提示，对应不在位电源模块仓位无电压电流输出，其余电源模块可正常工作。

（13）★ 主动防护功能

充电设备具备主动防护功能，且主动防护功能项不低于80项。

（14）通信功能

配置4G通讯模块，采用4G通讯流量卡连接网络（配备一桩一卡），手机APP、PAD、PC登陆云平台进行充电状态的监控、查询及控制功能。受后台通讯频次与数据要求，每张配置流量卡具备每月不低于1G流量，每个车位可单独计量、计费、通信，流量卡由投标人提供，自行计入成本，要求选择充电站本地的通讯运营商。

（15）★ 远程升级

具备远程设置、运维、升级、维护、应急断电（切断交流接触器）等服务能力。

（16） 节能减耗或休眠功能

充电设备交流输入侧应配置交流接触器，当设备检测未充电后，充电设备自动切断充电模块交流输入电流，降低损耗。

（17） 防逆流（倒流）外置保护功能

直流输出母线具备防逆流（倒流）装置，防逆流（倒流）装置安装在功率分配单元与充电接口之间，防止蓄电池电流倒灌引起的安全问题。

（18）★扩容能力

能够以充电柜为扩容单位进行整机功率扩容，扩容后原充电机柜与扩容机柜共同组成一套充电系统，整套充电系统具备全矩阵功率分配功能。

耐气候环境要求：

（1）★ 防护等级

充电机防护等级不应低于GB 4208中IP32（室内）或IP54（室外）的规定。

（2）三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护

充电机内印刷线路板、接插件等电路应进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理，关键器件充电模块、辅源采用全灌胶工艺，符合T/CEC214-2019要求。

防霉变：防霉变试验应符合 GB/T 2423.16—2008 中试验方法 1 并且严酷等级为 1 的规定，试验周期 28 d，选择设备的零部件为试样，试样不包装不通电。试验结束后，充电机的涂覆外壳、印制线路板、接插件等元器件、绝缘零部件的长霉面积不超过 GB/T 2423.16—2008 中规定的 2a 等级。

防盐雾：①充电机喷涂件外壳防盐雾试验，按照GB/T 1771 的方法进行试验，试样的基材必须与应用该涂料的产品材料一致，试样全部表面都应喷涂。同时进行标准样板和典型样件涂层的盐雾试验。试验500h 检查试样，均应无任何涂层起泡、脱落、基材腐蚀现象，也不允许在涂层表面出现红锈点等杂色斑点现象。②充电机零部件防盐雾试验，按照GB/T 2423.17—2008的方法进行试验，试验周期168h检查试样，均应无任何涂层起泡、脱落、基材腐蚀现象，也不允许在涂层表面出现红锈点等杂色斑点现象。试验选取的充电机零部件应包括壳体材料、液晶，电路板、充电模块、内部结构件，充电连接装置等，其中充电模块在试验期间应输入输出额定电压空载运行。

（3）防锈（防氧化）保护

充电机铁质外壳和暴露的铁质支架、零件应采用双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或防氧化处理。

（4）防风保护

充电机应能承受GB/T 4797.5-2008中规定的不同地区最大风速的侵袭（风速28.5m/s）。

（5）防太阳辐射

室外型充电机壳体材料如为塑料，或壳体上有塑料材料的部件，则塑料材料应通过防太阳辐射试验，试验按GB/T 2423.24-13 程序B 执行，其中：

①照射阶段试验箱温度应为：55℃；

②辐射强度应为：1120W/m²：

③整个试验持续期间相对湿度应为：93%；

④试验持续时间应为：56个周期。

对塑料材料的要求：不应出现脆化、粉化、变形、翘曲开裂等现象。

（设备人机交互单元采用高亮电容屏（触控屏尺寸7英寸、亮度≥700cd/㎡、分辨率1024*600），触控灵敏。）

防护要求：

（1）允许温度

- a)在40℃环境温度下，充电机可用手接触部分允许的最高温度应为：

——金属部分，50℃；

——非金属部分，60℃。

- b)可以用手接触但不必紧握的部分，在同样条件下允许的最高温度应为：

——金属部分，60℃；

——非金属部分，85℃。

（2）电击防护要求

充电机的电击防护应符合GB/T 18487.1-2023中第7章的要求。

（3）电气间隙和爬电距离

充电机的电气间隙和爬电距离应符合GB/T 18487.1-2023中10.4节的规定。

电气间隙和爬电距离

| 额定绝缘电压Ui （V） | 电气间隙 （mm） | 爬电距离 （mm） |
| --- | --- | --- |
| Ui≤60 | 3.0 | 3.0 |
| 60＜Ui≤300 | 5.0 | 6.0 |
| 300＜Ui≤700 | 8.0 | 10.0 |
| 注1：当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取。 注2：具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取。 |  |  |

（4）接地要求

充电机的接地要求应能满足以下的规定：

- 1）充电机金属壳体应设置接地螺栓，其直径不得小于6mm，并应有接地标志。

- 2）所有作为隔离带电导体的金属隔板、电气元件的金属外壳以及金属手柄等均应有效接地，连续性电阻不应大于0.1Ω。

- 3）充电机的门、盖板、覆板和类似部件，应采用保护导体将这些部件和充电机主体框架连接，此保护导体的截面积不得小于2.5mm2。

- 4）接地母线和柜体之间的所有连接应躲开（或穿透绝缘层）喷漆层，以保证有效的电气连接。

（5）超温断电要求

要求充电终端带有超温断电功能，提升设施防护安全性。

当确认充电枪头温度达到90℃两分钟后，充电机限制输出电流为当前直流电表检测值的90%；

当确认充电枪头温度达到95℃两分钟后，充电机限制输出电流为当前直流电表检测值的80%；

当确认充电枪头温度达到100℃两分钟后，充电机限制输出电流为当前直流电表检测值的70%；

当确认充电枪头温度达到110℃两秒钟后，充电机应能发出过温故障报警信号。

绝缘性能：

（1）绝缘电阻

用开路电压为下表规定电压的测试仪器测量，充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不应小于10MΩ。

（2）工频耐压

充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受下表所规定历时1 min的工频耐压试验（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

（3）冲击电压

充电机各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受下表所规定标准雷电波的短时冲击电压试验。试验过程中应无击穿放电。

绝缘试验的试验等级

| 额定绝缘电压Ui（V） | 绝缘电阻测试仪器的电压等级（V） | 工频耐压试验电压（kV） | 冲击耐压试验电压（kV） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 60 | 250 | 1.0(1.4) | 1 |
| 60 ＜ UI ≤ 300 | 500 | 2.0(2.8) | ±2.5 |
| 300 ＜ UI ≤ 700 | 1000 | 2.4(3.36) | ±6 |
| 700 ＜ UI ≤ 950 | 1000 | 2×UI +1.0 (2.8×UI +1.4) | ±6 |
| 注：括号内数据为直流介质强度试验值。 |  |  |  |

★安全要求：

（1）充电机的安全性要求应满足GB/T 18487.1-2023附录B中对应的描述及技术参数要求。

（2）充电机应具备电源输入侧的过压保护和欠压保护。

（3）充电机应具备输出过压保护。

（4）充电机应具备输出过电流和短路保护。

（5）充电机应具备内部过温保护，充电机内部温度超过过温保护值，检查充电机降低输出功率或切断直流输出，并发出告警提示防止发生高温自燃等意外，保护充电设备及新能源汽车安全。

（6）充电过程中20分钟内温度升高超过15度保护。

（7）充电机的绝缘检测功能应与车辆绝缘检测功能相配合。

（8）充电过程中当发生下列情况时，充电机应能在100ms内断开直流输出接触器，且直流输出电压应在1s内下降至60V以下。

- a)启动急停开关；

- b)控制导引故障；

- c)保护接地线断开。

（9）充电机在启动充电时应人工确认启动。

（10）充电机应具备软启动功能，软启动时间为3s～8s。

（11）充电机应具备限制冲击电流功能，冲击电流不应超过额定输入电流的110%。

（12）充电机应具备电池反接保护功能。

（13）充电机在自动充电前，应具有电池电压检测功能。

（14）充电机在充电过程中应具有防止充电连接器意外脱落的锁止功能，该锁止功能应符合GB/T20234.1-2023的相关要求。车辆插头端应安装机械锁止装置，供电设备应能判断机械锁是否可靠锁止。车辆插头应安装电子锁止装置，电子锁处于锁止位置时，机械锁应无法操作，供电设备应能判断电子锁是否可靠锁止。当机械锁或电子锁未可靠锁止时，供电设备应停止充电或不启动充电。直流充电车辆接口锁止装置工作示例参见GB/T18487.1--2023附录C。

（15）充电过程中BMS传递的SOC/V/I/Vcell Max/Temperature这些信息维持不变超过3分钟保护。

（16）充电机直流输出侧应配置防反二极管，具备防止动力电池电流倒灌功能，同时应具备防止多桩充电时，动力电池之间电流互灌功能。

（17）充电机应具备预充电功能。当充电机检测到电动汽车直流接触器闭合后，充电机应检测电池端电压；充电机检测到电池端电压后需进行预充，将功率模块输出电压升到与电池端电压测量值之差小于10V后，方可闭合充电机输出接触器。

（18）充电机在每个充电周期内进行接触器触点烧结检测。当检测到接触器触点出现粘连的情况后，充电机不得继续工作。

（19）充电机必须保证充电机输出接触器闭合发生在车辆直流充电接触器闭合之后，其时间间隔不得低于500ms。

（20）充电机在充电停止状态下，应保证直流输出回路处于断开状态。

即执行断电动作并告警。

（21）充电终端待机状态下输入电源电压应不高于36V。

充电输出要求：

（1）★输出电压误差

需要满足NB/T 33001-2018中关于充电机在恒压状态下，直流输出电压设定在规定的相应调节范围内，充电机的输出电压误差不应超过±0.35％。

（2）★输出电流误差

需要满足NB/T 33001-2018中关于充电机在恒流状态下，输出直流电流设定在规定的额定值的20%～100%范围内，在设定的直流输出电流≥30A时，充电机的输出电流误差不应超过±1%；在设定的输出电流<30A时，充电机的输出电流误差不应超过±0.3A。

（3）★稳压精度

需要满足NB/T 33001-2018中关于充电机当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电流在规定的额定值的0～100%范围内变化时，输出直流电压在规定的相应调节范围内任一数值上，充电机的输出电压稳压精度不应超过±0.3%。

（4）★稳流精度

需要满足NB/T 33001-2018中关于充电机当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电压在规定的相应范围内变化时，直流输出电流在规定的额定值的20%～100%范围内任一数值上，充电机的输出电流稳流精度不应超过±0.5%。

（5）纹波系数

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电流在规定的额定值的0～100%范围内变化时，直流输出电压在规定的相应调节范围任一数值上，充电机的输出纹波峰值系数不应超过±1%。

（6）限压、限流特性

充电机在恒流状态下运行时，当直流输出电压超过限压整定值时，应能立即进入恒压充电状态，自动限制其输出电压的增加。

充电机在恒压状态下运行时，当直流输出电流超过限流整定值时，应能立即进入限流充电状态，自动限制其输出电流的增加。

（7）输出响应要求

在充电阶段，车辆向充电机实时发送电池充电需求参数，充电机应最长在1s以内将充电电压和充电电流调整到与车辆发送的电池充电需求命令值相一致，充电机根据电池充电需求参数实时调整充电电压和充电电流。

#### ★ 待机功耗

#### 充电机交流输入侧应配置交流接触器，当设备检测未充电30分钟后，交流接触器自动分断，切断充电模块交流输入电源，降低损耗；当设备处于空闲（未充电）状态时，充电模块待机功耗为0W。

在额定输入电压下，充电机效率、输入功率因数应符合下表的要求。

充电机效率、输入功率因数

| 实际输出功率PO /额定输出功率PN | 效率 | 输入功率因数 |
| --- | --- | --- |
| 20%≤PO/PN ≤50% | ≥92% | ≥0.99 |
| 50%＜PO/PN ≤100% | ≥92% | ≥0.99 |
| 注：输入功率因数要求仅对交流供电充电机有要求。 |  |  |

#### 绝缘性能

（1）绝缘电阻

用开路电压为下表规定电压的测试仪器测量，充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不应小于10MΩ。

（2）工频耐压

充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受下表所规定历时1 min的工频耐压试验（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

（3）冲击电压

充电机各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受下表所规定标准雷电波的短时冲击电压试验。试验过程中应无击穿放电。

绝缘试验的试验等级

| 额定绝缘电压Ui（V） | 绝缘电阻测试仪器的电压等级（V） | 工频耐压试验电压（kV） | 冲击耐压试验电压（kV） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 60 | 250 | 1.0(1.4) | 1 |
| 60 ＜ UI ≤ 300 | 500 | 2.0(2.8) | ±2.5 |
| 300 ＜ UI ≤ 700 | 1000 | 2.4(3.36) | ±6 |
| 700 ＜ UI ≤ 950 | 1000 | 2×UI +1.0 (2.8×UI +1.4) | ±6 |
| 注：括号内数据为直流介质强度试验值。 |  |  |  |

高低温和湿热性能：

（1）低温性能

按GB/T 2423.1-2008中试验Ad规定的方法进行试验，试验温度为规定的下限值，待达到试验温度后启动充电机，充电机应能正常工作。试验温度持续2小时后，测试充电机的稳流精度应符合规定。

（2）高温性能

按GB/T 2423.2-2008中试验Bd规定的方法进行试验，试验温度为规定的上限值，待达到试验温度后启动充电机，充电机应能正常工作。试验温度持续2小时后，测试充电机的稳流精度应符合规定。

（3）湿热性能

按GB/T 2423.4-2008中试验Db规定的方法进行试验，试验温度为（40±2）℃，循环次数为2次，在试验结束前2h进行绝缘电阻和介电强度检测，其中绝缘电阻不应小于1MΩ，介电强度按表2规定值的75％施加测量电压。试验结束后，恢复至正常大气条件，通电后检查充电机各项功能应正常。

机械强度

按GB/T 2423.55-2006规定的方法进行试验，剧烈冲击能量为20J（5kg，在0.4m）。试验结束后，充电机的IP等级不受影响，绝缘性能不应降低，门的操作和锁止点不应损坏。

电磁兼容：

（1）抗扰度要求

★静电放电抗扰度：充电机应能承受GB/T 18487.2-2017中规定的试验等级为4级的静电放电抗扰度试验。

★射频电磁场辐射抗扰度：充电机应能承受GB/T 18487.2-2017中规定的试验等级为3级的射频电磁场辐射抗扰度试验。

★电快速瞬变脉冲群抗扰度 ：充电机应能承受GB/T 18487.2-2017中规定的试验等级为4级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

★浪涌（冲击）抗扰度：充电机应能承受GB/T 18487.2-2017中规定的试验等级为4级的浪涌（冲击）抗扰度试验。

电压暂降、短时中断抗扰度：充电机应能承受GB/T 18487.2-2017中规定的电压试验等级在0%、40%、70%的额定工作电压的电压暂降、短时中断抗扰度试验。

（2）电磁发射限制要求

传导和辐射发射限值要求：充电机的电源端口应符合表5规定的传导发射限值，外壳端口应符合下表规定的辐射发射限值。

传导发射限值

| 频率范围（MHz） | 发射限值dB(μV) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 准峰值 | 平均值 |
| 0.15～0.5（不含0.5） | 79 | 66 |
| 0.5～30 | 73 | 60 |

辐射发射限值

| 频率范围（MHz） | 在10 m测量距离处辐射发射限值dB(μV/m) |
| --- | --- |
|  | 准峰值 |
| 30～230 | 40 |
| 230～1000（不含230） | 47 |

谐波电流限值要求：当输出功率为额定功率的50%～100%时，充电机总谐波电流含有率不应大于5%。

可靠性指标

充电机平均故障间隔时间（MTBF）应大于等于26280 h。

充电机其它要求

充电机柜体（桩体）应外观线条流畅、整体紧凑、简洁时尚，与安装地点周边环境相协调。

充电机柜体（桩体）应具备安装4G通信模块天线的位置，并确保壳体不对通信模块接收信号产生负面影响。

充电机柜体（桩体）内部线束，应排布整齐、规整，标识清楚，捆扎牢固。

充电机柜体（桩体）内元器件应模块化设计，布局合理，易耗易损元件方便更换。

充电机柜体（桩体）安装于户外时，应便于特殊天气条件下的日常维护。

充电机柜体（桩体）应采用抗冲击力强、抗老化的材质。

充电机柜体（桩体）表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落。

非绝缘材料外壳应可靠接地，结构上应防止操作人员触及带电部件。

充电机数据通信接线应采用屏蔽线保护，屏蔽层应在桩体内可靠接地。

充电机柜体（桩体）在开门处应设置安全警示标识。

电缆要求：

（1）项目电缆包含箱式变电站低压出线电缆、分体式充电机主进线电缆、直流充电桩（终端）、交流充电桩连接电缆等；

（2）所有额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆必须符合标准GB/T 5023的规定或JB/T 8734的规定；

（3）所有额定电压1kV~35kV的电缆须符合标准GB/T 12706的规定；

（4）所有型号的电缆须满足《电线电缆产品许可证可实施细则》的规定。

（5）项目所需电缆型号与长度由投标人根据现场实际安装环境自行选择确认，同时需满足当地供电局验收标准规范。

施工及其配套设施要求：

（1）接地施工要求

1）接地极施工：接地极可采用热镀锌角钢、圆钢、钢管，垂直打入地面，埋设深度距地表≥2500mm。

2）接地体核验：接地焊接处焊口、焊面，不得有夹渣、咬肉、裂纹、气孔、药皮，且已做防腐处理。

（2）充电设备基础施工要求

1）在基础开挖前应根据充电设备的安装位置和设备尺寸进行放线定位，需要拆除的绿化植被必须征得相关管理部同意后才能拆除。若充电设备采用砖砌结构，所用砖块为烧结页岩砖，不得使用水泥沙砖。

2）砖砌充电设备基础的灰缝应横平竖直厚薄均匀，竖向灰缝砂浆需填充饱满，不得出现透明缝、瞎缝和假缝。充电设备基础施工临时间断处补砌时，必须将接处表面清理干净，浇水湿润，并填实砂浆保持灰缝平直。

（3）混凝土基础施工要求

1）为保证充电设备的安装牢固可靠，基础采用C20现浇混凝土制作，充电站场地若有硬化要求，商砼强度须确保C25及以上。

2）为防止基础下沉，在开挖完成后必须对基坑夯实处理。在混凝土浇筑前依据基础尺寸进行模板支设和加固，保证在混凝土浇筑过程中不漏浆、不涨模。

3）基础在浇筑时必须振捣密实，预埋螺栓必须保证螺栓与基础表面垂直，螺栓间距、锚固长度均应满足施工图纸要求。

（4）电缆敷设施工要求

1）电缆沟负挖深度现场满足要求，电缆敷设前应对整盘电缆进行绝缘测试，测试合格后方能进行电缆敷设；

2）电缆敷设完成后在箱变及接线井悬挂电缆标识牌，标明电缆规格型号、长度、起端和终端；

3）埋地电缆在拐弯、接头、交叉，进出建筑物等地段应设明显的方位标桩，标桩应牢固，标志应清晰，标桩露出地面以15-20cm为宜。

（5）土方回填及充电设备基础养护施工要求

1）土方回填前应将基坑杂物进行清理，回填土不含植物残体、垃圾等杂质，分层铺摊夯实；

2）充电设备基础施工完成后，均应在12小时内浇水和用塑料薄膜加以覆盖，浇水次数应能够保持砌体墙面有足够的湿润状态，养护期不少于3天，确保基础表面美观可靠，无蜂窝麻面、隙缝夹渣、不规则裂纹等，具体时间可根据现场实际调整。

（6）电缆端接施工要求

1）根据线鼻子腔深度确定绝缘层剥切长度（绝缘层剥切长度=线鼻子腔深度+2mm），用剥线钳环切将绝缘层剥掉，剥切过程中应避免用力过大伤及线芯导体部分；

2）选择与电缆型号相等，并与元器件或铜排配套的线鼻子进行压接，压接时须使用液压钳及配套模具，不得使用铁锤砸击的方式进行压接；

3）铜鼻压接结束以后，对绝缘皮与线鼻子用PVC胶带缠绕保护至少2圈后加绝缘软护套（信号线除外），对于压接后的端子有压接不牢或虚接情况时，须使用裸导线对线芯进行填充后再压接或重新制作端子。

（7）安全文明施工要求

1）施工单位在施工过程中应设立统一的安全施工围挡，以区分作业区和非作业区。

2）施工单位在施工过程中，应在施工现场设置统一的施工指示牌。

3）施工单位的施工现场应保持整洁，合理规划，设置作业区、材料堆放区，垃圾或废料应集中堆放、及时清除，做到“工完、 料尽、场地清”。

4）施工单位施工完成后应对施工过程中对场地造成的无可避免的污染和损坏进行原样恢复，其中进行混凝土及砂浆搅拌时应垫三防布或采取其它措施进行防护避免对施工场地原有地面造成污染。

5）施工单位进行低压电源接入操作的施工人员必须是有合格操作证的电工，同时应采取有效的防护措施和机具。

6）施工单位进行高空和危险作业时，施工人员须采取有效的防护措施，并佩戴相应的个人安全防护用品。

（8）冬期施工措施要求

1）现场准备、检查、防护

进入现场的设备、材料必须避免放在低洼处，要将设备垫高，设备露天存放时应加雨布盖好，以防雨淋日晒，料场周围应有畅通的排水沟以防积水。

冬期施工对供电线路加强检查，防止出现用电事故。

室外工程均应避免在雨天安排作业，尽量避免在不利条件下施工，如确有特殊需要，要做好防护措施。

冬期施工的混凝土浇筑和砌体施工应采取保温覆盖做好保温防冻措施。

2)砌筑及混凝土施工

宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥出厂日期不超过三个月。

砖、砌块在砌筑前，应清除表面污物、冰雪等，不得使用遭受水浸和受冻后表面结冰、污染的砖或砌块。

现场拌制砂浆及混凝土所用砂中不得含有直径大于10mm的冻结块或冰块，拌制混凝土所用的粗、细骨料必须清洁，不得含有冰、雪等冻结物及易冻裂的物质。

3)钢筋混凝土工程

加强与气象部门联系，争取在寒潮来临之前做好混凝土浇捣工作。

施工中所使用的混凝土骨料必须清洁，不得含有冰雪等冻结物及易开裂物质。

合理地使用外加剂，外加剂的使用应符合国家标准及产品说明书的规定。

钢筋砼结构浇筑成型后，立即进行覆盖养护。

(9)车挡、场站VI施工要求

1)为保证充设备和人员的安全，本项目在每个充电车位上设置坚固抗碾压的钢制车挡器，防止车辆倒车时冲撞充电终端。

2)要求场站VI有统一设计风格，能直观体现服务区功能与使用说明。

(10)噪音要求

充电站日常运行应符合《城市区域环境噪声标准（GB3096-93）》所规定的分贝的数值，具体数值见下表。投标人需提供承诺书，若出现超出下表范围的情况，须无条件采取相关措施予以满足要求，并承担对招标人造成的损失。

| 序号 | 区域 | 白天 | 夜晚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 安静疗养区、高级别墅区、高级宾馆区等特别需要安静的区域， 位于城郊和乡村的这一类区域分别按严于0类标准5dB执行。 | 50 | 40 |
| I | 居住、文教机关为主的区域，乡村居住环境可参照执行此类标准。 | 55 | 45 |
| II | 居住、商业、工业混杂区。 | 60 | 50 |
| III | 工业区 | 65 | 55 |
| IV | 城市中的道路交通干线道路两侧区域，穿越城区的内河航道两侧区域。穿越城区的铁路主、次干线两侧区域的背景噪声(指不通过列车时的噪声水平) 限值也执行该类标准。 | 70 | 55 |

(11)其他要求

- 各充电站安装完成，设备投入营运状态后，考虑到新能源充电对服务响应的要求，若使用及服务的过程中充电设备出现故障，无法正常运行，中标人应在2小时内解决；

维修服务：充电设备质保期之外如需更换配件，配件费用由采购人承担，中标人承诺提供给采购人的配件价格低于市场价格；（附易损件设备价格清单）

根据采购内容要求完成附属设备设施安装，符合国家相关验收标准；

参考标准NB/T33004-2020电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范；

设备体应外观线条流畅、整体紧凑、简洁时尚，与安装地点周边环境相协调；

设备体可根据用户要求安装4G/5G或有线通信模块，可以与充电服务运营管理系统建立通讯，期限保证5年；

设备体内部线束，应排布整齐、规整，标识清楚，捆扎牢固；

设备体内元器件应布局合理，易耗易损元件方便更换；

设备体安装于户外时，应便于特殊天气条件下的日常维护；

设备体应采用抗冲击力强、抗老化的材质；

设备体表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落；

设备体结构设计及安装应具备防盗能力；

非绝缘材料外壳应可靠接地，结构上应防止操作人员触及带电部件；

人机交互的操作按键和显示界面应设置在便于人操作和查看的位置。输入端口正、负极、通信端口、输出端、保护性接地端和告警指示等应有明显的标志；

掉电存储：充电桩具备断电记录现场数据功能，可以防止意外断电而丢失充电数据的现象发生；

存储记录：交易数据应以记录形式保存在非易失性存储器内。应保证存储数据的正确、连续、完整、有效。

需完成充电桩实时监控接入我司指定平台。

须按照甲方指定的logo样式进行定制丝印。

5、投入产品的生产日期必须小于一年。

- 四、商务要求

- ▲1.免费质保期：本项目所有产品免费质保期不少于5年，自整体竣工验收通过之日起计。

- 2.交货时间及地点：合同签订生效，接到业主通知后 60 日历天内完成供货安装（含春节15天）。在安装、调试、检验时，应派遣代表参加并加以指导，如发现质量问题，代表必须负责处理至采购人满意为止；交货地点：采购人指定地点。

- 五、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项安装、调试、检验、测试、培训等工作，并在买方的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4.质保期内维保及维修及质保期后终身维修；

5.售后服务的措施及承诺。

注意：除质保期后终身维修外以上其他工作内容的费用均包含在投标总价中

# 第五部分   评标原则及方法

根据《温州市市属国有企业采购管理办法》等相关法规特制定以下评标办法。

一、总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保编制质量、完成时间，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将作无效标处理。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

1.评标委员会对各投标人的投标资格进行审查；然后对合格投标人的商务技术标进行评审；商务技术标评审结束后即公布投标人商务技术标得分情况，之后开报价标；对报价标评审后，根据综合评审结果，提交评审报告。

2.根据《温州市市属国有企业采购管理办法》相关条款规定，投标文件递交截止时间止及评审期间，出现有效投标人不足3家的情况，按流标处理，重新组织采购。

四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为第一中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分为100分，其中商务技术分70分，报价分30分。

五、评分细则

1.技术商务标评分（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分表，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容进行评审、独立打分，评标委员会成员对投标人的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标人技术资信的最终得分。

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 4 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书的，且认证范围包含汽车充电设备的设计（或研发）与生产（或制造）的全部具备得4分，少一项扣1分，扣完为止。（需提供有效的认证证书复印件，否则不得分） |
|  |  | 2 | 投标人具有充电桩相关的国家版权局颁发的软件著作权证书的，每具备1个得1分，满分2分。（需提供有效的证书复印件，否则不得分） |
| 2 | 设计施工 | 4 | 根据投标人对充电站系统技术架构、整体设计方案的合规性、先进性、安全性、实用性以及对附属工程施工方案进行综合评价。 A档：4-3.1分 B档：3.0-1.6分 C档：1.5-0.5分 |
|  |  | 4 | 根据投标人对本项目设备安装的技术保障、设备保护措施等进行综合评价。 A档：4-3.1分 B档：3.0-1.6分 C档：1.5-0.5分 |
| 3 | 项目业绩 | 3 | 2021年1月1日以来，投标人具有同类（直流充电桩项目包含液冷超充桩）的业绩，有一个得1分，最高得3分。 注：需提供包括业绩合同复印件（业绩时间以合同签订时间为准）和验收报告复印件证明材料，不提供或缺任何一项均不得分。 |
| 4 | 技术响应 | 25 | 投标产品完全能满足招标文件相关技术要求，得25分，每存在一项偏离扣1分；带“★”技术要求的，每存在一项偏离扣2分。带“★”技术要求，需提供第三方检验机构出具的产品的检验报告扫描件，且检验报告需具备CMA、CNAS认证标识，否则不得分。 |
| 5 | 品牌参数 | 4 | 根据投标人提供的电线、电缆（铠装铜芯）、互感器（投入主要设备品牌材料表）产品品牌选用情况、质量品质进行综合评价。 A档：4-2.6分 B档：2.5-1.6分 C档：1.5-0.5分 |
|  |  | 3 | 对投标人采用的充电模块品牌、性能优劣(包括型号规格、输出电压电流范围、恒功率输出范围、密封工艺等)进行比较，由评标专家自主评分。（需提供第三方检验机构出具的产品的检验报告扫描件，且检验报告具备CMA认证标识，否则不得分） |
| 6 | 质保期限 | 4 | 投标产品充电桩质保期在5年基础上，每延长1年加0.8分，最高得4分。（需单独提供有效书面质保承诺书并加盖公章，否则不得分） |
| 7 | 售后服务 | 4 | 投标人提供的合理化建议，包括但不限于供货、安装、调试、验收、等环节；和优惠承诺程度，优惠可以是调试检验、技术服务（特别是质保期后的维修收费价格）等具有价值的附加优惠条件进行综合比较打分。 A档：4-2.6分 B档：2.5-1.6分 C档：1.5-0.5分 |
|  |  | 2 | 根据投标人售后网点设置（包括服务网点的性质、位置或承诺中标后设置售后网点（承诺函格式自拟）等，子公司需提供股权关系及租房合同等印证材料）、售后服务方案、应急保障能力及技术培训计划，由评标专家自主评分。 |
|  |  | 2 | 根据投标人售后服务网点人员情况及具备特种作业操作证的人员配置，由评标专家自主评分。（需提供售后服务人员的社保证明和相关人员的特种作业操作证,否则不得分） |
| 8 | 使用情况 | 3 | 根据对投标人近三年同类项目建成后的产品质量、履约诚信和售后保障等情况进行综合评价。 |
| 9 | 保险承诺 | 6 | 根据投标人提供的产品责任险投保情况进行评分：产品责任险在质保期内累计赔偿限额达到500万及以上的，得1分，累计赔偿限额达到1000万及以上的，得2分，累计赔偿限额达到1500万及以上的，得4分；累计赔偿限额达到3000万及以上的，得6分（需提供保单复印件等印证材料，否则不得分） |

2.报价标评分（30分）：

满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

商务（价格）评分应在报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照采购文件规定的因素和方法进行计算。因投标人自身失误造成多算、少算或漏算，不得调整。由评标专家对投标文件进行商务评审。评标专家应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析。

1）属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

2）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其商务（价格）分为满分30分；

3）其他投标人的价格分按以下公式计算：

商务（价格）分得分=（评标基准价/投标人最终评标价）×30% ×100（四舍五入后保留小数2位）最终评标价为投标总价。

4）▲采购预算为330万元，最高限价为330万元，投标人报价超出最高控制价的，按无效标处理。

5）▲所有投标人的报价均超出本项目最高控制价的，本项目做流标处理，应重新组织采购。

3.有效投标人的综合得分为技术资信分和商务（价格）分的总和。

4.评标委员会按综合得分高低顺序排列

4.1综合得分第一名的投标供应商推荐为第一中标候选人（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，由评标委员会抽签决定）。

4.2按评审结果提交评标报告。

六、定标办法

本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。如中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因招中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人将重新采购。

七、确定中标人

评标结束后，采购人将在乐采云平台与温州市国有企业采购信息平台及其他指定信息发布媒体上公示中标结果。公示期结束，在规定期限内无异议则采购代理将向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人均具有同等法律效力。

八、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。