温州市国企采购 采 购 文 件 采购编号：; WGSS-JYJT-X-2025015. 采购项目：; 300台直流（快、超）充电桩及附属设施. 采购方式：; 公开招标. 采 购 人：温州交运集团能源有限公司 招标代理：浙江工汇项目管理有限公司 二〇二五年三月

目    录

温州市交运集团所属温州交运集团能源有限公司关于300台直流（快、超）充电桩及附属设施的采购公告	3

温州市交运集团所属温州交运集团能源有限公司关于300台直流（快、超）充电桩及附属设施的征求意见公示	6

第一部分    投标人须知	9

一、  说明	9

二、 采购文件	9

三、 投标文件的编制	9

四、 投标文件的递交	13

五、 开标和评标	14

六、 授予合同	16

第二部分   合同主要条款	17

第三部分   附件	26

第四部分   采购内容及要求	39

第五部分   评标原则及方法	69

注：采购文件中部分加“▲”并加下划线的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意（不响应“▲”条款的作无效标处理），带有黑色字体加粗的，为采购文件的重要内容，请投标人审慎阅读；并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 温州市交运集团所属温州交运集团能源有限公司关于300台直流（快、超）充电桩及附属设施的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法》（温国资委〔2024〕51 号）等有关法律、法规的规定，浙江工汇项目管理有限公司受温州交运集团能源有限公司的委托，就其300台直流（快、超）充电桩及附属设施进行公开招标，欢迎国内合格的投标人前来投标。

- 采购项目编号：WGSS-JYJT-X-2025015

- 采购组织类型：国企采购（非政府采购）

- 采购项目概况：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 采购预算（万元） | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300台直流（快、超）充电桩及附属设施 | 300 | 台 | 1800 | 300台直流（快、超）充电桩及附属设施采购，具体采购内容及要求见本采购文件相关部分。 |

- 投标人资格要求：

1.符合《温州市市属国有企业采购管理办法》（温国资委〔2024〕51 号）第十八条对投标供应商投标人参加采购活动应当具备的条件；

2.投标人须为充电桩的生产制造企业；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动；

4.本项目不接受联合体投标。

- 发售采购文件时间及地点：

1.采购文件发售时间：本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（双休日及法定节假日除外，投标截止时间之前获取采购文件均有效，未购买采购文件的潜在投标人拒绝参加投标。)；

2.采购文件售价：人民币500元整（售后不退）；

3.获取采购文件方式：在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）上自主报名（未注册的投标人请尽早注册，客服电话：95763），网上获取后直接下载采购文件(投标文件递交截止时间前获取均有效),同时将书面资料扫描发送至采购代理机构。纸质采购文件获取地址：鹿城区清源路142号海外传播大楼四楼。

- 投标截止时间：2025年03月21日09时30分整(以采购公告为准)。

- 投标文件提交地点：温州市政务服务管理中心3楼开标区 (温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼) （详见当天大厅大屏幕）。

- 开标时间：同投标截止时间。

- 开标地点：温州市政务服务管理中心3楼开标区 (温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼) （详见当天大厅大屏幕）。

- 投标保证金及交付方式：

投标保证金：人民币壹拾捌万元整;保证金缴纳截止时间:投标截止时间前。投标供应商缴纳投标保证金后，请携带保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明项目名称）复印件在提交投标文件时递交给采购代理机构，保证金缴纳时间以到账时间为准。

户  名：浙江工汇项目管理有限公司

开 户 行：温州银行百里支行

账  号：762000120190006537

十一、其他事项：

1.获取采购文件提交的文件资料：

1）获取采购文件申请表(请下载打印填写，加盖公章,见附件)；

2）有效的法人营业执照（复制件加盖公章）。

注：将书面资料扫描发送至采购代理机构邮箱：629981664@qq.com，同时将标文费转账至采购文件购买费汇入支付宝账号：13566258484，并将汇款凭证随申请表一并发送至邮箱。

2.采购公告期限：7个日历天，从本公告发布的次日起算。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在投标截止时间3个日历天前以书面形式向采购组织机构提出质疑（即针对采购文件提出的质疑应在2025年03月17日17:00之前以书面形式向采购组织机构提出），逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。采购组织机构在收到质疑之日起2个日历天内做出书面答复。质疑投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向温州交运集团能源有限公司监察室投诉。

4.温州交运集团能源有限公司监察室负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行投诉回复。投标供应商认为温州交运集团能源有限公司监察室投诉回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

5.采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在供应商提起的质疑采购组织机构将不予受理、不予答复。

十二、联系方式

1.采购人名称：温州交运集团能源有限公司

联系人：项先生

联系电话：13355775967

地址：浙江省温州市鹿城区锦绣路413号

2.招标代理机构名称：浙江工汇项目管理有限公司

联系人：潘工、联系电话：15868541472

质疑联系人：肖慧、联系电话：13606874516

地 址：鹿城区清源路142号海外传播大楼四楼

3.采购监督管理部门：温州交运集团能源有限公司监察室

联系电话：0577-88863900

温州交运集团能源有限公司

浙江工汇项目管理有限公司

2025年03月12日

# 温州市交运集团所属温州交运集团能源有限公司关于300台直流（快、超）充电桩及附属设施的征求意见公示

浙江工汇项目管理有限公司就300台直流（快、超）充电桩及附属设施以公开招标方式采购。现将采购文件公布如下,并公开征求供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、投标人资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3、影响温州市国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各供应商及专家提出修改理由和建议的，请于2025年03月17日下午17前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至鹿城区清源路142号海外传播大楼四楼，外地可传真送达，传真：0577-86185186，传真件必须签字（盖章）。同时将电子文档发送至以下信箱：629981664@qq.com。

联系人：潘工  联系电话：15868541472。对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

附：采购文件

温州交运集团能源有限公司

浙江工汇项目管理有限公司

2025年03月12日

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：温州交运集团能源有限公司 联系人：项先生 联系电话：13355775967 |
| 2 | 招标代理 | 代理机构名称：浙江工汇项目管理有限公司 地 址：鹿城区清源路142号海外传播大楼四楼 联系人：潘工，电话：15868541472 |
| 3 | 项目名称及编号 | 项目名称：300台直流（快、超）充电桩及附属设施 采购编号：WGSS-JYJT-X-2025015 |
| 4 | 采购内容 | 300台直流（快、超）充电桩及附属设施，具体采购内容见本项目采购文件相关部分。 |
| 5 | ▲投标人资格要求 | 详见采购公告内容中相关要求。 |
| 6 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 7 | 投标预备会 | 不召开 |
| 8 | ▲投标截止时间 | 详见采购公告 |
| 9 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 10 | ▲投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90天内有效。 |
| 11 | ▲投标保证金 | 详见采购公告内容。 |
| 12 | 投标文件组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 13 | 投标文件的编制 | 按照本采购文件要求编制投标文件。 |
| 14 | 投标文件的签章 | 投标文件资格文件、报价文件、商务技术文件分别密封于包封袋中，并在封套的封口处加盖投标供应商单位公章或由法定代表人（法定负责人）或其授权代表签字 |
| 15 | 投标文件份数 | 资格文件一式7份，正本1份，副本6份。 报价文件一式7份，正本1份，副本6份。 商务技术文件一式7份，正本1份，副本6份。 电子投标文件1份，须所有投标文件盖章扫描后放置于U盘内。 |
| 16 | 包装要求 | 投标文件资格文件、报价文件、商务技术文件分别密封于包封袋中，并在封套的封口处加盖投标供应商单位公章或由法定代表人（法定负责人）或其授权代表签字。电子投标文件放置于报价文件中一并密封。 |
| 17 | 递交投标 文件地点 | 详见采购公告 |
| 18 | 开标时间 和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：详见采购公告 |
| 19 | 开评标程序 | 密封情况检查开启所有投标文件资格审查符合性审查商务技术标评审报价评审评分汇总提交评审报告 |
| 20 | 潜在供应商 | 潜在供应商需在在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）进行免费注册，具体详见乐采云平台供应商注册要求。 |
| 21 | 评标委员会 的组建 | 由采购人或招标代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。 |
| 22 | 中标通知书及合同备案 | （1）中标人须在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同。 （2）合同签订后，中标人应在2天内将合同扫描件电子版发给招标代理机构，由招标代理机构负责备案。邮箱：629981664@qq.com。 |
| 23 | 注意事项 | （1）本采购文件中如有前后不一致的，一律以本“投标供应商须知前附表”为准； （2）本采购文件涉及的时间为“北京时间”； （3）本采购文件涉及的货币为“人民币”； （4）采购文件资料费用：招标代理公司将收取本项目采购文件的工本费500元/份； （5）采购监督管理部门：温州交运集团能源有限公司监察室 联系电话：0577-88863900 |
| 24 | 其他注意事项 | 如发现采购文件中存在含糊不清的，请在规定的询疑截止时间前向采购人、采购代理书面提出，逾期不得再对采购文件的条款提出疑问。 |
| “投标供应商须知前附表”中的内容是对“投标供应商须知”正文的补充和说明，“投标供应商须知”正文与“投标供应商须知前附表”的内容不一致时，以“投标供应商须知前附表”为准。 |  |  |

# 第一部分    投标人须知

- 一、  说明

1.本次采购是按照《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关法律、法规组织和实施的。

2.合格投标人

合格投标人要求以本项目采购公告及投标人须知前附表中描述为准。

3.投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件一）。

4.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 二、 采购文件

5.采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

6.采购文件的澄清

供应商对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，投标供应商可以按采购公告的要求向采购人提出，采购人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标供应商或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标供应商完全同意采购文件所有条款，如对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。

7.采购文件的修改

7.1在投标截止期三个工作日前，采购人无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改，并在乐采云平台与温州市国有企业采购信息平台及其他指定信息发布媒体上发布更正公告。该修改的内容为采购文件的组成部分。采购人可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间三个工作日前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在乐采云平台与温州市国有企业采购信息平台及其他指定信息发布媒体上发布变更公告。

7.2本项目投标人均可在本项目申请获取采购文件，并按采购文件规定的时间、地点递交投标文件（采购文件申请获取网址：https://www.lecaiyun.com；采购文件如有补充更正均见https://www.lecaiyun.com）。投标人须在开标截止时间前自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

- 三、 投标文件的编制

8.投标人应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

9.投标人法律责任

9.1投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

10.投标文件的构成：

10.1完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲资格文件（强制性要求，供应商须按以下要求提供资格文件，否则资格性审查不通过的） | 见附件一 |
| 1） | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与国企采购，提供身份证)复制件； 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个 体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和 社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权【或省级机构（一级机构）， 如无明显确定为省级机构（一级机构）需提供证明】或能够提供房产权证或其 他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责 任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加国企采购活动，由单位负责人 签署相关文件材料； | (1) |
| 2） | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函； | (2) |
| 3） | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； | (3) |
| 4） | 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； | (4) |
| 5） | 参加国企采购活动前3年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的声明函； | (5) |
| 6） | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动承诺函； | (6) |
| 7） | 投标供应商没有失信记录承诺函； | (7) |
| 8） | 投标人须为充电桩的生产制造企业，提供相关证明材料（什么证明）？ | (8) |
| 9） | 投标保证金缴纳凭证 | (9) |
| 10） | 法定代表人（法定负责人）授权书 | (10) |
| 2 | 报价文件 |  |
| 1） | 开标一览表 | 见附件二 |
| 3 | 商务技术文件 |  |
| 1） | ▲投标函 | 见附件四 |
| 2） | ▲技术、商务条款偏离表 | 见附件五 |
| 3） | 技术部分（按“评标细则”相关评分内容逐项编制） 本文件《第三部分 附件》未提供格式的，可自行拟定格式，并加盖单位公章 并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。 |  |
| 4） | 投标供应商公司简介以及认为需要提供的其他相关资料 |  |

说明：

1）投标供应商可根据采购文件中的采购内容及要求和商务技术评分表，提供投标供应商认为需要提供的文件和资料。

2）以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复制件，须在复制件上加盖投标供应商公章。

3）投标人的投标文件必须按照采购文件要求制作。不允许以活页夹形式装订投标文件，否则投标将被拒绝。

11.投标报价

11.1投标报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给投标人的所有价款，包括设计、制造、货物款、质保期内所需耗材、专用工具、税金、包装、保险、装卸就位、安装调试、验收（含第三方验收）、交付使用、技术服务、培训、售后服务、质保期保障、防疫费用（如需要）、采购代理服务费等全部费用，本项目是交钥匙项目，实行固定费用总包干。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

11.2投标人必须按第三部分附件的开标一览表（统一格式）的内容填写综合单价、投标总价及其他事项，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3所有投标报价均以人民币报价，不接受其他货币的报价，投标人如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

11.4采购人不接受任何选择性报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

11.5采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

11.6投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

11.7最低报价不能作为中标的保证。

12.▲投标保证金

12.1投标人须提供投标保证金（要求详见《投标人须知前附表》），否则采购人将不接受其投标。

中标人的投标保证金在签订合同并在乐采云合同备案后5个工作日内退还，未中标投标人的投标保证金将在确定中标人后5个工作日内无息退还。

12.2▲如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）投标人在采购文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的；

（4）经查实，投标人有违反《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关法律、法规的行为。

13.投标有效期

▲13.1自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

13.2特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

14.投标文件的签署和规定

  - 投标供应商应提供资格文件、报价文件、商务技术文件各一式七份的投标文件，分别装订成册。其中正本一份、副本六份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

  - 投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人（法定负责人）或其授权代表签署，投标文件的副本可用正本的复印。

  - 投标文件如有修改和增删必须加盖单位公章，方才有效。

  - 投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

15.投标文件的密封及标记

  - 投标供应商必须将投标文件的“资格文件”“报价文件”“商务技术文件”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“资格文件”“报价文件”“商务技术文件”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章或由法定代表人（法定负责人）或其授权代表签字。封皮上写明投标项目名称、项目编号，并注明“开标时启封”字样。

  - 如果投标供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

- 四、 投标文件的递交

16.投标文件的递交

  - 投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点。

  - 投标供应商在递交投标文件同时递交以下证明文件：

- 投标保证金收据（原件或复制件）

- 法定代表人（法定负责人）授权书原件及授权代表有效身份证明原件（若投标供应商代表为法定代表人（法定负责人）只需提交法定代表人（法定负责人）身份证明原件),如法定代表人（法定负责人）授权书原件密封在投标文件资格文件中，在资格文件开启后经查验符合要求亦为有效；

- 营业执照（或法人登记证书）复制件（加盖公章，如密封在投标文件资格文件中，在资格文件开启后经查验符合要求亦为有效）。

注：身份证明原件在递交现场经采购代理机构核验后予以退还。

17.投标文件的修改和撤回

  - 在投标截止时间前，投标供应商可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

  - “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标单位名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

  - 从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标供应商不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

18.发生下列情况之一的投标文件将拒收：

  - 在投标截止时间以后送达的投标文件；

  - 未在投标截止时间前缴纳投标保证金的；

  - 未密封的投标文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

  - 商务技术标与商务（报价）标未分别包装密封的投标文件；

  - 以电讯形式递交的投标文件；

  - 未按采购公告要求获取采购文件。

- 五、 开标和评标

19.评标委员会

评标委员会成员由采购人依法组建。

20.评标过程的保密性

凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向采购人、采购代理机构或评标委员会成员施加影响，其投标将被拒绝。

21.开标、评标

  - 采购代理机构按采购文件规定的时间、地点开启商务技术标。开标前，首先检查商务技术标的密封情况，确认无误后当场开启“商务技术标”。

  - 投标文件的初审。初审分为资格审查和符合性检查。

1) 资格审查。依据法律、法规和采购文件的规定，采购人授权评标委员会对各投标供应商进行资格审查，审查内容包括但不仅限于投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对合格投标人的实质性要求。通过资格审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。

2)	符合性检查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应，审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。

  - ▲在对各投标供应商的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

- 投标文件未按要求加盖单位公章、无法定代表人或其授权代表未签字或盖章的；

- 明显不符合采购文件中主要技术规格、商务技术标准或服务要求的；

- 投标文件实质性内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

- 投标供应商投标报价超过采购预算或最高限价；

- 投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 授权代表没有法定代表人（法定负责人）合法、有效委托的；

- 投标供应商提交的投标文件相关证书、材料经评标委员会认定有弄虚作假情况的；

- 评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

  - 开启商务（报价）标

- 开商务（报价）标时邀请所有投标供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

- 宣布对各投标供应商有效身份证件、投标保证金等审查结果和商务技术标得分情况。

- 检查有效投标供应商“报价标”的密封情况，确认无误后开启“报价标”，宣读“报价一览表”全部内容。唱读结束后，投标供应商代表应对宣读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

- 开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给投标供应商。

- 开报价标时，采购人指定专人作好记录，存档备查。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

  - 评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

  - 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

22.▲采购响应截止时间止及评审期间有效投标供应商少于3家，重新组织采购。

23.投标文件的澄清

- 23.1在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由法人代表人（法定负责人）或授权代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以将其作无效标处理。

- 23.2▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 23.3经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。

24.确定中标候选人

  - 确定中标候选人详见采购文件第五部分“评标原则及方法”。

  - 采购人、采购代理机构及评标委员会无须向落标的投标供应商解释落标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

- 25.评标细则详见“评标原则及方法”。

- 六、 授予合同

26.评标委员会推荐的中标候选人经采购人确认后在指定媒介上公示，各投标供应商对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。公示期结束后，采购人将根据评标委员会提交的书面评标报告和评审结果确定中标人。

27.确定中标供应商

27.1采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。

27.2中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告，公告期为3日。中标公告发布后，采购人或代理机构将告知未中标人的评审得分与排序。

27.3中标公告期结束无异议的，采购人或采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

27.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

27.5各投标供应商对中标结果如有质疑，可在公告期内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担法律责任。

28. 签订合同

28.1中标供应商在签订合同前应按《投标供应商须知前附表》约定的金额向采购人提交履约担保，中标供应商不能按本条要求提交履约担保的，视为放弃中标。

28.2中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。采购文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中的澄清文件以及询标纪要和中标通知书一起构成合同文件。

28.3拒签合同的违约责任：

采购人发出中标通知书后，中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由该中标供应商承担。

- 29. 中标供应商应在合同签订后5个工作日内提交一份合同文本扫描件报采购代理机构备案。

30.采购代理服务费

- 30.1本次采购代理服务费按固定金额人民币50000元收取，由中标入围供应商均摊支付（即第一、第二中标供应商各支付25000元），中标入围供应商须在领取中标通知书前支付。

- 30.2采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

31.乐采云技术服务费；

①中标价80万元以下(含80万元的) : 按800元收取；

②中标价超过80万元的:中标价的千分之一 (0.1%)，以30000元封顶。中标后，由中标人支付给乐采云公司。

- 第二部分   合同主要条款

注：本合同格式为参考模板，以下条款为买卖双方必须遵守的基本条款，不得更改实质性内容，买卖双方也可根据实际情况另签合同条款，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

充电桩及配套设施

采 购 合 同

项目名称：

采购编号：

买    方：

卖    方：

日    期：

买方：

卖方：

- 合同内容

买方向卖方采购             ，卖方负责提供充电系统产品及安装施工，并保证充电系统能按期投入正常使用。

1、充电系统安装地点位于：

2、买方根据企业实际经营建设需求，将分批、逐步分配建设任务给卖方（买方不保证合同期内的具体采购数量）；卖方在收到买方每批次项目通知书后，需无条件配合对相应场站进行现场踏勘，并出具建设方案和费用清单，待买方确认后，双方签订协议，而后进场施工；原则上30 日历天内，卖方要确保完成供货安装调试验收，并可正常投入使用。

3、此采购框架合同期为一年，自本框架合同签订之日起计算，如提前完成框架合同采购（满足以下任意一个条件即视为完成采购：1、该项目内所有采购合同累计总金额达到**万；2、该项目内所有采购合同累计充电桩数量达到**个），以最后一个采购合同项目竣工验收之日，视为采购框架合同期满（合同终止日）。

4、充电系统产品明细：详见合同采购内容及要求、投标文件。

- 合同价款

1、金额单位：元 （承诺中标折扣系数**%）

| 序号 | 项目内容 | 计量单位 | 最高限价 | 中标折扣系数 | 综合单价（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1、设备类综合单价 = 中标折扣系数 × 该类项目最高限价（详见第四部分设备内容及清单）； 2、电缆、 施工类综合单价 = 中标折扣系数 × 该类项目《温州工程造价信息》清单当月价格（详见第四部分电缆、 施工内容及清单）； 3、卖方中标折扣系数，以及本项目实际合同价计算方法均在合同规定的期限内保持不变，结算以实际项目发生量进行结算。 4、任务分配： （1）本项目卖方为2家，综合得分高的卖方获得较多的供货合同（原则上供货金额大于合同实际建设总额的50%），综合得分次高的不保证合同份额。 （2）如某卖方实际产品质量、安装质量、售后服务评价良好，明显优于其他卖方、给买方带来实实在在经济效益、社会效益等好处的，买方有权对该卖方实行供货倾斜政策，加大其后续任务分配量，包括不仅限于突破实际建设总额的50%份额。 反之，如卖方实际产品质量、安装质量、售后服务、用户评价一般或较差，买方可以减少其后续任务分配量；如卖方给甲方造成经济损失、或不良社会影响的，除按合同规定的处罚外，买方可依法终止合同。 5、具体派单： 各入围单位（卖方）需无条件配合买方任务分配，安装地址为温州地区范围内买方指定地址，否则视为自动放弃，买方按照本合同第八条规定对卖方进行处罚，直至取消其中标入围资格。 |  |  |  |  |  |  |

2、卖方充电系统设备材料品牌、售后服务承诺等详见投标文件；

3、本项目技术方案设计的全部项目内容均应包含在总价中。

卖方关干本项目折扣系数报价，以及按本合同第二条第1款规定得出的项目合同实际价格均包括完成充电系统的设计、制造、系统成套供货、包装、运输及保险、装卸就位、基础设施及附属工程施工、防雷检测、安装调试、验收(含第三方验收)、质保期内所需耗材、专用工具、技术服务、培训、售后服务、质保期保障、管理费用、税费、利润以及完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。卖方为完成服务工作所需的日常工具、车辆、运输、辅材、大型设备、渣土消纳、材料搬运、施工时需要修理树本绿化(包括绿化恢算原状等)、安全文明等费用也包含在折扣系数报价和合同价格中。

卖方认为为完成本采购文件规定的承包内容所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用等一切费用均应计入投标报价;凡未列入的，将被认为均已包含在合同价格中，今后不得以任何理由追加或调整。

4、该项目每批次采购建设合同最终结算价均以第三方审价机构出具的工程造价咨询报告书价格为准，第三方审价机构由甲方委派。

- 付款方式

1、合同签订前卖方向买方提供合同人民币18万元整整作为履约保证金，履约保证金要求以银行转账或电汇方式提交，否则买方有权视卖方行为违约而拒签合同。

（2）履约担保用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。履约担保自合同签订之日起至合同结束止有效。买方按合同约定罚没（扣除）卖方履约保证金后，卖方应在7日内补齐应缴履约保证金，否则视作卖方违约。

（3）本合同期满或者提前终止后，卖方无息退还剩余履约保证金。

2、付款方式：

付款按批次项目进行：

（1）签订单批次项目合同后，买方向卖方支付该单批次项目合同总额的30%（卖方必需先开具正规税务发票）为预付款；

（2）完成整体系统的安装、调试、上线后买方向卖方支付至单批次项目合同总额的80%（卖方必需先开具正规税务发票）；

（3）验收合格后30个工作日内办理竣工验收结算（经第三方审计单位，按实结算）并向买方提交归档资料后，买方向卖方支付至结算价的95%（卖方必需先开具正规税务发票），余5%作为质量保证金，其中2.5%作为产品质量保证金，在项目整体验收合格移交并正常运行(质保期)年后支付（卖方必需开具正规税务发票）。另2.5%为服务质量承诺保证金，根据运维安全管理办法每年考核一次，占比（服务质量承诺保证金/质保期限），质保期满考核扣减后支付。

（4）本项目各个站点单独结算，数量按实结算。

- 合同工期

在收到买方项目通知书后， 45 日历天内，卖方要确保完成供货安装调试验收，并可正常投入使用。

- 双方责任

- （一）买方责任

1、保障充电系统安装地点具备安装、施工的条件。负责协调进场施工、用水、用电、施工供电和未来充电供电、排水等问题，以保证正常施工；

2、在充电系统安装、调试（试运行）期间，买方应指定人员处理有关检查、验收和现场协调等事项；

3、协助卖方完成设备的装卸、提供设备存放场所、提供卖方人员必要的办公场地；

4、负责充电系统高低压报装、增容所需的资料，协助卖方办理高低压侧电力接入工程实施的相关辅助材料；

5、按合同约定付款和验收。

- （二）卖方责任

1、按本合同约定，完成充电站整体设计（设计要求符合：电动汽车充电站设计标准GB/T50966-2024）包括系统的设计、制造、成套、安装和调试工作，确保工程质量和工程进度，在进场施工前，卖方应根据商务报价提供施工安装、附属工程及电缆部分工程量清单及施工图，经买方确认后方可进场施工。卖方要保证充电系统按期完工，除不可抗力条件外的工期延误，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之十（10%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，买方有权解除合同，卖方除支付误期赔偿费外，还应赔偿因此给买方造成的损失或直接约定违约金具体数额（直接约定一旦到了诉讼阶段更明确简单）。

2、对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理；

3、向买方提供相关的产品技术资料；

4、按合同约定提供售后服务；

5、卖方所供应安装的充电设备必须按照国家市场监管总局关于充电桩强制鉴定工作的要求，项目安装完成后必须提供计量监督部门颁发的强检证明，并配合买方完成温州市发改委关于充电设施和运营补贴的申报工作。

6、卖方所供应的充电设备必须按照《温州交运电动汽车公共充电桩信息化服务平台通信规约V1.1》的要求，实现与采购人的充电服务平台直连，卖方若在履约期内无法提供买方要求接入《温州交运电动汽车公共充电桩信息化服务平台通信规约V1.1》的充电设备，一律作退货处理，并承担由此造成的买方的一切损失。

7、卖方所供应的充电设备必须配有刷卡屏，提供16位数的CPU卡，便于买方充电管理系统所需。

8、卖方所供应的充电设备终端必须印有买方的LOGO商标（+交运充电），要求商标图样清晰，位于充电桩显眼位置。

9、卖方所供应的充电设备直连买方充电平台后，启动充电功能仅限于买方充电平台的合格注册用户、持有买方合法发放充电卡的用户。

10、卖方对其供应设备的充电站正常投用后，承诺的质保期内必须提供产品责任险和公众责任险。

11、如因政策原因或不可抗力因素，造成某处或多处不再要求安装充电桩，由此造成卖方承担业务量减少的，卖方应当理解并无条件服从买方要求，同时买方不因此承担任何违约责任。

12、卖方承诺可缩短交货期或提前完成项目，以满足买方的时间要求。

13、卖方承诺不断创新和改进产品或服务，以满足客户不断变化的需求。

- 系统验收

1、充电系统安装调试完成，正常充电投用运行30日后，买方应在30日内完成验收，并签署验收报告；

2、验收时，如发现系统存在缺陷，则卖方应在10个工作日内完成整改，并再次提交验收，直至验收合格，期间发生的一切费用由卖方承担，买方保留向卖方索赔的权利。

- 质保期与售后服务

1、卖方对充电系统提供           质保期，质保期自系统验收合格移交并正常运行后，统一以年度合同期满或者合同终止日的次日起开始计算；

2、卖方在温州地区应有完整的售后服务网点。服务网点需提供足够的备件以适应维修需求；

（1）服务网点地址：

（2）联系方式：

（3）人员配置（含负责人）：

（4）其它：

3、卖方负责合同执行过程中和质量保修期内的技术服务和支持，提供法定每个工作日随时的下述服务，以解决买方在使用中遇到的所有问题：电话热线支持、邮寄方式服务、用户间的交流；

3.1在质量保修期内设备及系统一旦发生故障，而买方无法自行排除的，在接到买方通知后，卖方应迅速作出反应，在2小时内派人到达现场处理问题，使设备及系统恢复正常运行。技术人员如在24小时内现场不能解决问题而影响使用时，应立即免费提供备机或备品备件予以更换，保障货物的正常运作,否则每次扣服务质保金1000元；维修使用的备品备件及易损件应为原厂出厂配件，未经买方同意不得使用非原厂出厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出；更换配件的质量保修期从更换之日起相应顺延；

3.2卖方提供每月2次以上的现场巡检服务，并制作巡检记录。中标人须根据采购人要求建立详细巡检和维修记录，建立一个充电站一本台账；

3.3维保点的检测人员不能排除故障时，卖方应按照买方的书面通知，负责生产厂家派技术人员到现场解决故障问题，由此发生的费用由卖方承担；

3.4卖方必须确保设备及系统的正常运转；必须配合买方做好技术支持；

3.5在质保期结束时，须由专业工程师对设备及系统进行再一次检查，出现的任何故障须由卖方自费解决并需取得买方的认可。故障消除后，卖方需提供报告给买方，内容包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期等，建立系统货物维修档案。

3.6卖方承诺提供给买方的配件备品价格至少低于市场价格的10%的条件供应。

3.6为买方根据实际需求提供人员培训服务，可在买方所在场所、卖方试验中心或其他指定地点。

- 违约责任

1、卖方应按合同约定工期将系统安装完毕后交付买方。如因卖方原因未按合同规定的时间完工并移交买方验收通过，则按上述双方责任中卖方责任的第1点执行；

2、任何一方违反本合同的约定应赔偿由此给守约方造成的一切损失，包括但不限于利息、违约金及守约方为追究违约方违约责任而支付的诉讼费、公证费用、律师费、交通差旅费、评估费、拍卖或变卖费等所有费用。

3、其他违约责任及处罚：

1）卖方如出现拒绝买方的批次分配任务的行为的：

（1）第一次扣除4000元履约保证金，并记录在案；

（2）第二次扣除8000元履约保证金，同时暂停卖方3个月的任务分配并记录在案；

（3）第三次扣除12000元履约保证金，同时买方有权终止合同，而不承担任何违约责任，给买方造成损失的，买方有权进行索赔。

（2）卖方获得批次项目分配任务后，无故放弃承接资格、不按规定签订合同、或30个工作日内未与买方签订合同的，每次扣除10000元履约保证，同时暂停卖方3个月的任务分配并记录在案。

按照上述（1）、（2）、（3）款规定对卖方进行处罚，影响该卖方供货分配额度的（包括不仅限于突破50%的实际完成量），由该卖方自负全部责任，买方不承担任何违约责任，且不影响买方为维护自己的权益继续严格执行本合同各项约定。

（4）因卖方违约，卖方履约保证金被扣除金额达到或者超过合同规定的履约保证金金额的，买方有权终止合同，而不承担任何违约责任，给买方造成损失的，买方有权进行索赔。

- 合同争议

1、本合同如有争议或异议，双方应协商解决，如协商不成，双方同意提交买方所在地人民法院诉讼解决；

2、合同未涉及的部分，均按《中华人民共和国民法典》 及其它相关法律法规的有关规定执行。

- 不可抗力条件

1、本合同定义不可抗力条件为战争、地震、严重的水灾、台风、火灾、雷灾以及其它双方同意的人力不可抗拒的超自然因素；

2、任何一方因不可抗力以致不能完全履行本合同项下的义务时，将免除其不履约或因此延期履约的责任；

3、因为不可抗力导致技术故障，进而影响服务的不能履行或履行延误，从而导致消费者理解错误而造成的任何损失，双方均不负责任；

4、不可抗力事件发生后的合同履约或延期履约间隔，由买卖双方根据实际情况另行商定。

- 其它

1、本合同生效后，任何一方提出不与本合同相抵触的修改时，经双方协商一致后，应签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力；

2、未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务，如发生上述情况买方有权解除合同并要求卖方支付合同总额5%的违约金。

3、产品不可替代，卖方在没有取得买方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代，如发生上述情况买方有权解除合同并要求卖方支付合同总额5%的违约金。

4、涉及本合同权利义务变化的或其他必要通知，应以书面形式传递，收到方应签收。如无法向他方直接送达或收到方不予签收，可邮寄送达，邮件寄至约定地址之日或被拒绝签收之日，即视为送达。

甲方地址：                 乙方地址：

指定联系人:                指定联系人：

电话:                      电话:

5、补充条款：

6、本合同在双方签字盖章后生效；

7、本合同一式陆份，买方执叁份，卖方执叁份，具有同等法律效力。

（以上为合同全部内容，后附签署页）

合同签署页：

| 买方： （盖公章） 法定代表人或其委托代理人： （签章） 日期： 年 月 日 地址： 电 话： 开户银行： 银行账号： | 卖方： （盖公章） 法定代表人或其委托代理人： （签章） 日期： 年 月 日 地址： 电 话： 开户银行： 银行账号： |
| --- | --- |

第三部分   附件

附件一

资格证明文件

- .企业/事业单位法人有效营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）；

（2）.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（采购人）：

我方 （供应商）承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

(3) .具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人）：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（4）.依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人）：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- .参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

（采购人）：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、国企采购严重违法失信行为记录名单，参加本次国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加国企采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（6）.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动承诺函

（采购人）

我方郑重承诺，我方此次参加           项目的投标，与参加本次项目同一合同项下国企采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（7）.投标供应商没有失信记录承诺函

（采购人）：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（8）.投标人须为充电桩的生产制造企业，提供相关证明材料

（9）.投标保证金缴纳凭证

（10）.诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合贵公司组织的 （项目名称） 采购工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保采购工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《温州市市属国有企业采购管理办法》及有关法律、法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

- 自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

- 主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

- 不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标人或串通投标。

- 按照本采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

- 不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

- 不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 不向采购人涉及采购的人员的配偶、子女分包此次采购项目。

- 不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

- 一旦发现相关人员在采购过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

- 我们若违反上述承诺，愿接受取消投标人资格及其他任何形式的处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（11）.法定代表人（法定负责人）授权书

法定代表人授权书

温州交运集团能源有限公司：

（供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的              （采购项目名称、编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

法定代表人及投标人代表身份证正反面复制件

附件二

开标一览表

采购编号：                                                           单位：元

| 项目名称 | 投标报价（折扣系数报价） | 入围期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % | 1年 |  |
| 备注： 1、设备类综合单价 = 中标折扣系数 × 该类项目最高限价（详见第四部分设备内容及清单）； 2、电缆、 施工类综合单价 = 中标折扣系数 × 该类项目《温州工程造价信息》清单当月价格（详见第四部分电缆、 施工内容及清单） 3、中标人中标折扣系数，以及本项目实际合同价计算方法均在合同规定的期限内保持不变，结算以实际项目发生量进行结算。 |  |  |  |

说明：

1、投标报价包含的内容详见投标供应商须知第12条规定，本项目实行固定折扣系数承包。

2、▲折扣系数报价最高限价为100%，投标供应商折扣系数报价超过100%的作无效标处理。折扣系数以“%”形式填写（%前（指分子部分）最多保留小数1位）。例如“85.5%”。如投标供应商的报价值分子部分小数位数多于1位的，多余的部分不论大小均不予考虑，例如折扣系数报价为85.59%的，折扣系数报价（包括开标记录数据就按85.5%计算），计算商务（报价）得分时也按85.5%计算。

3、▲开标一览表中，只允许一个折扣系数报价（不允许有选择性的报价，否则作无效标处理）。

4、▲不提供此表格将被视为没有满足采购文件的实质性要求。

5、▲以上报价不得出现在技术资信标中。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：       年      月      日

附件四

投 标 函

温州交运集团能源有限公司：

浙江工汇项目管理有限公司：

根据贵方为          采购项目（采购编号：        ）的投标邀请，我方　         （投标人名称）作为投标人正式授权　      （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

我方己经仔细研究了采购文件的全部内容。在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已加密提交：

（—）按“投标人须知”要求编制的投标文件；

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（二）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效；

（三）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（四）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收；

（五）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（六）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（七）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同规定的全部任务。

（八）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：  年  月  日

附件五

商务条款、技术规格偏离表

采购项目名称：                                          采购编号：

| 内 容 | 采购文件条目 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 |  |  |  |  |
| 技术规格 |  |  |  |  |

注：1.此表可扩展使用，如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况或未提供此表，均视为完全响应招标文件要求无偏离。

2.不填写此表视为完全响应采购文件内容。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：  年  月  日

附件六

（1）供货清单（不含价格）

采购项目（标段号及标段名称）：                                         采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 规格及技术参数 | 产地 | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表供货清单为本项所投的货物清单。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

（2）备件、易损件清单及报价

采购项目（标段号及标段名称）：                                       采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 规格及技术参数 | 产地 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件七

投入本项目拟派人员配置表

采购项目名称：                                          采购编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职务 | 学历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表不足可增加。本表描述不足的地方可增加。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年   月  日

附件八

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 数量 | 合同金额 | 合同签订时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采购项目名称：                                          采购编号：

注：

1. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2. 后附类似业绩证明材料（详见评分细则）。

3. 投标人不按此要求填写此项内容或案例无证明文件将视为无业绩，不纳入技术资信评分范围。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

- 附件九

规约承诺函

温州交运集团能源有限公司：

浙江工汇项目管理有限公司：

我单位参与（采购项目（标段号及标段名称），采购编号） 项目的采购活动，针对本次采购的实际情况特承诺如下：

1、本次招标的充电设备严格按照温州交运电动汽车公共充电桩信息化服务平台：平台与充电桩通信规约V1.1（《温州交运集团电动汽车公共服务平台平台与充电桩通信规约》）的要求供应充电设备，并与采购人的平台直连，并严格按照《规约》要求将充电采集信息上传至平台；

2、本次招标的充电设备直连采购人充电平台后，启动充电功能仅限于已注册采购人充电平台APP的用户或持有采购人充电卡的用户。

我单位如在中标后未能按要求供应充电设备，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同/列入贵司充电设备供应商黑名单并抄送温州市国资委和温州市政府采购监管部门），且我方自愿承担由此造成的一切损失，我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

▲投标人必须提供规约承诺函，否则视为未实质性响应招标文件。

第四部分   采购内容及要求

- 一、采购内容

- 1、设备清单

| - 成套设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 最高限价（元） | 简要技术要求、用途 |
| 1 | 分体式直流充电机 | 1 | 套 | 75000 | 充电桩主机电源柜： 1、整机功率：240kW 2、输出电压范围：100-1000V； 3、安装方式：落地式； 4、含充电主机调试； 5、充电桩体须体现业主指定LOGO。 |
| 2 | 分体式直流充电机 | 1 | 套 | 10800 | 充电桩主机电源柜： 1、整机功率：360kW 2、输出电压范围：100-1000V； 3、安装方式：落地式； 4、含充电主机调试； 5、充电桩体须体现业主指定LOGO。 |
| 3 | 分体式直流充电机 | 1 | 套 | 148000（拖8） 128000（拖6） 110000（拖4） | 充电桩主机电源柜： 1、整机功率：480kW 2、输出电压范围：100-1000V； 3、安装方式：落地式； 4、含充电主机调试。 5、充电桩体须体现业主指定LOGO。 |
| 4 | 分体式直流充电机 | 1 | 套 | 180000 | 充电桩主机电源柜： 1、整机功率：600kW 2、输出电压范围：100-1000V； 3、安装方式：落地式； 4、含充电主机调试； 5、充电桩体须体现业主指定LOGO。 |
| 5 | 分体式直流充电机 | 1 | 套 | 225000（拖20） 190000（拖14） 180000（拖12） 170000（拖10） | 充电桩主机电源柜： 1、整机功率：720kW 2、输出电压范围：100-1000V； 3、安装方式：落地式； 4、含充电主机调试； 5、充电桩体须体现业主指定LOGO。 |
| 6 | 分体式直流充电机 | 1 | 套 | 288000（拖20） 228000（拖12） | 充电桩主机电源柜： 1、整机功率：960kW 2、输出电压范围：100-1000V； 3、安装方式：落地式； 4、含充电主机调试； 5、充电桩体须体现业主指定LOGO。 |
| 7 | 分体式直流充电机（液冷） | 1 | 套 | 355000（拖15） 350000（拖12） | 充电桩主机电源柜（液冷）： 1、整机功率：720kW 2、输出电压范围：200-1000V； 3、安装方式：落地式； 4、含充电主机调试； 5、充电桩体须体现业主指定LOGO。 |
| 8 | 外置刷卡台 | 1 | 套 | 6200 | 外置： 1、安装方式：落地式； 2、含刷卡台调试； 3、台体须体现业主指定LOGO。 |
| 9 | 直流充电桩（单枪）终端 | 1 | 套 | 9200 | 直流充电桩（单枪）终端： 1、额定输出电流：0-250A（单枪）； 2、充电接口：1个； 3、充电枪线长：≥4m； 4、安装方式：落地式； 5、含终端设备调试； 6、充电桩体须体现业主指定LOGO。 |
| 10 | 直流充电桩（双枪）终端 | 1 | 套 | 13000 | 直流充电桩（双枪）终端： 1、额定输出电流：0-250A（单枪）； 2、充电接口：2个； 3、充电枪线长：≥5m； 4、安装方式：落地式； 5、含终端设备调试； 6、充电桩体须体现业主指定LOGO。 |
| 11 | 液冷直流充电桩终端（400A） | 1 | 套 | 20000 | 液冷直流充电桩终端： 1、额定输出电流：0-400A（单枪）； 2、充电接口：1个； 3、充电枪线长：≥3m； 4、安装方式：落地式； 5、含终端设备安装调试； 6、充电桩体须体现业主指定LOGO。 |
| 12 | 液冷直流充电桩终端（600A） | 1 | 套 | 35000 | 液冷直流充电桩终端： 1、额定输出电流：0-600A（单枪）； 2、充电接口：1个； 3、充电枪线长：≥3.5m； 4、安装方式：落地式； 5、含终端设备调试； 6、充电桩体须体现业主指定LOGO。 |
| 13 | 一体式直流充电机 | 1 | 套 | 15000 | 1、充电桩功率：40kW； 2、输出电压范围：100-1000V； 3、充电接口：1个； 4、充电枪线长：≥4m； 5、含充电桩调试； 6、充电桩体须体现业主指定LOGO。 |
| 14 | 一体式直流充电机 | 1 | 套 | 22000 | 1、充电桩功率：60kW； 2、输出电压范围：100-1000V； 3、充电接口：2个； 4、充电枪线长：≥4m； 5、含充电桩调试； 6、充电桩体须体现业主指定LOGO。 |
| 15 | 一体式直流充电机 | 1 | 套 | 29000 | 1、充电桩功率：80kW； 2、输出电压范围：100-1000V； 3、充电接口：2个； 4、充电枪线长：≥4m； 5、含充电桩调试； 6、充电桩体须体现业主指定LOGO。 |
| 16 | 一体式直流充电机 | 1 | 套 | 40000 | 1、充电桩功率：120kW； 2、输出电压范围：100-1000V； 3、充电接口：2个； 4、充电枪线长：≥5m； 5、含充电桩调试； 6、充电桩体须体现业主指定LOGO。 |
| 17 | 一体式直流充电机 | 1 | 套 | 48000 | 1、充电桩功率：160kW； 2、输出电压范围：100-1000V； 3、充电接口：2个； 4、充电枪线长：≥5m； 5、含充电桩调试； 6、充电桩体须体现业主指定LOGO。 |
| 18 | 一体式直流充电机 | 1 | 套 | 65000 | 1、充电桩功率：240kW； 2、输出电压范围：100-1000V； 3、充电接口：2个； 4、充电枪线长：≥7m； 5、含充电桩调试； 6、充电桩体须体现业主指定LOGO。 |
| 19 | 一体式直流充电机 | 1 | 套 | 78000 | 1、充电桩功率：320kW； 2、输出电压范围：100-1000V； 3、充电接口：2个； 4、充电枪线长：≥7m； 5、含充电桩设备基础及安装调试； 6、充电桩体须体现业主指定LOGO。 |
| 20 | 一体式直流充电机 | 1 | 套 | 88000 | 1、充电桩功率：400kW； 2、输出电压范围：100-1000V； 3、充电接口：2个； 4、充电枪线长：≥7m； 5、含充电桩设备基础及安装调试； 6、充电桩体须体现业主指定LOGO。 |
| - 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 最高限价（元） | 简要技术要求、用途 |
| 1 | 充电枪线 | 1 | 条 | 1700 | 1、充电枪线长：4m； 2、额定输出电压：0-1000V（单枪）； 3、额定输出电流：0-125A（单枪）； |
| 2 | 充电枪线 | 1 | 条 | 2000 | 1、充电枪线长：6m； 2、额定输出电压：0-1000V（单枪）； 3、额定输出电流：0-125A（单枪）； |
| 3 | 充电枪线 | 1 | 条 | 2500 | 1、充电枪线长：5m； 2、额定输出电压：0-1000V（单枪）； 3、额定输出电流：0-250A（单枪）； |
| 4 | 充电枪线 | 1 | 条 | 2900 | 1、充电枪线长：6m； 2、额定输出电压：0-1000V（单枪）； 3、额定输出电流：0-250A（单枪）； |
| 5 | 充电枪线 | 1 | 条 | 3200 | 1、充电枪线长：8m； 2、额定输出电压：0-1000V（单枪）； 3、额定输出电流：0-250A（单枪）； |
| 6 | 液冷充电枪线 | 1 | 条 | 7500 | 1、充电枪线长：3.5m； 2、额定输出电压：0-1000V（单枪）； 3、额定输出电流：0-400A（单枪）； |
| 7 | 液冷充电枪线 | 1 | 条 | 12000 | 1、充电枪线长：3.5m； 2、额定输出电压：0-1000V（单枪）； 3、额定输出电流：0-600A（单枪）； |
| 8 | 充电模块 | 1 | 个 | 5000 | 1、模块功率：20kW； 2、额定输出电压：50-1000V； 3、额定输出电流：0-66.7A； |
| 9 | 充电模块 | 1 | 个 | 6000 | 1、模块功率：30kW； 2、额定输出电压：50-1000V； 3、额定输出电流：0-100A； |
| 10 | 充电模块 | 1 | 个 | 7000 | 1、模块功率：40kW； 2、额定输出电压：50-1000V； 3、额定输出电流：0-133.3A； |
| 11 | 充电终端屏幕 | 1 | 个 | 780 | 1、尺寸大小：≥7寸彩色触摸屏 2、可通过触摸屏进行充电启停、查看充电状态和设置参数。 |
| 12 | 一体式直流充电机屏幕 | 1 | 个 | 780 | 1、尺寸大小：≥7寸彩色触摸屏 2、可通过触摸屏进行充电启停、查看充电状态和设置参数。 |
| - 安防设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 最高限价（元） | 简要技术要求、用途 |
| 1 | 单车道道闸 | 套 | 1 | 7000 | 1.采用直流无刷电机，支持7*24小时高强度运行； 2.采用雷达防砸车+感应线圈技术，支持多种防砸车技术综合运用，确保通行安全； 3.支持无触点监测控制技术，运行平稳无抖动； 4.支持自动加温，适用温度-25到80℃地区正常运行； 5.支持通行状态灯控制，通行绿、禁止通行红灯指示； 6.支持线控、遥控、RS485协议多重控制方式，支持485主副模式 7.支持起落杆速度1.2-6s可调； 8.遥控距离 ≤30米（空旷）； 9.通行状态灯 支持通行绿、禁止通行红灯； 10.防护等级不低于IP54 11.支持断电、断网自动抬杆 12.支持异常开闸时，由摄像头自动抓拍照片并存储记录； |
| 2 | 道闸摄像头 | 个 | 1 | 4600 | 1.1个单路车检 2.工作电压 AC220V±10% 3.工作温度 -25℃～+70℃ 4.相对湿度 ≤95%，无凝露 5.显示屏 高亮LED 功率 40W以上 6.TCP/IP通讯协议 7.不锈钢机箱材质 8.不低于双核900MHz处理器+CNN硬件加速引擎(0.5Tops) 9.防护等级 IP54以上 10.产品内置车牌识别相机、LED显示屏、补光灯于一体，外形轻巧，占地面积小，部署灵活； 11.车牌识别摄像机独特的凹形护罩设计，防雨导槽结构设计，适合各种场合使用 ； 12.标配12W以上高亮冷光补光灯，确保夜间足充光源，车辆快速通行 13.最低照度达到 0.01Lux(Color) 14.支持各类车牌类型识别； 15.支持丰富的二次开发； 16.支持硬件程序在线升级； 17.支持地感触发、视频流触发、混合模式触发车牌识别方式； 18.支持跟车情况系统自动补开/关闸功能 |
| 3 | POE交换机 | 个 | 1 | 700 | 1.千兆网络电口 2.交换容量：3.6 Gbps 3.包转发率：2.68 Mpps 4.支持IEEE 802.3at/af 5.端口最大供电功率：30 W 6.整机最大供电功率：60 W 7.支持最远300 m传输，远距离传输端口：端口1~8 8.支持6 KV防浪涌（PoE口） 9.支持PoE输出功率管理 10.线速转发、无阻塞设计 11.存储转发交换方式 12.坚固式高强度金属外壳 13.无风扇设计，高可靠性 14.安装方式：桌面式可壁挂 15.工作温度：0 °C~40 °C |
| 4 | 存储硬盘 | 个 | 1 | 2200 | 存储容量：8T |
| 5 | 监控立杆 | 根 | 1 | 500 | - 杆身材质：镀锌钢管 - 工艺：喷漆磨砂 高度：3米~4米 |
| 6 | 室外综合箱 | 个 | 1 | 1800 | - 柜体尺寸（mm）：1000*600*600 - 含相关元器件及安装（不含基础） |
| 7 | 室内设备管理箱 | 个 | 1 | 540 | - 柜体尺寸（mm）：300*400*200 - 含相关元器件及安装 |
| 8 | 3路配电箱 | 个 | 1 | 750 | 名称; 型号; 数量. 空开; 80A，3P; 1个. 50A，2P; 4个. 漏电; 30mA; 4个. 浪涌; 40kA/4P; 1个. 指示灯; 380V，红色; 1个. 多功能表; 三相100/5电能表; 1个. 互感器; LMK1-0.66 100A/5A; 3个. 箱体304户内1.5MM; 不小于600*400*240mm; 1个. 铜排; 不小于30*3; 1批. |
| 9 | 6路配电箱 | 个 | 1 | 1390 | 名称; 型号; 数量. 空开; 100A，3P; 1个. 50A，2P; 7个. 漏电; 30mA; 7个. 浪涌; 40kA/4P; 1个. 指示灯; 380V，红色; 1个. 多功能表; 三相100/5电能表; 1个. 互感器; LMK1-0.66 100A/5A; 3个. 箱体304户内1.5MM; 不小于600*600*240mm; 1个. 铜排; 不小于30*3; 1批. |
| 10 | 录像机 | 个 | 1 | 1500 | 1.1.5U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 2.存储接口：4个SATA接口，可满配8TB硬盘 3.视频接口：1×HDMI，1×VGA 4.网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 5.报警接口：16路报警输入，4路报警输出 6.串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 7.USB接口：3×USB 2.0 8.输入带宽：80Mbps 9.输出带宽：80Mbps 10.接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入 11.解码能力：最大支持8×1080P 12.显示能力：最大支持4K输出 13.支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息； |
| 11 | 400万全彩筒型网络摄像机 | 个 | 1 | 620 | 1.400万臻全彩筒型网络摄像机 2.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 3.智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 5.支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 6.最低照度彩色：0.0005 lx。 7.动态范围不小于106dB。 8.信噪比不小于62dB。 9.需支持IP67防尘防水。 |
| 12 | 热成像摄像机 | 个 | 1 | 2200 | 1.热成像感温火灾探测器_筒机_3mm热成像 2.新型可见光+热成像双传感器融合型智能摄像机，可感知温度进行报警，并可通过视频复核。 灵敏度高、安全可靠，功能强大，使用方便，外形美观。 3.支持双光融合图像模式，可见光高分辨率可达2560 × 1440@25 fps；热成像最大有效分辨率160 × 120，编码分辨率1280 × 720。 4.设备具有双向语音对讲和单向语音广播功能 可同时输出可见光视频图像主码流和热成像视频图像主码流，可见光视频图像25帧/s(2560*1440) 5.测温范围可设置为0℃~400℃ 6.火灾报警信号传输功能：发生火灾时，探测器可将报警信息通过输入模块传输到火灾报警主机中，并在火灾报警主机中显示该报警信息 |

- 2、电缆、 施工内容及清单

| 序号 |  | 名称 | 技术要求 |  |  |  |  | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 电缆电线 | 名称; 型号. 低压电缆; YJV系列. 低压电缆; YJV22系列. 低压电线; RVVP系列. 低压电线; RVSP系列. 低压电线; RVV系列. 低压电线; 网络线超五类. 配套线鼻子; 铜鼻子（冷包）. 配套线鼻子; 铜鼻子（热缩）. 包含但不限于以上电缆电线，以符合国标要求的设计为准. | 按实际工程量计算 | 《温州工程造价信息》清单当月价格（1、《温州工程造价信息》清单内没有的材料价格按当地市场价格计算。2、当月为业主确认开工令时间） |
|  |  | - 桥架 | 名称; 型号. 低压桥架; 喷塑桥架. 低压桥架; 镀锌桥架. 低压桥架; 防火桥架. 包含但不限于以上桥架，以符合国标要求的设计为准. |  |  |
|  |  | - 穿线管 | 名称; 型号. 穿线管; 碳素波纹管. 穿线管; PVC管. 穿线管; 镀锌钢管. 包含但不限于以上穿线管，以符合国标要求的设计为准. |  |  |
|  |  | - 施工量 | 按实际工程量计算，包含但不限于以下《配套附属》内容 |  |  |  |  |  |  |
| 4、配套附属 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 |  |  | 数量 | 单位 | 最高限价（元） | 简要技术要求、用途 |  |  |
|  | 车位雨棚 |  |  | 平方米 | 1 | 《温州工程造价信息》清单当月价格（1、《温州工程造价信息》清单内没有的材料价格按当地市场价格计算。2、当月为业主确认开工令时间） | 1、材质：PVDF膜结构 2、雨棚高度：≥3m 3、含钢结构及安装（不含基础）。 |  |  |
|  | 车位油漆 |  |  | 平方米 | 1 |  | 1、材质：环氧树脂 |  |  |
|  | 基础油漆 |  |  | 平方米 | 1 |  | - 材质： - 图案：黄黑相间 |  |  |
|  | 车位划线 |  |  | 米 | 1 |  | - 材质：热熔 |  |  |
|  | 充电车位标识 |  |  | 个 | 1 |  | - 材质：热熔 - LOGO |  |  |
|  | 限位器 |  |  | 组 | 1 |  | 1、材质：橡胶 2、满足2.5m车位宽度使用 3、含安装。 |  |  |
|  | 限位器 |  |  | 组 | 1 |  | 1、材质：钢管DN80，螺栓锚固 2、满足2.5m车位宽度使用 3、含安装。 |  |  |
|  | 充电操作指示牌 |  |  | 个 | 1 |  | 1、材质：镀锌铝板； 2、尺寸：1500mm*1000mm 3、含安装，按业主需求定制 |  |  |
|  | 充电安全指示牌 |  |  | 个 | 1 |  | 1、材质：镀锌铝板； 2、尺寸：1500mm*1000mm 3、含安装，按业主需求定制 |  |  |
|  | 精神堡垒 |  |  | 个 | 1 |  | 1、安装方式：落地式 2、材料：不锈钢 3、高度：4米 4、含安装（不含基础） |  |  |
|  | 灯杆 |  |  | 根 | 1 |  | - 杆身材质：铝 - 工艺：喷漆磨砂 - 高度：3米~4米 |  |  |
|  | 照明射灯 |  |  | 个 | 1 |  | - 光源类型：LED - 功率：150W - 照明面积：100平方米 |  |  |
|  | LED灯带 |  |  | 米 | 1 |  | - 光源类型：LED - 功率：10W/米 - 防护等级：IP65 |  |  |
|  | 微型消防站 |  |  | 个 | 1 |  | - 含消防防护用品：头盔、衣服、裤子、手套、靴子各2套，扳手、沙桶、水带、水枪各1套 - 柜子高度：1.2~1.6米 |  |  |
|  | 5公斤灭火器 |  |  | 个 | 1 |  | 灭火器：手提式干粉（磷酸铵盐）灭火器（MF/ABC5） |  |  |
|  | 指引牌 |  |  | 个 | 1 |  | - 材质：铝 - 尺寸：600mm*800mm - 含安装（不含基础） |  |  |
|  | 垃圾桶 |  |  | 个 | 1 |  | - 容量：240L - 外壳材料：塑料 - 开合方式：掀盖式 |  |  |

说明：

- ①　▲本次招标，要求投标供应商所投充电产品及核心充电模块须为同一品牌，否则按无效投标处理。

- ②　设备采购综合单价 = 中标折扣系数 × 该类项目最高限价。

- ③　本次招标，投标供应商投标报价时，成套设备部分报价执行统一折扣率，备品备件部分报价执行统一折扣率，安防设备部分报价执行统一折扣率，配套附属部分报价执行统一折扣率，否则按无效标处理。投标供应商投标折扣率最多保留百分号前2位小数（如99.99%），否则按无效投标处理。

- ④　以上清单内产品均以最终按实际供货数量和中标单价进行结算。

- ⑤　清单外产品均以第三方审价单位市场询价为准，最终按实际供货数量和中标折扣率进行结算。

- 二、总体要求

1、一般规定

1.1投标方应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

1.2投标方须仔细阅读包括本规范在内的招标文件阐述的全部条款。投标方提供的设备应符合招标文件所规定的要求。

1.3本规范提出了对设备的技术参数、性能、试验等方面的技术要求。

1.4本规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规范引用标准的最新版本标准和本规范技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本规范的要求如与投标方所执行的标准不一致时，按要求较高的指标执行。

1.5如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出差异，则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求。如有与本规范要求不一致的地方，必须逐项在技术偏差表中列出。

1.6本规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

2、工作范围和进度要求

2.1本规范仅适用于招标货物需求及供货范围中所列的设备，包括必备的备品备件、专用工具和仪器仪表。

2.2合同签订时，应确定投标方向招标方提交生产进度计划的时限。投标方应在招标方要求的时限内向招标方提交详尽的生产进度计划。

2.3如生产进度有延误，投标方应及时将延误的原因、产生的影响及准备采取的补救措施等向招标方加以解释，并尽可能保证交货的进度。否则应及时向招标方通报，以便招标方能采取必要的应对延迟交货的措施。

3、标准和规范

3.1本规范按有关标准、规范或准则、本规范附件规定的合同设备，包括投标方向其他厂商购买的所有辅件和设备，也应符合这些标准、规范或准则、本规范附件的要求。

3.2所列标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡经修订的标准，其最新版本适用于本规范。

投标方提供的设备和附件需要满足的主要标准

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 2421.1-2008 | 电工电子产品环境试验概述和指南 |
| GB/T 2423.1-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 |
| GB/T 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 |
| GB/T 2423.4-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h+12h循环） |
| GB/T 2423.17-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 |
| GB/T 2423.55-2006 | 电工电子产品环境试验 第2部分：环境测试实验Eh：锤击试验 |
| GB 4208-2008 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB/T 4797.5-2008 | 电工电子产品自然环境条件降水和风 |
| GB/T 13384-2008 | 机电产品包装通用技术条件 |
| GB/Z 17625.6-2003 | 电磁兼容 限值 对额定电流大于16 A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制 |
| GB/T 17626.2-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.3-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| GB/T 17626.4-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 17626.5-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 |
| GB/T 17626.11-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 |
| GB/T 29317-2012 | 电动汽车充换电设施术语 |
| GB/T 29318-2012 | 电动汽车非车载充电机电能计量 |
| GB/T 29316-2012 | 电动汽车充换电设施电能质量技术要求 |
| NB/T 33001-2018 | 电动汽车非车载传导式充电机技术条件 |
| NB/T 33008.1-2018 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 |
| GB/T 18487.1-2015 | 电动车辆传导充电系统 第1部分：一般要求 |
| GB/T 18487.2-2017 | 电动车辆传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 |
| GB/T 27930-2015 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 |
| GB/T 20234.1-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 |
| GB/T 20234.3-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 |
| GB/T 34657.1-2017 | 电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分:供电设备 |

说明：本次招标的所有设备必须满足但不限于上表中所列标准，国标、行标若有更新或作废，均按最新标准执行。

- 分体式直流充电机技术要求

4.1技术参数

（1）环境条件

- 环境温度：-20℃～50℃；

- 相对湿度：5％～95％；

- 海拔高度：≤2000m；

- 大气压强：80kPa～110kPa；

（2）电源条件

- 交流输入电压：380V±15％；

- 交流电源频率：50Hz±1Hz。

（3）输出电压

直流输出电压：50～1000V，连续可调不分段；

恒功率输出范围：300～1000V，连续可调不分段。

单模块颗粒度≥20kW

（4）低压辅助电源

充电机应能为电动汽车提供低压辅助电源，且具备过负荷、过压、过温保护功能。

- 辅助电源额定电压：12V/10A；

- 纹波峰值系数：不超过±1%。

（5）基本构成

分体式直流充电机基本构成包括：动力电源输入单元、功率变换单元、充电控制单元、输出开关单元、计量单元、充电接口、人机交互等。

采用特殊防护设计，内部最低元器件离充电机底部垂直高度≥600mm。

分体式直流充电机由一台主机电源柜和多台直流充电终端（桩）组成，多台直流充电终端（桩）可同时输出电流，任意直流充电终端（桩）均可调用任意数量充电模块。主机电源柜主要包括交流进线部分和充电功率模块，电源柜和终端（桩）之间通过线缆连接组成一套完整的充电系统，具备门磁、停止按钮、浸水、倾倒、烟雾、浪涌等检测状态的信号采集点。

直流充电终端（桩）挂有充电连接装置，外露枪线长度不小于4米，额定载流量不小于250A，具备2015+及ChaoJi新标准的扩展能力，满足最新JJG1149-2022标准。

配备一体式直流电表，电表精度0.5级，可满足JJG1149-2022标准。

充电机构成原理框图：

直流充电终端挂有充电连接装置，枪线长度不小于4米，额定载流量不小于250A。

液冷直流充电终端挂有充电枪线，枪线长度不小于3米，最大电流可达到600A。标准GB/T直流充电接口。冷却形式：油包铜液冷枪线、循环流动导热。

水冷直流充电终端挂有充电枪线，枪线长度不小于3米，最大电流可达到400A。标准GB/T直流充电接口。冷却形式：水包铜液冷枪线、循环流动导热。

★充电桩配套插头的空载插拔次数不低于2万次。

| 指标小类 | 直流充电桩（终端） | 液冷直流充电桩（终端） | 水冷直流充电桩（终端） |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大电流 | 250A | 600A | 400A |
| 枪线长度 | 外露≥4米 | 外露≥3米 | 外露≥3米 |
| 环境温度 | -20℃～50℃ | -20℃～50℃ | -20℃～50℃ |
| 相对湿度 | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| 海拔高度 | 低于2000m | 低于2000m | 低于2000m |
| 大气压强 | 80kPa~101kPa | 80kPa~101kPa | 80kPa~101kPa |
| IP防护功能 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护 | 设备内印刷线路板、接插件等电路进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理 | 设备内印刷线路板、接插件等电路进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理 | 设备内印刷线路板、接插件等电路进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理 |
| 绝缘电阻 | >10 MΩ | >10 MΩ | >10 MΩ |
| 安装方式 | 落地式 | 落地式 | 落地式 |

4.2功能要求

（1）充电设定方式

在充电过程中，充电机依据电动汽车电池管理系统提供的数据动态调整充电参数，执行相应动作，完成充电过程。

（2）充电模式和连接方式

充电机采用GB/T18487.1-2015附录B中规定的充电模式4和连接方式C对电动汽车进行充电。充电接口应满足GB/T20234.1-2015和GB/T20234.3-2015的规定。

（3）控制导引和充电控制

充电机应具备控制导引功能。控制导引电路及控制原理应满足GB/T18487.1-2015附录B中的规定。

（4）与电池管理系统通信功能

充电机应具有与电池管理系统通信的CAN接口，获得电池管理系统的充电参数和充电实时数据。通信协议应能满足GB/T 27930-2015的规定。

（5）功率自动分配功能

充电系统具备全矩阵调度、功率级联、均分调度、动态按需功率分配、功率利用率最大化、模块效率最优、优先级调度充电等7种功率分配策略。

（6）矩阵结构设计

充电机应采用矩阵式功率控制设计，实现以单模块颗粒度进行切换；要求每一路充电接口配置一个功率分配单元，矩阵式控制单元内置于分配单元中；功率分配单元采用模块化设计，要求充电接口可通过插拔功率分配单元实现快速运维、检修。

（7）急停功能

充电机应具备急停功能，在充电终端上设置急停装置，任意充电终端启动急停装置时，则立即切断该充电终端的直流输出，同时不影响其他充电终端的正常运行。

（8）计量功能

★充电机采用直流侧计量，应具有对每个充电接口输出电能进行计量的功能，符合国家计量器具检定相关要求，计量精度1.0。充电桩电能计量功能应符合GB/T29318的规定。电能表应安装在直流输出侧，能准确显示充电输出处的电量值（电量精度不应低于0.001kWh）；

（9）集中管控功能

充电机支持区域组网实现集群控制和管理功能，根据用电负荷需求和配电能力，进行动态负荷调度或设定固定负荷上限，实时调控充电终端功率输出，满足充电需求。

（10）人机交互功能

充电终端应具备状态指示功能，通过LED状态灯的颜色变换展示不同充电状态，颜色不限于绿色、蓝色、红色等，状态不限于空闲、插枪、充电中、故障、急停未复位等。

（11）车充识别

充电机支持VIN码自动识别，并依据后台设置的充电策略对识别后的车辆进行自动启动充电。

（12）充电策略

- 均充充电策略：当只有一辆车在充电时，充电机所有充电模块最大限度满足车辆需求。第二辆车来到时功率自动进行均分，每辆车输入的最大功率为充电机最大输出功率的一半,以此类推。此策略适合夜间慢平衡充电，最大限度保护电池。

- 有主有次充电策略：当第一辆车进行充电时，充电机所有充电模块最大限度满足第一辆车的充电需求，当第二辆车进行充电时，优先保障第一辆车充电的同时，剩余模块自动分配给第二辆车使用，第三辆车进行充电时，在保证前两辆车最大限度进行充电时，剩余模块给第三辆充电，依此类推，但是至少保证后来车辆至少有一个模块使用。此策略适合白天快补充电。

- 至少分配一个模块单元充电策略：当有车辆接入充电时，至少保证所有接入的车辆至少有一个充电模块为其充电，多余模块按顺序分配或按发车需求分配。

- 三种模式由招标人对具体位置设备提出要求后设定。

（13）主动防护功能

充电机应具有以下主动防护功能：

1）充电过程中检测到热管理机组故障，充电机立即响应，停止充电；

2）充电过程中检测到BMS自身过温和系统内部故障，充电机立即响应，停止充电；

3）充电过程中检测到放电电流大于充电电流，充电机立即响应，停止充电；

4)充电过程中检测到充电加热系统故障，充电机立即响应，停止充电；

5)充电过程中充电设备监测到BMS传输的数据不刷新的终止保护防止 BMS 死机导致的过充等安全风险，停止充电，并同时通过即时通讯工具发送对应的安全防护预警信息。

（14）通信功能

配置4G通讯模块，采用4G通讯流量卡连接网络，手机APP、PAD、PC登陆云平台进行充电状态的监控、查询及控制功能。受后台通讯频次与数据要求，配置流量卡具备每月不低于500M流量/终端，每个车位可单独计量、计费、通信，流量卡由投标人提供，自行计入成本，通讯运营商的选择根据充电站所在位置选择网络较好的运营商，由招标人在下单时提供。

（15）远程升级

配置4G通讯模块，可通过监控运维平台控制充电机烧写程序，实现远程一键升级，远程更新所有通信协议，以及新国标更新等带来的控制模式升级。

（16）远程断电

配置4G通讯模块，面对应急突发事件，可通过调度室的远程监控运维平台，远程操作断电。

（17）大数据防护功能

充电机应具有以下大数据防护功能：

1)BMS数据不刷新保护：BMS电压测量值、电流测量值、SOC、电池温度、剩余时间、单体电压持续都未发生变化时,触发时间范围15~90min,数据不刷新信号给到充电机，应可以停止充电并报警；

2)BMS通讯超时保护：与BMS三次重连后仍未建立通讯交互，模拟信号给到充电机，应可以停止充电并报警；。

3)电池温差保护：电池最高温度减最低温度大于25℃，模拟信号给到充电机应可以停止充电并报警；。

4)电池整包过压保护：充电电压大于电池最高允许充电电压或电池电压需求大于电池最高允许充电电压，模拟信号给到充电机应可以停止充电并报警；。

5)电池过流保护：充电电流大于电池最高允许充电电流或电池电流需求大于电池最高允许充电电流，模拟信号给到充电机应可以停止充电并报警。

（18）故障录波

当充电机出现故障特征或实际发生故障时，可记录故障前后电池、充电机等关键信息（电压、电流、SOC、温度、电体电池信息），用于故障分析。

(19)轻量化设计

充电电缆和车辆插头应采用轻量化设计，每米重量不应超过2.4kg；柔软度应不超过10N.m.

4.3耐气候环境要求

（1）防护等级

充电机防护等级不应低于GB 4208中IP32（室内）或IP54（室外）的规定。

（2）三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护

充电机内印刷线路板、接插件等电路应具有防潮湿、防霉变、防盐雾处理，保证充电桩在潮湿、盐雾环境下正常运行。其中防霉变腐蚀试验参考GB/T 2423.16-2008中的试验方法1，长霉程度等级不低于标准中要求的2a；其中防盐雾腐蚀试验参考GB/T 2423.17-2008中第6章规定的试验方法，试验时间48h，试验后在15℃~40℃流水中用柔软的刷子清洗7min，干燥1h，产品应无赤/青锈、没有出现涂装掉落现象、涂装无鼓起。

（3）防锈（防氧化）保护

充电机铁质外壳和暴露的铁质支架、零件应采用双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或防氧化处理。

（4）防风保护

户外型充电机应能承受GB/T4797.5规定的不同地区最大风速的侵袭。

- 防盗保护

户外型充电机应具备防盗措施。

4.4防护要求

（1）允许温度

- 在40℃环境温度下，充电机可用手接触部分允许的最高温度应为：

——金属部分，50℃；

——非金属部分，60℃。

- 可以用手接触但不必紧握的部分，在同样条件下允许的最高温度应为：

——金属部分，60℃；

——非金属部分，85℃。

（2）电击防护要求

充电机的电击防护应符合GB/T 18487.1-2015中第7章的要求。

（3）电气间隙和爬电距离

充电机的电气间隙和爬电距离应符合GB/T 18487.1-2015中10.4节的规定。

电气间隙和爬电距离

| 额定绝缘电压Ui （V） | 电气间隙 （mm） | 爬电距离 （mm） |
| --- | --- | --- |
| Ui≤60 | 3.0 | 3.0 |
| 60＜Ui≤300 | 5.0 | 6.0 |
| 300＜Ui≤700 | 8.0 | 10.0 |
| 注1：当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取。 注2：具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取。 |  |  |

（4）接地要求

充电机的接地要求应能满足以下的规定：

1）充电机金属壳体应设置接地螺栓，其直径不得小于6mm，并应有接地标志。

2）所有作为隔离带电导体的金属隔板、电气元件的金属外壳以及金属手柄等均应有效接地，连续性电阻不应大于0.1Ω。

3）充电机的门、盖板、覆板和类似部件，应采用保护导体将这些部件和充电机主体框架连接，此保护导体的截面积不得小于2.5mm2。

4）接地母线和柜体之间的所有连接应躲开（或穿透绝缘层）喷漆层，以保证有效的电气连接。

（5）超温断电要求

要求充电终端带有超温断电功能，提升设施防护安全性。

当确认充电枪头温度达到90℃两分钟后，充电机限制输出电流为当前直流电表检测值的90%；

当确认充电枪头温度达到95℃两分钟后，充电机限制输出电流为当前直流电表检测值的80%；

当确认充电枪头温度达到100℃两分钟后，充电机限制输出电流为当前直流电表检测值的70%；

当确认充电枪头温度达到110℃两秒钟后，充电机应能发出过温故障报警信号。

4.5绝缘性能

（1）绝缘电阻

用开路电压为下表规定电压的测试仪器测量，充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不应小于10MΩ。

（2）工频耐压

充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受下表所规定历时1 min的工频耐压试验（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

（3）冲击电压

充电机各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受下表所规定标准雷电波的短时冲击电压试验。试验过程中应无击穿放电。

绝缘试验的试验等级

| 额定绝缘电压Ui（V） | 绝缘电阻测试仪器的电压等级（V） | 工频耐压试验电压（kV） | 冲击耐压试验电压（kV） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 60 | 250 | 1.0(1.4) | 1 |
| 60 ＜ UI ≤ 300 | 500 | 2.0(2.8) | ±2.5 |
| 300 ＜ UI ≤ 700 | 1000 | 2.4(3.36) | ±6 |
| 700 ＜ UI ≤ 950 | 1000 | 2×UI +1.0 (2.8×UI +1.4) | ±6 |
| 注：括号内数据为直流介质强度试验值。 |  |  |  |

4.6绝缘电阻

（1）充电机的安全性要求应满足GB/T 18487.1-2015附录B中对应的描述及技术参数要求。

（2）充电机应具备电源输入侧的过压保护和欠压保护。

（3）充电机应具备输出过压保护。

（4）充电机应具备输出过电流和短路保护。

（5）充电机应具备内部过温保护，当内部温度达到保护值时，采取降功率或停止输出。需具备超温断电功能，当温度过高时，可自动切断充电，防止发生高温自燃等意外，保护充电设备及新能源汽车安全。

（6）充电过程中20分钟内温度升高超过15度保护。

（7）充电机的绝缘检测功能应与车辆绝缘检测功能相配合。

（8）充电过程中当发生下列情况时，充电机应能在100ms内断开直流输出接触器，且直流输出电压应在1s内下降至60V以下。

- 启动急停开关；

- 控制导引故障；

- 保护接地线断开。

（9）充电机在启动充电时应人工确认启动。

（10）充电机应具备软启动功能，软启动时间为3s～8s。

（11）充电机应具备限制冲击电流功能，冲击电流不应超过额定输入电流的110%。

（12）充电机应具备电池反接保护功能。

（13）充电机在自动充电前，应具有电池电压检测功能。

（14）充电机在充电过程中应具有防止充电连接器意外脱落的锁止功能，该锁止功能应符合GB/T20234.1的相关要求。车辆插头端应安装机械锁止装置，供电设备应能判断机械锁是否可靠锁止。车辆插头应安装电子锁止装置，电子锁处于锁止位置时，机械锁应无法操作，供电设备应能判断电子锁是否可靠锁止。当机械锁或电子锁未可靠锁止时，供电设备应停止充电或不启动充电。直流充电车辆接口锁止装置工作示例参见GB/T18487.1-2015附录C。

（15）充电过程中BMS传递的SOC/V/I/Vcell Max/Temperature这些信息维持不变超过3分钟保护。

（16）充电机直流输出侧应配置防反二极管，具备防止动力电池电流倒灌功能，同时应具备防止多桩充电时，动力电池之间电流互灌功能。

（17）充电机应具备预充电功能。当充电机检测到电动汽车直流接触器闭合后，充电机应检测电池端电压；充电机检测到电池端电压后需进行预充，将功率模块输出电压升到与电池端电压测量值之差小于10V后，方可闭合充电机输出接触器。

（18）充电机在每个充电周期内进行接触器触点烧结检测。当检测到接触器触点出现粘连的情况后，充电机不得继续工作。

（19）充电机必须保证充电机输出接触器闭合发生在车辆直流充电接触器闭合之后，其时间间隔不得低于500ms。

（20）充电机在充电停止状态下，应保证直流输出回路处于断开状态。

即执行断电动作并告警。

- 充电终端待机状态下输入电源电压应不高于36V。

- 当充电桩柜门打开等行为活动造成危险带电不见外漏、可触及时，充电堆（机）可在1S内切断输出。

- 柜内导线具备阻燃性能、机柜内裸导体耐腐蚀性能。

4.7充电输出要求

（1）输出电压误差

在恒压状态下，直流输出电压设定在规定的相应调节范围内，充电机的输出电压误差不应超过±0.5％。

（2）输出电流误差

在恒流状态下，输出直流电流设定在规定的额定值的20%～100%范围内，在设定的直流输出电流≥30A时，充电机的输出电流误差不应超过±1%；在设定的输出电流<30A时，充电机的输出电流误差不应超过±0.3A。

（3）稳压精度

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电流在规定的额定值的0～100%范围内变化时，输出直流电压在规定的相应调节范围内任一数值上，充电机的输出电压稳压精度不应超过±0.5%。

（4）稳流精度

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电压在规定的相应范围内变化时，直流输出电流在规定的额定值的20%～100%范围内任一数值上，充电机的输出电流稳流精度不应超过±1%。

（5）纹波系数

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电流在规定的额定值的0～100%范围内变化时，直流输出电压在规定的相应调节范围任一数值上，充电机的输出纹波峰值系数不应超过±1%。

（6）限压、限流特性

充电机在恒流状态下运行时，当直流输出电压超过限压整定值时，应能立即进入恒压充电状态，自动限制其输出电压的增加。

充电机在恒压状态下运行时，当直流输出电流超过限流整定值时，应能立即进入限流充电状态，自动限制其输出电流的增加。

- 输出响应要求

在充电阶段，车辆向充电机实时发送电池充电需求参数，充电机应最长在1s以内将充电电压和充电电流调整到与车辆发送的电池充电需求命令值相一致，充电机根据电池充电需求参数实时调整充电电压和充电电流。

4.8★断电自检功能

充电机应具备断电自检功能，当用户停止充电后，充电机2s启动断电自检，预防充电机未及时断电。

4.9★节能功能

充电机交流输入侧应配置交流接触器，当设备检测未充电30分钟后，交流接触器自动分断，切断充电模块交流输入电源，降低损耗；当设备处于空闲（未充电）状态时，充电模块待机功耗为0W。

4.10待机功耗

在额定输入电压下，充电机的休眠待机功耗不应大于N*30W。注：N表示充电接口数量。

4.11★效率和功率因数

在额定输入电压下，充电机效率、输入功率因数应符合下表的要求。

充电机效率、输入功率因数

| 实际输出功率PO /额定输出功率PN | 效率 | 输入功率因数 |
| --- | --- | --- |
| 20 %≤PO/PN ≤50 % | ≥94% | ≥0.99 |
| 50 %＜PO/PN ≤100 % | ≥96% | ≥0.99 |
| 注1：输入功率因数要求仅对交流供电充电机有要求。 注2:具备恒功率输出特性的充电机，效率测试点应至少涵盖充电机每个恒功率段的输出电压最大值、中间值、最小值三点。 |  |  |

4.12场站效率

根据高压计量计算，即充电场站效率=充电桩的直流输出功率/高压侧交流输入功率，充电场站效率为≥94%。

4.13★噪声

正常试验条件下，交流输入为额定值，充电机在额定输出功率下且内部温度稳定后，在周围环境噪声不大于40dB的条件下，距离充电机水平位置1m处，终端噪声不大于40dB。

4.14温升

正常试验条件下，交流输入为额定值，在额定负载下长期连续运行，充电机内部各发热元器件及各部位的温升不应超过下表中的规定。

充电机各部件极限温升

| 内部测试点 | 极 限 温 升/K |
| --- | --- |
| 动力电源输入端子 | 50 |
| 输入断路器、接触器接线端子 | 50 |
| 塑料绝缘线 | 25 |
| 充电模块输入输出连接端子 | 50 |
| 功率电阻 | 25（距外表30 mm处空间） |
| 电流采样分流器端子连接处 | 70 |
| 熔断器端子连接处 | 70 |
| 直流接触器外壳与极柱 | 50 |
| 直流输出接线端子 | 50 |

4.15高低温和湿热性能

（1）低温性能

按GB/T 2423.1-2008中试验Ad规定的方法进行试验，试验温度为规定的下限值，待达到试验温度后启动充电机，充电机应能正常工作。试验温度持续2小时后，测试充电机的稳流精度应符合规定。

（2）高温性能

按GB/T 2423.2-2008中试验Bd规定的方法进行试验，试验温度为规定的上限值，待达到试验温度后启动充电机，充电机应能正常工作。试验温度持续2小时后，测试充电机的稳流精度应符合规定。

（3）湿热性能

按GB/T 2423.4-2008中试验Db规定的方法进行试验，试验温度为（40±2）℃，循环次数为2次，在试验结束前2h进行绝缘电阻和介电强度检测，其中绝缘电阻不应小于1MΩ，介电强度按表2规定值的75％施加测量电压。试验结束后，恢复至正常大气条件，通电后检查充电机各项功能应正常。

4.16机械强度

按GB/T 2423.55-2006规定的方法进行试验，剧烈冲击能量为20J（5kg，在0.4m）。试验结束后，充电机的IP等级不受影响，绝缘性能不应降低，门的操作和锁止点不应损坏。

4.17★电磁兼容

静电放电抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.2-2006中第5章规定的试验等级为4级及以上的静电放电抗扰度试验。

电快速瞬变脉冲群抗扰度 ：充电机应能承受GB/T 17626.4-2008中第5章规定的试验等级为4级及以上的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

浪涌（冲击）抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.5-2008中第5章规定的试验等级为4级及以上的浪涌（冲击）抗扰度试验。

4.18可靠性指标

充电机平均故障间隔时间（MTBF）应大于等于26280 h。

4.19充电机其它要求

充电机柜体（桩体）应外观线条流畅、整体紧凑、简洁时尚，与安装地点周边环境相协调。

充电机柜体（桩体）应具备安装4G通信模块天线的位置，并确保壳体不对通信模块接收信号产生负面影响。

★充电机柜体（桩体）应具备并机扩容功能充电系统满足以240kW分体式直流充电机为扩容单元通过物理拼接扩展至480、720、960、1200、1440、1680、1920kW，扩容后原充电机柜与扩容机柜共同组成一套充电系统，整套充电系统具备全矩阵功率分配功能。

★充电机柜体（桩体）具备微断开关的扩展能力，满足现场设备扩展的电源需求。（至少3路32A及以上）

充电机柜体（桩体）内部线束，应排布整齐、规整，标识清楚，捆扎牢固。

充电机柜体（桩体）内元器件应模块化设计，布局合理，易耗易损元件方便更换。

充电机柜体（桩体）安装于户外时，应便于特殊天气条件下的日常维护。

充电机柜体（桩体）应采用抗冲击力强、抗老化的材质。

充电机柜体（桩体）表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落。

非绝缘材料外壳应可靠接地，结构上应防止操作人员触及带电部件。

充电机数据通信接线应采用屏蔽线保护，屏蔽层应在桩体内可靠接地。

充电机柜体（桩体）在开门处应设置安全警示标识。

充电机配套直流充电终端（桩）具备防腐蚀保护功能。

充电机外壳具备防腐蚀保护功能。

4.20充电模块要求

充电模块具备防盐雾、防锈、防氧化保护。

充电模块主要功率器件采用半导体新材料（碳化硅MOS管和碳化硅二极管），具备输出电压、输出电流、内部温度、电容寿命等遥测信号采集的能力。

★充电模块采用独特的隔离风道100%灌胶设计以提高产品可靠性的。

5、一体式直流充电机技术要求

5.1技术参数表

| 序号 | 名称 | 项目 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体式直流充电机 | 交流输入电压 | V | 三相380：323～437 |
| 2 |  | 交流电源频率 | Hz | 45～65 |
| 3 |  | 输入功率因数 |  | ≥0.99 |
| 4 |  | 直流电压调节范围 | V | 200-1000V |
| 5 |  | 恒功率范围 | V | 300-1000V |
| 6 |  | 充电模块功率 | kW | ≥20 |
| 7 |  | 电压设定误差 | % | ≤±0.5% |
| 8 |  | 电流设定误差 |  | ≤±0.2A（输出电流＜30A） ≤±0.5%（输出电流≥30A） |
| 9 |  | 稳压精度 | % | ≤±0.5% |
| 10 |  | 稳流精度 | % | ≤±0.5% |
| 11 |  | 纹波系数 | % | 峰值：≤±1% |
| 12 |  | 输入冲击电流 | A | ≤110%额定输入电流 |
| 13 |  | 效率 | % | ≥95% |
| 14 |  | 噪声 | dB | 65 |
| 15 |  | 静电放电抗扰度 |  | 4级 |
| 16 |  | 射频电磁场辐射抗扰度 |  | 4级 |
| 17 |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  | 4级 |
| 18 |  | 浪涌（冲击）抗扰度 |  | 4级 |
| 19 |  | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 |  | 3级 |
| 20 |  | 谐波电流限值要求（THD） | % | ≤5 |
| 21 |  | 充电机结构形式 |  | 一体式 |
| 22 |  | 有源功率因数校正电路 | % | 带 |
| 23 |  | 直流输出接口 |  | GB／T20234.3-2015 |
| 24 |  | 平均无故障时间 | h | ≥26280h |

5.2功能要求

（1）一体式充电机主功率模块及辅助电源采用灌胶工艺。

（2）充电机具备主动安全防护，包括但不限于监测电动汽车BMS运行状态、电池特性参数及充电机自身运行状态等功能，主动诊断并处理故障和异常，实现电动汽车充电过程的主动防护。

6、电缆要求

6.1项目电缆包含箱式变电站进线电缆、分体式充电机主进线电缆、直流充电桩（终端）等；

6.2所有额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆必须符合标准GB/T 5023的规定或JB/T 8734的规定；

6.3所有额定电压1kV~35kV的电缆须符合标准GB/T 12706的规定；

6.4所有型号的电缆须满足《电线电缆产品许可证可实施细则》的规定。

6.5项目所需电缆型号与长度由投标人根据现场实际安装环境自行选择确认，同时需满足当地供电局验收标准规范。

7、施工及其配套设施要求：

7.1接地施工要求

（1）接地极施工：接地极可采用热镀锌角钢、圆钢、钢管，垂直打入地面，埋设深度距地表≥2500mm。

（2）接地体核验：接地焊接处焊口、焊面，不得有夹渣、咬肉、裂纹、气孔、药皮，且已做防腐处理。

7.2充电设备基础施工要求

（1）在基础开挖前应根据充电设备的安装位置和设备尺寸进行放线定位，需要拆除的绿化植被必须征得相关管理部同意后才能拆除。若充电设备采用砖砌结构，所用砖块为烧结页岩砖，不得使用水泥沙砖。

（2）砖砌充电设备基础的灰缝应横平竖直厚薄均匀，竖向灰缝砂浆需填充饱满，不得出现透明缝、瞎缝和假缝。充电设备基础施工临时间断处补砌时，必须将接处表面清理干净，浇水湿润，并填实砂浆保持灰缝平直。

7.3混凝土基础施工要求

（1）为保证充电设备的安装牢固可靠，基础采用C20现浇混凝土制作，充电站场地若有硬化要求，商砼强度须确保C25及以上。

（2）为防止基础下沉，在开挖完成后必须对基坑夯实处理。在混凝土浇筑前依据基础尺寸进行模板支设和加固，保证在混凝土浇筑过程中不漏浆、不涨模。

（3）基础在浇筑时必须振捣密实，预埋螺栓必须保证螺栓与基础表面垂直，螺栓间距、锚固长度均应满足施工图纸要求。

7.4电缆敷设施工要求

（1）电缆沟负挖深度现场满足要求，电缆敷设前应对整盘电缆进行绝缘测试，测试合格后方能进行电缆敷设；

（2）电缆敷设完成后在箱变及接线井悬挂电缆标识牌，标明电缆规格型号、长度、起端和终端；

（3）埋地电缆在拐弯、接头、交叉，进出建筑物等地段应设明显的方位标桩，标桩应牢固，标志应清晰，标桩露出地面以15-20cm为宜。

7.5土方回填及充电设备基础养护施工要求

（1）土方回填前应将基坑杂物进行清理，回填土不含植物残体、垃圾等杂质，分层铺摊夯实；

（2）充电设备基础施工完成后，均应在12小时内浇水和用塑料薄膜加以覆盖，浇水次数应能够保持砌体墙面有足够的湿润状态，养护期不少于3天，确保基础表面美观可靠，无蜂窝麻面、隙缝夹渣、不规则裂纹等，具体时间可根据现场实际调整。

7.6电缆端接施工要求

（1）根据线鼻子腔深度确定绝缘层剥切长度（绝缘层剥切长度=线鼻子腔深度+2mm），用剥线钳环切将绝缘层剥掉，剥切过程中应避免用力过大伤及线芯导体部分；

（2）选择与电缆型号相等，并与元器件或铜排配套的线鼻子进行压接，压接时须使用液压钳及配套模具，不得使用铁锤砸击的方式进行压接；

（3）铜鼻压接结束以后，对绝缘皮与线鼻子用PVC胶带缠绕保护至少2圈后加绝缘软护套（信号线除外），对于压接后的端子有压接不牢或虚接情况时，须使用裸导线对线芯进行填充后再压接或重新制作端子。

7.7安全文明施工要求

（1）施工单位在施工过程中应设立统一的安全施工围挡，以区分作业区和非作业区。

（2）施工单位在施工过程中，应在施工现场设置统一的施工指示牌。

（3）施工单位的施工现场应保持整洁，合理规划，设置作业区、材料堆放区，垃圾或废料应集中堆放、及时清除，做到“工完、 料尽、场地清”。

（4）施工单位施工完成后应对施工过程中对场地造成的无可避免的污染和损坏进行原样恢复，其中进行混凝土及砂浆搅拌时应垫三防布或采取其它措施进行防护避免对施工场地原有地面造成污染。

（5）施工单位进行低压电源接入操作的施工人员必须是有合格操作证的电工，同时应采取有效的防护措施和机具。

（6）施工单位进行高空和危险作业时，施工人员须采取有效的防护措施，并佩戴相应的个人安全防护用品。

7.8冬期施工措施要求

（1）现场准备、检查、防护

进入现场的设备、材料必须避免放在低洼处，要将设备垫高，设备露天存放时应加雨布盖好，以防雨淋日晒，料场周围应有畅通的排水沟以防积水。

冬期施工对供电线路加强检查，防止出现用电事故。

室外工程均应避免在雨天安排作业，尽量避免在不利条件下施工，如确有特殊需要，要做好防护措施。

冬期施工的混凝土浇筑和砌体施工应采取保温覆盖做好保温防冻措施。

（2)砌筑及混凝土施工

宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥出厂日期不超过三个月。

砖、砌块在砌筑前，应清除表面污物、冰雪等，不得使用遭受水浸和受冻后表面结冰、污染的砖或砌块。

现场拌制砂浆及混凝土所用砂中不得含有直径大于10mm的冻结块或冰块，拌制混凝土所用的粗、细骨料必须清洁，不得含有冰、雪等冻结物及易冻裂的物质。

（3)钢筋混凝土工程

加强与气象部门联系，争取在寒潮来临之前做好混凝土浇捣工作。

施工中所使用的混凝土骨料必须清洁，不得含有冰雪等冻结物及易开裂物质。

合理地使用外加剂，外加剂的使用应符合国家标准及产品说明书的规定。

钢筋砼结构浇筑成型后，立即进行覆盖养护。

7.9车挡、场站VI施工要求

（1)为保证充设备和人员的安全，本项目在每个充电车位上设置坚固抗碾压的钢制车挡器，防止车辆倒车时冲撞充电终端。

（2)要求场站VI有统一设计风格，能直观体现服务区功能与使用说明。

7.10其他要求

根据场地实际情况选择场地硬化要求，原则停车位采用水泥硬化（加喷字），对已有的停车场，设备施工完成后按原状恢复。

参考标准NB/T33004-2020电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范。

8、充电站要求：

标准和规范

投标方提供的设备和附件需要满足的主要标准

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 2421.1-2008 | 电工电子产品环境试验概述和指南 |
| GB/T 2423.1-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 |
| GB/T 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 |
| GB/T 2423.4-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h+12h循环） |
| GB/T 2423.17-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 |
| GB/T 2423.55-2006 | 电工电子产品环境试验 第2部分：环境测试实验Eh：锤击试验 |
| GB 4208-2008 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB/T 4797.5-2008 | 电工电子产品自然环境条件降水和风 |
| GB/T 13384-2008 | 机电产品包装通用技术条件 |
| GB/Z 17625.6-2003 | 电磁兼容 限值 对额定电流大于16 A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制 |
| GB/T 17626.2-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.3-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| GB/T 17626.4-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 17626.5-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 |
| GB/T 17626.11-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 |
| GB/T 29317-2012 | 电动汽车充换电设施术语 |
| GB/T 29318-2012 | 电动汽车非车载充电机电能计量 |
| GB/T 29316-2012 | 电动汽车充换电设施电能质量技术要求 |
| NB/T 33001-2018 | 电动汽车非车载传导式充电机技术条件 |
| NB/T 33008.1-2018 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 |
| GB/T 18487.1-2015 | 电动车辆传导充电系统 第1部分：一般要求 |
| GB/T 18487.2-2017 | 电动车辆传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 |
| GB/T 27930-2015 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 |
| GB/T 20234.1-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 |
| GB/T 20234.3-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 |
| GB/T 34657.1-2017 | 电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分:供电设备 |
| GB/T 50966-2024 | 电动汽车充电站设计标准 |

说明：本次招标的所有设备必须满足但不限于上表中所列标准，国标、行标若有更新或作废，均按最新标准执行。

- 其他要求

- 充电站的设计、施工、验收必须符合国家相关标准、规范要求：

- 充电站建设完毕验收前，中标人须提供所有设备合格证、原材料（电缆、钢筋等）第三方检测报告；

- 中标人须协助采购人申报充电站建设财政建设补贴和运营补贴工作，提供申报资料；

- 中标人负责将充电设备接入采购人开发完成的充电数据平台，实现通过采购人充电数据平台及APP为用户提供各类充电服务及充电数据平台的各项统计、查询、报表等功能。

- 各项目开工至完工过程中每个重要节点或阶段前，要第一时间告知甲方，并经甲方确认，否则采购人有权扣除质保金，每次扣罚金额为500-1000元；

- 各充电站安装完成，设备投入营运状态后，考虑到新能源充电对服务响应的要求，若使用及服务的过程中充电设备出现故障，无法正常运行，中标人应在2小时内解决，否则采购人有权扣除质保金，每天扣罚金额为500-1000元；

- 维修服务：充电设备质保期之外如需更换配件，配件费用由采购人承担，中标人承诺提供给采购人的配件价格低于市场价格；

- 现场巡检服务：中标人承诺提供每月2次以上的现场巡检服务（包括清洁滤网），并制作巡检记录。中标人须根据采购人要求建立详细巡检和维修记录，建立一个充电站一本台账；

- 技术支持服务：根据采购人要求提供运营、结算、各种充电运营指标等数据，实现采购人与充电客户正常的结算及统计工作；

- 对车辆在充电过程中发生的车辆起火、设备与车辆器件损坏或造成其它损失，中标人负责对事故进行调查，并追究责任方所承担的相关责任。因充电设备造成的事故由中标人负责。

- ▲该项目中所属充电设施设备质保期要求不少于5年。投标人对其供应设备的充电站正常投用后，承诺的质保期内必须提供产品责任险和公众责任险。注：（1）中标人在场站建成后应对站内相应充电桩设备投保产品责任险，充电设备累计赔偿限额不低于500万元；（2）中标人在场站建成后应对站内相应充电桩设备投保公众责任险，累计赔偿限额不低于500万元。

- ▲完工时间：各充电站自发出项目任务单发出之日起45日历天内完成供货安装调试验收。

- ▲投标人提供的充电设备必须按照温州交运电动汽车公共充电桩信息化服务平台通信规约V1.1（《温州交运集团电动汽车公共服务平台平台与充电桩通信规约》）的要求，实现与采购人的充电服务平台直连。

- ▲投标人所供应安装的充电设备必须按照国家市场监管总局关于充电桩强制检定工作的要求，项目安装完成后必须提供计量监督部门颁发的强检证明，并配合采购人完成温州市发改委关于充电设施和运营补贴的申报工作。

- 《温州交运集团电动汽车公共服务平台平台与充电桩通信规约》因文件内容过大，将作为本次采购文件的附件，与采购文件和采购公告同时发布。

- 投标人所提供的充电设备必须配有刷卡屏，提供16位数的CPU卡，便于买方充电管理系统和公交车刷卡补电(非低谷时段充电）所需。

- ▲投标人所供应的充电设备必须印有买方的LOGO商标（+交运充电），要求商标图样清晰，位于充电设备显眼位置。

- ▲投标人所供应的充电设备直连买方充电平台后，启动充电功能仅限于采购人充电平台的合格注册用户、持有采购人合法发放充电卡的用户。

- ▲投标人所供应的充电设备终端流量卡，每张最多只允许绑定服务4个充电终端（枪）。

# 第五部分   评标原则及方法

根据《温州市市属国有企业采购管理办法》等相关法规特制定以下评标办法。

一、总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保编制质量、完成时间，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将作无效标处理。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

1.评标委员会对各投标人的投标资格进行审查；然后对合格投标人的商务技术标进行评审；商务技术标评审结束后，对报价标进行评审，最终根据综合评审结果，提交评审报告。

2.根据《温州市市属国有企业采购管理办法》相关条款规定，投标文件递交截止时间止及评审期间，出现有效投标人不足3家的情况，按流标处理，重新组织采购。

四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人和次高的投标人作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分为100分，其中商务技术分60分，报价分40分。

五、评分细则

1.技术商务标评分（60分）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分表，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容进行评审、独立打分，评标委员会成员对投标人的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标人技术资信的最终得分。

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 4 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书的，且认证范围包含汽车充电设备的设计（或研发）与生产（或制造）的全部具备得4分，少一项扣1分，扣完为止。（需提供有效的认证证书复印件，否则不得分） |
|  |  | 2 | 投标人具备完整、合理、成熟的售后服务评价体系，须满足GB/T27922-2011标准要求，且认证范围须包括汽车充电系统及设备的售后服务，满足五星服务能力的得2分，提供证书复印件和国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）的查询结果，并加盖公章。 |
|  |  | 2 | 投标人具有充电桩相关的国家版权局颁发的软件著作权证书的，每具备1个得1分，满分2分。（需提供有效的证书复印件，否则不得分） |
| 2 | 设备、充电场站视频展示 | 20 | - 1、根据投标人提供的分体式直流充电机（含液冷）和充电终端（含液冷）内部构造、元器件设备、安装工艺、安全防护等视频影像资料进行综合评价（实物拍摄，时长不超过3分钟） A档：10-7.0 B档：6.9-4.0 C档：3.9-0.5 - 2、根据投标人提供的具有代表性的、环境舒适、未来感十足、快速充电、智能化操作的不少于50个桩的充电站视频影像资料进行综合评价。（实物拍摄，时长不超过3分钟） A档：10-7.0 B档：6.9-4.0 C档：3.9-0.5 |
| 3 | 技术响应 | 15 | 投标产品完全能满足招标文件相关技术要求，得15，每存在一项偏离扣1.5完为止。其中带“★”技术要求，需提供第三方检验机构出具的产品的检验报告扫描件，且检验报告需具备CMA、CNAS认证标识，否则不得分。 |
| 4 | 售后服务 | 4 | 根据投标人售后网点设置（包括服务网点的性质、位置或承诺中标后设置售后网点（承诺函格式自拟）等，子公司需提供股权关系及租房合同等印证材料）、售后服务方案、应急保障能力、售后人员持证情况及技术培训计划，由评标专家自主评分。 |
| 5 | 使用情况 | 5 | 根据对投标人近三年同类项目建成后的产品质量、履约诚信和售后保障等情况进行综合评价。 |
| 6 | 项目业绩 | 4 | 投标人自2022年1月1日以来，具有同类项目业绩的，每提供一个得1分，最高得4分，需提供业绩合同复印件（业绩时间以合同签订时间为准）和验收报告复印件等证明材料加盖公章，不提供或缺任何一项均不得分。 |
| 7 | 保险承诺 | 4 | 根据投标人提供的产品责任险和公众责任险投保情况进行评分：产品责任险在质保期内累计赔偿限额达到1000万及以上的，得1分，累计赔偿限额达到3000万及以上的，得2.5分，累计赔偿限额达到5000万及以上的，得4分（需提供保单复印件等印证材料，否则不得分） |

2.报价标评分（40分）：

满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

商务（价格）评分应在报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照采购文件规定的因素和方法进行计算。因投标人自身失误造成多算、少算或漏算，不得调整。由评标专家对投标文件进行商务评审。评标专家应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析。

1）属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

2）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其商务（价格）分为满分40分；

3）其他投标人的价格分按以下公式计算：

商务（价格）分得分=（评标基准价/投标人最终评标价）×40% ×100（四舍五入后保留小数2位）最终评标价为投标总价。

4）▲本项目仅对折扣系数进行报价，折扣系数报价最高限价为100%，如投标供应商折扣系数报价大于100%）的作无效标处理。

5）▲所有投标人的报价均超出本项目最高控制价的，本项目做流标处理，应重新组织采购。

3.有效投标人的综合得分为技术资信分和商务（价格）分的总和。

4.评标委员会按综合得分高低顺序排列

4.1评标委员会按各有效投标供应商综合得分高低顺序排列，综合得分第一名、第二名的投标供应商作为中标候选供应商，并提交评标报告（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，由评标委员会抽签决定）。

4.2按评审结果提交评标报告。

六、定标办法

1、本次采购由评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标供应商的综合得分（即技术资信分与商务（报价）分之和）高低进行排序，综合得分第一名、第二名的投标供应商推荐为中标候选人（综合得分相同以投标报价低的排序优先；综合得分且投标报价相同的，则由评标委员会组长在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者）。

2、采购人根据评标委员会的意见进行最终确认中标候选人。

3、排名第一或第二的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一或第二的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，本次采购失败，重新组织采购。

七、确定中标人

评标结束后，采购人将在乐采云平台与温州市国有企业采购信息平台及其他指定信息发布媒体上公示中标结果。公示期结束，在规定期限内无异议则采购代理将向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人均具有同等法律效力。

八、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。