临平第二净水厂配套管网四期─机电设备及自控改造采购项目

招标文件

招标编号: A3301131280100402001291

| 招 标 人： | 杭州临平环境科技有限公司 |
| --- | --- |
| 招标代理： | 天阳建设管理有限公司 |
| 2024年12月19日 |  |

目     录

第一部分 招标公告	4

第二部分 投标人须知	6

第三部分 招标需求	23

第四部分 投标文件格式	143

第五部分 合同格式	169

投标人注意事项

一、投标人如发现招标文件存在含糊不清、相互矛盾、多种含义条款的，为保证招标文件的修改留出充足时间，投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在规定时间前以书面并加盖公章的形式提出。

二、投标人在制作投标前务必仔细阅读“第二部分 投标人须知”中的前附表、评标程序、被拒绝投标、无效投标、废标等条款及有关表格样张。

三、如遇投标截止时间推迟、招标需求变动等，招标代理机构将会发布补充（答疑、澄清）文件。

# 第一部分 招标公告

根据规定，经主管部门批准，现就临平第二净水厂配套管网四期─机电设备及自控改造采购项目进行公开招标。

一、项目名称及招标编号

1、项目名称：临平第二净水厂配套管网四期─机电设备及自控改造采购项目

2、项目编号：A3301131280100402001291

二、项目概况、招标范围及招标方式

1、临平第二净水厂配套管网四期─机电设备及自控改造采购项目；详见本招标文件-招标需求。

2、公开招标（非政府采购项目）。

三、合格投标人的资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

3、本项目的特定资格要求：投标人具备机电工程施工总承包贰级资质或建筑机电安装工程专业承包贰级资质及以上,且须具有在有效期内的安全生产许可证；；

4、本次招标不接受联合体投标。

四、获取招标文件等:

1、获取方式：本项目招标文件（含招标补充文件（若有）、相关技术资料和图纸（若有））以网上下载方式获取；

2、下载网址：网上自行下载(杭州市公共资源交易网（https://hzctc.hangzhou.gov.cn/）；临采云平台lpnbsc.lecaiyun.com

3、下载时间：至投标截止时间止；

4、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日（招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致）。

五、本项目投标人的资格需接受评标委员会审查。投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有符合投标人资格要求的证明文件。

六、投标截止时间及地点（逾期送达或未送达指定地点或未按要求密封将予以拒绝接收）：

投标截止时间：2024年1月9日9时00分止；

投标文件递交地点：临平南大街265号（市民之家三楼），杭州市公共资源交易中心临平分中心2号开标室

七、开标时间及地点：

开标时间：2024年1月9日9时00分

开标地点：临平南大街265号（市民之家三楼），杭州市公共资源交易中心临平分中心2号开标室

八、联系方式：

1、招标人名称：杭州临平环境科技有限公司

联系人：郁志杰            联系电话：0571-86169170

地址：杭州市临平区红梅路1号发展规划部

2、招标代理机构名称：天阳建设管理有限公司

联系人：刘小庆      联系电话：0571-86235827

地址：杭州市临平区南苑街道玩月街88号国贸中心10楼

招标人名称：杭州临平环境科技有限公司

日      期：2024年12月19日

# 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 名 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 临平第二净水厂配套管网四期─机电设备及自控改造采购项目 |
|  | 项目编号 | A3301131280100402001291 |
|  | 投标有效期 | 投标有效期自投标截止之日起不少于 60日 |
|  | 投标文件份数 | 报价文件：正本一份、副本四份 商务技术文件：正本一份、副本四份 ▲注：投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式；投标文件份数不符合要求的，视其投标无效。 |
|  | 评标方法 | 综合评分法 |
|  | 投标截止时间与地点 | 详见招标公告 |
|  | 开标时间与地点 | 详见招标公告 |
|  | 招标文件澄清或修改 | 在本项目招标公告发布网站公布，投标人可自行下载获取澄清或修改文件。 注：投标截止时间前，请投标人务必关注补充公告。 |
|  | 投标保证金 | 一、投标保证金以投标保函的形式进行递交，保函的金额：人民币（大写）伍 万元。 二、投标保函有效期：投标保函有效期与投标有效期一致。 三、投标保函的方式： 1、银行保函。 2、投标保函需在投标文件中附上相应的保函复印件。 注：保函抬头应为杭州临平环境科技有限公司。 投标保函原件在投标截止前与投标文件一并递交，投标截止时间后不再接收。 |
|  | 1)本项目最高限价为1095.556万元； 2）本项目投标报价超过预算价的，其投标视为无效。 3）报价是中标的一个重要因素，但不是中标的唯一依据。 4）风险控制价876.4448 万元；最高投标限价的80％作为风险控制价，中标价低于风险控制价的，凡低于风险控制价的，中标人必须额外提交中标价净值与风险控制价之差额作为风险担保金（风险担保金采用银行汇票或支票），风险保证金至合同期满后5日内无息退还。 |  |
|  | 履约保证金金额：中标价2%，保留至元，后一位舍去。 履约保证金的缴纳：中标单位在签订合同前10日内按规定将履约保证金转账至招标人指定账户内。 |  |
|  | 本项目不公布商务技术得分、综合得分及排名。 |  |
|  | 对招标文件提出质疑的截止时间、方式： 提出问题截止时间：2024年12月30日。 提出问题方式：投标人请在上述时间前将所有问题一次性以书面形式并加盖公章，送达天阳建设管理有限公司（杭州市临平区南苑街道玩月街88号1幢10楼招标部前台，联系电话0571-86235827） 注：未按上述要求提出的问题，招标人有权不予答复。 |  |
|  | 评标委员会推荐中标候选人的个数：1个；排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金担保，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将：（重新招标） |  |
|  | 投标人须知内容和本前附表内容不一致的，以本前附表中所载内容为准。 |  |

第一节   投标人须知之通用条款

一、总则

1、适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、合同履约、付款等行为。

2、定义

2.1、“招标人”系指组织本次招标的杭州临平环境科技有限公司；“招标代理单位”系指组织本次招标的代理机构（天阳建设管理有限公司）。

2.2、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3、招标方式：公开招标。

4、投标委托：法定代表人或其委托代理人有效身份证原件及复制件加盖公章，委托代理人还需法定代表人授权委托书原件。

5、投标费用：投标人需自行承担涉及投标的一切费用。

6、特别说明：

6.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对各方均具法律约束力。

二、招标文件

7、招标文件的澄清与修改

7.1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标代理单位澄清。招标代理单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当发布补充文件。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交响应文件截止之日前至少1个工作日发布澄清或修改公告，同时开标时间顺延，澄清或修改公告自发布之日起到开标之日不得少于2个工作日。

7.2、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

7.3、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标代理机构以法定形式发布，招标人不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及计量

8.1、投标文件以及投标人与招标代理单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

8.2、投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。

8.3、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

8.4、投标文件中优惠条件事项不能包括招标项目本身所包括涉及的招标事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。

9、投标文件组成详见“第二节   投标人须知之专用条款”中相关条款。

10、 投标有效期

10.1、投标有效期自投标截止之日起不少于 60日。

10.2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，招标代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

11、 投标保证金

11.1、投标保证金用于本次招标免受因投标人的行为引起的风险。

11.2、投标保证金缴纳详见“第二部分  投标人须知”的前附表相关条款。

11.3、未按规定提交投标保证金，将被视为投标无效。

11.4、投标保证金的退还：

11.4.1、采购人与中标人签订合同后，中标人凭合同到采购人处办理退还手续；

11.4.2、本项目如存在质疑、投诉情况，保函将延期退还。

11.5、发生以下情况投标保函将不予退还：

11.5.1、开标后投标人在投标有效期内撤回投标；

11.5.2、中标后无正当理由不与招标采购单位签订合同的；

11.5.3、将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

11.5.4、拒绝履行合同义务的；

11.5.5、其他法律法规规定的不予退还保证金和投标保函的情况。

12、 投标文件的编制

12.1、投标文件标识不清、编写不完整、编排混乱导致投标文件被误拆、误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。

12.2、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标代理单位要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处须加盖投标人公章或者法定代表人签字（或盖章）或授权代表签字（或盖章），否则，修改处不予认可。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12.3、投标文件提倡采用A4幅面双面打印，并按顺序统一编目编码装订成册。

四、 投标文件的递交

13、投标文件的签署和份数

13.1、投标人应按商务技术文件、报价文件正本各一份，副本各四份分别编制并单独装订成册，商务技术文件合并装订。投标文件封面上应注明“商务技术文件/报价文件、正本/副本、项目名称、项目编号”等字样，同时必须经法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖单位公章。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

13.2、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除 “第二部分 投标人须知”中规定的可提供复印件外均提供原件。副本为正本的复印件。

14、投标文件的包装和递交

14.1、投标文件须密封包装并加盖投标人公章，报价文件必须单独密封包装，除报价文件之外其他投标文件中不得出现投标报价。

14.2、投标文件外层包装封面上应注明“商务技术文件/报价文件、项目名称、项目编号、投标人名称及开标时/唱标时启封”字样，并加盖投标人公章。可参考“第四部分 投标文件格式”。

14.3、未按规定密封或未按规定标记的投标文件，一经发现将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

14.4、投标文件在投标截止时间前送至投标文件递交地点。未在规定时间送达的，将被拒绝投标。

14.5、投标文件一经拆封均不退回。

15、递交投标文件的截止时间

15.1、所有投标文件必须按招标文件规定的投标截止时间之前送至招标文件规定的指定地点。

15.2、招标代理单位将拒绝在投标截止时间后递交的投标文件。

16、投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，经开标工作人员确认后，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

五、 开标

17、开标准备

本项目按照本须知前附表规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人法定代表人或其委托代理人（简称投标人代表，下同）参加开标会议。参加开标的投标人法定代表人或其委托代理人必须随带本人身份证原件，委托代理人还须提供授权委托书原件。

18、开标程序：

18.1、开标时，由投标人代表或者其推选的代表或招标人检查各投标文件的密封情况，确认无误后，工作人员当众拆封商务技术文件并清点投标文件正本、副本数量；不符合要求的，视其投标无效；

18.2、商务技术评分结束后，开报价文件，由投标人代表或者其推选的代表或招标人或招标代理检查各报价文件的密封情况。确认无误后，工作人员当众拆封报价文件，并清点报价文件正、副本数量，若报价文件数量不符合要求的，视其投标无效。符合要求的报价文件，工作人员进行唱标，唱标内容为报价文件正本中“开标一览表”内容并作记录。

18.3、开标会结束。

六、评标

19、组建评标委员会

项目评标委员会根据相关规定组成评标委员会，成员人数应当为5人或以上单数。

20、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

21、评标程序

21.1、本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件初审、澄清有关问题、投标文件商务技术部分的比较与评审、报价文件的比较与评审、推荐中标投标人和编写评标报告等。

21.2、投标文件初审包括资格性检查和符合性检查。

21.2.1、资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。资格性检查不合格的投标人则无须继续进行符合性检查，并且投标文件初审结论不合格。

21.2.2、符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的商务技术文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。

21.2.3、投标文件初审结论合格的投标人进入评标后续程序。

21.3、投标文件的澄清。

21.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或者补正。投标人代表应保证联络方式畅通，并应在接到电话通知后30分钟内进行书面澄清、说明或者补正，如无法联络到投标人代表或投标人代表在接到电话通知后30分钟内未能进行书面澄清、说明或者补正，评标委员会将视作投标人放弃澄清、说明或者补正。

21.3.2有关澄清、说明与补正，投标人应以书面形式进行，对投标报价和实质性的内容不得更改（报价修正除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

21.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

21.3.4评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

21.4、比较与评审。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务技术、价格比较和评审。

21.5、推荐中标候选人。评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况后，对实质上响应招标要求的投标人，以招标文件规定的打分方法对各投标人进行综合评审，按评审后总得分由高到低顺序排列。

22、错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正后的报价响应人应当书面形式并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字确认，经响应人确认后产生约束力，响应人不确认的，其响应无效。修正错误的原则如下：

22.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

22.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

22.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

22.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

22.5同时出现两种以上不一致的，按照22条规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

23、评标原则和评标办法

23.1、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

23.2、评标办法：本项目评标办法是综合评分法。

24、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

25、无效投标的情形

25.1、被拒绝的投标或未按招标文件规定获取招标文件的或未按招标文件要求提供样品的；

25.2、资格证明文件不全，或者不符合招标文件标明的合格投标人的资格要求（详见本项目招标公告相关要求）；

25.3、投标文件未按招标文件的要求签署和盖章的；

25.4、投标文件未按规定的格式（招标文件 “投标文件格式”）编制或内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

25.5、授权代表与投标文件中授权委托书所载内容有异；

25.6、提供虚假证明材料；

25.7、投标文件不响应招标文件实质性要求（用“▲”标注的条款）的；

25.8、投标文件中对于招标需求中的实质性内容的响应表述不清，评标委员会不能确认为有效；

25.9、投标文件组成中带“■”资料提供不全的；

25.10、投标文件份数不符合要求；

25.11、投标技术方案不明确或存在备选（替代）投标方案；

25.12、未按照招标文件标明的币种报价；

25.13、未提供投标保证金（保函）复印件的

25.14、报价超出最高限价，或者超出招标预算金额，招标人不能支付；

25.15、投标报价具有选择性；

25.16、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的；

25.17、若响应人的报价需要修正，响应人未按响应文件要求进行确认的；

25.18、不符合法律、法规等相关规定或投标文件有招标单位不能接受的附加条件；

25.19、根据招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标处理的其他情况。

26、废标

在招标中，出现下列情形之一的，应予废标：

26.1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

26.2、出现影响招标公正的违法、违规行为的；

26.3、投标人的报价均超过了招标预算，招标人不能支付的；

26.4、因重大变故，招标任务取消的；

第一条款按照有关法律法规，除作为废标外可经批准后继续按原招标方式进行或采取其它招标方式。废标后，招标代理单位将就废标理由通知所有投标人。

27、评标内容的保密

27.1、凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，不应向投标人或与评标无关的其他人泄漏。

27.2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标单位过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会施加影响的违规行为，都将导致其不被推荐为中标候选人。

七、定标

28、中标候选人公示

招标人自收到评标报告之日起2个工作日内按评标报告推荐的中标候选人名单公示中标候选人，公示期不得少于3日（公示期间的最后1天应当为工作日，否则应当将公示期的最后1天顺延至下一个工作日）

29、定标

招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。对于未中标单位，将不再另行通知，招标单位无义务解释未中标原因。

30、中标通知书

中标候选人公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

八、合同签订及其他

31、签订合同

31.1、招标人与中标单位应当在中标通知书原件发出之日起15个工作日内签订合同。

31.2、招标文件、中标单位的投标文件、澄清文件及中标通知书原件等，均为签订合同的依据。

31.3、中标单位不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书原件规定时间内借故拖延、拒签合同者，招标单位有权取消该单位的中标资格，重新组织招标。

32、履约保证金

32.1、详见第三部分 招标需求相关要求。

33、质量保证金

33.1、详见第三部分 招标需求相关要求。

34、异议，投诉

34.1、潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在招标文件规定时间前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3个日历天内作出书面答复。投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。

34.2、投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起5个工作日内作出书面答复，

34.3、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。

第二节   投标人须知之专用条款

35、投标文件组成（加“■”的资料为必须提供，否则将视为无效标处理）

部分格式可参考“第四部分 投标文件格式”，未提供参考格式的由投标人根据相关要求自行编制。投标文件一般应当包括以下主要内容：报价文件和商务技术文件。

35.1、投标人的报价文件应单独密封，内容应当包含以下内容：

■35.1.1、开标一览表；

■35.1.2、分项报价表

35.1.3、投标人需要说明的其他文件和资料。

投标报价注意事项：

- 投标报价应包括但不限于设备、备品备件、专用工具、材料等本身价格、专利费、包装费、运输费、保险费、装卸费、仓储费（投标人自费在现场建立仓库并保管货物）、二次搬运费、安装费、安全文明施工费、总包配合费、调试费、试运行费、验收费、培训及相关技术服务费（包括但不限于优化设计、软件编制、系统组态等）、质保期内维护费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用总和。招标文件清单根据设计图纸编制，如有遗漏请投标单位根据实际情况自行考虑相关费用。招标人有权根据实际情况更改设计方案和设备并可根据更改后的设计方案和设备自行采购所需设备（相应的价款从合同中扣除），中标单位须无条件配合其它施工单位，保证系统按设计要求正常运行。

- 投标报价应是唯一的，招标方将拒绝有选择的报价。

35.2、投标人的商务技术文件内容应当包含：

1）目录；

2）评分对应表；

■3）资格审查材料：

①■投标响应函（必须按照第四部分 投标文件格式）；

②■投标人营业执照（或事业单位法人登记证书或其他工商等登记证明材料）复制件；

③■满足本项目招标公告 “三、合格投标人的资格要求”的其他证明材料复制件。

■4）法定代表人授权委托书原件、法定代表人及授权代表的身份证正反面复制件（必须按照第四部分 投标文件格式，如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证正反面复制件）；

■5）无失信行为承诺书（必须按照第四部分 投标文件格式）；

■6）招标需求实质性内容响应表（必须按照第四部分 投标文件格式）；

■7）投标的清单（必须按照第四部分 投标文件格式）；

■8）技术偏离表：投标人必须针对招标文件采购清单要求的技术参数偏离做出响应；有偏离的须逐一列明，否则视为无偏离。

9）类似项目实施业绩一览表；

10）对应评分细则提供相关证明资料；

11）投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

36、评标办法及评分标准：

36.1、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。由评标委员会根据评标办法进行评审，先评商务技术标，在商务技术标审完成后（得分不予公布）再评报价文件。如在上一阶段评审时，判定为无效标的投标文件，不再进入后续环节的评审。

评标委员会按合格投标人的综合得分由高至低推荐中标候选人（中标候选人数见投标人须知前附表）。若得分相同，则投标报价低者排名在前；若投标报价也相同，则由评标委员会按少数服从多数的原则通过投票表决决定排名先后。综合得分=价格分（40分）+商务技术分（60分）。

36.2、评标内容及标准

36.2.1、价格分（40分）

投标人根据工作内容及自身实力综合考虑报价，有效投标人的报价凡高于最高限价的作无效标处理。

1、评标基准价的确定：①不高于最高投标限价的有效投标人不少于三家时（大于或等于三家）：评标委员会首先对不高于最高投标限价的有效投标报价总和÷不高于最高投标限价的有效投标报价个数得出平均值（保留到元，后一位四舍五入）；再对不高于平均值的有效投标报价总和÷不高于平均值的有效投标报价个数计算二次平均值（保留到元，后一位四舍五入）；以二次平均值为评标基准价。

2、评标基准价确定后，无论有效投标人数量如何变化，评标基准价将保持不变。

3、投标报价等于评标基准价时得40分，投标报价大于风险控制价且小于最高限价时，每高于评标基准价的1%扣1分，每低于评标基准价的1%扣0.5分。最低得0分，以此求出各投标人的报价得分，不为整数时用插入法计算，分值保留二位小数，后一位四舍五入。

计算公式为：

如低于评标基准价：报价得分=40-（评标基准价-投标报价）/评标基准价*0.5*100；

如高于评标基准价：报价得分=40-（投标报价-评标基准价）/评标基准价*1*100；

36.2.2、商务技术分（60分）

1）商务技术分的计算：

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果计算，计算公式为：

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。（最终商务技术得分为评标专家组成员的有效得分的算术平均数，分值保留二位小数，四舍五入）

- 评分细则如下：

| 序号 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- |
|  | 投标人近5年获得过守合同重信用AAA级信用等级的得4分，获得过获得守合同重信用AA级信用等级的得2分，没有不得分。 注：须提供相关证书的复制件加盖单位公章，不提供不得分。 | 4 |
|  | 投标人自2021年1月1日以来（以竣工报告日期为准）在中国大陆完成过单个合同规模在10万m3/d且合同金额≥800万以上的成套机电自控设备供货安装调试的自来水厂、泵站或污水厂、污水泵站成功业绩（不含土建）。 每提供 1 个得3分，最多得 12分。项目规模不一致以时间在后的材料为准。 注：需提供中标通知书、合同复制件、竣工验收证明复制件并加盖公章，合同或竣工验收证明均未反映和证明项目规模的，需提供业主证明复制件加盖公章，未提供证明材料的业绩不予认可，不提供不得分。 | 12 |
|  | 投标人具有有效期内ISO 9001质量管理体系认证证书的得1分；具有有效期内ISO 14001环境管理体系认证证书的得1分；具有有效期内ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书的得1分；具有有效期内ISO 27001信息安全管理体系认证证书的得1分；本项最多得4分。（需提供证书复印件及“全国认证认可信息服务平台官网”（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）的查询结果截图加盖公章，否则不得分） | 4 |
|  | 投标人具有自来水厂或污水处理厂相关系统软件著作权登记证书情况”进行评价，有一个得1分，本项最多得3分，没有不得分。 在投标文件中提供相关证书复印件并加盖公章，否则不得分。 | 3 |
|  | 投标人拟派的项目负责人同时具有高级及以上工程师职称证书和一级建造师证书（机电工程专业）注册证书的，得3分，没有不得分。 投标人拟派的项目技术负责人同时具有高级及以上工程师职称证书和一级建造师证书（机电工程专业）注册证书的，得2分，没有不得分。 注：提供相关人员近六个月（2024年7月-2024年12月）单位社保缴纳证明材料及相关证书复印件，未提供的不得分。（项目负责人和技术负责人不得为同一人） | 5 |
|  | 投标人拟派项目负责人自2021年1月1日以来（以合同签订之日为准）以项目经理（或项目负责人）身份完成过成套机电自控设备安装调试的水厂、泵站或污水厂、污水泵站业绩，规模在10万m3/d且合同金额≥800万以上的。 每提供1个得2分，最多得4分。 注：提供项目合同复印件、用户证明复印件以及近3个月（2024年10月-2024年12月）社保缴纳证明材料复印件加盖公章，不提供不得分。 | 4 |
|  | 投标人具备有效的售后服务评价体系认证（GB/T27922）五星级及以上的得1分，没有不得分。 投标人具有省级及以上高新技术企业证书的，得1分。 | 2 |
|  | 投标产品参数均满足招标文件要求的，得基本分3分，有实质性正偏离的，提供证明材料在专家认可的情况下每项加1分，最多加2分。 | 5 |
|  | 组织实施方案： 1、对投标人对项目认识程度：投标人对本项目业务需求熟悉、设备选型合理、知名度高、参数配置能很好满足招标人要求的得2分，一般得1分，较差得0分；（0-2分） 2、指导安装与调试：根据本项目内容针对性强，方案完整、切实可行的得2分，一般得1分，较差得0分；（0-2分） 3、质量保证措施：针对项目实际情况，有先进、可行、具体的质量保证措施的得2分，一般得1分，较差得0分；（0-2分） 4、项目进度保证措施和资源配备计划：进度计划保证措施可靠、技术力量、设备投入能较好满足工程需要的得2分，一般得1分，较差得0分；（0-2分） 注：缺项不得分。 | 8 |
|  | 售后服务方案和保证措施，评标委员会根据各投标人所提供的下列所列四项内容的响应情况进行打分： - 在采购人周边地区设有的常驻专业售后服务设施情况；（0-2分）； - 售后服务响应时间、故障修复时间；（0-3分） - 售后服务机构的技术力量配备情况；（0-2分） - 售后服务承诺和履约情况。（0-2分） 注：缺项不得分。 | 9 |
|  | - 备品备件：评标委员会根据各投标人所提供的备品备件清单单价，（清单内容自拟）的齐全程度横向对比进行打分（0-2分） 注：缺项不得分。 | 2 |
|  | 投标单位能够提供其他实质性优惠承诺的，（承诺书自拟）评标委员会横向比较，酌情给分。 注：缺项不得分。 | 2 |

注：以上内容缺项的，则该项得 0 分。

37、解释权

专用条款与通用条款有矛盾之处，以专用条款为准。凡涉及本次招标文件的解释权属于招标人与招标代理人。

# 第三部分 招标需求

本部分中带“●”条款为实质性内容，投标人必须作出实质性响应，提供《招标需求实质性内容响应表》，如有任意一条未响应或不满足或未按规定提供证明材料，将被视为投标无效。

- 项目概况

1、工程名称：临平第二净水厂配套管网项目四期

2、工程地点：浙江省杭州市临平区

3、工程概况：本工程建设地点位于浙江省杭州市临平区。由杭州临平环境科技有限公司负责建设，由中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司负责施工图设计。乔司泵站、道古寺枉山泵站改造的电气控制设计、电缆导管线敷设、现状加压泵房内设备管线更新等。

4、招标范围

1、本次招标范围：施工图设计范围内的机电设备及自控系统等采购项目：

1）乔司泵站泵房内养护6台原有泵（须由原品牌厂家江苏泰丰养护，600WL3060-22-280配套水泵主机叶轮，SKF或NSK轴承，国产优质机械密封）后更换3台卧式离心泵、D1220*12螺旋钢管、D1820*18螺旋钢管、相关管件阀门等；

2）道古寺枉山泵站内更换2台潜水排污泵、D720*10螺旋钢管、相关管件阀门等；

3）四标段仅计入泵房内工艺部分，电气、自控部分室内外均计入；

4）乔司总泵站F1~F8，共计8个阀门及3台流量计，主材由四期提供，三期仅计入安装费；

5）道古寺枉山泵站3个阀门及1台流量计，主材由四期提供，三期仅计入安装费；

6）乔司泵站、道古寺枉山泵站启闭机均计入；

7）枉山泵站自动化系统：本次采购安装的机电设备均需接入现状PLC控制系统，实现自动化控制； 乔司总泵站自控系统：乔司总泵站自控系统分为现状污水PLC控制系统和加压泵房PLC系统（清水PLC系统），本次更新和新增的污水系统设备均需接入现状污水PLC系统，新增的加压泵房设备（水泵、液位计、压力变送器、电压表等）均需接入清水PLC系统，最终污水PLC系统和清水PLC系统均需接入现状上位机系统进行更新开发。

8）具体以图纸及招标文件中明确内容为准。

2、本次不招标范围：室外工艺部分（三期）、高配部分（配电标）。

- 总述

1、投标人应根据招标文件和图纸所提出的设备技术规格和服务要求，综合现场实际的布局情况，考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。

2、投标人提供的设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行，并与周围环境相协调。

3、投标人提供的设备各组成部分必须是完整的、全新的、功能全的单元，并且必须是制造商最好的设计，同时应是全新的、高质量和工艺精良的产品，所用的原材料必须无任何缺陷。

4、投标人提供的设备既要体现技术先进、经济合理，又要成熟、安全可靠，并具有操作简单管理方便、自动化程度高、便于维护的特点。

5、投标人提供的软件产品必须是原厂产品或原厂商提供许可协议的正版软件。

6、投标人的投标文件应以招标人的技术要求及配置要求来编制。

7、中标单位负责施工现场的安全保卫及文明施工工作，在施工期间，必须遵守招标人相关部门规章制度，服从部门有关人员协调、指挥，确保工程结束后工完料尽场地清。

●8、投标人必须在投标文件中体现较为详细的设备图，及其他预埋件要求，中标后需及时与设计院对接，若出现今后安装困难或无法安装，由中标单位自行解决并承担费用，费用视为已包含在投标总价中。

●9、中标单位应对所供设备的预留预埋负责，包括但不限于中标单位工作范围内的内容。为中标单位所供设备服务，但由其他单位负责实施的预留预埋，中标单位应在预留预埋前对图纸进行检查，并根据设备安装和使用需要提出修改意见；预留预埋过程中对施工情况进行复核和检查；若因中标单位工作疏忽导致预留预埋错误、遗漏或效果较差而不能被接受的，由中标单位自行解决并承担费用，费用视为已包含在投标总价中即为交钥匙工程。

10、原则上所有设备预埋穿线管均应采用暗敷形式，严禁明敷；若中标单位按合同要求进场时，土建结构已完成导致中标单位工作范围内的预埋穿线管无法暗敷的，中标单位应优先考虑采用开槽或不锈钢桥架形式进行补救，费用视为已包含在投标总价中；确实无法补救的经招标人同意后，可以采用明敷形式。

11、所有提供的设备应满足工艺最大负载及负荷，若无法满足的投标人应在调试期间负责处理或更换，在调试期后招标人有权另觅他人对不符合要求的设施进行更换，其费用将在留款中扣除（该条款适用于整个过程，同时将影响合同款项的支付进度与金额）。

12、本招标文件提出的为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证能够提供符合本招标文件和有关工业标准、企业标准的优质产品和相应服务。

13、本招标文件要求执行的标准与国家执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，当标准已经修订时，按修订后版本执行。

●14、投标人在投标报价中还应充分考虑所有可能发生的费用，安装所需的一切费用及进入现场施工安装的施工水电费用（由招标人有偿提供）、设备吊装费、设备搬运费、设备保管费、墙洞修补费以及其他土建总包单位配合等费用均须全部包括在投标报价内，由投标人与土建总包单位自行协商，否则由以上因素而引起的一切费用均视为已包括在投标总价中。

●15、设备及其自带配套控制箱（柜）之间的所有电缆、控制线、桥架、预埋穿线管等均计入主设备价格中，投标人在报价时自行综合考虑。

●16、投标人的投标报价应交钥匙工程报价，投标时应充分考虑各种费用，勿以背离市场价投标，价格包括招标范围内所有设备、备品备件、专用工具、材料等本身价格、专利费、包装费、运输费、保险费、装卸费、仓储费（投标人自费在现场建立仓库并保管货物）、二次搬运费、安装费、安全文明施工费、总包配合费、调试费、试运行费、验收费、培训及相关技术服务费（包括但不限于优化设计、软件编制、系统组态等）、质保期内维护费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用总和。招标人有权根据实际情况更改设计方案和设备并可根据更改后的设计方案和设备自行采购所需设备（相应的价款从合同中扣除），中标单位须无条件配合其它施工单位，保证系统按设计要求正常运行。

- 采购需求说明

1、本招标文件中技术规范的目的在于使项目在各方面达到所要求的功能；使合同内设备达到成功的联动运行的功能并与全厂设备达到成功联动。凡为达到设计目的所需的招标范围内的各项设备、有关附件以及安装工程，虽未详细列在清单及技术规范中，仍应包含在项目合同中。投标人应在无追加费用的条件下，完善承包的工作内容，高质量的完成整个承包工作。

2、除非在招标文件中明确排除，否则投标人应进行并提供招标文件中没有具体规定、但可合理推出为本项目完工所必需的工作和服务，如同此工作和服务是在招标文件中得到明确规定那样。

3、招标文件中的技术要求、设计数据、货物清单及招标图纸仅对本项目的一些特定特征做了说明，并非意欲涵盖所有细节。除非在招标文件中明确排除，否则中标单位应承担本招标项目正常运行必需的全部设备、材料。

4、招标图纸是招标文件不可分割的一部分，若招标文件的内容与招标图纸的内容发生冲突，则以招标文件的内容解释为准，若招标文件的不同章节的内容发生冲突，则以专用技术规范的内容解释为准。招标文件未体现的内容，若招标图纸有体现，则以招标图纸的内容解释为准。

5、招标图纸与技术要求是互为说明的文件，具有同等效力，若某些情况只在一种文件中加以说明时，投标人不得将其作为工作中出现疏漏的借口。

6、属其它合同内容的，但与本合同存在分界面关系的，本合同中标单位有责任向其它合同中标单位提供属本合同范围内的设备接口、预留预埋件资料及文件，明确提出技术要求，并有责任协助对方完成和复核各设备的接口工作。

- 工期、质保期、付款方式

●1、工期

中标单位在收到中标通知书后7天内安排技术人员进场调研，10天内签订合同，合同签订10天内进场配合土建预埋，20天内提交经设计、招标人共同确定的工程设计图纸，并进场施工，2025年5月底具备通水条件，2025年9月底竣工。若因土建、安装及装潢等原因不能在上述期限内完工，则与土建、安装及装潢等进度同步完成。

●2、质保期

不短于验收合格签署验收文件后2年（根据具体投标承诺执行）。

●3、付款方式

（1）预付款：合同价格的百分之二十（20%），在合同生效后30天内支付。

（2）到货付款：合同价格的百分之二十（20%），在已到货物运抵项目现场并通过开箱检验后的30天内支付。

（3）验收后付款：合同价格的百分之三十（30%），在所供设备及其附属系统安装、调试、试车、检验结束，且通过买方验收签署验收文件后的30天内支付（发票应包括剩余金额即包括质量保证金在内的金额）。

（4）试运行合格后付款：合同价格的百分之二十五（25%），试运行三个月后，出水水质稳定达标后的30天内支付。

（5）质量保证金付款：合同价格的百分之五（5%），在质量保证期满后且经招标人确认后 30天内支付（无息）。

- 参考标准和规范

本项目应按有关质量标准、测试程序和规则实施。这些通称为参考标准，投标人应熟悉这些标准的所有要求，如果所采用的标准高于或等于标书中所列的标准，那么这些标准应该是可以接受的。

1、参考标准缩写

无论用于何处，下列缩写的含义为：

- ACI—美国砼协会

- AFBMA—抗磨轴承厂商协会[美]

- AGMA—美国齿轮制造商协会

- AIEE—美国电气工程师协会

- AISC—美国钢结构学会

- AISI—美国钢铁学会

- ANSI—美国国家标准化协会

- API—美国石油协会

- ASA—美国标准协会

- ASTM—美国材料试验协会

- ASME—美国机械工程师协会

- AWS—美国焊接学会

- AWWA—美国自来水厂协会

- AS—澳大利亚标准委员会

- DIN—德国工业标准

- HI—水利协会（美国）

- IEC—国际电工委员会

- IEE—（英国）电气工程师协会

- ISO—国际标准化组织

- NEC—美国全国电气规程

- NEMA—美国电气制造者协会

- UL—美国保险商实验所

- GB—中国国家标准

- GBJ—中国国家工程建设标准

- BJG—中国建设部部颁标准

- HG—中国化学部部颁标准

- JB—中国机械工业部部颁标准

- JC—中国建筑材料总局标准

- JGJ—中国城乡建设和环保部部颁标准

- SDZ—水电部部颁规定

- SLJ—中国水利部部颁标准

- TJ—中国国家建筑委员会标准

- YB—中国冶金部部颁标准

- ZBG—中国材料学行业标准

- CECS—中国工程建设标准化协会

- BS—英国标准化协会颁布的英国标准

- CP—英国标准化协会颁布的实施标准

- EN—欧洲标准化委员会颁布的欧洲标准

- JIS—日本工业标准

- IP—国际防护等级

- SI—国际单位制

除非另有规定，否则，安装工作应该遵守所有在招标时有效的强制性规定，以S，G，ZQ，DBJT，CG，DJ等打头的中国其它标准设计和施工方法、以及在文字上或图纸中所提到的施工方法。这些规定和方法，应该包括但不仅仅局限于：

国际标准化组织（ISO）；

国际电工委员会（IEC）；

所有中国标准；

所有中国法定要求，设计、规范、施工验收规范、规程和惯例规范；

“（英国）电机工程师协会”规定第16版中有关电气安装的内容。

2、设备制作、测试参考的中国标准

本次招标范围内设备应参照的专业标准，但不限于下列标准（如果下述标准有新的版本更新，要求参照最新的版本执行）：

- GB/T19001     《质量管理体系要求》

- GB9969.1      《工业产品使用说明书总则》

- JB2932         水处理设备制造技术条件

- JB/ZQ4000.2    切削加工件通用技术条件

- JB/ZQ4000.3    焊接件通用技术条件

- JB/ZQ4000.5    铸件通用技术条件

- JB/ZQ4000.7    锻件通用技术条件

- JB/ZQ4000.5    有色金属铸件通用技术条件

- JB/ZQ4000.9    装配技术条件

- JB/ZQ4000.10   涂装通用技术条件

- JB/ZQ4286      成包装技术通用技术条件

- JB/ZQ3011      安装机械焊接件通用技术条件

- GB1176        铸造铜合金技术条件

- GB1220        不锈钢棒

- GB6414        铸件尺寸公差

- GB9439        灰铸铁件

- GB3797        装有电子器件电控箱技术条件

- GB4720        低压电器电控箱

- GB/T4942.2    低压电器外壳防护等级

- GB8923        涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

- GB4979        防锈包装

- YJ010         抛丸喷砂技术条件及检验方法

- JB/ZQ4000.1   产品检验通用技术要求

- ZBJ98003      水处理设备油漆、包装技术条件

- GBJ17         钢结构设计规范

- GB50205       钢结构安装与验收规范

设备的零部件、备品备件应按设计公差值进行加工，以保证同一产品的零部件的互换性。

3、施工、验收参考的中国标准

本项目施工、安装、验收应参照的中国标准，但不限于下列标准（如果下述标准有新的版本更新，要求参照最新的版本执行）：

（1）设备安装、验收标准

- 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231

- 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275

- 《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270

- 《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278

- 《设备安装工程施工及验收规范》TJ231。

（2）工艺管线施工、验收标准

- 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268

- 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235

- 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236

- 《建筑给水、排水及采暖工程施工及验收规范》GB50242

- 《建筑排水硬聚氯乙烯管道设计、施工及验收规程》CJJ29-30

- 《埋地钢质管道环氧煤沥青漆防腐技术标准》SYJ28

- 《通风工程施工及验收规范》GBJ243

- 《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》CECS164

- 《高密度聚乙烯缠绕结构壁管材》CJ/T165-

- 《工业管道工程施工及验收规范》GBJ235

- 《防腐蚀工程操作规范》YSI411

- 《给排水构筑物施工及验收规范》GBJ141。

（3）电气及自控系统施工、验收标准

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303

- 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150

- 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147

- 《电气装置安装工程电力变压器、油浸变压器、互感器施工及验收规范》GBJ148

- 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149

- 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169

- 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170

- 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171

- 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93

- 《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-~50259

- 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093

- 《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194

- 《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232。

（4）工程竣工验收标准

工程竣工验收程序按项目所在城市的规定进行，工程质量检验评定标准按以下国家标准执行但不限于以下标准。

- 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303

- 《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184

- 《工业安装工程质量检验评定统一标准》GBJ50252

- 《钢结构施工质量验收规范》GB50205

- 《建设单位文件归档整理规范》GB/T50328

- 《建筑安装工程检验评定标准》JGJ300

竣工验收采用项目所在城市规定的统一用表，按项目所在城市规定的建档目录组卷，按项目所在城市城建档案馆的进馆范围和要求进行工程档案移交。

4、规范标准的应用

除非在合同中另有明文规定，否则，合同所规定的有关设备和装置制作、材料供应、工作履行、工作和材料检验、施工安装及验收所参照的标准和惯例规范，都应该是该中国标准或规范以及国际标准或规范的现行最新版或最新修改版。

如果合同中所指明的标准和规范与投标人所计划使用的标准和规范有所不同，则投标人应该在他希望招标人批准该不同标准和规范日期之前至少28天，书面将有关情况报请招标人。如果投标人所计划使用的标准和规范，不能确保在质量上相当于或更高于该标准或规范，则投标人应该使用本合同中所规定的标准或规范。

为了便于对有关标准或规范进行试验或检验，投标人应在相关工程施工、设备试验或检验前，将其计划所采用的标准和规范的复印件及其中英语翻译稿，一起提供给招标人。

- 设备总体要求

  - 自控仪表系统概述

1、概述

本章的技术要求内容为临平第二净水厂配套管网项目四期的在线检测仪表、自动化系统的设计、集成、软件编程、设备采购、安装调试工程的详细规格、条款、资料及有关文件。

投标人必须按招标文件的内容和顺序逐项作出实质性应答。主要性能指标必须在投标书中明确描述，与规格书中的任何偏差都必须列入投标书中的技术偏离表，任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。

按照本章的技术要求对本项目仪表及自动化系统功能和设计要求，投标人的主要工作范围：

（1）在线检测仪表和自动化控制系统的设备供货、软件编制、控制系统的安装调试和运行、操作、维护培训。

（2）安全防范系统的设计深化。

投标人必须遵照本文件要求提供必须的各种配套设备及其配件，而不论这些设备在文件中是否详细列出，并且投标人需根据现场要求对控制软件进行修改及调整。投标人必须对整个功能所拥有的设备及服务费用做出完整的报价。

2、工作内容

（1）投标人应负责整个项目《技术要求》要求部分的内容。包括但不限于：

1）投标人根据技术要求和招标人提供的自仪、电气、土建和工艺图纸完成系统的深化设计、设备的选型、供货、线缆敷设、接线、系统软件编制、系统集成、工厂检验、运输、仓储、仪表及自动化系统软硬件调试及初验、试运行、最终验收及售后服务等工作，并按上述顺序向最终用户移交所需的资料。

2）本章仅指在线检测仪表、自动化系统的主要要求，不应作为完整的详细要求，投标人应提供本章中未描述的，但为保证设备能正常有效运行所必需的部件、附件、软件、工具等的详细要求，并在投标文件中提供相关功能的详细描述，并保证符合招标文件的要求及最终用户的潜在要求。

3）投标文件必须有设备和主要部件、附件的产品制造商和货物的原产地说明。投标人在投标时必须根据招标文件要求提交投标产品的样本及有关测试报告，如投标文件与样本或测试报告有矛盾，以样本或测试报告为准（测试报告优先）。

4）施工实施过程中，若中标人认为图纸中部分内容有修正必要，相应的图纸修改由中标人完成、并必须得到监理、招标人和设计院的确认。

5）保证每一个系统在移交时在所有细节上是完整的并处于良好的工作状态。

6）必须提供为达到技术要求中规定的正确的功能所需的各种部件。不论这些部件是否在技术要求中具体提出。

7）提供的设计文件和图纸必须有可修改的电子版形式（Word、Excel和AutoCAD 2004中文版以上）。

8）提供软件功能说明、数据流程图、使用说明和有关的全部手册、文本（中文版）。软件功能说明包括但不限于：

- PLC软件：源程序Tag注释及程序注释；说明文挡的信号表、流程图、功能说明；

- 组态软件：每个功能窗口的搭建过程；功能说明；源代码详细注释；

- 其它软件：源代码详细注释；流程图；功能块说明；

- 所有说明、注释均为中文。

9）按工作顺序移交符合本技术要求的资料，包括产品样本、操作及维修手册、竣工图。

10）与其它中标人、工程服务部门和政府部门间的协调。其它中标人是指为本工程服务的本标书以外的设备制造商、安装承包商。在合同执行中，投标人有责任与其它设备承包商协调各种设备动作程序，了解相关参数，双方设备的接口及设备的尺寸等；并交换有关的图纸和必要的资料。

（2）二次深化设计内容，应包括但不限于以下内容：

1）自动化和信息化系统总体结构图：包括系统的各主要组成部分及相互之间的物理关系；

2）各子系统结构图：各个子系统的组成部分及相互之间的物理关系；

3）网络结构图：网络的拓朴结构，服务器、各工作站和主要设备的连接方式；

4）输入输出信号表(包括TAG的定义)：各输入/输出信号的名称、类型、说明、量程、模拟量上/下限、工程单位、流向、控制回路说明等内容；测点图；

5）线缆一览表(线缆清册)：所使用的线缆的编号、型号、规格、长度、使用地点、走向表；

6）信号端子接线图：各子系统内部、PLC(或RTU站)和主要设备的接线端子和接线的编号、线缆线规格、来源、去向一览表；

7）信号线和线缆布线及安装图；

8）各类仪表的安装图、接线图、盘面布置图、背面接线图；

9）中控室平面及机柜的外型图、接线图、盘面布置图、背面接线图；

10）自动化和信息化系统各子系统内部设备的安装布置图；

11）网络通信系统设备的安装、接线图；

12）电源系统安装图、接线图、UPS接线图；

13）防雷系统安装图：防感应雷的避雷器的安装、接线图、接地系统图；

14）软件功能设计规格；

15）计算机、PLC操作显示终端画面的设计图；

16）屏幕上显示的各幅监控画面的内容；计算机屏幕上显示的各种图像，如等水压曲线、棒状图、直方图等图像内容；

17）各种报表的格式、内容；

18）控制回路逻辑流程框图及相关工艺说明；

19）设备和主材表；

20）所使用的设备和主材的编号、名称、型号、规格、数量、使用地点表；

21）根据土建施工图修改设计：二次设计中应根据施工图明确所有预留孔的位置、数量、尺寸及偏差要求和预埋件的位置、结构尺寸、材料、数量及埋设的详细要求；

3、工程阶段与进度

本项目施工进度应与土建实际施工安装进度相匹配。根据工程土建的施工进度，安排设备和仪表的供货计划及安装计划，并与土建施工单位密切协作，避免预留管孔洞的遗漏。

4、条例

本标书采购的设备应遵守中华人民共和国的生效法律、法规和政府所规定的条例。

5、专利与知识产权

（1）投标人应对本技术规定提供的仪表、监控设备和软件的一切专利费和执照费承担责任，并且负责保护招标人的利益不受任何损害。

（2）一切由于执照费、文字、商标和技术专利侵权引起的法律申诉；或者由于未经许可使用他人专利所引起的法律裁决、诉讼和费用均与招标人无关。

（3）投标价格应当包括了专利费、执照费和其它这方面的费用。

（4）投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

（5）由于专利或其他原因正在法律诉讼、裁决阶段的设备制造商所制造的产品不得列入本项目中。

（6）软件授权：系统中所有软件均应使用有正版授权的软件，对于软件的授权方式为软件授权的，投标人在系统正式交付使用前必须为招标人完成软件的注册和授权；对于软件授权方式为硬件授权的，投标人在系统正式交付使用前必须提交硬件锁，以便可以享受到软件开发商的各种服务。

（7）授权的最终用户应为招标人，而非投标人。

（8）投标人针对本项目设计的方案、设计图纸和专用应用软件的知识产权属招标人所有，需经招标人同意后方可在其它工程中使用。

6、计量单位

采用国际通用公制（SI）。

7、参考规范和标准

在本规定中引用的标准和规范，应是在投标截止日期之前30天内尚在通用的或最新版本标准。

系统、设备的设计、制造、测试及安装应采用适合于该项目的相应质量标准、技术标准、试验规程以及在技术要求中规定的任何其它标准。应参照下列标准和规范（不限于）的最新版本（含修改部分）的要求执行。如果几种规范和标准适用于同一种情况，则应遵循最为严格的规范。这些标准应包括但不限于：

| GB50174－2017 | 数据中心设计规范 |
| --- | --- |
| GB50093-2013 | 自动化仪表工程施工及质量验收规范 |
| HG/T20505-2014 | 过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号 |
| HG/T20507-2014 | 自动化仪表选型设计规范 |
| HG/T20509-2014 | 仪表供电设计规范 |
| HG/T20512-2014 | 仪表配管配线设计规范 |
| GB/T26802.6-2011 | 工业控制计算机系统 通用规范 第6部分：验收大纲 |
| GB50343-2012 | 建筑物电子信息系统防雷技术规范 |
| GB50168-2006 | 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 |
| GB50171-2012 | 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 |
| GB50169-2006 | 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 |

8、缺陷保证期

投标人应按实际交货、试运行验收日期起在文件条款规定的缺陷保证期之内，保证按招标人的要求免费修理、更换因材料不合格而有缺陷的任何设备（被更换的设备仍按本条款处理）和软件补丁的弥补，并赔偿招标人方由于这些缺陷导致的额外费用或损失。

  - 对投标人的一般要求

1、概述

本章对投标人提出将提供材料的标准和要求，除非另行规定，均应与本章的要求一致，或经监理工程师批准。

在技术规范中若使用“经招标人批准”等短语，在任何情况下都不能解除投标人在合同下的责任和义务。

2、标准技术规范

除非另行规定，所有的材料和工艺均应达到国家标准，或者根据情况等同于或高于技术要求中指定的标准执行。

为便于检验和测试，也许要求投标人将标准的复印件交监理工程师作为检验和测试时的依据。

3、材料制造中的检验和测试

（1）总则

本节为材料制作工艺的检验和测试的通用技术规定和要求，除非另有规定，本节的条款适用于工程的所有部分。投标人除应遵守和执行本节的规定和要求之外，还应遵守和执行本技术要求和工程师图纸中其它检验和测试条款的规定。

检验和测试包含由制造厂、投标人和监理工程师、招标人在工厂现场和实验室进行的对任何材料的检验和测试。

“材料”这一名词是指所有用于工程的材料，不论是天然的加工的或制造的，以及各种类型的设备、装置和系统。除非另有规定，此定义适用于本技术要求的所有条款。

全部材料必须是新的符合文件中说明的品种和质量要求，至少应同于准许的样品。

监理工程师有权拒收任何不符合质量规定的材料，在经监理工程师同意下，投标人应对不合格的有缺陷的材料进行修复或采用能使招标人满意的材料替代，其费用由投标人承担，投标人还应承担由此引起的延误工期的费用。

监理工程师和招标人有权参加任何检验和测试。

监理工程师和招标人有权对任何材料在任何时间和地点进行检验和测试。所检验和测试的材料符合质量规定，则此检验和测试的费用由招标人承担，如不符合则此费用由投标人承担。

（2）投标人的职责和措施

除了有特定义务进行抽样和检验外，投标人必须定期对所有材料、制造工艺和测量机具进行检验和测试。

投标人所使用的任何计量仪器、管具均应在最近一次校准的六个月有效期内，以确保检验精度及数据的可靠性，否则应及时送国家认可的计量部门重新校核。

投标人必须制定和执行所有合同要求的质量管理的工作。

投标人应在他的职员里任命2位或3位合适的有资格人员专门负责所有质量管理方面的工作，并保持与监理工程师的有效协作。

（3）检验用的样品、材料和设备

投标人应提供所有检验用的样品以及质量检验所必需的仓库、包装物和运输工具，投标人应该提供测试过程中所用的各种消耗材料、投标人所拥有的检验设备和实验室用的各种装置。

在各种材料用于工程之前不少于28天的时间里，投标人应将材料的样品递交检验样品经监理工程师代表认可，已抽取过样品的材料不应再变动，在没有认可之前该材料不能用于任何工程，这些样品在监理工程师代表的认可后由投标人小心保存；投标人应设置存放样品的地方，直至监理工程师代表允许后才能处理。

（4）投标人的检验文件

检验文件包括检验证明、报告、质量事故处理记录和现场每天的检查和检验记录。检验文件均应按监理工程师认可的形式保存，并随时调出检查。

检验文件应由投标人职员中有相应职责的人员签名（包括从提供产品厂家或外面检验机构得到的证明及记录）检验文件应标明属于工程的哪个项目，还应包括相应参照标准或标书条款要求的资料，并提交监理工程师审阅。

应按下面所述时间提交检验文件：

材料应在对其进行加工、制作和被用于永久性工程至少14天前提交。

一旦发现检验结果不符合合同质量要求，应立即将检验文件递交监理工程师。

（5）材料的批准和拒绝

在未经监理工程师批准之前，投标人不得将任何材料用于加工、制作，监理工程师的批准或拒绝的指令应在收到检验文件后7天作出。

监理工程师和招标人有权对任何不符合本文件规定的材料和制作工艺作出拒绝使用的权利。一旦被拒绝，投标人应对材料和制作工艺作出修复、替代、更换的书面意见，此书面意见在监理工程师批准后才可以实施。对材料和制作工艺所作的任何修复、替代、更换所发生的一切费用均由投标人负担，投标人还应负担进行二次检验、测试的全部费用。

4、疏漏和误差

材料的生产能力偏差、性能偏差、制作的偏差应符合该项技术规范书上的规定。

招标文件与技术规范书是互为说明的文件，若出现同样的情况只在其中一种文件中加以说明时，任何一方不得将其作为工作中出现疏漏的借口，且投标人应预先估计到类似情况发生的可能性。

5、质量保证

投标人的所有供货厂家应按质量保证书的要求进行，其质量保证书中的要求应符合ISO9001和其它相同或相关标准。

投标人应保证所有的制造厂家都有经过质量管理部门正式审计证实的ISO9001质量保证体系，并且应向招标人提供这方面的证明，在技术要求中要求投标人提供质量保证的检验和试验程序说明书和质量计划，如有需要，应向招标人演示其质量体系的有效运行。

在投产验收后保证期内出现质量问题投标人需要负责维修、更换或赔偿经济损失，同样这也适用于备品备件。

投标人对其供货应负责解决出厂试验、交付、安装、调试及开工期间由于材料和制造不合格引起的供货质量问题。

在保证期内，如果出现如下情况之一（但不局限于以下情况）即认为系统、组件、设备或部件出现质量问题：

- 系统或设备工作不稳定；

- 系统或设备性能与合同或产品样本或检测报告不相符；

- 系统或设备在正常工作环境下出现不明原因的不正常状态；

- 相似设备中某个设备或设备中某个部件需要频繁地进行计划外调整、更换或其他维护工作；

- 设备或部件出现固件或连接件自动松开或非常容易松开；

- 相似设备中某个产生噪音增大；

- 相似设备中某个产生温度升高；

- 软件缺陷；

- 系统安全漏洞；

- 在正常运行过程中出现事故或发现安全紧急情况；

- 系统无故障运行时间参数与投标时所标明的参数有明显差异。

6、图纸和技术文件

（1）招标人提供的文件

招标人提供的图纸见本标书附图。技术要求和图纸是相互一致的，是文件提供的依据。当投标人发现图纸和技术要求中有遗漏或不一致的地方，必须向招标人提出要求确认和核准（否则应依用户认可的为准，并无条件执行）。招标人应在文件范围内给予明确的书面澄清。

（2）投标人提交的图纸及技术文件

1）总体要求：

所提交的技术文件、图纸及资料均应为中文版。

所提交的图纸及技术文件上均应有标书编号、图纸与文件的编号，并盖有投标人已做过检查的印记。各项设备的图纸上还应有制造厂商的名称。

所提交的图纸及文件均应是清晰、完整并符合本《技术要求》的要求，否则招标人有权拒收。重新提交这些图纸与文件的费用由投标人负责，由此造成的合同延误也由投标人负责。

除标书中已规定了具体数目的资料外，其它与招标人方有关的资料，也应提供不少于两份。

只有被招标人确认的图纸及有关技术文件，才可用于合同的实施，如在实施中有必要修改时，投标人必须提出报告，并经招标人批准确认的设计单位认可。

招标人将不批准那些不符合技术要求的图纸和文件，甚至可以减少或推迟设备费用的支付。在收到招标人的审查意见后，投标人应修改这些图纸及文件直到招标人满意，由此引起的合同延误由投标人负责。

如果技术文件发生短缺、损失或损坏，投标人在收到招标人通知后14个日历日内免费补齐这部分文件。由于投标人提交了不完整或不正确的图纸及数据引起的制造或安装、调试的延误，应是投标人责任。

投标人设计的图纸及技术资料经设计院和招标人确认后，并不由此减轻投标人对合同的任何责任和义务。

提供的文件和图纸必须提供可修改的电子版形式（Word、Eecel和AutoCAD中文版）。

提供软件的功能说明、数据流程图、使用说明和有关的全部手册、文本（中文版）。

2）投标时包括并不限于以下内容：

概述：内容包括设计依据的主要文件，设计范围，主要的设计基础资料等；

总体设计方案；

各子系统设计方案；

总体结构框图：包括系统的总体结构，各主要组成部分及相互之间的物理关系；

各子系统结构图：各个子系统的组成部分及相互之间的物理关系；

网络结构图：网络的拓扑结构，服务器、各工作站和主要设备的连接方式；

通信系统框图：通信系统的总体结构，通信模式，通信协议，通信各站点之间的物理联系；

电源配置图：系统需要的电源和配置的UPS的数量、容量、型号、规格、备电时间或蓄电池容量、出线回路和配置计算书；

仪表配置图：系统内配置的各仪表的检测对象、数量、型号、规格；

设备和主要材料的型号、规格、数量表；

中控室设备布置的平面、立面图；

典型计算机画面效果图,包含但不限于同类型水厂的工艺流程、曲线及报表；

针对所选用设备的各PLC箱/柜、仪表保护箱外形尺寸；

设备制造厂家产品的形式试验报告、质量管理体系认证证书；

主要标准及产品的彩色印刷样本；

投标人认为有必要提供的其它图纸、证书及证明等资料。提交的份数应与投标书一致；

供货设备清单；

人员工作计划表；

工程进度计划表；

培训计划；

项目管理方案；

施工组织方案；

质量保证方案。

3）合同签订一月内提交的内容应包括但不限于以下内容：

各子系统设计文字及图纸；

网络结构设计文字及图纸；

输入输出信号表：包括信号的名称、来源、性质、量程、模拟量上下限、工程单位、流向、控制回路说明；

设备和主要材料的型号、规格、数量表；

线缆一览表（线缆清册）：所使用的线缆的编号、型号、规格、长度、使用地点、走向表；

信号端子接线图：各子系统内部、PLC（或RTU站）和主要设备的接线端子和接线的编号、线缆线规格、来源、去向一览表；

信号线和线缆布线及安装图；

各类仪表的安装图、接线图；

各子系统内部设备的安装布置图；

电源系统安装图、接线图，UPS接线图；

软件功能设计规格；

控制回路逻辑流程框图及相关工艺说明；

计算机、PLC操作显示终端画面的设计图，如曲线、棒状图、直方图等图像内容；

各种报表的格式、内容；

设备和主材表：所使用的设备和主材的编号、名称、型号、规格、数量、使用地点表；

土建要求的设计：设计中应明确所有预留孔的位置、数量、尺寸及偏差要求和预埋件的位置、结构尺寸、材料、数量及埋设的详细要求；

上述设计须经招标人招标人和设计院的确认。而且图中设备布置位置、负荷及主要尺寸的预留孔、预埋件的位置将不允许再有变动；

投标人认为有必要提供的其它图纸、证书及证明等资料。

（3）设备制作及交货阶段

制作期间的试验、检验报告；

出厂检验报告，报告中应有出厂时对设备的外观主要尺寸检验，出厂试验记录、设备安装使用说明书，此说明书不应少于如下内容：

- 设备装配剖视总图，电气接线图；

- 设备安装的方法及安装精度的要求；

- 设备的调试大纲及注意事项；

- 设备试运行的程序及记录表格；

- 设备操作与维修手册；

- 产品合格证；

- 装箱单；

- 设备包装运输方案；

- 培训手册及培训计划。

（4）施工图和竣工图

1）投标人必须向招标人、监理工程师各提供2套正确的供其使用的图纸，图中详细标明系统各组成部分的实施。此套图纸称为投标人的施工图。

2）在制造、安装、施工期间，原始图纸将根据需要作某些修改，标出正确的尺寸、大小及设备细部等，以及使用这些图纸提供一套设备安装完整而正确的记录。此套图纸称为投标人的竣工图。

3）竣工图应该是完整的，并应在工程完成28天内交给监理工程师。投标人应保证每份图纸是完整的，可作为所做工程的精确记录。投标人在其竣工图得到监理工程师认可后，向招标人提供终版纸质资料6套，电子文档2套。

4）图纸应按协议好的体系编号，图纸尺寸应符合国家标准或ISO标准，尽可能用一种规格的图纸幅面，除非经监理工程师同意。

施工图和竣工图包括但不局限于下列图纸：

一般要求：

- 详细的系统结构图；

- 详细的系统连接图；

- 详细的系统功能（控制功能应以逻辑方式表示）说明；

- 详细的系统技术说明；

- 所有仪表回路接线图；

- 所有仪表回路原理图；

- 所有设备和仪表的线缆布置图；

- 所有设备和仪表的的安装图；

- 报警一览表；

- 网络拓扑图；

硬件：

- 供货设备的详细说明（即：制造商、产品型号、部件代号等等）；

- 输入输出信号一览表（包括接线线缆及备注）；

- 每个屏或柜的总的布置图；

- 所有的回路之详图；包括电源、信号以及浪涌抑制系统；

- 标识符号表；

- 线缆表。

软件（相关编制标准的要求需与水厂管理平台统一）：

- 系统操作需用的全部软件目录。

- 软件工程实施过程中涉及的所有文件。

- 对每一软件提供：软件的名称；一张直观的表格，说明该软件通常应存放的位置；软件的大小，软件使用方法的简略描述。

- 一张软件要用到的所有的输入数据表，表中指明该数据从何而来（包括：从什么表格、从什么文件，或从其它什么软件的来源说明）。

- 软件生成的输出数据。

- 软件实现正确功能时所需的有关的其它软件的说明。

- 提供2份以下内容的拷盘拷贝：包括全部的系统软件；数据库文件；组态好的为本系统特别开发的最终产品图形。这部分拷贝应该绝对地完整，以保证系统不依赖于硬盘中存贮在这方面内容。

- 本地编制开发包括但不仅限于软件、系统、模块、功能、视觉呈现、互动作业等，带有详细说明，规范整齐的源代码。且源代码的产权，使用权，处置权均属于招标人。

- 组态操作步骤的详细说明。

- 一份本软件涉及到的全部变量的索引。

- 一套描述本软件所逻辑步骤的流程图或逻辑方块图。

- 所有PLC用到的梯形图，源程序或逻辑方块图。

- 应提供一份说明图形显示总体的概貌的结构图。

- 作图工作开始前的图形设计及草图应和招标人方充分地商量并加以改进。

7、为安装而作的土建工程设计修改

为了在安装时达到与工程所需的各类设施的配套，投标人有责任对现状土建、设备进行校核，投标人应负责由此发生的土建工程的设计修改。局部土建工程的修改，由投标人提出修改意见，经设计院确认、监理工程师批准。重大的土建工程修改，需具有相应资质的设计单位设计施工图，并经监理工程师批准。

投标人应将相关的计算数据连同重新设计的施工图至少在计划开工日期30天之前报监理工程师批准。

8、监造及工厂测试和验收

（1）投标人应负责所有设备的检查、测试。设备生产、测试、验收之前，投标人应向招标人提供一份完整的监造和测试、验收计划和测试、验收大纲，供招标人批准。当设备的检查、测试、验收的准备工作就绪，即应通知招标人准备进行的日期。测试、验收过程中必须有招标人在现场。如果测试工作超出了制造商的能力，投标人应安排到有测试条件的其他地方或委托有相应资质的第三方进行。测试工作的任何变化都应征得招标人的书面认可和确认。

（2）工厂测试和验收范围包括但不限于重要或主要设备的技术性能测试：

- 投标人对设备供应商所提供设备的工厂测试和验收；

- 对自动化系统的工厂测试和验收。

（3）在制造时，招标人应有权在任何适当的时间到制造厂去检查、检验和监督对合同规定提供的所有设备性能进行的试验。

（4）招标人在制造厂的检查、检验或测试并不由此而解除投标人执行合同规定所承担任何责任。

（5）对于制造商提供的小型标准产品和设备上小型部件一般不予测试。在签合同前，投标人应向招标人申请取消设备标准件的测试项目，除非招标人同意该设备的目击测试被取消，否则所有设备项目都应向招标人提供测试和检查资料。

（6）投标人至少在每一项设备或系统达到可供招标人检查和测试、验收之前的6个星期向招标人发出要求检查和测试、验收的通知。如果在规定的时间内招标人不在场，测试仍可按招标人在场的情况进行，并应及时把测试结果报告招标人。

（7）投标人应根据ISO、IEC合适的标准或规定的标准进行测试，并应进行招标人认为有必要的性能测试和其他测试，费用由投标人承担。

（8）投标人必须在任何一个测试项目完成后的14个日历日内将有测试证书和曲线的报告副本(共4份)，提交给招标人。

（9）当投标人完成的测试证书、检查和曲线等报告经招标人审核并得到招标人满意的答复，招标人将以书面形式确认验收，投标人在收到验收证书之后，才能够进行设备的交货。如经检验或测试不符合本项目规定，由此引起的检验和测试延误，不得作为工程延期的理由。

（10）招标人保留要求投标人支出额外费用的权利，这些费用的发生，是由于投标人不能符合上述测试和检查的要求，包括测试证书和曲线的提交；或招标人认为在设备测试和检查之前，投标人还没有进行好足够的准备。如发生未批准交货的现象，投标人有可能被要求将设备返回制造商处，重新通过招标人进行的测试和检查，费用由投标人自理。

（11）所有要求在现场测试设备精度的仪表和连接件应在测试前不少于1个月发出。

（12）如招标人要求，投标人应解释检查或测试的一切事项，直到招标人满意，如经检验或测试不符合本项目规定者，投标人应依招标人指示作无偿改善。由此引起的检验和测试延误，不得作为工期延期的理由。

9、人员培训

（1）人员培训

为了在接收后正常地进行操作和测试。投标人应按下列招标人批准的培训计划负责对招标人的工作人员进行设备的调试、测试、操作和维修方面的培训。培训还包括设备商提供的PLC及监控软件的技术培训和投标人的应用软件编制、修改等方面的培训，以及设备的操作、维护、保养等方面的培训。以保证工作人员能对整个仪表及控制设备的维护保养、检修及实际运行操作获得全面的知识了解。

在投标书中应详细列出到现场进行培训的计划表，要求见标书附表。

投标人应按以下要求编写培训计划和手册，并于正式培训开始前一个月提交给招标人审定：

投标人派出的培训人员，应至少具有有设计、制造、安装和调试同类设备5年以上的经验。在向招标人提交指导人员的姓名以获批准的同时应提交指导人员许可的技术学历或资历证书。当采用进口设备时，指导人员必须流利地掌握手册上的语言，同时投标人必须配备一个专业技术翻译,招标人认为培训人员不合格可要求更换。

在投标人的设备制造厂和类似工厂培训：本合同工程投入运行前投标人都应在制造厂和类似工厂针对各设备对招标人的工程师进行培训。培训前应提供中文操作/维修手册，使培训对象能够了解工艺和设备的工作原理和工作性质，掌握安装调试运行技术，排除一般故障。

现场培训：投标人应派专人对操作工人进行培训，务必使这些受训人员在招标人接管后能胜任系统的运行和维护工作。投标人同时应安排专业人员对如何进行主要设备的拆装、如何排除故障进行指导和演示，并对操作人员进行实际操作培训。

投标人应编写培训手册并取得招标人的批准，该手册是根据本合同的所有工作，在有关测试、操作及维护方面，对人员的培训和指导提供全面的训练手册，如果需要，招标人有权对这些手册进行复印。

在投标书中应详细列出培训的计划表，计划表应包括人员、天数、建议的地点、培训进度表以及价格清单等。招标人保留按此费用标准改动培训人员人天数的权利。

（2）培训的材料

投标人应提供一份人员培训计划，投标人应在不迟于人员培训开始前30个日历日前向招标人提交下列材料：

1）负责培训招标人人员的详细材料；

2）2份拟将进行讲课的培训大纲和有关资料，由招标人审查；招标人同意后，系统投标人应在不迟于人员培训前14个日历日为培训人员提供人均2份装订成册的培训材料；

3）在培训期间所做的有关操作、维修方法和任何口头指导的书面记录也应装订成册。培训手册应包括所有要点、制造厂说明和数据表，也包括在培训期间所作的全部修正资料，培训手册应与操作和维修手册装订在一起。

10、包装和保护

（1）根据上述要求完成测试后，产品启运前，生产厂家应对其所生产的设备进行包装以免在运输过程中损坏，包括防止虫害、曝晒、雨淋、霜冻、高温、潮湿、盐分和海水等造成的损害。

（2）凡设备上需油漆的部分均按规定进行，会腐蚀的未油漆的部分须用高熔点油脂或用其它确认的保护剂全部涂没，上述这些保护剂在设备安装期间或在安装后是易于抹去的。

（3）所有设备应采取能使招标人满意的恰当的防腐防损措施，其采用的包装方式必须适合设备的运输方式（如船舶运输）和长时间的露天贮存，并可根据设备的性质确定其是否应采用保护措施。

（4）投标人应对包装的设备负责，使其到达目的地后完整无损，投标人负责提供所有的包装箱子、加固条板、防水材料、箍条和不得小于25×1.2mm的铁皮压条，以及劳务等费用。内有危险或易碎物品的包装箱应按当地或国际惯例要求执行。所有设备都应在包装单上明确标记，并标上下列内容：

- 合同号

- 设备到货地点

- 名称及编号

- 通用的商务标识

（5）按照招标人的要求，投标人应随时告知设备的运输状况，在寄给招标人和监理工程师的托运清单中应有上述有关条款所要求的测试合格证。

（6）在设备已运到而又不能安装到设计确定的位置这段时间，投标人应负责设备的储存、维护、保管等工作，安排好必要的场所、车辆、人员，并应考虑到由此产生的费用。

11、运输

投标人应对所有设备运至现场（即指投标人将设备运至招标人指定的场地）的整个过程负责，包括在标书气候条件下的运输和搬运。运输过程包括：

（1）海运、陆运、空运，均包括保险。

（2）设备在中国港口的装卸，包括支付进港费、码头费、滞期费、中途储存费、装卸费等。

（3）设备从中国港口到现场的运输费、装卸费。上述运输费中不包括工程需要的仓库暂存或遮盖费等费用。

（4）投标人在港口应注意查看设备的完整情况，万一发现设备在途中遭到缺损，应立即告知监理工程师和招标人前来检查及提出处理意见，投标人对任何招标人不予接受的设备，应立即运走，予以更换，并根据本标书条款和保险公司谈判索赔事宜。

12、设备安装

（1）投标人应在不迟于安装工作开始前90个日历日内，向招标人递交各项设备的安装使用说明书。

（2）投标人应对其提供的设备进行安装工作，同时对安装工作的正确性负责，并负责设备的调试和试运行，并对保修期内设备质量及正常运行负责。

（3）投标人在设备安装、调试期间，必须有现场负责人员，负责安装、参与调试全过程的工作，该负责人员必须有安装和调试同类设备的有效资质证明并具备3年以上工作经验。招标人有权更换招标人认为不合格的安装负责人员。投标人在投标文件中应列出每套设备安装时现场负责人的姓名、安装人员的总人数、时间及费用。

（4）招标人在设备安装前30个日历日通知投标人，安装人员应按招标人要求时间到达现场。

（5）在设备安装前，安装人员对设备安装处的土建基础尺寸进行检查，由于投标人变动安装条件引起的费用应由投标人负担。

13、试验、安装和验收

（1）工厂验收

1）范围

工厂验收包括工厂试验和出厂验收二个阶段，本节规定了工厂验收和出厂验收试验的详细要求。

2）基本要求

应按要求的标准、技术条款、工厂标准和有关设计文件进行工厂系统试验。

在投标人工厂的试验应分阶段进行，先完成系统的工厂试验，然后再进行出厂验收，出厂验收试验应在招标人工程师目击下完成。

出厂验收试验应在完整的系统上进行，并应有完善的仿真设备或仿真程序配合完成系统的功能和性能检验。

工厂准备的所有验收试验文件（包括验收试验计划文件、计算机监控系统设备的定型试验报告和型式试验报告）必须在验收工作开始前三个月提交给招标人工程师审定，未批准之前不能开始验收试验工作。

如果工厂验收试验过程记录表明设备不能满足合同文件所规定的要求，投标人应负责修改和再试验直到满足合同要求为止，并应承担招标人工程师的验收延长期所有的费用。

完整的出厂验收试验过程记录文件正本应随设备一起提交给招标人。

3）验收试验计划文件

验收试验计划文件应描述整个试验的开展及组织指导。包括：

工厂试验：这是由投标人在系统设备组装之后进行的系统性能和功能试验，以准备执行出厂验收试验；

出厂验收试验：这是由投标人与招标人共同执行正规的出厂试验，其应证明整个系统功能的操作和性能；

4）工厂验收要求

A．工厂试验要求

由投标人执行系统的完整性检测，包括调试系统和试验过程的检测，全部缺陷的记录和处理，出厂验收的准备等。在工厂试验期间，应执行所有硬件设备的测试。

B．出厂验收要求

在正式的硬件出厂验收期间，招标人可进行设备抽样测试。对于软件出厂验收，系统功能和性能应在符合系统的硬件仿真配置下得以稳定可靠运行。

C．验收试验记录

投标人应保持从工厂试验开始到试验完成全部试验记录，这些记录应分别由投标人负责试验的人员和招标人代表签字。

工厂试验记录应随设备提供，现场试验记录在现场完成。

验收试验记录包括：

①系统登录——从试验现场组装设备开始直至验收结束，投标人应进行每天的硬件活动登录。登录内容包括设备的调整、删除、故障和修改。

②设计变化记录——试验期间为解决试验缺陷由投标人按其管理经验建议设备规范的变化及其内部处理的请求记录；此外还有由招标人代表批准的试验过程改变建议记录。

③试验缺陷记录——由投标人提供完整格式的试验缺陷记录。

④再试验记录——对试验期间有验缺陷经过处理以后的重新试验的记录。

D．现场参考资料

在试验现场应有下列随时可查的参考资料：

- 操作/维护手册；

- 安装手册；

- 系统硬件手册；

- 软件功能设计文件；

- 数据库点表；

- 验收试验计划；

- 工厂试验记录；

- 试验登记本。

- 出厂验收试验项目。

E．现场控制单元硬件验收包括：

- 硬件组装和工厂试验记录及技术文件评审；

- 设备外观及接线检查；

- 配置检查；

- 诊断软件可用性；

- 安全地检查；

- 信号地检查；

- 接地绝缘检查；

- 通电检查；

- 直流电源输出电压检查；

- 电源功能检测；

- 手动/自动切换操作检查；

- 电气表计校验检查；

- 温度表计校验检查；

- 变送器校验检查；

- 模拟量通道校验检查；

- 跳闸输出检查；

- 抗干扰测试；

- 耐压检查；

- 其它检查。

F．上位机系统硬件验收包括：

- 硬件组装和工厂试验记录评审；

- 设备外观检查；

- 配置检查；

- 诊断软件可用性；

- 安全地检查；

- 信号地检查；

- 接地绝缘检查；

- 通电检查；

- 直流电源输出电压检查；

- 电源功能检测；

- 控制台检查；

- 打印设备检验；

- 网络通信设备检验；

- 功能模块检验；

- 抗干扰试验；

- 耐压检查。

G．软件功能及性能验收：

显示器显示功能

- 显示调用方式；

- 显示屏调用；

- 单线图调用；

- 报表显示。

管理命令功能

- 登录和注销；

- 控制安全。

报警功能

- 报警产生与发布（包括电话语音报警）；

- 报警等级修改；

- 报警汇总；

- 操作活动登录；

- SOE汇总；

- 报警历史记录。

操作员监控功能

- 设标志操作；

- 人工设点；

- 操作允许/禁止；

- 报警允许/禁止；

- 改变报警限值；

- 异常报警显示；

- 数字设备控制；

- 开限控制；

- 设点值控制；

- 机组开/停控制。

高级应用功能

- 联合控制功能检验；

- 单独设点控制检验。

数据显示功能

- 模拟量趋势曲线；

- 报告接口；

- 历史数据编辑；

- 历史数据处理。

系统服务管理功能

- 系统配置；

- 计算机时钟；

- 应用软件监视管理。

数据库实用程序

- 数据库生成；

- 数据库编辑。

画面编辑功能

报表编辑

系统性能测试

PLC软件测试

- 数据库编辑；

- 记录；

- 设点控制；

- 单台设备控制；

- 顺序控制；

- 安全保护及互锁保护功能测试；

- SOE时钟校正。

（2）安装及调试

1）工作范围

调试包括预调试、联动调试、工艺调试。

一旦设备安装工作完成，与之关联的土建工程已大部分完成，经招标人同意可进入设备调试和试运行。在线仪表除出厂合格证外需出具计量局认可的校验证书，在线流量监测仪表安装完后，须出具计量局认可的校验证书，以备验收。

在此期间，投标人应配备在设备调试方面具有5年以上丰富经验的工程师或技术人员负责设备的调试和试运行。

在此期间若发现由于设备本身的质量问题或安装调试的问题而引起的调试失败，投标人应全权负责处理这些问题，直到招标人满意为止，由此造成的损失，按本合同的有关条款执行。

当设备调试完毕并已解决了在调试中发现的所有问题，经招标人同意可确定试运行的正式开始日期，所有设备在招标人满意的情况下而连续成功运行达14日以上，为调试和试运行成功。

2）硬件的安装及调试

自动化系统硬件设备的安装内容包括自动化盘柜的安装就位、固定、盘柜端子排的接线、网络线的敷设及水晶头制作。

工程范围内的各项工作应符合本技术要求中的要求，包括有关规范规定、技术性能指标要求和功能要求。

所有的控制电缆、通信电缆、电源电缆均应是完整的中间无接头的整根电缆，中间切断后再连接的电缆不得使用。本项目的全部电缆连接及敷设应严格按有关操作规范要求，除一定要挂标记外，还要求敷设整齐、捆扎均匀牢靠、少交叉重叠并注意与强电等干扰源有效隔离。

承包商应制定试验计划，提交给工程师审核，试验计划要列出试验项目的顺序及详细过程，列出每项试验的性能保证值、设计值、技术特性或其它判据标准。

投标人所提供设备安装指导人员，须对以下各项负责：

对所提供的设备安装指南和图纸负责；

对不合格的设备负责；

对装配图中的错误负责；

在安装和调试过程中，须有招标人人员参加，招标人人员协助并协调所有硬件的安装及调试，但招标人人员并不承担任何技术责任；

投标人人员有义务解答招标人技术人员提出的问题。

3）软件的安装及调试

投标人应负责该合同范围内所有软件的安装及调试。当控制柜和自动化程序设计完成以后，需要首先在工厂/办公室做测试和模拟以帮助找到潜在的故障和错误。

投标人应提供其公司有能力、并具有一定工程资历的工程师到现场进行软件的安装、调试等现场服务。

投标人的工程师有义务指导招标人的技术软件工程师进行一些软件的安装及调试。

投标人人员有义务解答招标人工程师提出的关于软件方面的质疑。

（3）现场测试试验

1）范围

现场测试试验是由投标人与招标人在现场安装设备之后共同执行的试验，所有的电气自动化系统功能都需要测试，其目的是检验系统的正确运行。

2）概述

在系统设备交付现场后，投标人应对系统进行校正和测试，以证明整个系统的性能达到本规范的要求。

现场测试试验过程文件由投标人在试验开始前一个月提交给招标人工程师审核批准。

现场测试试验应完成系统的功能和性能的全面测试并证实系统性能稳定和可靠运行。

现场测试试验由投标人负责，招标人参与。

现场测试试验过程中所有检测设备由投标人自带。

现场测试试验阶段设备损坏应由投标人无偿更换或修补。

现场测试试验不满足合同文件所规定要求时，投标人必须及时迅速完成修改工作。对处理延迟所造成的损失，投标人应承担经济补偿责任。

投标人应提交完整的现场测试试验过程记录文件以及测试报告（包括到PLC的I/O信号，电柜电源，所有的电缆连接等等）给招标人。

3）离线检查及试验

- 主控级硬件安装及测试；

- 主控级软件安装及测试；

- 现地控制单元硬件安装及测试；

- 现地控制单元软件安装及测试。

4）在线试验及检验

- 系统实时性测试

- 重载状况下数据采集；

- 多层窗口画面实时调用；

- 共享文件调用；

- SOE及网络节点时钟同步。

- 系统可靠性检验

- 重载状况下操作检验；

- 关键性故障检验；

- 系统可利用率评估；

- 按规定的统计校核时段，统计系统的无故障运行时间和故障停运时间，计算系统的可利用率。

14、验收

在已提供了合同的全部货物和资料、性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决至招标人满意、验证了技术性能和系统的可靠性已达到要求，并已按招标人的要求准备齐所有的技术图纸资料、软硬件产品使用手册、软件源程序备份、平台安装软件及授权、培训资料、运维人员培训合格签单、试运行评估报告等文件，招标人和投标人在7天内要对合同中规定完成的设备及服务内容签署一份验收证明书。该验收证明书要由招标人提供。验收证明书要作为正式文件、来证明所完成的证明书所有指定的工作。

验收主要包括但不限于系统的完整性和功能性验收，可分子系统进行，按单体--单系统--总体顺序进行。

验收标准：本技术要求中的要求。包括有关规范规定、技术性能指标要求和功能要求，以及制水公司相关技术规范要求。

15、质量保证期和售后服务

（1）投标人必须为合同内所供应和安装的所有货物和服务提供为期不少于24个月的质量保证期（具体以投标承诺函为准），时间从签署验收证明书之日起计算。对于在质保期间出现的设备问题，需要在投标人解决或者更换新的设备后重新开始计算质保时间。

（2）投标人在质保期内保证按招标人的要求免费修理或更换因材料不合格或制造不合格而有缺陷的任何设备的附件（被更换的设备和附件仍按本条款处理），并赔偿招标人由于这些缺陷导致的额外费用或损失。在修理之后,投标人应将成因、补救措施、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给招标人。

（3）质保期内，投标人应派出相关专业技术人员，每季度访问用户一次，指导招标人对设备的正确使用，并对设备进行检查和维护，同时做好维护记录。

（4）在质保期结束时,须由专业工程师和招标人代表对整套设备进行一次检查,任何缺陷必须由投标人负责免费修理或更换。如有缺陷发生，质保期应相应延长，具体延长时间由双方协定。在修理完成之后，投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给招标人。

（5）投标人在中国应设立常驻维修机构，处理所有维修服务，该服务必须是每天24小时提供的，在接到报修通知后24小时内赶到现场，并必须连续进行，直至故障排除完全恢复正常服务为止。该维修机构须备有足够的零备件，以满足维修需要。

（6）投标人所投设备在国内应设有固定的可提供备品、备件的售后服务中心。

（7）对于一般故障应在24小时内修复；对于重大故障应在48小时内修复。重大故障为设备损坏等。

（8）向第三方购入的系统软件和支持硬件运行的嵌入软件的升级、支持及维护工作在正式交付使用后的24个月内是免费的，若提供商的条件更优惠，按优惠条件执行。

（9）自行开发的软件在系统正式交付使用后的36个月内升级、支持及维护应是免费的。

16、技术偏离

投标人应逐条对招标机构要求的技术规格进行实质性响应，如有技术偏离，应着重指明并填写在技术规格偏离表上。若被发现有重要偏离，则该投标文件将有可能被招标人拒绝。

17、操作及维护手册

（1）负责联动调试的投标人应提供一份涉及机械、设备和各类装置的综合性操作和维护手册，各分包投标人有责任提供各自供货设备的操作和维护手册。

（2）投标人应提供两份供批准的手册初稿和八份最终稿。

（3）工程验收证书的批准必须以手册的批准为前提。有关操作和维护的具体要求应保存在硬皮的文件夹内，封面应注明标准合同名称、投标人名称、联系人姓名、地址及电话号码。

（4）该手册应包括所有能使工程顺利实施，并使设备得到充分维护的具体条款内容如下：

- 目录；

- 概述；

- 操作指南；

- 仪表、监控设备等的维护细则和各类数据、包括制造商的简介、订单号及日期、编号、操作数据等；

- 安装后的维护和润滑时间安排；

- 所有设备的图纸存档的安排；

- 试运行数据；

- 测试证书；

- 发生紧急情况时所需的联系人姓名、地址及电话号码；

- 包括在施工设施中的与图纸完全一致的各类设备和仪表的零配件清单。

（5）投标人提供的所有设备和系统的操作和保养手册，应能用于指导工作人员试验、试运转、操作和保养设备，这些手册应包括设备说明手册、维修说明手册、操作说明手册和简明数据手册，它们应有下列可应用的内容：

- 设备技术说明；

- 所有设备和系统的操作说明和操作顺序；

- 系统数据库文件；

- 竣工图；

- 系统软件结构文件；

- 为本项目专门编写的所有文件的源程序和组态操作说明；

- 图形文件，包括一份每个图形显示的硬拷贝；

- 重新完全启动监控系统设备步骤；

- 为了设备正常运行而周期性执行的详细的系统诊断和试验资料；

- 详细的，周期性进行的维修资料；

- 诊断监控系统软件/硬件故障的详细操作说明；

- 由原始制造商方面来的设备手册，包括用户手册、维修手册、编程手册等；

- 实际的软件组态应有专用的手册加以说明；

- 制造商的安装指南。

（6）供应设备表，列有设备制造厂商的名称和相应的制造/型号/类别号和技术说明；

（7）随设备供应的专用工具、备件；

（8）手册应用中文编写。书页为规定的ISO216A4尺寸或折叠成该尺寸，装订在硬封面的活页夹中，并不超过夹子装订容量的70%。

（9）扉页应写明招标人、项目、合同和手册名称。目录表应在扉页后，列出带页数的各个项目。手册编页可不必顺次连接，但应有索引附页，以便于迅速查阅。

（10）每项设备的详细说明，应对照所适用的技术要求条款。

（11）手册印刷好的每一页均应清晰易读，不褪色。宜采用胶版印刷或套印，但静电或照相复印如果清晰，经招标人同意，也可接受。

（12）投标人最迟应在设备开始调试前二十个日历日将各种手册的副本三份送审。

（13）招标人审查批准后，这三份初始副本应作修改，增加要求修改的意见，并再提供五份，使总数达到八份。投标人提交了这样修改的手册后方可发出接收证书。

（14）在缺陷责任期间，根据运行情况需对操作、维修手册进一步修改时，在确认需作修改后的3天内，投标人应对全部八份副本以调换或增加页次的方式予以提供。

（15）如招标人要求，投标人应向项目经理对手册中的有关内容作出解释或说明，直至招标人满意为止。

18、设计联络

投标人应组织和安排设计联络会。在每次设计联络会议之前一周，投标人应向招标人和项目监理提交技术文件和图纸，以便招标人和项目监理在会上讨论和确认这些技术文件和图纸。设计联络会的会议纪要由投标人用中文记录。双方签署后的会议纪要与合同技术条款具有同样的法律效力。

19、临时供水和供电

（1）投标人必须与招标人协商以获得水源，并提供所有临时水管的安装。所有临时管道必须妥善维护并在竣工时予以拆除，必要的费用应考虑在总价中。

（2）投标人必须与招标人协商以获得电源，并支付有关费用，投标人必须派一位有作业许可证的人员来连接内部使用线路，这部分费用应考虑在总价中。

20、现场协作

（1）在合同生效后，投标人应配合招标人进行在执行合同过程中与土建、设备安装、相关系统及其它设备配合等方面的技术协调，服从建设方及监理单位的管理并对工作做适当安排，所有安排必须取得建设方的同意。如果发生争议，应由建设方裁决，各方都应遵守，并不得籍此要求增加费用或延长工期。

（2）投标人在设备安装过程中，需根据工程土建的施工进度，安排设备的安装计划，并与土建和设备安装施工单位密切协作，避免预留孔洞的遗漏。若由于投标人的原因造成预留孔洞等的错误和遗漏，投标人应承担责任及处理费用。

21、临时作业区及指定区域的复原

投标人应尽可能在临时作业区和指定区域上的工作完成后，立即将它们复原到规定的标准，以使占用的时间减少到最少，假如没有规定复原的标准，投标人至少应将它们恢复到开工前的状态。

  - 监控自动化系统及仪表、生产管理系统的设置要求

1、监控自动化系统总体功能

自控系统整体应满足GB／T 22239信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求第二级标准要求。

自动化系统必须体现可靠性、实用性、协调性和先进性相统一。以运行效率的最高和运行管理成本最低为目标。

将自动采集到的数据与生产调度的实时数据通过网络系统上传中控室上位机系统，运行管理人员可及时按其经验和知识做出符合实际的判断，下达指令去指挥生产。

自控功能要求：

（1）自动配水平衡控制：根据出厂水量、出水压力及出水机组调度指令，自动组合出水机组的运行组合，满足上级调度指令要求；

（2）根据水量计划、检修计划、原材料供应计划、用电计划，自控系统实时显示计划及计划执行中设备设施的实时状态，自动汇总生成计划执行情况。

2、监控自动化系统主要技术指标

72小时无须人为干预，生产正常运行，出水水质、水压、水量符合指标，设备正常运行。

数据、信号采集覆盖系统生产全过程，数据采集方式尽可能采用Modbus通讯方式。

数据传输要求如下：

- 数据位置正确率：I=100%

- 模拟量综合误差：δ1≤1.0%

- 开关量综合误差：δ2=0

- 脉冲量综合误差：δ3≤1.0%

部分自控仪表的测量精度（绝对值）要求如下：

- 压力传感器：△p≤0.001MPa

- 液位仪：△H≤0.01m；

时间参数：

- 主机的联机启动时间t≤2分

- 报警响应时间t≤3秒

- 查询相应时间t≤5秒

- 实时数据更新时间t≤3秒

- 控制指令的响应时间t≤3秒

- 计算机画面的切换时间t≤0.5秒

3、监控自动化控制原则

自动化系统为以PLC 控制为基础的集散型控制系统，自动化水平为正常运行时现场无人值守，控制中心集中管理。

现场设备设三级控制：设备就地、现场PLC站、中控室。上、下控制级之间，下级控制的优先权高于上级。现场PLC站设有“手动/自动”两种控制方式，中控室设有“中控/自动”两种控制方式，就地控制级设有“就地/远程”两种方式，各设备均可通过“就地/远程”选择开关切换实现手动操作。

（1）本地手动：从设备控制面板上选择 “就地”，然后通过按面板上的“启动”或者“停止”按钮来启动/停止设备；

（2）自动/远程：

半自动：从设备控制面板上选择“远程” ，SCADA 或者 HMI上选择“半自动”的软开关，点击SCADA 或者 HMI上的“启动”/”停止”软键来启动/停止设备；

全自动：从设备控制面板上选择“远程” ，SCADA 或者 HMI上选择“全自动”的软开关，设备的启动/停止是根据工艺参数来自动执行，而不需要人为的干预。

注意：当选择“半自动”时，还需要有个选择来确定是从HMI来操作设备还是从中控室来操作设备,也就是说，在“半自动”情况下，只能从一个地方对设备进行操作。

当中控室监控设备发生故障时，不影响PLC控制系统上下位机的正常运行。操作人员也可通过中控室的上位机来调整运行参数及手动控制。

当通信网络发生故障时，各现场PLC 站可按预先设置的运行模式来监控各工艺流程的运行。

当现场PLC 站发生故障时，可通过就地控制级上的“就地/远程”选择开关切换实现设备的就地手动操作。

4、监控自动化系统描述

（1）系统组成

监控自动化系统包括上位机监控客户端、数据采集、PLC 系统、现场控制设备及仪表等部分。基于组态平台的监控自动化系统，基于PLC的控制程序，版权属于业主单位。

本次工程的监控自动化系统要求分为三层结构：

第一层：中心控制室。上位机监控客户端、数据采集、工业交换机

第二层：控制层。PLC 主站之间、PLC 与上位监控系统之间采用环形网络的形式并以工业以太网协议连接。传输介质采用光缆。

第三层：现场控制设备。由PLC 主站下属PLC 子站、专用工艺成套设备附带的智能控制器、工艺仪表、电力网络仪表等组成。

低压柜智能网络仪表：MODBUS RS485协议，若这些设备不具备此通讯功能，则应予以更新升级。

专用工艺成套设备附带的智能控制器之间采用工业以太网或指定的现场总线协议（本系统需配置相应的总线协议模块）。

（2）监控自动化系统

基于组态平台的监控自动化系统。

1）管理功能：就地可根据生产过程中仪表采集到的工艺数据，生产设备运行中状态信号和电气数据以及化验数据和其他信息等，生成生产工艺流程、变配电系统实时动态图，给生产值班人员提供清晰、友善的人机界面，生动形象地反映生产工艺流程的实时数据、完成报警、历史数据、历史趋势曲线的存储、显示和查询。生成各类生产运行管理的班报、日报、月报和年报表。

2）控制功能：在基于图形界面和中文提示方式下，生产巡检人员通过计算机的键盘或鼠标开启或停止设备、设定控制调节参数。

重要设备操作时，应有独立操作画面，并满足以下要求：

在该独立设备操作画面上应醒目显示该项操作的必要条件是否都已满足，宜通过颜色来提示条件是否满足。如：绿色为满足的条件、红色为不满足的条件。

监控系统显示内容中应采用以下色变表示设备的运行状态：

停（包括泵停止、阀全关）——绿色；

开（包括泵运行、阀全开）——红色；

无阀位返回的阀门，在“全开”或“全关”信号未返回时，为灰色（包括其它被控设备）；

设备硬故障报警——黄色常亮；设备软故障报警——黄色闪烁。

3）显示功能 ：客户端计算机显示器上动态显示各工艺流程、各工艺设备和高低压配电设备的实时运行工况，各工艺和电气等生产数据的显示，使生产管理人员实时掌握生产运行情况，能从总图到详图多层次监视。

人机界面总体结构为分层展开式，总图用来显示所有的工艺流程和主要装置，通过光标，可以进入各个子系统的画面。画面分三种图形来表达：结构示意图、三维图、过程图表。应包括但不限于：

A）整体显示：

- 总平面及鸟瞰图 x1

- 动态工艺流程总图 x1

- 自控系统总图 x1

- 自动化网络诊断画面 x1

- 检测仪表位置总图 x1

- 变配电系统图 x1

- 辅助设备监控图x1

- 参数设置画面x1

B）分屏显示：

- 单体平面

- 各主要设备及相关辅助设备的状态和回路图 （数量根据实际设备数量）

- 主要参数实时趋势图画面（时间跨度可选）

- 主要参数实时表格画面

- 主要参数历史趋势图画面（时间跨度可选）

- 主要参数历史表格画面

- 生产班、日、月、年报表格 （数量按招标人需求）

- 生产日志

- 生产综合日报表、月报表、季报表、年报表格（数量按招标人需求）

- 登录窗口

- 权限修改窗口

- 参数设定窗口

- 报警信息总画面

C）趋势显示：

- 可用棒状图或线状图等实时显示所有工艺参数和电气参数的变化趋势，可在一幅画面上选择1 个或多个参数显示同一时间内的变化曲线图，并用不同颜色标识，显示数据应根据实时变化不断校正，光标值在画面显示。

- 操作人员可方便的调整趋势显示时间坐标或输入范围，其时间周期可由操作员设定，操作人员能够输入开始时间和结束时间，并随着时间周期的变化，数据采样频率也相应变化。

D）工况显示

- 形象显示设备的工况：包括：就地手动、自动、运行、停止、故障、阀开到位、阀关到位、阀中间位、阀门故障等。

- 能显示主要设备的启/停时间、本次运行时间、累计运行时间等。

4）报警功能：事件驱动和报警功能报警方式分为3类：①一般报警②严重报警③突变报警。在画面中宜分别用不同颜色标示。主要设备故障信号和重要工艺参数报警应列为重要报警。

重要报警应伴有声音、颜色闪烁的报警提示，同时弹出报警框，显示报警内容，在报警栏显示，并应由操作人员进行报警确认。次要报警应有颜色闪烁的报警提示，并在报警栏显示。

报警参数应根据工艺和设备监控的要求合理设置。可设置上下限报警，即参数值超过某一范围内时进行报警；也可设置数据突变报警，即数据有大幅变化时进行报警。

压力、浊度、余氯、流量、液位、电流、电压、温度等数据设置突变报警。报警值均可通过上位机进行设定和修改；一般报警设置上限、下限报警；

严重报警设置上上限值、下下限值报警；突变报警设置为突变值报警、趋势报警，突变值可设定，趋势比率值可设定。

报警内容应包括报警发生的日期、时间、报警值、报警类型和报警详细注释，报警应可按时间、数据类型等进行统计和查询，并能打印输出。

重要报警宜包括出水浊度高报警，余氯高低报警，加药量高低偏差报警，加药泵报警，清水池液位高低报警，机组、阀门等重要设备故障报警，进、出水厂压力高低报警、电气线路上的电流、电压报警，PLC站点通讯故障报警等。

上位监控系统内的主要设备操作均需保留事件记录，包含机组开停，阀门开关，就地、远程切换等。且事件记录和操作权限需对应记录。

所有的报警信号以时间先后排队，该队列可以在画面上显示并存储在报警数据库中，并显示报警信号是否被确认和是否已处理并恢复到正常的工况。报警可以抑制。

5）操作窗口功能

在上位计算机上能对工艺设备进行远程控制。值班人员用鼠标选中所要操作的设备，则弹出一个操作窗口，通过键盘或鼠标能对设备进行开停控制或调节控制。这为值班人员处理一些突发事件提供了极大的便利，在自动控制效果欠佳时可切换到远程人工控制，能确保系统的连续可靠地运行。

6）历史数据的管理

本项目计算机软件系统需配合下列与历史数据存储，查询，分析等有关功能的实现。并当出现通讯故障时，实时数据的存储及通讯恢复后的自动上传。

历史数据的存档：

具有实时数据库及相应的数据库接口。

所有系统采集的实时数据都按类型、名称、属性分类，按时序依次存档，或写入数据库服务器。历史数据的采样周期在1分钟到24 小时内连续可调。

根据历史存储数据，可计算主要的生产指标（如配水电耗、综合电耗、药耗的最小值、最大值、平均值、偏差值、累积值等）。运行程序的结果也可以存储在历史资料库。

相关运管人员取得相应权限后可以输入和编辑因外部原因造成丢失或异常的相关数据。此外，系统应能根据最新输入的或被编辑的数据重新计算各类统计指标。所有的修改和操作均需记入事件记录。

历史数据的显示：

事件类：按要求进行检索。最新的事件列在第一个页面上第一条。

表格类：可按PLC 站名、点属性、日期分类列表，每排一个变量，表明时间、属性、测量范围、实时值，并用颜色和符号表明数据性质，也可以在表格上选定数据点，对其设定值，测量范围，数据性质进行修改（只能由具有相关权限的操作人员进行）。

7）事件处理

事件记录

“事件”是指运行事件和重要的系统操作，事件记录是按时间顺序排列的，站内事件顺序记录分辨率不小于20ms。以下事件都要记入不可修改的“事件记录簿”，包含但不限于以下内容：

- 全部的报警

- 调度命令

- 挂标记操作（如检修状态、远程禁止状态等）

- 报警的禁止或允许

- 使一个点退出或进入扫描

- 写入数据

- 修改设定值

- 报警的确认和删除

- 设备的动作状态变化

- 参数的设置修改

- 人员的登录系统和退出系统

- 事件检索

操作员可在“事件检索”的视窗中按事件类别名称、对象名称、事件起始至截止的日期和时间及对象编号或时序检索。

事件记录存档

事件库中具有足够的容量存放事件登录，事件登录每天以数据文件形式入库，盘区存满后通知操作员另外存档。事件记录与报警记录应分别查询显示，记录的字段应包含设备名称、设备指令值、设备状态反馈值、设备的远程/就地状态、操作员、时间。参数修改也作为事件予以记录。

8）工艺参数设定功能

工艺参数设定有两大类：

- 生产工艺控制点设定

- 报警限设定

在上位机参数设置界面上均可实现上述工艺参数的设定。对于设定值都必须经过确认，对于错误的设定和超范围的设定计算机要进行屏蔽并送出“错误”信息，提示操作人员予以改正。

9）报表输出功能

系统接收各现场PLC 站提供的带时标的数据，并储存于服务器硬盘中，制作出日、月、季、年报表。各种报表可按照标准格式或用户需要的格式打印。

可打印但不局限于以下报表：

- 生产班、日、月、年报表

- 生产日志

- 生产综合日报表、月报表、季报表、年报表

报表须满足招标人管理要求。

10）故障出错处理功能

系统在运行过程中出现非致命性错误，由终端显示报警信息。但不中止系统的运行。

系统在运行过程中出现致命性错误，由终端显示错误信息，并记录此信息，自动退回到初始状态。

故障处理专家和计算机辅助决策系统的功能

对采集到的生产过程中的实时数据，进行“软传感器技术”处理，判断出生产过程中哪些工艺部位，哪些控制环节，哪些主要设备存在故障隐患，并及早显示和提醒生产人员。具体有：

“故障信息登记栏”功能

故障处理专家系统会及时通过计算机显示器，显示全部的实时故障信息，即“故障信息登记栏”功能。在监控计算机的人机界面图形中，无论是总图、子系统图、到设备详图中，其下表栏均为故障信息登记栏。其包括的内容如下：

登录故障发生的时间。

登录故障具体内容，故障名称。

登录和显示目前时刻。

所有存在的故障信息（显示故障信息不少于128 个）。

计算机会自动登录故障信息，也会随故障的排除而删除该记录。由操作人员作过响应的故障信息被正常登录，而未响应的故障信息用红色字码登录，并闪烁。

“新生故障”窗口功能

故障处理专家系统对故障信息进行处理，会把最新的发生故障用特殊的方式加以显示，即“新生故障”窗口功能。当现场发生新故障时（未被登记入“故障信息登记栏”的故障），在监控计算机显示器上会随时随地弹出一个“新生故障”窗口，并用中文显示故障名称。

语言报警功能：

“新生故障”发生时，立即由语言报警故障名称，并持续到操作人员响应后才停止。（操作特定键）定时式语言通报所有故障。

“故障实时报表”功能

新生故障被立即打印。并打印出故障发生的月、日、时、分和名称。故障排除立即打印，并打印出故障名称和排除时间。

“故障报表”定时打印。

对长期不正常事件，经领导批准，可作屏蔽处理。

11）系统安全管理功能

安全等级划分

软件布置中把各操作对象分级，对各个级别的操作都设置密码，并能记录操作人员工号、操作内容、时间等，防止非法操作，确保设备安全有序运行。

上位机监控系统操作宜实行用户权限分级控制。用户权限可分为默认用户权限、普通操作权限和管理员权限。各等级的权限宜符合如下规定：

a、默认用户权限：只享有浏览权限，不能进行生产设备控制、生产状态改变等操作，（用于无人水厂本地）。默认用户权限无需登录，水厂本地上位机打开后直接显示水厂工艺画面，可直观切换水厂各系统工艺或设备界面并浏览各项生产数据。

b、普通操作权限：密码登录系统且系统完成身份确认后，操作用户除拥有默认用户权限外，还具备生产设备控制、生产状态改变、设置运行数据参数等操作权限。普通操作权限需对全部运行人员均配置各自独立的用户密码及相应权限，须能有详细上位机操作日志记录。

c、管理员权限：除普通操作权限外，还可进行数据参数报警上下限值、开停设备的满足条件等设置，以及“站控”与“中控”的控制权切换。

控制安全

对系统每一控制和操作提供校核；对操作有误时能自动或手动地被禁止并报警；自动或手动操作可作存贮记录或作提示指导；根据需要在人机通信中设操作员控制权口令；

按控制层次实现操作闭锁，其优先权顺序为：现场PLC主站最高，上位监控客户端第二。

12）通讯功能

中控室监控系统与其它系统进行通讯，如与各PLC 现场控制分站之间的通讯、与办公管理系统之间的通讯、与第三方设备之间的通讯等。

（3）现场PLC站设置

1）具有实时监测所属监控工艺流程范围内的生产过程参数（压力、流量、液位）、水质参数（温度、浊度、PH 值、余氯等），并对采集的上述参数进行处理同时供上位机储存、显示。

2）具有实时监测所属监控工艺流程范围内主要设备的运行状态，并对其进行采集、处理同时供上位机储存、显示。

3）具有自动控制或调节水泵、阀门等设备。

4）具有自动进行越限保护处理，和设备故障自动进行保护。

5）对于自带PLC 的设备，需具有过电流预警功能，和设备故障自动进行保护。

6）对上位机的错误指令进行屏蔽处理。

7）用户能自行根据工艺或其它因素的变化进行系统组态。

8）具有可靠的安全措施，具有保护口令，防止越权修改程序。

9）系统具有较强的自检功能和故障自恢复功能。能够承受运行中的各种干扰。

7、在线检测仪表设置

根据工艺流程在线参数检测和控制需要配置必要的流量、压力、液位等在线检测仪表。

在线仪表的选择原则：性能可靠、价格合理，在国内有良好业绩、符合中国国情的国、内外产品。

为提高数据的准确性，部分水质分析仪表、电磁流量仪需采用4~20mADC的标准信号及总线形式与PLC通讯，其它仪表采用4~20mADC的标准信号送至各现场PLC站。

- 货物需求一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乔司泵站 |  |  |  |  |  |
|  | 加压泵房拆除部分 |  |  |  |  |
| 1 | 离心式泵 | 拆除3台更换为双吸泵，保留3台备用，养护原立式污水离心泵6台，Q=3080m3/h，H=22m，叶轮更换、机械轴承更换、电机保养，品牌为江苏泰丰。 | 台 | 6 |  |
| 2 | 低压开关柜（屏） | 拆除变频水泵控制柜 280KW 0.4KV | 台 | 6 |  |
| 3 | 低压法兰阀门 | 拆除DN900 1.0MPa多功能水泵控制阀 | 个 | 6 |  |
| 4 | 低压法兰阀门 | 拆除DN900 D341X-10卧式管网蝶阀 | 个 | 12 |  |
| 5 | 低压法兰阀门 | 拆除DN900 C2F L=350mm双法兰传力接头 | 个 | 6 |  |
| 6 | 低压法兰阀门 | 拆除DN600*900异径管 | 个 | 6 |  |
| 7 | 低压法兰阀门 | 拆除DN600*900偏心异径管 | 个 | 6 |  |
| 8 | 低压碳钢管 | 拆除DN900 1.0MPa焊接钢管 | m | 1.5 |  |
| 9 | 低压碳钢管 | 拆除DN1200 1.0MPa焊接钢管 | m | 10 |  |
| 10 | 过程分析仪表 | 拆除COD分析仪 | 套 | 1 |  |
| 11 | 过程分析仪表 | 拆除氨氮分析仪 | 套 | 1 |  |
| 12 | 过程分析仪表 | 拆除总磷分析仪 | 套 | 1 |  |
| 13 | 固定资产处置 | 固定资产处置，含泵房内拆除的设备、阀门、管件、管道、电缆等运输至业主指定地点，运距由投标单位自行考虑 | 项 | 1 |  |
|  | 现状配水井、吸水井拆除部分 |  |  |  |  |
| 14 | 套管 | 拆除防水套管DN1200 | 个 | 4 |  |
| 15 | 低压碳钢管件 | 拆除W-200弯管型通气管 | 个 | 2 |  |
| 16 | 液位计 | 现状拆除超声波液位计后利旧 | 个 | 2 |  |
| 17 | 低压碳钢管 | 拆除DN500 1.0MPa焊接钢管 | m | 20 |  |
| 18 | 套管 | 拆除防水套管DN500 | 个 | 3 |  |
| 19 | 低压碳钢管 | 拆除DN1600 1.0MPa焊接钢管 | m | 20 |  |
| 20 | 套管 | 拆除防水套管DN1600 | 个 | 1 |  |
| 21 | 低压碳钢管 | 拆除DN600 1.0MPa焊接钢管 | m | 2 |  |
| 22 | 套管 | 拆除防水套管DN600 | 个 | 2 |  |
|  | 加压泵房新建部分 |  |  |  |  |
| 23 | 过程分析仪表 | COD水质分析仪（光谱法） 1) 测量原理：紫外-可见光吸收光谱法 2) 检测波长：200nm~750nm，采用氙灯作为光源，紫外-可见光光谱仪作为探测器。 3) 测量光程：可选35mm、15mm、5mm、1mm等光程 4) 量程： 0~1000mg/L； 5) 准确度：±5% FS 6) 检出限：≤0.1 mg/L 7) 实际水样对比：不超过±10%FS 8) 响应时间：≤15s 9) 进样方式：取样式 10) 自动清洗：具有自动清洗功能，能自动清洗遮挡光路的污物；设定清洗周期后，仪器能够进行定周期自动清洗； 11) 探头防护等级：IP68 12) 一体化机箱要求：机箱可以落地式或立杆式安装，机箱内置供电电源、防雷模块、主机控制器、4G通讯单元、采水装置和过滤装置等 带有的技术参数，需要省级以上计量检测机构或具有CMC和CNAS资质得第三方检测机构出具的性能检测报告加以佐证。 | 套 | 1 |  |
| 24 | 过程分析仪表 | 氨氮分析仪（电极法） 1) 检测方法：离子选择电极法 2) 量程：0-100mg/L 3) 氨氮精度：±10%测量值或±0.5mg/l 4) 防护等级：IP68 | 套 | 1 |  |
| 25 | 过程分析仪表 | 正磷酸盐分析仪安装 1) 检测方法：钼酸铵分光光度法 2) 量程：0～2/0～10/0～50mg/L，可调 3) 示值误差：±0.05 mg/L或±10% 4) 实际水样比对：±10%； 5) 应具有自动校准功能，支持手动/自动单点、两点校正功能； 6) 一体化机柜：分析仪在机柜内采用模块化安装，可同时检测多项水质参数；具有10寸以上液晶触摸屏，可通过触摸屏进行参数设置、流程设置、运行监控等；带有机柜空调，可调节机柜内部温度至25℃；检测数据通过RS485/4G上报，支持HJ212或Modbus-RTU协议。 | 套 | 1 |  |
| 26 | 过程分析仪表 | pH分析仪安装 1) 检测方法：玻璃电极法； 2) 测量范围：0~14PH； 3) 响应时间：0.5min； 4) 温度补偿精度：±0.1pH | 套 | 1 |  |
| 27 | 仪表配套水泵、管材等 | 仪表配套含取样泵，水箱，管材一批 | 项 | 1 |  |
| 28 | 单级双吸卧式离心泵 | 单级双吸卧式离心泵安装 额定工况Q=3060m3/h， H=22m，N=280KW，流量范围2290~3750m3/h，扬程范围H=4~25m，效率≥88%，转速小于≤990r/min，含减震垫片等全部配件 | 台 | 3 |  |
| 29 | 低压法兰阀门 | 斜盘式式蝶形缓冲止回阀安装 DN900 1.0MPa L=510mm，含配件 | 个 | 3 |  |
| 30 | 低压法兰阀门 | 碳钢双法兰传力接头安装 DN900 1.0MPa C2F，含配件 | 个 | 12 |  |
| 31 | 低压法兰阀门 | 立式电动蝶阀安装 DN900 1.0MPa GD942X-10，含配件 | 个 | 12 |  |
| 32 | 低压法兰阀门 | 多功能水泵控制阀安装 DN900 1.0MPa L=1900mm，含配件 | 个 | 3 |  |
| 33 | 低压法兰阀门 | 铸铁镶铜圆闸门安装 DN2000*2000，含手动启闭机QSL型及配件 | 个 | 4 |  |
| 34 | 低压碳钢管 | 1、名称：成品含防腐焊接钢管 2、规格：DN2000 壁厚20mm 3、接口形式：焊接 4、防腐处理时，钢管内外壁采用喷砂除锈，要求达到St2.5级标准。 5、钢管内防腐:采用单层熔结环氧粉末防腐层，涂层厚度≥350μm。 6、钢管外防腐:采用单层环氧粉末喷涂，涂层厚度≥400μm。 7、管道检验及试验要求：包括管道水压试验、管道冲洗消毒等具体做法详见施工图。 8、对每条焊缝按NB/T47013.3-2015进行超声波检测，检验数量为：埋管总计100％。 | m | 5 |  |
| 35 | 低压碳钢管 | 1、名称：成品含防腐焊接钢管 2、规格：DN1800 壁厚18mm 3、接口形式：焊接 4、防腐处理时，钢管内外壁采用喷砂除锈，要求达到St2.5级标准。 5、钢管内防腐:采用单层熔结环氧粉末防腐层，涂层厚度≥350μm。 6、钢管外防腐:采用单层环氧粉末喷涂，涂层厚度≥400μm。 7、管道检验及试验要求：包括管道水压试验、管道冲洗消毒等具体做法详见施工图。 8、对每条焊缝按NB/T47013.3-2015进行超声波检测，检验数量为：埋管总计100％。 | m | 10 |  |
| 36 | 低压碳钢管件 | 碳钢同心异径管安装 DN600*900，含配件 | 个 | 6 |  |
| 37 | 低压碳钢管件 | 碳钢偏心异径管安装 DN700*900，含配件 | 个 | 3 |  |
| 38 | 低压碳钢管件 | 碳钢偏心异径管安装 DN600*900，含配件 | 个 | 3 |  |
| 39 | 低压碳钢焊接法兰 | 钢制法兰安装 DN900 1.0MPa | 片 | 12 |  |
| 40 | 低压碳钢焊接法兰 | 钢制法兰安装 DN700 1.0MPa | 片 | 3 |  |
| 41 | 低压碳钢焊接法兰 | 钢制法兰安装 DN600 1.0MPa | 片 | 9 |  |
| 42 | 低压碳钢焊接法兰 | 钢制法兰安装 DN1800 1.0MPa | 片 | 3 |  |
| 43 | 套管 | 柔性防水套管制作、安装 DN900 | 个 | 3 |  |
| 44 | 套管 | 柔性防水套管制作、安装 DN1000 | 个 | 9 |  |
| 45 | 套管 | 柔性防水套管制作、安装 DN1800 | 个 | 6 |  |
| 46 | 套管 | 柔性防水套管制作、安装 DN2000 | 个 | 4 |  |
| 47 | 低压碳钢管件 | 45°钢制弯头安装 DN900 1.0MPa | 个 | 3 |  |
| 48 | 低压碳钢管件 | 90°钢制弯头安装 DN1800 1.0MPa | 个 | 2 |  |
| 49 | 低压碳钢管件 | 45°钢制弯头安装 DN2000 1.0MPa | 个 | 1 |  |
| 50 | 低压碳钢管件 | 18°非标钢制弯头安装 DN900 1.0MPa | 个 | 2 |  |
| 51 | 设备支架 | 碳钢吸水喇叭支架安装 ZD4 L=1000mm，含配件 | Kg | 50 |  |
| 52 | 一般钢结构防腐蚀 | 设备支架除锈后，刷樟丹漆二道、灰色调和漆二道 | Kg | 50 |  |
| 53 | 低压法兰阀门 | 碳钢吸水喇叭管安装 φ2220*2620，含配件 | 个 | 1 |  |
| 54 | 低压碳钢焊接法兰 | 碳钢单法短管安装 DN1000 1.0MPa L=500mm | 个 | 5 |  |
| 55 | 低压碳钢焊接法兰 | 碳钢法兰盖板安装 DN1000 1.0MPa | 个 | 9 |  |
| 56 | 防鼠网 | 防鼠网 DN2000 | 套 | 1 |  |
| 57 | 低压不锈钢管 | SS304罩型通气管安装 DN300 | m | 22 |  |
| 58 | 套管 | 刚性防水套管制作、安装DN300 | 个 | 22 |  |
| 59 | 低压碳钢焊接法兰 | 碳钢盲法兰安装 DN2000 1.0MPa | 片 | 2 |  |
|  | 主材供三期部分 |  |  |  |  |
| 60 | 流量仪表 | 电磁流量计 DN1800 1.0MPa 精度4‰，此流量计仅计入主材，安装费计入三期 | 台 | 1 |  |
| 61 | 流量仪表 | 电磁流量计安装 DN1200 1.0MPa 精度4‰，此流量计仅计入主材，安装费计入三期 | 台 | 1 |  |
| 62 | 流量仪表 | 电磁流量计安装 DN600 1.0MPa 精度4‰，此流量计仅计入主材，安装费计入三期 | 台 | 1 |  |
| 63 | 循环水泵房入口设备 | 铸铁镶铜圆闸门安装 SYZ-1000，含配件 | 台 | 2 |  |
| 64 | 启闭机 | 手动启闭机QSY型安装 10T，含配件 | 台 | 2 |  |
| 65 | 低压法兰阀门 | 手动弹性座封闸阀安装 DN1200 Z45X-10 1.0MPa，此阀门仅计入主材，安装费计入三期 | 个 | 1 |  |
| 66 | 低压法兰阀门 | 手电两用卧式蝶阀安装 DN1800 GD941X-10 1.0MPa，用于F5/8为调节型，用于F2/4/为开关型，此阀门仅计入主材，安装费计入三期 | 个 | 4 |  |
| 67 | 低压法兰阀门 | 手电两用卧式蝶阀安装 DN2000 GD941X-10 1.0MPa，电机阀杆加长，此阀门仅计入主材，安装费计入三期 | 个 | 1 |  |
| 68 | 低压法兰阀门 | 手动卧式蝶阀安装 DN1200 GD941X-10 1.0MPa，开关型，此阀门仅计入主材，安装费计入三期 | 个 | 1 |  |
| 69 | 低压法兰阀门 | 弹性电动座封闸阀安装 DN1200 Z945X-10 1.0MPa，电机阀杆加长，此阀门仅计入主材，安装费计入三期 | 个 | 1 |  |
|  | 电气系统 |  |  |  |  |
| 70 | 配电箱 | 不锈钢电动闸阀控制箱FMX01~FMX05安装，IP55，含箱内元器件、详见图纸 | 台 | 5 |  |
| 71 | 配电箱 | 不锈钢电动闸阀控制箱KX01、KX02、KX06安装，IP55，含箱内元器件、详见图纸 | 台 | 3 |  |
| 72 | 配电箱 | 控制箱KX03、KX04、KX05安装，IP55，含箱内元器件、详见图纸 | 台 | 3 |  |
| 73 | 配电箱 | 不锈钢加压泵房动力箱AP01安装，IP55，含箱内元器件、详见图纸 | 台 | 1 |  |
| 74 | 配电箱 | 变配电间动力箱AP02安装，IP41，含箱内元器件、详见图纸 | 台 | 1 |  |
| 75 | 配电箱 | 空调开关插座箱安装，距地0.3m嵌墙暗装，含箱内元器件、详见图纸 | 台 | 3 |  |
| 76 | 水泵变频柜（屏） | 变频水泵控制柜 280KW 0.4KV，落地安装，基础10#槽钢，含控制柜内元器件、详见图纸 | 台 | 6 |  |
| 77 | 低压开关柜（屏） | 1LP、2LP动力柜移位 | 台 | 2 |  |
| 78 | 电气设备拆除 | 电气设备拆除，拆除原有6个加压泵控制柜、3个潜污泵控制柜、1个格栅控制箱、1个阀门箱、1个PLC柜及相应电缆 | 项 | 1 |  |
| 79 | 桥架 | 不锈钢架 400*200，含桥架配件、附件安装；桥架接地跨接等； | m | 55 |  |
| 80 | 铁构件 | 一般铁构件制作安装 含手工除锈，刷防锈漆、调和漆各两道。 | kg | 55 |  |
| 81 | 防火堵洞 | 防火封堵，根据设计及达到规范验收要求 | 处 | 3 |  |
| 82 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-10KV-3*120 | m | 80 |  |
| 83 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-0.6/1KV-3*95+2*50 | m | 120 |  |
| 84 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-0.6/1KV-5*16 | m | 710 |  |
| 85 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-0.6/1KV-5*6 | m | 75 |  |
| 86 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-0.6/1KV-5*4 | m | 590 |  |
| 87 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-0.6/1KV-4*4 | m | 385 |  |
| 88 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-0.6/1KV-4*2.5 | m | 195 |  |
| 89 | 电力电缆头 | 户内热(冷)缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头(截面mm2以下)120 | 个 | 4 |  |
| 90 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120 | 个 | 4 |  |
| 91 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)25 | 个 | 28 |  |
| 92 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)10 | 个 | 74 |  |
| 93 | 配管 | 焊接热镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC50，含管件 | m | 25 |  |
| 94 | 配管 | 焊接热镀锌敷设 砖、混凝土结构暗配 SC32，含管件 | m | 48 |  |
| 95 | 配管 | 焊接热镀锌敷设 砖、混凝土结构暗配 SC25，含管件 | m | 1145 |  |
| 96 | 配线 | 管内穿线 BV-2.5 | m | 200 |  |
| 97 | 配线 | 管内穿线 BVR-2.5 | m | 100 |  |
| 98 | 配线 | 管内穿线 NH-BYJ-2.5 | m | 60 |  |
| 99 | 配线 | 管内穿线 NH-BYJR-2.5 | m | 30 |  |
| 100 | 荧光灯 | 双管LED荧光灯吸顶安装 2*21W，T5直管荧光灯，光通量1950lm，含光源 | 套 | 6 |  |
| 101 | 照明开关 | 双联开关，250V 10A，距地1.3m明装 | 个 | 1 |  |
| 102 | 插座 | 安全型二、三极插座，250V 10A，距地1.3m明装 | 个 | 3 |  |
| 103 | 接线盒 | 钢制接线盒安装 | 个 | 6 |  |
| 104 | 接线盒 | 钢制开关盒、插座盒安装 | 个 | 4 |  |
| 105 | 空调器 | 整体式柜式空调机组安装 15KW 含室内外机、冷媒管、冷媒、冷凝管、保温、开孔、封堵、外机支架及除锈刷油。 | 台 | 2 |  |
| 106 | 空调器 | 整体式柜式空调机组安装 5KW 含室内外机、冷媒管、冷媒、冷凝管、保温、开孔、封堵、外机支架及除锈刷油。 | 台 | 1 |  |
| 107 | 人（手）孔井 | 电缆井安装，尺寸：800*800*1200m，做法参照图集12D101-5 | 座 | 7 |  |
| 108 | 绝缘地毯 | 绝缘地毯800*800*8mm | m | 100 |  |
| 109 | 变配电间标准配置工具 | 变配电间标准配置工具，含配电房内干粉灭火器及工具箱，工具箱内放置操作手柄及绝缘工器具等 | 项 | 1 |  |
| 110 | 接地母线 | -40*4热镀锌扁钢埋地敷设 | m | 40.5 |  |
| 111 | 设备支架 | 电气桥架抗震型支吊架,含侧向支架及纵向支架等 各种规格综合，最低标准抗震设防烈度6级及以上,需符合《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981－2014规范要求 | 套 | 5 |  |
| 112 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1 |  |
| 113 | 接地装置 | 接地系统调试 | 系统 | 1 |  |
|  | 应急照明系统 |  |  |  |  |
| 114 | 配电箱 | A型应急照明集中电源ALE，0.6KVA含充电模块、通信模块、回路控制模块、蓄电池等，距地1.5m挂壁，详见图纸 | 台 | 1 |  |
| 115 | 装饰灯 | 消防应急照明灯具（A型）DC36V,6W,巡检、开灯、灭灯，吸顶安装。 | 套 | 20 |  |
| 116 | 装饰灯 | 消防应急照明灯具（A型）DC36V,6W,巡检、开灯、灭灯，壁挂安装。 | 套 | 1 |  |
| 117 | 装饰灯 | 安全出口标志灯（A型）DC36V,1W，巡检、常亮、频闪，门框上方0.2m壁装。 | 套 | 4 |  |
| 118 | 装饰灯 | 方向标志灯（A型）DC36V,1W，巡检、常亮、频闪，底距地0.3m。 | 套 | 4 |  |
| 119 | 接线盒 | 钢制接线盒安装 | 个 | 35 |  |
| 120 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG20，含管件 | m | 215.34 |  |
| 121 | 配线 | 管内穿线 ZN-RVSP-2*1.5 | m | 8.49 |  |
| 122 | 配线 | 管内穿线 ZN-RVS-2*2.5 | m | 206.85 |  |
| 123 | 事故照明切换装置 | 中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源调试 事故照明切换 | 系统 | 1 |  |
|  | 自控改造系统 |  |  |  |  |
| 124 | 模块 | 原有控制系统中新增1块数字量输入模块，16点DI，24VDC，含安装、调试及继电器等配件 | 个 | 1 |  |
| 125 | 污水PLC模块更新 | DI:96 DO:32 AI:16 AO:16,Modbus通讯总线*2、工业以太网*1，含安装、调试、各模块等配件 | 套 | 1 |  |
| 126 | 柜内改造 | 原柜内安装模块，线缆、端子等元器件改造 | 项 | 1 |  |
| 127 | 自控系统上位机改造 | 在原有上位机系统中进行编程、调试等 | 项 | 1 |  |
| 128 | 抄表采集系统安装 | 电力监控及多功能电力仪表安装、调试，通讯功能元器件，均要求支持RS485接口/Modbus协议，不含表计供货和安装，仅通讯电缆和通讯调试 | 个 | 16 |  |
| 129 | 清水PLC | DI:128 DO:48 AI:32 AO:20,Modbus通讯总线*2、工业以太网*1，含PLC柜和上下位机编程调试，含安装、调试、各模块等配件 | 套 | 1 |  |
| 130 | 操作台 | 3工位，含椅子 | 台 | 1 |  |
|  | 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 131 | 录像设备 | 32路NVR高清网络硬盘录像机安装、调试，含4块6T监控级硬盘及配件 | 台 | 1 |  |
| 132 | 插箱、机柜 | 标准机柜安装，尺寸：600*600*2000mm，含配件 | 台 | 1 |  |
| 133 | 交换机 | 16口千兆接入层交换机安装、调试，16/100Base-T，含配件 | 台 | 1 |  |
| 134 | 交换机 | 8口千兆接入层交换机安装、调试，8/100Base-T，含配件 | 台 | 2 |  |
| 135 | 接口卡 | 千兆SFP光模块安装、调试，含配件 | 台 | 12 |  |
| 136 | 光缆终端盒 | 48芯光纤配线架安装、调试，含光纤绕线盘、适配器、尾纤、跳线、LC双工耦合器、光纤熔接及配件 | 个 | 1 |  |
| 137 | 光缆终端盒 | 8芯光纤配线架安装、调试，含光纤绕线盘、适配器、尾纤、跳线、LC双工耦合器、光纤熔接及配件 | 个 | 2 |  |
| 138 | 显示设备 | 24寸液晶显示器安装、调试，含配件 | 台 | 1 |  |
| 139 | 输入设备 | 视频监控工作站安装、调试，含DVD刻录盘，视频监控软件等配件 | 台 | 1 |  |
| 140 | 其他电源设备安装 | 电源安装 220V/12V/20A电源，含配件 | 台 | 2 |  |
| 141 | 信息插座 | 8位10A PDU插座安装，含接线盒 | 个 | 2 |  |
| 142 | 避雷器 | 信号防雷器安装、调试，额定工作电压Un:5V,雷电冲 击电流Iimp:1KA(10/350μ s),标称放电电流Isn: 5KA(8/20μs),最大放电电流 Imax ：10KA(8/20μs),响应时间:≤1ns | 组 | 10 |  |
| 143 | 避雷器 | 电源防雷器安装、调试，额定工作电压Un:应与系统相 匹配,标称放电电流Isn: 20KA(8/20μs),最大冲击电 流Imax:40KA(8/20μs),电 压保护级保Up:≤1.5kV,响应时间Ta:≤25ns。 | 组 | 10 |  |
| 144 | 监控摄像设备 | 室内彩色枪机400万像素安装、调试，红外夜视,支持H.265编码，含摄像机支架及配件 | 台 | 10 |  |
| 145 | 监控摄像设备 | 室外彩色枪机400万像素安装、调试，红外夜视，IP67，支持H.265编码，含摄像机支架及配件 | 台 | 10 |  |
| 146 | 监控摄像设备 | 4米摄像机立杆安装，含基础及配件 | 台 | 5 |  |
| 147 | 控制箱 | 304不锈钢防水型视频监控安防箱安装，含配件 | 台 | 2 |  |
| 148 | 配管 | 焊接热镀锌敷设 砖、混凝土结构暗配 SC25，含管件 | m | 338.91 |  |
| 149 | 电缆保护管 | 电缆保护焊接热镀锌钢管埋地敷设 SC25，包含管件等管道铺设的全部费用，具体做法详见图纸; | m | 542.68 |  |
| 150 | 配线 | 管内穿线 RVV-2*1.0 | m | 756.61 |  |
| 151 | 双绞线缆 | 六类网线 UTPCat6 | m | 338.91 |  |
| 152 | 双绞线缆 | 六类网线 防水型UTPCat6 | m | 417.7 |  |
| 153 | 光缆 | 4芯单模光纤 | m | 104.39 |  |
| 154 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 20 |  |
| 155 | 光纤测试 | 测试 光纤 | 链路 | 2 |  |
| 156 | 安全防范分系统调试 | 视频监视系统调试 | 系统 | 1 |  |
|  | 门禁系统 |  |  |  |  |
| 157 | 机柜、机架 | 门禁主机箱安装，尺寸：600*600*800mm，含配件 | 台 | 1 |  |
| 158 | 交换机 | 8口千兆接入层交换机安装、调试，8/100Base-T，含配件 | 台 | 1 |  |
| 159 | 接口卡 | 千兆SFP光模块安装、调试，含配件 | 台 | 2 |  |
| 160 | 出入口控制设备 | 双门门禁控制器安装、调试，带TCP/IP上联，含配件 | 台 | 1 |  |
| 161 | 出入口执行机构设备 | 双门磁力锁安装、调试，含配件 | 台 | 1 |  |
| 162 | 出入口目标识别设备 | 门禁读卡器安装、调试，含配件 | 台 | 1 |  |
| 163 | 出入口目标识别设备 | 出入口按钮安装、调试，含配件 | 台 | 1 |  |
| 164 | 接线盒 | 钢制接线盒安装 | 个 | 4 |  |
| 165 | 配管 | 焊接热镀锌敷设 砖、混凝土结构暗配 SC25，含管件 | m | 54.07 |  |
| 166 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 KVVP-3*1.0 | m | 18.47 |  |
| 167 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 KVVP-4*1.0 | m | 17.28 |  |
| 168 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 KVVP-6*1.0 | m | 18.32 |  |
| 169 | 控制电缆头 | 控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)6 | 个 | 6 |  |
| 170 | 安全防范分系统调试 | 门禁系统调试 | 系统 | 1 |  |
|  | 电话、网络系统 |  |  |  |  |
| 171 | 信息插座 | 双网络插座安装，底距地300mm，含模块、面板、底盒 | 个 | 1 |  |
| 172 | 信息插座 | 电话+网络插座安装，底距地300mm，含模块、面板、底盒 | 个 | 1 |  |
| 173 | 配管 | 焊接热镀锌敷设 砖、混凝土结构暗配 SC25，含管件 | m | 60 |  |
| 174 | 双绞线缆 | 六类网线 UTPCat6 | m | 60 |  |
| 175 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 4 |  |
|  | 综合管路 |  |  |  |  |
| 176 | 桥架 | 不锈钢架 300*150，含桥架配件、附件安装；桥架接地跨接等； | m | 60 |  |
| 177 | 铁构件 | 一般铁构件制作安装 含手工除锈，刷防锈漆、调和漆各两道。 | kg | 60 |  |
| 178 | 防火堵洞 | 防火封堵，根据设计及达到规范验收要求 | 处 | 4 |  |
| 179 | 电缆保护管 | 电缆保护焊接热镀锌钢管埋地敷设 SC40，包含管件等管道铺设的全部费用，具体做法详见图纸; | m | 873 |  |
| 180 | 电缆保护管 | 电缆保护焊接热镀锌钢管埋地敷设 SC32，包含管件等管道铺设的全部费用，具体做法详见图纸; | m | 90 |  |
| 181 | 电缆保护管 | 电缆保护焊接热镀锌钢管埋地敷设 SC25，包含管件等管道铺设的全部费用，具体做法详见图纸; | m | 560 |  |
| 182 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 KVVP-10*1.5 | m | 1293 |  |
| 183 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 KVVP-7*1.5 | m | 240 |  |
| 184 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 KVVP-4*1.5 | m | 1416 |  |
| 185 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 DJYPVP-5*3*1.5 | m | 300 |  |
| 186 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 DJYPVP-5*2*1.5 | m | 150 |  |
| 187 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 DJYPVP-2*2*1.5 | m | 590 |  |
| 188 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 15 |  |
| 189 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*2.5 | m | 215 |  |
| 190 | 控制电缆头 | 控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)24 | 个 | 12 |  |
| 191 | 控制电缆头 | 控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)14 | 个 | 74 |  |
| 192 | 控制电缆头 | 控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)6 | 个 | 52 |  |
| 193 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)10 | 个 | 8 |  |
| 194 | 双绞线缆 | RS485通讯电缆 | m | 230 |  |
| 195 | 设备支架 | 弱电桥架抗震型支吊架,含侧向支架及纵向支架等 各种规格综合，最低标准抗震设防烈度6级及以上,需符合《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981－2014规范要求 | 套 | 5 |  |
|  | UPS不间断电源系统 |  |  |  |  |
| 196 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | UPS主机（5KVA）安装、调试，在线式，60分钟，含配件 | 台 | 1 |  |
| 197 | 蓄电池 | 铅酸免维护电池安装、调试，12V标准电压；100AH额定容量，含配件 | 个 | 32 |  |
| 198 | 机柜、机架 | 电池柜安装，A32装32节电池，含配件 | 台 | 1 |  |
| 199 | 配电箱 | UPS配电柜安装，含配件 | 台 | 1 |  |
| 200 | 配管 | 焊接热镀锌敷设 砖、混凝土结构暗配 SC25，含管件 | m | 45 |  |
| 201 | 电缆保护管 | 电缆保护焊接热镀锌钢管埋地敷设 SC25，包含管件等管道铺设的全部费用，具体做法详见图纸; | m | 60.18 |  |
| 202 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 15 |  |
| 203 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*2.5 | m | 133.22 |  |
| 204 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)10 | 个 | 10 |  |
| 205 | 事故照明切换装置 | 不间断电源调试 | 系统 | 1 |  |
|  | 自控室 |  |  |  |  |
| 206 | 接地母线 | 50*5mm紫铜排 | m | 37.22 |  |
| 207 | 防静电活动地板 | 150mm高防静电地板安装，含配件 | m2 | 42.52 |  |
| 208 | 配线 | 接地线缆 ZR-BVR-50 | m | 10 |  |
| 209 | 配线 | 接地线缆 ZR-BVR-16 | m | 10 |  |
| 210 | 配线 | 接地线缆 ZR-BVR-6 | m | 25 |  |
| 211 | 接地装置 | 接地系统调试 | 系统 | 1 |  |
| 道古寺泵站 |  |  |  |  |  |
|  | 泵池改造部分 |  |  |  |  |
| 1 | 离心式泵 | 拆除原立式污水离心泵Q=756m3/h，H=17m，N=55KW，含变频控制柜同一拆除 | 台 | 2 |  |
| 2 | 潜污泵 | 潜污泵安装 Q=3125m3/h，H=12m，N=165KW，含配套拉杆、减震垫片等全部配件 | 台 | 2 |  |
| 3 | 低压法兰阀门 | 橡胶瓣止回阀安装 DN700 1.0MPa H44X-10 | 个 | 2 |  |
| 4 | 低压法兰阀门 | 电动刀闸阀安装 DN700 1.0MPa，电机加长 | 个 | 2 |  |
| 5 | 低压法兰阀门 | 可曲挠橡胶接头安装 DN700 1.0MPa 单球体，含配件 | 个 | 2 |  |
| 6 | 格栅除污机 | 拆除后新购回转式格栅除污机安装，设备宽1600 75°格栅间隙15mm，安装高度9.65m 1.5KW，含厂家配套阳光板材质除臭罩及配件 | 台 | 2 |  |
| 7 | 螺旋输送机 | 无轴螺旋输送机安装 Q=3m3/hr，L=6.0m，N=2.2KW，含配件 | 台 | 1 |  |
| 8 | 压榨机 | 螺旋压榨机安装 Q=3m3/hr，45°，N=2.2KW，LY300，含配件 | 台 | 1 |  |
| 9 | 压榨机 | 垃圾小车榨机安装 V=0.5m，含配件 | 台 | 1 |  |
| 10 | 低压碳钢管 | 1、名称：焊接钢管 2、规格：DN700 壁厚10mm 3、接口形式：焊接 4、防腐处理时，钢管内外壁采用喷砂除锈，要求达到St2.5级标准。 5、钢管内防腐:采用单层熔结环氧粉末防腐层，涂层厚度≥350μm。 6、钢管外防腐:采用单层环氧粉末喷涂，涂层厚度≥400μm。 7、管道检验及试验要求：包括管道水压试验、管道冲洗消毒等具体做法详见施工图。 8、对每条焊缝按NB/T47013.3-2015进行超声波检测，检验数量为：埋管总计100％。 | m | 60 |  |
| 11 | 低压碳钢管件 | 碳钢偏心异径管安装 DN500*700 1.0MPa | 个 | 2 |  |
| 12 | 低压碳钢管件 | 碳钢90°弯头安装 DN700 1.0MPa | 个 | 2 |  |
| 13 | 低压碳钢焊接法兰 | 钢制法兰安装 DN500 1.0MPa | 片 | 2 |  |
| 14 | 低压碳钢焊接法兰 | 钢制法兰安装 DN700 1.0MPa | 片 | 4 |  |
| 15 | 低压碳钢管件 | 钢制异径三通安装 DN1200*700 1.0MPa | 个 | 2 |  |
| 16 | 沟道盖板 | 玻璃钢格栅检修盖板更新 2500*1700 | m2 | 18 |  |
| 17 | 固定资产处置 | 固定资产处置，含泵房内拆除的设备、阀门、管件、管道、电缆等运输至业主指定地点，运距由投标单位自行考虑 | 项 | 1 |  |
|  | 主材供三期部分 |  |  |  |  |
| 18 | 流量仪表 | 电磁流量计 DN1000 1.0MPa 精度4‰，此流量计仅计入主材，安装费计入三期 | 台 | 1 |  |
| 19 | 启闭机 | 手动启闭机QSY型安装 起重8T，含配件 | 台 | 1 |  |
| 20 | 循环水泵房入口设备 | 铸铁镶铜圆闸门安装 SYZ-1500，含配件 | 台 | 1 |  |
| 21 | 循环水泵房入口设备 | 铸铁镶铜圆闸门安装 SYZ-1200，含配件 | 台 | 2 |  |
| 22 | 启闭机 | 手动启闭机QDA型安装 起重8T 2.2KW，含配件 | 台 | 2 |  |
| 23 | 低压法兰阀门 | 电动弹性座封闸阀安装 DN1200 1.0MPa 1.1KW，此阀门仅计入主材，安装费计入三期 | 个 | 1 |  |
| 24 | 低压法兰阀门 | 电动双法兰卧式蝶阀安装 DN1200 1.0MPa GD942X-10，此阀门仅计入主材，安装费计入三期 | 个 | 2 |  |
|  | 电气系统 |  |  |  |  |
| 25 | 配电箱 | 控制箱箱 KX01安装，IP54，含箱内元器件、详见图纸 | 台 | 1 |  |
| 26 | 配电箱 | 电动闸阀控制箱 FMX01安装，IP54，含箱内元器件、详见图纸 | 台 | 1 |  |
| 27 | 配电箱 | 水泵按钮箱 5AJ1、6AJ1安装，IP54，含箱内元器件、详见图纸 | 台 | 2 |  |
| 28 | 水泵变频柜（屏） | 潜污泵变频柜 165KW，IP41，落地安装，基础10#槽钢，含控制柜内元器件、详见图纸 | 台 | 2 |  |
| 29 | 配电箱 | 动力配电箱 AP01 距地1.4米靠墙明装，IP41，含箱内元器件、详见图纸 | 台 | 1 |  |
| 30 | 电力电缆 | 拆除铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-3*70+2*35 | m | 160 |  |
| 31 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-10KV-3*95 | m | 75 |  |
| 32 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-0.6/1KV-3*120+2*70 | m | 170 |  |
| 33 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-0.6/1KV-3*95+2*50 | m | 140 |  |
| 34 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-0.6/1KV-3*70+2*35 | m | 195 |  |
| 35 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-0.6/1KV-5*6 | m | 15 |  |
| 36 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-0.6/1KV-5*4 | m | 115 |  |
| 37 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-0.6/1KV-4*4 | m | 280 |  |
| 38 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 NH-YJV-0.6/1KV-3*4 | m | 10 |  |
| 39 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 ZR-KVVP-14*1.5 | m | 140 |  |
| 40 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 ZR-KVVP-5*1.5 | m | 140 |  |
| 41 | 电力电缆头 | 户内热(冷)缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头(截面mm2以下)120 | 个 | 4 |  |
| 42 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120 | 个 | 26 |  |
| 43 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)10 | 个 | 12 |  |
| 44 | 控制电缆头 | 控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)14 | 个 | 4 |  |
| 45 | 控制电缆头 | 控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)6 | 个 | 4 |  |
| 46 | 配管 | 焊接热镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC100，含管件 | m | 140 |  |
| 47 | 配管 | 焊接热镀锌敷设 砖、混凝土结构暗配 SC40，含管件 | m | 70 |  |
| 48 | 配管 | 焊接热镀锌敷设 砖、混凝土结构暗配 SC32，含管件 | m | 340 |  |
| 49 | 配管 | 焊接热镀锌敷设 砖、混凝土结构暗配 SC25，含管件 | m | 55 |  |
| 50 | 接地母线 | -40*4热镀锌扁钢 | m | 27.3 |  |
| 51 | 绝缘地毯 | 绝缘地毯800*800*8mm | m | 60 |  |
| 52 | 变配电间标准配置工具 | 变配电间标准配置工具，含配电房内干粉灭火器及工具箱，工具箱内放置操作手柄及绝缘工器具等 | 项 | 1 |  |
| 53 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1 |  |
| 54 | 接地装置 | 接地系统调试 | 系统 | 1 |  |
|  | 应急照明系统 |  |  |  |  |
| 55 | 配电箱 | A型应急照明集中电源ALE1，0.6KVA含充电模块、通信模块、回路控制模块、蓄电池等，距地1.5m挂壁，详见图纸 | 台 | 1 |  |
| 56 | 装饰灯 | 消防应急照明灯具（A型）DC36V,6W,巡检、开灯、灭灯，吸顶安装。 | 套 | 12 |  |
| 57 | 装饰灯 | 消防应急照明灯具（A型）DC36V,6W,巡检、开灯、灭灯，壁挂安装。 | 套 | 2 |  |
| 58 | 装饰灯 | 安全出口标志灯（A型）DC36V,1W，巡检、常亮、频闪，门框上方0.2m壁装。 | 套 | 5 |  |
| 59 | 装饰灯 | 方向标志灯（A型）DC36V,1W，巡检、常亮、频闪，底距地0.3m。 | 套 | 5 |  |
| 60 | 接线盒 | 钢制接线盒安装 | 个 | 24 |  |
| 61 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG20，含管件 | m | 156.29 |  |
| 62 | 配线 | 管内穿线 ZN-RVSP-2*1.5 | m | 10 |  |
| 63 | 配线 | 管内穿线 ZN-RVS-2*2.5 | m | 146.29 |  |
| 64 | 事故照明切换装置 | 中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源调试 事故照明切换 | 系统 | 1 |  |
|  | PLC系统 |  |  |  |  |
| 65 | 模块 | 原有控制系统中新增RS485总线通信模块，含安装、调试及配件 | 个 | 1 |  |
| 66 | 模块 | 原有控制系统中新增数字量输入模块，16点DI，24VDC，含安装、调试及配件 | 个 | 2 |  |
| 67 | 模块 | 原有控制系统中新增数字量输出模块，16点DO，12/24VDC，含安装、调试及配件 | 个 | 1 |  |
| 68 | 模块 | 原有控制系统中新增模拟量输入模块，8点AI，4~20mA电流输入，含安装、调试及配件 | 个 | 1 |  |
| 69 | 模块 | 原有控制系统中新增模拟量输出模块，4点AO，4~20mA电流输出，含安装、调试及配件 | 个 | 1 |  |
| 70 | 模块 | 原有控制系统中新增热电阻RTD模块，8点RTD，含安装、调试及配件 | 个 | 1 |  |
| 71 | 抄表采集系统安装 | 电力监控及多功能电力仪表安装、调试，通讯功能元器件，均要求支持RS485接口/Modbus协议，不含表计供货和安装，仅通讯电缆和通讯调试 | 个 | 7 |  |
| 72 | 自控系统上位机改造 | 在原有上位机系统中进行编程、调试等 | 项 | 1 |  |
|  | 综合管路 |  |  |  |  |
| 73 | 电缆保护管 | 电缆保护焊接热镀锌钢管埋地敷设 SC50，包含管件等管道铺设的全部费用，具体做法详见图纸; | m | 290 |  |
| 74 | 配管 | 焊接热镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC40，含管件 | m | 155 |  |
| 75 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 ZRC-KVVP-10*1.5 | m | 500 |  |
| 76 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 ZRC-KVVP-7*1.5 | m | 250 |  |
| 77 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 ZRC-KVVP-4*1.5 | m | 750 |  |
| 78 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 ZRC-DJYVPP-5*3*1.5 | m | 320 |  |
| 79 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 ZRC-DJYVP-3*2*1.0 | m | 30 |  |
| 80 | 控制电缆头 | 控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)24 | 个 | 8 |  |
| 81 | 控制电缆头 | 控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)14 | 个 | 22 |  |
| 82 | 控制电缆头 | 控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)6 | 个 | 26 |  |
| 83 | 双绞线缆 | STP-120Ω | m | 80 |  |

备注：

1、上表中所列为本次项目采购的主要设备、材料清单，但投标人所投设备、材料并不限于以上设备、材料清单，投标人应根据所投设备的具体安装和使用情况，对清单中未列出和本招标文件技术要求内未说明的，而投标人为使整套设备能够按本招标文件技术要求长期正常有效运行所需的货物和服务【包括：软件、设备、服务、附件、专用检测设备和工具、材料（包括管件及配件）等】，在清单中予以补充，并包含在投标总价内。若因投标人原因漏计相关设备或材料等，将视该漏计的设备或材料等已包含在投标总价中。

2、本次招标为最终目的地交货，在交货前依据相关法律、法规、规程规定所必须的一切手续、程序（如报关、通关等）及一切税、费等均由中标单位负责。

3、上表中所列设备功率为参考功率，中标单位应根据招标文件技术要求和实际投标的设备情况，在中标后及时复核电气施工图纸，提交设备功率变化对照表，与设计沟通调整电气施工图纸；因中标单位未及时提供设备参数，导致设备动力无法匹配和正常运行，所有后期整改的费用由中标单位承担，费用视为已包含在投标总价中。

- 主要推荐品牌或参考生产厂家

凡在下表中注明推荐品牌及参考厂家的设备，投标人应在此范围内选择，或选择相当于或更优于推荐品牌及参考厂家的设备（须提供证明材料），但投标人选择的设备须满足招标文件的要求。

该表中未注明品牌的设备、材料，中标单位需选用国内外知名品牌合格品，并在采购前书面报监理单位及采购人确认，否则采购人有权直接扣除相应设备、材料款项。

（注：招标人不承担所推荐品牌或参考生产厂家不符合招标文件要求的责任，请投标人自行甄别。）

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单级卧式双吸离心泵 | 安德里茨、凯士比、苏尔寿 |
| 2 | 潜污泵 | 凯士比、赛莱默飞力、苏尔寿、格兰富 |
| 3 | 回转式格栅除污机、无轴螺旋输送机、螺旋压榨机 | 江苏通用、江苏一环、余姚浙东 |
| 4 | 垃圾小车榨机 | 压榨机厂家配套 |
| 5 | 电动蝶阀、手电两用卧式蝶阀 | VAG、AVK、ERHARD |
| 6 | 手动弹性座封闸阀、手动卧式蝶阀、弹性电动座封闸阀、电动刀闸阀 | 株洲南方、上海冠龙、中核苏阀、能发伟业 |
| 7 | 橡胶瓣止回阀 | 株洲南方、上海冠龙、中核苏阀、能发伟业 |
| 8 | 斜盘式式蝶形缓冲止回阀 | 株洲南方、上海冠龙、VAG、AVK |
| 9 | 多功能水泵控制阀 | 株洲南方、上海冠龙、VAG、AVK |
| 10 | 铸铁镶铜圆闸门 | 江苏一环、江苏通用、余姚浙东 |
| 11 | 管材、异径三通、等径三通、斜三通、大小头、同心异径管、偏心异径管、钢制弯头、90°弯头 | 萧山给排水、鑫桦钢管、杭州华浙 |
| 12 | 双法兰限位伸缩接头、双法兰传力接头 | 郑州力威、无锡金羊、陕西英联、河北三河瑞利 |
| 13 | 控制箱、按钮箱、动力（配电）箱 | 由投标方统一配套提供（柜内元器件：施耐德，ABB，欧姆龙） |
| 14 | 低压变频柜（原厂柜机） | ABB ACS580、西门子S120、施耐德ATV630 |
| 15 | 电磁流量计 | E+H、西门子、科隆、ABB |
| 16 | 水质分析仪表（COD、氨氮、正磷酸盐、PH） | 普贝斯、聚光、科瑞达 |
| 17 | PLC | CPU处理器档次不低于法国施耐德（Schneider）BMEP581020H、德国西门子(SIEMENS） SIPLUS S7-417-5 |
| 18 | UPS | APC、维谛、华为 |
| 19 | 安防系统摄像机等、门禁系统 | 海康威视、大华 |
| 20 | PLC柜内主要电气元器件 | 施耐德，ABB，欧姆龙 |
| 21 | 电缆 | 浙江万马、宝胜电缆、上上电缆 |
| 22 | 电动执行机构 | Rotork、Auma、SIPOS |

- 与其他标段的工作界面划分

1、招标范围内的设备、工艺管道、取样管道、预埋管等安装过程中的抽水、清淤、开孔、封堵、开槽、挖土、清理、恢复等与设备、管道安装相关的工作内容，均由中标单位自行负责。

2、设备基础预埋件由中标单位提供和预埋，禁止采用化学螺栓或膨胀螺栓代替固定。

3、除非在招标文件中有明确规定外，招标范围内的设备基础由其他标段负责，中标单位在中标后应及时复核设备基础布置和尺寸，提交设备基础布置图供设计单位确认和调整。

5、关于电气部分的分界：本标段负责低压开关柜至设备以及低压开关柜至系统配套控制箱（柜）、按钮箱的电缆、控制线、穿线管、桥架等的供货和安装；除非在招标文件中有未明确规定的，由其他标段负责实施的，但中标单位有责任对预埋和接线情况进行复核和检查。供货范围内的设备、管道、桥架等的接地，电气箱（柜）、控制箱（柜）、按钮箱等的基础槽钢、支架、螺栓等也属于本标段工作范围。

6、关于自控部分的分界：厂区主站间的通讯光纤、子站与主站间的通讯电缆、系统配套PLC柜与主站间的通讯电缆的供货和安装都由本标段负责，但中标单位有责任对土建标预埋情况进行复核和检查。

7、关于仪表部分的分界：仪表安装所需取样管、阀门、管配件等属于本标段工作范围。

8.本标段为交钥匙工程，必须满足工艺所需的所有材料。

- 主要工艺设备技术要求

针对本招标项目的一些主要设备，投标人至少在投标文件中须提供卧式离心泵制造商（含制造商的有效代表人）出具的针对本项目的授权函复印件。

- 1、离心泵

- 1.1 供货范围

| 名称 | 参数 | 数量 | 备注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单级卧式双吸离心泵 | Q=3060m³/h，H=22m，P≥280kW 流量范围：2290-3750m³/h 扬程范围：4-25m 变频 | 3台 | 因本项目为改造项目，所提供的水泵安装尺寸必须满足现状泵房要求和相关规范 | 乔司泵站 |

投标人应根据设计图纸要求复核水泵的转向。

- 离心泵机组供货范围包括双吸离心泵、配套电机、泵（含电机）联轴器、泵（含电机）地脚螺栓(螺母、垫片)等附件。

- 乔司加压泵房水泵进出口均需安装电压力表(或压力变送器),实现加压泵房水泵进出口压力就地和远程监控。

（3）所有设备负责安装、调试。

（4）本设备表中设备规格型号如有不明确之处，请参阅相关施工图纸。

- 1.2 水泵主要技术参数

| 安装地点： | 乔司泵站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构形式： | 单级卧式双吸离心泵 |  |  |
| 数量： | 3台 |  |  |
| 水泵性能参数表 |  |  |  |
| 项 目 |  | 招标技术要求 |  |
| 水 泵 主 体 | 额定点流量： | 3060m³/h |  |
|  | 额定点扬程: | 22m |  |
|  | 额定点效率： | ≥88％ |  |
|  | 额定点汽蚀余量： | ≤3.5m |  |
|  | 额定转速： | ≤990r/min |  |
|  | 流量范围： | Q:2290~3750 m3/h |  |
|  | 扬程范围： | H:4~25m （扬程4m通过变频调节） |  |
|  | 范围内效率： | ≥88% |  |
|  | 配套电机功率： | 250kW |  |
|  | 水泵进/出口直径： | ≥700mm/600mm |  |
| 配套电机技术性能参数 |  |  |  |
| 电机形式： | 变频 |  |  |
| 额定功率(kW)： | 250 | 适应频率： | 0-50Hz |
| 额定电压：（v） | 380 | 电机冷却方式： | 风冷 |
| 额定转速rpm： | ≤990 | 噪音标准： | ≤85dB |
| 绝缘等级： | F级 | 防护等级： | IP55 |

- 1.3 性能要求

（1）所提供的水泵性能应满足机组性能表中的要求，且在泵的整个工作范围内不得有异常振动和汽蚀发生。

（2）设备厂家投标时必须提供水泵特性曲线，并在特性曲线上标出水泵的工作范围。水泵的Q/H曲线应从关阀时的最大扬程开始呈连续下降，水泵应具有较宽的高效区，机组性能表列出的工况点必须位于水泵高效区内，保证水泵低于设计扬程运行时仍有较高的效率。

（3）水泵应达到《清水离心泵能效限定值及节能评价值（GB19762-2007）》节能评价值要求。并提供相应证明、标签。水泵（工频机组）的额定工况点必须在效率曲线最高点的左侧。

（4）水泵应能在短时间内允许逆向水流引起的反向旋转，反向最高转速为正常转速的130%。

（5）所配套的驱动电机应有足够的额定值，应保证水泵在性能曲线（流量自零至界限点）的任何一点工作都不过载。电机额定输出功率与泵额定轴功率之比至少应为1.1。

（6）水泵机组在转速和载荷的整个工作范围内，应保证不受有害扭矩和振动力的影响。泵制造厂应进行每台水泵机组（包括水泵、电机、全部轴系及联轴器、附属装置）的弹性质量扭矩系统分析，以确定和保证全部轴系工作时不产生临界振动。

（7）水泵与电机在运行时的振动和所产生的噪音必须在GB标准允许范围内。满负荷工作时，综合噪音等级不大于80 dB(A)（距泵表面1 m处测量）。

（8).水泵大修间隔时间（累计运行时间）不少于12万小时，退役前的服务时间不少于30年。

（9）泵应和驱动电机水平安放在预留地脚螺栓孔的混凝土基础上，用调整其间楔形块的方法，校正水平，并校好泵和电机的同轴度，两联轴外缘误差不大于0.1mm，端面间隙沿四周不均匀度允许误差为0.3mm。

- 1.4 供货范围及备品备件

供货范围包括双吸离心泵、配套电机、联轴器、地脚螺栓、压力表及相关管路等附件，同一型号的双吸离心泵机组还应随设备提供易损件的备品备件包括但不限于如下内容：（费用包含在投标报价中）机械密封，轴承，密封垫、密封圈各一台套。

- 1.5 泵结构

水泵结构及材料应符合GB/T5656-2008《离心泵技术条件II级》中的有关规定，水泵应当是单级、双吸、中开式离心泵，地脚安装，适宜于连续的满负荷运转。水泵的内部结构应满足当水泵倒转时，不会带来对水泵机构的损坏。

- 壳体

水泵的壳体应设计成可在水泵轴中心线处水平分开，一分为二， 其吸入口和吐出口应当与壳体的下半部分一次浇成。只要提起上半部分的壳体和轴承的托架以及退去联轴器上的螺栓以后就可以拆卸全部的转动部件。

水泵的壳体应采用树脂砂铸造，材质：QT500-7。

泵联接法兰尺寸及密封面型式应符合DIN-EN-1092平面法兰的要求，法兰孔应与垂直线对称分布。泵体上在泵的重心或对称位置处应设置吊环、螺钉或吊耳等，以便泵的装卸。壳体顶部设有用于排气和连接密封水管用的管道接口，买方在进水或出水管路上设置放水管连接口。

- 叶轮

叶轮应当是双吸口，封闭式，相邻叶片交错式的先进结构，其外表面经过机加工，内面全部磨削以保证其轮廓线和流道表面光滑，保证其静态和动态平衡。

叶轮材质为双相不锈钢1.4474（GX4CrNiMOn26-5-2）或更优的双相不锈钢材质。

- 密封环

水泵应设有可拆换的密封环。密封环材质为双相不锈钢1.4474（GX4CrNiMOn26-5-2）或更优的双相不锈钢材质。

⑷泵轴

泵轴应有足够的尺寸和刚性承受各种运转条件下的应力。

采用机械密封时，为减少轴套等易损件的数量和由此引起的水泵的维护量，机械密封应直接安装于泵轴上，但应有保证泵轴不受磨损的措施。

泵轴设计应保证在泵反转时轴上各紧固件不松动。

泵轴材质：双相不锈钢1.4462（X2CrNiMoN22-5-3）或更优双相不锈钢材质

⑸轴承

不论用何种型式的轴承，应保证轴承工作时的最高温度不超过70℃。每一处轴承都须设有测定轴承温度的测温电阻 pt100。

轴承宜采用SKF或FAG等品牌，设计使用寿命不得低于50000Hr。

⑹轴封及轴封管路

泵轴封采用机械密封时，机械密封宜采用burgmann博格曼及等同品牌产品，机械密封在正常的使用工况下，使用寿命不得低于25000 hr。

⑺基座

承包人应提供水泵及电机详细安装尺寸图。

⑻联轴器

用于传递泵与电机之间的旋转运动和转矩的联轴器，应为弹性结构，泵与电机的联轴器采用膜片联轴器，补偿偏差的弹性膜片应为304不锈钢材质。在所有载荷工况下，联轴器应满足电机最大扭矩的要求。联轴器应设有保护罩。

⑼泵附件

压力表、压力真空表及其连接

在每台泵的吸口侧和出口侧管路上都要装上吸口压力真空表和出口压力表，精确度等级1.5，表盘直径15cm，制造商应按照泵运行范围内工作压力确定每台泵进口压力真空表和出口压力表的合适量程。压力表采用不锈钢管、旋塞阀门与引压点进行连接。

⑽其它附件

每台泵应配置排气阀及各种连接管及附件，所有与泵连接的小型接管应为不锈钢管及不锈钢制管接头。

- ●1.6 泵材质

泵壳体：球墨铸铁（QT500-7）或更好材质

叶轮：双相不锈钢1.4474（GX4CrNiMOn26-5-2）或更好的双相不锈钢

密封环：双相不锈钢1.4474（GX4CrNiMOn26-5-2）或更好的双相不锈钢

泵轴：双相不锈钢1.4462（X2CrNiMoN22-5-3）或更好的双相不锈钢

注：投标时需提供第三方检测中心出具的材质测试报告。

- 1.7 工厂试验

水泵应在生产厂内进行以下试验：

- 水压试验

水泵的承压零件应进行水压试验，试验压力为基本设计压力的1.5倍，保持压力时间至少为10 min，无可见的泄漏。

- 转子动平衡试验

叶轮和轴等转子部件必须进行动平衡校验，精度等级不低于6.3级。

- 水泵性能试验

投标人提供的卧式离心泵设备制造商须获得中国国家工业泵质量监督机构颁发的闭式《回转动力泵 水力性能验收试验》1级标准证书（提供证书彩色扫描件并加盖制造商公章）。水泵出厂性能测试按照GB/T3216-2016《回转动力泵 水力性能验收试验1级、2级和3级》中1级标准的规定测试，每台水泵都应进行独立试验。

性能试验包括：水力性能试验，包括额定流量点的扬程、效率、轴功率等参数，在确定的泵的允许工作范围内，绘制扬程/流量、水泵效率/流量 、轴功率/流量曲线，绘制曲线的测量点至少应为13点，所选测量点应保证能够精确绘制出各条曲线。

性能试验时还应检查：泵的噪声、振动和轴承温度、密封处泄漏等。泵噪声的测量方法及水平按JB/T 8098-1999的规定，泵振动的测量方法及振动烈度按JB/T 8097-1999的规定，或ISO标准的规定。

- 1.8 安装与调试

承包人应在业主指定日期派遣工程师到现场进行安装和调试工作，并应提供全部安装、调试过程中的特殊工具、润滑剂、易损件，并自带专用仪器、仪表。

为保证水泵机组的安装效果，水泵制造商需使用激光对中仪对每台水泵、电机安装现场的同轴度进行校核。如机组安装过程中无此服务，则招标人有权委托第三方进行校核，所需费用由中标人承担。

设备在现场安装试验合格后，将进行整套机组测试试验，以检验水泵机组在工厂试验中获得的性能参数。试验在承包人派遣的工程师指导及业主的监督下进行。全部试验程序及步骤将根据试验时的现场条件由业主与承包人共同协商决定。

试验包括：

保证流量点及关死扬程至界限点整个工作范围内的扬程、水泵效率、水泵轴功率等水力性能试验。

水泵机组噪声试验，泵噪声测量方法按JB/T 8098-1999标准进行。

试验时应同时对泵机组振动及轴承温度进行检查。泵振动的测量方法按照JB/T 8097-1999标准进行。

每台泵在额定点的流量使用现场流量计测定。

泵机组现场测试的各项性能参数必须满足单级双吸卧式离心泵机组性能表列出的要求，如果泵机组不能满足要求，制造厂应进行设备工艺调查分析，采取补救措施，提高设备性能，以达到业主满意。

除测试试验外，每台水泵机组还应进行连续72小时的现场试运行。

- 1.9 电机

1、一般电气要求

1）、泵组配套电机采用ABB或西门子电机，要求有足够的功率，电机的额定功率应保证在水泵运行工况轴功率的1.1倍以上。当在其性能曲线的工作范围内运行时，电机不允许超过负荷。水泵电机能效等级必须达到《电动机能效限定值及能效等级》GB18613-2020规定的二级及以上要求。可供二年使用的备品、备件及专用工具。

2）、承包商应指明每台电机精确的功率损耗，电机在任何情况下运行，其功率均不会超过铭牌上规定的额定功率。

3）、电机绝缘材料采用F级或更高，电机的温升按B级考核。

4）、为了保证电机绝缘，防止产生冷凝，电机应装有加热器。

5）、当频率为额定，且电源电压与额定值的偏差不超过10%时，电动机应能输出额定功率；当电压为额定，且电源频率与额定值的偏差不超过1%时，电动机能输出额定功率。

6）、要求电机在额定工况下连续运行的平均寿命不小于5年。

7）、要求电机为低噪声，符合IEC和中国标准。

8）、电机全部轴承都要求带有油或润滑油，润滑剂。

9）、电机外壳要求带有提升环和接地螺丝。

10）、电机要求带定子和轴承测温电阻PT100，将这些热传感元件接点串至保护或控制回路，如超过所规定的温度，将不允许电机运转，而当温度降至规定温度时，测温传感器自动复位。

11）、电缆接线端子盒与电机的外壳框架稳固安装在一起或铸为一体，全封闭防水、防潮、防盐雾、耐腐蚀，经得起撞冲，盒内应有联接电机绕组抽头的端子，它们是大小适当的螺栓，且按标准标明端子之间的关系，电缆是由接线盒的底部进入并用密封垫圈加以密封，用于电机绕组测温元件引出接点的端子应与电机绕组电缆接线的端子适当隔离。

12）、电机轴承采用品牌SKF。

13）、电动机为工作SI制，直接起动。电机允许直接工频启动；对于高压电机允许冷态3次，热态2次连续启动；低压电机允许冷态2次，热态1次连续启动。

2、参考标准

所有电动机均应符合以下标准，并应与中华人民共和国国家标准相一致。

GB/T17848-2003《旋转电机绝缘结构功能性评定》

GB18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》

GB1032-B5《三相异步电机实验方法》

GB755-2008《旋转电机定额和性能》

GB/T755.2-2003 《旋转电机确定损耗和效率的试验方法》

GB/T22670-2008《变频器供电三相笼型感应电动机试验方法》

GB/T21209-2007《变频器供电三相笼型感应电动机设计和性能导则》

GB/T10069-2006《旋转电机噪音测定方法及限值》

GB/T4942-2006《旋转电机整体结构的防护等级》

GB/T13384-92《机电产品包装通用技术条件》

GB1032-2005《三相异步电机试验方法》

JB/T10446-2004《Y系列10KV三相异步电动机技术条件（机座号450-630）》

GB10068-2008《轴中心高为56mm及以上电机的机械振动-振动的测量\评定及限值》

JB/T10098-2000《交流电机定子成型线圈耐冲击电压水平》

GB/T997-2008《旋转电机结构及安装型式（IM代号）》

- 1.10 资料提交

- 投标人在投标时必须提交以下资料（但不限于此）

1. 水泵的特性曲线（流量、扬程、效率、NPSHr）；（加盖制造商公章）

2. 水泵的主要部件材质（泵壳、叶轮、轴、耐磨环）；（加盖制造商公章）

3. 离心泵技术参数响应表（按离心泵技术参数要求对照响应）；（加盖制造商公章）

4. 泵装置的总体布置图，泵结构总装图，详细的技术规格，零件材料和防护涂层说明，以及设备的外形尺寸和安装、维修运行所需的空间要求；

5. 基础螺栓布置详图和土建荷载；

6. 设备的安装、运行、维修手册（签订合同后提供）。

- 2、潜污泵

- 2.1 设备明细

| 序号 | 设备名称 | 设计技术参数 | 数量 | 备注 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜污泵 | Q=3125m3/h，H=12m，N=165KW变频 380V 带15米潜水电缆 | 2台 | 因本项目为改造项目，所提供的潜污泵安装尺寸必须满足现状泵房要求 | 道古寺泵站 |

- 2.2 供货范围

本节陈述了下列潜污泵装置的专用技术要求。

所提供的设备必须具有标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，必须是一个制造商的最终产品。

承包商提供的潜污泵应为成套装置，配套潜水电机、潜水电缆15米、出水弯座、耦合装置、双导轨、提升链、电缆固定、水泵保护器等有效和安全运行所需的附件。

- 2.3 资料提交

投标人在投标时必须提交以下资料（但不限于此）：

（1）所投潜污泵的特性曲线（流量、扬程、效率、功率、NPSHr）。

（2）各频率调速下（50％～100％的转速范围内每隔10％变化）的特性曲线章。

（3）所投潜污泵的主要部件材质（叶轮、壳体、轴）证明书。

（4）详细的技术规格，主要零件材料、保护设施和防护涂层的详细技术说明，设备的外形尺寸和安装、维修运行所需的空间要求；

（5）基础螺栓布置详图和土建荷载，预埋件和预留孔的要求；

（6）制造商资格证明 ；

（7）提供潜污泵相同或近似型号供货业绩表；

（8）随机备件表；

（9）设备的安装、运行、维修手册（签订合同后提供）。

- 2.4 设计和现场条件

潜污泵的设计制造应遵照JB/T8857-2000 离心式潜污泵和CJ/T3038－1995 潜水排污泵标准的规定，泵的试验规程应以ISO9906（2级）为准。

每台泵应能泵送原生污水或含水率为96％以上的污泥。

潜水电机应能连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。

潜污泵应采用立式耦合式潜污泵；潜水电机直接与泵叶轮同轴相连，水力部件由水泵壳体、叶轮和耐磨环组成。水泵壳体的出水口应为径向出水口，出水口中心线应与电机中心线在同一平面内。为了确保流量稳定且没有过多涡旋，水力部件应设计和制造成没有锐利的棱角。泵出水配管法兰应按ISO标准，公称压力1MPa为准。潜污泵在任何工况条件下不过载，不发生汽蚀。

水泵技术参数

| 安装地点 | 道古寺泵房 |
| --- | --- |
| 设备名称 | 潜污泵 |
| 过流介质 | 污水 |
| 数量（台） | 2 |
| 工况点设计流量 | 3125m3/h |
| 工况点设计扬程 | 12m |
| ● 工况点效率 | ≥80% |
| 过流粒径 | ≥100mm |
| 出口口径 | DN500 |
| ● 水泵转速 | <1000rpm |
| 电机额定功率 | 165kW |
| 供电电源 | 380V/50Hz/3相 |
| 安装方式 | 固定导轨式安装 |
| 绝缘等级 | H级 |
| 潜水电缆 | 15米 |

- 2.5 性能和结构

（1）泵壳

泵壳采用灰铸铁整体浇铸，其材料牌号应至少为GG25铸铁或以上，泵壳内表面经喷砂、打磨后应光滑、无疵瑕，所有水流通过部分应设计成无锐角形式，以使流速和流态变化趋于平稳。流道的断面应足够大，以使相应粒径的杂物能通过。泵壳要有足够的厚度来承受所有的载荷，包括要求的静水试验压力以及连续工作的最大压力。

除有其它说明外，所有要求水密封的接触面都必须作机械加工和设置Ｏ型圈，靠金属加工面之间的接触，使Ｏ型圈受压达到密封的装配，而不需要施加特殊的外力。

(2)叶轮

叶轮应为离心无堵塞叶轮，采用 GG25铸铁及以上材质铸造。通过颗粒直径必须满足现场条件，叶轮在输送常规的市政污水或污泥时应确保不会产生堵塞。

叶轮和轴必须采用内部锁定装置，以防叶轮在反转时发生松动现象。

叶轮应进行动平衡，动平衡精度应不低于G6.3级。

(3)泵轴

泵轴和电机轴必须为整体结构，并与泵送的液体完全分开。轴材料采用高强度耐腐蚀不锈钢420及以上材质制造。

(4)轴封

采用两个上下双重独立的高质量机械密封系统，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。机械密封均采用碳化硅。

机械密封应该是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。

制造厂应保证机械密封的使用寿命不低于25000小时。

(5)轴承

上部轴承为圆柱滚子轴承，下部轴承组包括一对单列向心推力球轴承和一只单列圆柱滚子轴承，轴承的设计使用寿命应不小于100,000小时。

轴承应选用SKF、FAG、或NSK品牌。

(6)电机

电机应为鼠笼潜水电机，3相、380V、50HZ，防护等级IP68，绝缘等级H。电机功率的选配应保证在工作范围内任一点运行时，都不会出现过载，在设计流量时的安全余量应不少于10％，在变频运行下的电机安全余量应不少于15%，电机能每小时启动10次。能连接泵送温度最高为40°C的介质，并且定子绕组的平均温升不超过105°C，电机转速不得高于1000rpm。定子应热压嵌入定子室，并与转子保持合适的间隙，电机轴承采用国际知名品牌SKF/FAG轴承。

(7)电缆和电缆密封

电机应配有控制和动力水下电缆，每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠的密封，如果动力电缆是多芯电缆，则每根电缆还要进行单独密封。为了达到最大限度地保护电机，即使在偶然的不正常运行情况下，电缆损坏且电机仍在水下，电缆进口也不会有湿汽进入电机和接线盒。

电缆密封必须采用三道密封：内侧采用单芯电缆剥皮并镀锡后嵌入树脂中；中间整个电缆嵌入树脂中；最外部用长橡胶环密封。电缆密封组件应做成一集成，投标时提供彩色结构图片证明。

(7)电机保护装置

水泵应设有一套保护系统，用于过载、故障、漏水、轴承过热等发出指示，应该在电机或主轴出现严重损坏前发出相关信号。

电机过载保护：电机的每一绕组均由温度传感器保护，三个传感器应串联连接，这些传感器都应在摄氏150℃时动作。

轴承温度保护：在轴承处设温度传感器，在主轴或电机的其他部件出现严重损坏前监测轴承温度。

泄漏保护：在定子室和接线室中分别提供一个探测液体泄漏的传感器。

机械密封泄漏保护：应提供机械密封泄漏传感器，在密封泄漏时输出信号，以防水进入电机腔。

(8）安装附件

泵附件包括自动耦合装置、双导轨、导轨固定支架、吊链/吊索等。

泵底座在泵站施工时安装在池底基础上，并连接在出口管线上。导杆底部与固定在池底的底座相连，顶部与导杆定位器相联。潜污泵被吊装到导杆定位器上，沿着导杆下降，自动与底座耦合，水泵靠自身的重量与水泵底座联接并贴紧保证无泄漏。

每台泵须配置起吊用的吊耳，其位置应该位于泵的重心附近，并配置不锈钢吊链。

- 2.6 主要材质

泵壳	   铸铁GG25或更优

叶轮                 铸铁GG25或更优

主轴                 不锈钢420或更优

双导轨               不锈钢304或更优

吊链                 不锈钢304或更优

机械密封			      碳化硅

与介质接触紧固件      不锈钢316或更优

- 2.7 防腐蚀

泵的涂装技术和涂装检验应遵照JB/T4297－1992标准的规定，内、外表面除锈处理达Sa21/2和涂环氧防锈漆干膜厚度≥0.03mm。

- 2.8 安装和检验

- 参考标准

ISO9906 1999    泵验收试验规程（2级）

JB/T8857-2000   离心式潜污泵

CJ/T3038－1995  潜水排污泵

SL317-2004      泵站安装及验收规范

GB50275-98      泵安装工程施工及验收规范

GB50334-2002    城市污水处理厂工程质量验收规范

制造厂          潜污泵安装维修手册

- 设备结构要素

潜污泵本体应采用整机安装，通过葫芦、吊链沿双导杆下降，应能与出水管弯座自动耦合，耦合面不得泄漏。

潜污泵装置的安装顺序应按制造厂安装手册为准。

在安装前，制造厂为防止部位损坏而包装防护粘贴，不得提前撕离。

- 与土建工程分界面

设备固定用地脚螺栓为供货商的随机附件。

- 现场检验和调试

潜污泵安装后，承包商应按技术指标进行检验，并符合设计要求。

带负荷运转24小时（根据进水池的水位确定运行时间），检测其流量、扬程及效率是否符合设计要求。

运转时应平稳、无异常声音和振动，电机电流、功率因素值正常，潜水电机外壳防护等级IP68。

- 3、格栅除污机

- 3.1 供货范围

回转式格栅除污机（俗称回转式固液分离机）为成套设备，整套装置包括如下：

机架、驱动装置、防护罩；

耙齿及耙齿轴、牵引链；

导向装置、链条、导轨等组合；

此外配备就地控制箱和基础螺栓等安全和有效运行所必须的附件及工具。

- 3.2 工作原理

回转式固液分离机,是由一种特殊形状的耙齿按一定的装配顺序和数量排列在横轴上，组成耙齿链，根据过水流量，装配成不同的栅隙，安装在泵站或水处理系统的入口处，当传动系统带动耙齿链自下向上运动时，耙齿链同时携带悬浮物质等杂物从液体中分离出来，液体则在栅隙中流过，设备转动到上部顶点后，耙齿改变运行方向，由上向下运动，由于物料的自重从耙齿上自行脱落，当耙齿从反面转到设备底部时，又开始由下向上运动，这样循环往复连续运行，不断的从水中清理杂物，本泵站设备采用间隙15mm，大于15mm的悬浮物全部由耙齿捞起，达到固液分离的目的。

- 3.3 技术参数

| 名称 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 台 | 2 |
| 结构形式 | -- | 犁形齿耙式 |
| 基本性能参数 |  |  |
| 渠道宽度 | mm | 1600 |
| 设备宽度 | mm | 1500 |
| 渠道深度 | mm | 9650 |
| 排渣高度 | mm | 与输送机配套 |
| 安装角度 | ° | 75 |
| 栅隙 | mm | 15 |
| 工作制 | -- | 间断或连续 |
| 主要各部件材质 |  |  |
| ●机架 | -- | 不锈钢316 厚度≥10mm |
| 耙齿 | -- | 尼龙1010 |
| ●耙齿轴 | -- | 不锈钢316直径≥20mm |
| ●牵引链 | -- | 不锈钢316挡板厚度≥1mm,链板厚度≥4mm |
| 所有连接附件/地脚螺栓 | -- | 不锈钢316 |
| 驱动电机制造商 | -- | SEW或NORD |
| 额定功率 | kW | 1.5 |
| 额定电压 | -- | 380V/3ph/50Hz |
| 绝缘等级 | 级 | F |
| 防护等级 | IP | 65 |
| 转速 | r/min | 5.4 |
| 减速机制造商 | -- | SEW或NORD |
| ●控制箱 |  | 不锈钢304（带通风） |

- 3.4 主要部件

回转式固液分离机主要由机架、耙齿、链板、挡板、驱动装置、牵引链、导向装置、水底拦栅等部件组

A.机架

机架两侧墙板采用不锈钢板与型钢焊接制作而成，材质为不锈钢316，厚度不小于10mm,两侧板间隔一定距离设置槽钢横撑。焊接后的格栅机架形成一个整体，在考虑最不利情况下，前后水位差很大时（≥1m）不会造成机架结构件变形。设备机架设计时采用板式框架，内侧设置牵引链回转运动轨导，机架用钢板和槽钢等焊接而成，其断面尺寸足够满足最大工作截荷的要求。

机架两侧与格栅井间留有间隙，通过机架的两侧采用不锈钢密封板密封，防止垃圾通过；机架平台处的两侧设置安全连接支座，与基础平台之间通过安装连接板连接。安装连接板的上端与机架用螺栓连接，下端在调整机架两侧与格栅井之间间隙相等后，与基础预埋钢板进行焊接，当起吊格栅时，只须拆下安装连接板与机架间的螺栓即可。

B.驱动装置

驱动装置包括电机、减速机、传动链条、链轮。电机采用SEW或NORD电机。电机防护等级不小于IP65，绝缘等级为F级；通过传动链条及链轮满足牵引链回转速度为2.1m/min的要求,并设有过载保护和报警装置。

驱动装置安装在机架上部，并设有不锈钢防护罩，并采用不锈钢螺栓固定在机架上部，防止电机日晒雨淋。

C.耙齿及耙齿轴

耙齿轴采用Φ20不锈钢316圆钢，经金加工而成；耙齿轴两端采用卡簧外加开口销固定方式，防止牵引链条位移。

耙齿采用耐磨性能较强的尼龙，经特殊注塑机一次成型，使其间隙分别达到15mm，将它们一个个串联在耙齿轴上，耙齿轴并联，其两端由牵引链锁定，从而形成一条耙齿链带，耙齿与耙齿间彼此形成垂直和水平的空间，可让水流通过；在驱动装置的带动下，牵引链在导轨上带动耙齿链带作回转运动，从而能有效地除去大于耙齿间隙的所有固体截留物。

D.导向装置

格栅的导向装置由2组槽导轮组成，分别设置于机架两侧的上部和下部，用于改变耙齿链排的运行方向；在下部设有1组被动回转轮，以起到支承作用。

E.牵引链装置

每台机均设有牵引链，分别位于耙齿轴的两端，它主要由大套、小套、开口销、卡簧、链板条及挡板等组成，其材质均为不锈钢；将它们依此串接在耙齿轴的一端，并由卡簧及开口销固定，从而形成一圈，即牵引链；它具有足够的强度和刚度，牵引链还设有可调节的张紧装置。

导轨位于格栅两墙板的内侧，以作牵引链回转运行的轨道之用。

F.底污挡板

在格栅底部设有一块底污挡板，其材质采用不锈钢板，其作用是防止栅渣从底部通过格栅。

- 3.5 设备的机械与电气保护

格栅的操作方式为就地手动控制、自动控制和远程三种方式。在自动操作方式下，格栅由预先设定时间或液位差自动控制，液位差控制权限优先时间控制。格栅运行速度2.1m/min。提供现场控制箱，控制格栅的运行。

现场电控箱在其面板上设有设备的起动、停机按钮，运行、停机事故信号灯，信号灯采用节能型；就地-0-远程控制选择开关及整个功能控制系统的急停按钮。在电控箱内设有电动机保护器、起动器及辅助继电气、停机、事故状态信号的接口。电控箱面板前设有小门及观察窗，防护等级IP54，外壳采用不锈钢AISI304材料制造，电控箱内设有电缆通道及接线端子防雷接地。

- 4、螺旋输送机

- 4.1 供货范围

无轴螺旋输送机为成套设备，整套装置包括如下：驱动装置；U型输送槽、进料斗及出料口、支架；螺旋叶片、耐磨衬圈等组合；基础螺栓等安全和有效运行所必须的附件及工具。

- 4.2 工作原理

输送机按照JB/T7679-1995“螺旋输送机”建设部行业标准和Q/320282AGV05-2001“LS型无轴螺旋输送机”企业标准。

螺旋输送机采用无轴螺旋叶片结构形式，它集输送、并兼有连续和密封输送的优点，主要由进料区、螺旋输送区、出料区构成。其主要原理是通过一个强度极高的特种钢螺旋体来完成，其长度将符合多台离心机出料口相连接，以保证污泥进入输送机机内，当污泥进入进料斗，通过螺旋叶片将污泥推移至出口，整个输送区内设有耐磨衬圈，落入下级输送机或料仓内。

- 4.3 技术参数表

| 名称 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 名称 |  | 螺旋输送机 |
| 输送长度 | mm | 6000 |
| 数量 | 台 | 1 |
| 安装角度 | ° | 0 |
| 结构形式 | -- | 无轴螺旋 |
| 螺旋直径 | mm | 280 |
| 叶片厚度 | mm | ≥20 |
| 输送能力 | m3/h | 3 |
| 进料口长度 | mm | 配套格栅 |
| 进料口高度 | mm | 配套格栅 |
| 卸料口高度 | mm | 与下级接料口配套 |
| ●工作制 | h/d | 24连续或间断运行与格栅联动 |
| 材料 |  |  |
| 螺旋体 | -- | 16锰钢 |
| 进、出料口 | -- | 不锈钢ASTM304 |
| 罩盖 | -- | 不锈钢ASTM304 |
| ● 输送槽 | -- | 不锈钢ASTM304槽体厚度≥3mm |
| 耐磨衬圈 | -- | 耐磨工程塑料 |
| 机架 | -- | 不锈钢ASTM304 |
| 紧固件 | -- | 不锈钢ASTM304 |
| 驱动电机制造商 | -- | NORD或SEW |
| 额定功率 | kW | 2.2 |
| 额定电压 | V | 380 |
| 绝缘等级 | 级 | F |
| 防护等级 | IP | 55 |
| 转速 | r/min | 13 |
| 减速机制造商 | -- | NORD或SEW |

- 4.4 主要部件与结构特点

螺旋输送机主要由驱动装置、输送槽、耐磨衬圈、螺旋体、进出料斗、机架等几个部分构成。

1）螺旋体

它是由特种钢（16锰钢）采用特殊工艺加工而成，具有足够的强度和刚度，以保证在最大挤压作用下其变形量最小，螺旋叶片可加工成变螺距形式，以提高栅渣的挤压脱水效果。叶片宽度为80mm，其厚度为20mm，外周都进行切削加工，适合于带有粘性或长纤维的物料，可避免此类物质的堆积和缠绕问题。

2）驱动装置

输送机驱动装置采用轴装式减速机的结构型式，即为平行轴斜齿轮式减速机，它具有传动效率高、低噪声、使用寿命长、运行平稳可靠等优点，适用于户外使用；其安装在机架端面轴承箱体上，减速机的出轴与螺旋体采用刚性连接；减速机轴承具有良好的润滑，其工作寿命不低于100000小时，齿轮设计符合ISO标准，材质为合金钢，热处理，齿面硬度不低于HRC58。

减速电机为法兰安装的异步感应电机，适用电源380V、3相、50HZ，防护等级为IP55，绝缘等级为F；并设有过载保护和报警装置。

3）输送槽与内衬

输送槽是由厚度≥3mm的不锈钢板卷折而成，断面呈U型，具有足够的强度和刚度，输送槽底部设置了呈半圆状的耐磨衬圈，采用耐磨性能高的耐磨工程塑料材料制作而成；衬圈圆孤与螺旋半径相吻合，以减少过量间隙，提高输送效果；内衬的固定采用压条，压条长度不短与内衬长度，以便日后微修和更换。

4）进、出料口

料斗采用不锈钢折制而成，输送压实机上部设有进料口，其数量、安装位置和尺寸与格栅的卸渣口数量、位置和尺寸相匹配，整个接口采用全封闭连接，具有优良的密封性能，以确保栅渣、污水、臭味不致外泄；输送压实机末端设有一出料口，其落料高度与垃圾小车相匹配。

6）机架

输送机支架采用不锈钢焊接成一个刚性构件，其内部之间的连接支撑采用连续焊接，支架高度可适度调节。

- 4.5 电气控制系统

输送压榨机控制元件均设在配套的前板框压力机控制箱内，它能手动或与格栅实行联动控制，并能适应连续24小时运转。

在控制箱面板上设有输送机转换开关，其控制方式为手动-联动控制，当转至手动控制时：人工直接控制输送压榨机的开、停运行；当转至联动控制时，输送压榨机将自动与格栅联动，当格栅开启前，输送压榨机提前2min开机；而关机时，输送压榨机将滞后2min再停机。

箱内将提供如下信号：

- 输送机的运行信号；B．输送机的故障信号。

- 5、螺旋压榨机

- 5.1 供货范围

螺旋压榨机为成套设备，整套装置包括如下：

压榨螺旋、压榨管、输渣管、机架与排水槽及配套附件等；进料斗

驱动装置、减速器及防护罩

此外配备基础螺栓等安全和有效运行所必须的附件及工具。

- 5.2 工作原理

螺旋压榨机采用有轴螺旋的结构形式，适用于由格栅捞出的栅渣进行压榨脱水。其工作原理是栅渣由输送机出料口导入压榨机进料斗内，通过螺旋槽及螺旋压紧机构将栅渣压紧并脱水，沿输送管至出渣口，直接排放至集渣斗车中。压出的废水通过滤网和集水管经排水管排出。

独特设计保证整体设备在不维修的情况下，其使用寿命至少在10年以上的；并能适应连续24小时运转。

- 5.3 技术参数表

| 名称 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 结构形式 | -- | 有轴螺旋 |
| 安装角度 | ° | 45 |
| 螺旋直径 | mm | 300 |
| 叶片厚度 | mm | 8 |
| 输送能力 | m3/h | 3 |
| 进料口长度 | mm | 与输送机卸料口配套 |
| 进料口高度 | mm | 与输送机卸料口配套 |
| ●卸料口高度 | mm | 配套垃圾桶，高度≥110cm |
| 工作制 | h/d | 24连续或间断运行 |
| 材料 |  |  |
| 螺旋体 | -- | 不锈钢ASTM304 |
| 进、出料口 | -- | 不锈钢ASTM304 |
| 罩盖 | -- | 不锈钢ASTM304 |
| ●输送槽 | -- | 不锈钢ASTM304 槽体厚度≥3mm |
| 机架 | -- | 不锈钢ASTM304 |
| 紧固件 | -- | 不锈钢ASTM304 |
| 驱动电机制造商 | -- | NORD或SEW |
| 额定功率 | kW | 2.2 |
| 额定电压 | V | 380 |
| 绝缘等级 | 级 | F |
| 防护等级 | IP | 65 |
| 转速 | r/min | 1440 |
| 减速机制造商 | -- | NORD或SEW |
| 类型 | -- | 平行轴斜齿轮 |
| 额定功率 | Kw |  |
| 额定电压 | -- | 380V |
| 绝缘等级 | 级 | F |
| 防护等级 | IP | 65 |
| 电机转速 | r/min | 7.1 |
| 性能 | -- | 与输送机联动 |

- 5.4 主要部件及结构特点

螺旋压榨机主要由驱动装置、进料斗、压榨管、带轴螺旋叶片、过滤筒、集水槽、出渣管、清洗水管路、排出水管路等组成。

A.驱动装置

压榨机驱动装置采用轴装式减速机的结构型式，即为平行轴斜齿轮式减速机，其安装在机架端面轴承箱体上，减速机的出轴与螺旋体采用刚性连接；减速机轴承具有良好的润滑，其工作寿命不低于100000小时，齿轮设计符合ISO标准，材质为合金钢，热处理，齿面硬度不低于HRC58。

减速电机为法兰安装的异步感应电机，适用电源380V、3相、50HZ，防护等级为IP65，绝缘等级为F；并设有过载保护和报警装置。

B.轴承箱体

采用35#钢铸造严格控制各挡尺寸及同心度要求。内设二组向心球轴承及单向推力球轴承，根据输送的方向，来确定向心轴和推力轴承的安装位置，确保螺旋体工作时的同心度及无串动现象，并设置加压油嘴。轴承采用脂润滑，其使用寿命不小于80000小时。

C.输送压榨管

采用不锈钢无缝管制作而成，筒身与出料管成45度夹角，通过螺旋轴的推力使物料向上推移，从而使物料相互挤压，脱干物料中的水，达到脱水的效果。进渣含水率≥90%，出渣含水率≤60%。

D.螺旋体

螺旋体由螺旋叶片和螺旋轴焊接加工而成，螺旋叶片由不锈钢经拉伸定型后，通过焊接加工而成，具有足够的强度和刚度，以保证在最大挤压作用下其变形量最小，螺旋叶片加工成变螺距形式，以提高栅渣的挤压脱水效果。叶片外周都进行切削加工，适合于带有粘性或长纤维的物料，可避免此类物质的堆积和缠绕问题。

E.进料斗及出料管

进料斗采用不锈钢板折制而成，压榨机上部设有进料斗，其安装位置和尺寸与输送机的出料口相匹配，压榨机末端设有一根弯形出料管，其出料口高度与垃圾桶相匹配，导出后垃圾外运。

F.排水孔

在槽体底部设有排水孔，与格栅井相连接，便于设备清洗时的污水排放及工作时将栅渣在输送过程中滤出的污水通过它原流回到格栅井中，从而避免了机内积水现象。

G.支架

压榨机支架采用不锈钢焊接成一个刚性构件，其内部之间的连接支撑采用连续焊接，使两侧端板与U型槽焊接成一体。

- 6、铸铁镶铜闸门

- 6.1 供货范围

投标人为本项目提供的铸铁镶铜方、圆闸门应为成套设备，整套装置包括如下：

门框、门体、导轨；

楔紧装置、密封面；

手动启闭机座架；

传动丝杆、杆导架；

此外配备安装用所有的连接件及基础螺栓等安全和有效运行所必须的附件及工具。

- 6.2 工作原理

按照“CJ/T3006-92供水排水用闸门”及“ZBJ16002-87电动启闭装置”标准招标文件要求尺寸进行设计和制造。

闸门采用明杆式结构形式，平面加筋型、附壁式安装，适用于安装在墙上的升杆式方型或圆型孔口闸门，其平整的内底与井壁紧密贴合。每个闸门带有丝杆、接杆、连轴节及安装在平台上的带推力轴承的启闭机，并配套护罩、杆导架、基础螺栓等所有附件。

闸门的工作原理是闸门由启闭机带动启闭螺母转动，在梯形螺纹作用下使丝杆带动闸门门体上下运行，以达到截断或疏通水流的作用。

- 6.3 主要部件与结构特点

它主要由门框、门体、导轨、楔紧装置、密封条、传动丝杆、杆导架、手动启闭机等部件构成。

1）门框

门框采用灰铸铁整体浇铸而成，经时效处理，并有足够的断面，以满足使用要求。门框两侧自带导槽，经精加工之后作门体升降的导轨；门框平面经精加工分别加工一道槽，以便镶入表铜密封面。门框按规定的最大水头设计，就抗拉、抗压、抗剪强度而言，安全系数至少为2倍。所有结合面全部进行机械加工。

2）门体

门体采用灰铸铁制造的平板，并经时效处理，在平板迎水面设有等量的水平加强筋，以适应工作水压的要求，加强筋一般间距为250-350mm左右，门体平面经精加工并带有镶铜条的槽，以便镶入青铜密封面；门体两侧经精加工与门框侧槽配套，形成上下滑轨。门体上端设有吊耳，与门板连接，吊耳的受力点靠近门板中心线，吊耳为铸钢，门体与吊耳的两接触面经精加工之后用螺栓固定。最大水头设计按标准规定的抗拉、抗压、抗剪强度和安全系数。

3）门导轨

导轨采用灰铸铁制作，导轨面加工成与门框一样的槽，并在平面上镶入表铜，减少门体上下的运行时的磨擦力，导轨和门框连接的接触部件经精加工，用螺栓连接，并设有定位销防止错位。

- 楔紧装置

楔紧装置由楔座和楔块组成，楔座采用灰铸铁制成，牢固地边接在门框两侧的适当位置上，当门体全闭时，与门体上的楔面完全接触；楔块用锡青铜或丁腈橡胶制成，设置于闸门两侧，以达到闸门的止水效果；用不锈钢螺栓分别与门体和门框的楔座固定，楔座铣成长孔，便于楔块的调整。当闸门的某一处止水效果不好时，可局部调整楔块，当门体未关到位时或已到位而楔块尚未楔紧时，可调整全部楔块。

5）密封条

密封条采用铜条胶分别镶入门框和门体的槽内，密封面镶好后，经铣销、磨削加工，确保门框和门体之间的密切配合，从而达到止水目的，使门框和门板在使用时保持原位，不变形、不松动。

6）推力螺母

每座闸门在杆和启闭机的连接处均设有推力螺母，其采用磷青铜制造；具有足够的设计余量，以承受在最大水头工况下开启或关闭闸门时所需的推力，其最小安全系数为5。

7）传动丝杆及门连接杆

丝杆采用圆钢制成梯形螺纹，其直径为Ф40～50mm，精度达到7e级标准，螺纹长度比门体行程高度加长200mm，闸门处于关闭位置时，螺纹超出启闭机50mm，丝杆总长度超过500mm时，在分段加工时，其接头采用圆钢加工成内圆孔，并用圆钢铰制螺栓将丝杆互换配合。丝杆总长度超过4000mm时，将增设轴导架，轴导架由铸铁衬套管安装在铸铁托架上组成，铸铁托架固定在池壁上，导管与托架都可在两个方向进行调节，丝杆下部设有圆钢销套，用销轴与门体相连。丝杆具有足够的强度和稳定性，无弯曲和变形，在最大启闭力或关闭力作用下其安全系数为2。

8）杆导架（导向支承）

设置杆导架以保持杆的直线度，允许有足够的间隙便于操作，杆导架应用灰铸铁或不锈钢制造，并带有磷青铜衬套，安装在铸铁支座上。导架与支座间可作适当的距离调整，以达到与杆的同心度要求，导架经调整后固定在井壁上并使其垂直线不变。

- 6.4 手动启闭机

手轮直径为400mm，手轮操作作用力≤150N，手轮上标明开闭方向，手轮顺时针为关闭闸门，并带有开度显示盘，带有文字“开”的箭头随开启程度而旋转方向，丝杆顶端设有防护罩。

- 6.5 设备安装措施

A）安装前的准备工作

1）检查设备的规格、性能是否符合图纸及标书要求，检查设备说明书、合格证和设备试验报告是否齐全。

2）检查设备外表如门框、门体、启闭装置、传动螺杆等是否受损变形，零部件是否齐全完好。

3）复测土建工程的标高及预留孔的尺寸是否与满足设计图要求，以及检查所有的埋件留孔要求是否符合安装条件。

B）设备安装

1）将门框紧贴于土建洞孔的井壁上（附壁安装形式），用基础螺栓将门框紧固，同时应保证门框底槽、二侧导轨的水平度与垂直度偏差均小于1/1000mm。

2）将启闭装置的连接底板与基础平台的预埋钢板焊接，并检查启闭中心与门体螺杆中心在同一铅垂线上，垂直度偏差的控制值应小于1/1000mm。

3）调整楔紧装置，使门体在关闭状态下密封面紧密贴合，300mm长度范围内的最大间隙不大于0.1mm。

4）手动操作启闭装置，门体上下灵活，无卡阻现象。

C）检验与调试

1）铸铁闸门调试前应对所有轴承处加注润滑油（脂）。

2）无水工况下，手动操作铸铁闸门的门体，其上下升降灵活，传动螺杆啮合良好，无卡阻等异常现象。

3）手动操作门体上下应位置准确，上下限应与标识指示相符，闸门在关闭状态下，门体及门框密封面紧密接触，密封良好。

4）铁闸门应在现场进行渗水试验，在设计压力条件下，闸门的渗漏量应小于1.25L/mim.m（密封长度）。

- 7、闸门（不锈钢闸门）

- 7.1 供货范围

为确保设备有效运行，每台闸门均按成套考虑（完整的闸门及其配套启闭机），所提供的货物必须符合国家有关规定和技术要求，并提供货物的出厂检验报告及产品合格证书。

整机供货应包括闸座、闸体、楔紧装置、密封面、轴导架、传动螺杆、启闭机等。闸门的调试由承包商负责，随机备品备件、易损件、专用工具、维修等所需费用包括在设备报价中。

- 7.2 提交资料

投标人在投标文件中必须提交以下资料(但不限于此)：

（1）不锈钢闸门的总体布置图，设备的外形尺寸和安装、维修、运行所需的空间要求；

（2）详细的技术规格（包括驱动装置）、装配结构、另件材料和防护涂层等实质性响应的投标说明；

（3）随机备件表；

（4）ISO9001质量管理体系认证。

- 7.3 性能及结构

1．不锈钢闸门的设计、制造、检验、和验收等都符合《不锈钢闸门--技术条件》企业标准。手电两用启闭机按ZBJ86001.2-89《螺杆式启闭机--技术条件》。

2．闸门结构形式为明杆式不锈钢闸门，闸门的主要闸板、闸框组成。

3．闸板、闸框按最大工作水头设计，其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5， 挠度不大于构件长度的1/360 。

4．闸板、闸框在厚度上留出2mm的腐蚀裕度。

5．门架按最大工作水头设计，其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5，在闸门开启到最高位置时，其门架的平台高于闸板的顶端。

密封座置于闸板上，用沉头螺钉紧固。在启闭闸板过程中，不能变形和松动。密封座工作面其表面粗糙度不大于3.2um。

7．密封座工作表面没有划痕、裂缝等缺陷，密封座的板厚不小于6mm。

8．在闸板上端设有吊耳与闸板连接，吊耳的受力点在闸板中心线，在最大水头启闭时，其拉伸压缩和剪切强度的安全系数大于5。

9．螺杆的传动螺纹为梯形螺纹，螺杆按最大工作开闭力设计，其拉伸压缩和剪切强度的安全系数不小于5。

10．闸门在最大工作水头时，密封泄漏量正向小于1.25L/min.m， 反向小于1.25L/min.m (密封长度)。

11．启闭机装置采用螺旋传动，满足人工操作高度~1000mm。手轮上标明开闭方向，手轮顺时针为关闭闸门，人工操作力不大于150N。

12.驱动装置设有防护罩,其结构形式便于维修检查,能满足室外安装使用的要求。

- 7.4 电动启闭机

7.4.1性能及结构

1.适用环境温度：-5～60℃

2.相对湿度：95%

3.手轮：在操作手轮时，应首先把操作手柄扳到手动位置，然后旋转手轮直接操作输出轴转动，从而操纵动作，手轮结构应具有锤击作用，可在闸门卡死时通过锤击作用较快的打开闸门，对于大力矩的阀门电动装置应选用侧面手轮，配备减速器，以便降低操作力。要求有过扭矩空转装置。手动／电动操作手柄：手动／电动操作手柄，用于切换空轴上离合器的位置，电动时不用切换手柄，通电后电动装置即从手动状态自动恢复到电动状态。

4.三相电动机：采用鼠笼式感应电动机，高转矩、低惯性的阀用特性。

5.过热继电器：过热继电器应嵌装在电机定子中，一旦电动机温升达到132℃时，过热继电器开路，保护电动机不被损坏。

6.密封结构：应为双密封结构；即使在现场拆下端子盒盖接线，电气箱内部仍与外界环境隔绝。

7.驱动装置采用油浴润滑，齿轮设计按GB标准，齿轮材料采用低合金钢渗碳处理，齿面硬度不低于HRC58，轴承寿命不小于100000小时，在任何情况下，油浴齿轮箱都应是密封的，无需维修。蜗轮、蜗杆采用优质低碳铬钼加真空渗碳热处理工艺，蜗轮采用高度青铜。

8.传动轴套：传动轴套可拆卸，在出厂前按JB2920—81或ISO5210标准加工。

9.转矩限制机构，采螺杆轴向窜动原理，当超过力矩时螺杆位移，通过围矩限位电器接触开关动作，切断电源，控制闸门开启或关闭的双向“力矩”保护作用，最大转矩达额定转矩的3倍，连续运行时间大于30分钟。

10.行程控制：由输出齿轮带动“计数”进位的凸轮锁定机构达到选定闸门的行程，而控制闸门的启闭。电动装置输出轴内应采用可拆装式阀杆螺母结构。

11.开关机构：开关结构在开关行程终点应各有一常开、常闭两只辅助开关，转矩和行程限位保护功能，并有机械锁定装置，防止转矩／限位开关的触点抖动，可在开关机构面板上进行开关力矩的设定。

7.4.2 主要零部件

不锈钢闸门主要材质：

闸板：          不锈钢304

闸框：          不锈钢304

传动螺杆：      不锈钢420

密封座：        丁腈橡胶

紧固件：        不锈钢304

电动启闭机品牌：德国Auma、英国Rotork、德国SIPOS

1.4.3防腐

1．不锈钢酸洗钝化

2．非金属、有色金属不涂防腐涂料。

3．其余部件在涂漆前先清除毛刺、氧化皮、锈斑、粘砂、结疤和油污等脏物，将浇口、冒口多肉和锐边等铲平，并进行喷砂处理，表面处理的级别为Sa21/2 级。

1.4.4 检测

1.启闭机过载保护机构动作灵敏可靠，能急时切断电源保护电动机。

2.闸门密封配合面平整，间隙每300mm密封长度小于0.08mm。

1.4.5测试

1．所有闸门及电动启闭机在制造与装配后，以及在制造厂发运前均经过检查及整机试验。其中包括材料的检查与试验、制造时的部件与工艺检查，制造后性能测试及油漆工作的检查与测试。

2．闸门、闸框及框架取得试样的化学成份分析验证其成份。

3．提供所有螺杆材料试验证明。

4．校核启闭机的所有功能，并进行常规试验。

5．闸门检验后将门板与门框组成整体后包装及运输。

8、电动弹性座封闸阀

- 8.1 设计标准

CJ/T216      《给水排水用软密封闸阀》

GB/T13927    《工业阀门 压力试验》

GB/T17241.6  《整体铸铁管法兰》

GB12227      《通用阀门  球墨铸铁件技术条件》

GB1220       《不锈钢棒》

GB/T12221    《金属阀门 结构长度》

- 8.2 供货范围

本工程采用的闸阀均为软密封闸阀，法兰连接。投标人提供的软密封闸阀应为成套设备。

- 8.3 工艺条件

软密封闸阀应适合清水、自来水和废水，环境温度-15～50℃。其中除特殊注明外，闸阀采用暗杆式。

- 8.4 基本要求

a.阀体、闸板必须具有导轨或导轨槽，以防止闸阀未全关时闸板密封面被磨损或损伤。

b.阀体与阀盖间用碳钢螺栓连接时，应采用螺栓沉孔并用蜡胶封口等结构，避免暴露在水和空气中锈蚀。

c.闸阀处于全开状态时，沿阀门流道方向，闸板和阀杆的投影不应有与阀门流道的投影相重合的部分。

1）阀体

a.阀体的壁厚宜符合《CJ/T216 附录 C》的规定。

b.阀座应与阀体整体铸造。法兰连接的闸阀，法兰应与阀体整体铸造。

c.阀体底部不应有凹槽，阀座处流道内径应与公称通径一致。

2）阀盖

a.阀盖的壁厚宜符合《CJ/T216 附录 C》的规定。

b.公称通径 DN200 及以上的闸阀，应在阀盖上安装吊环，吊环应能够承受整台闸阀的重量。

3）闸板

a.闸板应为弹性闸板，其骨架为球墨铸铁整体铸造，骨架内外表面全部包覆优质耐油丁腈橡胶(NBR)。采用模压硫化成型工艺，硫化后的橡胶不应有气泡、裂纹、疤痕、创伤、铸铁外露等缺陷。

b.闸板橡胶与铸铁间全部粘接牢固，粘合层保证粘合强度及耐腐蚀。按《GB/T11211 硫化橡胶或热塑性橡胶与金属粘合强度的测定 二板法》测定时其粘合强度不小于1.725MPa，或按 GB/T15254 测定时与金属粘接 180 度剥离强度不小于 9.3kg/m。

c.闸板包覆橡胶的厚度（包括闸板硫化包胶支撑点的橡胶厚度）不应小于 2mm。外包覆橡胶须符合《GB/T21873 橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范》及《GB/T17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安生性评价标准》 的规定。

4）阀杆、闸板螺母

a.阀杆为整根不锈钢棒挤压加工而成，其强度及直径应符合《CJ/T216 附录 C》的规定。

b.阀杆与螺母间的螺纹，其基本尺寸和精度应符合 GB/T5796 的规定。

c.闸板螺母与闸板的连接结构及性能，应符合下列要求:

（a）保证阀杆与闸板连接牢固，在试验和工作条件下闸板不会脱落。

（b）闸板螺母与阀板的连接结构及性能，符合下列要求：阀杆螺母与阀板连接方式优选一体式。阀杆螺母与阀板连接不得有任何松动，使闸板上下动作不会有振动现象。

（c）保证闸板螺母与闸板的连接部位，不会由于包覆的橡胶磨损，出现铸铁外露锈蚀现象。

5）上密封

a.轴封宜具有至少三道“O”型密封圈，并能不停水在线更换上二道“O”型橡胶圈。“O” 型密封圈应符合《GB/T21873 橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范》 的规定。

b.轴封为“O”型密封圈时，其顶端应设有防尘圈，以防止周围环境中的杂物进入。

c.轴封部分密封圈应在闸阀全开有水压时允许更换，更换时允许有不影响更换操作的渗漏。

6）紧固件

螺栓、螺钉和螺母等紧固件，应符合《GB/T196 普通螺纹 基本尺寸》 和《GB/T197 普通螺纹 公差》的规定。

7）操作

a.操作强度

按《CJ/T216 给排水用软密封闸阀》之 6.8条进行操作强度试验时，闸阀各零件不应产生任何结构损伤。

b.操作功能

（a）闸阀在操作时各部位必须灵活可靠，无卡阻。闸阀按公称尺寸最大操作扭矩不大于《CJ/T216 给排水用软密封闸阀》 附录 E 规定的对应公称尺寸的功能试验扭矩值（详见下表），并提供权威检验报告或证明。阀门启闭为地下式启闭方式，向右转动（顺时针方向）为关闭；相反则开启。

（b）操作手轮：QT450-10或碳钢材质

8）表面处理

a.闸阀采用静电环氧树脂粉末喷涂，内外表面涂层厚度不小于 200μm 。

b.内防腐粉末涂料符合《GB/T17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》要求。

c.阀体涂料颜色：外部为蓝色，内部为蓝色。

d.涂层表面应光滑、均匀，无杂物混入、针孔、漏喷等缺陷。涂层附着力按《GB/T9286 色漆和清漆 漆膜的划格试验》测定时应达到划格法 1 平方毫米不脱落，涂层硬度按《GB/T6739 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》测定时达到铅笔硬度 2H，并应有耐3kV 电压的绝缘性能。

9）饮用水卫生要求

闸阀应满足饮用水卫生标准，符合《GB/T17219生活饮用水输配水设备及防护材料的安生性评价标准》的要求。

10）壳体强度

按《CJ/T216 给排水用软密封闸阀》 6.5条进行壳体试验时，闸阀不应有任何可见渗漏，零件不应有任何结构损伤。

11）密封性能

a.密封性能按《CJ/T216 给排水用软密封闸阀》6.6条进行密封试验时，闸板不应有结构损伤，闸阀不应有任何可见渗漏。

b.低压密封性能按《CJ/T216 给排水用软密封闸阀》6.7 条进行低压密封试验时，闸阀不应有任何可见渗漏。

c.寿命试验

闸阀在进出口压差为公称压力时，在正常工作循环应开启灵活无损坏、无渗漏。

12）材质

软密封闸阀主要零件材质如下所示

主要零件材质

| 序号 | 名称 | 材质及牌号 | 符合标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | 球墨铸铁 QT450-10 | GB12227 |
| 2 | 阀杆 | 不锈钢 2Cr13 | GB1220 |
| 3 | 防尘胶圈 | 丁腈橡胶 NBR | GB/T21873 |
| 4 | “O”型橡胶圈 | EPDM | GB/T21873 |
| 5 | 阀盖 | 球墨铸铁 QT450 | GB12227 |
| 6 | 止推轴承 | 锡青铜 CuSn5Pb5Zn5 | GB1176 |
| 7 | 螺栓 | 不锈钢 2Cr13 | GB1220 |
| 8 | 阀盖橡胶垫 | 丁腈橡胶 NBR | GB/T21873 |

- 8.5 电动闸阀驱动装置

电动驱动装置为一体化智能型电动装置。

a. 实现现场电（自）动控制、现场手动控制。

b. 现场手动控制配有手轮，电动、手动的切换装置，开度指示器采用液晶显示屏，开度指示器应有准确的精度，在阀门开关1万次后仍能准确指示开度。

c. 现场电（自）自动控制系统具有现场开阀、关阀功能和开到位、关到位、阀门开度、故障报警、事故跳闸、电源指示等指示功能，提供电气原理图。

d.提供电动驱动装置主要包括以下部件：电动机、减速机构、限位装置、开度指示器、手轮、手动电动的切换装置以及控制箱等。

e. 工作电源：380V、50HZ；控制电源：220V、50HZ。配备220V电压等级的防潮加热器。

f. 采用户外型，防护等级：IP68。

g. 电动驱动装置蜗轮箱的蜗轮采用球墨铸铁材料制造。

h、电动驱动装置上的电机的输出扭矩大于额定扭矩的1.5倍以上，蜗杆传动直接与电动机联接，整体机构被全部封闭，并在有润滑的条件下运行。

i.电动驱动装置与阀门对接法兰应满足国标(GB/T12222或GB/T12223)。

j. 限位开关和扭矩开关均为纯银或银铜合金材料制作,具有高额定容量（220VAC/5A）和长寿命。

k. 阀门所配的电动执行机构采用知名品牌（德国Auma、英国Rotork、德国SIPOS ），电动执行机构为智能型。应提供原产地证明及获得国家级相关部门的鉴定、国家级防爆认证、CE认证、上海仪器仪表自控系统检测测试所、机械工业仪表综合技术经济研究所等权威认证。

- 8.6 测试

所有的软密封闸阀都应在制造厂进行测试，测试的目的是检查闸阀是否满足合同和图纸规定或制造商所提供的技术要求。此外，测试还应符合合同上有关条款要求。

- 8.7 检查和验收

应符合合同规定的有关要求。

9、法兰蝶阀

- 9.1 设计制造标准

GB12238      《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》

CJ/T261      《给水排水用蝶阀》

GB/T17241.6  《整体铸铁管法兰》

GB/T9113.1   《整体钢制管法兰》

GB/T13927    《通用阀门  压力试验》

GB12227      《通用阀门  球墨铸铁件技术条件》

GB1220       《不锈钢棒》

GB/T12221    《金属阀门 结构长度》

- 9.2 总则

本技术规范适用于手/电动蝶阀，它包括手/电动蝶阀的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出明确规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方保证提供符合本技术规范和工业标准的优质产品。

如果卖方没有以书面形式对本技术规范的所有条文提出异议，那么招标方可认为卖方提供的产品完全满足本技术规范的要求。

在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招标方和卖方共同商定。

本技术规范所使用的标准如遇与卖方执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。

- 9.3 技术要求

蝶阀与管道的连接方式为双法兰连接，蝶阀的法兰标准按《GB/T 17241.6 整体铸铁管法兰》标准执行。

蝶阀结构长度符合国家标准《GB/T 12221 金属阀门 结构长度》。阀体的最小壁厚应符合《GB12238 通用阀门 法兰和对夹连接蝶阀》或《CJ/T261 给水排水用蝶阀》的规定。

●蝶阀采用双偏心设计，阀体密封圈和蝶板密封圈偏离阀轴轴孔一定距离为一偏心，避免阀轴穿过密封圈导致轴封部位密封泄漏；阀轴从管道中心上抬一定距离为二偏心，使阀门在开启后蝶板密封圈与阀座密封圈完全脱离接触减少摩擦损耗，在阀门关闭后，二偏心设计使得蝶板沿轴孔中心线上下面积不一样，面积大的一面承压大，能增大阀门关闭后在水压作用下的自密封性能。

投标人应提交规范的设计计算书，对阀体、阀板和阀杆进行设计计算并校核其强度，必要时应提交主要件的有限元分析报告。

阀门的轴端应设置轴承，并具有防泥砂、防尘设计。轴承应采用承载能力高、摩擦系数小、免维护的自润滑轴承，摩擦系数不大于0.07。

蝶阀密封圈应具有良好的耐磨性、抗腐蚀性、抗冲击性、抗臭氧、抗微生物侵蚀及抗老化等性能，不得采用再生橡胶。密封圈材料为三元乙丙烯聚合橡胶（EPDM）或优质耐油丁腈橡胶（NBR），并整体成型，符合《HG/T3091 橡胶密封圈件―给、排水管道用接口密封圈 材料规范》的要求。

密封圈采用自密封原理，应设计为易于维修、更换，有可靠的防松结构。密封圈应固定在蝶板上，具有防过紧结构，避免密封圈受力不均，在使用中不发生脱落。当密封圈有微小磨损密封有渗漏时，可通过调整密封圈过赢量保证密封效果。

密封圈紧固件材质应为不锈钢，蝶阀所有可能与介质接触处的紧固件材质均采用不锈钢。

阀体密封圈应为整体不锈钢密封圈或堆焊不锈钢或硬质合金材料，材质不低于1Cr18Ni9Ti的理化性能。采用堆焊方式的，阀体密封圈堆焊层余留厚度不小于4mm；采用包不锈钢表皮的，表皮厚度不低于2mm；采用镀层工艺的，镀层厚度不低于0.5mm。

阀轴轴端应设有止推轴承对蝶板和阀轴进行轴向定位，定位应可靠，在使用中蝶板不偏心，轴向无窜动，不会发生阀轴卡阻现象。

轴密封采用4道以上V形成型密封圈结构，材质为橡胶，或采用密封性能更可靠的轴密封方式。当填料发生泄漏时，不拆除阀体及操作机构的任何部件即可实现在线紧固或更换密封圈。

蝶阀应有可靠的开度限位装置,开度标志准确明显,开度指示与实际蝶板位置一致，并设有启闭指示。

阀门的标志应完备、清晰，阀门标志应包含：制造商商标、材质牌号、介质流向箭头。铭牌应固定在明显的位置，内容包括：a.阀门的型号及规格；b.工作压力；c.制造年月、出厂编号；d.制造厂家名称或厂标。铭牌应符合《GB/T12220 通用阀门 标志》的规定。

密封试验应按《GB/T13927 通用阀门 压力试验》要求执行，主要承压方向为逆水流方向。在1.5倍工作压力的壳体试验下，阀体所有部件不发生泄漏。阀板的设计应力应能承受作用在蝶阀（关闭状态）上不低于1.5倍最大压差的负荷。

阀门的所有零部件、密封件、防腐涂料均不得采用可能对自来水造成二次污染的材料。

阀门的铸件过流表面要求光滑，阀体和阀板的内、外表面喷砂除锈不低于Sa2.5级。阀门内部的防腐涂层要求厚度均匀、色泽均一，涂层表面光洁，无流痕。喷涂防腐涂层前将铸件加热后再进行静电喷涂环氧树脂粉末工艺，烘干固化后涂层厚度应在0.3mm～1.4mm之间。阀门外防腐采用环氧树脂涂料或静电喷涂环氧树脂粉末工艺，阀门外观颜色为蓝色。

阀门的蜗轮传动机构应有足够的刚度，能承受阀门启闭所需的最大力矩，能保证阀板在开启或关闭时的稳定性。蜗轮蜗杆应具有可靠的自锁功能，保证使阀板能稳定地停留在任意开度位置。

蜗轮箱应采用不低于球墨铸铁QT450-10理化性能的材质制作，并能承受一定的冲击。蜗轮箱的受力部件（包括轴承、限位凸台）应能承受不少于两倍的额定力矩而无任何损伤。

应保证二级传动箱内各零件的加工精度和装配精度，保证手动或电动启闭灵活省力。手动蝶阀在额定压力下人工操作手轮开启或关闭阀的最大作用力不大于300N。

传动箱限位调节螺钉应采用不低于不锈钢2Cr13的材料制作，并调质处理。

蝶板操作灵活平稳无卡涩跳动，行程控制和开度指示准确。

蝶阀质保期自投运起为一年，在安装调试过程中卖方派人赴现场指导，并负责招标方人员的技术指导和培训。

蝶阀的操作机构有足够的力矩和刚度，保证蝶板在启闭过程中平稳运行，并留有合理的余度,开阀力矩小,操作灵活。

每个蝶阀在制造厂内进行三次全开全关的性能试验并提供试验报告:

- 9.4 蝶阀主要部件材质

| 序号 | 名称 | 材质及牌号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | 球墨铸铁 QT450-10 |
| 2 | 阀轴 | 不锈钢 2Cr13 |
| 3 | 蝶板 | 球墨铸铁 QT450-10 |
| 4 | 蝶板密封圈 | 丁腈橡胶NBR（软密封） |
| 5 | 压板固定螺钉 | 不锈钢 |
| 6 | 蜗轮箱 | QT450-10 |

其他没有规定材料的零件，如果是在阀体内与水接触，并且阀门维修时需要拆卸的零部件、紧固件，均应采用不锈钢材料制作。

- 9.5 质量保证

卖方应采取有效措施,保证产品符合本技术规范要求。

阀体使用寿命为不小于30年，密封圈、防泥砂轴封、轴承等易损件使用寿命不低于3年。

- 9.6 供方提供的资料

合同签定后供方提供的文件

- 设备外形图

- 安装基础图

- 设备规范表

- 供货清单(各部件材质、规格、数量分别列出)

- ISO9001质量认证书

- 9.7 设备包装、运输及储存

设备包装按国家或企业的有关标准执行,以保证设备在运输、储存过程中的完整无损。

设备运输由供方负责，设备到现场后，由买方通知供方限期内到施工现场，共同参加设备开箱验收，如不能按时到达，应与买方协商。

设备到现场后由买方负责储存,供方提供设备储存的有关注意事项。

- 9.8 电动蝶阀驱动装置

电动驱动装置为一体化智能型电动装置。

a. 实现现场电（自）动控制、现场手动控制。

b. 现场手动控制配有手轮，电动、手动的切换装置，开度指示器采用液晶显示屏，开度指示器应有准确的精度，在阀门开关1万次后仍能准确指示开度。

c. 现场电（自）自动控制系统具有现场开阀、关阀功能和开到位、关到位、阀门开度、故障报警、事故跳闸、电源指示等指示功能，提供电气原理图。

d.提供电动驱动装置主要包括以下部件：电动机、减速机构、限位装置、开度指示器、手轮、手动电动的切换装置以及控制箱等。

e. 工作电源：380V、50HZ；控制电源：220V、50HZ。配备220V电压等级的防潮加热器。

●f. 采用户外型，防护等级：IP68。

g. 电动驱动装置蜗轮箱的蜗轮采用球墨铸铁材料制造。

h、电动驱动装置上的电机的输出扭矩大于额定扭矩的1.5倍以上，蜗杆传动直接与电动机联接，整体机构被全部封闭，并在有润滑的条件下运行。

i.电动驱动装置与阀门对接法兰应满足国标(GB/T12222或GB/T12223)。

j. 限位开关和扭矩开关均为纯银或银铜合金材料制作,具有高额定容量（220VAC/5A）和长寿命。

k. 阀门所配的电动执行机构采用知名品牌（Rotork、Auma、SIPOS），电动执行机构为智能型。应提供原产地证明及获得国家级相关部门的鉴定、国家级防爆认证、CE认证、上海仪器仪表自控系统检测测试所、机械工业仪表综合技术经济研究所等权威认证。

10、双法兰限位伸缩接头B2F

- 10.1 标准和规程

设计及制造标准：GB/T12465《管路补偿接头》。

- 10.2 技术性能要求

基本要求：规格为 DN1200  DN1800  公称压力PN10。

双法兰松套限位补偿接头采用压盖压紧楔型密封圈，使密封圈内径紧压在连接管外圆上,密封圈斜面紧贴本体斜面，从而达到密封的效果。此密封型式简单、可靠。依靠密封圈的弹性变形，能保证在伸缩量范围内补偿管道发生的位移时而没有泄漏。

双法兰松套限位伸缩接头是在松套伸缩接头的基础上增设限位装置，在最大伸缩量处用双螺母锁定。这样就实现管道在允许的伸缩量范围内自由伸缩，可有效防止管子在外力作用下从接头中拉脱，确保管路的安全运行。适用于震动、架空、有一定斜度及在拐弯处管路的连接。

法兰短管上钢制法兰连接尺寸执行GB/T9119标准；本体上的铸铁法兰连接尺寸及制作执行GB/T17241.6标准。

- 10.3 材质

主要部件材质如下：

| 序号 | 名称 | 材质及牌号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本体、压盖 | 球墨铸铁（QT450-10）；或碳钢 |
| 2 | 长螺柱、螺母 | 碳钢 |
| 3 | 短管法兰 | 碳钢 |
| 4 | 密封圈 | 丁腈橡胶NBR（软密封） |

其他材料符合 GB/T12456 标准的要求，可以使用力学性能更好的材质。

材料的化学成分、力学性能和质量要求应符合标准要求。材料卫生条件符合国家标准（GB/T17219）要求。

- 10.4 防锈防腐

喷涂前对部件表面进行抛丸除锈处理，除锈等级达到GB/T8923规定的Sa2.5级。涂漆前表面不允许有氧化皮、锈蚀、粘砂、毛刺、油污等。

零部件喷砂除锈Sa2.5后喷涂环氧树脂，厚度不小于0.2mm。

内防腐材料符合GB/T17219标准要求。当设备安装后由于各种原因需再次喷涂时，按需方要求完成现场喷涂防腐。

表面涂层色泽均匀，光滑平整，不应有伤痕、流挂、起泡和明显裂纹等缺陷。

阀门的包装、标志、涂层、卫生要求

参照“国家标准”中的有关规定。

11、双法兰传力伸缩节

（1）用途

管道传力伸缩接头用于消除管道安装误差、轴向伸缩间距及在拆装阀门时提供间隙。传力伸缩接头是在松套伸缩接头原有性能的基础上增设传力限位结构，便于管道卸装，并能承受管道由于工作压力和水锤压力等引起的张力，使管道间或管道与设备间达到刚性连接的目的。

（2）结构及性能

1）提供的接头应符合GB/T12465-1996（管路松套伸缩接头）标准。

2）提供的双法兰传力式伸缩接头应能与相同公称直径的阀门直接连接，并提供足够尺寸和数量的螺栓、螺母。

（3）材质

1）法兰及接头/本体：球墨铸铁QT450-10或碳钢

2）橡胶密封圈：合成橡胶NBR

3）螺栓：碳钢45＃

4）螺母：碳钢Q235

（4）安装调试

1）全部设备连接前及连接后装拆试验。保证伸缩接头管道上装拆顺利、方便。

2）连接后应进行水压、强度、密封试验。安装运行后，接头本体、法兰连接处、橡胶圈处均不能有可见的泄漏。

12、多功能水泵控制阀

设计制造标准

CJ/T167      多功能水泵控制阀

GB/T17241.6  整体铸铁管法兰

GB/T13927    工业阀门 压力试验

GB12227      通用阀门  球墨铸铁件技术条件

GB1220       不锈钢棒

- 12.1 总体要求

多功能水泵控制阀应具有水泵出口电动阀、止回阀和水锤消除器三种功能，具有水力自动控制、启泵时缓开、停泵时先快闭后缓闭的特点。能有效地提高系统安全可靠性，满足系统自动化控制要求。阻力系数小，效果好。

投标产品必须符合行业标准《CJ/T167多功能水泵控制阀》，产品的结构长度必须符合CJ/T167的规定；安装应用必须满足《CECS132给水排水多功能水泵控制阀应用技术规程》的要求。

- 12.2 主要性能及设备要求

多功能水泵控制阀主阀体采用Y型双腔膜片式结构，密封副为软密封，与管道的连接形式为法兰连接，法兰连接尺寸按国家标准GB/T17241.6、GB/T9113.1执行。

多功能水泵控制阀由阀体、阀盖、膜片座、膜片、主阀板、缓闭阀板、衬套、阀杆、主阀板座及控制管路等主要零部件组成，通过膜片控制组件的上下运动来实现阀门的启闭。控制管上必须设置微止回阀，确保实现轻载启动。

多功能水泵控制阀应保证阀门能与水泵联锁，可实现离心水泵的闭阀启动功能。启闭运行压力不应大于：0.05MPa，缓闭时间：可在3秒～120秒内调整。

为确保阀门阻力损失小，抗气蚀能力强，过流面积大，节能效果好，供应商应保证多功能水泵控制阀阀体内流道：进口尺寸、有效阀座尺寸、出口尺寸为100％全通径。

对阀门的结构进行有限元计算和流场分析，并提供招标文件所列规格型号产品的计算和分析报告。

经省级或以上权威质量监督检验授权站检定的膜片疲劳弯曲次数应在200万次以上无龟裂现象，并提供复印件检测报告，原件备查。

多功能水泵控制阀密封效果良好，保证阀门泄漏量为零泄漏，密封试验按GB/T13927执行。主阀板密封采用金属硬密封与橡胶软密封相结合的密封型式。使得阀板的密封与承力的设计更合理，密封效果更好，阀门的使用寿命更长。

控制管路应配有过滤器，安装在控制管路进口，防止水中杂质进入控制管路。控制管路应具有反冲洗功能，防止杂质堵塞。

铸件采用先进的铸造工艺铸造，铸件应无缺陷。

多功能水泵控制阀的主要零部件材料：

| 序号 | 名 称 | 材 质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀 体 | 铸钢WCB或球铁QT450 |
| 2 | 阀 盖 | 铸钢WCB或球铁QT450 |
| 3 | 膜 片 座 | 铸钢WCB或球铁QT450 |
| 4 | 阀座 | 不锈钢2Cr13 |
| 5 | 膜片压板 | 铸钢WCB或碳钢 |
| 6 | 主 阀 板 | 铸钢WCB或球铁QT450 |
| 7 | 膜 片 | 尼龙增强橡胶NBR |
| 8 | 阀 杆 | 不锈钢2Cr13 |
| 9 | 衬 套 | 铜合金 |
| 10 | 铜 套 | 铜合金 |
| 11 | 密 封 圈 | 丁腈橡胶NBR |
| 12 | 紧固件 | 不锈钢A2-70或碳钢镀锌 |

- 12.3 技术参数

适用于清水、原水、自来水、污水等系统。

适用温度：0℃～80℃

公称尺寸：DN900

公称压力：PN10

最低动作压力：0.05MPa

缓闭时间：3～120S（可调节）

水锤峰值：≤1.3倍水泵出口额定压力

水泵最高反转速度：≤1.2倍水泵额定转速，反转时间不超过2min。

- 12.4 结构要求

阀体：法兰应与阀体整体铸成，采用宽阀体流线型结构。

阀盖、膜片座：阀盖与膜片座、膜片座与阀体的连接型式应采用法兰式。膜片座与阀体的连接螺栓数量不得少于4个。阀盖与膜片座的法兰应为圆形。法兰密封面的型式可采用平面式、突面式或凹凸式。

阀杆、缓闭阀板、主阀板：缓闭阀板与阀杆应连接紧固、可靠。缓闭阀板与主阀板的密封型式应采用金属密封的型式。主阀板与阀杆必须滑动灵活、可靠。主阀板与主阀板座的密封可采用金属和非金属双重密封型式。

膜片

膜片性能应下表的规定：

| 项 目 | 单 位 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 硬度（邵尔A型） | 度 | 70±3 |
| 拉伸强度最小 | MPa | 14 |
| 扯断伸长率最小 | % | 400 |
| 压缩永久变形（72℃×22h） 最大 | % | 40 |
| 胶与织物附着强度 最小 | kN/m | 2 |
| 耐液体性：（自来水） 拉伸强度变化（70℃×70h） 最大 | % | －20 |
| 耐液体性：（自来水） 扯断伸度率变化（70℃×70h） 最大 | % | －20 |
| 耐疲劳弯曲最小 | 周期 （×106） | 2 |

控制管系统：控制管系统的各元件应能承受阀门的最高工作压力，各部位不应发生泄漏。

壳体强度及密封性能

多功能水泵控制阀的壳体强度、密封性能应符合GB/T13927的规定。

- 12.5 防腐及喷涂

喷涂前对部件表面进行抛丸除锈处理，除锈等级达到GB/T8923规定的Sa2.5级。涂漆前表面不允许有氧化皮、锈蚀、粘砂、毛刺、油污等。

零部件喷砂除锈Sa2.5后喷涂环氧树脂，厚度不小于0.2mm。

内防腐材料符合GB/T17219标准要求。当设备安装后由于各种原因需再次喷涂时，按需方要求完成现场喷涂防腐。

表面涂层色泽均匀，光滑平整，不应有伤痕、流挂、起泡和明显裂纹等缺陷。

涂漆颜色为淡汰蓝(Pb06)。

- 13、橡胶瓣止回阀

- 13.1 技术要求

橡胶瓣止回阀的阀盖应易于开启，便于清洁与维护。

阀门应该具有较小的开启压力，并且密封性能优异。

阀瓣的装置应呈45度仰角，可减少开关行程，减少水锤。

阀瓣应可使用100万次以上而不损坏。

阀瓣最小开启压力≤0.01MPa。

- 13.2 结构要求

橡胶瓣止回阀应为双法兰连接，由阀体、阀盖及橡胶瓣组成，采用全流面积式设计。

橡胶瓣止回阀内外均应进行环氧树脂喷涂，颜色为淡汰蓝色，涂层厚度在0.2-0.3mm之间。

阀门中，除了阀体、阀盖外，内部仅有一活动弹性阀瓣

阀瓣应采用强化尼龙橡胶包覆，以增加橡胶的张力，并且延长使用寿命。

DN300以上大口径阀门需带液压缓闭阻尼装置。

- 13.3 材质

阀体：QT450-10

阀盖：QT450-10

密封圈：NBR

橡胶阀瓣：由碳钢及强化尼龙做衬底，外层包覆NBR橡胶

螺栓：不锈钢

垫片：不锈钢

塞头：不锈钢

- 13.4 密封性能

止回阀密封试验按标准JB/T9092-1999执行。密封压力试验符合GB/T13927的规定。

- 13.5 检验和试验

阀体壳体试验按标准JB/T9092-1999的规定。

密封试验按标准JB/T9092-1999的规定。

压力试验符合标准JB/T9092-99的规定。

连接法兰符合标准GB/T17241.6的规定。

- 13.6 涂装、包装及贮运

a) 阀体内外表面进行喷砂处理，以除去铁锈、水分及油等杂质。

b) 止回阀内外部采用无毒环氧树脂粉体涂装，防止生锈和流体腐蚀，然后阀体外表面。

c) 涂层光滑均匀无缺陷，涂料干后不溶解于水，不影响水质，并不因空气温度变化而分解。

d) 涂层厚度达0.2㎜以上。粉末涂料经过检测，符合饮用水卫生要求。

e）阀门的包装及贮运符合标准JB/T7928的规定。

14、斜盘式蝶形缓冲止回阀

（1）斜盘式蝶形缓冲止回阀（油控缓闭），产品完全采用油控缓闭技术双法兰式连接，阀门采用斜板式大偏心，双偏心结构设计。缓闭机构采用油水分离技术，能够起到缓闭机构长期润滑不结垢，防止活塞和液压缸内长期工作运行中的磨损或划伤，长期保持安全运行缓闭效果可实现快关、慢关闭。实现快关闭、慢关闭85%~90%。在慢关闭10%~15%，缓闭时间可调0~60 秒。即可达到安全消除破坏性水锤的最佳效果。止回阀安装于水泵出口，起到防止停泵或突然间停电，管道中水倒流时所产生的破坏性水锤起到保护水泵及管网的安全。

（2）斜盘式蝶形缓冲止回阀（油控缓闭），采用单瓣斜板式大偏心、双偏心、流线型设计结构。能使阀板开关时动态性能完好流畅。开启压力低于（≤0.08mpa）水流阻力系数少，无振动、无噪音，节能效果比普通止回阀节能70%~80%。

（3）斜盘式蝶形缓冲止回阀（油控缓闭），缓闭机构采用油水分离技术，实现永不污染水质。结构紧凑，活塞缓闭润滑顺畅，性能可靠。阀门可以根据管网实际压力调节快关闭、慢关闭，时间可调节到0~60秒。适用于不同工况压力使用。

（4）阀轴采用不锈钢贯穿式（通轴），阀体轴两端采用不锈钢盲盖与阀瓣轴间的随意调节。安全无泄漏。

（5）不锈钢阀轴及轴承采用自润滑轴承。摩擦阻力小、无振动、无噪音，无需注油润滑。

（6）产品有软硬密封机构，可供各种不同工况使用。

（7）阀瓣与阀轴联接采用退拔销结构，紧密结合无间隙，轴瓣连接牢固。

（8）调试性能

缓闭机构，活塞伸出长短决定阀板关闭速度时间长短。活塞伸出越长，缓闭开启度大，产生的破坏性水锤最小。延长了阀板的关闭时间，反之，缓闭开度越小，会产生破坏性水锤就越大，为了充分达到安全、缓闭的效果，产品在设计结构上，采用了缓闭开度调节器，根据不同工况、工作条件的水泵管网里的实际压力。来调节缓闭机构的限位拉杆及活塞的伸出长短实现控制调节。

同时管网的长度决定水锤峰压力周期。为了能够充分适应不同工况条件对阀门机构缓闭的要求，阀门设置一个微量调节阀，一个单向阀，来调节管网在不同水峰值压力的到来时，起到调节缓闭作业。从而达到防止水泵倒转速度和消除破坏性水锤。准确的控制阀门关闭、缓闭时间。通过微量调节阀、单向阀在0~60 秒内达到最佳效果。

活塞后腔压缩水的流量、流速，也就是控制蝶板缓闭时间，这个时间可以从0—60 秒内任意调节。

（9）缓闭减弱水锤性能

①当介质倒流时，蝶板先速闭后缓闭，缓闭时间从0—60 秒以内可以任意调节。

②水锤峰值，当管路中的介质倒流时，所产生水锤峰值不大于工作压力的1．5 倍。

③介质倒流时，水泵倒转速度不超过水泵额定转速的1．3 倍。

④启闭阀门开启压力≤0.08MPa

（10）材质

阀体： Q235A

转轴：不锈钢

阀瓣: 铸钢或球墨铸铁QT450

密封圈：EPDM

阀 座：整圈不锈钢06Cr19Ni10

轴 承：铜合金ZCuAl10Fe3

- 主要仪表设备技术要求

- 1、基本要求

（1）投标人所选用的仪表必须是成套配备，包括仪表本身及所有安装所需的各种附件以及连接线。仪表系统是用来连续测量水处理工艺流程中的主要参数，并将测量数据送入计算机数据采集及监控系统。模拟量输出与测量范围成线性比例。所有变送器应有工程计量单位的刻度和LED数字显示，可与传感器一体式或分体安装。

（2）室外安装设备必须加装防护罩/箱。所有仪表自控设备必须考虑电源及信号配置防雷、防感应电流冲击设施。设备的连接电缆均应穿金属管或沿电缆桥架敷设，若与配电电缆同桥架，应设金属隔板隔离，出桥架端必须穿管，不得有露头在外。

（3）所有设备的安装调试应符合相关的GB/GT要求，无相关GB/GT时符合厂家安装调试要求。

（4）传感器和变送器要符合防护等级的要求IP65至IP68，变送器要安装在现场保护箱内，保护箱要带有显示窗口，应具有遮阳、防雨等功能(保护箱应包括在供货范围内)。

（5）仪表的外壳设计要符合水厂的环境要求，选用一定的材质加以涂料，使其耐用和防腐。

（6）仪表的安装管件必须与连接管道相协调，统一标准，投标人应充分考虑仪表安装现场环境、结构情况，仪表设计应提供维修和校验的方便，使仪表支架便于拆卸、方便维护管理。

（7）所有部件应有通用性和互换性。

（8）室外仪表箱内应加装防雷模块。

（9）仪表除内部专用电线外其它或与控制器间的信号等应采用屏蔽电缆。

（10）仪表安装时需要的安装附件、连接件及开关电源等应包括在报价内。

- 2、供货范围

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

应提供所需的辅助和附加装置。例：检测元件至变送器电缆，变送器安装支架，保护罩等，应提供厂家可靠的设计产品,产品应易于维护和检查，并提供易损害的备用部件，应提供仪表维修保养用专用工具。

每台仪表应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件。供货范围包括该设备所有部件的供应及各项服务，不论本标书是否指明，设备必须的部件也由投标人负责。由投标人根据不同规格的设备数量决定备品规格及数量，并在投标中给出所需2年的备品备件价格单列后计入投标总价中。

投标人到工程现场进行工作，安装、检查，提交安装完毕的证明。进行调试运行，进行启动前的培训和工作现场培训。

- 3、环境

- 正常环境温度：-10℃～+50℃

- 相对湿度：0～95% （无冷凝）

- 海拔高度：<500m

- 所有检测元件，变送器，安装支架及保护罩等材料应满足环境防腐蚀要求。

- 在该环境下，所有设备必须能够正常工作，并达到招标文件所规定的可靠性和精度。

- 4、工作电源

所有设备应由以下一种电源供给，详见招标文件和设计要求：

- 220VAC±10%，50HZ±1HZ；

- 24VDC±1%。

- 5、其他

（1）应提供所需的辅助和附加装置。例：传感器、变送器安装支架，保护罩等。

（2）产品应易于维护和检查，并提供易损害的备用部件。

（3）应设计有温度补偿电路和抗干扰电路。

（4）检测精确度和响应时间应满足工艺和自控要求。

（5）投标人所供设备的测量范围必须与标书要求一致或涵盖标书要求的范围。

（6）必须提供专用试剂及电解液的配方（中标后提供配方）。

（7）仪表信号通过屏蔽电缆和PLC采集模块连接。

（8）投标人应提供仪表运行2年所需的备品备件，费用包含在投标总价中。

- 6、超声波液位计

- 测量原理：超声波

- 形式：一体

- 量程：见招标清单

- 盲区：5m≤ 0.25m，8m及以上≤ 0.6m

- 发散角：≤11度

- 测量误差：≤0.2%Fs（或2mm）

- 安装方式：支架或法兰安装，根据现场实际情况

- 输出：4~20mA

- 供电：24VDC二线制

- 防护等级：IP68

- 7、电磁流量计

该仪表安装在管道上，包括传感器、变送器、传感器与变送器之间的专用电缆及变送器保护箱等，现场安装。电磁流量计需符合IEC5792技术要求。

该仪表应满足如下条件：

- 形式：传感器与变送器分体，现场显示瞬时流量和累计流量；

- 工作压力：1.0MPa；

- 电极材料：316L；

- 电极形式：刮刀电极；

- 内衬材质：氯丁橡胶；

- 精度：4‰；

- 稳定性：0.1%（12月）；

- 重复性：≤0.1%fs；

- 输出：4~20mA+MODBUS RTU；

- 现场显示：显示LCD数字型，流量、累积流量、故障显示，具有现场操作功能，断电自动存储系统数据，可调零位及量程。具诊断功能：在线持续的应用诊断、装置诊断和精度检查；

- 功能要求: 具有独立的调零点稳定或“自动稳零”功能，空管置零功能，需有小流量切除、正反向计量现场操作功能、断电自动储存系统数据、带溢出自动复位功能，溢出次数不小于250次；

- 保护等级：传感器：IP68；变送器：IP65；

- 连接法兰标准：GB（与管道连接法兰匹配）；

- 专用电缆：励磁电缆及信号电缆由制造商配套提供；

- 电缆长度：根据现场实际所需，暂定10米；

- 配套接地环材质：不锈钢；

- 计量器必须经省级以上政府计量行政部门检定合格，需提供质量技术监督局颁发的型式批准书。

- 8、室外仪表箱及支架

室外仪表箱及安装支架材质要求采用1.5mm厚304不锈钢板加工成型，带雨檐，仪表箱观察窗采用钢化玻璃。

门体与箱体使用专用的暗铰链将它们安装在一起，箱门在10mm的范围内可进行上下左右调整。

防护等级IP55。

箱内需配置断路器、电源防雷器、现场总线防雷器、模拟量（4～20mA）信号防雷器。

- 9、COD水质分析仪（光谱法）

1) 测量原理：紫外-可见光吸收光谱法

2) 检测波长：200nm~750nm，采用氙灯作为光源，紫外-可见光光谱仪作为探测器。

3) 测量光程：可选35mm、15mm、5mm、1mm等光程

4) 量程： 0~1000mg/L；

5) 准确度：±5% FS

6) 检出限：≤0.1 mg/L

7) 实际水样对比：不超过±10%FS

8) 响应时间：≤15s

9) 进样方式：取样式

10) 自动清洗：具有自动清洗功能，能自动清洗遮挡光路的污物；设定清洗周期后，仪器能够进行定周期自动清洗；

11) 探头防护等级：IP68

12) 一体化机箱要求：机箱可以落地式或立杆式安装，机箱内置供电电源、防雷模块、主机控制器、4G通讯单元、采水装置和过滤装置等

技术参数需要省级以上计量检测机构或具有CMC和CNAS资质得第三方检测机构出具的性能检测报告加以佐证。

- 10、氨氮分析仪（电极法）

1) 检测方法：离子选择电极法

2) 量程：0-100mg/L

3) 氨氮精度：±10%测量值或±0.5mg/l

4) 防护等级：IP68

- 11、正磷酸盐分析仪

1) 检测方法：钼酸铵分光光度法

2) 量程：0～2/0～10/0～50mg/L，可调

3) 示值误差：±0.05 mg/L或±10%

4) 实际水样比对：±10%；

5) 应具有自动校准功能，支持手动/自动单点、两点校正功能；

6) 一体化机柜：分析仪在机柜内采用模块化安装，可同时检测多项水质参数；具有10寸以上液晶触摸屏，可通过触摸屏进行参数设置、流程设置、运行监控等；带有机柜空调，可调节机柜内部温度至25℃；检测数据通过RS485/4G上报，支持HJ212或Modbus-RTU协议。

- 12、pH分析仪

1) 检测方法：玻璃电极法；

2) 测量范围：0~14PH；

3) 响应时间：0.5min；

4) 温度补偿精度：±0.1pH

- 主要自控设备技术要求

- 1、自控系统综合描述

- 1.1 要求实现的总体功能

（1）管理控制一体化

以计算机、网络系统为先进手段，实现泵站管理控制一体化，形成生产调度、事务信息管理、监督控制在内的综合信息管理系统。

（2）实现动态的生产调度

利用自动采集到的数据与生产调度的实时数据通过网络系统反映上来，经过对数据的分析，加工处理形成的水量、水质、消耗等数据以图表或以图形方式表示出来，供管理人员可及时按其经验和知识做出符合实际的判断，下达指令去指挥生产。

（3）实现生产过程的先进控制及优化

利用完整的数据源和电脑的计算能力，开发出先进控制的数学模型，使与经济效益直接相关的水量、水质和原料、能耗降低，从而可获得可观的经济和社会效益。使水厂的运作向系统化，信息化，科学化的生产模式发展，最终达到提高经济效益和社会效益的目的。

- 1.2 控制模式要求

生产过程自动化控制系统，采用PLC作为主体设备，构成一个工业网络控制系统，简称：PLC控制系统。

根据泵站设备和功能相对集中的特点，控制系统选用目前国内外水行业中成功运用的基于可编程序控制器（PLC）的集散型控制系统，它具有“分散控制、集中管理、数据共享”的特点。

PLC控制系统的设计以安全、经济、可靠、实用为原则，在进行充分的技术经济比较的基础上，选择具有行内先进水平的软硬件产品。系统设计时考虑工程的分期实施情况，系统具有一定的开放性和可扩展性。PLC控制系统以实现全厂生产的无人值守、现场零操作为目的，功能包括：

生产过程各种主要工艺参数的采集

各种能耗、物耗和进、出厂水流量的计量和累计

生产过程设备工况和工艺流程状况监测

生产过程设备的PLC自动控制

PLC控制与传统电气控制自由切换

生产参数的数据存储和历史回溯

数据回归分析和趋势分析

生产报表的自动形成和打印

事故报警和事故打印

事故处理专家系统。包括事故状态的自动记录、存储，事故类别的自动判定；处理方案的辅助决策支持系统。

PLC控制系统选用模块化结构的PLC，预留远期增加设备所需的I/O模块位置，新增构筑物则能重新设置子站，挂接在同一工业现场控制局域网上。

系统设计选用基于PLC的集散控制系统。PLC控制器支持工业以太网（10M/100M/1000Mbps）。

泵站监控自动化系统由监控计算机、交换机、PLC控制站及现场控制单元站组成。监控计算机配置实时监控软件（现有），实现对生产现场设备状态的实时监测、远程控制、生产过程数据存储分析、报表报警打印等功能。

中控室计算机通过控制网络远程控制现场重要设备或机组的开、关、停和运行参数设定，监测设备及仪表的运行工况和运行参数。

PLC控制站实现设备间的联动逻辑控制，根据工艺要求实现设备的过程控制和反馈控制。

系统控制设备之间应相对独立运行，现场控制站、设备控制单元发生故障时，不会影响其上级、下级或同级的其它控制站控制单元的正常运行。

PLC控制系统在任何情况下，当中控操作站计算机出现故障时，不能影响PLC的自动控制和检测；现场设备的状态不能发生变化。

具有密码保护、口令登陆，通过对不同级别的用户赋予不同的操作权限，防止非授权人员进行误操作。

符合IEC、ISO、GB的相关标准。

- 1.3 自控系统结构

本工程的生产过程自动化控制系统分为3层结构：

（1）监控操作中心：由操作员站、工程师站、交换机、UPS等组成。

（2）PLC主站：由分散在各主要构筑物内的现场PLC监控主站组成，PLC站通过以太网交换机连入监控操作中心。

（3）现场控制设备：由PLC主站下属子站、高低压电气柜上智能单元、专用工艺设备附带的智能控制器等组成。

- 1.4 自控系统指标要求

PLC系统、计算机系统及通信系统

数据位置正确率   I=100%

模拟量综合误差δ1≤1.0%

开关量综合误差δ2=0

脉冲量综合误差δ3≤1.0%

CPU的最大负荷A≤50％

主机的联机启动时间t≤2min

报警响应时间 t≤ 3s

单项数据查询响应时间 t≤ 5s

单项实时数据更新时间 t≤ 3s

控制指令的响应时间t≤3s

自控系统运行时，计算机画面的切换时间t ≤0.5s

- 2、中控室

中控室主要完成全厂的数据通讯和调度管理。现场站与中控室之间通过工业以太网进行数据通讯。

中央监控计算机是操作员监控及获取数据的平台，本次改造后，应实现以下3类功能：

第1类是信息处理功能：即生成全厂工艺流程、变配电系统实时动态图，提供实用、清晰、友善、中文化的人机界面，生动形象地反映工艺流程、变配电系统的实时数据，完成报警、历史数据、历史趋势曲线的储存、显示和查询。生成、打印各类生产运行管理报表。详细如下：

- 用户登录

- 实时工艺流程图显示

- 报警显示

- 实时曲线、历史曲线

- 参数设置

- 事件记录

- 报表处理

- 用户登录

操作员必须输入正确的用户名和操作密码进行登录后才能进入系统。系统对不同的用户赋予了不同的操作权限，分为操作员权限和管理员权限。操作员只能进行设备操作和数据浏览，管理员可进行设备操作、数据浏览、参数设定、用户和密码维护。

- 实时工艺流程图显示

实时动态地显示全厂工艺流程图，流程图上包含各种设备实时运行状况、各种实时工艺参数。由于计算机屏幕大小限制，不能在一幅画面显示净水厂全厂工艺流程图、所有设备状况、工艺参数，需要多幅画面进行流程图显示，通过画面切换进行流程图显示切换。实时动态画面必须采用纵断流程和平面流程相结合的流程图显示方式。

流程图中所有由PLC控制的设备应设置自动/中控切换按钮，只有当设备手动/自动转换开关处于自动时，自动/中控切换按钮才可用，当自动/中控切换按钮处于自动时，应禁止人工中控设备。当设备出现故障信号时，应停止运行或禁止启动这些设备。

- 报警

在任何时间和在任何显示上工作站均能在画面顶部或底部显示出总的报警信息，包括报警设定值（报警条件）、报警值、报警状态、报警时间。这些报警信息通过声光报警提醒，使操作人员可以快速地调用与本报警有关的画面，以得到可以寻找故障原因的详细资料；如果需要可以按要求调用并按命令分别打印登记在数据库中的报警内容。对于长期不正常事件（由监视人员确认后）可禁止报警和登录。对于已确认的报警应带上报警发生时标，存入报警数据库。对于未确认的报警应持续发出声光报警，直至值班人员确认，还可依据报警信号重要性动态改变报警级别。

报警的签名按如下系统进行分层定义以实现结构化管理：

每个可能出现的报警有四种状态：

报警未消失未被确认

报警未消失已被确认

报警消失未被确认

报警消失已被确认

系统应对报警进行分组处理，按如下系统进行分组：

取水泵房

沉淀池

滤池

清水池

鼓风机房及反冲洗泵房

加氯间

加药间

脱水机房

高低压供配电系统

控制系统

中央监控计算机的显示画面的顶部或底部应设置一个报警条。在报警条内显示最近5个报警未消失未被确认报警的详细内容，操作员通过画面切换选择报警表，报警表内显示中央监控计算机中配置的所有报警列表及报警的详细内容。报警的详细内容包括：

报警的当前状态

每个“未消失”的报警发生时间

每个“消失”的报警发生时间及“消失”的时间

每个“已确认”的报警的确认时间和用户

当报警出现时，报警打印机应立即打印报警信息。

- 实时曲线、历史曲线

操作员可通过菜单或按钮进入实时曲线画面或历史曲线画面，可选择需要的工艺参数查看实时曲线或历史曲线，可同时显示多条实时曲线，可对曲线进行放大或缩小，可任意选择需要查看的时间段。

- 参数设置

所有可以进行调整的参数必须具备在线调整功能。每个参数应规定调整的上下限值，如果操作员选择了限值以外的数值，系统应禁止接受并予以提示，所有参数的变化应存储在PLC中。具有权限的用户才能对参数设定值进行修改。

- 事件记录

系统发生的较大情况（如设备故障、越限报警、大型设备的启停等情况）或操作人员对设备的操作、参数的调整。必须通过事件记录功能记录下这些情况和操作过程作为今后分析事故的基础资料。事件记录的内容包括各种事件信息、事件发生时的用户、事件发生的时间等。

- 报表处理

系统自动记录各种工艺运行数据，将所有数据归纳汇总形成报表，报表可定时打印或召唤打印，操作员也可通过菜单或按钮进入报表画面查看历史报表。报表格式应能方便修改，以适合甲方的运行管理要求。

- 画面切换

中央监控计算机显示的画面间的切换应简明方便，包括：

从菜单上直接进入任何画面

从处理厂总流程图直接进入任何流程图

直接进入上级和下级流程图

从其它任何画面进入报警表

从其它任何画面进入相关的流程图查找最近的“未消失”的报警

第2类是对设备的控制功能：即在基于图形和中文菜单的方式上，操作人员在操作员站通过键盘或鼠标对现场PLC站的控制参数进行在线修改。在下级释放控制优先权的情况下，对生产过程进行厂一级的控制。具有计算机辅助调度功能，可根据出厂压力和区域调度的需要自动提出配泵方案及全厂流程方案。

第3类是故障处理专家系统功能：故障处理专家系统是一个对全厂的生产信息进行综合处理、综合判断和作出综合决策的专家软件模块。对采集的全厂生产过程中的实时数据，进行“软传感器技术”处理，判断出生产过程中哪些工艺部位，哪些控制环节，哪些主要设备存在故障隐患，并及早显示和提醒水厂生产人员注意。

- 3、PLC控制系统

所有PLC站按无人值守的要求设计。

- 3.1 主要硬件功能要求

PLC站由PLC设备，控制柜，控制附件（包括端子，继电器，断路器，防雷器，开关电源等）等组成。

各PLC现场站应具有下列功能：

- 具有实时监测所属监控工艺流程范围内的生产过程参数（压力、流量、液位）、水质参数（浊度、PH 值、余氯等），并对采集的上述参数进行处理同时供上位机储存、显示。

- 具有实时监测所属监控工艺流程范围内主要设备的运行状态，并对其进行采集、处理同时供上位机储存、显示。

- 通过温度巡检仪（本次更新的3台水泵增加温度巡检仪，可安装在水泵进出口阀门就地控制箱上）采集水泵的水泵轴承、电机轴承、电机三相温度，并与PLC通讯，实时监测水泵电机的健康状态。

- 开关量输出均采用中间继电器隔离，继电器自带状态指示灯；室外模拟量输入输出应加配信号防雷器。

- 根据参数设定值全自动控制或调节计量泵、水泵、鼓风机、阀门等相关设备。

- 具有自动进行越限保护处理和设备故障自动进行保护。

- 对上位机的错误指令进行屏蔽处理。

- 用户能自行根据工艺或其它因素的变化进行系统组态。

- 具有可靠的安全措施，具有保护口令，防止越权修改程序。

- 系统具有较强的自检功能和故障自恢复功能。能够承受运行中的各种干扰。

- 备用点不少于使用点的20%。

- 在招标文件规定的配置情况下，CPU的最大负载率不超过50%。

- 3.2 IO点统计

根据设计院相关图纸及招标清单确定。

- 3.3 PLC站逻辑功能要求

负责泵房、变配电间、厂区等构筑物设备的监控和工艺检测仪表的数据采集及相关检测仪表的供电。

根据出水流量、压力、温度等自动控制水泵运行台数和变频电机的转速达到最佳节能运行方式。

水泵机组根据运行时间自动切换；

泵机故障监测和保护；

水泵前后电动阀故障监测和保护；

泵阀一步化控制程序。

低压配电系统电力监控多功能电力仪表的数据采集、监视、控制、保护等功能。现有低压多功能表需具备RS485 Modbus通讯接口，通过Modbus-RTU通讯总线实时通讯。传输速率 9600、19200bps可设定，物理接口采用2线制RS485接口，通讯介质采用屏蔽双绞线。

- 4、自控系统主要设备技术要求

- 4.1 PLC模块

作为全厂的主要控制设备PLC的选择应本着技术先进、性能优越、安全可靠、完全开放的原则，同时保证用户在选型、设计、施工、运行、维护、升级等各个阶段上总体最优的成本控制，应具有在国内有供货及时、备品备件充裕、技术服务方便、产品维修周期短、中文资料齐全等优势条件。PLC设备应为进口知名品牌产品。

- 控制系统必须是代表了原厂商最新的技术，并在今后相当长一段时间内保持其技术的先进性，厂商应保证其产品平台是在未来8年内不被淘汰，并能保证10年以上的备件供应能力。控制系统产品的投标人具有较强的本地的技术支持和服务能力。

- 基于现场的应用环境，PLC模块的选择满足防潮，防粉尘，防腐蚀的要求，具有专用防腐涂层产品，各类模块达到以下标准：

IEC/EN 60721-3-3 calss 3C4

ISA S71.04 classes GX

IEC60068-2-52盐雾试验

官方网站或样本有明确描述可查。

- 各PLC站要求完全机架式设计，保证良好的机械物理性能，I/O模块等均应与CPU模块严格保持同等的档次、尺寸，是同一系列的产品，以确保系统的稳定性，可靠性，安全性。严格禁止使用高档次CPU带低档次I/0模块的配置方式。

- 内置Web服务功能，可通过Web浏览器实现PLC的诊断。

- 所有IO模块支持带电插拔功能，带电插拔输入输出模块不会造成CPU停机或模块损坏。这种性能可以方便技术维护人员排除更换故障模块，缩短系统的维修停机时间，保证生产的连续性。此外，更换的模块，CPU具有自动配置功能，所有I/O模板的配置和编址软件实现，无跳线及DIP开关等。

- 具备模块和通道位的诊断；系统位的诊断；在组态方式下屏幕能够“调试”或“诊断”系统的硬件故障。

- PLC编程软件采用中文接口，变量名、在线帮助、注释都能够支持中文，这样可以方便现场维护人员迅速掌握编程软件的使用、提高控制程序的可读性，最终保障系统的稳定运行。能够提供包括梯形图(LD)、功能图块(FBD)、结构化文本(ST)、顺序功能流程图(SFC)、指令表(IL)在内的符合IEC61131-3标准的灵活的5种编程语言支持，数据格式应符合IEC61131标准；编程软件支持可重用的DFB功能块开发，软件要内置离线仿真功能，可方便与触摸屏、监控软件等实现交叉仿真功能。可提供单步、连续、断点等方式的在线监视功能。

- PLC系统，包括机架，各种插槽式模块都应符合完全的无风扇设计要求。

1）CPU

CPU应采用32位的高性能工业级微处理器，CPU可执行周期性任务，任务执行时间可组态，程序循环扫描。CPU上集成USB标准编程口、以太网等通讯接口。

CPU提供充足的内存以满足应用本身和未来扩充的需要，CPU本体（不含扩展内存）程序内存不小于4MB。可选4GB SD存储卡，用于应用程序存储和数据存储。

CPU自带标准USB通讯口，可以编程、上下载程序和连接人机界面。

CPU自带3个以太网接口，1个是服务端口，用于以太网通信端口的诊断以及为外部设备如HMI、SCADA等提供访问接口；另外2个内置交换机，用于连接分布式设备DIO。每个端口同时支持EtherNet/IP和Modbus /TCP网络协议。

控制器应支持实时多任务操作系统，要求支持不少于1个连续型任务、1个快速任务和多个基于事件中断的任务类型。程序的执行必须提供优先级区分机制。

2）机架

机架的设计可以确保控制器及IO模块在机械上得到可靠的固定，在电气上得到可靠的连接。机架包含无源电路板，该电路板允许模块相互通讯并识别其插槽号而不需要进一步的开关设置。

机架上的背板总线通讯速率统一，与背板总线槽位无关。

所有模块在机架上可以任意安装。

控制器及IO机架采用统一的机架。

3）电源模块

为控制器提供标准电压源，保护系统免受噪音与电源波动的干扰；

所配备的电源模块应具有能量保持功能；

电源：220VAC±10%（与机架和模块相配）；

工作电压：100～240VAC；

频率范围：47～63HZ；

工作温度：0～60摄氏度；

保存温度：-20～85摄氏度；

相对湿度：5～95%；

隔离：2500VDC或1800VAC持续1秒；

掉电延迟：13.5ms。

4）数字输入模块（DI）

输入点数：32点；

额定负载电压：24VDC；

通道状态显示；

模块数据刷新速率可组态；

故障报告和现场级的诊断检测；

数据时标功能；

完全软件可配置；

故障锁定功能；

故障时标功能；

隔离功能；（每组16点组间隔离，通道与背板总线之间光电隔离）

环境条件

工作温度………………………………………… 0～60°C (-4～131°F)

储存温度………………………………………… -40～85°C (-40～185°F)

相对湿度………………………………………… 5～95% 无冷凝

连接方式：可拆卸式端子块连接。

5）数字输出模块（DO）

输出点数： 32点；

负载电压：L+，额定值24VDC；

通道状态显示；

模块数据刷新速率可组态；

点级的故障报告和现场级的诊断检测；

数据时标功能；

完全软件可配置；

故障锁定功能；

故障时标功能；

独立的软件可恢复的电子保险丝功能；

在编程和模块故障时软件可设定模块输出状态；

隔离功能：（每组16点组间隔离，通道与背板总线之间光电隔离）；

环境条件

工作温度……………………………… 0～60°C (-4～131°F)

储存温度………………………………-40～85°C (-40～185°F)

相对湿度……………………………… 5～95% 无冷凝

连接方式：可拆卸式端子块连接。

6）模拟输入模块（AI）

输入点数：8点；

负载电压：L+，额定值24VDC带反极性保护；

分辨率：15位；

通道状态显示；

模块数据刷新速率可组态；

数据变化时标功能；

定标、报警完全软件可配置；

故障锁定功能；

开路检测功能；

输入过载保护功能；

共模抑制比：100db；

常模抑制比：80db；

隔离功能：（每组2点组间隔离，通道与背板总线之间隔离）；

环境条件

工作温度………………………………… 0～60°C (-4～131°F)

储存温度………………………………… -40～85°C (-40～185°F)

相对湿度………………………………… 5～95% 无冷凝

外部连接：必须采用可拆卸式端子块连接。

7）模拟输出模块（AO）

输出点数：4点或8点；

负载电压：L+，额定值24VDC带反极性保护；

通道状态显示；

模块数据刷新速率可组态；

数据变化时标功能；

定标、报警完全软件可配置；

模块分辨率15位；

故障锁定功能；

输出过载保护功能；

输出短路保护功能；

隔离功能（每组2点组间隔离，通道与背板总线之间隔离）；

环境条件

工作温度………………………………… 0～60°C (-4～131°F)

储存温度………………………………… -40～85°C (-40～185°F)

相对湿度………………………………… 5～95% 无冷凝

外部连接：可拆卸式端子块。

8）串口通讯模块

接口数量：2个；

接口类型：隔离RS485；

通讯协议：Modbus RTU；

数据速率，最大57.6 kbps；

通讯介质：屏蔽铜质双绞线。

9）PLC系统安全要求

为保证整个控制系统系统的安全，控制系统应满足以下安全方面的考虑：

- 密码保护

- 程序所有人认定

- 程序文件、数据表保护

- 存储器数据文件覆盖、比较、改写保护

- 强制保护

- 钥匙开关

- 通讯通道保护锁定

- 4.2 PLC控制柜

PLC控制柜配备带温控的冷却风扇及过滤网。

结构：所有箱柜必须为防虫、防尘、防潮的构造，PLC箱柜必须采用强迫通风方式，其它在保障内部设备正常工作的情况下，可以采用自然通风方式。

柜体

材料：敷铝锌板。

柜体框架：九褶型材。

门：2.0mm

后壁板：1.5mm

安装板：2.5mm，安装板镀锌

表面处理：粉末涂层，颜色需经甲方同意或与现场一致。

防护类别：按EN60 529/10.91标准达到IP54级。

附件品种齐全，安装灵活方便， 符合下列国际标准：

底座：材料为薄钢板；

电缆引入板：薄钢板，锌板

电缆夹钳轨：电缆输入时减轻电缆的张力。装入箱柜的深度是可调的

电缆夹钳轨用的角型电缆夹： 薄钢板，镀锌，铬酸钝化

标准把手系列：符合DIN18 254。

电缆软管和电缆软管夹子：电缆软管采用聚乙烯，电缆软管夹子采用聚酰胺。

标识

所有独立的箱柜都有铭牌，标明生产厂家、设备名称和型号、主要参数、生产日期等必须的或关键的指数。

每个内部/面板元件都须有标记，并用文字或符号标明。

输入/输出端子排及每个端子都须有标记。

输入/输出电缆及每根电线都须有标记；

所使用的语言、文字、符号等必须规范，尽量以中文和相当的国标为主要规范。

输入的电源应有熔丝、开关等隔离，做好接地/接零。

柜内提供2条接地铜排，一条用于信号和屏蔽接地，一条用于设备和控制柜保护接地，信号接地母排安装在独立的支座上。每条接地母排上有多个接地点。

固定设备应不影响门等活动设备的运用。

配有安装用的起重吊耳。

控制柜内提供门控荧光灯，安装在柜的顶部。

柜体内元器件安装牢固、布局合理、符合电气规范，安装设备与施工图一致。

每个端子都有标记，并与安装施工图相对应。

柜体中的走线槽按I/O要求配置，并留25%的余量。

内有配电及维修用的220VAC电源插座，轨道式安装。

柜内所有线路用软铜线，按照负荷大小选定线径。不同功能的线用不同颜色区分。

柜内所有走线都经线槽。所有导出线和端子上做永久性编号，并与安装施工图相对应。

系统总屏蔽、抗电磁干扰符合IEC801/VDE0843和国家GB中屏蔽、抗辐射有关技术要求。

- 4.3 PLC柜内的防雷器

防雷系统能够完善的防护雷电对电器、电子设备的各种侵害。防雷器在不影响系统正常运行的前提下，能够承受预期通过它们的雷电流和过电压。

防雷器应选用相应IP等级的保护箱，以满足现场环境对防雷器的防尘、防潮、抗冲击等要求。

接地装置按照国家标准，根据系统接地要求分别接地，以及各电气设备的等电位连接。

PLC控制柜内电源进线处应安装二级单相电源防雷器，以保护PLC模块的供电安全。

PLC控制柜内应安装4-20mA模拟量信号防雷器、通讯总线防雷器，以防护通过室外信号电缆传导的电涌电压对PLC模块的损坏。

防雷器技术参数要求如下：

1）二级单相电源浪涌保护器

最大持续工作电压385V

雷电冲击电流Iimp(10/350μs)5kA

标称放电电流In（8/20μs）20kA

最大放电电流Imax（8/20μs）40kA

电压保护水平Up≤1.5kV

响应时间tA≤20ns

测试标准IEC61643.1/GB18802.1

带劣化显示窗口

2）4-20mA模拟量信号防雷器

额定工作电压24VDC

标称放电电流In（8/20μs）20KA

雷电冲击电流Iimp（10/350μs）5KA

最大放电电流Imax（8/20μs）30KA

通频带：1.0MHz

插入损耗≤0.3dB

响应时间tA≤1ns

测试标准IEC61643.21/GB18802.21

3）RS485通讯总线防雷器

额定工作电压5VDC

标称放电电流In（8/20μs）20KA

雷电冲击电流Iimp（10/350μs）5KA

最大放电电流Imax（8/20μs）30KA

通频带：130MHz

插入损耗≤0.3dB

响应时间tA≤1ns

测试标准IEC61643.21/GB18802.21



- 4.4 UPS不间断电源

所有UPS具有远程监控的通讯接口，通过配置相应的通讯管理卡可实现UPS工作状态远程监控。

所有UPS都应在柜内配置UPS和市电自动切换的控制回路，以便于在市电故障时自动切换至UPS供电，或者UPS故障维修时自动切换到市电（可以用接触器搭建），不影响PLC的正常工作。

双变换在线式结构，零转换时间；

UPS在市电和电池两种状态间切换的时间为0 ms；

输入电压范围可在110-300Vac内波动，输入频率范围可在40-70Hz内波动，适用于极端电网；

新一代的绿色电源，输入功率因数高达0.99；

ECO模式下，效率高达95%，经济节能；

输出电压失真度：正弦波，THD<3%；

过载能力强，在市电和电池模式下， 105%~110%负载时10min后转旁路， 110%~130%负载时1min后转旁路，大于等130%负载时3s后转旁路；

内置自动或手动旁路维修方式；

LCD屏显示直观，操作界面友好；

支持Modbus、SNMP、USB、干接点等多种通讯方式；

支持短信和邮件通知告警信息；

噪声：<50DB@1米；

运行环境：0～40摄氏度，湿度0～95%，无凝露；

安全性认证：CE （EN / IEC 62040-1）；

告警功能：市电异常、UPS故障、电池欠压、 输出过载等；

保护功能：电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过欠压保护等；

- 5、上位机监控应用软件功能要求

本次工程要求在现有上位机监控平台上进行应用软件的改造，与本次更新的PLC站配合，实现以下主要控制功能。

- 5.1 监控应用软件主要功能

1）管理功能

- 根据全厂生产过程工艺仪表采集到的数据，生产设备运行中状态信号和电气数据、化验数据和其他信息等，协调和管理全厂生产过程的生产调度，打印生产报表、绘制趋势曲线图，报警及事件记录。

- 生成生产工艺流程、变配电系统实时动态图，给生产值班人员提供清晰、友善的人机界面，生动形象地反映生产工艺流程的实时数据、完成报警、历史数据、历史趋势曲线的存储、显示和查询。生成各类生产运行管理的班报、日报、月报和年报表。

2）控制功能

在基于图形界面和中文提示方式下，生产值班人员在中控室通过计算机的键盘或鼠标开启或停止设备、设定控制调节参数。

3）通讯功能

中心控制室监控系统与其他系统进行通讯，如与现场的各PLC 分站之间的通讯，与上级管理调度系统之间的通讯、与第三方设备之间的通讯等等。

4）工艺控制显示功能

- 工艺控制显示功能主要是人机界面功能。在控制中心的操作员计算机显示器上动态显示全厂各工艺流程、各工艺设备和高低压配电设备的实时运行工况，各工艺和电气等生产数据的显示，使生产管理人员实时掌握全厂的生产运行情况，能从总图到详图多层次监视。人机界面总体结构为分层展开式，包括以下画面（应不局限于）：

- 整体显示：

监控系统总图、全厂动态工艺流程总图、自控系统总图、全厂总平面图；

全厂检测仪表位置图、变配电系统图、分屏显示：各生产工艺段流程图、各主要设备及相关辅助设备的状态和回路图等。

- 趋势显示：

可用棒状图或线状图实时显示所有工艺参数和电气参数的变化趋势，可在一幅画面上选择1个到8 个参数显示同一时间内的变化曲线图，并用不同颜色标识，显示数据应根据实时变化不断校正，光标值应在画面显示。

- 操作员应可方便地调整趋势显示时间坐标或输入范围，其时间周期可由操作员设定（从1 分钟到1月连续可调），操作人员能够输入开始时间和结束时间，并随着时间周期的变化，数据采样频率也应相应变化。

- 工况显示：

形象显示设备的工况：包括就地手动、自动、运行、停止、故障、阀开到位、阀关到位、阀中间位、阀门故障等，具体故障以文字显示；

- 能显示主要设备的启/停时间、本次运行时间、累计运行时间等。

5）事件驱动和报警功能

- 计算机监控系统应配置故障处理专家系统软件，通过专家系统可得到故障原因的详细资料及排除故障的方法。当某一参数超过设定值或设备出现故障时，在管理计算机上能及时发出声光报警，在报警时显示终端发出声音和闪光提醒值班人员，同时显示相应的提示画面，并记录在报警数据库中，供及时打印。

- 系统具有报警复位功能，对于未确认的报警应持续发出声光报警，在报警时间内应根据采集的信号动态改变报警级别。系统在显示总图和分系统图以及单体设备工艺图时，可在画面中显示设备故障纪录，使值班人员能够全面了解设备的故障情况。

- 所有的报警信号应以时间先后排队，该队列可以在画面上显示并存储在报警数据库中，并显示报警信号是否被确认和是否已处理并恢复到正常的工况。报警可以抑制。

6）操作窗口功能

在中控室计算机上能对工艺设备进行远程控制。值班人员用鼠标选中所要操作的设备，则弹出一个操作窗口，通过键盘或鼠标能对设备进行开停控制或调节控制。这为值班人员处理一些突发事件提供了极大的便利，在自动控制效果欠佳时可切换到远程人工控制，能确保系统的连续可靠地运行。

7）历史数据的管理功能

历史数据的存档：

所有系统采集的实时数据都必须按类型、名称、属性分类，按时序依次存档或写入数据库服务器。历史数据的采样周期在1分钟到1个月内连续可调。

根据历史存储数据，可计算主要的生产指标（如配水电耗、综合电耗、药耗的最小值、最大值、平均值、偏差值、累积值等）。运行程序的结果也可以存储在历史资料库。

工程师可以方便地输入和编辑历史数据。用这种方法可以输入外部产生或遗漏的信息。此外，根据系统应可以根据最新被输入的或被编辑的数据重新计算历史计算值。

历史数据的显示：

事件类：按要求进行检索。最新的事件列在第一个页面上第一条。

表格类：可按PLC 站名、点属性、日期分类列表，每排一个变量，表明时间、属性、测量范围、实时值，并用颜色和符号表明数据性质，也可以在表格上选定数据点，对其设定值，测量范围，数据性质进行修改（只能由具有相关权限的操作人员进行）。

事件处理

事件登录

“事件”是指运行事件和重要的系统操作，事件登录是按时间顺序排列的，站内事件顺序记录分辨率应不小于20ms。以下事件都要记入不可修改的“事件登录簿”：

全部的报警

调度命令

挂标记操作（如检修状态、遥控禁止状态等）

报警的禁止或允许

使一个点退出或进入扫描

写入数据

修改设定值

报警的确认和删除

事件检索

操作员可在“事件检索”的视窗中按事件类别名称、对象名称、事件起始至截止的日期和时间及对象编号或时序检索。

事件记录存档

事件库中应具有足够的容量存放事件登录，事件登录每天以数据文件形式入库，盘区存满后能报警通知操作员取出另外存档。

8）工艺参数设定功能

工艺参数设定有两大类：

- 生产工艺控制点设定

- 报警限设定

在中控室操作员计算机上均可实现上述工艺参数的设定。对于设定值都必须经过确认，对于错误的设定和超范围的设定计算机要进行屏蔽并送出“错误”信息，提示操作人员予以改正。

9）数据库管理功能

具有较强的数据库管理功能，将采集或计算得到的数据通过ODBC 记录在SQL 数据库中。

能建立生产日志数据库：记录每小时的原始的生产数据，供统计、分析用。

能建立实时数据库：记录每隔3秒（可调整）的生产数据，供数据回溯及查询分析。

能建立生产运行数据库：记录设备的运行数据，以便管理人员能及时掌握设备的本次运行情况和累计运行情况。

能建立故障数据库：记录系统的故障和PLC 故障。

能建立报警数据库：记录历史报警数据库。

10）报表输出功能

系统接收各现场PLC分站提供的带时标的数据，并储存于服务器硬盘中，制作出日月季年报表。各种报表应可按照标准格式和用户需要的格式打印。

可打印但不局限于以下报表：

打印/显示生产班、日、月、季、年报表

打印/显示生产日志

打印/显示生产综合日报表、月报表、季报表、年报表

打印/显示报警历史记录（含日、月、季、年报表）

11）出错处理功能

系统在运行过程中出现非致命性错误，由终端显示报警信息，但不中止系统的运行。

系统在运行过程中出现致命性错误，由终端显示错误信息，并记录此信息，自动退回到初始状态。

对采集到的全厂生产过程中的实时数据及时判断出生产过程中哪些工艺部位，哪些控制环节，哪些主要设备存在故障隐患，尽早显示和提醒生产人员，并在发生故障时能立即在各监控主机上显示有效的解决方案。具体有（不限于）：

“故障信息登记”功能

及时通过计算机显示器，显示全部的实时故障信息，即“故障信息登记栏”功能。在监控计算机的人机界面图形中，无论是总图、子系统图、到设备详图中，其下表栏均为故障信息登记栏。其包括的内容如下：

登录故障发生的时间

登录故障具体内容，故障名称

登录和显示目前时刻

全厂所有存在的故障信息

计算机会自动登录故障信息，也会随故障的排除而删除该记录。由操作人员处理过响应的故障信息被正常登录，而未响应的故障信息用红色字码登录，并闪烁。

“新生故障”窗口功能

对故障信息进行处理，会把最新的发生故障用特殊的方式加以显示，即“新生故障”窗口功能。当现场发生新故障时（未被登记入“故障信息登记栏”的故障），在监控计算机显示器上会随时随地弹出一个“新生故障”窗口，并用中文显示故障名称。

语言报警功能：

“新生故障”发生时，立即由语言报警故障名称，并持续到操作人员响应后才停止。（操作特定键）定时式语言通报所有故障。

“故障实时报表”功能

新生故障被立即打印。并打印出故障发生的月、日、时、分和名称。

故障排除立即打印，并打印出故障名称和排除时间。

“故障报表”定时打印。

“故障信息处置”功能

操作人员将故障信息通报给相关维修人员后，待故障处置完成后，操作人员根据维修人员的处置情况进行记录，同时经过一定时间的运行后由维修人员确定是否处置完成。

- 5.2 辅助决策系统主要功能

为了适应生产自动化水平提高的需要，一般自动控制系统都有着完善的信息收集、传输、加工、存储、查询和控制功能，建立了涵盖工艺生产全过程的历史数据记录。但面对这些数据，往往不能深层次地理解并有效的使用这些数据。生产运行管理等决策者企盼从这些海量数据中发现蕴涵的有用知识，来提高运行管理水平。

辅助决策系统是通过数据、模型和知识，以人机交互方式进行半结构化或非结构化决策，最终提出决策方案给决策者进行辅助决策参考的计算机应用系统。它为决策者提供分析问题、建立模型、模拟决策过程和方案的环境，调用各种信息资源和分析工具，帮助决策者提高决策水平和质量。

  - 水泵配泵辅助决策：

预置水泵各种最合理省电的搭配组合参数，配泵辅助决策系统同步显示自当日起前一个月内每日出水量变化历史曲线及自当前时刻起前24小时内每小时出水量变化历史曲线，值班人员可参考变化历史数据及当前出水量需要输入目前所需出水量及所需出水流量与水泵设备完好情况，配泵辅助决策系统即可通过查找计算出取水泵最合理的搭配方案。

  - 事件处理预案辅助决策：

当厂区发生紧急事件，值班人员可根据紧急事件类型，立即查看对应的事件处理预案所示处理流程，根据处理流程进行初步紧急处理并汇报相关负责人，以避免事件进一步发展恶化。

有突发事件处置指导功能：在工作站上应有为值班员服务的突发事件应急处置流程，包括但不限于：人身伤亡、危化品泄漏、输水总管爆管、原水水质突变、停电、火灾、水灾、反恐等，流程应逐步显示并具有互动的内容（如突发事件分级依据及选择、处置内容、联系部门及相关人员信息等必要的提示内容）。

在生产上能实现自动控制的，要求具有自动触发及实际应用功能，如水质突变等。

- 主要电气设备技术要求

- 1、变频控制柜

变频器额定功率选用比电机功率大一档，按重载选型。应能适合本项目中电机（电机实际功率以采购为准）的使用，变频器的额定电流必须要大于电机额定电流并具有合适的余量。

（1）变频器性能基本要求

1）电气参数

电源电压:  3AC380V-10%......3AC415V+6%；

频率：     50HZ+-5%；

输出频率： 0～500HZ；

输出电压： 0～输入电压；

为保证生产连续性，变频器应适应电网波动，运行中当电压跌落－45%时，变频器应自动降速维持运行而不停机。

2）环境要求

运行环境温度：－10～+40C变频器满负荷运行，40～+50C变频器仍能降容运行；

储存温度：－25 ～ +70C；

湿度：最大95%无凝露；

环境污染：变频器控制板具有较强防护涂层。为抵御现场的化学气体和粉尘侵蚀，变频器满足IEC/EN60721-3-3中的3C3和3S3的规范要求；

工作海拔高度：0...1,000 m/0...3,281 ft, 无需降容。

（2）输入输出I/O要求：

变频装置应至少提供下列I/O信号：

模拟量输入信号AI：3路    0～10V或0（4）～20mA

模拟量输出信号AO：2路    0～10V或0（4）～20mA

开关量输入信号DI：6路

开关量输出信号DO：3路继电器输出

无源干接点（220V AC/30V DC 5A）

安全转矩关断端子： 2路，安全扭矩中断－SIL3

+10V辅助电压输出，用于模拟设定值输入

+24V辅助电压输出，用于数字量输入

+24V辅助电压输入，用于变频器控制板外加控制电源

（3）过载要求：

1）平方转矩负载: 每10分钟允许110%变频器额定电流过载1分钟；

2）恒转矩负载: 每10分钟允许150%变频器额定电流过载1分钟。

（4）考虑到全厂监控的便利性，变频器标配Modbus TCP工业以太网通讯以及Modbus串口通讯协议，且集成有内嵌网络服务器功能，无需安装任何软件或插件，客户即可使用网页浏览器对变频器进行调试及监测。

（5）考虑到现场使用、维护人员基本情况及使用维护需要，每台变频器标配独立中文操作面板，方便使用和维护，且面板可以同时监视变频器状态、电机电流、电机电压、电机转速、输出频率、速度给定、电机力矩、能耗报表、工作曲线图和运行过程量等各种参数，用户也可根据需要改变显示参数。

中文面板可提供至少6行参数、状态显示。

中文面板能存储和下载4套以上变频器或客户自定义参数。

同时要求中文面板具有实时时钟，可方便查询历史故障的发生时间，以方便分析故障趋势。

控制面板可以与PC机通过USB电缆相连，读取和下载设置参数。

（6）变频器应标配内置EMC滤波器，满足EN55011标准规定的A类工业标准.

变频器应配置用于抑制谐波的直流或交流输入电抗器或具有类似功能的其他部件，以满足国标GB/T14549-93标准及国际IEC/EN 61000-3-12和IEC 61000-3-4 标准的要求。变频器的输出容量不能因为增加了该部件而降低。

（7）变频器必须具有完善的保护功能，有且不限于以下保护功能：

热过载（过电流）、接地故障、欠电压、缺相、散热片过热、外部报警、变频器异常、通信异常，此外还有主电源过压、缺相、中间直流电压过高/低、设定信号过高/低、反馈信号过高/低、变频器故障、串行通讯超时故障保护的功能等等。

变频器应带故障自诊断功能，应能对所发生的故障类型、故障位置等提供指示，可于就地显示并远方报警，便于运行人员和检修人员辨别、解决出现的问题。

（8）在就地监控方式下，通过变频装置上的触摸式按键和LCD显示或操作面板，可进行就地人工起动、停止变频装置，可调整频率从而改变电机转速。

（9）变频器应具有自动再起动与捕捉再起动的功能。

（10）变频器应具有间断自动跳跃功能，即在某些可能发生故障（如共振、电压波动等）的频率处，可自动跳过，保护设备，并可设定，且不少于三个可设定区间。

（11）变频器要求可显示并记录电机的“总消耗量kWhr”和“总运行时间”，而不加其他额外的仪表。

（12）变频器柜性能要求：

变频控制柜采用变频器品牌原厂柜机，不接受任何第三方授权贴牌产品。

柜体应为框架上结构，前面板维护。

柜内元器件至少包括以下元件：

进线母排

负荷开关

快速熔断器

进线电抗器

A级EMC滤波器

变频器

出线电抗器

出线母排

柜体采用下进下出线方式，防护等级不低于IP41,柜内采用双通道通风方式，电子控制部分和功率散热部分开，以利于充分散热。

柜门打开时，应能安装和维护电缆头，其进入柜体基础时，必须满足IEC的防护等级要求。柜体的门应有把手和钥匙，门不应由于自身重量及装配设备重量导致下垂。柜体满足IP41防护等级的要求。变频器柜应能承受热应力，动应力以及由于短路等引起的暂态转矩的影响。由于短路或内部故障引起的任何损坏将限制在有关的元件内。

变频器柜应尽可能尺寸紧凑，含进出线柜、无源滤波器，电抗器等选件的成套变频器操作面板安装于变频器柜门上。

变频装置整个系统必须在出厂前进行整体测试,以确保整套系统的可靠性。

满足CE、UL等全球认证，国际通用。

2、控制柜、控制箱、按钮箱、动力箱

一般落地安装的称为控制柜，支架、悬挂支撑或挂墙安装的称为控制箱。为了描述方便，所有的电气控制柜及电气控制箱一律统称为控制柜。

所有室外安装的电控箱箱体均采用SS304不锈钢板压弯、焊接而成，钢板厚度不小于2mm，箱体表面采用不锈钢原色，防护等级IP55。

所有室内安装的电控箱箱体均采用普通碳钢（招标清单或图纸有特殊要求的除外），门板厚度不小于2mm，防护等级IP54。

所有需支撑安装的电控箱，需配套提供SS304不锈钢安装支架，支架强度满足电控箱要求，螺栓螺母等五金零部件也是SS304不锈钢材质。凡需落地安装的电控箱，需配套提供用于安装的槽钢基础。所需费用包含在主机设备的报价内。

控制柜内应设档案存放空间，可放入原理图、接线端子图等资料。

承包商在中标后应提交相关电气资料，包括但不限于：

控制柜的外形尺寸、安装方式。

控制柜的控制原理图、端子图。

所有控制柜电源均引自低压开关柜或动力配电箱，供电电源均为380/220V，控制柜内控制设备所需特殊电源由制造商根据设备要求自行解决。

 控制柜电源端应设具有隔离功能的断路器。柜内各馈电回路应设短路、过负荷保护。

 柜内各电机回路应配置短路保护、接地故障保护以及过载保护。

 水下电机还应配备潜水电机专用保护继电器，按需进行泄漏、超温及干运行等保护。保护继电器故障输出为干结点无源继电器信号，触电容量 220V 5A。

	控制柜控制方式分为手动控制和自动控制二种方式。手动控制由控制柜上的控制按钮实现。自动控制由控制柜接受厂区自动控制系统远程控制信号实现自动控制。手动/自动控制转换由控制柜上的转换开关实现。二种控制方式手动优先，自动次之。

	控制柜面板上应至少为所控每台设备设置开(正反转)/停按钮、自动/手动转换开关、开停及故障指示灯。带有变频控制的控制柜还应在门板上设置手动调速装置。

	单机容量≥22KW的电动机，应设数显电流表用于显示各台电机工作电流。变频控制柜进线应设数显电压表。

带有变频器的控制柜内应根据风量配置散热风扇并配套防尘滤网。

变频控制柜柜顶应设通风风道，以便将热量散至室外。

控制柜为模块化的隔离结构，并能根据要求简便更换和扩展控制系统及电器元件。

控制柜能在最大短路故障时安全运行，应能承受由此引起的热应力和机械应力，即在故障出现时，有独立的压力释放通道，压力释放通道不允许面向操作人员。

控制柜金属外壳应具有可靠的安全接地保护系统。

控制柜内的动力线根据实际容量采用铜排或铜芯电缆，并适应每个装置的额定电压，额定电流和最大故障条件。

柜内电缆的各项电气参数应符合其使用条件下的要求，电缆性能应达到国标(GB)以及国际标准（IEC）的要求。

所有控制，保护及仪表二次回路应与主回路隔离，控制回路电压采用交流 220V并加以不大于10A的熔丝保护。

电压电流测量回路的控制电缆截面不得小于2.5mm2，其它控制回路的电缆不得小于1.0mm2。

柜内具体配置详见招标图纸。

- 3、控制箱（柜）内的主要元器件

1)塑壳断路器

塑壳断路器需符合IEC60947-2,3断路器、隔离开关以及负荷开关特性要求，并符合控制柜的操作要求。

塑壳断路器需满足以下技术参数：

额定绝缘电压：800V

额定工作电压：400V

额定冲击耐受电压：8KV

塑壳断路器极限短路分断能力Icu≥50KA

塑壳断路器运行短路分段能力Ics=100％Icu

250A及以下塑壳断路器机械寿命不小于20000次，电气寿命不小于10000次。 400A及以上塑壳断路器机械寿命不小于15000次，电气寿命不小于7000次。

壳架电流250A以上的塑壳断路器配置长延时、短延时、瞬时保护的电子脱扣器，保护整定值可调。壳架电流250A及以下，采用带过负荷保护及短路保护的热磁脱扣器。热磁脱扣器过负荷保护整定值0.7～1In可调。

为满足用电设备的可能变化，断路器可以现场更换,带载整定。在相同极数的情况下，100A～250A为相同尺寸，400A～630A为相同尺寸。

塑壳断路器采用双旋转、头双断点分断技术以及压力脱扣技术。

采用操作手柄进行手动操作。

有可靠隔离性能，触头机械指示符合IEC60947-3有关要求。

2)浪涌保护器

控制柜进线电源浪涌保护器应选用知名产品，配套相应的后备保护器，额定工作电压380VAC，最大持续运行电压Uc：440V，放电电流30KA，电压保护水平小于2KV。

3)智能型多功能电力仪表

智能型多功能电力仪表用于测量电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、有功电度等电力参数。需满足以下主要技术参数：

电压范围：100-400V，3P

电流输入：AC 0～5A，3P

电力仪表主要功能：测量相（线）电压、相电流、频率、功率因数、有功功率、有功电度，蓝屏背光LCD显示。4DI/2DO。

测量精度：电流电压：0.2级，功率有功电能0.5级，频率0.05Hz，无功电能1级。

电源均为220V AC，并有熔丝保护。

具有标准Modbus RTU通讯总线接口，波特率 4800、9600、19200bps可设定。

4)仪表指示设备

所有电流、电压表计采用数显表，测量精度0.2级。

5)电流互感器

按IEC185或相关GB标准进行选用，也考虑到使用时的特殊要求。电流互感器满足初级额定短路电流及初级额定负载电流。电流互感器采用环氧树脂型，符合规定的电流的要求。

电流互感器输出为0～5A，测量用电流互感器精度为0.2级，次级端接地。

电流互感器严禁次级开路通电。

6)控制设备

所有控制、保护及仪表回路与主回路隔离，控制回路电压采用交流220V并加以不大于10A的熔丝保护。

控制及保护回路与仪表回路分开，主开关控制回路单独采用熔丝保护，所有按键、指示器、选择器匹配，定型设计易于维修并考虑余量。

7)按钮和指示灯

按钮和指示灯式样协调，按钮、指示灯颜色需与业主确认。所有按钮、指示灯配中文标牌，文字最小高度为3mm。

8)控制继电器

产品符合IEC60065、IEC60435标准。

继电器辅助触点最小额定值为220V，10A。

继电器采用积木式结构，相似于接触器的结构。继电器带可见指示器，用于指示继电器是否带电。时间继电器采用电子可调式。继电器和定时器安装在导轨上，便于维修和保养，导轨上留25％的空位置，以便将来增加继电器。

9)端子

用于控制的端子采用螺丝压紧连接，当有多根连线时，采用跨接片。

用于电源进线和馈出线的端子采用铜螺母和馈紧螺母连接，端子的尺寸和空档适应电缆的规格和连接片。

相线之间用隔板分隔，电源端子进线上加保护板，上面用黄底黑字作警告标志。

每一节端子配清晰、持久的、与施工图相符合的回路名称标记。端子的安装高度离柜底大于300mm，小于700mm。提供电缆支架及夹件(装在底板和端子之间) 。

所有二次控制回路中的外接端子和内接端子分开安装和接线。每一节端子预留25％的备用端子。

控制柜内的元器件应与设计图纸一致，供货商应仔细校对设计图纸，如发现错误、遗漏、与技术要求或现场实际不一致之处，应及时与甲方沟通，确认无误后再生产。

- 安防系统技术要求

- 1、概述

安防系统对于泵站的安全监测和管理具有十分重要的战略意义。

作为整个泵站安防工作的核心，视频监控起着关键性的作用，对生产的各个环节实现无缝隙的安防监控和反馈。视频监控系统的建设一方面展示出了安防工作的重要性，另一方面也体现出整体“安全生产”的核心价值观。

乔司泵站安防系统包括以下各子系统：

- 视频监控系统

- 电子门禁系统

投标人负责视频监控系统和门禁系统的二次设计以及设备供应、安装、调试。投标人需根据招标文件所描述的框架要求以及业主的要求，对系统进行二次设计，提供系统拓扑结构图、布点设计图、线缆走向图等设计图纸供业主确认，并根据业主要求进行相应修改，直到设计方案得到业主认可。

招标清单仅指主要供货范围，是系统的必要组成部分，并非详细完整配置。投标人应根据系统整体要求对清单中未列出但为使整套系统能够按本招标文件要求长期正常有效运行所需的货物和附件（包括但不限于：硬件、软件、支架、附件、线缆、材料等）进行补充，并应包含在投标总价内。

- 2、总体原则

针对厂区占地面积广、人员物流车辆进出频繁、人员流动性大及厂区公共物资多等特点，安全防范系统的设计需注重厂区进出口、周界及建筑屋内重要房间等。本次设计需遵循以下原则：

- 可行性和适应性：

根据厂区对安防系统的实质要求，系统设计需采用安防领域成熟的专业设备和设计，软、硬件上都采用商业化、通用化和模块化结构，并在其他工程中都有较成功的应用和较好的质量表现。

- 先进性和成熟性：

系统设计在保证可行性、经济性和实用性的前提下，需采用目前较先进的设备和器件，更重要的是设计从系统的架构、软件的功能，以及系统的集成上体现系统的先进性。系统设计采用大量工业监控领域的技术，如组态、联动、设备驱动等技术，使系统具有一定的先进性，并具有较强的发展潜力。

- 开放性和标准性：

本次厂区安防系统中具有多个子系统，因此系统的集成性某种程度上反映其开放性。设计中采用的所有设备都需具有网络的标准接口，能实现各子系统的联动，通过各系统的有机结合达到数据共享和系统间联动，使系统发挥出综合效能，提升系统的使用价值。

- 可靠性和稳定性：

为了保证厂区人员及财产的安全，厂区安防系统全年无休的工作，在完成其功能外，最主要的便是系统的稳定性和可靠性，需采用提高稳定性和可靠性的措施。

- 安全性和保密性：

在系统中设置多层管理权限和访问权限，保证较好的系统安全和保密能力。

- 可扩展性：

系统设计需充分考虑今后系统扩容。

- 3、参考标准

参考的设计标准、规范、产品标准、规范工程标准、规范如下（不仅限于），需参考标准的最新版本：

- 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006

- 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008

- 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

- 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2007

- 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94

- 《视频安防监控系统技术要求》GA/T 367-2001

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011

- 《报警系统电源装置、测试方法和性能规范》GB/T 15408-94

- 《安全技术防范报警设备安全性要求和实验方法》GB16796-97

- 《防盗报警控制器通用技术条件》GB 12663-2001

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002

- 《建筑物防雷设计规范》(2000年版) GB 50057-2010

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

- 4、视频监控系统

本次工程拆除原有视频监控系统，重新设计一套视频监控系统。

依据运行和安防的需要，在重要生产场所如配电间、泵房设置用于安全生产管理的视频监控系统，在出入口、厂区道路设置用于安全防范的视频监控系统。监控系统的监控中心设置于中控室。

视频监控系统采用全数字系统，前端网络摄像机采集现场信号，通过TCP/IP方式汇入中控室监控中心。该视频及控制信号采用“光纤+网线”传输方式，保证网络系统具有交换的抗干扰性和匹配性，从而确保终端显示的清晰度和画面质量。

视频监控系统监控点详见招标图纸。

系统根据功能分成三大部分：前端摄像机、网络传输设备、后端控制与记录设备三个部分。

- 4.1 前端摄像机

本项目视频监控系统配置400万像素高清网络摄像机对厂区主要进出口、主要通道及重要生产车间进行视频监控，具备红外夜视功能。

系统采用数字采集、传输、存储方式。监控摄像机工作电源均从UPS电源柜供给，室外摄像机末端装设电源电涌保护器和网络信号防雷器（或电源、信号二合一浪涌保护器），摄像机控制信号和视频信号通过网线或光缆传输。

室内摄像机均采用沿墙壁装，安装高度根据现场实际需要确定，安装高度不低于2.5米；室外摄像机主要采用立杆安装，立杆高度不低于4米，具体高度根据现场实际需要确定。

防雷：本项目所有室外安装摄像机均需配置防雷器进行保护，以避免雷击感应电流对设备造成伤害。防雷接地原则上就近利用现有接地体接地，若安装现场附近没有可利用的接地体，则单独实施接地，接地电阻实测不大于10欧姆。

- 4.2 传输设备

本项目视频监控系统属于基于网络传输的数字化解决方案，监控系统的主要通讯信道均为网络。信号线缆长度不超过90米的采用六类屏蔽网线传输，超过90米的均采用光缆+光纤收发器传输。收发器前端机安装于现场视频设备箱内，收发器后端机安装于监控设备机柜内。

- 4.3 后端控制记录设备

视频监控中心设置网络硬盘录像机、视频监控计算机、16口千兆接入交换机、配线架、机柜等设备，对前端采集的信号进行处理，包括视频信号的切换、显示、控制、记录等功能。来自前端设备的视频信号均接入网络硬盘录像机（NVR），由网络硬盘录像机（NVR）负责对监控画面进行实时录像保存，录像存储时间不少于90天。

网络硬盘录像机（NVR）应建立在嵌入式处理器和嵌入式操作系统上，可通过网络接收网络摄像机等设备传输的数字视频码流，进行视频信号和音频信号的压缩码流记录、实时视频和声音预览、视频信号和音频信号的切换、本地录像文件回放、实时网络传输、远程文件回放和下载、支持浏览、支持双向语音对讲等功能，从而实现网络化带来的分布式架构优势。

视频监视系统图像质量的主观评价，采用五级损伤制评定。系统正常工作条件下，监视图像质量不应低于4级，回放图像质量不应低于3级，在允许的最恶劣工作条件或应急照明下，监视图像质量不应低于3级。

视频监控摄像机的探测灵敏度应与监控区域的环境最低照度相适应。

视频监控系统应具有防破坏的报警功能。

- 5、门禁系统

门禁管理可对泵站关键生产区域，如：中控室、配电房等进行人员权限管控，防止非相关人员随意进出，影响正常生产运行，危害人身安全。

系统将IC卡与电子锁有机结合，进而由IC卡代替钥匙，配合电脑，实行智能化管理，有效的解决了传统门锁的多种不足，其强大的扩展功能更是会给人们带来意想不到的方便。

前端设备由双门磁力锁、读卡器、双门门禁控制器、开门按钮等组成。主要负责采集与判断人员身份信息与通道进出权限，结合电锁控制对授权人员放行。

传输网络主要负责数据传输，门禁控制器与管理中心之间进行数据通讯。门禁控制器根据现场受控门个数配置控制器，控制器采取断电开门设置（除特殊要求外），以保证人员安全。控制器的安装应尽量隐蔽、安全。系统采用以太网组网方式，系统门禁控制器需具有RJ45数据接口，利用网络实现与中心进行通信。

门禁系统应具有良好的可扩展性，以满足日后扩建的需要。

门禁系统节点详见招标图纸。

第四部分 投标文件格式

一、开标一览表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乔司泵站 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加压泵房拆除部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 离心式泵 | 拆除3台更换为双吸泵，保留3台备用，养护原立式污水离心泵6台，Q=3080m3/h，H=22m，叶轮更换、机械轴承更换、电机保养，品牌为江苏泰丰。 | 台 | 6 |  |  |
| 2 | 低压开关柜（屏） | 保护性拆除变频水泵控制柜 280KW 0.4KV | 台 | 6 |  |  |
| 3 | 低压法兰阀门 | 保护性拆除DN900 1.0MPa多功能水泵控制阀 | 个 | 6 |  |  |
| 4 | 低压法兰阀门 | 保护性拆除DN900 D341X-10卧式管网蝶阀 | 个 | 12 |  |  |
| 5 | 低压法兰阀门 | 拆除DN900 C2F L=350mm双法兰传力接头 | 个 | 6 |  |  |
| 6 | 低压法兰阀门 | 拆除DN600*900异径管 | 个 | 6 |  |  |
| 7 | 低压法兰阀门 | 拆除DN600*900偏心异径管 | 个 | 6 |  |  |
| 8 | 低压碳钢管 | 拆除DN900 1.0MPa焊接钢管 | m | 1.5 |  |  |
| 9 | 低压碳钢管 | 拆除DN1200 1.0MPa焊接钢管 | m | 10 |  |  |
| 10 | 过程分析仪表 | 保护性拆除COD分析仪 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 过程分析仪表 | 保护性拆除氨氮分析仪 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 过程分析仪表 | 保护性拆除总磷分析仪 | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 固定资产处置 | 固定资产处置，含泵房内拆除的设备、阀门、管件、管道、电缆等运输至业主指定地点，运距由投标单位自行考虑 | 项 | 1 |  |  |
|  | 现状配水井、吸水井拆除部分 |  |  |  |  |  |
| 14 | 套管 | 拆除防水套管DN1200 | 个 | 4 |  |  |
| 15 | 低压碳钢管件 | 拆除W-200弯管型通气管 | 个 | 2 |  |  |
| 16 | 液位计 | 现状拆除超声波液位计后利旧 | 个 | 2 |  |  |
| 17 | 低压碳钢管 | 拆除DN500 1.0MPa焊接钢管 | m | 20 |  |  |
| 18 | 套管 | 拆除防水套管DN500 | 个 | 3 |  |  |
| 19 | 低压碳钢管 | 拆除DN1600 1.0MPa焊接钢管 | m | 20 |  |  |
| 20 | 套管 | 拆除防水套管DN1600 | 个 | 1 |  |  |
| 21 | 低压碳钢管 | 拆除DN600 1.0MPa焊接钢管 | m | 2 |  |  |
| 22 | 套管 | 拆除防水套管DN600 | 个 | 2 |  |  |
|  | 加压泵房新建部分 |  |  |  |  |  |
| 23 | 过程分析仪表 | COD水质分析仪（光谱法） 1) 测量原理：紫外-可见光吸收光谱法 2) 检测波长：200nm~750nm，采用氙灯作为光源，紫外-可见光光谱仪作为探测器。 3) 测量光程：可选35mm、15mm、5mm、1mm等光程 4) 量程： 0~1000mg/L； 5) 准确度：±5% FS 6) 检出限：≤0.1 mg/L 7) 实际水样对比：不超过±10%FS 8) 响应时间：≤15s 9) 进样方式：取样式 10) 自动清洗：具有自动清洗功能，能自动清洗遮挡光路的污物；设定清洗周期后，仪器能够进行定周期自动清洗； 11) 探头防护等级：IP68 12) 一体化机箱要求：机箱可以落地式或立杆式安装，机箱内置供电电源、防雷模块、主机控制器、4G通讯单元、采水装置和过滤装置等 带有的技术参数，需要省级以上计量检测机构或具有CMC和CNAS资质得第三方检测机构出具的性能检测报告加以佐证。 | 套 | 1 |  |  |
| 24 | 过程分析仪表 | 氨氮分析仪（电极法） 1) 检测方法：离子选择电极法 2) 量程：0-100mg/L 3) 氨氮精度：±10%测量值或±0.5mg/l 4) 防护等级：IP68 | 套 | 1 |  |  |
| 25 | 过程分析仪表 | 正磷酸盐分析仪安装 1) 检测方法：钼酸铵分光光度法 2) 量程：0～2/0～10/0～50mg/L，可调 3) 示值误差：±0.05 mg/L或±10% 4) 实际水样比对：±10%； 5) 应具有自动校准功能，支持手动/自动单点、两点校正功能； 6) 一体化机柜：分析仪在机柜内采用模块化安装，可同时检测多项水质参数；具有10寸以上液晶触摸屏，可通过触摸屏进行参数设置、流程设置、运行监控等；带有机柜空调，可调节机柜内部温度至25℃；检测数据通过RS485/4G上报，支持HJ212或Modbus-RTU协议。 | 套 | 1 |  |  |
| 26 | 过程分析仪表 | pH分析仪安装 1) 检测方法：玻璃电极法； 2) 测量范围：0~14PH； 3) 响应时间：0.5min； 4) 温度补偿精度：±0.1pH | 套 | 1 |  |  |
| 27 | 仪表配套水泵、管材等 | 仪表配套含取样泵，水箱，管材一批 | 项 | 1 |  |  |
| 28 | 离心式泵 | 单级双吸卧式离心泵安装 额定工况Q=3060m3/h， H=22m，N=280KW，流量范围2290~3750m3/h，扬程范围H=4~25m，效率≥88%，转速小于≤990r/min，含减震垫片等全部配件 | 台 | 3 |  |  |
| 29 | 低压法兰阀门 | 斜盘式式蝶形缓冲止回阀安装 DN900 1.0MPa L=510mm，含配件 | 个 | 3 |  |  |
| 30 | 低压法兰阀门 | 碳钢双法兰传力接头安装 DN900 1.0MPa C2F，含配件 | 个 | 12 |  |  |
| 31 | 低压法兰阀门 | 立式电动蝶阀安装 DN900 1.0MPa GD942X-10，含配件 | 个 | 12 |  |  |
| 32 | 低压法兰阀门 | 多功能水泵控制阀安装 DN900 1.0MPa L=1900mm，含配件 | 个 | 3 |  |  |
| 33 | 低压法兰阀门 | 铸铁镶铜圆闸门安装 DN2000*2000，含手动启闭机QSL型及配件 | 个 | 4 |  |  |
| 34 | 低压碳钢管 | 1、名称：成品含防腐焊接钢管 2、规格：DN2000 壁厚20mm 3、接口形式：焊接 4、防腐处理时，钢管内外壁采用喷砂除锈，要求达到St2.5级标准。 5、钢管内防腐:采用单层熔结环氧粉末防腐层，涂层厚度≥350μm。 6、钢管外防腐:采用单层环氧粉末喷涂，涂层厚度≥400μm。 7、管道检验及试验要求：包括管道水压试验、管道冲洗消毒等具体做法详见施工图。 8、对每条焊缝按NB/T47013.3-2015进行超声波检测，检验数量为：埋管总计100％。 | m | 5 |  |  |
| 35 | 低压碳钢管 | 1、名称：成品含防腐焊接钢管 2、规格：DN1800 壁厚18mm 3、接口形式：焊接 4、防腐处理时，钢管内外壁采用喷砂除锈，要求达到St2.5级标准。 5、钢管内防腐:采用单层熔结环氧粉末防腐层，涂层厚度≥350μm。 6、钢管外防腐:采用单层环氧粉末喷涂，涂层厚度≥400μm。 7、管道检验及试验要求：包括管道水压试验、管道冲洗消毒等具体做法详见施工图。 8、对每条焊缝按NB/T47013.3-2015进行超声波检测，检验数量为：埋管总计100％。 | m | 10 |  |  |
| 36 | 低压碳钢管件 | 碳钢同心异径管安装 DN600*900，含配件 | 个 | 6 |  |  |
| 37 | 低压碳钢管件 | 碳钢偏心异径管安装 DN700*900，含配件 | 个 | 3 |  |  |
| 38 | 低压碳钢管件 | 碳钢偏心异径管安装 DN600*900，含配件 | 个 | 3 |  |  |
| 39 | 低压碳钢焊接法兰 | 钢制法兰安装 DN900 1.0MPa | 片 | 12 |  |  |
| 40 | 低压碳钢焊接法兰 | 钢制法兰安装 DN700 1.0MPa | 片 | 3 |  |  |
| 41 | 低压碳钢焊接法兰 | 钢制法兰安装 DN600 1.0MPa | 片 | 9 |  |  |
| 42 | 低压碳钢焊接法兰 | 钢制法兰安装 DN1800 1.0MPa | 片 | 3 |  |  |
| 43 | 套管 | 柔性防水套管制作、安装 DN900 | 个 | 3 |  |  |
| 44 | 套管 | 柔性防水套管制作、安装 DN1000 | 个 | 9 |  |  |
| 45 | 套管 | 柔性防水套管制作、安装 DN1800 | 个 | 6 |  |  |
| 46 | 套管 | 柔性防水套管制作、安装 DN2000 | 个 | 4 |  |  |
| 47 | 低压碳钢管件 | 45°钢制弯头安装 DN900 1.0MPa | 个 | 3 |  |  |
| 48 | 低压碳钢管件 | 90°钢制弯头安装 DN1800 1.0MPa | 个 | 2 |  |  |
| 49 | 低压碳钢管件 | 45°钢制弯头安装 DN2000 1.0MPa | 个 | 1 |  |  |
| 50 | 低压碳钢管件 | 18°非标钢制弯头安装 DN900 1.0MPa | 个 | 2 |  |  |
| 51 | 设备支架 | 碳钢吸水喇叭支架安装 ZD4 L=1000mm，含配件 | Kg | 50 |  |  |
| 52 | 一般钢结构防腐蚀 | 设备支架除锈后，刷樟丹漆二道、灰色调和漆二道 | Kg | 50 |  |  |
| 53 | 低压法兰阀门 | 碳钢吸水喇叭管安装 φ2220*2620，含配件 | 个 | 1 |  |  |
| 54 | 低压碳钢焊接法兰 | 碳钢单法短管安装 DN1000 1.0MPa L=500mm | 个 | 5 |  |  |
| 55 | 低压碳钢焊接法兰 | 碳钢法兰盖板安装 DN1000 1.0MPa | 个 | 9 |  |  |
| 56 | 防鼠网 | 防鼠网 DN2000 | 套 | 1 |  |  |
| 57 | 低压不锈钢管 | SS304罩型通气管安装 DN300 | m | 22 |  |  |
| 58 | 套管 | 刚性防水套管制作、安装DN300 | 个 | 22 |  |  |
| 59 | 低压碳钢焊接法兰 | 碳钢盲法兰安装 DN2000 1.0MPa | 片 | 2 |  |  |
|  | 主材供三期部分 |  |  |  |  |  |
| 60 | 流量仪表 | 电磁流量计 DN1800 1.0MPa 精度4‰，此流量计仅计入主材，安装费计入三期 | 台 | 1 |  |  |
| 61 | 流量仪表 | 电磁流量计安装 DN1200 1.0MPa 精度4‰，此流量计仅计入主材，安装费计入三期 | 台 | 1 |  |  |
| 62 | 流量仪表 | 电磁流量计安装 DN600 1.0MPa 精度4‰，此流量计仅计入主材，安装费计入三期 | 台 | 1 |  |  |
| 63 | 循环水泵房入口设备 | 铸铁镶铜圆闸门安装 SYZ-1000，含配件 | 台 | 2 |  |  |
| 64 | 启闭机 | 手动启闭机QSY型安装 10T，含配件 | 台 | 2 |  |  |
| 65 | 低压法兰阀门 | 手动弹性座封闸阀安装 DN1200 Z45X-10 1.0MPa，此阀门仅计入主材，安装费计入三期 | 个 | 1 |  |  |
| 66 | 低压法兰阀门 | 手电两用卧式蝶阀安装 DN1800 GD941X-10 1.0MPa，用于F5/8为调节型，用于F2/4/为开关型，此阀门仅计入主材，安装费计入三期 | 个 | 4 |  |  |
| 67 | 低压法兰阀门 | 手电两用卧式蝶阀安装 DN2000 GD941X-10 1.0MPa，电机阀杆加长，此阀门仅计入主材，安装费计入三期 | 个 | 1 |  |  |
| 68 | 低压法兰阀门 | 手动卧式蝶阀安装 DN1200 GD941X-10 1.0MPa，开关型，此阀门仅计入主材，安装费计入三期 | 个 | 1 |  |  |
| 69 | 低压法兰阀门 | 弹性电动座封闸阀安装 DN1200 Z945X-10 1.0MPa，电机阀杆加长，此阀门仅计入主材，安装费计入三期 | 个 | 1 |  |  |
|  | 电气系统 |  |  |  |  |  |
| 70 | 配电箱 | 不锈钢电动闸阀控制箱FMX01~FMX05安装，IP55，含箱内元器件、详见图纸 | 台 | 5 |  |  |
| 71 | 配电箱 | 不锈钢电动闸阀控制箱KX01、KX02、KX06安装，IP55，含箱内元器件、详见图纸 | 台 | 3 |  |  |
| 72 | 配电箱 | 控制箱KX03、KX04、KX05安装，IP55，含箱内元器件、详见图纸 | 台 | 3 |  |  |
| 73 | 配电箱 | 不锈钢加压泵房动力箱AP01安装，IP55，含箱内元器件、详见图纸 | 台 | 1 |  |  |
| 74 | 配电箱 | 变配电间动力箱AP02安装，IP41，含箱内元器件、详见图纸 | 台 | 1 |  |  |
| 75 | 配电箱 | 空调开关插座箱安装，距地0.3m嵌墙暗装，含箱内元器件、详见图纸 | 台 | 3 |  |  |
| 76 | 水泵变频柜（屏） | 变频水泵控制柜 250KW 0.4KV，落地安装，基础10#槽钢，含控制柜内元器件、详见图纸 | 台 | 6 |  |  |
| 77 | 低压开关柜（屏） | 1LP、2LP动力柜移位 | 台 | 2 |  |  |
| 78 | 电气设备拆除 | 电气设备拆除，拆除原有6个加压泵控制柜、3个潜污泵控制柜、1个格栅控制箱、1个阀门箱、1个PLC柜及相应电缆 | 项 | 1 |  |  |
| 79 | 桥架 | 不锈钢架 400*200，含桥架配件、附件安装；桥架接地跨接等； | m | 55 |  |  |
| 80 | 铁构件 | 一般铁构件制作安装 含手工除锈，刷防锈漆、调和漆各两道。 | kg | 55 |  |  |
| 81 | 防火堵洞 | 防火封堵，根据设计及达到规范验收要求 | 处 | 3 |  |  |
| 82 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-10KV-3*120 | m | 80 |  |  |
| 83 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-0.6/1KV-3*95+2*50 | m | 120 |  |  |
| 84 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-0.6/1KV-5*16 | m | 710 |  |  |
| 85 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-0.6/1KV-5*6 | m | 75 |  |  |
| 86 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-0.6/1KV-5*4 | m | 590 |  |  |
| 87 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-0.6/1KV-4*4 | m | 385 |  |  |
| 88 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-0.6/1KV-4*2.5 | m | 195 |  |  |
| 89 | 电力电缆头 | 户内热(冷)缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头(截面mm2以下)120 | 个 | 4 |  |  |
| 90 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120 | 个 | 4 |  |  |
| 91 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)25 | 个 | 28 |  |  |
| 92 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)10 | 个 | 74 |  |  |
| 93 | 配管 | 焊接热镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC50，含管件 | m | 25 |  |  |
| 94 | 配管 | 焊接热镀锌敷设 砖、混凝土结构暗配 SC32，含管件 | m | 48 |  |  |
| 95 | 配管 | 焊接热镀锌敷设 砖、混凝土结构暗配 SC25，含管件 | m | 1145 |  |  |
| 96 | 配线 | 管内穿线 BV-2.5 | m | 200 |  |  |
| 97 | 配线 | 管内穿线 BVR-2.5 | m | 100 |  |  |
| 98 | 配线 | 管内穿线 NH-BYJ-2.5 | m | 60 |  |  |
| 99 | 配线 | 管内穿线 NH-BYJR-2.5 | m | 30 |  |  |
| 100 | 荧光灯 | 双管LED荧光灯吸顶安装 2*21W，T5直管荧光灯，光通量1950lm，含光源 | 套 | 6 |  |  |
| 101 | 照明开关 | 双联开关，250V 10A，距地1.3m明装 | 个 | 1 |  |  |
| 102 | 插座 | 安全型二、三极插座，250V 10A，距地1.3m明装 | 个 | 3 |  |  |
| 103 | 接线盒 | 钢制接线盒安装 | 个 | 6 |  |  |
| 104 | 接线盒 | 钢制开关盒、插座盒安装 | 个 | 4 |  |  |
| 105 | 空调器 | 整体式柜式空调机组安装 15KW 含室内外机、冷媒管、冷媒、冷凝管、保温、开孔、封堵、外机支架及除锈刷油。 | 台 | 2 |  |  |
| 106 | 空调器 | 整体式柜式空调机组安装 5KW 含室内外机、冷媒管、冷媒、冷凝管、保温、开孔、封堵、外机支架及除锈刷油。 | 台 | 1 |  |  |
| 107 | 人（手）孔井 | 电缆井安装，尺寸：800*800*1200m，做法参照图集12D101-5 | 座 | 7 |  |  |
| 108 | 绝缘地毯 | 绝缘地毯800*800*8mm | m | 100 |  |  |
| 109 | 变配电间标准配置工具 | 变配电间标准配置工具，含配电房内干粉灭火器及工具箱，工具箱内放置操作手柄及绝缘工器具等 | 项 | 1 |  |  |
| 110 | 接地母线 | -40*4热镀锌扁钢埋地敷设 | m | 40.5 |  |  |
| 111 | 设备支架 | 电气桥架抗震型支吊架,含侧向支架及纵向支架等 各种规格综合，最低标准抗震设防烈度6级及以上,需符合《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981－2014规范要求 | 套 | 5 |  |  |
| 112 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1 |  |  |
| 113 | 接地装置 | 接地系统调试 | 系统 | 1 |  |  |
|  | 应急照明系统 |  |  |  |  |  |
| 114 | 配电箱 | A型应急照明集中电源ALE，0.6KVA含充电模块、通信模块、回路控制模块、蓄电池等，距地1.5m挂壁，详见图纸 | 台 | 1 |  |  |
| 115 | 装饰灯 | 消防应急照明灯具（A型）DC36V,6W,巡检、开灯、灭灯，吸顶安装。 | 套 | 20 |  |  |
| 116 | 装饰灯 | 消防应急照明灯具（A型）DC36V,6W,巡检、开灯、灭灯，壁挂安装。 | 套 | 1 |  |  |
| 117 | 装饰灯 | 安全出口标志灯（A型）DC36V,1W，巡检、常亮、频闪，门框上方0.2m壁装。 | 套 | 4 |  |  |
| 118 | 装饰灯 | 方向标志灯（A型）DC36V,1W，巡检、常亮、频闪，底距地0.3m。 | 套 | 4 |  |  |
| 119 | 接线盒 | 钢制接线盒安装 | 个 | 35 |  |  |
| 120 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG20，含管件 | m | 215.34 |  |  |
| 121 | 配线 | 管内穿线 ZN-RVSP-2*1.5 | m | 8.49 |  |  |
| 122 | 配线 | 管内穿线 ZN-RVS-2*2.5 | m | 206.85 |  |  |
| 123 | 事故照明切换装置 | 中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源调试 事故照明切换 | 系统 | 1 |  |  |
|  | 自控改造系统 |  |  |  |  |  |
| 124 | 模块 | 原有控制系统中新增1块数字量输入模块，16点DI，24VDC，含安装、调试及继电器等配件 | 个 | 1 |  |  |
| 125 | 污水PLC模块更新 | DI:96 DO:32 AI:16 AO:16,Modbus通讯总线*2、工业以太网*1，含安装、调试、各模块等配件 | 套 | 1 |  |  |
| 126 | 柜内改造 | 原柜内安装模块，线缆、端子等元器件改造 | 项 | 1 |  |  |
| 127 | 自控系统上位机改造 | 在原有上位机系统中进行编程、调试等 | 项 | 1 |  |  |
| 128 | 抄表采集系统安装 | 电力监控及多功能电力仪表安装、调试，通讯功能元器件，均要求支持RS485接口/Modbus协议，不含表计供货和安装，仅通讯电缆和通讯调试 | 个 | 16 |  |  |
| 129 | 清水PLC | DI:128 DO:48 AI:32 AO:20,Modbus通讯总线*2、工业以太网*1，含PLC柜和上下位机编程调试，含安装、调试、各模块等配件 | 套 | 1 |  |  |
| 130 | 操作台 | 3工位，含椅子 | 台 | 1 |  |  |
|  | 视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 131 | 录像设备 | 32路NVR高清网络硬盘录像机安装、调试，含4块6T监控级硬盘及配件 | 台 | 1 |  |  |
| 132 | 插箱、机柜 | 标准机柜安装，尺寸：600*600*2000mm，含配件 | 台 | 1 |  |  |
| 133 | 交换机 | 16口千兆接入层交换机安装、调试，16/100Base-T，含配件 | 台 | 1 |  |  |
| 134 | 交换机 | 8口千兆接入层交换机安装、调试，8/100Base-T，含配件 | 台 | 2 |  |  |
| 135 | 接口卡 | 千兆SFP光模块安装、调试，含配件 | 台 | 12 |  |  |
| 136 | 光缆终端盒 | 48芯光纤配线架安装、调试，含光纤绕线盘、适配器、尾纤、跳线、LC双工耦合器、光纤熔接及配件 | 个 | 1 |  |  |
| 137 | 光缆终端盒 | 8芯光纤配线架安装、调试，含光纤绕线盘、适配器、尾纤、跳线、LC双工耦合器、光纤熔接及配件 | 个 | 2 |  |  |
| 138 | 显示设备 | 24寸液晶显示器安装、调试，含配件 | 台 | 1 |  |  |
| 139 | 输入设备 | 视频监控工作站安装、调试，含DVD刻录盘，视频监控软件等配件 | 台 | 1 |  |  |
| 140 | 其他电源设备安装 | 电源安装 220V/12V/20A电源，含配件 | 台 | 2 |  |  |
| 141 | 信息插座 | 8位10A PDU插座安装，含接线盒 | 个 | 2 |  |  |
| 142 | 避雷器 | 信号防雷器安装、调试，额定工作电压Un:5V,雷电冲 击电流Iimp:1KA(10/350μ s),标称放电电流Isn: 5KA(8/20μs),最大放电电流 Imax ：10KA(8/20μs),响应时间:≤1ns | 组 | 10 |  |  |
| 143 | 避雷器 | 电源防雷器安装、调试，额定工作电压Un:应与系统相 匹配,标称放电电流Isn: 20KA(8/20μs),最大冲击电 流Imax:40KA(8/20μs),电 压保护级保Up:≤1.5kV,响应时间Ta:≤25ns。 | 组 | 10 |  |  |
| 144 | 监控摄像设备 | 室内彩色枪机400万像素安装、调试，红外夜视,支持H.265编码，含摄像机支架及配件 | 台 | 10 |  |  |
| 145 | 监控摄像设备 | 室外彩色枪机400万像素安装、调试，红外夜视，IP67，支持H.265编码，含摄像机支架及配件 | 台 | 10 |  |  |
| 146 | 监控摄像设备 | 4米摄像机立杆安装，含基础及配件 | 台 | 5 |  |  |
| 147 | 控制箱 | 304不锈钢防水型视频监控安防箱安装，含配件 | 台 | 2 |  |  |
| 148 | 配管 | 焊接热镀锌敷设 砖、混凝土结构暗配 SC25，含管件 | m | 338.91 |  |  |
| 149 | 电缆保护管 | 电缆保护焊接热镀锌钢管埋地敷设 SC25，包含管件等管道铺设的全部费用，具体做法详见图纸; | m | 542.68 |  |  |
| 150 | 配线 | 管内穿线 RVV-2*1.0 | m | 756.61 |  |  |
| 151 | 双绞线缆 | 六类网线 UTPCat6 | m | 338.91 |  |  |
| 152 | 双绞线缆 | 六类网线 防水型UTPCat6 | m | 417.7 |  |  |
| 153 | 光缆 | 4芯单模光纤 | m | 104.39 |  |  |
| 154 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 20 |  |  |
| 155 | 光纤测试 | 测试 光纤 | 链路 | 2 |  |  |
| 156 | 安全防范分系统调试 | 视频监视系统调试 | 系统 | 1 |  |  |
|  | 门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 157 | 机柜、机架 | 门禁主机箱安装，尺寸：600*600*800mm，含配件 | 台 | 1 |  |  |
| 158 | 交换机 | 8口千兆接入层交换机安装、调试，8/100Base-T，含配件 | 台 | 1 |  |  |
| 159 | 接口卡 | 千兆SFP光模块安装、调试，含配件 | 台 | 2 |  |  |
| 160 | 出入口控制设备 | 双门门禁控制器安装、调试，带TCP/IP上联，含配件 | 台 | 1 |  |  |
| 161 | 出入口执行机构设备 | 双门磁力锁安装、调试，含配件 | 台 | 1 |  |  |
| 162 | 出入口目标识别设备 | 门禁读卡器安装、调试，含配件 | 台 | 1 |  |  |
| 163 | 出入口目标识别设备 | 出入口按钮安装、调试，含配件 | 台 | 1 |  |  |
| 164 | 接线盒 | 钢制接线盒安装 | 个 | 4 |  |  |
| 165 | 配管 | 焊接热镀锌敷设 砖、混凝土结构暗配 SC25，含管件 | m | 54.07 |  |  |
| 166 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 KVVP-3*1.0 | m | 18.47 |  |  |
| 167 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 KVVP-4*1.0 | m | 17.28 |  |  |
| 168 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 KVVP-6*1.0 | m | 18.32 |  |  |
| 169 | 控制电缆头 | 控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)6 | 个 | 6 |  |  |
| 170 | 安全防范分系统调试 | 门禁系统调试 | 系统 | 1 |  |  |
|  | 电话、网络系统 |  |  |  |  |  |
| 171 | 信息插座 | 双网络插座安装，底距地300mm，含模块、面板、底盒 | 个 | 1 |  |  |
| 172 | 信息插座 | 电话+网络插座安装，底距地300mm，含模块、面板、底盒 | 个 | 1 |  |  |
| 173 | 配管 | 焊接热镀锌敷设 砖、混凝土结构暗配 SC25，含管件 | m | 60 |  |  |
| 174 | 双绞线缆 | 六类网线 UTPCat6 | m | 60 |  |  |
| 175 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 4 |  |  |
|  | 综合管路 |  |  |  |  |  |
| 176 | 桥架 | 不锈钢架 300*150，含桥架配件、附件安装；桥架接地跨接等； | m | 60 |  |  |
| 177 | 铁构件 | 一般铁构件制作安装 含手工除锈，刷防锈漆、调和漆各两道。 | kg | 60 |  |  |
| 178 | 防火堵洞 | 防火封堵，根据设计及达到规范验收要求 | 处 | 4 |  |  |
| 179 | 电缆保护管 | 电缆保护焊接热镀锌钢管埋地敷设 SC40，包含管件等管道铺设的全部费用，具体做法详见图纸; | m | 873 |  |  |
| 180 | 电缆保护管 | 电缆保护焊接热镀锌钢管埋地敷设 SC32，包含管件等管道铺设的全部费用，具体做法详见图纸; | m | 90 |  |  |
| 181 | 电缆保护管 | 电缆保护焊接热镀锌钢管埋地敷设 SC25，包含管件等管道铺设的全部费用，具体做法详见图纸; | m | 560 |  |  |
| 182 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 KVVP-10*1.5 | m | 1293 |  |  |
| 183 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 KVVP-7*1.5 | m | 240 |  |  |
| 184 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 KVVP-4*1.5 | m | 1416 |  |  |
| 185 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 DJYPVP-5*3*1.5 | m | 300 |  |  |
| 186 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 DJYPVP-5*2*1.5 | m | 150 |  |  |
| 187 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 DJYPVP-2*2*1.5 | m | 590 |  |  |
| 188 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 15 |  |  |
| 189 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*2.5 | m | 215 |  |  |
| 190 | 控制电缆头 | 控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)24 | 个 | 12 |  |  |
| 191 | 控制电缆头 | 控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)14 | 个 | 74 |  |  |
| 192 | 控制电缆头 | 控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)6 | 个 | 52 |  |  |
| 193 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)10 | 个 | 8 |  |  |
| 194 | 双绞线缆 | RS485通讯电缆 | m | 230 |  |  |
| 195 | 设备支架 | 弱电桥架抗震型支吊架,含侧向支架及纵向支架等 各种规格综合，最低标准抗震设防烈度6级及以上,需符合《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981－2014规范要求 | 套 | 5 |  |  |
|  | UPS不间断电源系统 |  |  |  |  |  |
| 196 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | UPS主机（5KVA）安装、调试，在线式，60分钟，含配件 | 台 | 1 |  |  |
| 197 | 蓄电池 | 铅酸免维护电池安装、调试，12V标准电压；100AH额定容量，含配件 | 个 | 32 |  |  |
| 198 | 机柜、机架 | 电池柜安装，A32装32节电池，含配件 | 台 | 1 |  |  |
| 199 | 配电箱 | UPS配电柜安装，含配件 | 台 | 1 |  |  |
| 200 | 配管 | 焊接热镀锌敷设 砖、混凝土结构暗配 SC25，含管件 | m | 45 |  |  |
| 201 | 电缆保护管 | 电缆保护焊接热镀锌钢管埋地敷设 SC25，包含管件等管道铺设的全部费用，具体做法详见图纸; | m | 60.18 |  |  |
| 202 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 15 |  |  |
| 203 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*2.5 | m | 133.22 |  |  |
| 204 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)10 | 个 | 10 |  |  |
| 205 | 事故照明切换装置 | 不间断电源调试 | 系统 | 1 |  |  |
|  | 自控室 |  |  |  |  |  |
| 206 | 接地母线 | 50*5mm紫铜排 | m | 37.22 |  |  |
| 207 | 防静电活动地板 | 150mm高防静电地板安装，含配件 | m2 | 42.52 |  |  |
| 208 | 配线 | 接地线缆 ZR-BVR-50 | m | 10 |  |  |
| 209 | 配线 | 接地线缆 ZR-BVR-16 | m | 10 |  |  |
| 210 | 配线 | 接地线缆 ZR-BVR-6 | m | 25 |  |  |
| 211 | 接地装置 | 接地系统调试 | 系统 | 1 |  |  |
| 道古寺泵站 |  |  |  |  |  |  |
|  | 泵池改造部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 离心式泵 | 拆除原立式污水离心泵Q=756m3/h，H=17m，N=55KW，含变频控制柜同一拆除 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 潜污泵 | 潜污泵安装 Q=3125m3/h，H=12m，N=165KW，含配套拉杆、减震垫片等全部配件 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 低压法兰阀门 | 橡胶瓣止回阀安装 DN700 1.0MPa H44X-10 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 低压法兰阀门 | 电动刀闸阀安装 DN700 1.0MPa，电机加长 | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 低压法兰阀门 | 可曲挠橡胶接头安装 DN700 1.0MPa 单球体，含配件 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 格栅除污机 | 拆除后新购回转式格栅除污机安装，设备宽1600 75°格栅间隙15mm，安装高度9.65m 1.5KW，含厂家配套阳光板材质除臭罩及配件 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 螺旋输送机 | 无轴螺旋输送机安装 Q=3m3/hr，L=6.0m，N=2.2KW，含配件 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 压榨机 | 螺旋压榨机安装 Q=3m3/hr，45°，N=2.2KW，LY300，含配件 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 压榨机 | 垃圾小车榨机安装 V=0.5m，含配件 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 低压碳钢管 | 1、名称：焊接钢管 2、规格：DN700 壁厚10mm 3、接口形式：焊接 4、防腐处理时，钢管内外壁采用喷砂除锈，要求达到St2.5级标准。 5、钢管内防腐:采用单层熔结环氧粉末防腐层，涂层厚度≥350μm。 6、钢管外防腐:采用单层环氧粉末喷涂，涂层厚度≥400μm。 7、管道检验及试验要求：包括管道水压试验、管道冲洗消毒等具体做法详见施工图。 8、对每条焊缝按NB/T47013.3-2015进行超声波检测，检验数量为：埋管总计100％。 | m | 60 |  |  |
| 11 | 低压碳钢管件 | 碳钢偏心异径管安装 DN500*700 1.0MPa | 个 | 2 |  |  |
| 12 | 低压碳钢管件 | 碳钢90°弯头安装 DN700 1.0MPa | 个 | 2 |  |  |
| 13 | 低压碳钢焊接法兰 | 钢制法兰安装 DN500 1.0MPa | 片 | 2 |  |  |
| 14 | 低压碳钢焊接法兰 | 钢制法兰安装 DN700 1.0MPa | 片 | 4 |  |  |
| 15 | 低压碳钢管件 | 钢制异径三通安装 DN1200*700 1.0MPa | 个 | 2 |  |  |
| 16 | 沟道盖板 | 玻璃钢格栅检修盖板更新 2500*1700 | m2 | 18 |  |  |
| 17 | 固定资产处置 | 固定资产处置，含泵房内拆除的设备、阀门、管件、管道、电缆等运输至业主指定地点，运距由投标单位自行考虑 | 项 | 1 |  |  |
|  | 主材供三期部分 |  |  |  |  |  |
| 18 | 流量仪表 | 电磁流量计 DN1000 1.0MPa 精度4‰，此流量计仅计入主材，安装费计入三期 | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 启闭机 | 手动启闭机QSY型安装 起重8T，含配件 | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 循环水泵房入口设备 | 铸铁镶铜圆闸门安装 SYZ-1500，含配件 | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 循环水泵房入口设备 | 铸铁镶铜圆闸门安装 SYZ-1200，含配件 | 台 | 2 |  |  |
| 22 | 启闭机 | 手动启闭机QDA型安装 起重8T 2.2KW，含配件 | 台 | 2 |  |  |
| 23 | 低压法兰阀门 | 电动弹性座封闸阀安装 DN1200 1.0MPa 1.1KW，此阀门仅计入主材，安装费计入三期 | 个 | 1 |  |  |
| 24 | 低压法兰阀门 | 电动双法兰卧式蝶阀安装 DN1200 1.0MPa GD942X-10，此阀门仅计入主材，安装费计入三期 | 个 | 2 |  |  |
|  | 电气系统 |  |  |  |  |  |
| 25 | 配电箱 | 控制箱箱 KX01安装，IP54，含箱内元器件、详见图纸 | 台 | 1 |  |  |
| 26 | 配电箱 | 电动闸阀控制箱 FMX01安装，IP54，含箱内元器件、详见图纸 | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 配电箱 | 水泵按钮箱 5AJ1、6AJ1安装，IP54，含箱内元器件、详见图纸 | 台 | 2 |  |  |
| 28 | 水泵变频柜（屏） | 潜污泵变频柜 165KW，IP41，落地安装，基础10#槽钢，含控制柜内元器件、详见图纸 | 台 | 2 |  |  |
| 29 | 配电箱 | 动力配电箱 AP01 距地1.4米靠墙明装，IP41，含箱内元器件、详见图纸 | 台 | 1 |  |  |
| 30 | 电力电缆 | 拆除铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-3*70+2*35 | m | 160 |  |  |
| 31 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-10KV-3*95 | m | 75 |  |  |
| 32 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-0.6/1KV-3*120+2*70 | m | 170 |  |  |
| 33 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-0.6/1KV-3*95+2*50 | m | 140 |  |  |
| 34 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-0.6/1KV-3*70+2*35 | m | 195 |  |  |
| 35 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-0.6/1KV-5*6 | m | 15 |  |  |
| 36 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-0.6/1KV-5*4 | m | 115 |  |  |
| 37 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-0.6/1KV-4*4 | m | 280 |  |  |
| 38 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 NH-YJV-0.6/1KV-3*4 | m | 10 |  |  |
| 39 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 ZR-KVVP-14*1.5 | m | 140 |  |  |
| 40 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 ZR-KVVP-5*1.5 | m | 140 |  |  |
| 41 | 电力电缆头 | 户内热(冷)缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头(截面mm2以下)120 | 个 | 4 |  |  |
| 42 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120 | 个 | 26 |  |  |
| 43 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)10 | 个 | 12 |  |  |
| 44 | 控制电缆头 | 控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)14 | 个 | 4 |  |  |
| 45 | 控制电缆头 | 控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)6 | 个 | 4 |  |  |
| 46 | 配管 | 焊接热镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC100，含管件 | m | 140 |  |  |
| 47 | 配管 | 焊接热镀锌敷设 砖、混凝土结构暗配 SC40，含管件 | m | 70 |  |  |
| 48 | 配管 | 焊接热镀锌敷设 砖、混凝土结构暗配 SC32，含管件 | m | 340 |  |  |
| 49 | 配管 | 焊接热镀锌敷设 砖、混凝土结构暗配 SC25，含管件 | m | 55 |  |  |
| 50 | 接地母线 | -40*4热镀锌扁钢 | m | 27.3 |  |  |
| 51 | 绝缘地毯 | 绝缘地毯800*800*8mm | m | 60 |  |  |
| 52 | 变配电间标准配置工具 | 变配电间标准配置工具，含配电房内干粉灭火器及工具箱，工具箱内放置操作手柄及绝缘工器具等 | 项 | 1 |  |  |
| 53 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1 |  |  |
| 54 | 接地装置 | 接地系统调试 | 系统 | 1 |  |  |
|  | 应急照明系统 |  |  |  |  |  |
| 55 | 配电箱 | A型应急照明集中电源ALE1，0.6KVA含充电模块、通信模块、回路控制模块、蓄电池等，距地1.5m挂壁，详见图纸 | 台 | 1 |  |  |
| 56 | 装饰灯 | 消防应急照明灯具（A型）DC36V,6W,巡检、开灯、灭灯，吸顶安装。 | 套 | 12 |  |  |
| 57 | 装饰灯 | 消防应急照明灯具（A型）DC36V,6W,巡检、开灯、灭灯，壁挂安装。 | 套 | 2 |  |  |
| 58 | 装饰灯 | 安全出口标志灯（A型）DC36V,1W，巡检、常亮、频闪，门框上方0.2m壁装。 | 套 | 5 |  |  |
| 59 | 装饰灯 | 方向标志灯（A型）DC36V,1W，巡检、常亮、频闪，底距地0.3m。 | 套 | 5 |  |  |
| 60 | 接线盒 | 钢制接线盒安装 | 个 | 24 |  |  |
| 61 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG20，含管件 | m | 156.29 |  |  |
| 62 | 配线 | 管内穿线 ZN-RVSP-2*1.5 | m | 10 |  |  |
| 63 | 配线 | 管内穿线 ZN-RVS-2*2.5 | m | 146.29 |  |  |
| 64 | 事故照明切换装置 | 中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源调试 事故照明切换 | 系统 | 1 |  |  |
|  | PLC系统 |  |  |  |  |  |
| 65 | 模块 | 原有控制系统中新增RS485总线通信模块，含安装、调试及配件 | 个 | 1 |  |  |
| 66 | 模块 | 原有控制系统中新增数字量输入模块，16点DI，24VDC，含安装、调试及配件 | 个 | 2 |  |  |
| 67 | 模块 | 原有控制系统中新增数字量输出模块，16点DO，12/24VDC，含安装、调试及配件 | 个 | 1 |  |  |
| 68 | 模块 | 原有控制系统中新增模拟量输入模块，8点AI，4~20mA电流输入，含安装、调试及配件 | 个 | 1 |  |  |
| 69 | 模块 | 原有控制系统中新增模拟量输出模块，4点AO，4~20mA电流输出，含安装、调试及配件 | 个 | 1 |  |  |
| 70 | 模块 | 原有控制系统中新增热电阻RTD模块，8点RTD，含安装、调试及配件 | 个 | 1 |  |  |
| 71 | 抄表采集系统安装 | 电力监控及多功能电力仪表安装、调试，通讯功能元器件，均要求支持RS485接口/Modbus协议，不含表计供货和安装，仅通讯电缆和通讯调试 | 个 | 7 |  |  |
| 72 | 自控系统上位机改造 | 在原有上位机系统中进行编程、调试等 | 项 | 1 |  |  |
|  | 综合管路 |  |  |  |  |  |
| 73 | 电缆保护管 | 电缆保护焊接热镀锌钢管埋地敷设 SC50，包含管件等管道铺设的全部费用，具体做法详见图纸; | m | 290 |  |  |
| 74 | 配管 | 焊接热镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC40，含管件 | m | 155 |  |  |
| 75 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 ZRC-KVVP-10*1.5 | m | 500 |  |  |
| 76 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 ZRC-KVVP-7*1.5 | m | 250 |  |  |
| 77 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 ZRC-KVVP-4*1.5 | m | 750 |  |  |
| 78 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 ZRC-DJYVPP-5*3*1.5 | m | 320 |  |  |
| 79 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 ZRC-DJYVP-3*2*1.0 | m | 30 |  |  |
| 80 | 控制电缆头 | 控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)24 | 个 | 8 |  |  |
| 81 | 控制电缆头 | 控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)14 | 个 | 22 |  |  |
| 82 | 控制电缆头 | 控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)6 | 个 | 26 |  |  |
| 83 | 双绞线缆 | STP-120Ω | m | 80 |  |  |
| 总价合计：大写： 元整 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |

注：投标报价保留至元，后一位四舍五入。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

二、资格审查材料

1、投标响应函

杭州临平环境科技有限公司：

(投标人全称)授权          (全权代表姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织            项目（项目编号：   ）招标的有关活动，并对此项目进行投标。全部投标文件，包括报价文件正本一份、副本四份，商务技术文件正本一份、副本四份，以及其他要求投标人提交的全部文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

2、本投标文件投标有效期自投标截止之日起60日。

3、如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件法律、法规的规定履行合同责任和义务。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方不存在以下情况：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性，（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

6、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，配合招标单位进行评标、验收等与本次招标相关工作。

7、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。并保证遵守招标文件中的有关规定。

8、我方已详细审查全部招标文件，包括更正通知、补充文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、招标过程、招标结果有依法进行询问、异议/质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

9、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

10、我方将严格遵守规定，有下列情形之一的，处以预算金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加招投标活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（四）向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（公章）:

联系人：                                邮政编码：

联系地址：

联系电话:                 传真号码：

日    期：        年  	月 		日

2、投标人营业执照（或事业单位法人登记证书或其他工商等登记证明材料）复制件

3、满足本项目招标公告 “三、合格投标人的资格要求”的其他证明材料复制件

三、评分对应表

项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |
| 1 |  |  | 详见商务技术文件第几页 |
| 2 |  |  | … |
| …… |  |  |  |

注：1、评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

2、格式供参考。

四、授权委托书

杭州临平环境科技有限公司：

兹委派我公司                先生/女士（其在本公司的职务是：        ，联系电话：         ，手机：           ，传真：           ，身份证号：                ）代表我公司全权处理                   项目（项目编号：   ）的一切事项，若中标则全权代表本公司签订合同，并负责处理合同履行等事宜。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

特此告知。

法定代表人（签字或盖章）：        授权代表（签字或盖章）：

职务：                                  职务：

身份证号码：                            身份证号码：

附：法定代表人及授权代表身份证复制件。

投标人（公章）：

授权委托日期：20  年  月   日

五、招标需求实质性内容响应表（一）

项目编号：

| 序号 | 实质性条款 | 招标文件要求 | 投标承诺或说明 | 满足情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

填表说明：

1、“实质性内容”详见“第三部分 招标需求”中带“●”条款；

2、投标人应根据投标承诺或说明，对照招标文件要求在“满足情况”栏注明“满足”或“不满足”；

3、本项目“第三部分 招标需求”中所有带“●”条款，投标人必须作出实质性响应，如有任意一条未响应或不满足或未按规定提供证明材料，将被视为投标无效。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：20  年  月  日

五、招标需求实质性内容响应表（二）

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 实质性条款 | 投标承诺或说明 | 满足情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心泵 | 泵壳体：球墨铸铁（QT500-7）或更好材质 |  |  |
| 2 | 离心泵 | 叶轮：双相不锈钢1.4474（GX4CrNiMOn26-5-2）或更好的双相不锈钢 |  |  |
| 3 | 离心泵 | 密封环：双相不锈钢1.4474（GX4CrNiMOn26-5-2）或更好的双相不锈钢 |  |  |
| 4 | 离心泵 | 泵轴：双相不锈钢1.4462（X2CrNiMoN22-5-3）或更好的双相不锈钢 |  |  |
| 5 | 格栅除污机 | 机架不锈钢316 厚度≥10mm |  |  |
| 6 | 格栅除污机 | 耙齿轴不锈钢316 直径≥20mm |  |  |
| 7 | 格栅除污机 | 牵引链不锈钢316 挡板厚度≥1mm,链板厚度≥4mm |  |  |
| 8 | 格栅除污机 | 控制箱不锈钢304（带通风） |  |  |
| 9 | 螺旋输送机 | 工作制24连续或间断运行，与格栅联动 |  |  |
| 10 | 螺旋输送机 | 输送槽不锈钢ASTM304 槽体厚度≥3mm |  |  |
| 11 | 螺旋压榨机 | 卸料口高度配套垃圾桶，高度≥110cm |  |  |
| 12 | 螺旋压榨机 | 输送槽不锈钢ASTM304 槽体厚度≥3mm |  |  |
| 13 | 法兰蝶阀 | 采用户外型，防护等级：IP68。 |  |  |
| 14 | 法兰蝶阀 | 采用双偏心设计 |  |  |

填表说明：

1、“实质性内容”详见“第三部分 招标需求”中带“●”条款；

2、投标人应根据投标承诺或说明，对照招标文件要求在“满足情况”栏注明“满足”或“不满足”；

3、本项目“第三部分 招标需求”中所有带“●”条款，投标人必须作出实质性响应，如有任意一条未响应或不满足或未按规定提供证明材料，将被视为投标无效。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：20  年  月  日

六、投标的清单

| 序号 | 名称 | 服务范围/品牌（如果有） | 服务要求/规格型号 | 服务时间和服务标准/数量 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：20  年  月  日

七、无失信行为承诺书

（招标人）：

本方承诺：在本项目招标和执行期间，我方、公司法定代表人及项目负责人不在国家相关行政主管部门公布的不良信用记录名单中，愿意接受社会各界监督。若我方、公司法定代表人及项目负责人在此期间被列入失信被执行人等失信行为记录名单，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格等有关处理，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任，并愿意承担相关法律责任。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：20  年  月  日

八、类似项目实施业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目金额 （万元） | 合同签订时间 | 项目单位 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：格式供参考。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：20  年  月   日

九、投标文件外层包装封面（格式供参考）

1、报价文件外层包装封面

报价文件

(唱标时启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

在    年    月     日     时     分之前不得启封

2、商务技术文件外层包装封面

商务技术文件

(开标时启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

在    年    月     日     时     分之前不得启封

十、投标文件封面（格式供参考）

1、报价文件封面

正本/副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

2、商务技术文件封面

正本/副本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

- 合同格式

甲方（全称）：                              （以下简称买方或甲方）

乙方（全称）：                              （以下简称卖方或乙方）

经甲方委托临平第二净水厂配套管网四期机电设备及自控改造采购项目代为进行招投标，确定乙方为中标方，现甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，签订本合同。

一、合同标的、数量及价款

| 产品名称 | 规格/型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计：人民币大写 元；小写：￥ 元 |  |  |  |  |  |  |

合同总价为       元 （大写：         ） ，应包括但不限于设备、备品备件、专用工具、材料等本身价格、专利费、包装费、运输费、保险费、装卸费、仓储费（投标人自费在现场建立仓库并保管货物）、二次搬运费、安装费、安全文明施工费、总包配合费、调试费、试运行费、验收费、培训及相关技术服务费（包括但不限于优化设计、软件编制、系统组态等）、质保期内维护费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用总和。招标人有权根据实际情况更改设计方案和设备并可根据更改后的设计方案和设备自行采购所需设备（相应的价款从合同中扣除），中标单位须无条件配合其它施工单位，保证系统按设计要求正常运行。

二、质量要求

本合同的质量要求和技术标准：按招标文件及后附的技术协议执行（详见附件），其余不详部分执行国家、行业标准（以标准高者为准）。

三、交货与运输：

1、供货时间：合同签订后    天内完成采购清单中所有设备及材料的供货，并在接到甲方通知后    天内完成调试。

2、供货地点：临平区甲方指定的地点，联系人：

3、乙方须向甲方指定的人员交货，并提供加盖乙方公章的送货单，由甲方指定的人员验货、签收。

4、运输方式：乙方送货至甲方指定交货地点之前一切风险由乙方承担，乙方承担运输、由此产生的费用。

四、付款方式

（1）预付款：合同价格的百分之二十（20%），在合同生效后30天内支付。

（2）到货付款：合同价格的百分之二十（20%），在已到货物运抵项目现场并通过开箱检验后的30天内支付。

（3）验收后付款：合同价格的百分之三十（30%），在所供设备及其附属系统安装、调试、试车、检验结束，且通过买方验收签署验收文件后的30天内支付（发票应包括剩余金额即包括质量保证金在内的金额）。

（4）试运行合格后付款：合同价格的百分之二十五（25%），试运行三个月后，出水水质稳定达标后的30天内支付。

（5）质量保证金付款：合同价格的百分之五（5%），在质量保证期满后 30天内支付（无息）。

注：在合同期内，采购方每支付一笔合同款项前，乙方须提供相应金额的税务发票。

履约保证金退还：在双方签署验收合格文件（或签署最后一份验收合格文件）后一个月内无息退还履约保证金

五、技术资料、备品备件

1、乙方提供1套完整的纸质版设备随机资料和1套电子版。要求随机资料包括：主要设备合格证、设备操作手册、出厂检验报告（如有）、设备备件手册、专用工具明细等。

2、合同签订后提供详尽的设备验收标准、安装技术规范等，并向土建单位提供预留孔、预埋件位置等二次条件资料。

六、质保期及售后服务

1、质保期：不短于验收合格签署验收文件后    年。

质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由乙方提供技术服务和维修。乙方在质量保证期的最后1个月对设备进行一次常规的维护保养，乙方对该期间所发生的设备维修、保养、更换费用负责。

质保期内重复发生故障的设备，该设备质保期重新计算。质保期满后一年重复出现质保期内出现过的故障，仍属质保范围，按照要求质保期重新计算。

当设备质保期满之后，乙方依然能提供全面的技术支持及备件供应。

2、售后服务：在设备整个使用期内，乙方应提供确保设备的正常使用所需的售后服务（含配件）。如设备发生故障，乙方应在收到甲方通知后3小时内给予有效响应，并在24小时内服务人员到达甲方现场，在 48 小时内内排除故障并交付使用，否则需提供备用产品。

乙方应按甲方要求对甲方技术人员、操作人员、维修人员进行免费培训，直到甲方技术人员、操作和维修人员正确使用和维护该设备为止。

如乙方未按招标文件、合同约定等提供相应质保服务，则甲方有权另寻第三方提供相应服务，相应费用可从质保金中扣除。

七、验收

1、在所供设备及附属设施调试工作完成并经中标人方自检达到验收标准后，中标人应通知采购人和有关部门进行验收。

2、从验收合格之日起  15 工作日内，中标人向采购人移交本工程项目及其附属的、相关的详细的随机技术文件、调试报告、以及其他资料。

3、在进行验收中，如发现工程质量不符合规定，中标人应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。

八、双方权利与义务

1、甲方的权利与义务

(1)提供施工场地、用水、用电接入点，接入点并满足施工负载要求。

(2)甲方负责按照合同约定支付工程款及履行合同约定的其他义务。

2、乙方的权利与义务

(1)乙方应保证所用的材料、设备和配件满足国家和行业标准，符合协议规定的品牌。

(2)乙方必须对所属施工人员进行安全教育，认真执行安全技术规范、严格遵守安全制度、落实安全措施、确保施工安全。由于乙方违章作业或安全措施不力等原因造成乙方、甲方及第三方伤亡事故，责任和因此而发生的费用由乙方承担。

九、违约责任

1、甲方违约责任

(1)在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

(2)甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的符合交易文件要求的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

2、乙方违约责任

（1）乙方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向甲方赔偿违约金，每逾期1天，按迟交标的物金额的0.5%，最高罚款不超过迟交货物合同金额的10%。如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方有权因乙方违约终止全部或部分合同，而乙方仍有义务支付上述违约金。

（2）乙方逾期完成安装并通过验收，则按合同总价计算向甲方赔偿违约金，每逾期1天，按合同金额的0.5%，最高罚款不超过合同金额的10%。如违约金达到最高限额时乙方仍不能通过验收，甲方有权因乙方违约终止全部或部分合同，而乙方仍有义务支付上述违约金。

（3）如乙方未按未按招标文件、合同约定等提供相应货物，则需无条件退换货并承担合同金额5%的违约金，如因此造成逾期交货或逾期通过验收，则同时承担相应违约金。

（4）经买卖双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需违约金者不在此例。

双方需全面履行本合同，如本合同无其他约定，则违约方需全额赔偿守约方相应全额直接经济损失。

以上乙方需要支付的违约赔偿款项应在事项发生30天内支付给与甲方。

十、 索赔

1、甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2、在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；

（2）根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十一、不可抗力

1、不可抗力系指：由于地震、台风、水灾、火灾、战争等其他不可预见且对其发生和后果不能防止和避免，直接影响本合同履行的外部力量。不可抗力事件发生后，受影响的一方应立即通知对方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，双方应相互协助采取措施。不可抗力发生后双方应继续履行合同；或由受影响一方提出无法继续执行原合同的书面请求并附详细证明材料，双方互不承担违约责任。

2、如发生不可抗力事件，买卖双方各自承担自己的损失。

十二、合同的解除和变更

1、合同生效后，除不可抗力外，不得解除和无效变更。若因国家计划改变，或设计变更确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到 5 日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

2、变更或解除合同，所造成的损失除不可抗力原因之外由提出方负责。

十三、争议的解决

本合同执行过程中如果发生争议，双方应及时协商解决；协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。败诉方承担胜诉方诉讼过程产生的律师费、诉讼费等合理费用。

十四、其它约定事项

1、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

2、以下文件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：1.招标文件2.乙方提供的投标文件。3.乙方提供的服务承诺4.甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。本合同相应约定及以上附件也不得违反相应招标文件实质性要求，否则以招标文件为准。

3、合同应在双方签字盖章后开始生效。

4、本合同一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

★ 此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同