瑞安市国有企业采购

采 购 文 件

| 项目编号： | RAZG2024024 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 瑞安市绿色智慧停车基础设施经营项目-充电桩及配套设施第二期采购 |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 采购人： | 瑞安市智慧停车管理服务有限公司 |
| 采购代理机构： | 瑞安市臻格工程项目管理有限公司 |

二〇二四年八月

目    录

第一章 采购公告	1

第二章 投标供应商须知	4

第三章 招标内容及要求	20

第四章 评标办法	60

第五章 合同条款	68

第六章 投标文件格式	78

# 第一章 采购公告

项目概况 瑞安市绿色智慧停车基础设施经营项目-充电桩及配套设施第二期采购招标项目的潜在投标人应在乐采云平台线上获取（下载）采购文件，并于2024年8月27日 09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：RAZG2024024

项目名称：瑞安市绿色智慧停车基础设施经营项目-充电桩及配套设施第二期采购

预算金额（元）：85000000元；

最高限价（元）：85000000元；

采购需求：

标项名称：瑞安市绿色智慧停车基础设施经营项目-充电桩及配套设施第二期采购

数量：1

预算金额（元）：85000000元；

简要规格描述：瑞安市绿色智慧停车基础设施经营项目-充电桩及配套设施第二期采购（具体要求详见采购文件第三章）。

备注：

合同履行期限：标项1，按采购文件第三章要求。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条；

2.未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目的特定资格要求： 无 。

## 三、获取采购文件：

时间：/至2024年8月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台线上。

方式：供应商登录乐采云平台在线申请获取采购文件。

售价（元）：0元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2024年8月27日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：通过乐采云（www.lecaiyun.com）实行在线递交。

开标时间：2024年8月27日09:00（北京时间）

开标地点（网址）：通过乐采云（www.lecaiyun.com）实行在线递交，无须前往开标现场。

- 五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或采购代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）本项目通过“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），供应商通过乐采云平台下载安装“乐采云电子投标客户端”制作响应文件，同时按照本采购文件和“乐采云平台”的要求，编制并加密响应文件，供应商未按规定加密的响应文件，“乐采云平台”将予以拒收。请供应商自行前往乐采云平台下载并安装，下载网址：（https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.c8789bc0520b11efb86dbfa49a87be0d）。

（2）供应商应在开标前完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理预计一周左右，请各供应商自行把握时间。

（3）供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（4）潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

- 七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购人信息：

名称：瑞安市智慧停车管理服务有限公司

地址：瑞安市安阳街道拱瑞山路6号一楼

项目联系人：石先生

项目联系方式：15158409833

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：0577-66617301

2.采购代理机构信息

名    称：瑞安市臻格工程项目管理有限公司

地    址：瑞安市万松东路379号财税大楼7楼

项目联系人（询问）：白海瑞

项目联系方式（询问）：13868815602

质疑联系人：吴丽婷

质疑联系方式：13967742602

3.采购监督管理部门

名    称：瑞安市国有建设发展集团有限公司

地    址：瑞安市安阳街道拱瑞山路6号二楼

联 系 人：郑先生

监督投诉电话：0577-66617300

# 第二章 投标供应商须知

## 投标供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人名称：瑞安市智慧停车管理服务有限公司 地址：瑞安市安阳街道拱瑞山路6号一楼 联系人：石先生 联系电话：15158409833 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：瑞安市臻格工程项目管理有限公司 地址：瑞安市万松东路379号财税大楼7楼 项目负责人：白海瑞、吴丽婷 电话：13868815602、13967742602 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 瑞安市绿色智慧停车基础设施经营项目-充电桩及配套设施第二期采购 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 瑞安市绿色智慧停车基础设施经营项目-充电桩及配套设施第二期采购（详见采购文件第三章）。 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 按采购文件第三部分要求。 |
| 1.4.1 | 投标供应商 资格要求 | 1.符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条； 2.未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3.本项目的特定资格要求：无。 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | ☑ 不接受 □ 接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑ 不组织 □ 组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10 | 分 包 | □ 不允许 ☑ 允许 分包金额要求：根据具体分包内容，以签订的分包合同为准。 对分包人的资质要求：中标人如无相应资质的，由中标人负责将该工程分包给具备相应专业资质等级的单位，分包单位的选择需向采购人事前报备并经采购人同意，费用由中标人支付。 |
| 2.3 | 投标文件提交截止时间及地点 | 投标文件提交截止时间：2024年8月27日9：00止； 投标文件提交地点： （1）“电子加密投标文件”[文件格式.jmbs]通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线递交。 （2）“备份投标文件”[文件格式.bfbs]（如有）：以邮件形式递交“备份投标文件”（邮箱地址：327006055@QQ.com,邮件标题注明项目名称及供应商名称。 注：如供应商多次发送邮件，以最近时间收到的备份响应文件为准。 |
| 3.1 | 投标文件 | 1）资格审查资料 2）商务技术部分 3）报价部分 |
| 3.2.3 | 投标报价的 其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日期后 90 日历天内有效 |
| 3.4 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑ 不允许 □ 允许 |
| 3.5.4 | 投标纸质 文件份数 | 中标人在领取中标通知书时向采购人提供全套投标纸质文件4份。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标时间：同投标文件提交截止时间 投标地点：通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（在投标截止时间后，供应商须准时登录“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”在线响应投标） |
| 5.2.1 | 开标程序 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密； （2）解密结束后，采购代理机构通过电子交易平台发出询标函，供应商在规定的时间内真实完整填写《国有企业采购活动现场确认声明书》（详见附表）并通过电子交易平台提交并电子签章。 （3）采购人或采购代理机构先进行资格性审查。 （4）评标委员会对资格性审查合格的投标供应商进行符合性评审； （5）评标委员会对资格性、符合性审查合格的投标供应商进行商务技术评审。 （6）开启资格性、符合性审查、技术商务评审有效供应商的报价文件，评标委员对报价部分评审； （7）评标委员会根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐中标候选供应商。 如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的 组建 | 评标委员会构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数组成，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3。 评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | ☑需要 履约担保的提交期限：合同签订前； 履约担保的金额：预算价的1% 履约担保形式：以银行转账、转帐支票、银行汇票、银行保函等非现金形式向采购人提供担保。 □不需要 |
| 11.1 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 11.2 | 合同管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理。 中标供应商与采购人签订合同后，两个工作日内将合同扫描件电子版交瑞安市臻格工程项目管理有限公司备案。邮箱：327006055@QQ.com |
| 11.3 | 信用记录 | 1）信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人接收资格审查时的信用记录。 2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录查询结果经确认后将与采购文件一起存档。 3）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。 4）联合体信用信息查询：两个以上的自然人，法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 11.4 | 备注 | （1）供应商请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 （2）供应商请务必确保投标文件制作时所用的CA锁与投标文件解密时的CA锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 （3）在投标文件解密前，请务必检验CA锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因CA驱动未正常安装、USB接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。 |
| 12 | 招标代理服务费 | 经采购人与采购代理机构双方协商，本次招标代理服务费由中标供应商支付，采购代理服务费以预算价为计费基数，采用差额定率累进法按下表招标代理服务收费标准计算金额的5折收取。招标代理服务费不在报价中单列，供应商应在报价中予以考虑。 |
|  |  | 代理服务费可按以下帐户、帐号汇入： 单位：瑞安市臻格工程项目管理有限公司 账号：19245101040059389 开户银行：中国农业银行瑞安市支行 |

附：招标代理服务收费标准

| 服务类型 费率 金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.50％ |
| 100—500 | 1.l0％ |
| 500—1000 | 0.80％ |
| 1000—5000 | 0.50％ |
| 5000—10000 | 0.25％ |
| 10000—100000 | 0.05％ |
| 1000000以上 | 0.01％ |

## 投标供应商须知正文部分

### 1、总则

#### 1.1采购项目概况

1.1.1本次招标工作是按照《中华人民共和国企业国有资产法》、《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》、《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》和浙江省及项目所在地的有关国有企业采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。

1.1.2采购人：见投标供应商须知前附表；

1.1.3采购代理机构：见投标供应商须知前附表；

1.1.4项目名称：见投标供应商须知前附表；

#### 1.2采购项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源：见投标供应商须知前附表；

1.2.2出资比例：见投标供应商须知前附表；

1.2.3资金落实情况：见投标供应商须知前附表；.

#### 1.3采购范围、服务期限

1.3.1采购范围：见投标供应商须知前附表；

1.3.2服务期限：见投标供应商须知前附表；

#### 1.4投标供应商资格要求

1.4.1投标供应商应具备承担本采购项目资质条件、能力和信誉：

（1）符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条；

（2）未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）本项目的特定资格要求：详见采购公告。

1.4.2投标供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3投标供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位））；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

（3）与本采购项目的其他投标供应商为同一个单位负责人；

（4）与本采购项目的其他投标供应商存在控股、管理关系；

（5）为本采购项目的采购代理机构；

（6）与本采购项目的采购代理机构同为一个法定代表人；

（7）与本采购项目的采购代理机构存在控股或参股关系；

（8）被依法暂停或者取消投标资格；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（10）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（11）法律法规或投标供应商须知前附表规定的其他情形。

#### 1.5 费用承担

投标供应商准备和参加招标投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与采购招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与采购招标把投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1投标供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标供应商须知前附表规定的时间、地点组织投标供应商踏勘项目现场。部分投标供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2投标供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，投标供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标供应商在编制投标文件时参考，采购人不对投标供应商据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10分包

投标供应商拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

### 2、采购文件

#### 2.1采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）采购公告；

（2）投标供应商须知；

（3）采购内容及要求；

（4）评标办法；

（5）合同条款及格式；

（6）投标文件格式；

（7）补充通知及答疑（若有）；

根据本章第2.3款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

#### 2.2本采购文件要求投标供应商作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

#### 2.3采购文件的澄清和修改

2.3.1任何要求对采购文件进行澄清的投标供应商，均应在投标文件递交截止时间前以书面形式传真或寄送给采购代理机构。

2.3.2采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，将提交投标文件递交截止时间15日前在“温州市公共资源交易网-瑞安市分网”和“乐采云平台”上发布更正公告。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。投标供应商自行下载，该澄清和修改的内容作为采购文件的组成部分。

### 3、投标文件的编制

#### 3.1投标文件应包括下列内容：

3.1.1资格审查资料；

（一）基本资格条件：

（1）企业营业执照或事业法人单位法人证书、税务登记证（若多证合一提供企业营业执照或事业法人单位法人证书）；

（2）关于符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的承诺函（如为联合体投标，联合体各方均需提供）；

（3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）。如认为网站所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，请供应商提供相应证明资料。

（二）特定资格条件：详见采购公告。

（三）联合体共同投标协议书（如有）；如为联合体投标的，须提供联合体共同投标协议书，载明联合体各方承担的工作和义务。

注：如各类证件在年检、升级、变更，不能提供的，应提供相应的主管部门出具的书面材料原件。

3.1.2商务技术部分

（1）符合性审查资料；

（2）第四章评标办法前附表第2.2.2款的评审标准，商务技术部分内容格式自拟。

（3）采购文件要求提供的其他文件和资料及投标供应商认为需要提供的文件和资料。

3.1.3报价部分

（1）报价一览表；

#### 3.2投标报价

3.2.1本次采购，只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

3.2.2报价方式：见投标供应商须知前附表。

3.2.3投标报价的其他要求：见投标供应商须知前附表。

#### 3.3投标有效期

3.3.1在投标供应商须知前附表规定的投标有效期内，投标供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标供应商可拒绝前述要求。对于同意该要求的投标供应商，既不要求也不允许其修改最终投标文件。

#### 3.4备选投标方案

除投标供应商须知前附表另有规定外，投标供应商不得递交备选投标方案。允许投标供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照采购文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

#### 3.5投标文件的编制

- 3.5.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

- 3.5.2投标文件应当对采购文件服务期限、投标有效期、委托人要求、采购范围等实质性内容作出响应。

- 3.5.3电子在线投标响应（电子投标）文件制作。

3.5.3.1“电子加密投标文件”[文件格式.jmbs]：“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

3.5.3.2“备份投标文件”[文件格式.bfbs]：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的未加密的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

3.5.3.3签字、盖章

①按“投标文件格式”中提供的格式进行签字、盖章。

②投标文件签署人（签字或盖章）：因系统无法进行法定代表人或其授权代表签字或盖章操作，需线下签字或盖章扫描后上传至电子响应文件中。

③盖单位公章：可使用电子签章或加盖单位公章后扫描上传。

- 3.5.4投标文件的制作

①投标文件份数见投标供应商须知前附表。投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标供应商的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章。委托代理人签字（或盖章）的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。。

②投标文件要求签字或盖章的地方，均应加盖投标供应商单位公章，不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，并由法定代表人（或其投标文件签署的委托代理人）签字（或盖章）。

③投标文件应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求：采用左侧装订，装订应当牢固、不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。

### 4．投标

#### 4.1投标文件的密封和标记

4.1.1上传至“乐采云平台”的电子在线投标响应（电子投标）文件应使用CA电子签章进行加密。

4.1.2“备份投标文件”应按投标供应商须知前附表规定的形式递交。“备份投标文件”的完好性由供应商负责。

供应商递交备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收：

（1）未按规定标记的响应文件；

（2）超过递交截止时间送达的。

#### 4.2投标文件的提交、补充、修改、撤回

4.2.1投标供应商应在本章第2.3项规定的投标文件递交截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

4.2.2投标供应商提交投标文件的地点：见投标供应商须知前附表。

4.2.3电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

4.2.4采购人、采购代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商在延长前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

4.2.5供应商应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

### 5．开标

#### 5.1开标时间和地点

5.1.1采购人在本章“投标供应商须知前附表”规定的投标截止时间（投标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标供应商的法定代表人或其委托代理人准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

5.1.2在采购过程中或评审过程中符合要求的投标供应商小于3家的，按《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》的通知第二十九条：采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情况，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在本办法规定的媒体上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定，由实质性响应的供应商认可后，可以按照原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。

#### 5.2开标程序

5.2.1开标程序:采购人按照本章“投标供应商须知前附表”规定进行开标。

5.2.2电子加密投标文件的解密和异常情况处理

（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后投标供应商须知前附表规定时间内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据，供应商须填写《启用备份响应文件申请书》（详见本须知附件二），于解密失败之后且在接到解密通知后30分钟以内电子邮件方式传送至采购代理机构指定邮箱。由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效，否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。

采购人从评标委员会提出的中标候选人中根据采购文件评审得分最高的原则确定中标供应商，并将结果通知所有参加投标的未中标的供应商。

#### 5.3 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 6．评标

#### 6.1评标委员会

6.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标供应商须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标供应商或投标供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

（3）与投标供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）法律、法规和规章规定应当回避的其他情形。

#### 6.2评标原则

6.2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2.2评标定标活动依法进行，评标过程和结果不受任何单位和个人的非法干预。

6.2.3评标定标活动及其当事人应自觉接受依法实施的监督。

#### 6.3评标

评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

#### 6.4评标过程保密

开标之后，直到授予投标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标供应商或其他无关的人员透露。

### 7.合同授予

#### 7.1中标供应商的确定

采购人按评标委员会的评审结果，确定第一中标候选供应商为中标供应商，当第一中标候选供应商因故不能中标时，可以确定第二中标候选供应商为中标供应商，以此类推，但供应商报价超过采购预算资金的除外。

#### 7.2中标通知

在投标有效期期满之前，采购机构将用书面形式向获接受的中标供应商发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

#### 7.3履约担保

7.3.1中标人应按投标供应商须知前附表规定的时间、金额、担保形式和采购文件第五章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标供应商须知前附表规定的金额、担保形式和采购文件第五章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2中标供应商不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成损失的，中标供应商还应当予以赔偿。

#### 7.4签订合同

7.4.1中标供应商按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同。

7.4.2采购文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。中标供应商自接到中标通知书后30天内与采购人签订合同。

7.4.3中标供应商不遵守采购文件或投标书的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书30天内，借故拖延、拒签合同者，采购机构取消该单位的中标权，另选其它投标供应商中标。

#### 7.5采购结果通知

采购机构在发出《中标通知书》的同时在“瑞安市公共资源交易网”（网址：www.raztb.com）与乐采云平台（www.lecaiyun.com）发布中标公告。

### 8.重新采购

有下列情形之一的，采购人按照政府采购法律法规有关规定，依法组织重新采购：

（l）投标截止时间止，投标供应商人少于三家的；

（2）其他有关法律规定应当重新采购的情形的。

### 9.否决任何或所有投标的权利

9.1评标委员会经评审，认为所有投标都不符合采购文件要求的，可以否决所有投标。

9.2如果中标预选供应商不能按照采购文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，采购人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予中标备选供应商。如果中标备选供应商仍无法签订合同，采购人将依法不接受或否决任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

### 10.质疑与投诉

#### 10.1投标供应商认为采购文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商对采购组织单位的质疑答复不满意或者采购组织单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

#### 10.2对招标公告信息（含供应商资格条件）或网上下载的采购文件提出质疑的，质疑期限自采购公告或采购文件发布之日起计算。对实行报名购买的采购文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得采购文件之日起计算（但采购文件在发售或报名截止日后获得的，应当自截止之日起计算），且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。

#### 10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、投标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

### 11.需要补充的其他内容：见投标供应商须知前附表。

附件一：

国有企业采购活动现场确认声明书

（招标人名称）           ：

瑞安市臻格工程项目管理有限公司：

本人经由（单位）          负责人     （姓名）    合法授权参加          工程（项目编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间:

□不存在利害关系；

□存在下列利害关系：

A.投资关系；

B.行政隶属关系；

C.业务指导关系；

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位：

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系；

□与（供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现               应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

（供应商代表签名）

年   月   日

附件二：

启用备份响应文件申请书

（采购人名称）           ：

瑞安市臻格工程项目管理有限公司：

我公司参与   （项目名称）   （项目编号：            ）投标，已按本项目采购文件要求提供备份响应文件。我方电子加密响应文件解密失败，现申请贵方启用备份响应文件上传至政采云平台，备份响应文件解压缩密码：                    。

如备份响应文件上传失败，我方愿意承担一切风险和责任。

投标供应商全称（盖章）：

日     期：

# 第三章 采购内容及要求

## 一、项目总体要求

1、投标供应商必须完成招标内容和合同规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

2、现场踏勘：各投标供应商于投标截止时间前自行到现场进行踏勘，以获取本次投标所需的现场资料及数据，投标供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。现场踏勘费用自理。

3、在投标之前，投标供应商须仔细阅读采购文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标供应商在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由投标供应商自行承担。

- 4、投标供应商须对采购文件中各个条款一一给予实质性答复，否则有可能导致作无效标处理。

## 二、工作范围及要求

- （一）建设范围：对瑞安市域内进行充电桩建设及附属配套施工，其中滨海、塘下区域需接到采购人通知后方可启动实施。

- （二）采购内容

- （1）采购内容包括项目的设计、产品及相关附件的提供、系统对接、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收及附属配套部分的施工。

（2）负责项目整体设计(包含但不限于站点总平、附属设计，VP形象设计等内容），项目整体设计需经采购人审核确认，其中各站点施工图须通过第三方审图机构审核。

（3）本项目建设站点由供应商自行开拓。开拓站点方案须交采购人审核，由供应商向有关部门进行沟通和办理审批手续，审批通过后方可实施。

（三）根据采购文件，各投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

- （1）设备（材料）要求

- 1、供应商投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及采购文件提出的有关技术、质量、安全标准。

- 2、所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本采购文件提出的要求。

- 3、设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

- 4、对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

- 5、所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

- （2）项目质保与售后服务要求

- 1、本项目要求产品免费质保期2年（充电桩、光伏设备、储能设备主要设备5年）、附属配套部分的缺陷责任期2年，若投标承诺的质保期时间大于采购文件要求的，以投标承诺为准。质保期自项目验收合格次日起计算。质保期内要求免费提供维修服务和有关的技术咨询服务。

- 2、项目售后服务要求：

所供货物在保修期内发生故障时，供应商在接到采购人通知2小时内必须响应，24小时内解决问题，以保证设备的正常工作；若出现特殊情况，无法在24小时内解决问题的，需征得采购人同意，方可延长时间。若供应商在接到采购人通知2小时内未响应的，采购人可以有权从其它供应商处得到服务，产生的相应费用由供应商承担。

## 系统设备采购清单及技术参数

①以下设备均须接入采购人指定的系统平台，相关费用不再单列，请各投标单位自行考虑。

②以下参数指标可能源自于某一品牌型号（供参考），请供应商必须保证选用的货物在技术指标、性能、功能、配置上等于或高于采购文件要求，并完全满足招标需要,否则将可能作出对投标人不利的评定。产品需符合国家相关的规定。

③以下参数中带▲为实质性要求，投标时提供承诺函（格式自拟），未提供按无效标处理。

### 1、采购清单及技术参数

#### 1.1已列清单部分

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 最高单价限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类设备 |  |  |  |  |
| - 1 | 7千瓦充电桩（含安装、调测等） | - 1.最大充电功率：7KW； - 2.充电枪数：1； - 3.枪线长度≥5米； - 4.输入电压：220V+20% VAC； - 5.输入频率：50Hz±10%Hz； - 6.输入相数：单相,P+N + PE； - 7.走线方式：下进线； - 8.输出电压：220V+20%VAC； - 9.输出电流：32A； - 10.待机功耗：＜5.5W； - 11.必带功能：扫码； - 12.刷卡启动：可选； - 13.精度：1级； - 14.状态指示：LED呼吸灯或显示屏（可选）； - 15.漏电保护：AC 30mA； - 16.安全保护：急停、漏电、防雷、过热、接地、短路、过载、过压、欠压、浪涌等保护； - 17.安规标准：GB/T 18487.1-2015、GB/T 20234.1-2015、GB/T 20234.2-2015、GB/T 34637.1-2017、NB/T 33008.1-2018、NB/T 33002-2018； - 18.防护等级：IP 54。 | 1台 | 1560 |
|  |  | 配套立柱 | 1根 | 240 |
| - 2 | 一拖多充电桩主机（含安装、调测等） 输入电压：380VAC±20%，三相+N+PE；功率因数≥0.98；谐波：≤5%；散热方式：智能风冷；使用环境：室外（IP54）；启动方式：扫码/VIN/即插即充/刷卡/手动；输出电压范围：200~1000VDC（恒功率范围 300~1000VDC）；充电机采用矩阵式功率控制设计，功率分配使用矩阵式柔性分配模式实现以单模块颗粒度进行切换。 360KW主机最多配置6把快充枪，480KW主机最多配置8把快充枪+1把液冷超充枪。该套设备（含充电桩、充电枪）的费用按充电枪实际数量结合对应的充电枪中标单价进行结算。 |  |  |  |
| 2.1 | 快充枪 （含安装、调试等） | - 1.枪线长度≥5米； - 2.单路输出电流 5~250A； - 3.计量精度 1级； - 4.充电操作 扫码/刷卡/VIN/密码； - 5.运行指示 电源、充电、故障； - 6.人机显示 7寸彩色触摸屏； - 7.通讯方式 4G/以太网； - 8.工作温度 -20~+50℃； - 9.工作湿度 5%～95%RH（无凝露)； - 10.工作海拔 ＜2000m； - 11.防护等级 IP54。 | 1把 | 30000 |
| 2.2 | 液冷超充枪（含安装、调试等） | - 1.枪线长度≥5米； - 2.单路输出电流 5~600A； - 3.计量精度 1级； - 4.充电操作 扫码/刷卡/VIN/密码； - 5.运行指示 电源、充电、故障； - 6.人机显示 7寸彩色触摸屏； - 7.通讯方式 4G/以太网； - 8.工作温度 -20~+50℃； - 9.工作湿度 5%～95%RH（无凝露)； - 10.工作海拔 ＜2000m； - 11.防护等级 IP54； - 12.冷却剂 硅油。 | 1把 | 42000 |
| - 3 | 国标120kw充电机 一体式 1机2充（含安装、调试等） | - 1.最大充电功率：120KW； - 2.充电枪数：2； - 3.枪线长度≥5米； - 4.输入电压：AC380V±20%； - 5.输入频率：50Hz±10%Hz； - 6.最大输入功率：130KVA； - 7.额定输入电流：198A； - 8.最大输入电流：250A； - 9.输入相数：三相,3P + N + PE； - 10.走线方式：下进线； - 11.输出电压：150-750V； - 12.输出电流/枪：0~250A； - 13.输出电流/桩：0~360A； - 14.电流精度：≤±1%； - 15.功率因数：>0.99 （峰值）； - 16.峰值效率：≥95%； - 17.待机功耗：<50W； - 18.电能计量：直流电表； - 19.计量精度：1级； - 20.推荐启动：扫码； - 21.刷卡启动：支持； - 22.屏幕显示：7寸屏； - 23.状态指示：LED灯； - 24.漏电保护：AC 30mA； - 25.安全保护：急停、漏电、防雷、过热。 | 1台 | 42800 |
| - 4 | 国网标120kw充电机一体式1机2充 （含安装、调试等） | - 1.输入电压AC 380V±15%，频率45～55Hz； - 2.输出负载功率120kW，最大电流400A（单枪250A），枪线长度≥5米； - 3.宽电压范围：输出电压范围DC200V~1000V； - ★4.输入功率因数＞0.99（实际输出功率为额定功率的20% ~100%时）（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章）； - ★5.输出效率＞96%（峰值）（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章）； - 6.计量精度：1级； - 7.待机功耗＜10W； - 8.能量调配：在充电过程中可根据用户充电请求、电池充电需求、上级监控管理系统调控指令自动调配充电功率，单枪最大充电功率可达到120kW； - 9.人机交互界面：7寸触摸彩屏，采用内外屏结构保护内屏延长使用寿命，外屏与壳体无凸起防积水，可显示提示信息、充电状态、充电金额、告警信息等； - 10.通信方式：4G/以太网； - 11.多模式充电方式：支持扫码充电、刷卡充电、VIN码充电等多种充电方式； - 12.多模式结算方式：支持自动充满、按电量充电、按金额充电、按时间充电等结算方式； - 13.多重保护功能：具有充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、短路保护、过载保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护、急停保护、浪涌保护、漏电保护等； - ★14.可扩展火灾防灭组件：支持实时温度检测和烟雾浓度检测，当发生火灾时，可通过触发气体灭火装置实现自动灭火功能，触发方式包括电信号触发、感温信号触发等，灭火时间≤40s（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章，如为外采组件需加组件原厂出具上述证明材料）； - 15.模块化设计：充电模块采用模块化设计，即插即用支持扩容，兼容性强； - 16.节能设计：当设备处于空闲（未充电）状态时，充电模块待机功耗为0； - 17.急停按钮设计：紧急情况时按下急停按钮，断开输入电源、输出电源和反馈回路，保护人身安全和充电安全。 | 1台 | 47800 |
| - 5 | 国网标60kw充电机 一体式 1机2充 （含安装、调试等） | - 1.输入电压AC 380V±15%，频率45～55Hz； - 2.输出负载功率60kW，最大电流200A（单枪200A），枪线长度≥5米； - 3.宽电压范围：输出电压范围DC200V~1000V； - ★4.输入功率因数＞0.99（实际输出功率为额定功率的20% ~100%时），输出效率＞96%（峰值），待机功耗＜10W（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章）； - 5.计量精度：1级； - 6.能量调配：在充电过程中可根据用户充电请求、电池充电需求、上级监控管理系统调控指令自动调配充电功率，单枪最大充电功率可达到120kW； - 7.人机交互界面：7寸触摸彩屏，采用内外屏结构保护内屏延长使用寿命，外屏与壳体无凸起防积水，可显示提示信息、充电状态、充电金额、告警信息等； - 8.通信方式：4G/以太网； - 9.多模式充电方式：支持扫码充电、刷卡充电、VIN码充电等多种充电方式； - 10.多模式结算方式：支持自动充满、按电量充电、按金额充电、按时间充电等结算方式； - 11.多重保护功能：具有充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、短路保护、过载保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护、急停保护、浪涌保护、漏电保护等； - 12.可扩展火灾防灭组件：支持实时温度检测和烟雾浓度检测，当发生火灾时，可通过触发气体灭火装置实现自动灭火功能，触发方式包括电信号触发、感温信号触发等，灭火时间≤40s; - 13.模块化设计：充电模块采用模块化设计，即插即用支持扩容，兼容性强； - 14.节能设计：当设备处于空闲（未充电）状态时，充电模块待机功耗为0； - 15.急停按钮设计：紧急情况时按下急停按钮，断开输入电源、输出电源和反馈回路，保护人身安全和充电安全。 | 1台 | 29000 |
| - 6 | 重卡充电桩一体式 1机2充（含安装、调试等） | - 1.输入电压 AC380V±15%； - 2.功率因数 ≥99% （满载输出功率、标称输入电压和频率）； - 3.输入频率 50±15HZ； - 4.最大输入电流 250A； - 5.稳流精度 ≤±1%； - 6.纹波系数 ≤±1%； - 7.软启动时间 ≤30S； - 8.输出电压范围 DC200-1000V； - 9.输出最大功率 360KW； - 10.待机功耗 ≤ 100W； - 11.效率 ≥ 95% （最高工作效率点）； - 12.接线方式 三相五线； - 13.通讯协议 GBT 27930-2015 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议； - 14.充电模式 自动充满/选择定电量/选择定金额/选择定时间； - 15.充电方式 可选配APP 支付/扫码充电/刷卡充电； - 16.支付方式 可选配扫码支付/刷卡支付； - 17.联网方式 以太网/4G； - 18.执行标准； - 19.GB/T20234.3-2015.GB/T18487.1-2015.NB/T33008.1- 2018； - 20.安装方式 立柱式； - 21.走线方式 下进线、下出线； - 22.线缆长度 5m； - 23.安全功能 充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保 护、 低温保护、防雷保 护、急停保护、漏电保护； - 24.工作温度 -20℃~+50℃； - 25.工作湿度 5%～95%无凝霜； - 26.工作海拔 <2000m； - 27.防护等级 IP54； - 28.冷却方式 强制风冷； | 1台 | 97136 |
| - 7 | 30kW单枪路侧充电桩（含安装、调试等） | - 1.输入电压AC 380V±15%，频率45～55Hz； - 2.输出负载功率30kW，最大100A，枪线长度≥5米； - ★3.输入功率因数＞0.99（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章）； - ★4.输出效率＞93%（20%~100%负载）（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章）； - 5.输出电压范围：DC200V~1000V； - 6.计量精度：1级； - ★7.稳压精度：＜±0.1%（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章）； - 8.稳流精度：＜±0.3%（输出负载20％额定电流～最大电流）； - 9.待机功率：＜10W； - 10.防护等级：IP55； - 11.人机交互界面：7寸触摸彩屏，采用内外屏结构保护内屏延长使用寿命，外屏与壳体无凸起防积水，可显示提示信息、充电状态、充电金额、告警信息等； - 12.通信方式：4G/以太网； - 13.多模式充电方式：支持扫码充电、刷卡充电、VIN码充电等多种充电方式； - 14.多模式结算方式：支持自动充满、按电量充电、按金额充电、按时间充电等结算方式； - 15.1多重保护功能：具有充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、短路保护、过载保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护、急停保护、浪涌保护、漏电保护等； - 16.模块化设计：充电模块采用模块化设计，即插即用支持扩容，兼容性强； - 17.节能设计：当设备处于空闲（未充电）状态时，充电模块待机功耗为0； - 18.急停按钮设计：紧急情况时按下急停按钮，断开输入电源、输出电源和反馈回路，保护人身安全和充电安全； - 19.可扩展火灾防灭功能：支持实时温度检测和烟雾浓度检测，当发生火灾时，可通过触发气体灭火装置实现自动灭火功能，触发方式包括电信号触发、感温信号触发等，灭火时间≤40s。 | 1台 | 19000 |
| - 8 | 自动架驶充电机器人（含安装、调试等） | 1.服务形式：移动充电； 2.行驶方式：自动架驶； 3.移动方式：助力式电动底盘； 4.补电和储能功率：88kw； 5.充电功率：60kW； 6.防尘防水ip54； 7.充电枪线长度：≥6米； 8.行驶速度5kM； 9.环境温度：-20~+60℃； 10.电池冷却方式：液冷； 11.爬坡能力：＞20%； 12.车规级的底座； 13.电芯材料：磷酸铁锂； 14.电池容量：≥88kwh 15.交付时间与电芯生产时间差≤3个月。 | 1台 | 232000 |
| - 9 | 非自动架驶充电机器人（含安装、调试等） | - 1.服务形式：移动充电； - 2.行驶方式：人工架驶或遥控驾驶； - 3.移动方式：助力式电动底盘； - 4.补电和储能功率：88kw； - 5.充电功率：60kW； - 6.防尘防水ip54； - 7.充电枪线长度:≥6米； - 8.行驶速度5kM； - 9.环境温度：-20~+60℃； - 10.电池冷却方式：液冷； - 11.爬坡能力：＞20%； - 12.车规级的底座； - 13.电芯材料：磷酸铁锂； 14.电池容量：88kwh - 15.交付时间与电芯生产时间差≤3个月。 | 1台 | 190000 |
| - 10 | 光伏系统（含安装、调测、支架、配件等） | - 组件采用≥580 Wp组件； - 功率偏差：0 ~ +5W； - 开路电压：46.3V； - 峰值工作电压：39V； - 短路电流：15.94A； - 峰值工作电流：14.86A； - 转化效率不低于22.00%； - 工作温度范围：-40℃ - +85℃； - 组件首年功率衰减≤1.5%；之后每年衰减不超过0.5%。； 逆变器 - 直流输入 - 最大开路电压：1100V； - 额定电压/MPPT 电压范围：585V/250~1000V； - 最低工作电压：250V； - 最大直流输入电流：130A（5*26A）； - MPPT 数量/每路MPPT 组串数量 4； - 交流输出 - 额定输出功率：50kW； - 最大输出功率：55kVA； - 额定输出电压：3*220/380V+PE； - 输出电压频率：50/60Hz； - 功率因数/调节范围：＞0.99/0.8 超前~0.8 滞后； - 输出电流总谐波畸变率：THD<3%（额定功率）； - 输出直流分量：＜0.5%（额定电流）； - 效率 - 最高效率/中国效率：98.7%/98.3% - 保护功能 - 接地故障检测保护（有/无）：有 - 过载保护（有/无）：有 反极性保护（有/无）：有 过电压保护（有/无）：有 其它保护：过/欠频、防孤岛效应、交流短路保护 | 1kWp | 2700 |
| - 11 | 分布式储能（含安装、调测等） | 分布式储能分风冷一体柜和液冷一体柜2种类型 储能柜由储能电池、电池管理系统（BMS）、储能逆变器（PCS）、高压箱、能量管理系统(EMS)、消防及空调辅助系统等设备组成，（具体参数详见第2款储能技术参数） | 1kwh | 1600 |
| 二类设备 |  |  |  |  |
| - 1 | 双光谱火灾探测器（枪机） （含支架、安装、调测等） | 1.热成像感温火灾探测器（枪机），可见光+热成像双传感器融合一体化设计； 2.可见光：最大图像尺寸2560×1440； 传感器类型1/2.7"CMOS； 可见光镜头4mm,F1.6； 可见光视场角86°×44°； - 热成像：氧化钒（VOx）微测辐射热计； - 最大图像尺寸160×120；像元尺寸17μm； 4.响应波段8~14μm； 热成像镜头3 mm； 热成像视场角50°×37.2°； 5.伪彩模式：支持白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2等15种模式； 6.测温精度：距离摄像机0.3米~3.3米范围内，±2℃或读数的±2%； 7.设备具有双向语音对讲和单向语音广播功能； 8.可通过IE浏览器在热成像画面中设置区域测温规则，最多可设置10个区域； 9.热成像视频图像中可显示设定区域的最高温度、最低温度及平均温度值； 10.可通过IE浏览器设置在热成像枧频图像探温度区域中出现以下条件时，可在客户端给出报警提示、联动报警输出、联动录像及联动抓拍：当设定区域的最高温度值/最低温度值/平均温度值/温差值大于或小于预设阈值时； ★11.烟雾触发报警功能：设备具备烟雾触发报警功能，在设定的监控区域范围内，出现大量烟雾，当浓度达到报警设定阈值时，触发设备烟雾报警，视频画面叠加烟雾报警信息，并录像及上传抓拍图片；（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章）； ★12.火点触发报警功能：设备具备火点触发报警功能，在设定的监控区域范围内，出现火点，当火点大小达到报警设定阈值时，触发设备火点报警，视频画面叠加火焰报警信息，并录像及上传抓拍图片；（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章）； 13.可对智能行为、测温超过阈值、出现高温点、出现烟火报警等进行检测并进行语音报警、灯光闪烁报警； 14.产品应能在电压DC9V~36V的范围内正常工作。支持POE供电方式； ★15.可对智能行为、测温超过阈值、出现高温点、出现烟火报警等进行检测并进行语音报警、灯光闪烁报警（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章）； ★16.温度异常报警功能：可通过IE浏览器设置在热成像枧频图像探温度区域中出现以下条件时，可在客户端给出报警提示、联动报警输出、联动录像及联动抓拍：当设定区域的最高温度值/最低温度值/平均温度值/温差值大于或小于预设阈值时；（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章）； 17、设备具有双向语音对讲和单向语音广播功能； | 1套 | 3200 |
| - 2 | 双光谱火灾探测器（半球）（含支架、安装、调测等） | 1.双光谱火灾探测器（半球），支持双光融合图像模式； 2.热成像：分辨率160×120；焦距：3mm，视场角：50°×37.2°； 3.可见光：分辨率分辨率2688×1520；焦距：4mm； 4.测温精度：±8℃或者读数的±8%；测温范围：-20℃--150℃； 5.目标（0.1m*0.1m）测温距离：3.4m； 6.火点（0.1m*0.1m）探测距离：15m； 7.支持双通道异常行为识别：区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测功能； 8.支持火焰检测；支持温度异常（温升异常，高温异常）检测； 9.1个内置白光灯、1个内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警； 10.支持1路报警输入/输出，1路音频输入/输出，1路RS-485； 11.支持IP66等级防水防尘； ★12.所投热成像设备对监控场景中出现的高温点、高温区域、火焰、火焰产生的烟雾进行检测，并给出声光报警提示，并联动外接的火灾报警主机给出声光报警提示；（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章） ★13.所投热成像设备支持将检测到的火灾报警信息传输至外接的火灾报警主机中，并进行显示；（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章） | 1套 | 3200 |
| - 3 | 高清监控摄像机(枪机)(包含设备、安装、调试等) | 1.600万 1/2.4" CMOS网络摄像机； 2.最高分辨率可达3200 × 1800 @25 fps； 3.支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测 ，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测； 4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态； 5. 1个内置麦克风； 6.支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，6.暖光最远可达30 m； 7.符合IP66防尘防水设计，可靠性高； | 1套 | 650 |
| - 4 | 高清监控摄像机(半球) (包含设备、安装、调试等) | - 600万 1/2.4" CMOS网络摄像机最高分辨率可达3200×1800@25 fps； 2.支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测； 3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态； 4. 1个内置麦克风； 5.支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，暖光最远可达20m； 6.符合IP66防尘防水设计，可靠性高； | 1套 | 650 |
| - 5 | 高清双向摄像机(包含设备、安装、调试等) | - ★1.筒型机身两端各嵌入一个球型手动可调节图像采集模组，分别各具有1个镜头、一个图像传感器、2颗组合补光灯；（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章） - 2.设备同时支持输出和存储6路在图像格式、压缩编码格式或压缩码率等参数上有所不同并可以独立设置的视频码流的功能。6路码流为：通道1和通道2均支持：主码流：2560x1440@25fps；子码流：1280x720@25fps；三码流：1280x720@1fps； - 3.最低照度彩色0.005lx； - 4.设备支持红外和暖光补光灯，可通过IE浏览器或客户端切换补光灯类型。补光模式有智能补光、白光补光、红外补光； ★5.摄像机为筒型，简型机身两端各嵌入一个球型手动可调节图像采集模组，使两路码流分别采集不同的场景，球型图像采集模组可调范围应满足： 水平：镜头1：0°~-90°，镜头2：0°~90°； 垂直：镜头1：0°~-350°，镜头2：0°~350°； 轴心旋转：镜头1：0°~-350°，镜头2：0°~350°； （提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章） 6.同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约不小于90%； ★7.内置一颗集CPU、GPU、NPU于一体的芯片；（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章） ★8.当移动侦测，越界侦测、区域入侵报警类型设置为人和/或车时，仅当检测区域中出现对应的人和/或车时，才触发报警；当报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警；（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章） 9.报警声音模式可设置为警戒音、提示音或自定义语音三种。警戒音类型预设不低于11种语音播报类型可选。报警音量和重复次数可设置； 10.当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体和/或车辆时，在设定的检测区域内出现如下情况时，不触发报警：1）光线明暗变化；2）篮球滚动；3）狗行走；4）树摇晃；5）旗帜飘动； 11.机身内置1个麦克风、1个扬声器，具有1个RJ45网络接口、1个DC12V电源输入接口；样机采用DC12V或PoE供电； 12.IP66防护等级； | 1套 | 1000 |
| - 6 | 自助洗车机 （含安装、调试等） | 1.功能：高压清水、高压泡沫、吸尘、自动启停、自动恒温防冻预留； 2.洗车速度:10-30分/辆（根据客户要求设定）； 3.占地面积：单机4米*6米（约1.5个车位）； 4.装机电压220V、.单机功率：2.2KW、运行噪音：55-75DB,、吸尘：吸力95KP，容量25L； 5.须配清洗桶、擦洗毛巾抹布等必备清洁用品； 6.扫码启动； 7.具体按采购人要求制作； | 1台 | 11800 |
| - 7 | 单体移动厕所(含安装等) | 1.规格（米）：≥1*1*2.3； 2.材质：五公分夹心板； | 1个 | 1285 |
| - 8 | 240升环卫垃圾桶 | - 1.材质：HDPE高密度聚乙烯； - 2.尺寸：约58*73*108； - 3.含滚轮+盖； - 4.支持印刷定制，具体内容根据采购人需求制作； | 1个 | 115 |
| - 9 | 无人值守对接机（含安装、调试等） | - 1.外壳防护等级试验：IP54； - 2.报警接口检查：支持3路报警输出、和3路报警输入接口； - ★3.道闸控制检查功能检查：支持外接道闸控制接口，支持通过WEB和远程客户端进行手动开闸、锁闸、关闸（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章，如为外采组件需加组件原厂出具上述证明材料）； - 4.显示屏功能检查：支持高清10.1寸LCD显示屏，分辨率600*1024；支持显示屏亮度按时间设置； - 5.二维码显示功能检查：支持屏幕二维码显示，支持用户扫描二维码付款和入场； - 6.二维码识读功能检查：支持二维码识读，最大支持识读距离1m，支持扫码声光提示； - 7.刷卡功能检查：支持IC、CPU卡刷卡； - 8.设备远程管理功能检查：支持设备连接出入口终端管理系统，支持云端协同管理； - 9.呼叫按钮自复位检查：支持自复位金属呼叫按钮； - ★10.远程运维功能检查：支持对设备进行远程管理、远程升级（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章，如为外采组件需加组件原厂出具上述证明材料）； - 11.语音播报功能检查：支持自定义语音播报，支持按照四个时间段配置音量大小，同时支持播报声音模式配置； - 12.播放图片和视频功能检查：支持WEB导入JPEG格式图片，单次最多导入10张大小不超过5MB图片，图片分辨率最大为600*1024；支持WEB导入编码格式为H264的视频，单次最多导入5个大小不超过10MB视频；支持设置图片、视频循环播放顺序、每张图片显示时长及视频播放间隔； - 13.高温试验：（﹢70±2）℃ 8h试验后样品能正常工作； - 14.低温试验：（-z30±2）℃ 8h试验后样品能正常工作； | 1套 | 4688 |
| - 10 | 太阳能LED照明灯（含安装、调试等） | 铝杆5米，约130×85mm，2.4厚，法兰280x10，中心距：200*200，采用M18的螺栓，开22的孔。内衬铁方管60方2厚，12v 20ah太阳能板50w 60W 光源，市电互补控制器。 | 1套 | 1836 |
| - 11 | 智能地锁（含安装、调测乖） | - 1.完全升起状态高度：≤350mm； - 2.动力系统：DC24V 机电驱动，功耗≤25W； - 3.电机要求：采用直流无刷电机； - 4.通讯接口要求：4G； - 5.防护性能：≥IP67； - 6.运行时噪音：≤55dB； - 7.环境适应性：车位锁在-35℃～+70℃能正常工作；采用丝杆、连杆结合传动结构，具备无极变速功能； - 8.翻板采用不小于5mm钢板电泳喷塑处理，滚轴采用高耐磨塑料材质； - 9.机盒采用不小于2mm钢板电泳喷塑处理，内置收费二维码； - 10.底板采用不小于8mm钢板电泳喷塑处理； - 11.翻板及压板采用花纹工艺防滑处理，防滑纹的高度均不得低于1mm； - 12.翻板降下状态，可承重不小于8吨车辆碾压；采用重力分散技术结合金属钢性特点，具备强力抗压性； - 13.应配置超声波感应器，当车辆停放完毕后，自感应升起，阻挡车辆自由行使； - 14.运行速度可调，软启动软停止，降低对车辆、人员的意外伤害； - 15.升降速度：上升时间≤10s，下降时间≤10s； - 16.防逃逸要求：不小于3吨车辆正常停放，升起翻板阻拦车辆侧后轮;车辆从静止状态加速度至5 10km/h 冲撞翻板，翻板滚轴应能与逃逸车辆后轮同向转动，有效阻止车辆逃逸； - 17.可靠性要求：常温下，24小时内车位锁连续升降不少于4000次，无停机及故障产生，且升降灵活，到位准确。 - 18.若出现非法逃逸时，装置自动开启自我保护功能，并向服务器进行报警； - 19.挡板上升下降时，实时监测车位锁上方障碍物，遇阻立即进入停止保护模式（遇阻力度可调节），保护车辆、行人； - 20.应急功能：车位锁在遇到停电时，可通过手动离合方式实现车位锁紧急下降； - 21.具备电池模式：车位锁在遇到停电时，可配应急电源用于车位锁紧急下降和上升，并且上升下降总次数不小于100次。 | 1套 | 6800 |
| - 12 | 车位锁 | 【车位锁】【含超声波模块】 控制方式：485控制； 电源：24VDC供电； 升降时间：5S； 用途：用于车位的停车管控，自带超声波检测模块。 | 1台 | 984 |
| - 13 | 带膜布车棚（含安装调测） | - 1.七字型膜结构车棚； - 2.横管：直径114x厚3.5mm； - 3.工字钢立柱：内外8mm厚； - 4.异形钢大梁：内外8mm厚； - 5.高度2.7m~3.5米； - 6.钢结构表面防腐处理； - 7.膜布：1200克(PVDF)； - 8.预埋钢板:400x600x20mm； - 9.预埋螺纹杆:直径28x1000x6条； - 10.不含基础施工。 | 1㎡ | 436 |
| - 14 | 不带膜布车棚（含安装调测） | - 1.七字型膜结构车棚； - 2.横管：直径114x厚3.5mm； - 3.工字钢立柱：内外8mm厚； - 4.异形钢大梁：内外8mm厚； - 5.高度2.7m~3.5米； - 6.钢结构表面防腐处理； - 7.预埋钢板:400x600x20mm； - 8.预埋螺纹杆:直径28x1000x6条； - 9.不含膜布； - 10.不含基础施工。 | 1㎡ | 389 |
| - 15 | 微型消防站 | - 1.须配柜体，尺寸根据采购人需求配置； - 2.开关水枪×1把； - 3.水带（根据实际配备80mm/65mm水带）×3盘； - 4.分水器×1个； - 5.消火栓扳手×1把； - 6.ABC型干粉灭火器（4公斤装）×2个； - 7.水基灭火器（3公斤装）×2个； - 8.强光照明灯×1个。 | 1套 | 1900 |
| - 16 | 5G CPE | 1.满足国家密码管理局 GM/T 0023-2014《IPSEC VPN网关产品规范》及GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》（二级）要求； ★2.产品具备国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》，提供相关证书加盖原厂公章； 3.内置硬件加密芯片，支持SM2/3/4算法，国密IPSec加密速率≥100Mbps； 4.支持无线传输功能，包括5G接入及WIFI AP； 5.支持基于载荷的加密模式（包括传输层和IP层载荷），可实现对业务数据的无感知加密、解密； ★6.支持支持IPv4和IPv6的加密隧道，最大IPSec VPN并发隧道数≥100条，且加解密时延≤1ms；（提供CNAS检测报告加盖原厂公章） 7.预充注量子密钥≥10M，且支持根据配置的时间周期进行加密工作密钥的自动更新，最高密钥更新频次不低于5分钟/次； 8.桌面型设备，12V/2A 单电源，配备≥4个千兆电口，≥2个千兆光口，≥1个USB口，≥ 1个Console口； 9.支持路由模式、透明模式接入方式，支持串联、旁挂部署； 10.支持硬件Bypass，当设备断电时，自动开启BYPASS功能； ★11.支持建立Vxlan Over IPSec隧道；（提供CNAS检测报告加盖原厂公章） 12.支持隧道信息查看，包括隧道节点地址、保护网段、运行状态、出站/入站加密流量等。 | 1台 | 2500 |
| - 17 | 接入网络 | 场站合并网络接入，100Mb，每条。 | 1年 | 3000 |
| - 18 | 接入网络 | 单点设备网络接入，20Mb，每条。 | 1年 | 800 |
| - 19 | 车辆智能一体化道闸（含安装、调测等） | - 1.满足GA/T 761-2008《停车库（场）安全管理系统技术要求》； - 2.满足GA/T 992-2012《停车库（场）出入口控制设备技术要求》； - 3.机动车结构化属性识别功能检查：支持识别机动车车牌号结构化属性信息。支持识别大(小)型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、军车的车牌号。支持识别倾斜角度0°30°的车牌号。支持识别相机法线与行车方向角度小于65°以内的车牌号。支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号。 支持识别新能源汽车车牌。支持识别机动车类型结构化属性信息； - 4.虚假车牌过滤功能检查：支持对打印车牌、单独车牌照片和单独车牌等虚假车牌进行过滤； - 5.变频功能检查：可以实现快速起杆、慢速落杆。最快抬杆速度为0.6s； - 6.包含干杆：直杆、折叠杆≤5M、栅栏杆≤4.5M（三选一，具体按采购人要求）； - 7.应急放行功能检查：断电后可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；支持断电自动抬杆； - 8.优先起杆功能检查：道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态; 道闸开闸过程中，按关按键和停按键应不响应； - 9.道闸同时满足开到位状态、无其他控制开信号、计时到设定时间、防砸线圈上无车条件时，道闸会自动落杆； - 10.一套为一进一出。 | 1套 | 18500 |
| - 20 | 分体化道闸（含安装、调测等） | - 1.电机功率 160W； - 2.材质 1.2优质冷钢； - 3.开闸时间 1.2s-6s； - 4.防护等级 IP54； - 5.工作电压 AC220V； - 6.工作温度和湿度 -30~70°C； - 7.电机类型 直流无刷； - 8.杆长范围 直杆伸缩杆≤6M、椭圆杆≤5M、栅栏杆≤4.5M（三选一，具体按采购人要求）； - 9.识别率 >99.99% ； - 10.车速 <80公里/小时； - 11.材质 1.2钢板； - 12.显示模组 三色P3.75 ； - 13.工作温度和湿度 -25℃~70℃,湿度小于 90%(无凝结)； - 14.最低照度 彩色 0.022Lux@(F1.2,AGC ON)/黑白 0.011Lux @(F1.2,AGC ON)； - 15.快门 1/30 秒至 1/100,000 秒； - 16.传感器类型 1/3" Progressive Scan CMOS； - 17.自动光圈 DC 驱动 ； - 18.ICR 切换 支持； - 19.镜头 电动镜头 3.1-6mm； - 20.日夜转换模式 ICR 红外滤片式； - 21.数字降噪 3D 数字降噪； 22.一套为一进或一出； | 1套 | 10500 |
| - 21 | 广告道闸 （含安装、调测） | - 1.电机功率：160W； - 2.材质：1.2优质冷钢； - 3.速度可变换 6.0秒； - 4.工作电压：AC220V； - 5.工作温度和湿度：-30~70°C； - 6.电机类型：直流无刷； - 7.广告道闸杆长≤4M； - 8.防水防尘防潮； - 9.识别率 ＞99.99%； - 10.车速 ＜80公里/小时 ； - 11.材质 1.2 钢板； - 12.显示模组 三色P3.75； - 13.工作温度和湿度 -25℃~70℃,湿度＜90%(无凝结)； - 14.最低照度 彩色 0.022Lux@(F1.2,AGC ON)/黑白 0.011Lux @(F1.2,AGC ON)； - 15.快门 1/30 秒至 1/100,000 秒； - 16.传感器类型 1/3" Progressive Scan CMOS； - 17.自动光圈 DC 驱动 ； - 18.ICR 切换 支持； - 19.镜头 电动镜头 3.1-6mm； - 20.日夜转换模式 ICR 红外滤片式； - 21.数字降噪 3D 数字降噪； - 22.一套为一进或一出。 | 一套 | 16000 |
| - 22 | 视频云存储 | ▲1.设备配置：≥2颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔1+1AC220V ，配置48块8TB硬盘； 2.可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘； ★3.支持CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗；（以公安部检测报告为准加盖原厂公章） 4.具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断； ★5.存储系统支持全对称架构，无独立的元数据管理节点。集群支持在线无缝扩容，系统性能线性增长。集群（3台及以上）任意节点宕机仅剩1台时，系统通过唯一入口IP可访问管理平台，以及数据存储服务；（以公安部检测报告为准加盖原厂公章） 6.支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）； ★7.云存储系统同时支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换，支持周期策略调整后历史数据也即时生效；（以公安部检测报告为准加盖原厂公章） 8.系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096 KB 图片加速提取； 9.支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据； ★10.支持全对称部署模式，集群所有节点服务角色对等，无需独立元数据服务器，且单集群可同时管理3EB存储空间、1024台存储节点；系统支持单机（1台）、HA（2台）、集群（3台及以上）部署模式。支持在线扩容、升级，且扩容、升级过程中实时读写业务不中断、数据不丢失，扩容后历史数据无需迁移；（以公安部检测报告为准加盖原厂公章） ★11.系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复；（以公安部检测报告为准加盖原厂公章） 12.存储节点具有防偶发死机的措施（如硬件或软件SNMP、或定时自动起启动等），死机后的自愈恢复时间应≤3min； 13.负载均衡：1.节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点，自动调整录像、图片、对象业务，实现集群均衡负载;2.域内节点部分带缓存加速盘，部分不带缓存加速盘，图片数据可自动路由存储缓存加速盘； ★14.云存储厂家提供公安部《信息系统安全等级保护》三级证书加盖原厂公章。 | 1台 | 150000 |
| - 23 | 视频云存储容量授权 | 1.含存储资源虚拟化功能，为应用提供池化资源服务； 2.内置容量授权模块，每384 TB为一组。 | 1组 | 15000 |
| - 24 | 网络交换机 | - 1.千兆以太网交换机 - 2.16*10/100/1000Base-T以太网端口 - 3.VLAN 流控(802.3x) - 4.QOS 支持Diff-Serv QoS - 5.组播管理 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping | 1台 | 2500 |
| - 25 | 20路壁挂配电箱 | 名称; 型号; 数量. 空开; CDM3S-400F/3300,315A; 1. DZ47S,C,4P,63A; 1. 漏电; CDM3LS-125S/2300,63A; 20. 浪涌; DZ47SY-12.5 4P; 1. 指示灯; LD11-22B 220V; 3. 多功能表; PD606L; 1. 互感器; LMK-0.66 300/5; 3. 箱体304户内1.5MM; 80*170*37; 1. 铜排; 1. | 1个 | 10129 |
| - 26 | 35路配电箱 | 名称; 型号; 数量. 空开; CDM3S-400F/3300,400A; 1. DZ47S,C,4P,63A; 1. 漏电; CDM3LS-125S/2300,63A; 35. 浪涌; DZ47SY-12.5 4P; 1. 指示灯; LD11-22B,220V,; 3. 互感器; LMK-0.66 400/5; 3. 箱体304不锈钢1.5MM; 90*170*37; 1. 铜排; 1. | 1个 | 14997 |
| - 27 | 40路配电箱 | 名称; 型号; 数量. 空开; CDM3S-400F/3300,400A; 1. DZ47S,C,4P,63A; 1. 漏电; CDM3LS-125S/2300,63A; 45. 浪涌; DZ47SY-12.5 4P; 1. 指示灯; LD11-22B,220V,; 3. 互感器; LMK-0.66 400/5; 3. 箱体304不锈钢2.0MM; 160*170*40; 1. 铜排; 1. | 1个 | 18637 |
| - 28 | 电缆排管 | 4*100mm玻璃钢管埋地敷设，含管件、管枕、警示带等附件 | 1m | 123.82 |
| - 29 | 电缆排管 | 6*100mm玻璃钢管埋地敷设，含管件、管枕、警示带等附件 | 1m | 185.74 |
| - 30 | 电缆排管 | 8*100mm玻璃钢管埋地敷设，含管件、管枕、警示带等附件 | 1m | 247.64 |
| - 31 | 电缆排管 | 10*100mm玻璃钢管埋地敷设，含管件、管枕、警示带等附件 | 1m | 309.57 |
| - 32 | 电缆排管 | 12*100mm玻璃钢管埋地敷设，含管件、管枕、警示带等附件 | 1m | 371.00 |
| - 33 | 电缆排管 | 2*150mm玻璃钢管埋地敷设，含管件、管枕、警示带等附件 | 1m | 82.74 |
| - 34 | 电缆排管 | 2*150镀锌排管埋地敷设，含管件、管枕、警示带等附件 | 1m | 235.32 |
| - 35 | 电缆排管 | 4*100mm镀锌钢管埋地敷设，含管件、管枕、警示带等附件 | 1m | 298.92 |
| - 36 | 电缆排管 | 6*100mm镀锌钢管埋地敷设，含管件、管枕、警示带等附件 | 1m | 448.38 |
| - 37 | 电缆排管 | 8*100mm镀锌钢管埋地敷设，含管件、管枕、警示带等附件 | 1m | 597.84 |
| - 38 | 电缆排管 | 10*100mm镀锌钢管埋地敷设，含管件、管枕、警示带等附件 | 1m | 747.29 |
| - 39 | 电缆排管 | 12*100mm镀锌钢管埋地敷设，含管件、管枕、警示带等附件 | 1m | 896.77 |
| - 40 | 电缆排管 | 2*40mmPE管埋地敷设，含管件、管枕、警示带等附件 | 1m | 17.20 |
| - 41 | 电缆排管 | 4*40mmPE管埋地敷设，含管件、管枕、警示带等附件 | 1m | 34.38 |
| - 42 | 橡胶挡车器 | 尺寸：55*15*11cm 材质：橡胶 | 1组 | 98.10 |
| - 43 | 钢管挡车器 | 材质：镀锌钢管（壁厚3mm)，外刷反光防锈漆（一底二面） | 1组 | 83.39 |
| - 44 | 地面交通标志线 | - 1.热熔型地面标线 - 2.路面标线； - 3.热熔反光标线 | 1㎡ | 36.86 |
| - 45 | 接地极（板） | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极（50*5）mm | 1根（块） | 127.66 |
| - 46 | 接地母线 | 接地母线敷设（40*4）mm | 1m | 49.27 |
| - 47 | 污水管道 | 污水管道160mmPE双壁波纹管埋地敷设 | 1m | 29.52 |
| - 48 | 给水管 | 室外钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）15，含管件等 | 1m | 18.53 |
| - 49 | 拆除混凝土路面 | 风镐拆除混凝土类路面层 无筋~厚20cm 内 | 1㎡ | 28.04 |
| - 50 | 挖土方、回填、外运弃置 | 1、土方开挖、回填、弃置； 2、运距：由投标单位自行考虑； 3、报价含装车外运及消纳费。 | 1m³ | 59.81 |
| - 51 | 混泥土包封 | C20（40）混泥土管道包封，含模板 | 1m³ | 659.08 |
| - 52 | 1#钢筋混凝土化粪池 | 1、1#钢筋混凝土化粪池 容积1.71m³，具体做法见标准图集。 2、基础垫层做法：100mm厚C15素混凝土垫层，100mm碎石垫层，素土夯实； | 1座 | 15468.60 |
| - 53 | 玻璃钢化粪池 | 成品玻璃钢化粪池，有效容积2T。 1、垫层、基础：素土夯实，100mm碎石垫层，200mm厚C30钢筋混凝土基础，150mm厚砂垫层及砂回填； 2、每座一个清掏口：C25钢筋混凝土垫圈，240厚砖砌井筒，20厚1:2防水水泥砂浆，C30混凝土井圈，钢纤维混凝土井盖井座(D400级)； 3、报价含化粪池、支撑、井圈、垫圈、防护网、模板、钢筋、防护网等全部费用； | 1座 | 3601.35 |
| - 54 | 室外消火栓 | 室外地上防撞式消火栓 公称直径 100（mm） | 1套 | 1523.66 |
| - 55 | 消火栓给水管 | 室外镀锌钢管（螺纹连接）公称直径（mm以内）100，含管件。 | 1m | 79.21 |
| - 56 | 双绞线缆 | 双绞线缆 管内穿放UTP6E | 1m | 4.73 |

#### 1.2未列清单部分

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高投标折扣 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 附属配套部分 | 1 | 项 | 90% |

注：附属配套部分包括但不限于施工安装、附属工程、电缆部分等除已列清单外的全部内容。

### 2、储能技术参数

#### 2.1风冷一体柜规格说明

储能柜由储能电池、电池管理系统（BMS）、储能逆变器（PCS）、高压箱、能量管理系统(EMS)、消防及空调辅助系统等设备组成。

户外一体化电池储能系统通过储能逆变器PCS将电网与储能电池连接起来，运用AC/DC 变换原理实现电池储能系统直流电池与交流电网之间的双向能量传递。通过控制策略实现：

（1）对电池系统的充、放电管理；

（2）对网侧负荷功率的跟踪；

（3）对电池储能系统充、放电功率的控制等。

系统拓扑图

产品主要功能：

（1）削峰填谷：按照当地电费的要求与固定时长，通过从储能系统的充放电实现；

（2）防逆流功能：EMS通过采样电网功率实时调整储能充、放电功率，防止向电网倒送；

（3）需量管理：EMS通过调整储能系统充、放电功率，避免用户变压器超限；

（4）本地控制和远程通讯控制。

| 序号 | 项目描述 |  | 规格参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储能系统容量 |  | 215kWh |  |
| 2 | 额定充电功率 |  | 100kW |  |
| 3 | 额定放电功率 |  | 100kW |  |
| 4 | 额定输出电压 |  | 400V，-15%~10% (范围可设置) |  |
| 5 | 额定输出频率 |  | 50Hz/60Hz |  |
| 6 | 频率范围 |  | 50Hz/60Hz±2.5Hz |  |
| 7 | 系统效率 |  | 90% |  |
| 8 | 输出接线方式 |  | 三相四线 | 3P+N |
| 9 | 工作环境温度 |  | -25℃～40℃ |  |
| 10 | 存储环境温度 |  | -35℃～55℃ |  |
| 11 | 工作相对湿度 |  | 0～95% | 无凝露 |
| 12 | 存储相对湿度 |  | 0～95% | 无凝露 |
| 13 | 海拔高度 |  | ≤3000m | ＞2000m（需降额） |
| 14 | 系统噪声 |  | ＜60dB |  |
| 15 | 防护等级 |  | IP54 |  |
| 16 | 污染等级 |  | 2级 |  |
| 17 | 对外通讯接口 |  | 光纤、以太网、4G | MODBUS（TCP/IP）、IEC104等 |
| 18 | 端口 | 动力端口 | 1路 | 400V AC 100kW |
|  |  | 接地端口 | 1路 | PE |
|  |  | 通讯端口 | 1路 | Ethernet |
| 19 | 充放电循环次数 |  | ≥6000次 | 0.5C充放电 90% DOD |
| 20 | 日历寿命 |  | 10年 | 存储电量不低于标称值80% |

##### 2.1.1电池BMS系统功能

每台储能柜由10个电池模块串联而成，并配置1个高压控制盒（内含BCMU）来接收电池柜内部10个BMU上传的详细数据，每个电池模块由3.2V 280Ah磷酸铁锂电芯按照1P24S 方式串联组成，且模块内配置BMU来负责整个模块内电芯的管理。为了对整个电池系统的智能化管理和控制，每个单元配置一套BMS电池管理系统,可监控每颗单体电池工作情况。

##### 2.1.2电池参数

###### 2.1.2.1电池模块规格参数

- ① 电芯

本项目电芯产品采用磷酸铁锂电池，型号为3.2V 280Ah。

- ② 电池模块

电池模块由单体磷酸铁锂电芯1并24串，共24个电芯，同时集成BMU。电池模块的标称电压为76.8V，容量为280Ah，BMU完成对电池模块24个电芯信息的数据采集，并将数据上传给BCMU，同时根据BCMU下发的指令完成电池模块内单体电池均衡。

电池模块规格参数如下：

| 序号 | 项目描述 | 规格参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标称容量 | 280Ah |  |
| 2 | 标称电压 | 76.8V |  |
| 3 | 电压范围 | 66V-86.4V |  |
| 4 | 存储能量 | 21.5kWh |  |

- ③ 电池簇

电池簇由10个电池模块串联组成，同时集成高压控制盒。电池簇的标称电压为768V，容量为280Ah，BCMU位于高压控制盒内，负责电池簇的管理工作，接收电池簇内部10个BMU上传的详细数据，采样电池簇的电压和电流，进行SOC、SOH 计算和修正，完成电池簇预充电和充放电管理，并将相关数据上传给EMS。

电 池 簇 组 成  表

| 序号 | 项目描述 | 单元拓扑 | 额定电压（V） | 额定容量（Ah） | 存储电量（kWh） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电芯 |  | 3.2 | 280 | 0.896 | 1个LFP电芯 |
| 2 | 电池模组 (含BMU) |  | 76.8 | 280 | 21.5 | 24个串联组成1个电池模组 |
| 3 | 电池簇 (含BCMU) |  | 768 | 280 | 215 | 10个电池模组串联组成1簇 |

###### 2.1.2.2电池管理系统

电池系统的保护及监测功能由BMS电池管理系统实现，电池系统的BMS系统分2级管理分别为BMU、BCMU。

1) BMU

监测单体电芯的电压、温度和单个模块的总电压，并通过CAN协议向上级BCMU实时传递以上信息，能够控制单体电芯的电压均衡性。

2) BCMU

BCMU (机架级，内置在高压箱内):检测整组电池的总电压、总电流，并通过网口或RS485通信方式向上级EMS实时传递以上信息。能够计算电池充放电时容量、健康状态，完成对功率的预测、内阻的计算。控制继电开关和盘级单元电压的均衡性。

- 3）高压箱（内含BCMU）

高压箱里设备包含开关电源，熔断器，分流器，接触器，电阻，塑壳断路器，铜排,BCMU。

通过动力线缆或者铜排将电池组BAT -与BAT+与分布式储能户外一体柜 相对应的 BAT-与BAT+相连接。将PCS-与PCS+与分布式储能户外一体柜 相对应的PCS-与PCS+相连接。

本产品电池管理系统(BMS)采用分布式电池管理系统，每层结构下为一个控制器件，分别负责自身独立功能，同时通过CAN总线与上（或下）层设备通讯进行信息交互和传输。

##### 2.1.3储能逆变器PCS

储能逆变器是连接电网与储能电池组的电力电子接口设备，通过控制可实现电压、电流的交直流双向变换功能。由主功率部分、信号检测部分、控制部分、驱动部分、监控显示部分和辅助电源等部分构成。每簇电池模组（768V  280Ah  215kWh）采用1台100kW模块化PCS对进行电池精细化充放电控制，一簇一管理, 消除簇间环流，减少电池簇不均衡电量损失，提高电池充放电量和寿命。

- （1）PCS技术特点

- 技术领先，全面满足电网或负荷的接入与控制要求

- 高效节能，更集成，更好的客户体验

- 具有并网和离网并联功能，良好的扩容性

- 具有低电压、零电压穿越功能，从容应对复杂电网情况

- 具有自主调频调压和受控调频调压功能

- 最高转换效率可达99%

- 正面维护，可靠墙安装，节省设备占地空间

- 完善的保护及故障告警系统，更加安全可靠

（2）PCS技术指标

100kW储能逆变器（PCS）技术指标

| 型号 | 100kW |
| --- | --- |
| 直流侧参数 |  |
| 工作电压范围 | 600-900V |
| 直流母线最高电压 | 806.4V |
| 最大直流电流 | 192A |
| 交流侧参数 |  |
| 额定功率 | 100kW |
| 最大交流功率 | 192kVA |
| 最大总谐波失真 | ≤3%(额定功率) |
| 额定电网电压 | 400V |
| 允许电网电压范围 | 400V(-20%～+15%) |
| 额定电网频率 | 50Hz/60Hz |
| 允许电网频率范围 | 50Hz/60Hz±2.5Hz |
| 满载功率因数 | ≥98% |
| 隔离变压器 | 不具备 |
| 功率因数可调范围 | 0.9（超前）~0.9（滞后） |
| 效率 |  |
| 最大效率 | 99% |
| 常规数据 |  |
| 运行温度范围 | -40℃~+60℃ |
| 冷却方式 | 智能风冷 |
| 防护等级 | IP20 |
| 相对湿度 | 0~95%，无冷凝 |
| 最高海拔 | 大于 2000 米需降额使用 |
| 显示 | 显示屏+Web |
| 通讯方式 | Ethernet、RS485、CAN |

##### 2.1.4能量管理系统(EMS)

能量管理系统（EMS）提供了一整套能量管理方案，接入了一体柜内的消防、空调、PCS、BCMU、温湿度传感器、IO模块、电表。并能够根据现场实际情况接入外部光伏、负载、并网电能表等系统，保障系统在并、离网状态下的协调运行。主要硬件组成设备为能量控制器、交换机、指示灯（电源、运行、故障灯）、UPS(选配)、K10屏,其中K10屏用于就地WEB界面展示。

- （1）系统软件要求

- ①　系统运行指标

系统总体平均无故障时间MTBF ≥20000h

系统年可用率 >99%；

CPU 负载(运行标准软件)，正常状态下<30%，事故情况下10s<50%；

网络负载：正常状态下<20%，事故情况下10s<40%；

- ②　系统容量

系统支持状态量数目≥ 50,000；

系统支持模拟量数目≥ 50,000；

系统支持控制量数目≥ 50,000；

- ③　性能指标

- 模拟量处理

电压/电流≤0.5％；

功率≤0.5％；

越死区传送的门槛值在额定值0.25~5%，用户可调。

- 状态量处理

遥信正确有效率≥ 99.99%；

SOE 分辨率站内 < 2 ms；

事故报警正确率 = 100%。

- 遥控操作

遥控遥调正确率：100%（通道和RTU 均正常）。

- 响应时间要求

状态量变位传送（显示到屏）时间≤2s；

模拟量越死区传送时间≤3s；

遥控命令执行时间（下达命令－校核－返回－执行）≤3s；

遥测数据扫描周期 1～5s 用户可调；

脉冲量（电度累加量）扫描周期 5xn(n=1，2，…12)s 用户可调；

画面调用响应时间≤2s；

画面动态刷新时间1～10s 用户可调；

计算机通信实时数据同步≤2s。

- ④　基本系统功能

- 测量监视功能

光储微网系统能够实时监测站点设备（包括光伏系统、负载、储能系统、电表、断路器状态等）的数据信息。

模拟量测量：对所有受控站的主要设备的电压、电流、有功、无功，主变压器温度，直流电压，馈出线频率、相位、功率因数等进行采集和处理。

状态量测量：接入开关、刀闸等位置信息；直流系统故障信号、设备运行告警信号等。

- 数据处理与分析功能

光储微网系统能够实现对数据信息的简单处理，如遥信处理包括：遥信信号取反、遥信信号变位，可根据事故总信号及保护信号，自动判别事故变位。

分析统计功能包括储能系统的日充放电量技术、总充放电效率计算、功率总加、功率因数、负荷率计算等。

- 操作控制功能

光储微网系统根据策略运行需要，实现对储能充放电功率、断路器分合闸、空调开关机等进行实时控制。确保整个站点的稳定、高效、安全的运行。

- 事件告警功能

系统提供开放的、智能事件告警功能。

支持用户自定义告警类型、告警级别、告警方式。

支持用户按使用习惯，进行告警显示信息组句、告警语音信息组句。

支持历史告警信息按类型、按告警源分类查询。

系统支持的告警信号包括：断路器跳闸、保护动作、开关变位、状态量异常、模拟量越限及恢复、间隔层单元的状态变化、本位系统运行状态异常等。

系统可提供对所有事件告警信息的统一永久化存储。

- 人机接口功能

系统通过人机接口子系统为操作员提供直观的图形化监视和操作界面。

系统提供统一的界面，系统支持接线图、遥测表、遥信表等画面，支持以不同的画面显示所有测量信息。支持历史、实时趋势曲线。支持棒图、饼图、数字表计等多种显示方式。

系统支持菜单（包括可配置右键菜单、工具条）、热点、树形目录等多种操作方式；支持通过画面进行控制，包括遥控、遥调等。

- 远动及转发功能

系统的前置通信子系统功支持向其它系统的数据转发功能，因此在集控中心应用环境中可以通过前置机向调度系统转发实时数据，还可以把转发功能配置到专门的转发通信节点上。

储能系统的远动功能也可由专门的嵌入式远动装置完成。储能系统远动功能支持各种通信方式，包括光纤以太网、4G等。支持MODBUS、IEC104等各种通信协议。

- (2)系统保护策略

EMS是储能系统的执行保护策略的关键子系统，能够监控光伏系统、负载、储能系统（包括BAMS、PCS、交流断路器、消防、温湿度传感器、摄像头和UPS等设备）、电能表等设备。EMS监测这些设备的通信和故障信息。按照故障的严重程度分为轻度故障、重度故障以及危急故障三类，针对不同的故障进行不同的保护操作，控制系统待机或停机，保证整个系统安全可靠地正常运行。

- (3)系统运行策略

- ① 离网策略（需具备并网点电表，并网断路器）

当外部市电掉电时时，储能逆变器(Pcs)运行在V/f模式下，为系统提供电压和频率的支撑；光伏发电单元运行在MPPT最大功率模式下；PCS能自动调节储能的充放电功率，保证负载供电。EMS实时监测电池的状态，当电池SOC超过限定最大、最小值时，对光伏下发限功率或取消限功率的指令；若储能为放空状态，控制PCS关机，启动柴油发电机。确保在外部停电时，能够充分利用储能的存储电量实现系统负载的供电。

- ② 并网策略

支持扩展并网策略，可根据需求在并网时运行系统自平衡、需量控制、逆功率保护、削峰填谷等功能。

- a.削峰填谷控制

根据当地的峰谷电价及时间，运维人员可制定出全天合理的发电功率计划，通过本站监控系统提供的专用配置工具定义计划曲线的充放电时段以及各充放电时段对应的充放电功率值进行全站储能系统的充放电管理及充放电控制；

- b.需量控制（需具备并网点电表）

实时监测系统并网点的功率值，通过调节储能系统的充放电功率，有效控制并网点功率在设置范围内。根据不同地区的政策，需量电费管理和需求侧管理是辅助盈利点，通过帮助用户降低需量电费和电量电费，获取额外的盈利点；

- c.逆功率保护（需具备并网点电表）

实时监测系统并网点的功率值，通过调节储能系统的充放电功率，使并网点功率不低于逆功率保护限制值，可防止储能系统向系统倒送电，并同时具备低频、低压解列储能系统的功能，提高系统运行的安全性；

- d.微网经济运行策略（需具备并网点电表，接入新能源）

微电网在并网运行时，在保证微网安全运行的前提下，以全系统能量利用效率最大和运行费用最低为目标，充分利用可再生能源，实现多能源互补发电，保证整个微电网的经济最优运行。

- ③ 热管理策略

空调策略通过实时获取站点所处环境以及储能系统电池的温度值，通过控制空调的开关机以及对制冷点回差、制冷点温度数据值的设定实现对温度的条件需求，确保储能系统安全稳定运行。

#### 2.2液冷一体柜规格说明

储能柜由储能电池、电池管理系统（BMS）、储能逆变器（PCS）、高压箱、能量管理系统(EMS)、消防及空调辅助系统等设备组成。

户外一体化电池储能系统通过储能逆变器PCS将电网与储能电池连接起来，运用 AC/DC 变换原理实现电池储能系统直流电池与交流电网之间的双向能量传递。通过控制策略实现：

（1）对电池系统的充、放电管理；

（2）对网侧负荷功率的跟踪；

（3）对电池储能系统充、放电功率的控制等。

系统拓扑图

（4）产品主要功能：

削峰填谷：按照当地电费的要求与固定时长，通过从储能系统的充放电实现；

防逆流功能：EMS通过采样电网功率实时调整储能充、放电功率，防止向电网倒送；

需量管理：EMS通过调整储能系统充、放电功率，避免用户变压器超限；

本地控制和远程通讯控制。

支持在电网断电的情况下，手动离网，作为应急电源使用。

| 直流电池参数 |  |
| --- | --- |
| 电芯类型 | Li-ion(LFP) |
| 电池模块容量/Ah | 280 |
| 电池模块配置 | 46.5kWh/1P52S |
| 电池系统配置 | 232kWh/1P260S |
| 电池系统电压范围/Vdc | 702-936 |
| 交流侧参数 |  |
| 额定功率/KW | 125 |
| 最大功率/KW | 137.5 |
| 额定电流/A | 181 |
| 最大电流/A | 200 |
| 额定电网电压/V | 400（3W+N+PE） |
| 输出电压频率/Hz | 50 |
| 功率因数范围 | -1~1 |
| 并网电流总谐波失真 | ＜2% |
| 系统参数 |  |
| 系统效率 | 88% |
| 充放电倍率 | ≤0.5C |
| 放电深度DOD | 98% |
| 循环寿命/次 | 循环次数≥6000 0.5C 额定倍率/@25℃ 98% DOD EOL 80% |
| 通讯接口 | CAN/RS485/网口 |
| 防护等级 | IP54 |
| 冷却方式 | 液冷 |
| 工作环境温度 | -25-55℃ |
| 存储环境温度 | -40-65℃ |
| 相对湿度 | 5%-95%RH，无凝露 |
| 最高海拔/m | ≤3000m |
| 消防 | 气溶胶+PACK级全氟己酮 |
| 尺寸（宽*高*深）/mm | 1100*2450*1300 |
| 重量/T | 2.7 |

##### 2.2.1电池BMS系统功能

（1）电池系统的 BMS 系统分二级管理，每级 BMS 主要功能如下：

一级BMS监测单体电芯的电压、温度， 并通过 CAN 协议或其它总线 通信方式向二级BMS实时传递以上信息，能够控制单体电芯的电压均衡性。

二级BMS检测整组电池的总电压、总电流，收集单体电芯数据，并通过 CAN 或RS485通讯接口对外实时传递以上信息。 能够对电池簇内的电池状态进行判断，如果出现异常控制继电器断开，切断对外输出。

（2）电池系统应具备电池管理功能，电池管理具体功能如下：

a）模拟量测量功能：实时测量电池组串电压，充放电电流、温度和单体电池端电压等参数。

b）电池系统运行报警功能：在电池系统运行出现过压、欠压、过流、高温、低温、通信异常、电池管理系统异常等状态时，通过通讯协议进行报警。

c）电池系统安全管理：在电池系统运行时，如果电池出现过充、过放、过电流、过温、低温时，电池管理系统可以实现就地故障隔离，将问题电池组串退出运行，同时上报保护信息。

d）自诊断功能：电池管理系统具备自诊断功能，对电池管理系统与外界通信中断，电池管理系统内部通信异常，模拟量采集异常等故障进行自诊断，并能够上报到就地监测系统。

e）事件及历史数据记录功能：电池管理系统在本地对电池系统的各项事件及历史数据进行存储。

（3）BMS系统可以通过通讯协议传输以下参数，主要包括：单体电池端电压（或电池模块）、电池系统的电压、温度、电流、SOC、DOD，电池系统的能量/功率可调节深度。SOC/SOH 针对每个电池集装箱单独测量及上传，SOC为储能电池的当前电量与当前储能电池最大可用容量之比值，使用百分比表述；SOH为储能电池当前最大可用容量与储能电池出厂标称容量的比值，使用百分比表述。

##### 2.2.2电池参数

###### 2.2.2.1 BMS主控参数

| 类别 | 规格项 | 电池主控 |
| --- | --- | --- |
| 电气规格 | 供电 | 24VDC，8A |
| 内部通信 | CAN通讯 | 500Kbps |
| 外部通信 | CAN | 与PCS通讯，500Kbps |
|  | ETH | 与EMS系统交换机通讯 |
|  | RS485 | 调试，9600bps |
| 干接点 | 输出干接点 | 2路 |
|  | 输入干接点 | 2路 |
| 软件状态估算 | SOE | SOE的估算误差应不大于±5% |
|  | SOC | SOC的估算误差应不大于±5% |
| 结构规格 | 尺寸（宽*深*高） | 460* 858*160mm |
|  | 箱体材料 | SPCC |
|  | 重量 | 30±1kg |
|  | 防护等级 | IP2X |

###### 2.2.2.2 电池模块参数

| 电池模块参数 |  |
| --- | --- |
| 电芯材料 | 磷酸铁锂 |
| 电芯规格 | 3.2V 280Ah |
| 电池模块容量 | 46.5875KWh |
| 电池模块电压 | 166.4V |
| 电压工作范围 | 130~189.8V |
| 单体电池模块内部串并联 | 1P52S |
| 放电深度 | 98% |
| 电池模块常规充放电电流 | 140A |
| 尺寸（宽*深*高） | 790*1145*243mm |
| 重量 | ≤335kg |
| 防护等级 | IP67 |
| 冷却系统 | 智能液冷 |
| 消防介质 | 全氟己酮 |
| 工作温度 | 0-50℃ |

##### 2.2.3储能逆变器（PCS）

储能逆变器（PCS） 是连接储能电池系统和电网的双向电流可控转化装置，主要功能是实现蓄电池与电网之间的能量交换， 对蓄电池进行充放电的控制和管理。 在并网模式中， 可以实现对电网的削峰填谷、 调峰调频、 虚拟增容等。 同时PCS也支持恒压、 恒流和浮充的多种充放电模式。

产品特点：

- （1）转换高效：高效IGBT、低内阻滤波器，低发热量，模块休眠控制；

- （2）应用灵活：三相四线，定制通讯总线监控所有模块数据；

- （3）维护方便：模块式设计，快速维护，完善的故障保护功能。

125kW PCS参数表如下：

| 规格 | 125kW |
| --- | --- |
| 直流侧 |  |
| 最高电压 | 950Vdc |
| 电压范围 | 650-950Vdc（3P4L） |
| 输入路数 | 1 |
| 最大充放电电流 | 203A |
| 交流侧（并网） |  |
| 电压范围/额定电压 | 400Vac |
| 接线方式 | 3P4L |
| 额定功率 | 125kW |
| 最大功率 | 138kW |
| 额定电流 | 200A |
| 功率因数 | 0.99 |
| 功率因数调节范围 | 1(超前)-1(滞后) |
| 电流畸变率 | ＜2%（额定功率） |
| 直流分量 | 0.50% |
| 过载能力 | 110%长期 |
| 最大放电效率 | ＞98.5% |
| 交流侧（离网） |  |
| 额定输出电压 | 400Vac |
| 交流电压谐波 | ＜3%（线性负载） |
| 频率 | 50/60Hz |
| 交流输出功率 | 125kW |
| 设备保护功能 |  |
| 具备功能 | 直流反接保护、直流浪涌保护、交流过流保护、交流过压保护、交流浪涌保护、交流短路保护等 |
| 系统参数 |  |
| 尺寸 | 500*790*232mm |
| 重量 | 65kg |
| 海拔高度 | ＞2000m时降额使用 |
| 工作温度 | -30-55℃ |
| 储存温度 | -45-70℃ |
| 湿度 | ＜95%RH，无冷凝 |
| 冷却方式 | 智能风冷 |
| 防护等级 | IP20 |
| 通讯接口 | CAN/485/以太网 |

##### 2.2.4能量管理系统(EMS)

能量管理系统(EMS)为储能系统的数据分析和实时控制提供有力的处理能力，可提供与监控层设备的交互接口，可实现以太网和RS485等多种通讯方式，为用户提供完整的能量管理解决方案。

本地监控EMS系统汇总户外柜内部所有设备的通讯内容：

1）实时采集柜式储能系统内储能逆变器、电池BMS、空调、消防、计量电表、干接点信号等所有设备的关键运行信息，支持Modbus等通信协议；

2）采集储能逆变器的有功功率，无功功率，交流电压、电流，直流电压、电流、功率，运行状态，告警信息等数据，支持控制储能逆变器开关机，有功功率调节等控制功能；

3）采集电池BMS的直流电压，直流电流，SOC，单体电压，单体温度，单体极值电压，单体极值温度，电池的充放电状态等数据；

4）采集空调的温度，湿度，运行状态，消防系统的烟感温感、可燃气体检测等报警信息，水浸、急停等干接点信息。

## 四、项目实施期

- 1、项目总体实施期：自合同生效之日起一年。若项目总体实施期未到，预算价金额已支付完毕，合同生效至本次预算价金额支付完毕止；如项目总体实施期已到，预算价金额未使用完，则合同生效至项目总体实施期限完毕止。

2、项目分项实施期限：

（1）接到采购人通知后60天内完成，并接入采购人指定的系统平台。

（2）本项目将分批实施，如因时间周期延长等产生的风险及费用的增加，均已包含在合同价中，不再另行调整。

（3）本项目按实际到货数量结算，实际结算金额可能少于预算金额，投标单位需在投标报价时考虑该风险，今后不得有异议，最终结算价不超预算价。

## 五、报价要求

（1）本项目实行统一折扣报价，投标报价为完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任，包括产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收、图纸设计、图审费、站位开拓、部门沟通、系统对接、附属配套工程、竣工验收和资料竣工备案、工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务等所需的一切费用。

（2）本项目预算金额包含了瑞安市绿色智慧停车基础设施经营项目-充电桩及配套设施第一期2标剩余未完成部分的金额。

（3）已列清单部分按实际完成工程量进行结算，最终结算价格=最高单价限价×投标折扣×实际使用数量。

（4）未列清单部分（附属配套工程）由供应商根据确认后的内容实施，由供应商编制送审价，经第三方审核通过，确认最终预算价。未列清单部分结算价=预算价×投标折扣。

造价编制依据：

A）供应商提供的各专业经审查确定的施工图纸。

B）《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》。

C）《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。

D）《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）。

E）《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）。

F）《浙江省市政工程预算定额》（2018版）。

G）《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）。

H）《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）。

I）《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）。

J）《浙江省城市轨道交通工程预算定额》（2018版）。

L）温住建发〔2018〕299号《转发关于浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》。

M）浙建站信﹝2018﹞52号《关于发布浙江省房屋建筑人工综合价格指数的通知》。

N）浙建建发〔2019〕92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》。

O）浙建建发〔2022〕37号《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》。

P）其他有关造价政策文件、国家标准图集、规范性文件等。

Q）人工、材料价格确定原则：人工市场信息价、材料价格按照各子项目（充电站点）以监理签发开工令当月的瑞安造价管理部门发布的正刊或综合版信息价，若《瑞安市工程造价信息》材料信息价中没有的，则套用同期的《温州工程造价信息》，若《温州工程造价信息》中也没有的，则套用同期的《浙江省造价信息》，若《浙江省造价信息》也没有的，由采购人、中标供应商共同进行市场询价后确定。（询价材料不下浮，仅计取税金）。

如出现询价争议情况的，则采购人有权将争议部分的工程材料单独进行公开招标或比选确定。采购文件已经明确单价的材料，须按采购文件约定的价格进行调整。

R）计税办法：采用一般计税法。

S）工程取费：按中值计取。

## 六、付款方式

- 1、履约担保：

合同签订前中标供应商须向采购人缴纳预算价的1%为履约担保，履约担保可以银行转账/转账支票/银行汇票、银行保函等形式提交。

说明：

（1）以银行转账、转帐支票、银行汇票等形式提交的：

①从承包人基本账户转出；

②履约担保退还时间：待合同总实施期限到期之日止，予以全部退还；

（2）若采用银行保函形式的，应满足以下几个条件：

①为见索即付保函：即在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，只要看到承包人违约，就可对保函进行收兑。

②保函期限：自合同生效之日起至合同总实施期限到期之日止。

③如果由于项目延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日 2 个月前必须重新出具相同内容的保函。

④保函开具方需开通官方网站进行在线查询功能。发包人通过开具方的官方网站进行在线查询后，可以确认真实性的，对原件进行收讫。否则，发包人有权不予收讫。

- 2.预付款支付：

（1）预付款：签订合同后，中标供应商开具预付款保函后，采购人向供应商支付贰佰万元整为预付款；

（2）预付款担保应满足以下几个条件：

1）出具银行保函：需经采购人确认。

2）为见索即付保函：不需要出具任何证明和理由，就可对保函进行收兑。

3）预付款担保的期限：中标供应商应在采购人支付预付款前向采购人提供预付款担保，在项目完成之日止，应保证保函持续有效。

4）如因中标供应商未及时提供预付款担保，导致采购人无法支付预付款，不影响中标供应商履行合同义务，中标供应商不得以此拖延或不履行合同义务。

- 3、进度款支付

- 3.1已列清单部分：

- （1）设备到场完成安装后，支付至该批次设备价款的70%（优先抵扣预付款）；

- （2）完成设备调试、验收合格并办理结算，同时向采购人提交归档资料后，支付至结算价的95%（优先抵扣预付款）；剩余5%作为产品质量保证金，在质保期满后(若投标承诺的质保期时间大于采购文件要求的，以投标承诺为准)，经供应商申请，无息退还。

- 3.2.未列清单部分（附属配套工程）：

（1）完成附属配套施工部分后，验收合格并办理结算后，支付至附属配套工程部分结算价款的95%（优先抵扣预付款）；

（2）剩余5%作为质保金，在2年缺陷责任期满后(若投标承诺的质保期时间大于采购文件要求的，以投标承诺为准)，经供应商申请，无息退还。

注：

- （1）以上付款按各站点、区块分开支付。

- （2）采购人每次付款前，供应商应当向采购人提供增值税专用发票，否则采购人有权拒绝付款，供应商应履行合同义务。

## 七、其他要求

1、本项目建设站点由供应商进行开拓，若供应商连续三个月开拓进度不能满足采购人需求或实施进度未能达到本项目月平均额度，采购人有权单方面解除合同。

2、供应商拟派项目技术负责人须提供驻场服务，驻场地点为采购人指定办公场所，驻场时间不得少于21天/月，不足天数按300元/天扣除，不可抗力因素除外。服务中供应商若需更换项目技术负责人的，需征得采购人同意，更换的项目技术负责人的技术水平、资历不得低于原拟派项目技术负责人的水平。

3、供应商须为采购人配置完成本项目所需的代办人员，包括站点开拓代办人员及后期服务办理审批等手续的代办人员。

4、供应商在收到中标通知书后，须在瑞安市区内成立项目部。

# 第四章 评标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审 因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格 评审 标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照。 |
|  |  | 基本资格 | 符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条（附承诺书）。 |
|  |  |  | 未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  |  | 特定资格 | / |
| 2.1.2 | 符合性 评审 标准 | 投标供应商名称 | 与营业执照一致。 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章。 |
|  |  | 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明 | 符合采购文件要求。 |
|  |  | 投标文件编制 | 符合采购文件的编制要求。 |
|  |  | 承诺书 | 第三章 采购清单及技术参数中带▲的需提供实质性响应的承诺书（承诺书格式自拟）。 |
|  |  | 投标文件实质性内容 | 符合采购文件的实质性响应要求。 |
|  |  | 投标报价 | 符合采购文件要求。 |
| 2.2.1 | 分值 构成 | 商务技术部分： 70分 报价部分： 30 分 |  |
| 2.2.2 | 评分标准 |  |  |

| 序 号 | 评审标准 | 主观分/ 客观分 | 权重 | 响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理认证证书，每具备一项得1分，最高得3分。 注：需提供以上证书须复印件加盖公章，并在全国认证认可信息公共服务平台(http://www.cnca.gov.cn)查询到相关证书信息，否则不得分；以官网查询结果为准。如因系统故障无法查询，则以投标人提供的证明材料为准。 | 客观分 | 3 | 体系认证 |
| 2 | 投标人自2020年1月1日至今同类项目业绩，每提供1个得1分，满分2分。 注：1.业绩特征需体现含有充电桩建设内容，否则不得分。 2.提供中标通知书或合同扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。如中标通知书或合同中无法体现业绩特征的须另提供其它证明材料。 | 客观分 | 2 | 同类项目业绩 |
| 3 | 拟派项目负责人具有电气工程师及以上证书的，得2分，本项最高2分。 注：提供相关证明材料与所在单位连续缴纳近三个月社保证明（公司注册时间未满三个月的，提供最近一个月的社保证明,公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明)，未提供不得分。 | 客观分 | 2 | 拟派项目负责人 |
| 4 | 拟派项目组人员（项目负责人除外）中具有以下证书的，每具备一项得1分，累计最高得5分。同一人有多个证书的只记一次,不重复计分，每种证书仅计一次分，不重复计分。 ①电子技术工程师及以上； ②终端与业务工程师及以上； ③建筑电气工程师及以上； ④商品售后服务管理师及以上； ⑤网络工程师及以上。 注：提供相关证明材料与所在单位连续缴纳近三个月社保证明（公司注册时间未满三个月的，提供最近一个月的社保证明,公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明)，未提供不得分。 | 客观分 | 5 | 拟派项目组人员（项目负责人除外） |
| 5 | 所有技术参数指标满足技术条款要求的得25分。 带“★”技术条款如低于技术要求（负偏离）的每条扣1分，（技术参数中要求提供证明材料的，应提供证明材料予以佐证，否则此项不予认可。） 普通技术条款如低于技术要求（负偏离）的每条0.5分，扣完为止（偏离情况详见供应商提供的《建设与少量偏离表》）。 | 客观分 | 25 | 技术参数指标 |
| 6 | 投标人需按照采购文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式要求为.mp4或.avi文件，演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟。（需基于目前正在运行的真实环境或模拟环境的操作过程来制作演示视频。）具体演示要求如下： 注：供应商需在投标截止时间前以压缩文件加密的形式将视频演示发送至327006055@qq.com，并于开标后将解密密码发送至同一邮箱。如演示因供应商制作原因无法播放则该项不得分，由此产生的后果由供应商自行承担。 |  |  | 系统演示 |
| 6.1 | 电桩设备，演示充电桩设备的接入流程、充电流程、报警流程以及平台充电支付流程。 ①演示内容非常详细、完全符合采购人需求的，得1-2分； ②演示内容非常简单或存在缺漏的，得0-1分； ③无此项内容的不得分。 | 主观分 | 2 |  |
| 6.2 | 消防设备对接，演示在消防秒响应平台上实现火警预警上报。 ①演示内容非常详细、完全符合采购人需求的，得1-2分； ②演示内容非常简单或存在缺漏的，得0-1分； ③无此项内容的不得分。 | 主观分 | 2 |  |
| 6.3 | - 光伏储能设备对接，演示光伏储能设备的接入流程，实现在现有平台上展示光伏储能站点信息、储能节能数据、收益与电量统计。 ①演示内容非常详细、完全符合采购人需求的，得1-2分； ②演示内容非常简单或存在缺漏的，得0-1分； ③无此项内容的不得分。 | 主观分 | 2 |  |
| 6.4 | 视频监控设备对接，演示关联充电站点的视频监控设备，实时查看监控视频。 ①演示内容非常详细、完全符合采购人需求的，得1-2分； ②演示内容非常简单或存在缺漏的，得0-1分； ③无此项内容的不得分。 | 主观分 | 2 |  |
| 7 | 根据采购文件要求，结合瑞安本地特点，通过举例典型示范站场景，分析实施的重难点以及合理化建议等，进行综合评分。 ①内容表述详细、明确，实际操作性强的，得4-6分； ②内容表述比较详细、明确，实际操作性一般的，得2-4分； ③内容表述不够详细、明确，欠缺实际操作性的，得0-2分； ④未提供此项内容的不得分。 | 主观分 | 6 | 重难点以及合理化建议 |
| 8 | 项目总体施工方案（包括实施流程计划、施工界面划分、施工进度安排、人力资源安排、设备到货及安装调试方案、测试验收方案、施工安全及质量保证措施等）的针对性、合理性及完整程度，进行综合评分。 ①方案内容表述详细、明确，实际操作性强的，得4-6分； ②方案内容表述比较详细、明确，实际操作性一般的，得2-4分； ③方案内容表述不够详细、明确，欠缺实际操作性的，得0-2分； ④未提供此项内容的不得分。 | 主观分 | 6 | 总体施工方案 |
| 9.1 | 供应商应提供详细的售后服务方案，根据售后服务内容、售后服务保证措施等内容。 ①内容合理、科学、实际操作性强的，得4-6分； ②内容基本合理、科学、实际操作性一般的，得2-4分； ③内容不够详细、明确，欠缺实际操作性的，得0-2分； ④未提供此项内容的不得分。 | 主观分 | 6 | 售后服务方案 |
| 9.2 | 根据投标供应商售后服务网点的距离便利性、售后服务响应时间。 ①内容合理、科学、实际操作性强的，得3-5分； ②内容基本合理、科学、实际操作性一般的，得1-3分； ③内容不够详细、明确，欠缺实际操作性的，得0-1分； ④未提供此项内容的不得分。 | 主观分 | 5 |  |
| 10 | 在原质保期基础上每增加1年得1分，最高得2分。(提供承诺书，格式自拟，加盖单位公章) | 客观分 | 2 | 质保期承诺 |
| 11 | 有效的已列清单一类设备部分投标报价的最低价作为评标基准价①，其最低报价为满分；其他供应商的价格得分按下面公式计算得出： 已列清单一类设备部分投标报价得分=（评标基准价①/已列清单一类设备部分投标报价）*权重。 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 | / | 15 | / |
| 12 | 有效的已列清单二类设备部分投标报价的最低价作为评标基准价②，其最低报价为满分；其他供应商的价格得分按下面公式计算得出： 已列清单二类设备部分投标报价得分=（评标基准价②/已列清单二类设备部分投标报价）*权重。 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 | / | 10 | / |
| 13 | 有效的未列清单部分（附属配套工程）投标报价的最低价作为评标基准价③，其最低报价为满分；其他供应商的价格得分按下面公式计算得出： 未列清单部分投标报价得分=（评标基准价③/未列清单部投标报价）*权重。 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 | / | 5 | / |

### 1、评标方法

本评标办法采取综合评分法（百分制法）。评标委员会对满足采购文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选供应商。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，则按技术部分得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由采购人代表现场抽签确定名次优先者。本评标办法中涉及到小数位的计算除另有约定外，均保留二位小数，第三位四舍五入。招标人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标供应商。

### 2、评审标准

#### 2.1初步评审标准

2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表；

2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表；

#### 2.2分值构成与评分标准

- 2.2.1分值构成

（l）商务技术部分：见评标办法前附表；

- （2）报价部分：见评标办法前附表；

- 2.2.2评分标准

（l）商务技术部分：见评标办法前附表；

- （2）报价部分：见评标办法前附表；

### 3、评标程序

#### 3.1初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标供应商提交第二章“投标供应商须知”第3.1.1款规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决标处理。

3.1.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标供应商书面确认后具有约束力。投标供应商不接受修正价格的，其投标作否决标处理。

（1）投标供应商上传的《报价文件》中报价一览表填写的报价和系统上开标一览表里填写的金额不一致时，以供应商上传的《报价文件》为准，对投标供应商的报价进行修正。

（2）开标时投标文件中报价一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

- （3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修正单价。

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（6）如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。

（7）▲如投标供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于商务重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。

（8）如投标供应商的投标文件前后矛盾，评委会将做出不利于投标供应商的修正。

#### 3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1）按本章第2.2.2目规定的评审因素和分值对商务技术部分计算出得分A ；

(2）按本章第2.2.2目规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分B。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

- 3.2.3投标供应商得分=A+B。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

#### 3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4评标结果

3.4.1除第二章“投标供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2评标委员会完成评标后，由应当向采购人提交书面评标报告。

### 附件一否决投标条款

否决投标条款

本附件所集中列示的否决投标条款，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标供应商须知”和本章正文部分所规定的否决投标条款的总结和补充，如果出现与本附件规定不一致的情况，以本附件的规定为准。

1. 投标供应商或投标文件出现下列情况之一的，其投标文件将被否决：

1.1在符合性评审、资格评审中，评标委员会认定投标供应商的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评标标准的；

1.2投标人在规定解密时间内投标文件无法解密或者解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的。

2.投标供应商或其投标文件有下列情形之一的，其投标文件将被否决：

2.1 在商务技术部分评审中，评标委员会认定投标供应商的投标未能通过此项评审的；

2.2在评标结束前，投标供应商发生重大变化或变更，未及时告知采购人或不再具备采购文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的；

2.3未按采购文件要求盖章或签字的；

2.4已列清单部分报价折扣高于100%（不含）或低于等于0%或未填写的（不含附属配套部分）；

2.5未列清单部分（附属配套工程）报价折扣高于90%（不含）或低于等于0%或未填写的；

2.6不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

2.7有第二章“投标供应商须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

2.8资格审查资料中的各类证件如在年检、升级、变更的，不能提供的，且无相应的主管部门出具的书面材料原件扫描件的；

2.9被行政主管部门限制参加投标或有不良行为记录公示未满期限的；

2.10存在串通投标、挂靠、弄虚作假、行贿等违法行为;

2.11未对采购文件的实质性要求和条件作出响应；

2.12本采购文件中另有规定属于否决投标情形的；

2.13国家、省、市、县有关规定属否决投标情形的。

3.存在下列情形之一的，属于投标供应商相互串通投标：

（1）投标供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标供应商之间约定中标人；

（3）投标供应商之间约定部分投标供应商放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标供应商按照该组织要求协同投标；

（5）投标供应商之间为谋取中标或者排斥特定投标供应商而采取的其他联合行动。

4.有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

（1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标供应商的投标文件相互混装；

5.有下列情形之一的，属于采购人与投标供应商串通投标：

（1）采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标供应商；

（2）采购人直接或者间接向投标供应商泄露评标委员会成员等信息；

（3）采购人明示或者暗示投标供应商压低或者抬高投标报价；

（4）采购人授意投标供应商撤换、修改投标文件；

（5）采购人明示或者暗示投标供应商为特定投标供应商中标提供方便；

（6）采购人与投标供应商为谋求特定投标供应商中标而采取的其他串通行为；

（7）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

6.投标供应商有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

7、投标供应商有下列情形之一的，属于以他人名义投标的行为，认定为“挂靠”行为：

（1）项目项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；

（2）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；

（3）由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

（4）法律法规规章规定的以他人名义投标的其他行为。

# 第五章 合同条款

采购人：瑞安市智慧停车管理服务有限公司

供应商：（中标人全称）

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                 项目有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、合同内容

- （一）建设范围：对瑞安市域内进行充电桩建设及附属配套施工，其中滨海、塘下区域需接到采购人通知后方可启动实施。

- （二）采购内容

- （1）采购内容包括项目的设计、产品及相关附件的提供、系统对接、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收及附属配套部分的施工。

（2）负责项目整体设计(包含但不限于站点总平、附属设计，VP形象设计等内容），项目整体设计需经采购人审核确认，其中各站点施工图须通过第三方审图机构审核。

（3）本项目建设站点由供应商自行开拓。开拓站点方案须交采购人审核，由供应商向有关部门进行沟通和办理审批手续，审批通过后方可实施。

（三）根据采购文件，各投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

- （1）设备（材料）要求

- 1、供应商投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及采购文件提出的有关技术、质量、安全标准。

- 2、所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本采购文件提出的要求。

- 3、设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

- 4、对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

- 5、所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

- （2）项目质保与售后服务要求

- 1、本项目要求产品免费质保期2年（充电桩、光伏设备、储能设备主要设备5年）、附属配套部分的缺陷责任期2年，若投标承诺的质保期时间大于采购文件要求的，以投标承诺为准。质保期自项目验收合格次日起计算。质保期内要求免费提供维修服务和有关的技术咨询服务。

- 2、项目售后服务要求：

所供货物在保修期内发生故障时，供应商在接到采购人通知2小时内必须响应，24小时内解决问题，以保证设备的正常工作；若出现特殊情况，无法在24小时内解决问题的，需征得采购人同意，方可延长时间。若供应商在接到采购人通知2小时内未响应的，采购人可以有权从其它供应商处得到服务，产生的相应费用由供应商承担。

## 二、合同组成

1、合同文件的组成内容：

（1）采购合同、补充合同及附件；

（2）中标通知书；

（3）采购文件（含澄清文件和补充资料）；

（4）投标文件及附件；

（5）描述本项目的技术性文件；

（6）构成本合同组成部分的其它文件。

2、组成本合同的各项文件应按文义的通常含义进行解释，各文件之间相互解释、互为说明。

3、构成本合同的文件若存在歧义或不一致时，则按上述排列次序进行解释。

4、除非双方另有约定，在本合同执行过程中，本合同一方向另一方发出的任何通知、同意、确认、否认、任命、证明、决定、要求和意见等意思表示，均应采用书面形式 (系指手写、打字、印刷、或电子制作，并形成永久性记录，包括传真和电子邮件)。任何文件都不应被无理扣压或拖延，收件方应在回执上签署姓名和收到时间。

## 三、合同价款

合同总价（暂定）：人民币                     元（大写）            （小写）。

### 已列清单一类设备部分投标折扣：            %（采购清单及最高限价附后）（增值税）。

### 已列清单二类设备部分投标折扣：            %（采购清单及最高限价附后）。

### （3）未列清单部分（附属配套工程）投标折扣：             %（附属配套部分包括但不限于施工安装、附属工程、电缆部分等除已列清单外的全部内容）。

注：①以上价款为完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任，包括产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收、图纸设计、图审费、站位开拓、部门沟通、系统对接、附属配套工程、竣工验收和资料竣工备案、工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务等所需的一切费用。

②本项目预算金额包含了瑞安市绿色智慧停车基础设施经营项目-充电桩及配套设施第一期2标剩余未完成部分的金额。

③已列清单部分按实际完成工程量进行结算，最终结算价格=最高单价限价×投标折扣×实际使用数量。

### ④未列清单部分（附属配套工程）由供应商根据确认后的内容实施，由供应商编制送审价，经第三方审核通过，确认最终预算价。未列清单部分结算价=预算价×投标折扣。未列清单部分（附属配套工程），按合同第六条附属配套部分计价确定办法，按实结算。

### ⑤已列清单部分按增值税13%，未列清单部分按一般计税法。

## 四、项目实施期

- 1、项目总体实施期：自合同生效之日起一年。若项目总体实施期未到，预算价金额已支付完毕，合同生效至本次预算价金额支付完毕止；如项目总体实施期已到，预算价金额未使用完，则合同生效至项目总体实施期限完毕止。

2、项目分项实施期限：

（1）接到采购人通知后60天内完成，并接入采购人指定的系统平台。

（2）本项目将分批实施，如因时间周期延长等产生的风险及费用的增加，均已包含在合同价中，不再另行调整。

（3）本项目按实际到货数量结算，实际结算金额可能少于预算金额，投标单位需在投标报价时考虑该风险，今后不得有异议，最终结算价不超预算价。

## 五、付款方式

- 1、履约担保：

合同签订前供应商须向采购人缴纳预算价的1%为履约担保，履约担保可以银行转账/转账支票/银行汇票、银行保函等形式提交。

说明：

（1）以银行转账、转帐支票、银行汇票等形式提交的：

①从承包人基本账户转出；

②履约担保退还时间：待合同总实施期限到期之日止，予以全部退还；

（2）若采用银行保函形式的，应满足以下几个条件：

①为见索即付保函：即在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，只要看到承包人违约，就可对保函进行收兑。

②保函期限：自合同生效之日起至合同总实施期限到期之日止。

③如果由于项目延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日 2 个月前必须重新出具相同内容的保函。

④保函开具方需开通官方网站进行在线查询功能。发包人通过开具方的官方网站进行在线查询后，可以确认真实性的，对原件进行收讫。否则，发包人有权不予收讫。

- 2.预付款支付：

（1）预付款：签订合同后，供应商开具预付款保函后，采购人向供应商支付贰佰万元整为预付款；

（2）预付款担保应满足以下几个条件：

1）出具银行保函：需经采购人确认。

2）为见索即付保函：不需要出具任何证明和理由，就可对保函进行收兑。

3）预付款担保的期限：供应商应在采购人支付预付款前向采购人提供预付款担保，在项目完成之日止，应保证保函持续有效。

4）如因供应商未及时提供预付款担保，导致采购人无法支付预付款，不影响供应商履行合同义务，供应商不得以此拖延或不履行合同义务。

- 3、进度款支付

- 3.1已列清单部分：

- （1）设备到场完成安装后，支付至该批次设备价款的70%（优先抵扣预付款）；

- （2）完成设备调试、验收合格并办理结算，同时向采购人提交归档资料后，支付至结算价的95%（优先抵扣预付款）；剩余5%作为产品质量保证金，在质保期满后(若投标承诺的质保期时间大于采购文件要求的，以投标承诺为准)，经供应商申请，无息退还。

- 3.2.未列清单部分（附属配套工程）：

（1）完成附属配套施工部分后，验收合格并办理结算后，支付至附属配套工程部分结算价款的95%（优先抵扣预付款）；

（2）剩余5%作为质保金，在2年缺陷责任期满后(若投标承诺的质保期时间大于采购文件要求的，以投标承诺为准)，经供应商申请，无息退还。

注：

- （1）以上付款按各站点、区块分开支付。

- （2）采购人每次付款前，供应商应当向采购人提供增值税专用发票，否则采购人有权拒绝付款，供应商应履行合同义务。

## 六、附属配套部分计价确定办法：

1、未列清单部分由供应商根据确认后的内容实施，由供应商编制送审价，经第三方审核通过，确认最终预算价。未列清单部分结算价=预算价×投标折扣

造价编制依据：

A）供应商提供的各专业经审查确定的施工图纸。

B）《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》。

C）《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。

D）《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）。

E）《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）。

F）《浙江省市政工程预算定额》（2018版）。

G）《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）。

H）《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）。

I）《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）。

J）《浙江省城市轨道交通工程预算定额》（2018版）。

L）温住建发〔2018〕299号《转发关于浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》。

M）浙建站信﹝2018﹞52号《关于发布浙江省房屋建筑人工综合价格指数的通知》。

N）浙建建发〔2019〕92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》。

O）浙建建发〔2022〕37号《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》。

P）其他有关造价政策文件、国家标准图集、规范性文件等。

Q）人工、材料价格确定原则：人工市场信息价、材料价格按照各子项目（充电站点）以监理签发开工令当月的瑞安造价管理部门发布的正刊或综合版信息价，若《瑞安市工程造价信息》材料信息价中没有的，则套用同期的《温州工程造价信息》，若《温州工程造价信息》中也没有的，则套用同期的《浙江省造价信息》，若《浙江省造价信息》也没有的，由采购人、供应商共同进行市场询价后确定。（询价材料不下浮，仅计取税金）。

如出现询价争议情况的，则采购人有权将争议部分的工程材料单独进行公开招标或比选确定。采购文件已经明确单价的材料，须按采购文件约定的价格进行调整。

R）计税办法：采用一般计税法。

S）工程取费：按中值计取。

## 七、其他要求

1、本项目建设站点由供应商进行开拓，若供应商连续三个月开拓进度不能满足采购人需求或实施进度未能达到本项目月平均额度，采购人有权单方面解除合同。

2、供应商拟派项目技术负责人须提供驻场服务，驻场地点为采购人指定办公场所，驻场时间不得少于21天/月，不足天数按300元/天扣除，不可抗力因素除外。服务中供应商若需更换项目技术负责人的，需征得采购人同意，更换的项目技术负责人的技术水平、资历不得低于原拟派项目技术负责人的水平。

3、供应商须为采购人配置完成本项目所需的代办人员，包括站点开拓代办人员及后期服务办理审批等手续的代办人员。

4、供应商在收到中标通知书后，须在瑞安市区内成立项目部。

## 八、双方责任

### （一）采购人责任

1、在设备安装、调试（试运行）期间，采购人应指定人员处理有关检查、验收和现场协调等事项；

2、负责充电系统高压报装、增容所需的资料，协助供应商办理高压侧电力接入工程实施的相关辅助材料；

5、按合同约定付款和验收。

### （二）供应商责任

1、供应商应按合同约定按期完成项目，如供应商没有按照合同规定的时间交货和提供服务（除不可抗力外），采购人有权从支付给供应商的任一款项中扣除延误工期费。每延误一天的违约金1000元，误期违约金最高限额为预算总价的百分之三（即     元）。一旦延到误期违约金的最高限额，采购人有权解除合同。若本项目分批、分期实施的，工期以采购人发出的指令之日起开始计算。

2、对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理；

3、向采购人提供相关的产品技术资料；

4、按合同约定提供售后服务；

5、供应商所供应安装的充电设备必须按照国家市场监管总局关于充电桩强制鉴定工作的要求，项目安装完成后必须提供计量监督部门颁发的强检证明，并配合采购人完成温州市发改委关于充电设施和运营补贴的申报工作（若因供应商原因造成采购人无法申报充电站建设补贴的，相应补贴金额由供应商负责，按照补贴金额在 30 天内支付给采购人）。

6、供应商所供应的充电设备终端必须印有采购人的LOGO商标（具体方案由采购人提供），要求商标图样清晰，位于充电桩显眼位置。

7、供应商所供应的充电设备直连采购人充电平台后，启动充电功能仅限于采购人充电平台的合格注册用户、持有采购人合法发放充电卡的用户。

8、供应商对其供应设备的充电站正常投用后，承诺的质保期内必须提供产品责任险和公众责任险，每个充电站保额不得低于200万元。

9、质保期内因供应商产品质量问题，造成的安全事故等，一切责任由供应商承担，并负责赔偿相应的损失。

10、如因政策原因或其他因素（如经营业务调整），造成某处或多处不再要求安装充电桩的，供应商应当无条件服从，不视为采购人违约，采购人不承担违约责任。

11、供应商负责完成各类平台账号注册，相关材料由采购人负责提供。

## 九、未列清单部分（附属配套工程）设计要求

1、供应商应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合采购人要求。

2、除合同另有约定外，供应商完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在合同签订日适用的版本。合同签订日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，供应商应向采购人或采购人委托的监理人提出遵守新规定的建议。采购人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。

3、供应商的设计文件应报采购人审查同意。采购人对供应商的设计文件审查期不超过14个工作日。供应商的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。供应商修改已提交的设计文件，审查期重新起算。审查期满，采购人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为供应商的设计文件已获采购人同意。

## 十、安全

1、供应商应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、浙江省、温州市、瑞安市各级地方政府有关安全生产管理方面的法律、法规及规章制度、文件，同时严格执行采购人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及安全生产管理要求，以及监理单位有关安全工作的指示。

2、供应商应制定应对灾害的紧急预案。供应商还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

3、供应商在实施过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

## 十一、项目验收

- 1、项目竣工验收工作要严格按照有关规定进行。由采购人负责组织竣工验收，且供应商对本项目通过竣工验收负有设施质量和功能性能达标的全部责任。供应商应至少提前10天书面告知采购人预计的项目竣工验收的日期。

- 2、在项目具备进行竣工验收条件后，供应商应及时向采购人提供完整的竣工资料，并保证提供的资料真实、完整，对资料的真实性、完整性负责。每种资料至少向应提交的单位提交一份纸质文件和一份电子文件。

- 3、部分站点或区域安装调试完成，正常投用运行30日后，供应商应当以书面形式向采购人递交验收通知书，采购人在收到验收通知后的15个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成验收。

4、验收时，如发现存在缺陷，则供应商应在15个工作日内完成整改，并再次提交验收，直至验收合格，期间发生的一切费用由供应商承担，采购人保留向供应商索赔的权利，供应商承担逾期违约金。

## 十二、保密

1、除为执行本合同的需要以及合同中已有明确规定外，合同双方的任何一方在未得到对方的书面同意前，不得将合同本身和合同附件以及对方在合同准备过程中和执行过程中提交的任何文件和资料泄漏给第三方。

2、采购人在合同采购和合同执行过程中提供给供应商的资料、图纸、计划、规范、模型或样品等属采购人的财产（合同本身除外），合同结束后，如果采购人提出要求，供应商应将这些文件（所有正、副本）退还采购人。除非取得采购人书面认可，供应商不得在其他文件中引用采购人提供的资料、图纸、设计文件、技术规范及文件资料。

## 十三、知识产权和使用权

1、知识产权：采购人拥有移动端应用的使用权。

2、供应商因侵犯第三方的专利，商标、版权、商业秘密等而被判决或处置时，一切责任均由供应商自行承担，如采购人因此受到损失，供应商应全额赔偿。

3、采购人因使用供应商提交的系统或任何成果，被第三方提起异议或侵权诉讼的，供应商应积极配合，并承担由此引起的一切责任。采购人同意，在可能的情况下，采购人将接受供应商就其交付的系统或其任何部件，及时进行调整或更换系统部件，以避免侵权，并保证不影响系统的正常运行。采购人应保证在此过程中，尽量给予供应商配合和帮助。上述情况下，供应商向采购人交付符合本合同要求之系统的责任不变，并应承担调整或更换的费用，以保证向最终用户提供同等相当的系统，给采购人造成损失的，供应商应赔偿。

4、在本合同项下的任何权利和义务不因合同双方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则本合同项下的权利随之转移至收购、兼并、重组或分立后成立的单位。如果双方在本合同项下的各项权利和义务由后成立的单位分别享有的，则采购人、供应商双方与后成立的单位分别享有相关权利和义务。

5、采购人在领受本合同项下的系统后，应当严格遵守知识产权及软件版权保护的法律、法规，并在本合同所规定的范围内使用本系统。

6、供应商须签订保密协议，必须保证接触到的信息的安全信息不被泄漏、信息不被篡改。

## 十四、质保期与售后服务

- 质保期：

- 1、供应商对产品免费质保期     年（充电桩、光伏设备、储能设备主要设备     年）、平台系统免费质保期     年、附属配套部分的缺陷责任期      年，质保期自项目验收合格次日起计算。质保期内要求免费提供维修服务和有关的技术咨询服务；

2、供应商在温州地区应有完整的售后服务网点。服务网点需提供足够的备件以适应维修需求；

（1）服务网点地址：

（2）联系方式：

（3）人员配置（含负责人）：

（4）其它：

3、供应商负责合同执行过程中和质量保修期内的技术服务和支持，提供法定每个工作日随时的下述服务，以解决采购人在使用中遇到的所有问题：电话热线支持、邮寄方式服务、用户间的交流；

3.1在质量保修期内设备及系统一旦发生故障，而采购人无法自行排除的，在接到采购人通知后，供应商应迅速作出反应，在2小时内派人到达现场处理问题，使设备及系统恢复正常运行。技术人员如在24小时内现场不能解决问题而影响使用时，应立即免费提供备机或备品备件予以更换，保障货物的正常运作；维修使用的备品备件及易损件应为原厂出厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂出厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出；更换配件的质量保修期从更换之日起相应顺延；

3.2维保点的检测人员不能排除故障时，供应商应按照采购人的书面通知，负责生产厂家派技术人员到现场解决故障问题，由此发生的费用由供应商承担；

3.3供应商必须确保设备及系统的正常运转；必须配合采购人做好技术支持；

3.4在质保期结束时，须由专业工程师对设备及系统进行再一次检查，出现的任何故障须由供应商自费解决并需取得采购人的认可。故障消除后，供应商需提供报告给采购人，内容包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期等，建立系统货物维修档案。

## 十五、违约责任

1、供应商应按合同约定工期将系统安装完毕后交付采购人。如因供应商原因未按合同规定的时间完工并移交采购人进行验收，则按上述双方责任中供应商责任的第1点执行；

2、任何一方违反本合同的约定应赔偿由此给守约方造成的一切损失，包括但不限于利息、违约金及守约方为追究违约方违约责任而支付的诉讼费、公证费用、律师费、交通差旅费、评估费、拍卖或变卖费等所有费用。

## 十六、合同争议

1、本合同如有争议或异议，双方应协商解决，如协商不成，双方同意提交采购人所在地人民法院诉讼解决；

2、合同未涉及的部分，均按《中华人民共和国民法典》 及其它相关法律法规的有关规定执行。

## 十七、其他因素

1、任何一方因其他因素以致不能完全履行本合同项下的义务时，将免除其不履约或因此延期履约的责任；

2、因为其他因素导致技术故障，进而影响服务的不能履行或履行延误，从而导致消费者理解错误而造成的任何损失，双方均不负责任；

3、其他因素发生后的合同履约或延期履约间隔，由甲乙双方根据实际情况另行商定。

## 十八、其它

1、本合同生效后，任何一方提出不与本合同相抵触的修改时，经双方协商一致后，应签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力；

2、未经采购人事先书面同意，供应商不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务；

3、产品不可替代，供应商在没有取得采购人的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代；

4、补充条款：

5、本合同在双方签字盖章后生效；

6、本合同一式陆份，采购人执叁份，供应商执叁份，具有同等法律效力。

| 采购人： （盖公章） 法定代表人或其委托代理人： （签章） 地址： 电话： 开户银行： 银行账号： 签订日期： 年 月 日 | 供应商： （中标人全称）（盖公章） 法定代表人或其委托代理人： （签章） 地址： 电话： 开户银行： 银行账号： |
| --- | --- |

注：本合同作为示范文本，具体以供应商与采购人所签定正式合同为准。

# 第六章 投标文件格式

## 投标供应商提交投标文件须知

1、投标供应商应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购机构、评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购机构将应用投标供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标供应商履行合同的合格性及能力。

5、投标供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和份数提交。

### 附件一	关于《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条的承诺函

（采购人名称）            ：

我公司参与           项目名称               （项目编号：          ）投标，郑重承诺具备以下条件并在此声明：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至采购监管部门。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

投标供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

注：1、▲本承诺函必须提供。

### 附件二-1 	法定代表人授权委托书

本人 （姓名） 系  （供应商名称）  的法定代表人，现委托  （姓名）  为我方委托代理人。委托人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （项目名称）    投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标供应商：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

联系电话：

委托代理人身份证复印件粘贴处

年     月     日

### 附件二-2	法定代表人身份证明

供应商：

单位性质：

地址：

成立时间：       年      月       日

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：    职务：

系（投标供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

身份证复印件粘贴处

投标供应商：（盖单位公章）

年   月   日

### 附件三	联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式       份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

年     月    日

### 附件四	投标函

致：（采购人名称）

遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位：  （投标供应商名称）  研究上述采购文件的投标人须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权    授权代表全名，职务）  代表我方进行有关本投标的一切事宜。

1.我方决定参加：作为本次供应商参与    （项目名称）     的投标：

2.我方承诺：

（1）我方承诺的报价按报价一览表及本次有关的招投标文件执行。

（2）我方报价包含履行合同所有相关服务所需的服务费用。

（3）我方报价均包含所有的税费。

（4）我方承诺具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.投标文件的有效期：提交投标文件截止日起 90 日历天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

4.我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

5.我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标服务有关的数据或信息。

6.我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同中的全部任务。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 附件五	报价一览表

项目编号：

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 |  | 折 扣 （%） |
| 1 | 已列清单一类设备部分 |  |  |
| 2 | 已列清单二类设备部分 |  |  |
| 3 | 未列清单部分(附属配套工程) |  |  |

注：

①本表中投标报价为满足采购文件要求的全部费用。

②此表不得自行增减内容，不提供此表的报价，视为没有实质性响应招标文件要求。

③以上序号1、序号2报价折扣高于100%（不含）或低于等于0%或未填写的，按否决标处理。

④以上序号3报价折扣高于90%（不含）或低于等于0%或未填写的，按否决标处理。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

### 附件六	项目负责人情况表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| 毕业学校 |  |  |  | 专 业 |  |  | 职 务 |  |  |
| 职 称 |  |  |  | 拟任何职 |  |  | 参加工作 时间 |  |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、近年负责类似工程项目业绩情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 该项目中任何职 |  | 开竣工时间 |  | 质量等级 |  | 规模 |

注：

1、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减；

2、附职称、资格证书和社保缴纳证明扫描件加盖公章；

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

### 附件七	拟投入本项目服务人员配备情况表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 职称 | 拟担任本项目工作内容 | 资格证书（如有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、本表项目人员需提供相关证书或证明材料扫描件并加盖公章。

2、需提供由社保机构出具的本单位的社保缴纳证明扫描件加盖供应商公章。

3、列入本表人员如须更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

### 附件八	建议与少量偏离表

项目编号：

| 序号 | 采购文件重述 | 投标文件偏离 |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应采购文件要求。

投标供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日