温州市国有企业采购

采  购  文  件

| 项目编号 | ： | WGSS-GYJT-Z-2024068 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | ： | 珊溪电厂PMU改造 |
| 采购方式 | ： | 公开招标 |

| 采购人 | ： | 浙江珊溪水利水电开发股份有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 浙江明业项目管理有限公司 |

二〇二四年

目    录

采购公告	2

第一部分  投标供应商须知	6

投标供应商须知前附表	6

一、 说明	8

二、 采购文件	8

三、 投标文件的编制	9

四、 投标文件的递交	12

五、 开标和评标	13

六、 确定中标供应商及合同签订	15

第二部分   合同条款	19

第三部分   投标文件的编制与格式	24

商务部分	24

技术部分	27

第四部分   采购内容及要求	37

第五部分   评标原则及方法	47

注：采购文件中加“▲”并加下划线的条款，为采购文件的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人、采购代理机构概不负责。

# 温州市公用集团所属浙江珊溪水利水电开发股份有限公司关于珊溪电厂PMU改造项目（自主）的采购公告

浙江明业项目管理有限公司受浙江珊溪水利水电开发股份有限公司的委托，就珊溪电厂PMU改造项目以公开招标方式进行国企采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、公告类型：采购公告

二、采购方式：公开招标

三、项目编号：WGSS-GYJT-Z-2024068

四、项目性质：国企采购（非政府采购）

五、项目名称：珊溪电厂PMU改造

六、预算金额：500000元（最高限价为400000元）

七、采购内容（内容、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珊溪电厂PMU改造 | 1 | 批 | 珊溪电厂PMU改造，具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分 |  |

八、投标供应商资格要求：

1.符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》温国资委〔2020〕125号第十五条对投标供应商的基本资格条件；

2.至本项目投标截止前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；

3.本项目不接受联合体投标。

九、报名时间、地点：

1.报名时间：2024年09月18日起至截标之前（08:30-11:30，14:00-17:00，节假日除外，截标之前报名有效）。

2.报名地点：浙江明业项目管理有限公司经营科（温州市瓯海区娄桥建设大厦20层北首2002）。

注：投标供应商必须先在“乐采云”平台（www.lecaiyun.com）进行登记注册并报名。

十、采购文件发售时间及地点：

1.采购文件发售时间：2024年09月18日起（08:30-11:30，14:00-17:00，节假日除外，截标之前报名、购买采购文件有效，未购买采购文件的潜在投标供应商拒绝参加投标）。

2.采购文件发售地点：浙江明业项目管理有限公司财务室（温州市瓯海区娄桥建设大厦20层北首2002）；或将标书购买费汇入代理公司账户（户名：浙江明业项目管理有限公司温州分公司；帐号：201000057854560；开户银行：温州瓯海农商银行新桥支行；联行号：402333041314），将缴纳凭证、开票信息、相关报名资料（复印件加盖公章）等资料上传代理机构指定网址（https://send2me.cn/tFh6OM8Z/Sf6rFQZ2Y0m-8Q），并联系采购代理公司审核。

3.采购文件售价：人民币400元整（售后不退）

十一、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1.投标文件递交截止时间：2024年10月10日14:30

2.递交地点：浙江明业项目管理有限公司会议室（温州市瓯海区娄桥建设大厦20层北首2002）。

3.开标时间：2024年10月10日14:30

4.开标地点：浙江明业项目管理有限公司会议室（温州市瓯海区娄桥建设大厦20层北首2002）。

十二、投标保证金：

1.投标保证金金额：人民币肆仟元整；由投标供应商的银行账号汇出，必须在投标截止时间前汇入以下账户（以到账时间为准）：

户名:浙江明业项目管理有限公司温州分公司

账号：90030078801000000138

开户银行：浦发银行温州鹿城支行

2.投标供应商转账投标保证金时请备注“珊溪电厂PMU改造”字样。

3.以本采购文件规定以外形式递交的投标保证金的或未在规定时间前递交投标保证金的，视为未递交投标保证金。

十三、其他事项：

1.获取采购文件须提交以下文件资料（须装订成册）：

1.1投标供应商介绍信或单位负责人授权书（原件），被授权人身份证（复印件）；

1.2投标供应商有效的营业执照（复印件加盖公章）。

2.采购公告期限：5个工作日，从公告发布之日起计算。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人（集团）的内设监管职能部门投诉。

4.温州市公用事业发展集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行投诉回复。投标供应商认为温州市公用事业发展集团有限公司投诉回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向采购人所在地人民法院提起诉讼。

5.采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在供应商提起的质疑，采购人及采购组织机构将不予受理、答复。

6.供应商如对采购文件有疑问应按采购文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

十四、联系方式：

采购人：浙江珊溪水利水电开发股份有限公司

地址：温州市国贸大厦七楼

联系人：赵工

联系方式：0577-58902738

采购代理机构名称：浙江明业项目管理有限公司

联系人：赵先生

联系方式：0577-88419488，13634206049

地址：温州市瓯海区娄桥建设大厦20层北首2002

监督部门：温州市公用事业发展集团有限公司纪检监察室

联系方式：0577-88100267

浙江珊溪水利水电开发股份有限公司

浙江明业项目管理有限公司

2024年09月18日

温州市公用集团所属浙江珊溪水利水电开发股份有限公司关于珊溪电厂PMU改造项目（自主）的征求意见公示

浙江明业项目管理有限公司受浙江珊溪水利水电开发股份有限公司的委托，就珊溪电厂PMU改造项目以公开招标方式进行采购。现将本项目采购文件公布如下（详见附件），并公开征求供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1.是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2.供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3.影响温州市国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各供应商及专家提出修改理由和建议，请于2024年09月21日16:30前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江明业项目管理有限公司，外地可邮寄至我公司。同时将电子文档提交到指定网址（https://send2me.cn/GILb45CW/TqqbdBzJkrrkvQ）。

三、联系方式：

联系人：赵先生

联系方式：13634206049

联系地址：温州市瓯海区娄桥建设大厦20层北首2002

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

浙江珊溪水利水电开发股份有限公司

浙江明业项目管理有限公司

2024年09月18日

# 第一部分  投标供应商须知

## 投标供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 珊溪电厂PMU改造 |
|  | 项目编号 | WGSS-GYJT-Z-2024068 |
|  | 项目性质 | 国企采购，不属于依法必须招标的项目，也不属于政府采购项目 |
|  | 采购方式 | 公开招标（以招标公告的方式邀请非特定的供应商参加投标的采购方式） |
|  | 采购人 | 采购人名称：浙江珊溪水利水电开发股份有限公司 采购人地址：温州市国贸大厦七楼 联系人：赵工 联系方式：0577-58902738 |
|  | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：浙江明业项目管理有限公司 采购代理机构地址：温州市瓯海区娄桥建设大厦20层北首2002 联系人：赵先生 联系方式：0577-88419488，13634206049 |
|  | 投标供应商资格要求 | - 符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》温国资委〔2020〕125号第十五条对投标供应商的基本资格条件； - 至本项目投标截止前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单。 - 本项目不接受联合体投标。 |
|  | 现场踏勘 | 不组织，自行踏勘。投标供应商需自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标供应商自行承担。 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
|  | 是否退还投标文件 | 否，证书原件除外 |
|  | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标供应商在评标时予以澄清、说明或补正，不接受按要求进行澄清、说明或补正的，评标委员会有权做无效标处理。 |
|  | 投标有效期 | 投标文件自投标文件递交截止时间起生效，有效期90天。 |
|  | 投标保证金 | 见采购公告 |
|  | 投标文件递交截止时间及地点 | 投标文件递交截止时间：2024年10月10日14:30 递交地点：浙江明业项目管理有限公司会议室（温州市瓯海区娄桥建设大厦20层北首2002） |
|  | 开标时间 和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：浙江明业项目管理有限公司会议室（温州市瓯海区娄桥建设大厦20层北首2002） |
|  | 开评标程序 | 密封情况检查开启技术资信标资格审查技术资信标评审开启商务标商务标评审提交评标报告 |
|  | 评标委员会 的组建 | 评标委员会构成：5人及5人以上单数。 评标专家确定方式：按规定组建。 |
|  | 注意事项 | 1、采购公告、公告附件、采购文件中如有前后不一致的，一律以本“投标供应商须知前附表”为准； 2、本采购文件涉及的时间为“北京时间”； 3、本采购文件涉及的货币为“人民币”； 4、本采购文件的解释权属于采购人及采购代理机构。 |

## 一、 说明

- 适用范围：适用于采购文件载明项目的国企采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

- 采购人和采购代理机构：见投标供应商须知前附表。

- 投标供应商：是响应采购、参加投标竞争的供应商。

- 投标供应商代表

  - 指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是单位负责人，须持有《单位负责人授权书》。

  - “单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

  - 企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

  - 银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

- 投标费用

  - 投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构（以下统称“采购组织单位”）均无义务和责任承担这些费用。

- 现场踏勘、开标前答疑会

  - 是否组织现场踏勘或召开开标前答疑会：见投标供应商须知前附表。

## 二、 采购文件

- 采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料等组成。

- 询问

  - 潜在供应商或投标供应商对本次采购活动的有关事项若有疑问，可以书面方式向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》及采购文件进行解释进行答复。

  - 供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本采购文件的所有内容，如有任何异议，均已在投标截止时间前提出。

- 采购文件的澄清或修改

  - 在投标截止前的任何时候，采购组织单位需要对采购文件进行澄清或修改的，将会在温州市国有企业采购信息平台上发布澄清（更正）公告。如果澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，则酌情延长投标截止时间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或更正公告中的规定为准。

  - 澄清或修改的内容作为采购文件的组成部分。当采购文件与澄清或更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。任何口头答复均不属于采购文件的组成部分。

  - 澄清（更正）公告作为采购组织单位通知所有潜在供应商的书面形式。潜在供应商或投标供应商在参与本项目招标采购活动过程中，应及时关注温州市国有企业采购信息平台上的相关信息，否则产生不利由其自行承担。

## 三、 投标文件的编制

- 投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面作出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标供应商自行承担。

- 投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次采购的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- 投标文件的组成：

12.1 投标文件由下列部分组成：

（1）技术资信标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1) | 投标函 | 附件三 |
| 2) | 资格证明文件： | 附件四 |
| a | 单位负责人授权书 |  |
| b | 资格声明书 |  |
| c | 投标供应商有效的营业执照 |  |
| d | 投标保证金缴纳凭证 |  |
| e | 信用记录查询结果 |  |
| 3) | 采购需求偏离表 | 附件五 |
| 4) | 产品供货范围详细清单（不含价格） | 附件六-1 |
| 5) | 随机备品备件和专用工具清单（如有） | 附件六-2 |
| 6) | 根据本项目的采购内容及要求以及技术资信评分项目，需要提供的文件和资料 | 附件七 |
| 7) | 投标供应商需要说明的其他文件和说明 |  |

说明：

- 投标供应商可按评分细则的顺序编制技术资信标。

- 投标供应商可在投标文件中对采购内容的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于采购文件中提出的相应要求，并使采购人满意，同时在采购需求偏离表中作出详细说明。

（2） 商务（报价）标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1) | 开标一览表 | 附件一 |
| 2) | 投标分项报价表 | 附件二 |

（3）电子版投标文件

投标供应商必须提供投标文件的电子版（要求PDF格式，彩色扫描，含签字、盖章等），该电子版应为投标文件（包括技术资信标和商务标）正本的完整扫描件，并存储于USB闪存驱动器中，作为资料存档使用。此USB驱动器需与纸质版投标文件一同递交。为确保评审过程的一致性和公正性，电子版文件必须与纸质版的正本内容完全相同，避免因内容不一致而引起的任何误解或评审问题。投标供应商负有确保文件一致性的责任，以保障投标过程的公平性。

12.2  投标文件格式

- 投标供应商应根据采购文件中所提供的格式、内容按顺序填写并装订成册，不允许以活页夹形式装订投标文件，须按技术资信标、商务标分别装订成册，并分别密封包装于各自标函袋中，否则其投标将被拒绝。

- 投标文件应有目录以及页码，以便评委检索。

- 所有投标文件（除特殊规格的图纸等外）应按A4规格制作。

- 除采购文件另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 除采购文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

- 投标报价

13.1 本项目采用总价方式进行报价。

13.2供应商的报价为含税总价，包含但不仅限于所需系统软硬件的供货、安装、综合布线、系统集成、系统整合（含接口对接）、调试、验收（含第三方验收）、第三方检测（如需）、技术培训、售后服务及伴随的其他服务等全部内容所需的一切费用，以及税金、人工（包括工资、福利、交通、食宿、通讯等费用）、管理、合理利润等一切成本及费用。凡未列入的，将被认为均已包含在合同价中，不得以任何理由追加或调整。

13.3 投标供应商必须按“投标文件的编制与格式”中的开标一览表（统一格式）、投标分项报价表的内容填写，并由投标供应商代表签署。

13.4 所有报价均以人民币报价。

13.5 除采购文件另有规定外，采购人不接受任何选择报价，对每一种货物/服务只允许一个报价。

13.6 投标供应商对在合同执行中，除上述费用及采购文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

- 投标保证金

14.1 ▲投标供应商须按投标供应商须知前附表规定交纳投标保证金，否则采购人将不接受其投标。

14.2 投标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同后且合同经备案后3个工作日内无息退还，未中标投标供应商的投标保证金将在确定中标供应商后3个工作日内无息退还。

14.3 如发生下列情况之一，投标保证金可不予退还：

- 投标供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

- 中标供应商未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

- 中标供应商在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金；

- 投标供应商在投标文件中提供虚假技术指标及参数，经确认属实的；

- 经监督管理部门审查认定投标供应商有违反有关法律法规的行为。

▲上述投标保证金不能抵偿给采购人或采购代理机构造成损失的，供应商还要承担赔偿责任。

- 投标有效期

15.1投标有效期见投标供应商须知前附表，投标文件有效期短于这个规定期限的将被拒绝，其投标无效。

15.2在投标供应商须知前附表规定的投标有效期内，投标供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

15.3 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 投标文件的签署和规定

  - 投标供应商应提供技术资信标、商务标各一式六份的投标文件，分别装订成册；其中正本一份、副本五份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

  - 电子版文件的提交：投标供应商必须提供投标文件的电子版（要求PDF格式，彩色扫描，含签字、盖章等，彩色扫描，含签字、盖章等），该电子版应为投标文件（包括技术资信标和商务标）正本的完整扫描件，并存储于USB闪存驱动器中，作为资料存档使用。此USB驱动器需与纸质版投标文件一同递交。为确保评审过程的一致性和公正性，电子版文件必须与纸质版的正本内容完全相同，避免因内容不一致而引起的任何误解或评审问题。投标供应商负有确保文件一致性的责任，以保障投标过程的公平性。若纸质版投标文件与电子版投标文件不一致的，以纸质版投标文件为准。

  - 投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由单位负责人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。

  - 投标文件如有修改和增删必须由投标供应商代表在修改和增删处旁签署或加盖投标供应商的单位公章，方才有效。

  - 投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

- 投标文件的密封及标记

  - 投标供应商必须将投标文件的“技术资信标”、“商务标”、“电子版投标文件”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”、“商务标”和“电子版投标文件”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章或投标供应商代表签署。封皮上写明投标项目名称、项目编号，并注明“开标时启封”字样。

  - 如果投标供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

  - 为了落实节约能源，保护环境的政策，建议投标文件双面打印，并根据采购文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与采购文件内容无关或不符合采购文件要求的资料不要编入投标文件。

## 四、 投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - ▲投标文件必须在规定的投标文件递交截止时间前送达到投标文件递交地点；提早半个小时开始接收投标文件。

  - 在递交投标文件同时手持递交以下证明文件，由评标委员会确认投标资格：

- 投标保证金缴纳凭证；

- 投标供应商代表有效身份证件（原件）；

- 如投标供应商代表为企业单位负责人，需提供其身份证正反面复印件；

- 如单位负责人委派投标供应商代表的，需提交单位负责人授权书（原件）。

▲以上证明文件如密封在投标文件技术资信标中，在技术资信标开启后经查验符合要求亦为有效，否则作无效标处理。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标供应商在投标文件递交截止时间前，可以对其所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。投标供应商在提交投标文件截止时间前提交的补充、修改或者撤回申请要求，应当以原件书面形式并由投标供应商代表签署，或者加盖投标供应商单位公章方可生效，否则采购人、采购代理机构将视为无效补充、修改或者撤回。采购人、采购代理机构不接受投标供应商口头、电话、传真或电子邮件形式提交的补充、修改或者撤回。

  - 投标供应商在评标过程中根据评标委员会要求，提交的有关澄清、说明、补充、更正投标文件等资料，均应由投标供应商代表签署，或者加盖投标供应商单位公章。

  - 从投标文件递交截止时间起至投标有效期满这段时间内，投标供应商不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

- 发生下列情况之一的投标文件将拒收:

  - 在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

  - 未购买采购文件；

  - 未密封或未装订的投标文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

  - 以电讯形式递交的投标文件。

## 五、 开标和评标

- 评标委员会

采购人依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守有关法律、法规的规定。

- 评标过程的保密性

开标后直至向中标供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向采购组织单位或评标委员会施加影响，其投标将被拒绝。

- 开标、评标

  - 采购组织单位按采购文件规定的时间、地点开启“技术资信标”。投标供应商的单位负责人或其授权代表应准时参加开标会议并配合采购组织单位核验其身份信息，否则视同未派代表参加开标大会，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

  - 参加开标大会的投标供应商应签署不存在影响公平竞争的《采购活动现场确认声明书》。未参加开标大会，但被确定为中标供应商的，应补签《采购活动现场确认声明书》。

  - 开标时，首先由投标供应商代表、采购代理机构工作人员或监督人员检查技术资信标的密封情况，确认无误后按投标供应商提交投标文件的先后顺序当众拆封技术资信标并清点技术资信标正本、副本数量，由现场工作人员护送至评审地点。

  - 投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。

- 资格性审查。依据采购文件的规定，评标委员会对各投标供应商进行资格性审查，资格性审查内容包括但不仅限于随投标文件一同提交的单位负责人授权书（原件）、投标代表人有效身份证件（原件）、投标保证金，以及投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目投标供应商资格的实质性要求。

- 符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

  - ▲投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后对其作无效标处理：

- 不具备采购文件中规定的资格要求；

- 未按照采购文件规定提交投标供应商的资格证明文件或提供的资格证明文件不全的；

- 违反采购文件中载明“投标无效”条款的规定；

- 投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

- 投标文件正、副本份数不足的；

- 明显不符合采购文件中主要采购内容、技术标准、技术要求的；

- 投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

- 在“技术资信标”中出现投标报价的；

- 投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 授权代表没有单位负责人合法、有效委托的；

- 投标报价超过采购预算或最高限价的；

- 投标供应商就所投同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件；

- 商务标中提供的开标一览表无投标报价的；

- 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他有效投标供应商的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标供应商代表不能在评标现场规定的合理时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况约定）书面证明其报价合理性的，评标委员会将其作为投标无效处理。

- 投标供应商提交的投标文件相关证书、材料经认定有弄虚作假情况的；

- 评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

  - ▲有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

- 不同投标供应商的投标文件由同一单位或个人编制；

- 不同投标供应商委托同一单位或个人办理投标事宜；

- 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

- 不同投标供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- 不同投标供应商的投标文件相互混装；

- 有关法律、法规和规章及采购文件规定的其他串通投标情形。

  - 开启商务标

- 开商务标时邀请所有投标供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

- 宣布对各投标供应商有效身份证件、投标保证金等审查结果和技术资信标得分情况。

- 检查有效投标供应商商务标的密封情况，确认无误后开启商务标，宣读开标一览表全部内容。宣读结束后，投标供应商代表应对宣读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

- 开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给投标供应商。

  - 澄清有关问题

- 投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或补正。

- 投标供应商的澄清、说明或补正应由投标供应商代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标供应商未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标供应商的内容进行认定。

- 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

▲同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本条中第1）、2）款规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

  - 评标委员会审查判断投标文件是否满足采购文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足采购文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即作无效标处理），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足采购文件实质性要求的投标文件。

  - 若中标供应商的投标描述（即投标文件中描述的内容）存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一，但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标供应商应自行承担由此产生的风险及费用。

  - 比较与评价：评标委员会按照采购文件中规定的评标办法及标准进行综合评定打分。

  - 评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 确定中标候选人

  - 本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

  - 中标公告同时作为采购组织单位通知除中标供应商外的其他投标供应商没有中标的书面形式。

  - 本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评审细则中小项得分。

- 采购人、采购代理机构及评标委员会对未中标的供应商不作解释。

- 评标细则详见本采购文件《评标原则及方法》。

## 六、 确定中标供应商及合同签订

- 中标供应商的确定

  - 采购人按照评标报告中推荐的排名顺序确定中标供应商。

  - 采购代理机构将在中标供应商确定后，在发布采购公告的网站上公告中标结果并在规定期限内采购代理机构将向中标供应商发出中标（成交）通知书，公告期限为1个工作日。

  - 中标候选人有违反有关法律法规，则取消其预中标资格，不再退还其投标保证金，并采购人根据评标委员会推荐的中标候选人顺序，将下一顺序供应商作为中标供应商并予以公示，或重新组织采购。

- 供应商质疑

  - 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

  - 投标供应商对中标公告有质疑的，可以在规定时间内以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。

  - 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起规定的时间内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

1)对采购文件提出质疑的，采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）前收到采购文件的，收到采购文件之日视为受损日；采购文件公告期限届满之后收到采购文件的，采购文件公告期限届满之日视为受损日。

2)对采购过程提出质疑的，各采购程序环节结束之日视为受损日。

3)对采购结果提出质疑的，结果公告发布之日视为受损日。

  - 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1)供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2)质疑项目的名称、编号；

3)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4)事实依据；

5)必要的法律依据；

6)提出质疑的日期。

如有发现不实的质疑投诉（包括但不限于未提供证据、证据与质疑内容无关联、虚假证据等），采购人有权视其为不实的质疑投诉，并有权将该供应商纳入集团黑名单，同时在开标之日起三年内拒绝该供应商的投标，同时保留对外公布的权利。

供应商提交的质疑应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。《质疑函》范本请到:“https://sitecdn.zcycdn.com/site_group/prod/site_1/2018/06/12/15-22-570613413750772.docx”下载编制。供应商可以先发电子版质疑函，但质疑函的收到日期以招标代理或采购人收到纸质原件的日期为准。

  - 对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出，已经提出过质疑的投标供应商在质疑期内不能提出新的质疑。

  - 采购人负责供应商质疑答复。采购人可委托采购代理机构对质疑事项作出答复。

  - 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容涉及商业秘密的除外。

- 供应商投诉

  - 投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向（集团）的内设监管职能部门投诉。

  - 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

  - 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

  - 以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

  - 投标供应商认为投诉回复处理结果不合法的，可以依法向采购人所在地人民法院提起诉讼。

- 签订合同

  - 中标供应商须在中标通知书规定的时间内与采购人签订合同。

  - 中标供应商因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后的第一位的中标候选人签订合同（变更中标候选人需事前公示），也可以依法重新组织采购或经批准按其他方式执行。

  - 采购文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

  - 拒签合同的违约责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将被不予退还。

- 采购代理服务费

  - 本次采购代理服务费按人民币8000元收取，由中标供应商在领取中标（成交）通知书之前将代理服务费用支付给浙江明业项目管理有限公司温州分公司。投标供应商在报价中综合考虑，今后采购人不再另行支付。

  - 采购代理服务费可以是现金、转账。

  - 账号信息

户名:浙江明业项目管理有限公司温州分公司

账号:201 0000 5785 4560

开户银行:温州瓯海农商银行新桥支行

联行号：402333041314

联系方式：0577-88412221  徐女士

- 国企采购平台项目采购平台费用

  - 本次国企采购平台项目采购平台费用由中标供应商在中标结果公示后支付该项目的技术服务费。如因系统调整，该费用改由采购代理机构支付的，中标供应商应将该笔费用支付给采购代理机构。投标供应商在报价中综合考虑，今后采购人不再另行支付。

  - 收费标准链接：www.lecaiyun.comhelpcenter/document#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=2061&topicId=8625；收费标准如下图（具体以系统实际收费为准）

# 第二部分   合同条款

说明：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与采购人所签定正式合同为准。

甲方（采购人）： 浙江珊溪水利水电开发股份有限公司

乙方（中标供应商）：

根据 珊溪电厂PMU改造项目（项目编号：WGSS-GYJT-Z-2024068）的采购结果，及该项目的采购文件、投标文件及其投标中的承诺书等，甲乙双方订立合同，共同遵守：

第一条：采购商品清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品：金额单位：人民币元

| 产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

总计：       元，该价格为含税价格，包含但不仅限于所需系统软硬件的供货、安装、综合布线、系统集成、系统整合（含接口对接）、调试、验收（含第三方验收）、第三方检测（如需）、技术培训、售后服务及伴随的其他服务等全部内容所需的一切费用，以及税金、人工（包括工资、福利、交通、食宿、通讯等费用）、管理、合理利润等一切成本及费用。凡未列入的，将被认为均已包含在合同价中，不得以任何理由追加或调整。

第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的产品质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的产品还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的产品享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的产品上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的产品没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该产品构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

5、乙方应向甲方提供相应证明文件，以证实其对所售产品的合法所有权和使用权，并在甲方提出要求时及时提供。

第四条：包装要求

乙方所出售的全部产品均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保产品安全无损地运抵指定现场。

第五条：交货时间及地点

1、交货时间：详见采购文件第四部分“采购内容及要求”。

2、交货地点：甲方指定地点。

第六条：到货、安装与验收

1、乙方送货至指定地点后，由甲方根据产品的技术规格要求和质量标准，对产品进行检查，产品的数量不足或存在瑕疵，甲方应当面提出。乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

2、产品安装、调试、试运行完毕后，如未发现产品质量问题，乙方可申请最终验收。

3、合同履约达到验收条件时，乙方向甲方书面发起验收申请，甲方将组织有关部门或相关技术专家以合同文件要求对产品进行检测验收，办理最终验收手续 。验收产生的费用由乙方负责。

3、验收组织机构应当按照采购文件、投标文件、采购合同等约定的质量、数量、技术指标或者服务要求验收指标及其标准。未约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

第七条：售后服务

详见采购文件第四部分“采购内容及要求”。

第八条：履约保证金及支付方式

1、在合同签订前，乙方需向甲方提供合同金额5%的履约保证金（可选择转账或保函形式）。该履约保证金用于补偿乙方在履行本合同过程中因违约行为而需向甲方支付的违约金、赔偿金等费用。

2、合同签订生效后，甲方在收到乙方提交的增值税专用发票后20个工作日内向乙方支付合同价款的30%作为预付款。

3、在全部设备供货安装调试并最终验收合格后，甲方在收到增值税专用发票后20个工作日内向乙方支付合同总价的65%，并无息退还履约保证金。

4、剩余合同总价的5%作为质保金（若经双方协商后，乙方可选择提供相应额度的保函来替代质保金，甲方在收到保函后的20个工作日内支付该部分款项给乙方。），在免费质保期结束且乙方已按合同约定履行了全部义务后的20个工作日内，甲方将无息退还给乙方。

第九条：人员配备

乙方必须按中标承诺提供配备人员，且所指派的工作人员必须符合劳动部门有关用工规定，并经相关专业考核合格后持证上岗。如乙方配备的人员不符合合同约定的人员要求，或甲方审核后认为存在问题，甲方有权提出整改意见。乙方应积极配合整改，确保人员符合合同约定，否则甲方有权直接解除合同。

第十条：辅助服务

乙方应提交所提供产品的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同产品一起发运。

乙方还应提供下列服务：

（1）产品的现场安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在项目现场就产品的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。具体培训要求如下：

a) 乙方组织对甲方的使用人员提供不少于3工作日的现场培训。

b) 乙方提供完整详细的实施、培训和运维计划方案，并得到甲方的批准。实施过程严格按照批准后的计划进行，如有变更需再次得到甲方的批准。

辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十一条：质量保证

乙方应保证所供产品是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

在免费质保期内，如果产品的质量或规格与合同不符，或证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在免费质保期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应在收到通知后7天内按照以下方式之一解决索赔事宜，并支付甲方合同总价20%的违约金：

（1）乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2）根据产品的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低产品的价格。

（3）乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担，同时延长修补和/或更换件的质量保证期。若乙方未在规定时间内响应，甲方有权采取补救措施，其费用由乙方承担。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如乙方在规定时间内无法交货，将处以每逾期一天，按合同总价的0.5%罚款。逾期的违约赔偿最高限度为合同总价的5%，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方可终止合同。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方发出书面索赔函，要求乙方采取必要的处理措施。双方应本着友好协商的原则解决争议。协商不能解决的，任何一方有权在甲方所在地的人民法院通过诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，解除了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交产品类似的产品，乙方应对购买类似产品所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未解除的部分。

3、乙方未能按照投标文件承诺通过验收，造成甲方换货、退货的，可以视为乙方提供虚假投标资料谋求中标，甲方可以上报监管部门，由监管部门予以处理。

第十七条：保密义务

双方应对合作期间获取的商业秘密、技术资料等敏感信息保密，未经对方书面同意，不得泄露给第三方。违反保密义务方应承担相应的法律责任及经济赔偿。

第十八条：合同转让和分包

除非甲方事先书面同意，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。如乙方未经甲方同意擅自转让或分包，甲方有权解除合同，乙方按照转让或分包部分标的额的20%支付违约金，并还需赔偿给甲方造成的损失。

第十九条：合同生效

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、本合同一式六份，合同双方各执三份。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

| 甲 方：浙江珊溪水利水电开发股份有限公司（盖章） 法定代表人或其授权代表： 开户行： 账 号： 税 号： 地 址： 电 话： | 乙 方：（盖章） 法定代表人或其授权代表： 开户行： 账 号： 税 号： 地 址： 电 话： |
| --- | --- |

签订日期：

# 第三部分   投标文件的编制与格式

### 商务部分

（封面格式）（仅供参考）

商  务  标

开标时启封

项目名称：珊溪电厂PMU改造

项目编号：WGSS-GYJT-Z-2024068

投标单位：

投标供应商地址：

日期：

附件一

开标一览表

项目名称：珊溪电厂PMU改造

项目编号：WGSS-GYJT-Z-2024068

| 项目内容 | 投标报价 |  | 交付 日期 |  | 交货 地点 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 珊溪电厂PMU改造 | 大写： 元 |  |  | 甲方指定地点 |  |  |  |
|  | 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、“投标报价”应与附件二《投标分项报价表》中“投标报价”相一致。

2、开标一览表中的报价为含税总价，包含但不仅限于所需系统软硬件的供货、安装、综合布线、系统集成、系统整合（含接口对接）、调试、验收（含第三方验收）、第三方检测（如需）、技术培训、售后服务及伴随的其他服务等全部内容所需的一切费用，以及税金、人工（包括工资、福利、交通、食宿、通讯等费用）、管理、合理利润等一切成本及费用。

▲不提供此表的投标文件将被视为未实质性响应采购文件，其投标无效。

投标供应商全称（盖单位公章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

附件二

投标分项报价表

项目名称：珊溪电厂PMU改造

项目编号：WGSS-GYJT-Z-2024068

| 序号 | 名称 | 品牌、型号、规格 | 产地 | 数量 | 单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 随机备品备件、耗材、专用工具（如有） |  |  | 填写“含”或具体金额 |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  | 填写“含”或具体金额 |  |  |  |  |
| 安装调试及验收费（包括设备的测试、调试、验收等费用） |  |  | 填写“含”或具体金额 |  |  |  |  |
| 技术培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  | 填写“含”或具体金额 |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  | 填写“含”或具体金额 |  |  |  |  |
| 投标报价（总计） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“投标报价”应与附件一《开标一览表》中“投标报价”相一致。

2. 表中的品牌、型号、规格、产地应与技术资信标中的描述一致，否则按投标无效处理。

3. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

▲不提供此表的投标文件将被视为未实质性响应采购文件，其投标无效。

投标供应商全称（盖单位公章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

### 技术部分

（封面格式）（仅供参考）

技 术 资 信 标

开标时启封

项目名称：珊溪电厂PMU改造

项目编号：WGSS-GYJT-Z-2024068

投标单位：

投标供应商地址：

日期：

评分索引表

| 序号 | 评分项目 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见第 页 |
|  |  | 见第 页 |
|  |  | 见第 页 |
|  |  | 见第 页 |
|  |  | 见第 页 |
|  |  | 见第 页 |
|  |  | 见第 页 |

说明：

- 建议此表放在技术资信标封面后第一页，方便评委打分。

- 格式可自拟。

附件三

投 标 函

浙江珊溪水利水电开发股份有限公司：

浙江明业项目管理有限公司：

我方参加你方组织的 珊溪电厂PMU改造 项目（项目编号：WGSS-GYJT-Z-2024068）的国企采购活动，并对此项目进行投标（响应）。

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 本投标文件的有效期自投标文件递交截止时间起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

- 我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

- 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的，并承诺对其真实性与合法性负责。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 我方明白并愿意在规定的开标时间之后，如我方出现投标供应商须知第14.3款规定的情况之一的，我方投标保证金将被贵方没收。

- 若中标后，将按照规定及时与采购人签订合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格按照采购文件和投标文件的规定履行合同，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

- 所有与本次投标有关的函件请发往下列地址：

地址

联系手机

电子邮件

投标供应商全称（盖单位公章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

▲不提供此函的投标文件将被视为未实质性响应采购文件，其投标无效。

附件四

资格证明文件

    - 单位负责人授权书

浙江珊溪水利水电开发股份有限公司

浙江明业项目管理有限公司：

兹授权  （全权代表姓名）  ，身份证号码：          ，手机：        ，所在单位：             ，为我方全权代表，参加贵处组织的 珊溪电厂PMU改造 （项目编号： WGSS-GYJT-Z-2024068）的采购活动。投标供应商代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

单位负责人 (签字或盖章)：

投标供应商全称（盖单位公章）：

日期：     年    月   日

附：

单位负责人有效期内的身份证正反面电子件：

全权代表人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1、若投标供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；

2、若投标供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

    - 资格声明书

浙江珊溪水利水电开发股份有限公司：

浙江明业项目管理有限公司：

我方此次参加本项目采购活动，郑重承诺：

（一）满足《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条规定对投标供应商的基本资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的国企采购活动的；

2、恶意串通、妨碍其他投标供应商的竞争行为、损害采购人或者其他投标供应商的合法权益情形的；

3、采购文件第一部分投标供应商须知23.6款 “有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效”中任意情形之一。

说明：重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加国企采购活动，但期限已经届满的情形。

▲不提供此声明书的投标文件将被视为未实质性响应采购文件，其投标无效。

投标供应商全称（盖单位公章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

    - 投标供应商有效的营业执照（复印件盖公章）

    - 投标保证金缴纳凭证（复印件盖公章）

    - 信用记录查询结果

信用记录查询结果

说明：

1.投标供应商应在采购文件要求的截止时点前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标供应商提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

2.查询结果：①在资格审查时通过上述网站查询并打印投标供应商信用记录（以下简称：“资格审查时的查询结果”）。②投标供应商提供的查询结果与资格审查时的查询结果不一致的，以资格审查时的查询结果为准。③因上述网站原因导致采购人、采购代理机构或评标委员会无法查询投标供应商信用记录的，以投标供应商提供的查询结果为准。

附件五

采购需求偏离表

项目名称：珊溪电厂PMU改造

项目编号： WGSS-GYJT-Z-2024068

| 序号 | 采购文件 规定要求 | 投标文件 对应条款 | 偏离说明 | 偏离情况 （填写正偏离、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.如不填写，则视为完全响应采购文件。

2.如出现偏离，投标供应商务必如实填写此表，“投标文件对应条款”栏不得复制粘贴，所投内容必须对照采购文件要求详细填写说明，否则存在的风险由投标供应商自行承担。

3.偏离说明是指对采购文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）。

▲不提供此表的投标文件将被视为未实质性响应采购文件，其投标无效。

投标供应商全称（盖单位公章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

附件六

（1）产品供货范围详细清单

项目名称：珊溪电厂PMU改造

项目编号： WGSS-GYJT-Z-2024068

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 性能及指标 | 产地 | 免费 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、表中的产品名称按采购文件中 “采购内容”分项填写。

2、本表格式可以自拟，附在技术资信标内。

▲不提供此表的投标文件将被视为未实质性响应采购文件，其投标无效。

投标供应商全称（盖单位公章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

（2）随机备品备件和专用工具清单（如有）

项目名称：珊溪电厂PMU改造

项目编号： WGSS-GYJT-Z-2024068

| 设备名称及编号 | 附件及备件、专用工具名称 | 品牌/产地 | 数量 | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标供应商可按以上表格形式进行复制，附在技术资信标内。

2、本表所列为随设备所带的附件及备品备件。

3、设备验收时，实到的随机备品备件的产地等应与此一览表一一对应。

投标供应商全称（盖单位公章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

附件七

根据本项目的采购内容及要求以及技术资信评分项目，需要提供的文件和资料

注：内容、格式自拟

# 第四部分   采购内容及要求

## （一）、总则

1.  本采购内容及要求所提出的技术要求，并未对一切技术细节作出明确规定，也未充分引述有关标准、规范的条文。投标供应商应保证提供符合采购内容及要求和工业标准的优质产品。如果投标供应商在投标文件中能充分说明其所要替代的方案与标准实质上等于或优于本采购内容及要求中所规定的标准时，才有可能得到采购人的接受。

2.  投标供应商应仔细阅读本采购内容及要求中的全部条款。投标供应商提出的产品技术规格应符合本采购内容及要求的所有要求。如投标供应商没有以书面形式列出与本采购内容及要求所规定的规格间的差异，则认为：提供的产品是完全符合本采购内容及要求的要求。

3.  所涉及产品的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应得到采购单位认可。

4. 本次采购的产品如涉及国家规定强制认证的，均视为投标供应商的投标产品已符合工业品生产许可证、3C认证、环保产品认证等强制认证规定，中标供应商须在采购单位对上述产品验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，采购内容及说明中有特殊说明的除外），否则按验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款

5.  投标供应商可在投标文件中对采购文件中涉及到的服务要求、标准选用替代，但这些替代的标准要优于或相当于项目采购需求中要求的标准，以满足采购人的需要，同时在偏离表中作出详细说明。

6.  采购文件中提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，供应商在响应时可以选用替代，但这些替代的品牌、产品技术标准要优于或相当于项目采购需求中要求的标准，以满足采购人的需要，同时在偏离表中作出详细说明。

7.  如果投标（响应）产品的功能与采购需求存在差异，但投标供应商能够提供合理的解释和证明，说明其产品的功能与采购需求的本意相符，或者具有同等或更高的性能和效果，那么评标委员会将根据实际情况给予同等或更优的评分。

8.  其他要求：付款方式等请见合同条款规定。

## （二）、采购清单及要求

### 一、采购内容及技术要求

- 技术规范

  - 一般规定

    - 本文件适用于珊溪水力发电厂同步相量测量装置（PMU）改造工程，它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

    - 对国家有关安全、环保等强制性标准必须满足其要求。装置必须符合国家电网公司颁布的《电力系统实时动态监测系统技术规范》、《调运32号源网动态性能在线监测技术规范》、《同步发电机组源网动态性能在线监测技术规范（Q/GDW 11538—2016）》等企业标准，同时应满足浙江电网动态安全监测预警系统(WAMS)主站传输规约、对象命名、参数赋值等规则以及PMU装置现场检测规程，必须通过浙江省调组织的通信协议一致性联合测试。提供的设备应通过浙江省调认可的有资质的试验单位按照《华东电网相角测量装置（PMU）应用性能测试大纲》对PMU装置功能和性能的合格检验。

    - ★装置所包含的软件必须为正版软件。

    - ★相量测量单元应在国家或电力工业检验检测机构通过型式试验并提供相应的报告。

    - ★需接入珊溪电厂1—4#机组励磁电流、电压等相关数据，包括现场电缆铺设工作。

    - ★PMU改造在设计、试验等方案阶段，中标（成交）供应商须组织安排与浙江省电力调度中心开展设联会，听取省调意见并按照要求进行修改。设联会相关工作安排及费用由中标（成交）供应商承担。

    - ★结合现场网安设备，PMU相关设备需接入网安系统。

    - 所提供装置及其相关包含的软件均为国产产品。

    - 安装和存放条件

所有设备均放置在无屏蔽、无防静电措施的机房内。

    - 交流电源

额定电压：单相220V，允许偏差-20%～+15%。

频率：50Hz，允许偏差±0.5Hz。

波形：正弦，波形畸变不大于5%。

    - 直流电源

额定电压：220V。

允许偏差：-20%～+10%。

纹波系数：不大于5%。

    - 抗干扰

      - 在雷击过电压、一次回路操作、开关场故障、二次回路操作及其它强干扰作用下，装置不应发生误动作。

      - 装置快速瞬变干扰试验、高频干扰试验、辐射电磁场干扰试验、冲击电压试验和绝缘试验应至少符合IEC标准。

- 技术规范

  - 功能要求

    - 基本功能

      - 同步相量测量装置可以组建电力系统实时动态监测系统，具有基波相量测量、谐波/间谐波实时监测、低频振荡监测、次/超同步振荡监测、宽频振荡监测、 谐波/间谐波越限告警、振荡告警及录波、时间同步及监测功能。能实时监测系统的运行状态，观测系统的稳定裕度，记录电压失稳、低频振荡等动态过程，实现电力系统安全预警，并逐步实现电力系统控制分析等高级应用。能够实现系统运行的长期实时数据记录；同时装置具备暂态录波的功能。配合快速的采样速率、大容量的资料储存空间，装置具有多种触发方式，可以做到在系统发生扰动时能完整记录系统扰动发生后暂态及动态过程各阶段的系统电参量变化过程。装置还可以在就地或远方监视所测量的各种运行参数，实现对电力系统的动态过程进行控制。装置应具有动态实时监测、实时记录功能，且二者的实现不能相互影响和干扰。

      - 同步相量测量装置由相量测量单元、数据集中处理单元、通信附件、人机维护单元等组成。相量测量单元利用同步时钟作为数据采样的基准时钟源，对线路、主变压器两侧压侧、机组的电压和电流等进行同步测量，并将采集数据实时传送至主站。

    - 人机接口

应提供人机接口，供人机维护单元接入，通过人机维护单元可以实现数据显示、参数配置、定值整定、故障分析、历史曲线查看、装置的运行状态显示等功能。显示全部汉化，操作查询简单，界面友好。

    - 实时监测功能

      - 能同步测量线路、母联开关、主变两侧的三相电流，计算三相基波电流相量、正序基波电流相量；同步测量母线三相电压、系统频率，计算三相基波电压相量、正序基波电压相量、频率变化率等。

      - 能计算所接入装置线路、主变、机组等有功功率、无功功率。

      - 应具有通过监测发电机大轴位置的键相信号及机端电压相量来测量发电机内电势功角。

      - 能采集或计算接入装置的以下遥测信号（包括但不限于此）：

发电机功角、内电势、机端三相基波电压相量、机端基波正序电压相量、机端三相基波电流相量、机端基波正序电流相量、有功功率、无功功率、励磁电流（转子电流）、励磁电压（转子电压）、转子转速、励磁调节器输出电压、励磁调节器输出电流、AVR电压参考给定、PSS输出信号、监控系统到调速器的输出指令、调速器指令、导叶开度等。

      - 能采集接入装置的以下遥信信号（包括但不限于此）：

AVR投入/退出信号、AVR自动/手动信号、PSS投入/退出信号、低励限制动作信号、过励限制动作信号、V/Hz限制动作信号、定子电流过负荷限制动作信号、一次调频投入/退出信号、一次调频动作/复归退出信号等。

      - 能对时钟同步状态、扰动、装置运行状态等在动态数据中进行标识。

      - 应具备将所测的三相电压基波相量、三相电流基波相量、频率、发电机内电势及开关状态信号实时发送到主站；应能接受多个主站的召唤命令，传送部分或全部测量通道的实时监测数据。

      - ★应具备同时向多个主站实时传送动态数据能力。

    - 动态数据记录功能

      - 能连续记录所测电压电流基波正序相量、三相电压基波相量、三相电流基波相量、频率、频率变化率、有功功率、无功功率以及开关量状态信号等信息；此外，应能连续实时记录发电机内电势。

      - 当装置监测到电网扰动时，装置能结合时标建立事件标识，并向主站发送告警信息。

      - 记录的动态数据应有足够的安全性。不应因直流电源中断而丢失已记录的数据；不应因外部访问而删除记录数据；不应提供人工删除和修改记录数据的功能。

      - 当装置工作电源消失时，应能将停电时刻前所记录的动态数据完整存储。

    - 暂态数据记录功能

      - 当装置监测到电网扰动时，装置能启动暂态数据记录功能，记录扰动过程中各模拟量通道采样点值以及开关量状态等信息。

      - 记录的暂态数据应有足够的安全性。不应因直流电源中断而丢失已记录的数据；不应因外部访问而删除记录数据；不应提供人工删除和修改记录数据的功能。

    - 通信功能

      - 向主站实时传送动态数据、装置的状态信息以及装置发出的请求信息。

      - 向主站传送动态数据记录文件。

      - 接收主站下发的命令。

      - 与各主站的通信应不相互干扰。

    - 异常监视

具有在线自动检测功能，在正常运行期间，装置中的单一部件损坏时，能发出装置异常告警信号。

    - 自恢复措施

设有自恢复电路，在正常情况下，装置不出现程序异常出错的情况，在因干扰而造成程序异常出错时，能通过自复位电路自动恢复正常工作。

    - 告警信号

TV/TA断线、直流电源消失、装置故障、通信异常、时钟同步信号异常时，相量测量装置发出告警信号，以便现场运行人员及时检查、排除故障。

    - 设备平均无故障时间MTBF≥20000小时。

  - 主要技术性能

相量测量单元及数据集中处理单元应采用专用装置，硬件结构应采用模块化设计，各模块应具有良好的扩展性，操作系统应采用嵌入式多任务实时操作系统，数据存储应采用冗余存储。

    - 实时监测

★同步相量测量装置的采样频率在电网额定频率为 50Hz时≥4800Hz。相量测量单元采样过程中，数据采样的脉冲必须由同步时钟的同步/基准脉冲信号锁定（每秒测量的相量次数应是整数），相量对应的时标在每秒内均匀分布。装置实时传送的动态数据时标与数据输出时刻之时间差，不大于50ms，装置按时间顺序逐帧、均匀、实时传送动态数据，传送的动态数据中应包含整秒时刻的数据。动态数据的实时传送速率可以整定，至少具有25、50、100次/s的可选速率。

当电力系统发生下列事件时装置应能建立事件标识：

- 频率越限；

- 频率变化率越限；

- 幅值越上限，包括正序电压、正序电流、负序电压、负序电流、零序电压、零序电流、相电压、相电流越上限等；

- 幅值越下限，包括正序电压、相电压越下限等；

- 线性组合，包括线路功率振荡等；

- 同步时钟信号丢失、异常以及同步时钟信号恢复正常时。

同步相量测量系统需具备电网宽频测量、传输、记录和告警、接收、存储和转发宽频测量数据，同时具有数据的分析和预处理功能，实现原始测量数据、预处理分析数据和诊断分析结果数据向主站的定制传输，同时接收主站下达的操作命令。应具有谐波/间谐波实时监测、低频振荡监测、次/超同步振荡监测、宽频振荡监测、谐波/间谐波越限告警、振荡告警及录波、时间同步及监测功能，采样频率应不低于12.8kHz。应具有以下实时测量功能：

- 具有三相基波电压相量、三相基波电流相量、电压电流的基波正序相量、频率、频率变化率、功率和开关量信号的测量功能。

- 应支持2.5-45Hz、55-100Hz范围内间谐波电压、电流的测量，包括频率及各频率对应的幅值。

- 具有100-2500Hz范围内谐波、间谐波测量功能，间谐波的计算方法遵循GB/T 17626.7-2017标准。

- 实时监测低频振荡的功能：监测0.1～2.5Hz范围内电网功率的低频振荡，电网发生低频振荡时应触发告警并启动录波，并将监测的低频振荡的频率、幅值信息传输到主站。

- 次/超同步振荡监测功能：能监测2.5～45Hz范围功率的次同步振荡和55～95Hz范围内功率的超同步振荡；电网发生次/超同步振荡时应触发告警并启动录波，并将告警事件传输给主站；能按照振荡幅度的强弱依次将最主要的10个振荡频率及对应的幅值上送。

- 100-300Hz宽频振荡监测功能：能监测100-300Hz范围内功率的宽频振荡；电网发生宽频振荡时，应触发告警并启动录波，并将告警事件传输给主站；能按照振荡幅度的强弱依次将最主要的10个振荡频率及对应的幅值上送。

- 同步相量测量系统装置应具备故障录波功能，支持在发生告警时启动录波功能。

    - 动态数据记录

      - 装置动态数据的记录速率至少为100次/s；

      - 装置动态数据的保存时间不少于14天；

      - 装置按照《电力系统实时动态监测系统技术规范》中的格式存储实时记录动态数据。

    - 暂态数据记录

应具备暂态录波功能。暂态录波数据的输出格式应符合ANSI/IEEE C37.111（COMTRADE）的要求。暂态录波记录长度应满足故障前不少于2s，故障后不少于3s，其他应满足DL/T 553中规定。暂态文件存储个数不应低于1000个。

    - 通信要求

      - 通道要求

同步相量测量装置传输采用网络通信方式，该系统需接至电力调度数据网络接入设备交换机上，需接入浙江省调数据网和温州地调数据网。

      - 与主站通信的底层传输协议

在网络通信方式下底层传输协议采用TCP/IP协议。

      - 与主站通信的应用层协议

同步相量测量装置与主站通信的应用层协议符合《电力系统实时动态监测系统技术规范》的要求。与主站，当地交互参照电力系统实时动态监测系统数据传输协议。

      - 同步相量测量装置应采用以太网进行组网，交换机能接入网络安全监测装置，并至少配置4个万兆光口和24个千兆电口，配置双电源模块，选用华为、H3C、东土或同等及以上品牌。

      - 通信接口

- 应具有不少于3个网络接口

- 站控层网络接口应采用 RJ45电以太网接口或光纤以太网接口

- 光纤连接器宜采用波长为1310nm的 ST或LC型光纤接口

    - 时钟同步

      - 基准时钟源

相量测量单元应采用厂站时间同步对时系统（上海申贝）统一对时接口，信号类型采用IRIG-B（DC，485）码。对时信号对时为光纤接口，接口类型为ST口。

      - 相位延迟的校正

相量测量单元内部造成的任何相位延迟必须被校正。

    - 测量元件的准确度

      - 基波电压、电流相量测量精度

在额定频率时基波电压、电流相量相角测量误差应满足表1及表2的规定。

表1  基波电压相量相角测量的相对误差要求

| 输入电压 | 0.1UN≤U＜0.5UN | 0.5UN≤U＜1.2UN | 1.2UN≤U＜2UN |
| --- | --- | --- | --- |
| 幅值测量误差极限 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 相角测量误差极限 | 0.5° | 0.2° | 0.5° |

表2  基波电流相量相角测量的误差要求（测量TA）

| 输入电流 | 0.1IN≤I＜0.2IN | 0.2IN≤I＜0.5IN | 0.5IN≤I＜2IN |
| --- | --- | --- | --- |
| 幅值测量误差极限 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 相角测量误差极限 | 1° | 0.5° | 0.5° |

基波频率影响：基波频率偏离额定值为1Hz时，要求幅值测量误差改变量小于额定频率时测量误差极限值的50％，相角测量误差改变量小于或等于0.5°；基波频率偏离额定值为5Hz时，要求幅值测量误差改变量小于额定频率时测量误差极限值的100％，相角测量误差改变量小于或等于1°。

谐波影响：叠加10％的13次及以下次数的谐波电压，基波电压幅值测量误差要求相同，角度误差改变量小于或等于0.5°。

      - 功角测量准确度：

在48～52Hz频率范围内，发电机同步电动势相位和功角的测量误差应不大于1°。

      - 有功功率、无功功率测量精度

在49～51Hz频率范围内，有功功率和无功功率的测量误差极限：0.5％。

      - 频率测量精度

1) 测量范围：45Hz～55Hz；

2) 测量误差：不大于0.002Hz。

      - 动态性能指标

- 幅值阶跃响应时间：不大于30ms；

- 角度阶跃响应时间：不大于30ms；

- 频率阶跃响应时间：不大于60ms；

- 有效测量范围：45Hz--55Hz

      - 有功功率振荡检测指标：

- 振荡频率范围：0.1Hz--2.5Hz；

- 振荡相邻峰谷值：大于10MW；

    - 热稳定性能

      - 交流电流回路：1.2倍额定电流，连续工作；20倍额定电流，允许时间为1s。

      - 交流电压回路：1.2倍额定电压，连续工作；1.4倍额定电压，允许工作10s；2倍额定电压，允许工作1s。

  - 容量要求

    - 机组部分：每台机组容量如下：（共4台机组）

电流（3CT）交流采样输入：2组。

电压（3PT）交流采样输入：1组。

开关量输入：≥15个。

模拟量输入：4~20mA，≥15个。

键相脉冲输入：≥2个，（可接收键相装置提供的可设置DC5~24V信号）。

    - 开关站部分：

电流（3CT）交流采样输入：6组。

电压（3PT）交流采样输入：7组。

  - 直流电源要求

    - 直流电源在80％～115％额定值范围内变化时，装置能可靠工作。

    - 直流电源纹波系数小于或等于2％时，装置应正确工作。

    - 在瞬时接通、瞬时断开直流电源，直流电源缓慢上升或缓慢下降时，装置均不误发信号，当直流电源恢复正常后，装置自动恢复正常工作。

  - 功率消耗

    - 交流电压回路：每相≤0.5VA。

    - 交流电流回路：每相≤0.5VA。

  - 软硬件平台

    - 操作系统

数据采集单元应采用嵌入式实时操作系统，可以完成多任务作业，使其具有较高的可靠性。数据库管理和应用系统可采用可靠、安全的多任务国产操作系统凝思或相当于。

    - 应用进程

      - 装置各项功能模块化，各模块相互独立，任一模块异常不会影响其他模块的正常工作。

      - 多进程按优先级进行调度，通过消息机制实现同步。

      - 工程师分析站配置

  类别：塔式工作站

  品牌：超云、曙光、浪潮或同等及以上品牌

  CPU：≥2个八核处理器，字长≥64位

  主频：≥2.6GHz；

  内存：≥32GB DDR4

  硬盘：≥2×1TB

  可读写光驱：24倍速 DVD-RW

  报警音响接口×1

  串口×3，并口×1

  以太网接口：≥3个（满足工程需要）

  操作系统：要求采用国产操作系统，进行主机加固，配置Agent探针，并接入电厂网络安全检测装置。

  以太网接口速率：100/1000M自适应以太网卡

  接口：USB3.0，PS/2，串口，并口，显示器接口等

  显示器：1台 24”液晶显示器，显示比例 16:9，分辨率 1920×1080，32位色，图象显示稳定无闪烁无眩光。信号电缆应采用D-sub、DVI-D。显示器应能24小时×365天不间断长时间工作，有容易清洁、良好清晰度、不积累静电积尘、良好清晰度及无反光的防护罩。应有防溅设计。

  其它：工业级键盘、鼠标、电源线、视频线。

- 主要设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 免费 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 珊溪电厂PMU系统改造 | 宽屏PMU系统 | 套 | 1 | 3年 |  |
| 一、主要设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 线路同步相量测量装置 | 宽屏 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 机组同步相量测量装置 | 宽屏 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 数据集中装置 |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 辅助分析装置 |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | KVM一体机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 交换机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 机柜 |  | 面 | 2 |  |  |
| 8 | 键相脉冲传感器 |  | 套 | 4 |  |  |
| 9 | 网安探针模块 |  | 套 | 1 |  | 含接入网安系统 |
| 二、辅助设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 铠装光缆 |  | 米 | 100 |  | 6芯 |
| 11 | 网线 |  | 米 | 50 |  | 超 5 类屏蔽 |
| 12 | 光纤熔接盒（整套） |  | 套 | 3 |  | 含尾纤套件 |
| 13 | 光电转换器 |  | 套 | 3 |  |  |
| 14 | 现场服务及设联会 |  | 次 | 1 |  | 含励磁电压、励磁电流接入 |

### 二、项目相关要求

1、保留测试项的指标，用户可在公示期间或合同签订前要求预中标供应商提供设备测试。如测试不满足采购文件要求，则视为投标供应商提供虚假材料，其投标无效，并按有关规定上报监管部门处理。

2、所有产品安装、调试、故障解决及后续因实际需求变更引起的重新配置工作均由中标供应商负责实施。

3、本项目安装所需安装材料、辅材均根据现场条件自行核算，计入报价中，中标供应商不得以任何理由增加该项报价。采购清单中的产品如有遗漏必须的设备，请中标供应商自行配齐，费用不再追加。供应商自行承担报价风险。

4、免费提供操作培训服务，并提供详细的培训计划及方案。投标公司提供培训场所与设备进行本地化培训，培训内容应包括产品使用，维护管理等，并提供培训手册。

### 三、质量保证

1、中标供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购设备的供货、运输、装卸、检验、通过有关部门验收、质保期上门服务、设备终身维修等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。产品验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由中标供应商负责。

2、中标供应商所提供的产品必须符合行业的国家标准和我国现行的产品认证制度规定，并满足采购人提出的产品技术要求。

3、投标供应商所提供的产品应保证是全新的和未使用过的且原装合格正品。

4、中标供应商对成交产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。

5、提供的所有计算机软件都须是正版软件，其软件必须有原始安装盘以及软件终身授权。所有计算机软件须提供操作、安装、维护手册。

### 四、交货时间

交货时间：合同签订后，接到采购人通知之日起45个日历天内完成项目产品供货（投标供应商可根据自身实力和项目实际情况提供更短的时间）。

### 五、售后服务要求

1、本项目所有产品的免费质保期为三年，自验收合格次日起计算（技术参数中有特殊说明的除外，产品上标明或卖方承诺的质量保证期超过以上规定期限的，以标明或承诺的最高质量保证期为准。）（投标供应商可提供更优惠的质保期），质保期严格按照国家三包规定执行。

2、在质保期内，系统或设备发生故障时，接到电话后即时响应，免费提供咨询、维修服务，确认需要派人到现场时，派遣技术人员乘坐最近一班交通工具到达现场，且一般故障排除时间不超过96个小时，如超过96小时无法解决问题，中标供应商需及时提供性能、规格与原设备相同或相当的替代设备，保证系统正常运行。

3、质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长30天，质保期内因产品本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费予以更换，否则采购人将扣除质量保证金作为补偿。

4、质保期满后，仅收取零配件成本费用。合同产品出现故障后，中标供应商接到采购人通知后，应在不超过8小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。

5、免费质保期间，涉及网络安全加固的工作，中标供应商须无偿协助采购人完成，并确保通过网络安全管理部门的审查。同时，中标供应商应协助采购人完成加强数据安全保护的工作，以符合相关法律法规的要求。

6、在整个产品生命周期内，如软件自身或系统组件发现高危漏洞或者数据安全隐患，乙方应及时提供相应的漏洞解决方案，并进行漏洞修复。

# 第五部分   评标原则及方法

一、总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，确保项目质量，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，推荐中标候选人，编写评标报告。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。

三、评标程序

评标委员会对各投标供应商的投标资格进行审查；然后对合格投标供应商的技术资信标进行评审；技术资信标评审结束后公布投标供应商技术资信得分情况，之后开商务标；对商务标评审后，根据综合评审结果，提交评标报告。

四、评标办法

1、本项目采用百分制综合评分法，即投标供应商最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以综合得分最高、次高的投标供应商作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分，其中技术资信标70分（技术权值70%），商务标（报价）30分（价格权值30%）。

2、本项目采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情形，且采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在指定媒体上公告，采购文件的发售和截止时间符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》温国资委〔2020〕125号的规定，由实质性响应的供应商和采购人认可后，可以按原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。

五、评分细则：

1、 技术资信分的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。各评标委员会成员对各投标供应商的各项评分内容评分的合计分数的算术平均值为各投标供应商技术资信分得分（小数点后按四舍五入保留2位）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商 | 0-3分 | 投标供应商具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每有一项得1分，最高得3分。 注：以上认证证书需同时提供有效证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）的网页截图，两者缺一不可，否则不得分。评审过程中如发现投标供应商提供的证书复印件中信息与截图网页不一致的不得分。 | 客观分 |
| 2 | 项目业绩 | 0-3分 | 供应商2021年1月1日至今类似产品项目业绩，每提供1个有效业绩得 1 分，最多得3分。证明材料以合同为准，时间以合同签订时间为准，提供合同复印件加盖公章。 | 客观分 |
| 3 | 投标产品的性能与需求 | 0-30分 | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的详细配置、主要技术参数、随机软件等），是否能够满足采购文件要求，全部满足要求的得30分。 标注“★”的重要条款、功能条款负偏离每项扣4分，其他的技术参数每项负偏离一条扣2分，扣完为止。 | 客观分 |
|  |  | 0-6分 | 投标产品的先进性、可靠性，结合投标产品的知名度、销售量、稳定性、使用现况和用户反馈情况等情况，由评委综合打分，其中A档的得4.1-6分，B档的得2.1-4分，C档的得0-2分。 | 主观分 |
| 4 | 项目实施、技术方案 | 0-6分 | 根据投标供应商组织实施、技术方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等，由评委综合打分，其中A档的得4.1-6分，B档的得2.1-4分，C档的得0-2分。 | 主观分 |
| 5 | 拟派人员配备情况 | 0-6分 | 根据投标供应商拟投入本项目实施人员的学历、资质、工作经验、数量等，由评委综合打分，其中A档的得4.1-6分，B档的得2.1-4分，C档的得0-2分。提供学历证书、资质证明、近三个月任一月的社保证明等复印件加盖公章。 | 主观分 |
| 6 | 应急响应方案 | 0-4分 | 针对投标供应商提出的应对突发性事件的应急响应方案，包括方案的完整性、实际操作性、更新机制及培训和演练情况，由评委综合评分，其中A档的得3.1-4分，B档的得1.1-3分，C档的得0-1分。 | 主观分 |
| 7 | 培训方案 | 0-3分 | 投标供应商提出培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理，由评委综合打分，其中A档的得2.1-3分，B档的得1.1-2分，C档的得0-1分。 | 主观分 |
| 8 | 售后及维修服务能力 | 0-6分 | 根据投标供应商提供项目售后服务承诺和完善程度，故障响应修复时间方式、保障措施、巡检服务质量、备件的供应能力和保障措施及免费质保期后为用户提供优质服务的措施，由评委综合打分，其中A档的得4.1-6分，B档的得2.1-4分，C档的得0-2分。 | 主观分 |
| 9 | 质保期后配件及耗材的优惠情况 | 0-3分 | 根据投标供应商提供的质保期后的配件及耗材优惠情况，由评委综合打分，其中A档的得2.1-3分，B档的得1.1-2分，C档的得0-1分。 | 主观分 |
| 说明： （1）技术资信标未提供评分项目内容，该项按零分处理，且不受最低分值限制。 （2）技术资信标中提供的证明材料无法辨认或不符合要求的，按未提供处理。 （3）技术资信标评分标准中，A档一般以提供完善、高质量、超出预期的方案/措施为划分标准，其内容详尽、科学、操作性强且具有高可信度，能够达到甚至超出采购需求；B档一般以提供基本满足采购文件要求的方案/措施为划分标准，其内容较为细致和科学，操作性和可信度一般，能够基本满足采购需求；C档一般以提供简要或不太完善的方案/措施为划分标准，内容细致度、可操作性和科学性较差，可信度较低，无法有效达到采购需求。 （4）投标供应商需根据采购文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与采购内容无关或不符合采购文件要求的资料不要编入技术资信标。 |  |  |  |  |

2、商务评分（30分）：

满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其余投标供应商投标报价与该基准价对比，计算出商务分得分（四舍五入后保留小数2位）：

1）有效投标供应商的投标报价等于评标基准价时其商务分为满分；

2）其他投标供应商的商务分按以下公式计算：

商务分得分=（评标基准价/投标供应商投标报价）×30%×100。

3、 有效投标供应商的综合得分为技术资信分和商务（报价）分的总和。

4、 评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分前两名投标供应商依次作为该项目第一中标候选人和第二中标候选人向采购人推荐，并提交评标报告。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，抽签决定。

六、定标办法

本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

▲本项目取一家中标供应商。如中标供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标供应商，也可重新组织采购。

七、确定中标供应商

中标供应商经采购人确认后，中标结果在温州市国有企业采购信息平台上公告，在发布中标公告期结束后，采购组织单位向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

八、投标供应商义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购组织单位备查。