- 绍兴水处理公司2024至2026年度离心机、鼓风机、空压机等设备维护保养项目

项目编号:绍柯企[2024]1006号

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

件

采购单位：绍兴水处理发展有限公司（盖章）

采购代理机构：浙江翔实建设项目管理有限公司（盖章）

监督机构：绍兴柯桥水务集团有限公司公共资源交易监督领导小组

2024年10月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

绍兴水处理公司2024至2026年度离心机、鼓风机、空压机等设备维护保养项目招标项目的潜在投标人应在乐采云系统在线获取招标文件，并于2024年11月1日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：绍柯企[2024]1006号

项目名称：绍兴水处理公司2024至2026年度离心机、鼓风机、空压机等设备维护保养项目

预算金额（元）：3000000.00

最高限价（元）：2980000.00

采购需求：详见招标文件

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目为绍兴水处理公司2024至2026年度离心机、鼓风机、空压机等设备维护保养项目即按要求对厂区内螺杆鼓风机、国产离心机、空压机、柱塞泵、进口潜污泵、国产潜污泵、进口搅拌器齿轮箱、厂区高杆灯、电机水泵主轴加工等设备以按实结算的方式进行维修保养服务。具体要求及内容详见招标文件。

合同履行期限：合同签订之日起2年。

备注：无。

本项目（否）不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目的特定资格要求：无

3.其他要求：

3.1企业和项目负责人近五年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

3.2投标人在参加本次采购活动前三年内，在与绍兴柯桥水务集团有限公司系统内各公司的经营活动中，未发生上级纪检部门或司法机关查实的违纪、违法行为（投标人提供承诺书）。

3.3投标人在参加本次采购活动时，未被绍兴柯桥水务集团有限公司列入不良行为名单且在处罚期内（投标人提供承诺书）。

## 三、获取招标文件

时间：/至2024年11月1日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）；

方式：供应商登录乐采云平台www.lecaiyun.com，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年11月1日9：00（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

开标时间：2024年11月1日9：00

开标地点（网址）：绍兴柯桥水务集团有限公司二楼开标室通过乐采云平台（www.lecaiyun.com）在线开标。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级国有企业采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：/

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：绍兴水处理发展有限公司

地址：绍兴市柯桥区马鞍街道兴滨路1903号

传真：0575-85625540

项目联系人（询问）：蔡芝斌

项目联系方式（询问）：0575-89964115

质疑联系人：胡新强

质疑联系方式：0575-89964115

2.采购代理机构信息

名称：浙江翔实建设项目管理有限公司

地址：绍兴市越城区阳明北路692号

传真：/

项目联系人（询问）：朱大力

项目联系方式（询问）：13588575683

质疑联系人：孙莉

质疑联系方式：0575-88976639

3.同级国有企业采购监督管理部门

名称：绍兴柯桥水务集团有限公司公共资源交易监督领导小组

地址：绍兴市柯桥区裕民西路

传真：0575-85581912

联系人 ：林女士

监督投诉电话：0575-85562519

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的招标范围内全部工作内容的价格表现(保养费用含常用替换件及人工、保修费用)。其中应包括技术服务工器具、相关备件提供（按招标文件规定）、劳务、管理、安装、维护、运输、缺损修复、保险、安全措施、所有规费、利润、税金或政策性文件规定等一切费用。《开标一览表（报价表）》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《开标一览表（报价表）》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经清标小组认定属于重大偏差的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 项目采购类型 | 本项目为服务类采购项目 |
| 3 | 分包或转包 | （1）采购人同意分包 （2）本项目不得转包 |
| 4 | 投标文件的份数 | 本项目实行电子投标。供应商应准备电子投标文件参与投标：电子投标文件，按乐采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未在系统解密时间内完成解密的，视为投标人自行放弃投标，投标无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | - 由投标人自行开展。 - 地点：绍兴市柯桥区滨海工业区兴滨路1903号（绍兴水处理发展有限公司内） - 注：因本次招标包含维修保养复杂，建议供应商须开展现场勘查，未现场勘查导致投标报价中设备维修保养费用估算不足有所偏差的，由投标单位自行承担后果，因投标方原因无法实施此招标文件招标方根据考核条款可解除合同并没收履约保证金。 |
| 6 | 样品提供 | 不要求。 |
| 7 | 演示 | 不组织。 |
| 8 | 采购代理机构代理费用 | 采购人支付。 |
| 9 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 10 | 履约保证金金额 | 中标合同金额的5% |
| 11 | 电子招投标说明 | （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。 （4）投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至乐采云平台。 （6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开始解密后0.5小时内完成在线解密。 （7）具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 |
| 12 | 其他要求 | 供货过程中所产生的垃圾及包装袋、木架等包装由中标人负责清理，所以费用由中标人承担。 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 询问、质疑、投诉

3.1供应商询问

已获取招标文件的潜在投标人，发现招标文件其中有误或有问题需要澄清，应于公告发布之日起至公告期限届满之日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。逾期提出的采购人有权不予受理。

3.2供应商质疑

3.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

3.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2.3.2质疑项目的名称、编号；

3.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.2.3.4事实依据；

3.2.3.5必要的法律依据；

3.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的国有企业采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.2.6质疑接收人：详见前附表

3.3供应商投诉

3.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级国有企业采购监督管理部门提出投诉。

3.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.3.4 以联合体形式参加国企采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

4．招标文件的构成

4.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

4.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

5. 招标文件的澄清、修改

采购人或者采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、澄清（修改）公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

6.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

7.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

8.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

9. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章（联合体投标的，投标人可加盖实体印章）。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

10.1资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行国企采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

10.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加国企采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

10.1.2投标声明函；

10.1.3联合体协议书（如有）；如以联合体形式参加国企采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务；

10.1.4法定代表人授权书；如以联合体形式参加国企采购活动的，只需提供联合体牵头人法定代表人授权委托书；如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；

10.1.5法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

10.1.6符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。

10.1.7投标承诺书。

10.2 投标人的商务技术文件应包括以下内容：

10.2.1技术响应表；如果招标文件要求投标人提供投标产品技术指标证明材料的（如官网查询截图、产品彩页、检测报告等），投标人应当对照招标文件要求和投标文件响应情况提供相应证明材料，否则该项技术指标视为负偏离；

10.2.2商务响应表；

10.2.3项目组织实施方案;项目组织实施方案包括但不限于以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

10.2.4项目负责人情况表；

10.2.5项目组人员名单；

10.2.6售后服务方案（如有）。售后服务方案可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护、备品备件、常用耗材提供、售后服务机构设置、驻点人员情况等。服务承诺未明示可能涉及的前提设定和费用，视为是无条件和免费的；

10.2.7优惠条件及特殊承诺（如有）；

10.2.8投标人认为需要的其他商务技术文件或说明；

10.2.9廉政承诺书；

10.2.10廉政合同；

10.2.11安全生产管理协议。

10.3 投标人的报价文件应包括以下内容：

10.3.1开标一览表（报价表）。

- 11. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

11.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，“商务技术文件”可在招标文件规定的格式基础上适当调整，以使内容更加完备，混乱的编排导致投标文件被误读或清标小组查找不到有效文件是投标人的风险。

11.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“乐采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

11.3使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.投标文件的签署、盖章

12.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

12.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

13.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

13.2在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

13.3采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

14.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分 “投标无效”章节规定的情形之一的，投标无效：

15.投标有效期

15.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

15.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

15.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

16.开标

16.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

16.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在0.5小时内完成在线解密。

17、资格审查

17.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

17.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

17.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

17.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

17.5合格投标人不足3家的，不再评标。

18、信用信息查询

18.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。

18.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

18.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与国企采购活动。

18.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加国企采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

19.详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

- 六、定标

20. 确定中标供应商

采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

21. 中标通知书与中标结果公告

21.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书。

21.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

21.3公告期限为1个工作日。

- 七、电子交易活动的中止

22. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

22.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

22.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

22.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

22.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

22.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 八、合同授予

23. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

24. 合同的签订

24.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

24.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金为采购合同金额的5%。

- 九、履约验收

26.履约验收

26.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

26.2技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

26.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

26.4国有企业向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

26.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。

26.6供应商在履约过程中有法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级国有企业采购监督管理部门。

- 第三部分   采购需求

特别说明：

1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明。

2.单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品，以“★”标明。

3.本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其它同档次优质品牌的产品参加投标。

一、服务清单及要求

①服务清单：

本项目为绍兴水处理公司2024至2026年度离心机、鼓风机、空压机等设备维护保养项目即按要求对厂区内螺杆鼓风机、国产离心机、空压机、进口潜污泵、柱塞泵、国产潜污泵、进口搅拌器齿轮箱、厂区高杆灯、电机水泵主轴加工等设备以按实结算的方式进行维修保养服务。

投标人应熟悉掌握污水厂所有相关设备运行情况，各水泵、电机、机械设备的生产及投运年份由各投标人自行踏勘并对这些设备和相关技术参数进行核对。

技术要求中打▲部分为废标条款，不响应为废标处理。

- ②招标清单：

| 序号 | 项目名称 | 设备型号 | 总数 | 预估数 | 结算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆鼓风机保养维修 |  |  |  |  |
|  | 螺杆鼓风机保养维修服务 | 生活污水脱氮AERZEN GM90S 132KW螺杆鼓风机 | 5台 | 5台 | 按实结算 |
|  |  | 40万吨脱氮AERZEN D98S 160KW螺杆鼓风机 | 10台 | 10台 |  |
|  |  | 20万吨脱氮AERZEN D98S 160KW螺杆鼓风机 | 5台 | 5台 |  |
| 2 | 空压机保养维修 |  |  |  |  |
|  | 空压机保养维修服务 | 复盛SA08A/8 | 6台 | 6台 | 按实结算 |
|  |  | 复盛SA+08A-8FA | 2台 | 2台 |  |
|  |  | 复盛SA37A | 7台 | 7台 |  |
|  | 空压机机组大修服务 | 复盛SA37A机头大修 | 7台 | 1台 | 按实结算 |
|  |  | 复盛SA08A/8机头大修 | 8台 | 1台 |  |
| 3 | 离心机大保养 |  |  |  |  |
|  | 离心机大保养（含日常技术服务） | 离心机LW530-2270（上离） | 16台 | 5台 | 按实结算 |
| 4 | 柱塞泵维修保养技术服务 |  |  |  |  |
|  | 柱塞泵维护保养技术服务 | PUTZMEISTER THS | 4台 | 1台 | 按实结算 |
| 5 | 潜污泵大保养 |  |  |  |  |
|  | 潜污泵大保养 | KSB SPNC500/610A 90KW（气浮提升泵） | 16台 | 4台 | 按实结算 |
|  | 潜污泵大保养 | KRTK 400-500/4010UNG1-D 40KW(内回流泵） | 4台 | 2台 | 按实结算 |
|  | 潜污泵大保养 | KRTK 500-634/1308UNG1-K 130KW（工业脱氮提升泵） | 18台 | 3台 | 按实结算 |
|  | 双吸离心泵大保养 | OMEGA350-430A 75KW（脱氮反洗泵） | 9台 | 6台 | 按实结算 |
|  | 潜污泵大保养 | KRTK 150-317/304UES1-S 30KW（脱氮排泥泵） | 12台 | 4台 | 按实结算 |
|  | 潜污泵大保养 | KRTK 600-520/1108UNG1-K 110KW（2期回流泵） | 9台 | 1台 | 按实结算 |
|  | 潜污泵大保养 | KRTK 600-520/1508UNG1-K 150KW（二期进水泵） | 3台 | 1台 | 按实结算 |
|  | 潜污泵大保养 | KRTK 600-710/4008UNG1-K 380KW（排水泵） | 2台 | 1台 | 按实结算 |
|  | 潜污泵大保养 | KRTK 600-710/23010UNG1-K 230KW（生活脱氮提升泵） | 6台 | 1台 | 按实结算 |
|  | 潜污泵大保养 | 250WQ600-25-90 90KW(二期污水提升泵丰球） | 5台 | 1台 | 按实结算 |
|  | 潜污泵大保养 | 350QW-1250-20 110KW（新区提升泵亚太） | 3台 | 1台 | 按实结算 |
|  | 潜污泵大保养 | WQ1260-20-110 110KW(新区提升泵蓝深） | 2台 | 1台 | 按实结算 |
| 、 6 | 大口径阀门维修 |  |  |  |  |
|  | 阀门维修 | VAG DN500蝶阀 | 60 | 9 | 按实结算 |
|  | 阀门维修 | 冠龙DN 800手动蝶阀 | 20 | 6 | 按实结算 |
|  | 阀门维修 | VAG DN450蝶阀 | 20 | 2 | 按实结算 |
| 7 | 高杆灯维修 |  |  |  |  |
|  | 高杆灯维修 | 泥处理 | 5盏 | 3 | 按实结算 |
|  | 高杆灯维修 | 水处理 | 11盏 | 4 | 按实结算 |
| 8 | 立式搅拌器齿轮箱维修 |  |  |  |  |
|  | 搅拌器齿轮箱 | SK 73F VL-100LP/4 TF RD （三期调节池） | 60台 | 20台 | 按实结算 |
|  | 搅拌器齿轮箱 | SK 6382AFSH VL3-100LH/4 （一期A2O池） | 72台 | 7台 | 按实结算 |
|  | 搅拌器齿轮箱 | SK 73F VL-100LP/4 TF RD （一期A2O池） | 12台 | 4台 | 按实结算 |
|  | 搅拌器齿轮箱 | SK 73F VL-100LP/4 TF RDD （一期AO池） | 30台 | 6台 | 按实结算 |
|  | 搅拌器齿轮箱 | SK 6382AFSH VL3-100LH/4 （一期AO池） | 48台 | 5台 | 按实结算 |
| 9 | 泵轴机械加工 |  |  |  |  |
|  | 泵轴等机械加工 | 55KW、95KW、110KW、160KW等 | 15支 | 11支 | 按实结算 |

③技术要求：

注：1、本项目结算方式为按实结算，即根据招标人要求开展相应工作后根据工作单确定工作量，对在合同范围以内的设备设施按招标人要求开展日常保养、应急抢修、大保养、技术支持等服务，以此保证招标人工艺设备系统的稳定运行。艾珍螺杆鼓风机、复盛空压机、普曼柱塞泵必须由原厂授权的单位提供。在本合同签订后30日内承包人需将螺杆鼓风机、复盛空压机、普曼柱塞泵分包合同到招标人处备案。

2、合同中按实结算项目中数量均为预估，招标人可以根据实际情况调整。

3、维保过程中所有更换的配件需接受招标人抽检，更换下来的废旧零件需要登记后返还招标人。

- 1、鼓风机保养维修

1.1清单

| 螺杆鼓风机大保养 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 螺杆鼓风机 保养维修 | 生活污水脱氮AERZEN GM90S 132KW螺杆鼓风机 | 5台 | 按实结算 |
|  | 40万吨脱氮AERZEN D98S 160KW螺杆鼓风机 | 10台 |  |
|  | 20万吨脱氮AERZEN D98S 160KW螺杆鼓风机 | 5台 |  |

1.2 技术要求

▲ 螺杆鼓风机要求AERZEN授权的服务商进行维保。

1.2.1、根据招标人要求对螺杆鼓风机进行常规保养，每台螺杆鼓风机所需备件按维护要求由投标方提供（包括润滑油），配件要求均为原厂件。常规保养周期为每年一次，服务期内每台鼓风机保养次数不少于2次，首次保养在合同签订后45天内完成，末次保养在合同到期前5天完成。

1.2.2、每项每个支付周期付款金额为：（每项单价÷台数×实际保养台数×次数）×0.975

1.2.3、服务期内设备发生故障（需要对机头或电机进行分解大修的重大故障除外），招标人无法自行解决的，投标人在接到维修请求24小时内作出响应，48小时内安排技术人员进行维修，所需备件及维修人员的人工、旅差、运输、保险等费用均由投标人负责。自故障申报到设备正常运行，故障维修期限为15天。

1.2.4 常规保养内容

按保养、维护手册的要求，每次保养更换空气滤芯、油滤（GM90无油滤）和润滑油，添加电机润滑脂；对压力表、油位计进行检查；对止回阀进行检测；检查测试本机电气元件；检查测试压力、温度等报警开关。

1.2.5、常规保养更换材料清单

| 机型 | 备件名称 | 型号 | 单台单次更换数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| D98S | 空气过滤芯 | 185404000 | 1 只 |
|  | 油滤 | 162539000 | 1 只 |
|  | 润滑油 | 178132000 | 2 桶（10L） |
|  | 皮带（每两年一次） | 2000032696 | 1 套（7 根） |
|  | 电机润滑脂 | MobilPOL YREXTM EM | 0.5 桶（5L） |
| GM90S | 空滤 | 170836000 | 10 只 |
|  | 皮带（每两年一次） | 156322000 | 5 根/套 |
|  | 电机润滑脂 | MobilPOL YREXTM EM | 0.5 桶（5L） |
|  | 润滑油 | 178132000 | 1 桶（10L） |

2、空压机保养维修

2.1清单

| 空压机保养 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 空压机保养维修 | 复盛SA08A/8 | 6台 | 按实结算 |
|  | 复盛SA+08A-8FA | 2台 |  |
|  | 复盛SA37A | 7台 |  |
| 空压机机头大修 | 复盛SA37A机头大修 | 1台 | 按实结算 |
|  | 复盛SA08A/8机头大修 | 1台 |  |

▲ 空压机要求复盛授权的服务商进行维保。

2.1.1、根据招标人要求对空压机进行常规保养，每台空压机所需备件按维护要求由投标方提供（包括润滑油），配件要求均为原厂件。常规保养周期为每季度一次，服务期内每台空压机常规保养次数不少于7次，大保养周期为每两年一次，服务期间大保养次数不少于1次。首次常规保养在合同签订后15天内完成，末次常规保养在合同到期前5天完成。

2.1.2、每项每个支付周期支付金额为：[（每项单价÷台数×实际保养台数×次数）＋实际使用零件材料价格]×0.975

2.1.3、服务期内设备发生故障，招标人无法自行解决的，在接到维修请求24小时内作出响应，48小时内安排技术人员进行维修，零件材料按表2清单报价结算，维修人员的人工、旅差等费用均由投标人负责。自故障申报到设备正常运行，故障维修期限为3天。

2.1.3、服务期内发生重大设备故障，需要对机头进行分解大修的， 费用按实结算，所需备件、设备拆装及维修人员的人工、旅差、运输、保险等费用均由投标人负责。自故障申报到设备正常运行，故障维修期限为30天。

表1、 保养内容

| 序号 | 保养规格 | 保养时间 | 保养内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规保养 | 每季度一次，总数不少于7次 | 更换空滤、油滤、油细、螺杆机油 检查三向电磁阀、泄放阀、启动器及各保护压差开关的动作是否正常。 | 每台SA08A/SA37A空滤1个、油滤1个、油细 1个，螺杆机冷却油1桶 |
| 2 | 大保养 | 每两年一次，总数不少于1次 | 除以上内容外，主机部分需做保养 | 除以上内容外，主机需更换轴承，油封，O型圈及衬套。 |

表2、维保期所需零配件预估

| 序号 | 备件名称 | 件号 | 单位 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮带 | SA08A/8（2113019974） | 支 | 9 |
| 2 | 热控阀 | 2104089996（SA08A） | 只 | 2 |
| 3 | 进气阀 | 2104059992（SA08A） | 只 | 2 |
| 4 | 压力维持阀 | 2104020055（SA08A） | 只 | 2 |
| 5 | 温度传感器 | 2105040240（SA08A） | 只 | 4 |
| 6 | 压力传感器 | 空压机SA08A（2105040032） | 只 | 4 |
| 7 | 冷却器 | 2117019973（SA08A） | 只 | 1 |
| 9 | 空压机CPU板 | 空压机SA37A | 块 | 2 |
| 10 | 皮带 | 空压机SA37A（2113010256） | 支 | 6 |
| 11 | 温度传感器 | 空压机SA37A（2105040092） | 只 | 2 |
| 12 | 压力传感器 | 空压机SA37A（2105040032） | 只 | 2 |
| 13 | 油细压差开关 | 空压机SA37A（2105030128） | 只 | 2 |
| 14 | 热控阀组件 | 空压机SA37A（2104080064） | 只 | 2 |
| 15 | 进气阀组件 | 空压机SA37A（2605311212） | 套 | 2 |
| 16 | 泄放电磁阀 | 空压机SA37A（2104090170） | 只 | 2 |
| 17 | 过滤网 | 空压机SA37A | 套 | 2 |
| 18 | 不锈钢高压油管 | 空压机SA37A | 支 | 2 |
| 19 | 主机皮带轮 | 空压机SA37A（2605236390） | 支 | 1 |
| 20 | 电机皮带轮 | 空压机SA37A（2605234510） | 只 | 1 |
| 22 | 冷却风扇 | 空压机SA37A（2106130417） | 只 | 4 |
| 23 | 冷却器 | 空压机SA37A（2117010090） | 只 | 1 |

3、离心机大保养

| 序号 | 技术服务内容 | 预估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LW530离心机大保养（上离） | 5台 | 按实结算 |

▲合同签订后根据招标方离心机运行的实际情况实施，单台离心机保养周期不大于60天，保养结束并调试合格后，按合同约定按实支付。合同期内招标方出现的故障由投标人进行技术服务，相关费用不再支付， 服务清单之外的备件由招标方提供。离心机保养需提供SKF、NTN、FAG、KOYO等或同档次进口品牌轴承。质保期为安装验收合格之日起一年。

3.1设备的拆解、清洗、检测

3.1.1拆解和清洗

- ①轴承座拆解、清洗；

- ②转鼓及部件拆解、清洗；

- ③螺旋及部件拆解、清洗；

- ④主轴承和螺旋轴承及密封件的拆解、清洗；

3.1.2部件检测，采用测量工具检查关键尺寸和形位公差。

① 转鼓内径尺寸检测；

② 螺旋外径尺寸检测；

③ 轴承座的轴承档尺寸检测；

④ 大端端盖和小端端盖的轴承档尺寸检测。

3.1.3 螺旋推料叶片磨损的修理

① 在加工机床上对螺旋推料叶片外径尺寸进行测量，检查螺旋叶片的磨损情况；

② 对局部磨损部位进行修复；

③ 对螺旋外径进行加工，调整整体尺寸。

④ 镶可更换的耐磨硬质合金，包括不锈钢基体和硬质合金块

3.1.4 传动部件轴承档修复

① 大端盖板和小端盖板，如有缺陷采用高科技冷焊补焊机进行补焊或镶套，进行尺寸修复；

② 轴承座的轴承档尺寸如有磨损超标的，进行尺寸修复或进行冷焊或镶套处理。

3.1.5 对主机的标准件和易损件更换

① 螺栓等标准件：更换；

② 前后主轴承及螺旋轴承：更换；

③ 所有密封件：长时间运行老化，更换；

④ 传动皮带长时间运行磨损或老化的，更换；

3.1.6 转鼓的维修

①转鼓解体后对单个零件进行测量，如发现与图纸尺寸偏差需进行修复，确保零件配合尺寸在图纸规定范围内，保证其装配精度。

②检查转鼓内壁的磨损情况，尤其是转鼓锥体内壁及排泥嘴处的磨损程度，对其进行防滑条的加固。

③对转鼓的出料口进行修复，校正，“八字槽”耐磨刮条进行修复处理。

④对转鼓进行动平衡校正（动平衡等级：G2.5）；

离心机转鼓最大工作转速下允许振动值≤7.1mm/s（修理标准）；

3.1.7  离心机现场调试

① 检验标准JB/T502－2004《螺旋卸料沉降离心机》标准。

② 产品使用现场调试的验收标准：按修后标准验收（结合修前勘验测得数据验收）

3.2 技术服务内容

3.2.1  单台离心机基本技术服务内容

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机整体拆解，清洗，检查各重要件尺寸，螺旋喷砂处理 | 1 | 台 |
| 2 | 轴承、密封件及油脂更换 | 1 | 套 |
| 3 | 螺旋叶片校正，直段磨损补焊碳化钨，锥段更换损坏基体及合金片后磨外圆到图纸尺寸，确保螺旋和转鼓之间的间隙 | 1 | 台 |
| 4 | 螺旋叶片背面烧加强筋 | 1 | 台 |
| 5 | 螺旋表面涂防腐材料，增加使用寿命 | 1 | 台 |
| 6 | 螺旋小头冷焊、所有配合尺寸形位尺寸修复 | 1 | 件 |
| 9 | 更换刮刀 | 1 | 副 |
| 10 | 差速器保养（更换轴承密封件） | 1 | 台 |
| 11 | 转鼓动平衡 | 1 | 件 |
| 12 | 螺旋动平衡 | 1 | 件 |
| 13 | 更换弹性环 | 1 | 个 |
| 14 | 维修耗材 | 1 | 台 |

注：需制作动平衡用螺旋和转鼓2套假轴。

3.3运输与安装调试

投标人负责保养过程中设备拆装指导，需返厂维修的来回运输由投标人承担，设备完成保养后，投标人应负责现场调试，相关费用包含在离心机保养单价内。

- 柱塞泵维修保养技术服务（按实结算）

4.1清单

| 1 | 柱塞泵维修保养人工技术服务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 柱塞泵大保养（含日常技术服务） | PUTZMEISTER THS | 预估1台 | 按实结算 |

4.2 根据招标人要求，开展PUTZMEISTER THS 柱塞泵的维保服务。

4.3技术要求

4.3.1 对液压站维护保养：

- 更换液压油并清洗油箱

内容：排空油箱旧油，打开油箱，用洁净布擦干净整个油箱壁，油箱底，使油箱内无脏物。再加注液压油600L，后封闭此油箱。

- 更换整机滤芯

内容：拆除旧滤芯，重新更换新的回油滤芯，高压滤芯，空气滤芯。

3、 液压泵组维修检查，检查压力，排量以及是否泄漏，如需要返厂维修的经双方确定后返厂，维修完后，试验台测试。

4.3.2 对泵的维护保养：

- 更换输送缸活塞片和导向环

内容：将活塞手动点动退回至水箱，拆解活塞头，取出并更换活塞片和导向环，锁紧螺栓，重新装回活塞头，重复此过程，更换另一个活塞头。

- 更换主油缸密封组件，活塞头密封组件

- 内容：采用吊装工具，拆下2个主油缸，移至干净场所，抽出活塞杆，取下杆上旧的密封件，更换上新的密封组件，组合油缸，回装主油缸，并工作前将油缸油注满。

- 更换料斗磨损件：耐磨板，耐磨环，涨紧圈，后驱动轴承，出口轴承密封组件，摆缸等

内容：拆开料斗侧板，泄放管道压力，拆开出口管道，拆除出口支撑座，拆除耐磨板和耐磨环等易损件，再拆出旧后驱动轴承，更换新轴承，新密封，新耐磨板和耐磨环等和热装耐磨套等组件。回装出口轴承，后驱动轴承，管道法兰等，最后封闭料斗。

4.3.3 对螺旋输送机维护保养：

- 1、更换螺旋减速机的齿轮油（齿轮油客户提供：SAE85W90）与同步齿轮箱润滑油（0号锂基酯）

内容：打开减速机和同步齿轮箱排油口，排净润滑油，再更换润滑油，封闭油口，再加注润滑油至规定油位。

- 2、更换螺旋驱动端，从动端密封件，轴承等易损件。

内容：配合起吊设备，拆下液压马达，减速机，同步齿轮箱，支撑轴承，拆下旧的密封件和耐磨套，更换新的密封件和耐磨套，配合轴承加热器，安装螺旋轴轴承，再回装同步齿轮箱，减速机，液压马达。

再拆下支撑端端盖和轴承，拆除旧的磨损件，更换新的密封，轴承，耐磨套。回装端盖和电气元件。

4.3.4 润滑系统保养：

- 检查润滑部件，必要时更换润滑系统重要备件

内容：更换泵芯，分配阀，确保润滑系统工作正常，出油顺利，无报警提示。

4.4 特别说明：

4.4.1 投标人在服务周期内对招标人进行技术指导，协助故障处理。              4.4.2 在服务期内，根据招标方生产安排进行保养，服务工程师和维修专用工具由投标方安排，现场维修场所，用电，用气，用水由招标人组织安排。服务工程师和技术人员食宿、交通、保险等费用含在单价中，招标人不再单独支付。

4.4.3 保养所需零件与材料由投标人提出建议，招标方负责采购。

4.4.4 服务后出具服务报告，记录维修内容，配件更换项，维修时间，由招标方进行签字确认。

5 .潜污泵维保

清单

| 1 | 潜污泵大保养 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 潜污泵大保养 | KSB SPNC500/610A 90KW（气浮提升泵） | 16台 | 4台 | 按实结算 |
|  | 潜污泵大保养 | KRTK 400-500/4010UNG1-D 40KW(内回流泵） | 4台 | 2台 | 按实结算 |
|  | 潜污泵大保养 | KRTK 500-634/1308UNG1-K 130KW（工业脱氮提升泵） | 18台 | 3台 | 按实结算 |
|  | 双吸离心泵大保养 | OMEGA350-430A 75KW（脱氮反洗泵） | 9台 | 6台 | 按实结算 |
|  | 潜污泵大保养 | KRTK 150-317/304UES1-S 30KW（脱氮排泥泵） | 12台 | 4台 | 按实结算 |
|  | 潜污泵大保养 | KRTK 600-520/1108UNG1-K 110KW（2期回流泵） | 9台 | 1台 | 按实结算 |
|  | 潜污泵大保养 | KRTK 600-520/1508UNG1-K 150KW（二期进水泵） | 3台 | 1台 | 按实结算 |
|  | 潜污泵大保养 | KRTK 600-710/4008UNG1-K 380KW（排水泵） | 2台 | 1台 | 按实结算 |
|  | 潜污泵大保养 | KRTK 600-710/23010UNG1-K 230KW（生活脱氮提升泵） | 6台 | 1台 | 按实结算 |
|  | 潜污泵大保养 | 250WQ600-25-90 90KW(二期污水提升泵丰球） | 5台 | 1台 | 按实结算 |
|  | 潜污泵大保养 | 350QW-1250-20 110KW（新区提升泵亚太） | 3台 | 1台 | 按实结算 |
|  | 潜污泵大保养 | WQ1260-20-110 110KW(新区提升泵蓝深） | 2台 | 1台 | 按实结算 |

1、合同签订后根据招标人要求开展潜污泵的故障处理工作，潜污泵的故障处理工作包括协助招标人确定故障原因、维修以及因维修需要所产生的运输、保险等。

2、每次大保养包含泵机所有轴承更换、机械密封（盘根）更换、O型圈密封件更换、必要的壳体防腐、人工、运输、装卸等服务费用，大保养中所产生需更换的配件由投标人负责，泵机更换的配件不得低于原机配置，其中轴承采用SKF品牌、机械密封采用博格曼品牌（无机械密封的要求使用石墨盘根），密封件采用氟橡胶；泵机采用冷却液冷却的，每次大保养必须按手册规定型号和数量进行补充或更换；关于配件品牌检验，招标人有权维修现场检查或要求投标人在泵机维修完成后在招标人处重新拆解，接受招标人抽查，投标人须无条件配合；如发现零配件以次充好等现象，招标人有权终止合同并罚没履约保证金。

3、清单所列数量为预估数，费用按实结算；维修过程中，不在大保养必须更换范围内的零件损坏，由投标人提出更换申请，经招标人同意后按零配件清单报价按实结算，这部分零件的更换所需人工费用含在零件报价中，招标人不再单独支付，明确标明零件组号的必须为原厂备件，交货时需提供原厂核验并提供证明文件（生产厂家盖公章）和合格证。

4、单台泵机维修周期不大于30天（按泵机进出厂记录计算），该维修周期计入考核。维修结束并调试合格后双方签署维修验收确认单。泵机质量保证期为验收合格之日起1年，自验收确认后质保期内发生故障再次维修的相关费用由投标人负责。

5.1潜污泵大保养技术方案

5.1.1除污，除锈；

首先对潜污泵进行清洗去除污物，做到干净整洁；再使用设备对表面的铁锈进行消除，做到表面无锈迹。

5.1.2拆机检查；

1、拆机：对维保设备进行拆解，对一些重要部位拆卸前做好记号，以备装复时定位。拆卸的零部件应妥善安放，以防失落，对各接洽面和易于碰伤的部位，应采取必须的保护措施。

2、检查：对各零部件进行仔细检查，查看是否有缺陷、损坏或已达到使用周期，根据检查情况判断需要进行维保或直接更换。

3、对电机的检查应做到以下几点；

- 对电机进行烘干处理；

- 对电机进行绝缘电阻检测；

- 如果电机绝缘电阻达到使用标准，则对电机绕组进行重新上漆、烘干。

- 清洗零部件：对各零部件进行清洗，去除使用过程中产生的铁屑、油污等杂质，清洗后将各部件烘干，有序摆放等待安装。

- 动平衡检测：对叶轮和转子进行动平衡检测。

5.1.3总装

确认轴承合格，置于专用装置上加热，套入主轴两端，再在轴承上加入润滑脂。

全部试验合格并出具详细动平衡、绝缘测试、空载电流等相关测试报告。

为明确双方权利和义务，经双方协商，签订本协议，以资共同遵守。

5.2 潜污泵服务及零配件清单

| 泵机型号 | 项目或零件名称 | 零件组号 | 预估数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KSB SPNC500/610A 90KW（气浮提升泵） | 大修 |  | 4 | 台 |
|  | 电机定子绕组绕制 |  | 1 | 次 |
|  | 填料环 |  | 10 | 个 |
|  | 填料压盖 |  | 10 | 个 |
|  | 轴套 |  | 10 | 个 |
| 泵机型号 | 零件名称 | 零件组号 | 预估数量 | 单位 |
| KRTK 400-500/4010UNG1-D 40KW(内回流泵） | 大修 |  | 2 | 台 |
|  | 电机定子绕组绕制 |  | 2 | 台 |
| 泵机型号 | 零件名称 | 零件组号 | 预估数量 | 单位 |
| KRTK 500-634/1308UNG1-K 130KW（工业脱氮提升泵） | 大修 |  | 3 | 台 |
|  | 泵体密封环 | 502 | 1 | 个 |
|  | 电缆密封压盖 | 834 | 1 | 组 |
|  | 密封垫圈 | 411.01/.02/.07/.22/.26/.31/.33 .34/.46 | 1 | 套 |
|  | 唇型密封 | 421.01/.02/.03 | 1 | 组 |
|  | 温度传感器 | 69-6.01/.02/.03 | 1 | 只 |
|  | 传感器 | 69-8 | 1 | 只 |
|  | 主电缆（含密封组件） | 18米 | 1 | 根 |
|  | 控制电缆（含密封组件） | 18米 | 1 | 根 |
| 泵机型号 | 零件名称 | 零件组号 | 预估数量 | 单位 |
| KRTK 150-317/304UES1-S 30KW（脱氮排泥泵） | 大修 |  | 4 | 台 |
|  | 电机定子绕组绕制 |  | 2 | 只 |
| 泵机型号 | 零件名称 | 零件组号 | 预估数量 | 单位 |
| KRTK 600-520/1108UNG1-K 110KW（2期回流泵） | 大修 |  | 1 | 台 |
|  | 密封组件 | 99-9 | 1 | 套 |
|  | 泵体密封环 | 502 | 1 | 个 |
|  | 电缆密封压盖 | 834 | 1 | 组 |
|  | 密封垫圈 | 411.01/.02/.07/.22/.26/.31/.33 .34/.46 | 1 | 套 |
|  | 唇型密封 | 421.01/.02/.03 | 1 | 组 |
|  | 冷却罩 | 66-2 | 1 | 个 |
|  | 温度传感器 | 69-6.01/.02/.03 | 1 | 只 |
|  | 传感器 | 69-8 | 1 | 只 |
|  | 泄漏传感器 | 69-14.01/.02 | 1 | 套 |
| 泵机型号 | 零件名称 | 零件组号 | 预估数量 | 单位 |
| KRTK 600-520/1508UNG1-K 150KW（二期进水泵） | 大修 |  | 1 | 台 |
|  | 泄漏传感器 | 69-14.01/.02 | 1 | 套 |
|  | 温度传感器 | 69-6.01/.02/.03 | 1 | 只 |
|  | 主电缆（含密封组件） | 18米 | 1 | 根 |
|  | 控制电缆（含密封组件） | 18米 | 1 | 根 |
| 泵机型号 | 零件名称 | 零件组号 | 预估数量 | 单位 |
| KRTK 600-710/4008UNG1-K 380KW（排水泵） | 大修 |  | 1 | 台 |
| 泵机型号 | 零件名称 | 零件组号 | 数量 | 单位 |
| KRTK 600-710/23010UNG1-K 230KW（生活脱氮提升泵） 泵机型号 | 大修 |  | 1 | 台 |
| 泵机型号 | 零件名称 | 零件组号 | 预估数量 | 单位 |
| KSB OMEGA350-430A 75KW（脱氮反洗泵） | 径向球轴承 | 321 | 12 | 只 |
|  | 机械密封 | 433 | 12 | 套 |
|  | 密封垫圈 | 411.01 | 6 | 套 |
|  | O型圈 | 412.01/.02/.03 | 6 | 套 |
|  | 唇型密封 | 421.01/.02 | 6 | 套 |
|  | 轴承盖 | 360 | 3 | 套 |

| 泵机型号 | 零件名称 | 零件组号 （型号） | 预估数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 250WQ600-25-90 90KW(二期污水提升泵丰球） | 大修 |  | 5 | 台 |
|  | 电机定子绕组绕制 |  | 1 | 台 |
| 泵机型号 | 零件名称 | 零件组号 （型号） | 预估数量 | 单位 |
| 350QW-1250-20 110KW（新区提升泵亚太） | 大修 |  | 1 | 台 |
|  | 电机定子绕组绕制 |  | 1 | 台 |
| 泵机型号 | 零件名称 | 零件组号 （型号） | 预估数量 | 单位 |
| WQ1260-20-110 110KW(新区提升泵蓝深） | 大修 |  | 1 | 台 |
|  | 主电缆（含密封组件） |  | 2 | 根 |
|  | 控制电缆（含密封组件） |  | 2 | 根 |
|  | 电机定子绕组绕制 |  | 1 | 台 |

6、大口径阀门维修

6.1清单

| 大口径阀门维修 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 型号 | 总数 | 预估数量 | 结算方式 |
| 阀门维修 | VAG DN500蝶阀 | 60 | 9台 | 按实结算 |
| 阀门维修 | 冠龙DN 800手动蝶阀（含涡轮箱） | 20 | 6台 | 按实结算 |
| 阀门维修 | VAG DN450蝶阀 | 20 | 2 | 按实结算 |

- 6.2技术要求：

阀门大修应清洁阀体，清除阀板沉积物和污物，修理或更换阀盖、阀杆等关键部件，更换密封部件、轴承；带涡轮箱的应更换手轮和涡轮箱，更换所有螺丝及附件；阀体防腐采用天蓝色环氧树脂喷涂。维修后的阀门性能指标符合原厂技术要求，保修12个月。

待修阀门由招标方负责从工艺管道上拆除，阀门送修来回运输费用及包装费用由投标人承担，含在单价中。

阀门大修应在45天内完成（以进出厂时间计算）。

7、齿轮箱维修清单

| 进口搅拌器齿轮箱 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 | 型号及安装地点 | 预估数（台） | 结算方式 |
| 进口搅拌器齿轮箱维修 | SK 73F VL-100LP/4 TF RD （三期调节池） | 20 | 按实结算 |
| 进口搅拌器齿轮箱维修 | SK 6382AFSH VL3-100LH/4 （一期A2O池） | 7 | 按实结算 |
| 进口搅拌器齿轮箱维修 | SK 73F VL-100LP/4 TF RD （一期A2O池） | 4 | 按实结算 |
| 进口搅拌器齿轮箱维修 | SK 73F VL-100LP/4 TF RDD （一期AO池） | 6 | 按实结算 |
| 进口搅拌器齿轮箱维修 | SK 6382AFSH VL3-100LH/4 （一期AO池） | 5 | 按实结算 |

按实结算的设备为预估，在实施过程中根据实际情况可以减少或者增加；齿轮箱由招标方负责从现场拆下，投标人承担返厂维修来回运输和包装费用并协助招标人对齿轮箱进行安装调试；维修费用按投标人表4报价进行单项组合结算，更换零件需招标人确认。齿轮箱大修应在45天内完成（以进出厂时间计算）。

技术要求

7.1技术规范要求

7.1.1保证生产中优先安排招标方的齿轮箱检修或齿轮部件加工任务。

7.1.2 为招标方提供运输服务（负责来招标方提供齿轮箱并修复后送回）。

7.1.3 投标方对检修的齿轮箱或者加工部件达到国家的检修、生产标准，所用材质与原配件材质一致或优于原材质。

7.1.4 保证在甲乙双方协商的工期内完成齿轮箱检修或者齿轮部件加工，并运到招标方。

7.2投标方维修的齿轮箱性能保证

对本系统的性能保证至少应包括下述内容，以及双方认为需要增加的内容。

7.2.1 机械保证

7.2.1.1 投标方应保证在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能。

7.2.1.2 维修质量保证期为齿轮箱维修完成并到货验收后12个月。如果在质量保证期内，发现维修与合同规定不符合，或维修有缺陷（包括潜在的缺陷或使用不合适的材料等），招标方有权在质量保证期内向卖方提出索赔，投标方应免费提供更换部件及维修服务。在保修期内，由于维修质量原因更换或修理设备，质保期顺延。

7.2.1.3变速箱维修后所需的油由投标方负责提供，投标方必须保证所需的油品符合产品技术规范的要求。

表4、 搅拌器零配件及服务清单

| SK 6382AFSH VL3-100LH/4 | 料号 | 描述 | 单位 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50870040 | IP PINION Z=24 D=18 M=1,25 | 套 | 6 |
| 2 | 51471090 | IP GEAR Z=103 M=1.25 | 件 | 6 |
| 3 | 52671110 | IP GEAR Z=97 M=2.00 | 件 | 6 |
| 4 | 52672140 | PINION-SH Z=16 M=2.00 | 件 | 6 |
| 5 | 86272040 | PINION-SH Z=13/3.50 CUT LFT | 件 | 6 |
| 6 | 86273040 | OP GEAR Z=80/3.50 CUT RT. | 件 | 4 |
| 运输和检修人工费 |  |  | 次 | 12 |
| SK 73F VL-100LP/4 TF RD | 料号 | 描述 | 单位 | 预估数量 |
| 1 | 15744020 | ROTOR 100 LP/4 P120 | 套 | 3 |
| 2 | 51571000 | P GEAR Z=100 M=1.75 SK52 | 件 | 10 |
| 3 | 52771100 | P GEAR Z=94 M=2.25 | 件 | 3 |
| 4 | 52772120 | PINION-SH Z=13 M=4.50 | 件 | 6 |
| 5 | 52772150 | PINION-SH Z=19 M=2.25 | 件 | 10 |
| 6 | 52773120 | OP GEAR Z=48 M=4.50 | 件 | 8 |
| 运输和检修人工费 |  |  | 次 | 10 |

8、高杆灯维修

8.1水处理高杆灯由于安装时间超过10年，环境腐蚀性大，需维修进行维修，主要包含更换内部不锈钢不旋转钢丝绳、脱挂钩系统、升降系统、控制升降系统及电路的电器板、主线电缆及灯具盘、LED灯具。所需其他附件及维修人员的人工、旅差、运输等费用均由投标人负责。自故障申报到设备正常运行，故障维修期限为30天。

8.2 高杆灯维修后，整体保修1年（灯具保修3个月）。

8.3水处理厂区环境复杂，高杆灯总高约25米，维修所需的升降车辆或脚手架等辅助装置、吊车、运输车等工程车辆由投标方自行提供，吊装作业、登高作业、电工作业等危险作业需符合招标方要求，由此产生的安全处置费用包含在总价之中。

| 1 | 高杆灯维修 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 安装地点 | 预估数量（盏） | 结算方式 |
|  | 高杆灯维修 | 泥处理 | 3 | 按实结算 |
|  | 高杆灯维修 | 水处理 | 4 | 按实结算 |

- 泵轴加工

- 9.1对水泵、电机主轴因腐蚀或磨损进行维修，可以采取堆焊、镶套、调质等方法进行修复，尺寸测量由投标人负责，修复完成的主轴要求精度及强度不低于原标准。

- 9.2由于主轴发热或磨损，有可能造成轴套或轴承无法拆卸的，由投标人协助处理，费用不再增加。

9.3泵机其他零配件的加工参考主轴维修加工技术要求。

9.4 单次机械加工时间不超过30天。

9.5清单

| 加工项目 | 型号 | 预估数（支） | 结算方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泵轴等机械加工 | 15-50KW | 1 | 按实结算 |
| 泵轴等机械加工 | 55-95KW | 8 | 按实结算 |
| 泵轴等机械加工 | 100-130KW | 1 | 按实结算 |
| 泵轴等机械加工 | 150-160KW | 1 | 按实结算 |

▲ 最高限价

| 螺杆鼓风机保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 | 单价上限价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总价上限价（元） | 结算方式 |  |
| 螺杆鼓风机保养维修 | 生活污水脱氮AERZEN GM90S 132KW螺杆鼓风机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5台 | 36374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 964210 | 按实结算 |  |
|  | 40万吨脱氮AERZEN D98S 160KW螺杆鼓风机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10台 | 52156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20万吨脱氮AERZEN D98S 160KW螺杆鼓风机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5台 | 52156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空压机保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  | 单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 总价（元） | 结算方式 |  |
| 空压机保养维修 |  | 复盛SA08A/8 |  |  |  |  |  |  |  | 6台 |  | 9060 |  |  |  |  |  |  |  |  | 211080 | 按实结算 |  |
|  |  | 复盛SA+08A-8FA |  |  |  |  |  |  |  | 2台 |  | 9060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 复盛SA37A |  |  |  |  |  |  |  | 7台 |  | 19800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空压机机头大修 |  | 复盛SA37A电机及机头大修 |  |  |  |  |  |  |  | 1台 |  | 15333 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15333 | 按实结算 |  |
|  |  | 复盛SA08A/8电机及机头大修 |  |  |  |  |  |  |  | 1台 |  | 10667 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10337 |  |  |
| 空压机零件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备件名称 |  |  |  |  |  |  |  | 件号 |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  |  |  |  |  |  | 总价（元） | 按实结算 |  |
| 皮带 |  |  |  |  |  |  |  | SA08A/8（2113019974） |  | 9支 |  |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  | 1404 |  |  |
| 热控阀 |  |  |  |  |  |  |  | 2104089996（SA08A） |  | 2只 |  |  | 816 |  |  |  |  |  |  |  | 1632 |  |  |
| 进气阀 |  |  |  |  |  |  |  | 2104059992（SA08A） |  | 2只 |  |  | 1053 |  |  |  |  |  |  |  | 2106 |  |  |
| 压力维持阀 |  |  |  |  |  |  |  | 2104020055（SA08A） |  | 2只 |  |  | 282 |  |  |  |  |  |  |  | 564 |  |  |
| 温度传感器 |  |  |  |  |  |  |  | 2105040240（SA08A） |  | 4只 |  |  | 364 |  |  |  |  |  |  |  | 1456 |  |  |
| 压力传感器 |  |  |  |  |  |  |  | 空压机SA08A（2105040032） |  | 4只 |  |  | 1716 |  |  |  |  |  |  |  | 6864 |  |  |
| 冷却器 |  |  |  |  |  |  |  | 2117019973（SA08A） |  | 1只 |  |  | 2197 |  |  |  |  |  |  |  | 2197 |  |  |
| 空压机CPU板 |  |  |  |  |  |  |  | 空压机SA37A |  | 2块 |  |  | 8840 |  |  |  |  |  |  |  | 17680 |  |  |
| 皮带 |  |  |  |  |  |  |  | 空压机SA37A（2113010256） |  | 6支 |  |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  | 936 |  |  |
| 温度传感器 |  |  |  |  |  |  |  | 空压机SA37A（2105040092） |  | 2只 |  |  | 364 |  |  |  |  |  |  |  | 728 |  |  |
| 压力传感器 |  |  |  |  |  |  |  | 空压机SA37A（2105040032） |  | 2只 |  |  | 1716 |  |  |  |  |  |  |  | 3432 |  |  |
| 油细压差开关 |  |  |  |  |  |  |  | 空压机SA37A（2105030128） |  | 2只 |  |  | 455 |  |  |  |  |  |  |  | 910 |  |  |
| 热控阀组件 |  |  |  |  |  |  |  | 空压机SA37A（2104080064） |  | 2只 |  |  | 2886 |  |  |  |  |  |  |  | 5772 |  |  |
| 进气阀组件 |  |  |  |  |  |  |  | 空压机SA37A（2605311212） |  | 2套 |  |  | 1209 |  |  |  |  |  |  |  | 2418 |  |  |
| 泄放电磁阀 |  |  |  |  |  |  |  | 空压机SA37A（2104090170） |  | 2只 |  |  | 1248 |  |  |  |  |  |  |  | 2496 |  |  |
| 过滤网 |  |  |  |  |  |  |  | 空压机SA37A |  | 2套 |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  | 194 |  |  |
| 不锈钢高压油管 |  |  |  |  |  |  |  | 空压机SA37A |  | 2支 |  |  | 364 |  |  |  |  |  |  |  | 728 |  |  |
| 主机皮带轮 |  |  |  |  |  |  |  | 空压机SA37A（2605236390） |  | 1支 |  |  | 1170 |  |  |  |  |  |  |  | 1170 |  |  |
| 电机皮带轮 |  |  |  |  |  |  |  | 空压机SA37A（2605234510） |  | 1只 |  |  | 1885 |  |  |  |  |  |  |  | 1885 |  |  |
| 冷却风扇 |  |  |  |  |  |  |  | 空压机SA37A（2106130417） |  | 4只 |  |  | 2600 |  |  |  |  |  |  |  | 10400 |  |  |
| 冷却器 |  |  |  |  |  |  |  | 空压机SA37A（2117010090） |  | 1只 |  |  | 5200 |  |  |  |  |  |  |  | 5200 |  |  |
| 离心机大保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 离心机大保养（含日常技术服务） |  |  | 设备型号 |  |  |  |  |  |  | 预估数量 |  | 单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 总价（元） | 结算方式 |  |
|  |  |  | 离心机LW530-2270 |  |  |  |  |  |  | 5台 |  | 80000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400000 | 按实结算 |  |
| 柱塞泵维修保服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 柱塞泵维护保养技术服务 |  |  | 设备型号 |  |  |  |  |  |  | 预估数量 |  | 单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 总价（元） | 结算方式 |  |
|  |  |  | PUTZMEISTER THS 2052 HCB |  |  |  |  |  |  | 1台 |  | 97000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97000 | 按实结算 |  |
| 潜污泵大修及零配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵机型号 |  |  |  |  | 项目或零件名称 |  |  |  | 零件组号 | 预估数量 |  |  |  |  |  | 单价（元） |  |  |  |  | 总价（元） |  | 结算方式 |
| KSB SPNC500/610A 90KW（气浮提升泵） |  |  |  |  | 大修 |  |  |  |  | 4台 |  |  |  |  |  | 18000 |  |  |  |  | 72000 |  | 按实结算 |
|  |  |  |  |  | 电机定子绕组绕制 |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 填料环 |  |  |  |  | 10个 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 5000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 填料压盖 |  |  |  |  | 10个 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 5000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 轴套 |  |  |  |  | 10个 |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 6000 |  |  |
| 泵机型号 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  |  | 零件组号 | 预估数量 |  |  |  |  |  | 单价（元） |  |  |  |  | 总价（元） |  | 结算方式 |
| KRTK 400-500/4010UNG1-D 40KW(内回流泵） |  |  |  |  | 大修 |  |  |  |  | 2台 |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  | 12000 |  | 按实结算 |
|  |  |  |  |  | 电机定子绕组绕制 |  |  |  |  | 2台 |  |  |  |  |  | 5200 |  |  |  |  | 10400 |  |  |
| 泵机型号 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  |  | 零件组号 | 预估数量 |  |  |  |  |  | 单价（元） |  |  |  |  | 总价（元） |  | 结算方式 |
| KRTK 500-634/1308UNG1-K 130KW（工业脱氮提升泵） |  |  |  |  | 大修 |  |  |  |  | 3台 |  |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  | 75000 |  | 按实结算 |
|  |  |  |  |  | 泵体密封环 |  |  |  | 502 | 1个 |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 电缆密封压盖 |  |  |  | 834 | 1组 |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 密封垫圈 |  |  |  | 411.01/.02/.07/.22/.26/.31/.33 .34/.46 | 1套 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 唇型密封 |  |  |  | 421.01/.02/.03 | 1组 |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  |
|  |  |  |  |  | 温度传感器 |  |  |  | 69-6.01/.02/.03 | 1只 |  |  |  |  |  | 1600 |  |  |  |  | 1600 |  |  |
|  |  |  |  |  | 传感器 |  |  |  | 69-8 | 1只 |  |  |  |  |  | 2600 |  |  |  |  | 2600 |  |  |
|  |  |  |  |  | 主电缆（含密封组件） |  |  |  | 18米 | 1根 |  |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  | 12000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 控制电缆（含密封组件） |  |  |  | 18米 | 1根 |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  | 2500 |  |  |
| 泵机型号 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  |  | 零件组号 | 预估数量 |  |  |  |  |  | 单价（元） |  |  |  |  | 总价（元） |  | 结算方式 |
| KRTK 150-317/304UES1-S 30KW（脱氮排泥泵） |  |  |  |  | 大修 |  |  |  |  | 4台 |  |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |  | 32000 |  | 按实结算 |
|  |  |  |  |  | 电机定子绕组绕制 |  |  |  |  | 2只 |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 6000 |  |  |
| 泵机型号 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  |  | 零件组号 | 预估数量 |  |  |  |  |  | 单价（元） |  |  |  |  | 总价（元） |  | 结束方式 |
| KRTK 600-520/1108UNG1-K 110KW（2期回流泵） |  |  |  |  | 大修 |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 按实结算 |
|  |  |  |  |  | 密封组件 |  |  |  | 99-9 | 1套 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 泵体密封环 |  |  |  | 502 | 1个 |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  |  |
|  |  |  |  |  | 电缆密封压盖 |  |  |  | 834 | 1组 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 密封垫圈 |  |  |  | 411.01/.02/.07/.22/.26/.31/.33 .34/.46 | 1套 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 唇型密封 |  |  |  | 421.01/.02/.03 | 1组 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷却罩 |  |  |  | 66-2 | 1个 |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 温度传感器 |  |  |  | 69-6.01/.02/.03 | 1只 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |
|  |  |  |  |  | 传感器 |  |  |  | 69-8 | 1只 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |
|  |  |  |  |  | 泄漏传感器 |  |  |  | 69-14.01/.02 | 1套 |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 800 |  |  |
| 泵机型号 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  |  | 零件组号 | 预估数量 |  |  |  |  |  | 单价（元） |  |  |  |  | 总价（元） |  | 结算方式 |
| KRTK 600-520/1508UNG1-K 150KW（二期进水泵） |  |  |  |  | 大修 |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 28000 |  | 按实结算 |
|  |  |  |  |  | 泄漏传感器 |  |  |  | 69-14.01/.02 | 1套 |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 800 |  |  |
|  |  |  |  |  | 温度传感器 |  |  |  | 69-6.01/.02/.03 | 1只 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |
|  |  |  |  |  | 主电缆（含密封组件） |  |  |  | 18米 | 1根 |  |  |  |  |  | 9500 |  |  |  |  | 9500 |  |  |
|  |  |  |  |  | 控制电缆（含密封组件） |  |  |  | 18米 | 1根 |  |  |  |  |  | 2600 |  |  |  |  | 2600 |  |  |
| 泵机型号 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  |  | 零件组号 | 预估数量 |  |  |  |  |  | 单价（元） |  |  |  |  | 总价（元） |  | 结算方式 |
| KRTK 600-710/4008UNG1-K 380KW（排水泵） |  |  |  |  | 大修 |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  | 按实结算 |
| 泵机型号 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  |  | 零件组号 | 数量 |  |  |  |  |  | 单价（元） |  |  |  |  | 总价（元） |  | 结算方式 |
| KRTK 600-710/23010UNG1-K 230KW（生活脱氮提升泵） 泵机型号 |  |  |  |  | 大修 |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  | 按实结算 |
| 泵机型号 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  |  | 零件组号 | 预估数量 |  |  |  |  |  | 单价（元） |  |  |  |  | 总价（元） |  | 结算方式 |
| KSB OMEGA350-430A 75KW（脱氮反洗泵） |  |  |  |  | 径向球轴承 |  |  |  | 321 | 12只 |  |  |  |  |  | 3320 |  |  |  |  | 39840 |  | 按实结算 |
|  |  |  |  |  | 机械密封 |  |  |  | 433 | 12套 |  |  |  |  |  | 2800 |  |  |  |  | 33600 |  |  |
|  |  |  |  |  | 密封垫圈 |  |  |  | 411.01 | 6套 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 1200 |  |  |
|  |  |  |  |  | O型圈 |  |  |  | 412.01/.02/.03 | 6套 |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 4800 |  |  |
|  |  |  |  |  | 唇型密封 |  |  |  | 421.01/.02 | 6套 |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 3600 |  |  |
|  |  |  |  |  | 轴承盖 |  |  |  | 360 | 3套 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 1500 |  |  |
| 泵机型号 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  |  | 零件组号 | 预估数量 |  |  |  |  |  | 单价（元） |  |  |  |  | 总价（元） |  | 结算方式 |
| 250WQ600-25-90 90KW(二期污水提升泵丰球） |  |  |  |  | 大修 |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  | 12000 |  | 按实结算 |
|  |  |  |  |  | 电机定子绕组绕制 |  |  |  |  | 1只 |  |  |  |  |  | 11000 |  |  |  |  | 11000 |  | 按实结算 |
| 泵机型号 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  |  | 零件组号 | 预估数量 |  |  |  |  |  | 单价（元） |  |  |  |  | 总价（元） |  | 结算方式 |
| 350QW-1250-20 110KW（新区提升泵亚太） |  |  |  |  | 大修 |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  | 12000 |  | 按实结算 |
|  |  |  |  |  | 电机定子绕组绕制 |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  | 11800 |  |  |  |  | 11800 |  | 按实结算 |
| 泵机型号 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  |  | 零件组号 | 预估数量 |  |  |  |  |  | 单价（元） |  |  |  |  | 总价（元） |  | 结算方式 |
| WQ1260-20-110 110KW(新区提升泵蓝深 |  |  |  |  | 大修 |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  | 12000 |  | 按实结算 |
|  |  |  |  |  | 电机定子绕组绕制 |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  | 11800 |  |  |  |  | 11800 |  | 按实结算 |
| 大口径阀门维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  |  |  |  | 型号 |  |  | 预估数 |  |  |  |  |  |  |  | 单价（元） |  |  | 总价（元） | 结算方式 |  |
| 阀门维修 |  |  |  |  |  |  | VAG DN500蝶阀 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 6500 |  |  | 58500 | 按实结算 |  |
| 阀门维修 |  |  |  |  |  |  | 冠龙DN 800手动蝶阀（含涡轮箱） |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 5500 |  |  | 33000 | 按实结算 |  |
| 阀门维修 |  |  |  |  |  |  | VAG DN450蝶阀 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4500 |  |  | 9000 | 按实结算 |  |
| 进口搅拌器齿轮箱维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SK 6382AFSH VL3-100LH/4 |  |  |  |  |  |  | 料号 |  | 描述 | 数量 |  |  |  |  |  |  | 单价（元） |  | 总价（元） |  |  | 结算方式 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 50870040 |  | IP PINION Z=24 D=18 M=1,25 | 6 |  |  |  |  |  |  | 270 |  | 1620 |  |  | 按实结算 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 51471090 |  | IP GEAR Z=103 M=1.25 | 6 |  |  |  |  |  |  | 1300 |  | 7800 |  |  | 按实结算 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 52671110 |  | IP GEAR Z=97 M=2.00 | 6 |  |  |  |  |  |  | 2600 |  | 15600 |  |  | 按实结算 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 52672140 |  | PINION-SH Z=16 M=2.00 | 6 |  |  |  |  |  |  | 980 |  | 5880 |  |  | 按实结算 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 86272040 |  | PINION-SH Z=13/3.50 CUT LFT | 6 |  |  |  |  |  |  | 1800 |  | 10800 |  |  | 按实结算 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 86273040 |  | OP GEAR Z=80/3.50 CUT RT. | 4 |  |  |  |  |  |  | 5200 |  | 20800 |  |  | 按实结算 |  |
| 运输和检修人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 3100 |  | 37200 |  |  | 按实结算 |  |
| SK 73F VL-100LP/4 TF RD |  |  |  |  |  |  | 料号 |  | 描述 | 数量 |  |  |  |  |  |  | 单价（元） |  | 总价（元） |  |  | 按实结算 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 15744020 |  | ROTOR 100 LP/4 P120 | 3 |  |  |  |  |  |  | 3600 |  | 10800 |  |  | 按实结算 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 51571000 |  | P GEAR Z=100 M=1.75 SK52 | 10 |  |  |  |  |  |  | 1050 |  | 10500 |  |  | 按实结算 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 52771100 |  | P GEAR Z=94 M=2.25 | 3 |  |  |  |  |  |  | 4860 |  | 14580 |  |  | 按实结算 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 52772120 |  | PINION-SH Z=13 M=4.50 | 6 |  |  |  |  |  |  | 3520 |  | 21120 |  |  | 按实结算 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 52772150 |  | PINION-SH Z=19 M=2.25 | 10 |  |  |  |  |  |  | 995 |  | 9950 |  |  | 按实结算 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 52773120 |  | OP GEAR Z=48 M=4.50 | 8 |  |  |  |  |  |  | 5300 |  | 42400 |  |  | 按实结算 |  |
| 运输和检修人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 3200 |  | 32000 |  |  | 按实结算 |  |
| 高杆灯维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  | 安装地点 |  |  |  |  |  | 预估数量 |  |  |  | 单价（元） |  |  |  |  |  | 总价（元） |  | 结算方式 |  |
| 高杆灯维修 |  |  |  | 泥处理 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 35000 |  |  |  |  |  | 105000 |  | 按实结算 |  |
| 高杆灯维修 |  |  |  | 水处理 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 35000 |  |  |  |  |  | 140000 |  | 按实结算 |  |
| 泵轴机械加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加工项目 |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  | 预估数 |  |  |  |  | 单价（元） |  |  |  |  |  | 总价（元） | 结算方式 |  |
| 泵轴等机械加工 |  |  |  |  |  | 15-50KW |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  | 3000 | 按实结算 |  |
| 泵轴等机械加工 |  |  |  |  |  | 55-95KW |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 4500 |  |  |  |  |  | 36000 | 按实结算 |  |
| 泵轴等机械加工 |  |  |  |  |  | 100-130KW |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 | 按实结算 |  |
| 泵轴等机械加工 |  |  |  |  |  | 150-160KW |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5500 |  |  |  |  |  | 5500 | 按实结算 |  |

二、商务要求

▲2.1服务期限：

合同签订之日起2年。

▲2.2数量调整：

采购人保留合同履行中调整部分服务的权力，投标人应对服务类别明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

▲2.3付款方式：

合同款支付：合同签订生效后，按每半年支付一次，中标人根据招标人签署的验收确认单按实结算，开具应支付金额全额增值税专用发票（税率为13%）；招标人在收到增值税专用发票后二十个工作日内支付至本次结算金额的97.5%，剩余2.5%在最后一次维护质保期期满后三十个工作日内一次性支付（不计息）。

买方未能在约定的服务时间内完成服务工作的，或未达到考核标准或合同规定的质量要求的，卖方有权暂缓支付相应费用。

2.4验收：

相关维保工作需经双方验收，并签订验收单或工作确认单。

▲2.5违约责任及奖罚

| 序号 | 类别 | 违规内容 | 扣款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆鼓风机大保养 | 超出技术要求约定时间 | 推迟的扣款为300元/天。满一个月后扣500元/天。 |
| 2 | 空压机维修保养 | 超出技术要求约定时间 | 推迟的扣款为200元/天。 |
| 3 | 离心机大保养 | 超出技术要求约定时间 | 推迟的扣款为500元/天。 |
| 4 | 潜污泵大修 | 超出技术要求约定时间 | 推迟的扣款为300元/天。 |
| 5 | 齿轮箱维修 | 超出技术要求约定时间 | 推迟的扣款为300元/天。 |
| 6 | 高杆灯维修 | 超出技术要求约定时间 | 推迟的扣款为300元/天。 |
| 7 | 阀门大修 | 超出技术要求约定时间 | 推迟的扣款为200元/天。 |
| 8 | 机械加工 | 超出技术要求约定时间 | 推迟的扣款为200元/天。 |
| 9 | 安全管理 | 违反甲方安全管理制度。 | 按甲方公司制度同等考核 |
| 10 | 车辆管理 | 乙方单位送货或服务车辆进入甲方厂区内，驾驶机动车辆须限速30km/h以下，未按要求做好车辆限速，导致超速被甲方厂区监控设备抓拍。 | 每发现一次根据甲方公司制度规定扣罚。 |

特别说明：

- 合同执行中履约保证金扣罚后，中标单位需在10个工作日内补齐履约保证金，如未及时补齐，招标人有权暂不支付中标单位货款，待中标单位将履约保证金补齐后支付。

- 中标人在公共资源交易中或合同履约中有失信行为的，取消三年内绍兴柯桥水务集团有限公司及下属公司各类招标项目的投标资格。

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1. 综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在国企采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响国企采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法令第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

7. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

8. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

9. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

9.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9.3投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

9.4投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

9.5乐采云投标客户端开标一览表内容与投标文件开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)为准。

9.6投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

9.6.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

9.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

9.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

9.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

9.6.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

10.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

11.中标候选人推荐。

11.1评审后总得分最高者为第一中标候选人，总得分相同的，以报价低者为第一中标候选人，总得分与报价均相同的，由采购人当场随机抽取产生第一中标候选人。

11.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的报价低者获得中标候选人推荐资格，评审得分与报价均相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

12.评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

13.评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

五、评标中的其他事项

14.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人通过乐采云平台以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应在30分钟内提交澄清说明或补正，逾期不提交的视为放弃澄清、说明或补正的权利。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

15.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

15.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的国企采购活动的（均无效）；

15.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

15.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

15.4投标文件“资格文件”和“商务技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（招标文件另有规定的参与“商务技术文件”评审的报价除外）；

15.5投标文件未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或对技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评审的；

15.6投标文件关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

15.7投标文件重要信息前后不一致，经评标委员会询标后仍然无法评审的；

15.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

15.9投标文件中未提供应当提供的政府强制采购节能品目内的节能产品或未提供有效的节能产品认证证书的（如果本项目采购涉及节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的）；

15.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.11投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

15.12投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

15.13投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

15.14投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

15.15报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

15.16《开标一览表(报价表)》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

15.17投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

15.18投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

15.19对未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件；

15.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）：

15.20.1使用伪造、变造的许可证件；

15.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；

15.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

15.20.4提供虚假的信用状况；

15.20.5其他弄虚作假的行为。

15.21投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

15.20.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

15.21.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

15.21.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

15.21.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加国企采购活动；

15.21.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

15.21.6供应商之间商定部分供应商放弃参加国企采购活动或者放弃中标、成交；

15.21.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

15.21.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

15.21.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

15.21.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

15.21.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

15.21.12不同投标人的投标文件相互混装；

15.22违反法律、法规及本招标文件规定的其它无效投标情形。

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

17.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

18.重新开展采购。有中华人民共和国政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

18.1未确定中标供应商的，终止本次国企采购活动，重新开展国企采购活动。

18.2已确定中标供应商但尚未签订国企采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展国企采购活动。

18.3国企采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展国企采购活动。

18.4国企采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

18.5国企采购当事人有其他违反中华人民共和国政府采购法或者中华人民共和国政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照18.1-18.4规定处理。

六、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

七、具体评标标准

21.商务技术分（30分）

| 序号 | 评分内容和标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2021年1月1日以来投标人承接过与污水处理厂、自来水厂或泵站签订的设备年度维修维保合同且维保内容中有潜污泵、离心机或鼓风机等设备的，每提供一家，得2分，最高得6分(以合同或业主盖章证明为准)。 | 0-6 |
| 2 | 投标人具有质量管理体系、职业健康安全管理认证体系、环境管理体系认证,每项得1分，最高得3分（以上认证证书经“全国认证认可信息公共服务平台”查询证书状态为“有效”，否则不得分）。 | 0-3 |
| 3 | 1.服务期内投入本项目的技术维修人员须具备职业资格证书的（证书类别要求行业主管部门颁发的有机械、电气、设备维修等相关内容；证书级别要求中级及以上），每个得0.5分，得分可累加，但最高不超过1.5分。（例如：同一技术维修人员同时拥有机械、电气、设备维修三本中级及以上证书，则得1.5分；不同技术人员分别拥有机械、电气、设备维修三本中级及以上证书，也得1.5分） 2.服务期内投入本项目的技术维修人员具有有限空间、高空作业、电焊、电工等特种作业证书的每个得0.5分，可累加，最高不超过1.5分。（得分规则与上一条相同） | 0-3 |
| 4 | - 投标人或分包人维修车间具备相应维修设备：烘漆房；100公斤级及以上动平衡机；5吨以上行车；车床；水泵检测和测试装置等大型维修工器具，上述维修设备每项得1分，最高不超过5分。 注：以上设备须在投标文件中提供相应清晰证明材料，如图片、铭牌、照片等，如无法清晰证明材料，则认定为未配备相应设备。 | 0-5 |
| 5 | 根据现状，拟定完整的维保实施方案、有针对性、内容完整（包括项目概况介绍、服务范围、思路，人员配置，运维工作内容细分及考核等内容）、合理性等情况。方案内容完整科学合理的得6分；方案内容基本完整较科学可行的得3分；方案内容不完整合理性较差的得1分；无方案不得分。 | 0-6 |
| 6 | - 根据项目实施经验，针对本项目实施过程可能出现的突发应急事件进行罗列并针对突发情况进行应急处理，根据其编制方案的完整性，应急处置的合理性、及时性等内容。方案完整处置合理及时的得3分；方案较完整处置较合理及时的得2分；方案不完整处置不合理不及时的得1分；无方案不得分。 | 0-3 |
| 7 | 投标人需提供完善的设备维修作业操作规程和管理制度。制度优秀、规程完整的得2分；制度较优秀、规程较完整的得1.5分；制度较差、规程不完整的得1分；不提供不得分。 | 0-2 |
| 8 | 投标人对潜污泵、离心机、齿轮箱等设备维保后承诺质保日期每延长3个月得1分，最高得2分。 | 0-2 |

（计算得分时，按其算术平均值保留小数点后2位；评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。）

22.价格分（70分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.70 | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

第五部分 拟签订的合同文本

（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定）

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件 ……（页码）

（2）投标声明函 ………………………………………………………………（页码）

（3）联合体协议书（如有） …………………………………………………（页码）

（4）法定代表人授权委托书 …………………………………………………（页码）

（5）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件） ………………………（页码）

（6）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）……（页码）

（7）投标承诺书 ………………………………………………………………（页码）

- 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件

- 二、投标声明函

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重申明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3、我方参加本次国企采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”和正在处罚有效期的情况。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实的。若贵方需要，我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关且合法的数据、情况和技术资料。

5、我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

8、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

9、我方承诺若违反法律、法规规定，愿接受依法处理。

联系人：            联系电话：            传真号码：

联系地址：                                邮政编码：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

- 三、联合体协议书（如有）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应（采购单位或采购代理机构名称）组织实施的 （招标项目名称及编号）的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目国企采购。

二、以   （联合体牵头人名称）   为联合体牵头人，负责包括但不仅限于投标、配合处理质疑投诉等一切和采购活动相关的事宜。

三、联合体各方对投标响应文件及开标过程中的各种书面承诺、澄清等均予以认可，对联合投标各方均产生约束力。

四、如果中标，联合投标各方共同与采购人签订采购合同，共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、联合体各方不再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一标项（项目）的国企采购活动，否则均被视为无效投标。

六、如果中标，联合体各方在项目实施过程中承担的工作和义务为：

甲方：…            乙方：…

…

七、联合体各方在本项目实施过程中承担的合同金额和比例分别为：

甲方：…            乙方：…

…

八、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

四、法定代表人授权委托书

（采购单位或采购代理机构名称）：

我（姓名及身份证号码） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，，现授权委托本单位在职职工   （姓名）(其身份证号码：                     联系电话：       手机：        传真：         )，以我方的名义参加（招标项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

五、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

六、符合特定资格条件（如果项目要求）

的有关证明材料（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

# 七、投标承诺书

致：绍兴水处理发展有限公司 ：

我方  （投标人全称）  愿意参加贵方组织的  （招标项目名称及编号）的招标，为此，我单位承诺承诺：

一、在招标采购或协议履行期间，不存在以下行为：

1.（投标人全称）和项目负责人近五年有行贿犯罪记录；

2.（投标人全称）在参加本次采购活动前三年内，在与绍兴柯桥水务集团有限公司系统内各公司的经营活动中，发生上级纪检部门或司法机关查实的违纪、违法行为；

3.（投标人全称）在参加本次采购活动时，被绍兴柯桥水务集团有限公司列入不良行为名单（且在处罚期内）；

4.使用不正当竞争手段扰乱市场，影响业主正常采购活动的；

5.无正当理由不按时签订合同的，或者拒绝签订合同的，或者协商订立背离定点协议实质性内容的合同的；

6.无正当理由不履行合同约定或投标承诺，擅自变更或者中止合同的；

7.提供的货物及相关服务不符合国家有关规定或招标文件的要求；

8.存在、转包、违法分包情形的；

9.其他违反法律法规或合同约定的其他情形的。

二、若我公司违反以上承诺，愿接受以下处罚：

1、取消中标资格。

2、列入绍兴柯桥水务集团有限公司不合格供应商名单，禁止三年内参加绍兴柯桥水务集团有限公司及其下属公司组织的一切投标活动。

3、接受招投标主管部门向“乐采云”平台进行的通报及相关处罚。

投标人（盖章）：                 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年  月   日

- 商务技术文件部分

- 目录

（1）技术响应表………………………………………………………（页码）

（2）商务响应表………………………………………………………（页码）

- （3）项目组织实施方案………………………………………………（页码）

- （4）项目负责人情况表………………………………………………（页码）

（5）项目组人员名单…………………………………………………（页码）

（6）售后服务方案（如有）…………………………………………（页码）

（7）优惠条件及特殊承诺（如有）…………………………………（页码）

（8）投标人认为需要的其它商务技术文件或说明…………………（页码）

（9）廉政承诺书………………………………………………………（页码）

（10）廉政合同…………………………………………………………（页码）

（11）安全生产管理协议………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、技术响应表

| 序号 | 服务名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月

二、商务响应表

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期限 |  |  |  |
| 数量调整 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 验收 |  |  |  |
| 违约责任及奖罚 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：

1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 三、项目组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

四、项目负责人情况表

| 姓名 |  | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 相关资质证书 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

五、项目组人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

六、售后服务方案（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

七、优惠条件及特殊承诺（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

八、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

九、廉政承诺书

绍兴水处理发展有限公司：

为了积极配合贵单位进行的               项目招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及有关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2.主动了解绍兴水处理发展有限公司招投标纪律，积极配合贵单位招投标廉政建设的有关规定。

3.不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5.不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6.不向绍兴水处理发展有限公司涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7.不向绍兴水处理发展有限公司招标人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8.不向绍兴水处理发展有限公司及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向绍兴柯桥水务集团有限公司纪委举报（举报电话：0575－85562519）。

10.我们若违反上述承诺被贵单位或相关部门查实，自愿接受扣罚全部履约保证金。

投标人名称（电子签名）：                                                                                 日期：  年   月  日

十、廉政合同

甲方：绍兴水处理发展有限公司    (以下简称甲方)

乙方：                          (以下简称乙方)

根据有关工程建设、物资采购、服务采购等廉政建设的相关规定，为做好工程建设、物资采购、服务采购中的党风廉政建设，保证工程建设、物资采购、服务采购的高效优质，保证公司资金的安全、有效使用以及投资效益。经双方共同协商，就业务往来中的廉政事宜达成一致意见，签订如下合同：

第一条  双方的权利

一、严格遵守党和国家有关纪律、法律法规的相关规定。

二、双方本着公开、公正、诚信的原则，自觉按合同办事，不得损害国家、集体利益以及个人合法权益。

三、双方要加强互相监督，对违反合同行为及时提醒并予以纠正，发现违法违纪行为必须及时报告甲方纪检人员（见本合同所示举报电话）。

四、甲方相关人员在对合同执行情况进行检查或抽查时，乙方必须给予配合。双方人员存在弄虚作假、玩忽职守、包庇纵容等行为的，双方单位均应对责任人按相关规定进行处理。

第二条 甲方廉政约定

一、甲方人员及其配偶、子女、特定关系人不得与乙方人员发生任何非工作的往来，包括但不限于以下内容：不得收受乙方馈送的任何现金、贵重物品、有价证券等；不得要求或接受对方为其住房建修、婚丧嫁娶、出国等提供资助；不得介绍亲友从事与双方合作有关的业务活动；不得收受回扣，不得参加乙方组织的宴请、娱乐、旅游等活动；不得由乙方报销应由本人支付的费用等；不得吃、拿、卡、要或变相吃、拿、卡、要；甲方工作人员的配偶、子女不得从事与乙方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动；甲方及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

二、甲方人员不得为乙方多付合同款，并从中收受回扣，谋取私利。

三、甲方人员不得利用工程量核实、联系单签证、款项结算、支付等职务权力，故意刁难乙方。

四、甲方发现乙方人员行贿以及其他违反廉政合同的行为，有义务向纪检监察部门和其他相关部门举报。

五、甲方对乙方所属机构和人员存在违反本合同约定的行为，应收集汇总有关违规情况，作为对乙方进行处罚的依据。

六、甲方人员若违反本合同约定，按照有关规定进行党纪、政纪处理，对于涉嫌犯罪的，按照有关程序移送司法机关。

第三条  乙方廉政约定

一、乙方人员不得为获取合作利益向甲方人员送礼、行贿（包括微信红包等），不得有向甲方人员提供宴请和娱乐活动及其他有违法律法规和廉洁从业规定、影响公平交易的行为。乙方如有此类行为被甲方或相关部门查实，乙方自愿承诺扣罚全部履约保证金，并承担一切法律责任。

二、乙方应对其所属机构和人员就严格执行本合同提出明确的要求，并加强监督和管理。

三、乙方应积极配合甲方纪检人员开展的各项检查、核实工作，不得提供伪证，不得搪塞甲方纪检监察人员。

四、乙方发现甲方人员有索贿行为、受贿行为及其他不廉洁行为时，应向甲方纪检人员或其他相关部门举报，并有义务提供记录甲方人员不廉洁行为的文字、音频、视频证据或其他证据。

甲方纪检举报电话：0575-89964126

绍兴柯桥水务集团有限公司纪委举报电话：0575-85726890

第四条  违规行为的监管和处罚

一、对违反本合同约定的行为，甲方个人存在违纪违规行为的，由甲方按照有关规定给予责任人党纪、政纪处分，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；乙方人员存在违约行为的，甲方有权利要求乙方对相关人员进行查处，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任，并保留终止相关合同、将乙方列入合作伙伴黑名单的权利。

二、甲方有权对下列违规行为进行监管和处罚：

1、不按合同条款和相关规定进行合同履约管理[未按图施工、未按实核定工程量（包括人工和机械台班等）、未按实清点到货数量(包括药剂过磅）等]，弄虚作假。

2、不按合同条款和相关规范进行质量验收，擅自伪造相关检测数据等,弄虚作假。

3、不按合同条款进行款项支付，违规签证工程联系单、签订与实际不符的补充协议等，弄虚作假。

4、影响第三方中介机构违规核算结算款项等，弄虚作假。

5、有其他违规行为发生（不限于以上4条）。

甲方合同经办部门负责人进行自查，部门分管副总组织抽查，一经发现上述违规行为，报经甲方纪检人员调查核实并报绍兴柯桥水务集团纪委，甲方将对相关人员进行处理，并追究乙方的相关责任。

三、乙方违法违纪行为被甲方或相关部门发现查实，将处以此项目履约保证金同等金额的罚款并在合同款中扣除；若因违法违纪行为造成甲方损失的，则一切损失由乙方负责赔偿。

第五条  本廉政合同作为主合同的一部分，双方签字盖章后即生效，有效期与主合同一致，本合同一式六份。

甲方：绍兴水处理发展有限公司（盖章）      乙方：                          （盖章）

法定代表人：                              法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

签订时间：   年   月   日

签订地点：绍兴市柯桥区马鞍街道兴滨路1903号

廉政合同执行情况调查表

乙方单位名称：                    （盖章）            日期：

| 序号 | 事 项 | 是/否 | 有关情况 （时间、地点、当事人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲方是否有向乙方索要现金、物品、有价证券等行为 |  |  |
| 2 | 甲方是否有参与乙方安排的宴请、娱乐、旅游等活动 |  |  |
| 3 | 甲方是否有在工程验收、工程量核实、联系单签证、款项支付时收受回扣、吃拿卡要、谋取私利的行为 |  |  |
| 4 | 甲方是否有在乙方报销应由个人承担费用的行为 |  |  |
| 5 | 甲方是否有故意刁难乙方的行为 |  |  |
| 6 | 乙方是否有向甲方人员行贿的行为 |  |  |
| 7 | 乙方是否利用黄、赌、毒等手段拉拢腐蚀甲方工作人员的行为 |  |  |
| 8 | 是否有违反合同的其他行为 |  |  |

注：此表需在主合同履行结束支付履约保证金前提交。

# 十一、安全生产管理协议

编号：      年    号

甲方：绍兴水处理发展有限公司    (以下简称甲方)

所在地：绍兴市柯桥区马鞍街道兴滨路1903号

乙方：                          (以下简称乙方)

所在地：

根据           合同，因甲方                             需要，委托乙方对             进行施工，施工周期为    年   月   日至     年   月   日，为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，明确双方的安全责任，确保人身、设备设施安全，根据国家有关法律法规，经双方协商，一致达成本协议。协议内容如下：

一、甲方安全责任

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行甲方《安全文明施工管理办法》。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做好生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方牵头部门审批并在安监部备案。

5、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

6、甲方指派    部（室）     负责与乙方联系安全生产方面的工作。

7、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续，同时递交给乙方公司相关安全管理部门。

8、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

9、乙方在施工中发生的甲方设备设施事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

10、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

11、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。甲方对本项目的安全交底如下：

乙方在甲方区域内作业时要注意：

1）在施工过程中作业人员必须了解作业地点的特征和安全防护重点。

2）施工时必须小心谨慎，注意防护，以防伤害，采取相应的安全措施。

3）池上施工，上下爬梯，注意安全，必要时应系安全带。

4）污泥填埋场内有污泥且较深，注意防止滑落。

5）必须严格按规范操作，谨慎作业，施工现场必须设警戒标志，戴好安全帽。

6）严格遵守建设工程安全方面相关的法律法规和操作规程，严格遵守甲方的安全管理制度。

7）厂区内驾驶机动车辆限速30km/h。

8）甲方厂区内一、二期主干道及接触消毒池和60万吨排水泵房周边等迎检区域不得停放机动车辆。

二、乙方安全责任

乙方作为工程项目的施工单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。

3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

4、施工期间，乙方应设有专职安监人员，指派人员作为安全工作联系人。联系人姓名：               ，电话：              。

5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。

6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方        部（室）      备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

8、乙方人员进出、车辆行驶必须遵守甲方《车辆超速管理办法》等相关规章制度。

9、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

10、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标志。

11、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，由甲方实施接电，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

12、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

13、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

14、乙方施工过程中发生人身伤亡、设备设施事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。

15、乙方应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》和《电业生产事故调查规程》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，必须立即用电话、传真和电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门、工会报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报；如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。

16、乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

17、消防安全管理：

1）施工现场需建立健全消防安全责任制，做到“谁主管、谁负责”。管理部门负责人作为第一责任人全面负责施工现场的消防工作。定期检查及召开消防工作会议，总结前一阶段消防工作情况，布置下一阶段的消防工作。

2）需开展从业人员消防安全知识培训，并定期进行演练及实行昼夜巡逻制度，当发生意外火情后可立即组织抢险灭火。
    3）施工现场必须设置临时消防车道。其宽度不得小于3.5米，并保证临时消防车道的畅通，禁止在临时消防车道上堆物、堆料或挤占临时消防车道。

4）施工现场要有明显的防火宣传标志。设置的消防器材、消火栓要做到布局合理，成组设置，水龙带齐全，要有明显的消防标志，并经常检查、维护、保养。消防干管、消防立管及消防栓口设置要符合标准规定。

5）电焊工、气焊工等特殊工种必须持证上岗，作业时要按规定开具用火证，配备看火人员和灭火器具，作业后必须确认无火源隐患后方可离去。
    6）氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于7米，两瓶与明火作业距离不小于10米。
    7）施工现场使用的电气设备必须符合防火要求。临时用电必须安装过载保护装置，电闸箱内不准使用易燃、可燃材料。严禁超负荷使用电气设备。
    8）易燃易爆物品，必须有严格的防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确保存放与使用安全。

9）做好其他消防安全措施。

18、出现台风、地震、水灾等不可抗力因素，乙方请立即撤离甲方区域，由此造成的一切损失，甲方不承担任何责任。

19、乙方必须做到的其他安全条款：

1）作业人员男性年龄不得超过60周岁，女性年龄不得超过50周岁，作业人员身体状况必须符合国家相关规定，无恐高症、高血压、心脏病等危险疾病；

2）施工作业工期超过2个月的，必须为作业人员进行相应的体检，体检报告分别交甲方牵头部门和安监部开具施工许可时备案，作业人员因健康原因所造成的安全事故由乙方承担一切责任；

3）现场施工时，需要有相应的安全保护设施和穿戴劳动防护用品，包括穿戴黄色反光背心及标明单位名称；

4）现场施工需要用电时，需事先打报告申请，经甲方设备部负责人同意后方可接线。现场配电箱应符合电气安全相关要求；

5）做好施工时的安全预防工作，同时在施工现场必须保证有人监护和挂设警示牌；

6）作业人员在甲方厂区内任何时候均不准饮酒，不准到班组值班室逗留聊天，不得干扰甲方人员正常值班；

7）在恶劣天气、危险作业、危险场所、特殊阶段等施工作业时必须设置安全旁站监督人员。

三、甲乙双方联系方式及响应时间：甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于4小时内予以响应。

四、履约保证金（包含安全和廉政保证金）

乙方在合同签订生效之日起根据合同向甲方缴纳履约保证金。若施工过程中发生下列有乙方责任的安全事故或违反甲方相关安全制度规定的行为，扣除相应数额的履约保证金，乙方应及时向甲方财务部补交相同金额的履约保证金：

1）发生人身死亡事故、设备设施重大事故，扣除全部履约保证金。

2）发生人身重伤事故、设备设施事故，扣除50%履约保证金。

3）乙方人员发生违章行为的经济处罚，按甲方《安全文明施工管理办法》规定从履约保证金内扣除。

4）乙方人员在甲方厂区内驾驶机动车辆超过限速和车辆违停的经济处罚，按照甲方《车辆超速管理办法》和《安全文明施工管理办法》规定从履约保证金内扣除。

5）退还施工履约保证金后，在质保期内开展的整改等其它施工作业过程中，发现有乙方责任的安全事故或违反甲方相关安全制度规定的行为，可在工程质保金中扣除相应处理款项。

五、违约责任

1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。

4、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

5、乙方人员安全工作规程抽考不合格，乙方应承担50元/人次的违约责任；特种人员无证上岗乙方应承担100元/人次的违约责任。

6、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

7、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等，乙方按100元至500元/人次承担违约责任。

8、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按200元至500元/天承担违约责任。

9、施工过程中发生人身伤亡、电网和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，责任方应承担3000元至10000元/次的违约责任。

六、甲乙双方约定的其他事项：                        。

七、本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

九、本协议有效期限：自    年   月   日起至    年   月   日止。本安全生产管理协议在工程施工周期内有效，若施工周期延长，本协议顺延有效。施工结束后，本协议同时废止。

十、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

十一、本协议一式四份，甲乙双方各执两份。

十二、本协议签订地点在甲方所在地。

甲方：绍兴水处理发展有限公司                            乙方：

法定代表人：                                            法定代表人：

委托代理人：                                            委托代理人：

联系电话：                                              联系电话：                      签订时间：     年   月   日

签订地点：绍兴市柯桥区马鞍街道兴滨路1903号

- 报价文件部分

- 目录

- 开标一览表（报价表）……………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

项目名称：

项目编号：                                 标项：01

| 螺杆鼓风机保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 | 单价上限价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 投标单价（元） |  |  | 小计（元） |  |  |  |  |  |
| 螺杆鼓风机保养维修 | 生活污水脱氮AERZEN GM90S 132KW螺杆鼓风机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5台 | 36374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40万吨脱氮AERZEN D98S 160KW螺杆鼓风机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10台 | 52156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20万吨脱氮AERZEN D98S 160KW螺杆鼓风机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5台 | 52156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空压机保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  | 单价上限价（元） |  |  |  |  |  |  |  | 投标单价（元） |  |  | 小计（元） |  |  |  |  |  |
| 空压机保养维修 |  | 复盛SA08A/8 |  |  |  |  |  |  |  | 6台 |  | 9060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 复盛SA+08A-8FA |  |  |  |  |  |  |  | 2台 |  | 9060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 复盛SA37A |  |  |  |  |  |  |  | 7台 |  | 19800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空压机机头大修 |  | 复盛SA37A电机及机头大修 |  |  |  |  |  |  |  | 1台 |  | 15333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 复盛SA08A/8电机及机头大修 |  |  |  |  |  |  |  | 1台 |  | 10667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压机零件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备件名称 |  |  |  |  |  |  |  | 件号 |  | 数量 |  |  | 单价上限价（元） |  |  |  |  |  |  | 投标单价（元） |  |  |  | 小计（元） |  |  |  |  |
| 皮带 |  |  |  |  |  |  |  | SA08A/8（2113019974） |  | 9支 |  |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热控阀 |  |  |  |  |  |  |  | 2104089996（SA08A） |  | 2只 |  |  | 816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进气阀 |  |  |  |  |  |  |  | 2104059992（SA08A） |  | 2只 |  |  | 1053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力维持阀 |  |  |  |  |  |  |  | 2104020055（SA08A） |  | 2只 |  |  | 282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度传感器 |  |  |  |  |  |  |  | 2105040240（SA08A） |  | 2只 |  |  | 364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力传感器 |  |  |  |  |  |  |  | 空压机SA08A（2105040032） |  | 2只 |  |  | 1716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却器 |  |  |  |  |  |  |  | 2117019973（SA08A） |  | 1只 |  |  | 2197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空压机CPU板 |  |  |  |  |  |  |  | 空压机SA37A |  | 2块 |  |  | 8840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 皮带 |  |  |  |  |  |  |  | 空压机SA37A（2113010256） |  | 6支 |  |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度传感器 |  |  |  |  |  |  |  | 空压机SA37A（2105040092） |  | 2只 |  |  | 364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力传感器 |  |  |  |  |  |  |  | 空压机SA37A（2105040032） |  | 2只 |  |  | 1716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 油细压差开关 |  |  |  |  |  |  |  | 空压机SA37A（2105030128） |  | 2只 |  |  | 455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热控阀组件 |  |  |  |  |  |  |  | 空压机SA37A（2104080064） |  | 2只 |  |  | 2886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进气阀组件 |  |  |  |  |  |  |  | 空压机SA37A（2605311212） |  | 2套 |  |  | 1209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄放电磁阀 |  |  |  |  |  |  |  | 空压机SA37A（2104090170） |  | 2只 |  |  | 1248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过滤网 |  |  |  |  |  |  |  | 空压机SA37A |  | 2套 |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不锈钢高压油管 |  |  |  |  |  |  |  | 空压机SA37A |  | 2支 |  |  | 364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主机皮带轮 |  |  |  |  |  |  |  | 空压机SA37A（2605236390） |  | 1支 |  |  | 1170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电机皮带轮 |  |  |  |  |  |  |  | 空压机SA37A（2605234510） |  | 1只 |  |  | 1885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却风扇 |  |  |  |  |  |  |  | 空压机SA37A（2106130417） |  | 4只 |  |  | 2600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却器 |  |  |  |  |  |  |  | 空压机SA37A（2117010090） |  | 1只 |  |  | 5200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 离心机大保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 离心机大保养（含日常技术服务） |  |  | 设备型号 |  |  |  |  |  |  | 预估数量 |  | 单价上限价（元） |  |  |  |  |  |  | 投标单价（元） |  |  |  | 小计（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 离心机LW530-2270 |  |  |  |  |  |  | 5台 |  | 80000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 柱塞泵维修保服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 设备型号 |  |  |  |  |  |  | 预估数量 |  | 单价上限价（元） |  |  |  |  |  |  | 投标单价（元） |  |  |  | 小计（元） |  |  |  |  |  |
| 柱塞泵维护保养技术服务 |  |  | PUTZMEISTER THS 2052 HCB |  |  |  |  |  |  | 1台 |  | 97000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 潜污泵大修及零配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵机型号 |  |  |  |  | 项目或零件名称 |  |  |  | 零件组号 | 预估数量 |  |  |  |  |  | 单价上限价（元） |  |  |  | 投标单价（元） |  |  |  |  | 小计（元） |  |  |  |
| KSB SPNC500/610A 90KW（气浮提升泵） |  |  |  |  | 大修 |  |  |  |  | 4台 |  |  |  |  |  | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电机定子绕组绕制 |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 填料环 |  |  |  |  | 10个 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 填料压盖 |  |  |  |  | 10个 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 轴套 |  |  |  |  | 10个 |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵机型号 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  |  | 零件组号 | 预估数量 |  |  |  |  |  | 单价上限价（元） |  |  |  | 投标单价（元） |  |  |  |  | 小计（元） |  |  |  |
| KRTK 400-500/4010UNG1-D 40KW(内回流泵） |  |  |  |  | 大修 |  |  |  |  | 2台 |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电机定子绕组绕制 |  |  |  |  | 2台 |  |  |  |  |  | 5200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵机型号 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  |  | 零件组号 | 预估数量 |  |  |  |  |  | 单价上限价（元） |  |  |  | 投标单价（元） |  |  |  |  | 小计（元） |  |  |  |
| KRTK 500-634/1308UNG1-K 130KW（工业脱氮提升泵） |  |  |  |  | 大修 |  |  |  |  | 3台 |  |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按实结算 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 泵体密封环 |  |  |  | 502 | 1个 |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电缆密封压盖 |  |  |  | 834 | 1组 |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 密封垫圈 |  |  |  | 411.01/.02/.07/.22/.26/.31/.33 .34/.46 | 1套 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 唇型密封 |  |  |  | 421.01/.02/.03 | 1组 |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 温度传感器 |  |  |  | 69-6.01/.02/.03 | 1只 |  |  |  |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 传感器 |  |  |  | 69-8 | 1只 |  |  |  |  |  | 2600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 主电缆（含密封组件） |  |  |  | 18米 | 1根 |  |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 控制电缆（含密封组件） |  |  |  | 18米 | 1根 |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵机型号 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  |  | 零件组号 | 预估数量 |  |  |  |  |  | 单价上限价（元） |  |  |  | 投标单价（元） |  |  |  |  | 小计（元） |  |  |  |
| KRTK 150-317/304UES1-S 30KW（脱氮排泥泵） |  |  |  |  | 大修 |  |  |  |  | 4台 |  |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电机定子绕组绕制 |  |  |  |  | 2只 |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵机型号 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  |  | 零件组号 | 预估数量 |  |  |  |  |  | 单价上限价（元） |  |  |  | 投标单价（元） |  |  |  |  | 小计（元） |  |  |  |
| KRTK 600-520/1108UNG1-K 110KW（2期回流泵） |  |  |  |  | 大修 |  |  |  |  | 1只 |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 密封组件 |  |  |  | 99-9 | 1套 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 泵体密封环 |  |  |  | 502 | 1个 |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电缆密封压盖 |  |  |  | 834 | 1组 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 密封垫圈 |  |  |  | 411.01/.02/.07/.22/.26/.31/.33 .34/.46 | 1套 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 唇型密封 |  |  |  | 421.01/.02/.03 | 1组 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷却罩 |  |  |  | 66-2 | 1个 |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 温度传感器 |  |  |  | 69-6.01/.02/.03 | 1只 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 传感器 |  |  |  | 69-8 | 1只 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 泄漏传感器 |  |  |  | 69-14.01/.02 | 1套 |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵机型号 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  |  | 零件组号 | 预估数量 |  |  |  |  |  | 单价上限价（元） |  |  |  | 投标单价（元） |  |  |  |  | 小计（元） |  |  |  |
| KRTK 600-520/1508UNG1-K 150KW（二期进水泵） |  |  |  |  | 大修 |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 泄漏传感器 |  |  |  | 69-14.01/.02 | 1套 |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 温度传感器 |  |  |  | 69-6.01/.02/.03 | 1只 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 主电缆（含密封组件） |  |  |  | 18米 | 1根 |  |  |  |  |  | 9500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 控制电缆（含密封组件） |  |  |  | 18米 | 1根 |  |  |  |  |  | 2600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵机型号 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  |  | 零件组号 | 预估数量 |  |  |  |  |  | 单价上限价（元） |  |  |  | 投标单价（元） |  |  |  |  | 小计（元） |  |  |  |
| KRTK 600-710/4008UNG1-K 380KW（排水泵） |  |  |  |  | 大修 |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵机型号 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  |  | 零件组号 | 数量 |  |  |  |  |  | 单价上限价（元） |  |  |  | 投标单价（元） |  |  |  |  | 小计（元） |  |  |  |
| KRTK 600-710/23010UNG1-K 230KW（生活脱氮提升泵） 泵机型号 |  |  |  |  | 大修 |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵机型号 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  |  | 零件组号 | 预估数量 |  |  |  |  |  | 单价上限价（元） |  |  |  | 投标单价（元） |  |  |  |  | 小计（元） |  |  |  |
| KSB OMEGA350-430A 75KW（脱氮反洗泵） |  |  |  |  | 径向球轴承 |  |  |  | 321 | 12只 |  |  |  |  |  | 3320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 机械密封 |  |  |  | 433 | 12套 |  |  |  |  |  | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 密封垫圈 |  |  |  | 411.01 | 6套 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | O型圈 |  |  |  | 412.01/.02/.03 | 6套 |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 唇型密封 |  |  |  | 421.01/.02 | 6套 |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 轴承盖 |  |  |  | 360 | 3套 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵机型号 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  |  | 零件组号 | 预估数量 |  |  |  |  |  | 单价上限价（元） |  |  |  | 投标单价（元） |  |  |  |  | 小计（元） |  |  |  |
| 250WQ600-25-90 90KW(二期污水提升泵丰球） |  |  |  |  | 大修 |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电机定子绕组绕制 |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵机型号 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  |  | 零件组号 | 预估数量 |  |  |  |  |  | 单价上限价（元） |  |  |  | 投标单价（元） |  |  |  |  | 小计（元） |  |  |  |
| 350QW-1250-20 110KW（新区提升泵亚太） |  |  |  |  | 大修 |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电机定子绕组绕制 |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  | 11800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵机型号 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  |  | 零件组号 | 预估数量 |  |  |  |  |  | 单价上限价（元） |  |  |  | 投标单价（元） |  |  |  |  | 小计（元） |  |  |  |
| WQ1260-20-110 110KW(新区提升泵蓝深 |  |  |  |  | 大修 |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电机定子绕组绕制 |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  | 11800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大口径阀门维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  |  |  |  | 型号 |  |  | 预估数 |  |  |  |  |  |  |  | 单价上限价（元） |  | 投标单价（元） |  |  |  |  |  | 小计（元） |  |  |
| 阀门维修 |  |  |  |  |  |  | VAG DN500蝶阀 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀门维修 |  |  |  |  |  |  | 冠龙DN 800手动蝶阀（含涡轮箱） |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 5500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀门维修 |  |  |  |  |  |  | VAG DN450蝶阀 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进口搅拌器齿轮箱维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SK 6382AFSH VL3-100LH/4 |  |  |  |  |  |  | 料号 |  | 描述 | 数量 |  |  |  |  |  |  | 单价上限价（元） |  |  | 投标单价（元） |  |  |  |  |  | 小计（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 50870040 |  | IP PINION Z=24 D=18 M=1,25 | 6 |  |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 51471090 |  | IP GEAR Z=103 M=1.25 | 6 |  |  |  |  |  |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 52671110 |  | IP GEAR Z=97 M=2.00 | 6 |  |  |  |  |  |  | 2600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 52672140 |  | PINION-SH Z=16 M=2.00 | 6 |  |  |  |  |  |  | 980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 86272040 |  | PINION-SH Z=13/3.50 CUT LFT | 6 |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 86273040 |  | OP GEAR Z=80/3.50 CUT RT. | 4 |  |  |  |  |  |  | 5200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输和检修人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 3100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SK 73F VL-100LP/4 TF RD |  |  |  |  |  |  | 料号 |  | 描述 | 数量 |  |  |  |  |  |  | 单价上限价（元） |  |  | 投标单价（元） |  |  |  |  |  | 小计（元） |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 15744020 |  | ROTOR 100 LP/4 P120 | 3 |  |  |  |  |  |  | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 51571000 |  | P GEAR Z=100 M=1.75 SK52 | 10 |  |  |  |  |  |  | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 52771100 |  | P GEAR Z=94 M=2.25 | 3 |  |  |  |  |  |  | 4860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 52772120 |  | PINION-SH Z=13 M=4.50 | 6 |  |  |  |  |  |  | 3520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 52772150 |  | PINION-SH Z=19 M=2.25 | 10 |  |  |  |  |  |  | 995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 52773120 |  | OP GEAR Z=48 M=4.50 | 8 |  |  |  |  |  |  | 5300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输和检修人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高杆灯维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  | 安装地点 |  |  |  |  |  | 预估数量 |  |  |  | 单价上限价（元） |  |  |  |  |  |  | 投标单价（元） |  |  |  |  |  | 小计（元） |  |
| 高杆灯维修 |  |  |  | 泥处理 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 35000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高杆灯维修 |  |  |  | 水处理 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 35000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵轴机械加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加工项目 |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  | 预估数 |  |  |  |  | 单价上限价（元） |  |  |  |  |  |  | 投标单价（元） |  |  |  |  |  | 小计（元） |
| 泵轴等机械加工 |  |  |  |  |  | 15-50KW |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵轴等机械加工 |  |  |  |  |  | 55-95KW |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵轴等机械加工 |  |  |  |  |  | 100-130KW |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵轴等机械加工 |  |  |  |  |  | 150-160KW |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计小写： 元，大写 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

投标人名称（电子签名）：                                                                                   日期：  年   月   日