- 柯桥供水公司独山嘉园东区生活

- 泵房等无负压供水设备采购项目

项目编号:绍柯企{2025}77号

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

件

采购单位：绍兴柯桥供水有限公司（盖章）

采购代理机构：华诚工程咨询集团有限公司（盖章）

监督机构：绍兴柯桥水务集团有限公司公共资源交易监督领导小组

2025年2月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

柯桥供水公司独山嘉园东区生活泵房等无负压供水设备采购项目招标项目的潜在投标人应在乐采云系统在线获取招标文件，并于 2025年2月18日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：绍柯企{2025}77号

项目名称：柯桥供水公司独山嘉园东区生活泵房等无负压供水设备采购项目

预算金额（元）：1800000

最高限价（元）：1780000

采购需求：详见招标文件

标项一：

标项名称：柯桥供水公司独山嘉园东区生活泵房等无负压供水设备采购项目

数量：  1

预算金额（元）：1800000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：因独山嘉园东区生活泵房改造提升工程等建设需要，采购一批无负压供水设备，具体详见招标文件。

备注：      /

合同履行期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、其他要求

2.1企业和项目负责人近五年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

2.2投标人在参加本次采购活动前三年内，在与绍兴柯桥水务集团有限公司系统内各公司的经营活动中，未发生上级纪检部门或司法机关查实的违纪、违法行为（投标人提供承诺书）。

2.3投标人在参加本次采购活动时，未被绍兴柯桥水务集团有限公司列入不良行为名单且在处罚期内（投标人提供承诺书）。

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2025年2月18日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）；

方式：供应商登录乐采云平台www.lecaiyun.com，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2025年2月18日09：00（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

开标时间： 2025年2月18日09：00

开标地点（网址）：绍兴柯桥水务集团有限公司二楼开标室通过乐采云平台（www.lecaiyun.com）在线开标。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级国有企业采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：/

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：绍兴柯桥供水有限公司

地址：绍兴柯桥柯岩街道柯湖公路口

传真：/

项目联系人（询问）：魏君

项目联系方式（询问）：0575-84071526

质疑联系人：韩颖

质疑联系方式：0575-85560523

2.采购代理机构信息

名称：华诚工程咨询集团有限公司

地址：绍兴市柯桥区金地商业二期17幢21楼

传真：0575-85292660

项目联系人（询问）：唐国智

项目联系方式（询问）：13735283173

质疑联系人：钱观火

质疑联系方式：15267852140

3.国有企业采购监督管理部门

名称：绍兴柯桥水务集团有限公司公共资源交易监督领导小组

地址：绍兴市柯桥区裕民西路

联系人 ：林女士

监督投诉电话：0575－85562519

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的货物价款、装卸、安装调试、质检（自检）、运输、缺陷修复、税费及不可预见费等一切费用均计入报价。《开标一览表(报价表)》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《开标一览表(报价表)》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经评标委员会认定属于重大偏差的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 项目采购类型 | 本项目为货物类采购项目 |
| 3 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包 （2）本项目不得转包。 |
| 4 | 投标文件的份数 | 本项目实行电子投标。供应商应准备电子投标文件参与投标：电子投标文件，按乐采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未在系统解密时间内完成解密的，视为投标人自行放弃投标，投标无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 6 | 样品提供 | 不要求。 |
| 7 | 演示 | 不组织。 |
| 8 | 采购代理机构代理费用 | 由采购人支付 |
| 9 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 10 | 履约保证金金额 | 中标合同金额的5%（不计息） |
| 11 | 电子招投标说明 | （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“乐采云平台-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”----前往“乐采云平台-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。 （4）投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至乐采云平台。 （6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开始解密后30分钟内完成在线解密。 （7）具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购。 |
| 12 | 失信行为惩处 | 中标人在公共资源交易中或合同履约中有失信行为的，取消三年内绍兴柯桥水务集团有限公司及下属公司各类招标项目的投标资格。 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 询问、质疑、投诉

3.1供应商询问

已获取招标文件的潜在投标人，发现招标文件其中有误或有问题需要澄清，应于公告发布之日起至公告期限届满之日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。逾期提出的采购人有权不予受理。

3.2供应商质疑

3.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

3.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2.3.2质疑项目的名称、编号；

3.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.2.3.4事实依据；

3.2.3.5必要的法律依据；

3.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的国有企业采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.2.6质疑接收人：详见前附表

3.3供应商投诉

3.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级国有企业采购监督管理部门提出投诉。

3.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.3.4 以联合体形式参加国企采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

4.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（乐采云平台www.lecaiyun.com）。

5.招标文件的澄清、修改

采购人或者采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、澄清（修改）公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

6.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

7.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

8.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

9.投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10.投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章（联合体投标的，投标人可加盖实体印章）。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

10.1资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。

10.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）;

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加国企采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

10.1.2投标声明函；

10.1.3法定代表人授权书；如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；

10.1.4法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

10.1.5投标承诺书。

10.2 投标人的商务技术文件应包括以下内容：

10.2.1评分对应表；如果本项目评标办法采用综合评审法，投标人需在商务技术文件中提供此评分对应表，供评标委员会评审时使用。

10.2.2投标产品规格配置清单；如果本项目涉及硬件设备采购，应当提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任；

10.2.3技术响应表；如果招标文件要求投标人提供投标产品技术指标证明材料的（如官网查询截图、产品彩页、检测报告等），投标人应当对照招标文件要求和投标文件响应情况提供相应证明材料，否则该项技术指标视为负偏离；

10.2.4商务响应表；

10.2.5项目组织实施方案;项目组织实施方案包括但不限于以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

10.2.6项目负责人情况表；

10.2.7项目组人员名单；

10.2.8售后服务方案（如有）。售后服务方案可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护、备品备件、常用耗材提供、售后服务机构设置、驻点人员情况等。服务承诺未明示可能涉及的前提设定和费用，视为是无条件和免费的；

10.2.9优惠条件及特殊承诺（如有）；

10.2.10投标人认为需要的其他商务技术文件或说明；

10.2.11廉政承诺书。

10.3投标人的报价文件应包括以下内容：

10.3.1开标一览表(报价表)。

- 11. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

11.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，“商务技术文件”可在招标文件规定的格式基础上适当调整，以使内容更加完备，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

11.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“乐采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

11.3使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“乐采云平台-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.投标文件的签署、盖章

12.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

12.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.投标文件的提交、补充、修改、撤回

13.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

13.2在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

13.3采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

14.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分 “投标无效”章节规定的情形之一的，投标无效。

15.投标有效期

15.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

15.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

15.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

16.开标

16.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

16.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

17.资格审查

17.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

17.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

17.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

17.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

17.5合格投标人不足3家的，不再评标。

18.信用信息查询

18.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

18.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

18.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与国企采购活动。

18.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加国企采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

19.详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

- 六、定标

20.确定中标供应商

采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

21.中标通知书与中标结果公告

21.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书（中标人可在乐采云平台自行下载中标通知书）。

21.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

21.3公告期限为1个工作日。

- 七、电子交易活动的中止

22.电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

22.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

22.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

22.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

22.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

22.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 八、合同授予

23.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

24.合同的签订

24.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同（采购人与中标人可采用合同寄送盖章方式签订合同）。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

24.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额为中标合同金额的5%。

- 九、合同公示与备案

26.合同公示

采购人将在采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在浙江政府采购网公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 合同备案

采购人原则上应于采购结果公告发布之日起10日内，将采购合同在乐采云系统上备案，最迟不得超过30日。

- 十、履约验收

28.履约验收

28.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

28.2技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

28.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

28.4国有企业向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

28.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

28.6供应商在履约过程中有法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级国有企业采购监督管理部门。

- 第三部分   采购需求

特别说明：

1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明。

2.单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品，以“★”标明。

3.本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其它同档次优质品牌的产品参加投标。

- 货物清单及技术要求

1.1货物清单

| 独山嘉园东区生活泵房 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规 格 | 数 量 | 备注 |
| 1 | 低区无负压 供水设备 | 单泵流量Q≥12m³/h；扬程H≥45m； 水泵台数：3台（两用一备）；配套电机 | 1套 | 用于独山嘉园东区生活泵房改造提升工程 |
| 2 | 高区无负压 供水设备 | 单泵流量Q≥9m³/h；扬程H≥69m； 水泵台数：3台（两用一备）；配套电机 | 1套 |  |
| 3 | 泵房箱体 | 详见技术要求，外壳全部采用绿色 | 1间 |  |
| 4 | 无负压供水设备 控制柜 （变频柜） | 按照柯桥供水通用控制柜无负压供水设备变频柜标准定制，含控制柜及附属设备的安装调试 | 2套 |  |
| 5 | 水泵房通讯柜 （主控柜） | 按照柯桥供水通用控制柜水泵房主控柜标准 定制，含控制柜及附属设备的安装调试 | 1套 |  |
| 6 | 监控设备 | 按照监控设备标准定制，含附属设备的安装调试 | 1套 |  |
| 7 | 入侵报警设备 | 按照监控设备标准定制，含附属设备的安装调试 | 1套 |  |
| 8 | 门禁设备 | 按照门禁设备标准定制，含附属设备的安装调试 | 1套 |  |
| 9 | 电磁流量计 | DN150，带RS485接口，带设备出水口 直管段≥1.5米，流量计后阀门一只 | 2套 |  |
| 10 | 智能防雷 | 详见技术要求 | 1套 |  |
| 王坛沙坞泵站 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规 格 | 数 量 | 备注 |
| 1 | 水箱 | 5m*4m*3m，316不锈钢，符合国标。包含进口管道、电动阀、内外爬梯、投入式液位仪等 | 1套 |  |
| 平水力博厂区泵站 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规 格 | 数 量 | 备注 |
| 1 | 无负压供水设备 | 单台流量Q≥30m³/h；扬程H≥50m； 水泵台数：3台（两用一备）；配套电机 | 1套 |  |
| 2 | 无负压供水设备 控制柜 （变频柜） | 按照柯桥供水通用控制柜无负压供水设备变频柜标准定制，含控制柜及附属设备的安装调试 | 1套 |  |
| 平水力博生活区泵站 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规 格 | 数 量 | 备注 |
| 1 | 无负压供水设备 | 单台流量Q≥30m³/h；扬程H≥45m； 水泵台数：3台（两用一备）；配套电机 | 1套 |  |
| 2 | 无负压供水设备 控制柜 （变频柜） | 按照柯桥供水通用控制柜无负压供水设备变频柜标准定制，含控制柜及附属设备的安装调试 | 1套 |  |

注：每套设备包含配套电缆（含总电箱后的系统所需电源电缆、动力电缆及控制电缆），泵房内阀门、不锈钢管、不锈钢弯头、不锈钢三通、不锈钢法兰、不锈钢变径、支架、不锈钢螺栓紧固件、辅材等，同时须做好现场安装调试、布线、布管等。此项包含在投标报价中，不另行支付。泵房内的一切供水管道均采用304不锈钢管，由中标单位进行供货及对接安装，所有管道采用法兰连接或者焊接。

泵房内外的标识标牌由中标单位负责制作并安装，样式参照2024全面可视化管理手册-二次供水泵房。

1.2无负压供水设备技术要求

1.2.1基础要求

1）投标时须提供所投无负压供水设备有效期内的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件证明（未提供作废标处理）。

2）设备内部水头损失量在配泵时自行考虑。

3） 招标人施工的自来水管道公称直径包括但不限于以下几种：DN200、DN150、DN100、DN80、DN50，请投标人在设备进出水口设计时充分考虑对接方式。

4）投标人依据投标设备具体配备自行细化，必须在技术标中详细明确注明。

5）本招标文件涉及的各类品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，允许投标方根据招标文件的要求提供同档次或以上的优质品牌产品进行方案优化。

6）低噪音设计：设备应降低运行噪音对周边环境的影响，投标人需详细阐述投标产品在设计上采取的隔音降噪措施。

7）防腐设计：为降低大气环境中污染物、盐雾、湿气等设备壳体侵蚀，投标人需详细阐述投标产品在防腐设计上采取的针对性措施。

8）接地设计：金属构件应有可靠地接地保护，与接地点相连接的保护导线的截面，应符合GB/T3797要求，与接地点连接的导线应是黄绿双色线。

9）防雷设计：控制柜应有可靠的防雷击措施，并应符合GB/T3482要求。

1.2.2 无负压成套设备要求及功能

1.2.2.1无负压供水设备应包括进出口手动阀门、进口电动阀门、过滤器（设备进水处）、水泵机组、阀门、稳流罐、气压罐、不锈钢管道系统、自动控制系统（人机界面触摸屏）、控制柜、智能防雷等所有系统正常运行所需的配件。

1.2.2.2设备外观和管路布置合理、美观、检修方便。设备表面应平整、均匀，外观不应有明显的伤痕、变形等缺陷，不锈钢设备的焊接处的焊缝应均匀、牢固、不允许有气泡、裂纹或烧穿等缺陷，且设备各焊接处应符合相关标准的规定，不锈钢管道表面全部抛丸亚光或者抛光处理。

1.2.2.3设备应保证对水质无二次污染、不改变其水质。不锈钢设备所有过流部件选用不锈钢材料，不低于食品级，SUS304的材质要求。所有过流部件，必须符合卫生部发布的《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的规定。

1.2.2.4设备应具备无负压防水锤功能，具备不产生负压的功能，即设备应具有对市政给水管网或有压管网不产生压力波动功能。

1.2.2.5设备在无水时应能自动停机保护，并具有报警功能，水压恢复后应能自动启动，即设备应具有无水自动停机和有水自动开机功能。系统对水泵采用变频器一拖一的方式控制，每台水泵配置一台变频器，且系统控制能使设备始终运行在高效状态。

1.2.2.6变频变压功能，变频供水设备具有四个以上时段的压力设置，并能实现自动运行功能。保证用水高峰时，满足用户供水；用水低谷时，避免不必要的扬程损失，节能降耗。

1.2.2.7小流量停泵保压功能，在用水低峰或夜间小流量时，应能自动切换为小流量停泵保压的工作状态，也能定时开启或关闭小流量保压功能。

1.2.2.8设备应具有自动恒压给水功能。恒压给水时，压力控制误差不应超过0.01Mpa。

1.2.2.9水泵应能自动交换运行，且切换时可同步进行，压力变化不大于0.1Mpa。

1.2.2.10控制方式：设备应具备手动／自动二种操作控制功能，且手动操作可不通过自动操作界面实现，应有单独电气回路和开关旋钮实现手动操作。

1.2.2.11设备应能实现远程监测功能。

1.2.2.12设备应具有过压、欠压、缺相、短路、过流等故障报警及自动保护功能，对可恢复的故障应能自动或手动消除，恢复正常运行。

1.2.2.13设备的工作泵出现故障时，备用泵应能自动投入运行。

1.2.2.14设备应具有故障报警和报警记忆功能，故障报警应及时准确。

1.2.2.15设备应具有抗干扰能力，对于管网瞬时压力波动，系统能进行识别，保证设备不频繁启动和停机。

1.2.2.16设备应设有超压保护功能，应能保证设备在运行过程中出现超压时自动停止运行并报警，同时应具备防水锤功能，当水锤消除后能自动恢复正常运行。

1.2.2.17设备在承受设计压力的1.5倍且不低于0.6Mpa的压力下，保压30min，无渗漏和无宏观变形或损坏。

1.2.2.18设备正常运行时的噪声按GB/T29529-2013测量，符合相关要求。

1.2.2.19设备应具有较强的抗干扰能力，在一定负荷的用电设备干扰下应能稳定正常工作，不应出现压力震荡或停机保护现象。

1.2.3 设备配套部件要求

1.2.3.1水泵机组

1.2.3.1.1设备的供水能力不低于设计的供水扬程、流量。水泵数量采用2用1备，备用泵的供水能力不应小于机组中最大一台工作泵。

1.2.3.1.2水泵选用不锈钢立式多级离心泵， 采用变频调速控制，在额定转速时的工作点应位于水泵高效区的效率最高点至末端区间内，水泵采用一拖一变频控制，每台水泵可实现独立变频运行。

1.2.3.1.3水泵运行中不允许出现过载、发热异常、渗漏水、震动噪音过大等现象。

1.2.3.1.4水泵采用格兰富（GRUNDFOS），格兰富水泵（CR系列）；赛莱默(XYLEM)，赛莱默立式多级泵（Lowara）SV系列；滨特尔（PENTAIR)，滨特尔水泵（PVM系列）；凯士比（KSB)，凯士比立式多级离心泵（MovitecVF系列）；荏原（EBARA)，荏原不锈钢立式多级泵（EVMS系列）；青岛三利或同档次及以上品牌（水泵为立式多级不锈钢离心泵、不锈钢叶轮、不锈钢泵轴、机械密封）。电机外壳防护等级不低于IP55，电机能效满足GB18613－2020的2级能效标准，或与之相当的标准。

1.2.3.1.5水泵机组均需配置隔震垫。噪声限定值：最大单台装机功率小于等于2.2kW时，设备运行噪声不超过55dB，最大单台装机功率3-7.5kW时设备运行噪声不超过65dB ；11kW时，设备运行噪声不超过75dB（A）。

1.2.3.2无负压供水设备变频柜（控制柜）及元器件要求

1.2.3.2.1无负压供水设备应配备独立的电气控制柜，电气控制柜应采取防尘、防水、防潮、防腐浊等安全措施，控制柜必须配备照明和通风装置。

柜体尺寸≥800（宽）×600（深）×1800（高）mm。采用内、外门结构，外门采用钢化玻璃门。控制柜体外壳采用1.5mm厚的冷轧钢板, 采用折叠式的焊接结构, 前开门，门上配有手柄和锁，所有的门或出入口都用氯丁橡胶密封。柜体表面采用聚脂环氧树脂漆喷涂，安装板镀锌。控制柜配有安装用的起重吊耳。

1.2.3.2.1.1控制柜表面应平整、均匀，所有焊接处应均匀牢固，不应有明显的歪斜翘曲变形或烧穿等缺陷。

1.2.3.2.1.2控制柜的表面涂层不应炫目反光，颜色应均匀一致、整洁美观，不应有脱漆、起泡、裂缝、皱纹和流痕等现象。

1.2.3.2.1.3控制柜的内部配件应装配合理、结构紧凑、维修方便。控制柜体在装配后应有足够的机械强度，以保证无件安装后及操作时无摇晃、不变形，控制柜配线要合理整齐。

1.2.3.2.2电气、电子元件应符合各自相应标准的规定。

1.2.3.2.3柜内各接线点应牢固，布线应符合设计详图和相应标准的要求。

1.2.3.2.4控制柜中所用导线及母线的颜色应符合GB /T2681的规定，指示灯和按钮的颜色应符合GB/T2682的规定。

1.2.3.2.5控制柜控制系统采用可编程控制器实现人工智能化控制、全自动运行，控制系统采用全中文人机界面，控制系统应具备数据远传功能。（所有模拟量数据都以4—20mA输出）

1.2.3.2.6控制系统必须采用PLC可编程控制系统，柜内主要元器件配置：柜内需设置主断路器用于控制总进线电源的闭合状态，断路器、接触器、继电器等元件，要求选用ABB、施耐德、西门子（SIEMENS）、魏德米勒、菲尼克斯、欧姆龙、库柏（COOPER）或同档次及以上品牌；可编程控制器采用西门子、AB、施耐德或同档次及以上品牌，触摸屏应采用西门子（SIEMENS）、AB、施耐德、BEIJER或同档次及以上品牌，尺寸大小不小于9寸；变频器选用施耐德、ABB、西门子（SIEMENS）、丹弗斯或同档次及以上品牌，其功率应符合水泵正常运行要求，或采用自主研发的智能集成变频系统；安装三相四线TN-S电源避雷器一组，安装220V电源避雷器一组，各传感器及变频器及可编程控制器之间需安装双向信号避雷器或光电隔离。避雷器选用OBO、盾牌（DEHN）、菲尼克斯、CITEL或同档次及以上品牌，各设备外壳进行可靠接地。

1.2.3.3稳流罐、气压罐、管路、阀门及仪表要求

1）罐式无负压供水设备、水箱式无负压供水设备不锈钢罐体焊接要求：氩弧焊。不锈钢罐体必须满足稳流补偿、真空抑制器功能，材质要求：采用厚度不小于4mm，材质均采用食品级不锈钢SUS304，稳流罐的设计压力不应低于直接串联的市政管网或有压管网的最大给水压力，稳流补偿器应按照GB/T20663-2017的规定进行设计和制造。

2）设备的管道系统（以下称为管道）除应按制造厂商的技术文件执行外，还应符合GB50236及GB50242的要求。

3）管道、管件、法兰及螺栓紧固件等应采用不低于SUS304的食品级不锈钢等级。管道及管件壁厚不应小于3mm，且应符合GB/T8163、GB12459的要求；管道、管件和法兰应采用氩弧焊或自动电弧焊，熔深不小于管道或管件的壁厚。

4）管道与设备、阀门的连接应采用法兰连接，各连接法兰及法兰盖不应低于管道的设计压力，且应符合GB/T9119-2010和GB/T9123-2010的要求。

5）每台水泵配置的进水管和出水管的管径应分别比水泵进水口和出水口至少大一级，且水泵的进水管与水泵进水口之间应采用偏心变径连接，水泵的出水管与水泵出水口之间应采用同心变径连接。每台水泵必须配备进出口手动蝶阀及止回阀。

6）设备选配的各类阀门应是有生产许可证制造单位的产品，并应符合有关标准。阀门动作应灵活可靠。蝶阀应符合GB/T12238要求。对夹式止回阀应符合JB/T8937的要求。可曲挠橡胶接头应符合CJT208的要求。其他类型的阀门应符合相应标准要求。主管路阀门应选用VAG、TVD、Erhard（易华德）、AVK、上海冠龙、凯士比（KSB）或同档次及以上品牌，公称压力不得低于PN16（或根据工程设计需要选定）。阀芯采用不低于SUS304的食品级不锈钢材质。

7）设备进水口前应设置过滤器，采用厚度不小于5mmSUS304食品级不锈钢。滤网的网孔尺寸应按使用要求确定，一般为0.5mm-2mm，且过滤网的过滤总面积不应小于进水口截面积的1.5倍。

8）设备进、出水口应设有压力传感器。设备还应设管网超压保护装置。压力传感器应选用西门子（SIEMENS）、ABB、E+H、丹佛斯4-20mA或同档次及以上品牌。进出水口管道上除压力传感器外需分别安装压力表，便于观察实时的进出口压力。

1.2.4泵房远传监控设备

整个二次供水设施远程监控设备应包含综合终端（现场设备层）、数据传输系统、中心管理系统（含安防系统、生产监控系统）等组成。其中安防系统包括视频监控系统、门禁系统、入侵报警系统；生产监控系统包括SCADA运行及开发系统、数据通讯系统、数据库系统等。SCADA数据将现场监控的数据采集并展示，也可通过浏览器的方式，可以方便客户进行远程查看报警及重要指标数据。

系统采用C/S，B/S架构相结合的方式，应用软件定制开发，实用性强，并结合智能手机，开发APP应用端，通过授权方便随时随地查看系统运行状态、报表、报警等信息。整套系统数据终端监控是基础，数据传输系统是通路，中心管理系统是核心，人机交互界面（SCADA及APP）是展示形式。

现场设备层包含变频控制系统的实时监控和各类传感器、各类智能仪表、视频设备、门禁设备等，同时采集和通讯设备必须自带AI、AO、DI、DO通道，采集水位、水质、温度、红外、门禁等数据，流量通过485通讯方式采集。除数据采集外，每个泵房需安装视频、门禁等设备，来实现对二次泵房的数据监控、安防监控、门禁管理等全方位的监控管理。现场设备和监控中心的通讯方式均采用运营商提供的VPN网络。

本标负责将各泵站监控信号收集并传送至招标人物联网平台进行数据对接，完成数据归集后，配合招标人在应用软件平台完成数据呈现，包括组态界面开发，数据通讯存储及相关报表生成，均由投标人自行完成(本次招标不涉及软件系统平台采购，但需与原有系统平台完成对接)。

1.2.5 现场控制柜及检测设备等详细需求

1.2.5.1水泵房主控柜（通讯柜）

1）通讯柜为立式柜，柜体尺寸≥800（宽）×600（深）×1800（高）mm。采用内、外门结构，外门采用钢化玻璃门。控制柜体外壳采用1.5mm厚的冷轧钢板, 采用折叠式的焊接结构, 前开门，门上配有手柄和锁，所有的门或出入口都用氯丁橡胶密封。柜体表面采用聚脂环氧树脂漆喷涂，安装板镀锌，防护等级达到IP54及以上。控制柜配有安装用的起重吊耳。

2）控制柜包括功能单元、控制保护等设备，对每个装置留有适当的空间便于接线和维修。柜体内元器件安装牢固、布局合理、符合电气规范。接线方式采用平板压接方式，接线端子每个端子都有标记，并与安装施工图相对应。

3）柜内所有线路按照负荷大小选定线径。不同功能的线用不同颜色区分。所有走线都经线槽。提供接地铜排，一条用于信号和屏蔽接地、设备和控制柜保护接地，信号接地母排安装在独立的支座上。接地母排上有不少于5个的接地点。柜体所有的电源进线均用空气开关进行隔离。所有的输出信号均采用中间继电器进行隔离，中间继电器应自带状态指示灯。

4）控制柜内提供门控30W 荧光灯，安装在柜的顶部，并且要具有更换灯管的操作空间。柜内有配电用及维修用的220VAC 电源插座，轨道式安装。柜体嵌入智慧泵房控制终端液晶触摸屏一只，柜内放置PLC采集监测。其它必须设备，视频录像机等放入柜中。柜内配置标准电源及保护设备，能为其他设备提供电源。控制柜要求安装照明系统。

5）采集现场泵站参数值包括：设定压力、进水压力、出水压力、电压、电流、泵运行状态、频率、单泵电流、电量、瞬时流量、累计流量、泵站总电量、温度、湿度、烟感、红外、视频、市电的有无信号、余氯、浊度、PH、报警信息等，通过光纤实时传输至上位机分析软件，要求发送数据频率能达到(每3秒发送一次）

6）适应性要求：环境温度：-10℃-50℃；相对湿度：0-95%（无冷凝）。

7）现场要求做好监控终端电源避雷（二级及以上防雷）。

8）主控柜主要负责采集汇总泵房内所有数据，主控柜内设备包括硬盘录像机、UPS、交换机，均需安装完毕，采用隔板的形式安放于主控柜内。

地址表如下：

| 对接协议（按5套机组设计,机组一数据块DB5，机组二DB6，依次类推） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 数据名称 | 地址 | 数据类型 | 读/写 | 描述 | 组 |
| 机组一 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手动/自动 | DB5.DBX0.0 | Bool | 读写 | 0自动/1手动 | 系统 |
| 2 | 系统运行/停止 | DB5.DBX0.1 | Bool | 只读 | 0运行/1停止 |  |
| 3 | 系统启动/停止 | DB5.DBX0.2 | Bool | 读写 | 0启动/1停止 |  |
| 4 | 超压报警 | DB5.DBX0.3 | Bool | 只读 | 0正常/1报警 |  |
| 5 | 欠压报警 | DB5.DBX0.4 | Bool | 只读 | 0正常/1报警 |  |
| 6 | 负压报警 | DB5.DBX0.5 | Bool | 只读 | 0正常/1报警 |  |
| 7 | 无水停机 | DB5.DBX0.6 | Bool | 只读 | 0正常/1报警 |  |
| 8 | 软件超压报警 | DB5.DBX0.7 | Bool | 只读 | 0正常/1报警 |  |
| 9 | 硬件超压报警 | DB5.DBX1.0 | Bool | 只读 | 0正常/1报警 |  |
| 10 | 满负荷停机 | DB5.DBX1.1 | Bool | 只读 | 0正常/1报警 |  |
| 11 | 小流量停机 | DB5.DBX1.2 | Bool | 只读 | 0正常/1报警 |  |
| 12 | 节能停机 | DB5.DBX1.3 | Bool | 只读 | 0正常/1报警 |  |
| 13 | 就地/远程 | DB5.DBX1.4 | Bool | 只读 | 0就地/1远程 |  |
| 14 | 备用 | DB5.DBD2 | Float | 只读 |  |  |
| 15 | 备用 | DB5.DBD6 | Float | 只读 |  |  |
| 17 | 出水瞬时流量 | DB5.DBD10 | Float | 只读 | m3/h |  |
| 18 | 出水累计流量 | DB5.DBD14 | Float | 只读 | m3 |  |
| 19 | 进口压力 | DB5.DBD18 | Float | 只读 | MPa |  |
| 20 | 出口压力 | DB5.DBD22 | Float | 只读 | MPa |  |
| 21 | 设定压力 | DB5.DBD26 | Float | 读写 | MPa |  |
| 22 | 备用 | DB5.DBD30 | Float | 只读 |  |  |
| 23 | 备用 | DB5.DBD34 | Float | 只读 |  |  |
| 24 | 用电量 | DB5.DBD38 | Float | 只读 | KW/H |  |
| 25 | A相电压 | DB5.DBD42 | Float | 只读 | V |  |
| 26 | B相电压 | DB5.DBD46 | Float | 只读 | V |  |
| 27 | C相电压 | DB5.DBD50 | Float | 只读 | V |  |
| 28 | A相电流 | DB5.DBD54 | Float | 只读 | A |  |
| 29 | B相电流 | DB5.DBD58 | Float | 只读 | A |  |
| 30 | C相电流 | DB5.DBD62 | Float | 只读 | A |  |
| 31 | #1泵变频器运行 | DB5.DBX66.0 | Bool | 只读 | 0无信号1触发 | #1水泵 |
| 32 | #1泵变频故障 | DB5.DBX66.1 | Bool | 读写 | 0无信号1触发 |  |
| 33 | #1泵工频运行 | DB5.DBX66.2 | Bool | 读写 | 0无信号1触发 |  |
| 34 | #1泵工频故障 | DB5.DBX66.3 | Bool | 只读 | 0无信号1触发 |  |
| 35 | #1泵变频器频率 | DB5.DBD70 | Float | 只读 | HZ |  |
| 36 | #1泵变频器温度 | DB5.DBD74 | FloatL | 只读 | 摄氏度 |  |
| 37 | #1泵变频器电流 | DB5.DBD78 | Float | 只读 | A |  |
| 38 | #1泵累计运行时间 | DB5.DBD82 | Float | 只读 | 以时为单位 |  |
| 39 | #2泵变频器运行 | DB5.DBX86.0 | Bool | 只读 | 0无信号1触发 | #2水泵 |
| 40 | #2泵变频故障 | DB5.DBX86.1 | Bool | 读写 | 0无信号1触发 |  |
| 41 | #2泵工频运行 | DB5.DBX86.2 | Bool | 读写 | 0无信号1触发 |  |
| 42 | #2泵工频故障 | DB5.DBX86.3 | Bool | 只读 | 0无信号1触发 |  |
| 43 | #2泵变频器频率 | DB5.DBD90 | Float | 只读 | HZ |  |
| 44 | #2泵变频器温度 | DB5.DBD94 | Float | 只读 | 摄氏度 |  |
| 45 | #2泵变频器电流 | DB5.DBD96 | Float | 只读 | A |  |
| 46 | #2泵累计运行时间 | DB5.DBD100 | Float | 只读 | 以时为单位 |  |
| 47 | #3泵变频器运行 | DB5.DBX104.0 | Bool | 只读 | 0无信号1触发 | #3水泵 |
| 48 | #3泵变频故障 | DB5.DBX104.1 | Bool | 读写 | 0无信号1触发 |  |
| 49 | #3泵工频运行 | DB5.DBX104.2 | Bool | 读写 | 0无信号1触发 |  |
| 50 | #3泵工频故障 | DB5.DBX104.3 | Bool | 只读 | 0无信号1触发 |  |
| 51 | #3泵变频器频率 | DB5.DBD110 | Float | 只读 | HZ |  |
| 52 | #3泵变频器温度 | DB5.DBD114 | Float | 只读 | 摄氏度 |  |
| 53 | #3泵变频器电流 | DB5.DBD118 | Float | 只读 | A |  |
| 54 | #3泵累计运行时间 | DB5.DBD122 | Float | 只读 | 以时为单位 |  |
| 55 | #4泵变频器运行 | DB5.DBX126.0 | Bool | 只读 | 0无信号1触发 | #4水泵 |
| 56 | #4泵变频故障 | DB5.DBX126.1 | Bool | 读写 | 0无信号1触发 |  |
| 57 | #4泵工频运行 | DB5.DBX126.2 | Bool | 读写 | 0无信号1触发 |  |
| 58 | #4泵工频故障 | DB5.DBX126.3 | Bool | 只读 | 0无信号1触发 |  |
| 59 | #4泵变频器频率 | DB5.DBD130 | Float | 只读 | HZ |  |
| 60 | #4泵变频器温度 | DB5.DBD134 | Float | 只读 | 摄氏度 |  |
| 61 | #4泵变频器电流 | DB5.DBD138 | Float | 只读 | A |  |
| 62 | #4泵累计运行时间 | DB5.DBD142 | Float | 只读 | 以时为单位 |  |
| 63 | #5泵变频器运行 | DB5.DBX146.0 | Bool | 只读 | 0无信号1触发 | #5水泵 |
| 64 | #5泵变频故障 | DB5.DBX146.1 | Bool | 读写 |  |  |
| 65 | #5泵工频运行 | DB5.DBX146.2 | Bool | 读写 |  |  |
| 66 | #5泵工频故障 | DB5.DBX146.3 | Bool | 只读 |  |  |
| 67 | #5泵变频器频率 | DB5.DBD150 | Float | 只读 | HZ |  |
| 68 | #5泵变频器温度 | DB5.DBD154 | Float | 只读 | 摄氏度 |  |
| 69 | #5泵变频器电流 | DB5.DBD158 | Float | 只读 | A |  |
| 70 | #5泵累计运行时间 | DB5.DBD162 | Float | 只读 | 以时为单位 |  |
| 71 | 无负压供水阀手动打开指令 | DB5.DBX170.0 | Bool | 读写 | 0无信号1打开指令 | 手动模式下无负压供水阀控制 |
| 72 | 无负压供水阀手动关闭指令 | DB5.DBX170.1 | Bool | 读写 | 0无信号1关闭指令 |  |
| 73 | 无负压供水阀状态 | DB5.DBW172 | INT | 只读 | 0无信号1全开2全关3故障 |  |
| 74 | 阀门手自动切换 | DB5.DBX176.0 | Bool | 读写 | 0自动1手动 |  |
| 公共 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外报警1 | DB10.DBX0.0 | Bool | 只读 | 0无信号1报警 | 泵房 |
| 2 | 红外报警2 | DB10.DBX0.1 | Bool | 只读 | 0无信号1报警 |  |
| 3 | 火灾报警1 | DB10.DBX0.2 | Bool | 只读 | 0无信号1报警 |  |
| 4 | 火灾报警2 | DB10.DBX0.3 | Bool | 只读 | 0无信号1报警 |  |
| 5 | 水淹报警1 | DB10.DBX0.4 | Bool | 只读 | 0无信号1报警 |  |
| 6 | 水淹报警2 | DB10.DBX0.5 | Bool | 只读 | 0无信号1报警 |  |
| 7 | 市电报警 | DB10.DBX0.6 | Bool | 只读 | 0无信号1报警 |  |
| 8 | 门禁信号1 | DB10.DBX0.7 | Bool | 只读 | 0无信号1门开 |  |
| 9 | 门禁信号2 | DB10.DBX1.0 | Bool | 只读 | 0无信号1门开 |  |
| 10 | 远程开门1 | DB10.DBX1.1 | Bool | 读写 | 0无信号1门开 |  |
| 11 | 远程开门2 | DB10.DBX1.2 | Bool | 读写 | 0无信号1门开 |  |
| 12 | 布防撤防 | DB10.DBX1.3 | Bool | 读写 | 0撤防1布防 |  |
| 13 | 泵房湿度 | DB10.DBD6 | Float | 只读 | % |  |
| 14 | 泵房温度 | DB10.DBD10 | Float | 只读 | 摄氏度 |  |
| 15 | 水质仪表--余氯 | DB10.DBD14 | Float | 只读 | mg/L |  |
| 16 | 水质仪表--浊度 | DB10.DBD18 | Float | 只读 | NTU |  |
| 17 | 水质仪表--PH | DB10.DBD22 | Float | 只读 | % |  |
| 18 | 用电量 | DB10.DBD30 | Float | 只读 | KW/H | 总电表 |
| 19 | A相电压 | DB10.DBD34 | Float | 只读 | V |  |
| 20 | B相电压 | DB10.DBD38 | Float | 只读 | V |  |
| 21 | C相电压 | DB10.DBD42 | Float | 只读 | V |  |
| 22 | A相电流 | DB10.DBD46 | Float | 只读 | A |  |
| 23 | B相电流 | DB10.DBD50 | Float | 只读 | A |  |
| 24 | C相电流 | DB10.DBD54 | Float | Float | A |  |
| 25 | 总阀打开指令 | DB10.DBX58.0 | Bool | 读写 | 0无信号1打开指令 | 总进水阀 |
| 26 | 总阀关闭指令 | DB10.DBX58.1 | Bool | 读写 | 0无信号1关闭指令 |  |
| 27 | 总阀状态 | DB10.DBW60 | INT | 只读 | 0无信号1全开2全关3故障 |  |
| 28 | 主用电源合闸信号 | DB10.DBX86.0 | Bool | 只读 | 0分闸1合闸 | 电源 |
| 29 | 备用电源合闸信号 | DB10.DBX86.1 | Bool | 只读 | 0分闸1合闸 |  |
| 30 | 主用电源合闸指令 | DB10.DBX86.2 | INT | 读写 | 0分闸1合闸 |  |
| 31 | 备用电源合闸指令 | DB10.DBX86.3 | Bool | 读写 | 0分闸1合闸 |  |
| 32 | 泵站照明灯控制 | DB11.DBX18.0 | Bool | 读写 | 0开灯 1关灯 | 泵站照明控制 |
| 33 | 泵站照明灯状态 | DB11.DBX18.1 | Bool | 只读 | 0开灯 1关灯 |  |

备注：当泵房无此数据时，该地址留空。

主控柜外围设备控制标准逻辑：

1）灯控制：

泵房照明灯控制包括远程手动开灯和报警、门禁联动开灯两种方式，联动开灯主要是当门禁开启或者烟感、红外、水浸等故障发生时，自动打开泵房照明，并联动摄像头预置位进行录像，信号解除10分钟（时间可设）后自动关灯。

2）声光报警设备触发：

当发生入侵报警时，延时触发泵房内声光报警设备（门口或触摸屏可通过按钮解除），如不解除，10分钟后复位。

3）视频联动：

当门打开是，摄像头自动对准门口位置。主要采用摄像头的预置位功能，当泵房门开启时，门禁设备给摄像头一个输入信号，摄像头自动调用预先设置好的预置位信号，从而实现当门打开是，摄像头自动对准门口位置。

1.2.5.2 电缆敷设

所有电缆必须能在故障时拆除及更换。所有电缆的开始端与末尾端都要用标牌标明电缆名称及编号。当电缆进入控制及监视盘、端子箱等，每一电缆应该用适合电缆结构的设计和尺寸的黄铜电缆压盖固定。

控制和监视电缆在控制室外终结时，应提供绝缘密封材料以防止潮气侵入导线绞股或侵入到电缆的绝缘层之间。电缆的端点应经常保持密封。除接线时外，都应该用热缩型的密封帽来加以密封。

信号的电源由交流或直流供电者，应在分开的电缆中输送。

1.2.5.3 检测设备

所有设备的监控数据和控制信号，均由无负压供货商配合提供相应的技术支持。 对液位、烟感、温湿度、视频摄像机、红外、总电源远程控制设备等，需要另外添加硬件的，由中标人统一提供。

要求有UPS,做到市电有无的智能判断。

1.2.5.4 控制柜详细清单

1）主控柜及安防系统详细清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 （或同档次及以上品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水泵房通讯柜（主控柜） |  |  |  |  |
| 1 | 微型断路器 | 2P\32A | 个 | 1 | ABB、施耐德、西门子、魏德米勒、菲尼克斯、欧姆龙、库柏（COOPER） |
| 2 | 微型断路器 | 2P\25A | 个 | 1 |  |
| 3 | 微型断路器 | 2P\10A | 个 | 1 |  |
| 4 | 微型断路器 | 2P\6A | 个 | 10 |  |
| 5 | 电涌保护器 | 2P\二级 | 个 | 1 | OBO、盾牌（DEHN）、 菲尼克斯、CITEL |
| 6 | 导轨式插座 | 2孔、3孔 | 只 | 4 | 西门子、正泰、德力西 |
| 7 | 触摸屏 | 9寸触摸屏 | 块 | 1 | 西门子（SIEMENS）、AB、施耐德、BEIJER |
| 8 | 中央处理器 | 14输入/10输出,集成2AI | 台 | 1 | 西门子、AB、施耐德 |
| 9 | 数字量扩展 模块 | 数字量输入输出模块 8输入24V DC/ 8输出继电器 | 台 | 1 |  |
| 10 | 模拟量模块 | 8路模拟量，13位分辨率 | 台 | 1 |  |
| 11 | 通讯模块 | MODBUS RTU通讯 | 台 | 1 |  |
| 12 | 通讯板 | MODBUS RTU通讯 | 块 | 1 |  |
| 13 | 开关电源 | 150W\24V | 块 | 1 | 明纬、魏德米勒、施耐德、中达 |
| 14 | 开关电源 | 120W\12V | 块 | 1 |  |
| 15 | 中间继电器 | RXM系列（配底座） | 批 | 1 | ABB、施耐德、西门子、魏德米勒、菲尼克斯、欧姆龙、库柏（COOPER） |
| 16 | 信号隔离器 | 1进1出、4-20ma | 批 | 1 | 南京优倍、辰竹、深恩 |
| 17 | 超五类网线 | 3m | 套 | 1 | / |
| 18 | 温湿度传感器 | DC24V供电、RS485输出 | 个 | 1 | / |
| 19 | 交换机 | 24口 | 台 | 1 | 科洛理思、罗克韦尔、 施耐德、西门子、思科、华为 |
| 20 | UPS电源 | 2KVA，机架式 | 套 | 1 | SANTAK、APC、梅兰日兰 |
| 21 | 网关 | 4G全网通，支持远程程序运维 | 套 | 1 | 华为、繁易、映翰通 |
| 22 | 温度控制器 | MY11 | 个 | 1 | / |
| 23 | 接线端子 | AKZ系列直通型 | 套 | 1 | / |
| 24 | 端子固定块 | WEW 35/1 | 套 | 1 | / |
| 25 | 零排 | 截面积大于35mm² | 个 | 1 | / |
| 26 | 地排 | 截面积大于35mm² | 个 | 1 | / |
| 27 | 安装导轨 | 35mm标准导轨 | 套 | 1 | / |
| 28 | 线槽 | 50*50 | 套 | 1 | / |
| 29 | 控制线电缆 | KBV | 套 | 1 | 江苏宝胜、江苏远东、 江苏上上、浙江万马 |
| 30 | 信号线电缆 | RVVP | 套 | 1 |  |
| 31 | 布防按钮 | NO/NC输出 | 只 | 1 | 海康威视、大华、 霍尼韦尔、施耐德 |
| 32 | 控制柜柜体 | 800*600*2000 IP54（含通风格栅、排风扇、限位开关） | 台 | 1 | 威图、图腾、中达、 霍夫曼 |
| 二 | 入侵报警设备 |  |  |  |  |
| 1 | 红外报警器 | 扇形感应 | 个 | 2 | / |
| 2 | 声光报警灯 | AC220V | 个 | 1 | / |
| 3 | 烟雾报警器 | NO\NC输出 | 个 | 1 | / |
| 三 | 门禁设备 |  |  |  |  |
| 1 | 门禁一体机 （带防雨罩） | 详见技术要求 | 台 | 1 | 海康威视、大华、 霍尼韦尔、ADALO |
| 2 | 磁力锁 | 250KG级 | 套 | 1 | / |
| 3 | 出门开关 | 机械式白色 | 只 | 1 | / |
| 四 | 监控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘 | 4T | 块 | 3 | 西数、希捷、东芝、华为 |
| 2 | 网络摄像机 （球机） | 详见技术要求 | 台 | 1 | 海康、大华、霍尼韦尔、宇视 |
| 3 | 硬盘录像机 | 详见技术要求 | 台 | 1 |  |
| 4 | 网络摄像机 （枪机） | 详见技术要求 | 台 | 4 |  |

2）变频柜详细清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 （或同档次及以上品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑壳断路器 | NSC（电机保护）系列 | 个 | 1 | ABB、施耐德、西门子、魏德米勒、菲尼克斯、欧姆龙、库柏（COOPER） |
| 2 | 电涌保护器 | 4P | 个 | 1 | OBO、盾牌（DEHN）、 菲尼克斯、CITEL |
| 3 | 电度表 | 3相电表，带标准485通讯接口 | 台 | 1 | 正泰、德力西、安科瑞 |
| 4 | 微型断路器 | 4P，全系列 | 个 | 1 | ABB、施耐德、西门子、魏德米勒、菲尼克斯、欧姆龙、库柏（COOPER） |
| 5 | 微型断路器 | 3P，全系列，根据现场电机实际功率数量 | 批 | 1 |  |
| 6 | 微型断路器 | 2P\16A | 个 | 1 |  |
| 7 | 微型断路器 | 2P\6A | 个 | 5 |  |
| 8 | 交流接触器 | 根据现场电机实际功率数量 | 批 | 1 |  |
| 9 | 导轨式插座 | 2孔、3孔 | 只 | 2 | 西门子、正泰、德力西 |
| 10 | 变频器 | 每个控制内3台变频器，根据现场电机实际功率 | 台 | 3 | 施耐德、ABB、西门子（SIEMENS）、丹弗斯 |
| 11 | 触摸屏 | 9寸触摸屏 | 块 | 1 | 西门子（SIEMENS）、AB、施耐德、BEIJER |
| 12 | 中央处理器 | 14输入/10输出,集成2AI | 台 | 1 | 西门子、AB、施耐德 |
| 13 | 数字量模块 | 8输入/8输出 | 台 | 1 |  |
| 14 | 模拟量模块(4AI) | 4路、13位 | 台 | 1 |  |
| 15 | 模拟量模块(4AQ) | 4路、13位 | 台 | 1 |  |
| 16 | 通讯模块 | MODBUS RTU通讯 | 台 | 1 |  |
| 17 | 通讯板 | MODBUS RTU通讯 | 块 | 1 |  |
| 18 | 交换机 | 5口 | 块 | 1 | 科洛理思、罗克韦尔、施耐德、西门子、思科、华为 |
| 19 | 开关电源 | 24V、120W | 块 | 1 | 明纬、魏德米勒、 施耐德、中达 |
| 20 | 中间继电器 | RXM系列（配底座） | 批 | 1 | ABB、施耐德、西门子、魏德米勒、菲尼克斯、欧姆龙、库柏（COOPER） |
| 21 | 信号隔离器 | 1进1出、4-20ma | 个 | 1 | 南京优倍、辰竹、深恩 |
| 22 | 信号隔离器 | 1进4出、4-20ma | 个 | 1 |  |
| 23 | 超五类网线 | 3m | 根 | 1 | / |
| 24 | 蜂鸣器 | DC24V | 个 | 1 | ABB、施耐德、西门子、魏德米勒、菲尼克斯、欧姆龙、库柏（COOPER） |
| 25 | LED指示灯 | 红 | 批 | 1 |  |
| 26 | LED指示灯 | 黄 | 批 | 1 |  |
| 27 | LED指示灯 | 白 | 批 | 1 |  |
| 28 | 选择开关 （三档） | 带触点基座 | 批 | 1 |  |
| 29 | 选择开关 （二档） | 带触点基座 | 批 | 1 |  |
| 30 | 温度控制器 | MY11 | 个 | 1 | / |
| 31 | 接线端子 | AKZ系列直通型 | 套 | 1 | / |
| 32 | 端子固定块 | WEW 35/1 | 套 | 1 | / |
| 33 | 零排 | 截面积大于35mm² | 个 | 1 | / |
| 34 | 地排 | 截面积大于35mm² | 个 | 1 | / |
| 35 | 控制柜柜体 | 1000*600*2000 IP54 （含通风格栅、排风扇、限位开关） | 台 | 1 | 威图、图腾、中达、 霍夫曼 |
| 36 | 安装导轨 | 35mm标准导轨 | 套 | 1 | / |
| 37 | 线槽 | 50*50 | 套 | 1 | / |
| 38 | 控制线电缆 | KVV | 套 | 1 | 江苏宝胜、江苏 远东、江苏上上、 浙江万马 |
| 39 | 信号线电缆 | RVVP | 套 | 1 |  |

说明：为达到功能要求，中标单位提供的货物包含且不限于上述元器件。控制柜按柯桥供水高层泵站控制柜图集制作，并自行进行优化调整。绍兴柯桥供水有限公司二次供水控制平台和二次供水管理平台已建设完成，投标人需自行考虑数据等信号的接入，平台为开放平台，若投标人无法自行完成，所产生的费用由投标人承担，需提供相应的承诺文件。（未提供作废标处理）

1.2.6主要设备技术参数要求

系统采用的技术和提供的产品设备，必须是在过去承接的类似系统采用过的系列产品，不允许使用未成熟的技术和产品。所有的软件均应满足系统的需要，同时具有良好的可扩充性。

1.2.6.1高清智能红外球机

主要功能：1、自动巡航    2、360旋转    3、20光学变焦     4、100米监控

1) 像素：≥200万像素

2) 最小照度 0.05Lux @(F1.6,AGC ON) , 0.01 Lux @(F1.6,AGC ON), 0 Lux with IR

3) 水平方向360度连续旋转；快门 1/3秒至1/100,000秒；支持数字宽动态；帧率 50Hz: 25fps(2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)

4) 支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析

5) 移动帧测  支持

6) 红外照射距离：30米

7) 防水级别  IP67

1.2.6.2枪型摄像机

200万筒型网络摄像机

最高分辨率可达1920×1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像

支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测

支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态

支持电动变焦

支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m

支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出

支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储

1个内置麦克风

支持电源输出，DC12 V，100 mA，可用于拾音器供电

符合IP67防尘防水设计，可靠性高

传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS

最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light

宽动态：120 dB

焦距&视场角：（变焦）2.7-8 mm，水平视场角：96.6°~48.9°，垂直视场角：51.6°~27.4°，对角视场角：114.6°~56.2°

补光灯类型：默认白光，可切换红外补光

补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m

防补光过曝：支持

红外波长范围：850 nm

最大图像尺寸：1920×1080

视频压缩标准：主码流：H.265/H.264

子码流：H.265/H.264/MJPEG

第三码流：H.265/H.264

网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB

音频：1个内置麦克风

1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡

1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡

报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）

1.2.6.3硬盘录像机

1)支持600W高清网络视频的接入、存储以及本地预览与回放。

2)设备支持8路高清视频接入。

3)设备支持4个SATA接口。

4)支持定时、移动侦测录像、报警录像等多种录像方式。

5)支持多级快进、快退、单帧进退、倒放等。

6)支持网络摄像机的云台控制，支持自动扫描、预置点调用以及巡航等云台控制功能。

7)支持IPv6，支持TCP、UDP、RTP、RTSP、UPnP、SNMP、SADP、NFS、iSCSI等网络协议。

8)支持硬盘SMART检测与预警技术，并支持硬盘工作状态信息日志记录。

9)支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能。

10)支持GB28181标准协议。

1.2.6.4 UPS电源

1)额定容量：2KVA，在线式双变换拓朴结构。

2)市电异常状况可以直接用电池启动UPS，满足应急需求。

3)过载能力：100%~105%声音告警；105~125%: 1 分钟到旁路； 125%~150% 30秒到旁路；150%~210% 3秒到旁路。

4 UPS应标配高压切断保护装置，可有效保护UPS免受高压冲击，延长UPS寿命。

5)UPS主机的输入：

输入电压范围：110-300VAC

输入频率范围：40-70Hz

输入功率因数：≥0.95

6)UPS主机的输出：

2KVA/1.6KW

输出电压： 220Vac

7)效率：≥88%

8)配置国标输出插座≥4个

9)UPS后备时间大于1小时

10)UPS须喷涂三防漆，适应多种严苛使用环境

11)UPS须配置直观的LCD显示屏，丰富的显示和配置内容，便于用户操作维护

1.2.6.5门禁系统

1)工作电压范围：DC12~24V

2)开门方式：动态密码、刷卡、人脸识别

3)通讯方式：10/100/1000Mbps 自适应网口、WiFi(仅-W型号支持)、4G(仅-G 型号支持)

4)磁力锁：250KG级

5)门禁状态提供干接点开关状态接入水质监测采集系统PLC并上传二次供水控制平台和二次供水管理平台。

6)其他：系统包括出门按钮等组成门禁系统所需的所有配件，户外泵房需安装防雨罩，并由中标人完成安装并与平台完成数据对接。

1.2.6.6电磁流量计

1）产品符合JB/T 9248-2015。

2）法兰标准：GB/T 9124.1-2019。

3）压力等级：PN1.6MPa(PN16)。

4）传感器法兰材质：碳钢/不锈钢。

5）传感器外壳：碳钢/不锈钢。

6）电极形式：标准型。

7）电极材质：不锈钢316L。

8）衬里材质：氯丁橡胶。

9）防护绝缘等级：传感器IP67/E (常温线圈)，转换器IP66/67。

10）接地形式：普通接地环/DN10-300:316L,≥DN350：304。

11）转换器外壳：标准（一体式）。

12）输出及通讯协议：RS485输出；必须是转换器自带的内置通讯，能够实现流量计与外部设备的双向通讯功能，并带独立的HART输出。

13）供电：24VDC,电源适应偏离值在±10%工况下能正常工作。

14）电气接口：M20*1.5。

15）防爆：无防爆要求。

16）附件：标准（标定证书及操作手册）。

17）精度：0.3级，在流量计铭牌上要有明确精度标识。

18）介质为:自来水。

19）水温:0-40℃。

20）环境温度：-40℃-65℃。

21）产品需满足安装现场零位校验条件（具有相应校验设备），每套流量计须提供一次安装现场零位校验服务。

22）产品具有抗电磁、电涌、静电干扰能力。

23) 推荐品牌：科隆、E+H、ABB、西门子或同档次及以上品牌。

1.2.7 智能防雷

1.2.7.1水平接地体

1)产品规格：40×4mm电铸铜扁钢；

2)安装要求：40×4mm电铸铜扁钢采用放热焊接方式焊接；水平接地体敷设深度≥50cm。

1.2.7.2垂直接地极（2根墨子棒）

1)产品规格：墨子棒；

2)长度：115cm；

3)直径：11.8cm；

4)材质：石墨烯复合材料、紫铜组合材质；

5)使用寿命：≥100 年；

6)连接方式：热熔焊接；

7)特点：具有优秀导电率及抗腐蚀功能， 其采用尖端放电原理，综合应用石墨烯的低阻特性，结合力强、恒定的低电阻率和高导磁特性；

8)安装要求：采用机械钻孔埋设，安装垂直接地极位置开挖深度需≥500mm。

1.2.7.3电涌保护器

- 1）相线、接地线必须采用BVR多股阻燃线；

- 2）相线、接地线必须短、平、直。

智能型T1+T2级三相电源电涌保护器

| 产品型号 技术参数 | 智能型T1+T2级三相电源电涌保护器 |
| --- | --- |
| 防护等级： | T1+T2级智能型 |
| 额定工作电压Un | 230/380VAC |
| 最大持续运行电压Uc | 440VAC |
| 雷电测试电流Iimp（10/350） | 25KA |
| 雷电放电参数Imax | 100kA |
| 标称放电电流In | 25KA |
| 电压保护水平Up | ≥1.5KV |

智能型T1+T2级后备保护器

| 产品 技术参数 | 智能型T1+T2级后备保护器 |
| --- | --- |
| 防护等级： | T1+T2级智能型 |
| 额定工作电压Ue | 230VAC |
| 额定绝缘电压Ui | 400VAC |
| 冲击电流Iimp | 25KA（10/350） |
| 电流脱扣值Io | 3A |
| 智能功能 | 实时监测，系统集成功能 |

1.2.7.4智能数据采集器

- SPD寿命周期程度（正常-100%）实时监测、预警及报警；

- SPD工作状态监测，故障报警；

- SPD工作环境实时监测：电压、温度、湿度、缺相监测 ；

- SPD雷击电流峰值（0—200KA）、雷击次数（0—9999）的记录与查询；

- 接地电阻（0—200Ω）实时监测；

- SCB工作状态监测。

1.2.7.5接地电阻测试仪

- 智能功能：在线电阻实时监测。

1.2.7.6数据转换器

- 1）额定工作电压Un：220VAC；

- 2）网口规格：RJ45、10/1000Mbps、交叉直连自适应；

- 3）串口波特率：600-230.4K（bps）；

- 4）网络协议：IPV4、TCP/UDP；

- 5）TCP Server连接：支持最多8路TCP连接。

- 1.2.7.7防雷接地设备推荐品牌：上海深恩、ASP、上海辰竹、易龙、杭州梵世、杭州朋盈、杭州天湖、 旺湖、振华或同档次以上品牌。

- 1.2.7.8二次供水智能防雷接地平台已建设完成，投标人需自行考虑数据等信号的接入，平台为开放平台，若投标人无法自行完成，所产生的费用由投标人承担，投标时须提供相应的承诺文件（未提供作废标处理）。

- 1.3 泵房箱体技术要求

1）泵房箱体相关要求：长宽高的尺寸需满足设计要求，尺寸不小于长3米*宽5米*高 2.5米;外壳采用Q235碳钢材质，箱体表面采用喷塑处理工艺，颜色采用军绿色。

2）箱体内照明需采用LED防水超亮节能灯，不少于4盏。

3）空调采用工业空调，制冷量/制热量≥3500W/2000W。

4）箱体底板采用厚度不小于3mm镀锌花纹钢板；箱体整体防护等级IP55。箱体整体采用框架+外挂板的模式，框架为碳钢或不锈钢矩形管材，框架采用焊接成型，外挂板按顺序安装固定且做防水密封处理。

5）泵站墙壁依次为外挂板、隔热保温层、吸音板：外挂板为不低于 2mm 厚不锈钢板；保温层采用不低于 75mm 厚A级防火岩棉；吸音板采用不低于 10mm 厚环保型防火木质吸音板，防火等级不低于《柔性泡沫橡塑绝热制品》GB/T 17794 最新国家标准要求中的B1级要求，拼接安装。

6）箱体安装有地漏，地漏带防虫功能。

7）泵房箱体隔音等级须达到5级以上。

1.4王坛沙坞水箱水箱要求

1）不锈钢板给水箱必须具备市级以上卫生行政主管部门颁发的卫生许可批件；材质为食品级不锈钢材质，材质的化学成份最低要求不应低于022Cr17Ni12Mo2（SUS 316），产品各项卫生指标须达到《生活饮用水卫生规范》相关标准。采用不锈钢标准凹凸板材焊接而成，焊接采用氩弧焊，不锈钢焊丝要求为316以上。

2）不锈钢水箱壁厚,箱顶：≥1.5mm;箱底：≥3mm ；侧板1：≥3mm ；侧板2：≥2mm ；侧板3：≥1.5mm。各水箱备注厚度，高于相关标准的以备注厚度为准，低于相关标准的以相关标准厚度为准。

3）管道、管件、法兰及螺栓紧固件等应采用不低于SUS316的食品级不锈钢等级。管道及管件壁厚不应小于3mm，且应符合GB/T8163、GB12459的要求；管道、管件和法兰应采用氩弧焊或自动电弧焊，熔深不小于管道或管件的壁厚。

4）水箱基础及型钢底架参照国标图集 12S101《矩形给水箱》中“组合式不锈钢板给水箱（乙）”。水箱型钢底架采用热浸镀锌槽钢，焊完后磨光机打磨平整，然后刷防锈漆两遍，银粉漆两道，其镀层应符合 GB/T 13912 的规定。

5）水箱底板铺设：底板原则上采用整板拼装，不得采用小块拼装，水箱底板拼装要求缝隙均匀，减少板间错边。

6）侧板组装：组装侧板先点焊一周，不能单边叠加，组装侧板防止错边和拼缝不均。四角平齐防止台阶和较大裂口，整个水箱外观拼缝横平竖直十字交叉明显。

7）顶板：顶板拼装后要注意完整焊接，不能间断焊。

8）拉筋：水箱内拉筋厚度应不小于其连接的壁板厚度，拉筋安装前去除毛刺，拉筋两端与板连接处应设置放射辅筋。在水箱模块逐渐拼合成水箱过程中，每一块水箱模块的四角焊缝处，都与水箱内对面水箱模块的角缝予以可靠焊接，筋板交叉处互相错开，但不弯折，保证水箱的整体强度。

9） 水箱宜独立设置，且结构合理、内壁光洁、内拉筋无毛刺、不渗漏。进水口前应设置过滤器，采用厚度不小于5mmSUS316食品级不锈钢。滤网的网孔尺寸应按使用要求确定，一般为0.5mm-2mm，且过滤网的过滤总面积不应小于进水口截面积的1.5倍；水箱进口设置2路进水并安装2只DN150对夹式电动蝶阀，电动阀与水箱液位联动控制，电动蝶阀安装在水力浮球阀之前。

10）水箱应设进水管、出水管、溢流管、泄水管，管道上应安装阀门，便于检修。进水管：水箱进水管应上侧板处接入，并向下延长0.7米以上直管段，在水箱外伸出150mm，并预留与阀门连接的法兰，当水箱利用管网压力进水时，进水管设为双路进水。出水管：水箱出水管可侧面接出（按设计图要求开孔），出水管内底（侧面接出）应高出水箱内底不少于150mm，出水管伸出水箱外不小于150mm，并预留与阀门连接的法兰（大口径）。溢流管：水箱溢水管可从侧壁接出，溢水管上不装设阀门，溢水管不与排水系统直接连接，采用间接排水。溢水管出口末端应设置不锈钢防虫网罩。泄水管：泄水管管径应按水箱泄空时间和泄水受体排泄能力确定，管径不应小于DN100。水箱泄水管应从底部接出，泄水管上装设外螺纹或法兰，泄水管不得与排水系统直接连接，并应有不小于0.2m的空气间隙。泄水管开口处加装防虫网罩。通气管：供生活饮用水的水箱应设有2根透气管（或根据现场实际增设），符合给排水规范，通气管末端管口加装不锈钢防虫网罩。水箱进、出水管采用DN150、DN200口径，连接管道、管道配件采用316及以上材质的国标不锈钢，耐压等级 1.0MPa。

11）水箱内设置爬梯，材质选用不低于食品级 SUS316的材质要求，采用踏步形式，跨距不大于0.3m；宽度不小于0.5m。水箱外设置不锈钢扶梯，净宽不小于0.75m。扶手高度不低于0.85m，阶高0.15m，阶面深度为0.25m。扶梯栏杆间距为0.1m。

12）水箱设置1个人孔，圆型人孔直径不应小于0.8m，方型人孔每边长不应小于0.8m。人孔须设有带锁的密封盖，保护高度应不小于0.1m。水箱人孔必须保证水箱易打开、不漏水、不变形。

13）水箱应安装有1套机玻璃液位柱（包含显示刻度面板）和2套水力控制浮球阀（1用1备），浮球阀及水箱附件材质不低于食品级 304（06Cr19Ni10）；水力控制浮球阀须满足《水力控制阀》CJ/T 219-2017的要求。为便于设置高水位报警信号，水力浮球阀浮球浮起最高位置应低于水箱溢流孔溢流位置 10cm 以上。

14）水箱配备1个投入式液位计。投入式液位计（量程0-5m，4-20mA）应选用麦克、西门子、E+H或同档次及以上品牌；设有投入式液位计孔1个。投入式液位计安装位置应有DN50导管，导管顶部安装活动盖，导管底部至水箱低需有0.05米的空间，导管材质不低于食品级 316（06Cr19Ni10）。

15）水箱进口现有DN100进水管须更换成DN150不锈钢管道，根据现场条件进行对接兜口，进口管道加装可曲挠橡胶接头，主管道至水箱进口管道不得小于管径DN150并做好水箱进出水管道橡塑海绵铝皮包管，并在铝皮表面标注进出水管及水流方向；以上管道兜口及旧水箱及管道拆除、安装、搬运均由中标单位根据业主意愿进行施工。

16）水箱焊接：要求由不锈钢标准凹凸板材焊接而成，常规焊缝满焊；水箱内纵向柱筋不要求与顶板、底板焊接，只与内部横向拉筋焊接，采用上、下点焊。不锈钢焊丝要求为食品级 316 以上，水箱内部焊缝需做酸洗钝化处理。

17）选配的各类阀门应是有生产许可证制造单位的产品，并应符合有关标准。阀门动作应灵活可靠。蝶阀应符合GB/T12238要求。对夹式止回阀应符合JB/T8937的要求。可曲挠橡胶接头应符合CJT208的要求。其他类型的阀门应符合相应标准要求。主管路阀门应选用VAG、TVD、Erhard（易华德）、AVK、上海冠龙、KSB或同档次及以上品牌，公称压力不得低于PN16（或根据工程设计需要选定）。阀芯采用不低于SUS304的食品级不锈钢材质。

18）水箱安装完成后应做满水试验。将水箱完全充满水进行满水试验，经48小时后，不漏水为合格，若有渗漏处，须进行补焊，再进行试验，水箱经满水试验合格后并进行冲洗、消毒，冲洗消毒均按国家有关规定。

19）应设置铭牌并注明：设计压力、容积、生产日期、生产厂家等。

20）水箱进水处装电动阀门及手动蝶阀，水箱需设置水位监控和溢流报警装置；水箱内加液位计和有机玻璃液位柱及浮球阀，当浮球阀失灵时，通过液位计报警并关闭进水电动阀门。水箱应有高、低液位报警功能，防止水池溢流、水泵干转。

1.5 设备（材料）要求

1）投标人所投设备必须是全新的、性能最优的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

2）如投标人未以书面形式对本技术要求提出异议，则意味着投标人完全同意技术条款的要求。如有异议，不管多么微小，都应在设备的详细说明中说明。

3）设备包装箱内必须附有详细的装箱清单，装箱清单应清楚标明与主机、附件、各种零件部件和消耗品对应的编号及名称。设备到达现场后，招标人进行开箱检验。货物提供出厂合格证等质量证明文件，并在项目验收合格后移交给招标人。

3）附件及图纸：基础安装制作的图纸、接线图纸与现场设备相对应，并提供给招标人。

4）供货范围：泵房内所有设备和管道、电线电缆。包括且不限于不锈钢供水管、测压管道、排污管、法兰、螺栓、电动阀门、碟阀、过滤器、压力传感器，控制柜及设备控制有关的所有信号线、动力电缆等。

5）中标人须提供二次设备的触摸屏程序和PLC程序。对二次设备触摸屏、PLC等运行程序的写入、修改、升级(包括用户自购设备)须长期提供免费服务。

6）其他要求参照《绍兴县高层住宅二次供水设施建设技术标准（2013版）》施行。

二、商务要求

▲2.1供货期

自合同签订之日起一年或合同有限期内合同金额执行完毕，根据业主指令30个工作日完成供货，待安装条件具备后5个工作日内完成安装,待调试条件具备后5个工作日内完成调试（具体安装、调试时间根据业主工程进度实施）。

▲2.2供货地点

绍兴市柯桥区区域

▲2.3质保期

2年免费质保期。

▲2.4售后服务

2年的免费质保期。投标人承诺超过本要求的，以优惠者为准。无论在质保期内还是质保期满后，中标人负责对其实施的项目提供现场服务。要求中标人在接到招标人的电话后2小时内响应，12小时内到达现场，并最迟在第2个工作日内排除故障，48小时内无法修复的，必须采取临时调换等措施，以保证招标人的正常使用。临时调换的设备要求不低于原有的设备要求。

2.5结算原则

2.5.1招标文件、招标答疑会纪要、中标人的中标报价等作为结算依据；

2.5.2中标单价为固定单价，不再调整，经招标人分级审批认可的数量增减，在结算时按中标单价按实调整。

▲2.6付款方式

2.6.1合同签订后，由中标人实施供货，设备运至招标人指定地点到货验收合格后，在次月30号前付至实际供货金额的60%。

2.6.2设备安装调试并经招标人验收合格后，在次月30号前付至实际供货金额的97.5%（设备安装调试时间须根据招标人工程进度配套实施）。

2.6.3其余2.5%货款待质保期满后无息付清（以最终验收合格之日起计算）。

2.6.4中标人未能在约定时间内完成供货、安装、调试的或者未达到合同规定的质量要求的，招标人有权暂缓或拒绝支付货物款，直至终止合同。

2.6.5发票应随供货进度同时提供（必须提供足额有效且符合法律规定的正规发票）。

2.6.6若设备到货验收合格之日起,非中标人原因未进行安装调试超过一年的则在次月30号前付至实际供货金额的70%，未进行安装调试超过二年的则在次月30号前付至实际供货金额的80%，未进行安装调试超过三年的则在次月30号前付至实际供货金额的97.5%。

2.6.7合同履约保证金在供货完毕并经招标人验收合格后无任何违反合同的情况下，30个工作日内无息退还（若履约保证金为保函则有效期到自动注销）。

2.7数量调整

采购人保留合同履行中调整部分方案及定购设备数量的权力，投标供应商应对系统方案中设备明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的设备时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

▲2.8违约责任

2.8.1供货完成经验收，不能达到招标文件规定的“质量要求”，无偿退还，并扣除全部履约保证金，同时作违约论处。

2.8.2不能在规定时间内完成供货、安装、调试的，每逾期一天，赔偿金按1000元/天处理（非中标人原因除外）。

2.8.3因中标人违约造成终止合同的，则扣除全部履约保证金，同时作违约论处。

2.8.4因招标人违约造成终止合同，招标人应退还中标人缴纳的履约保证金。

▲2.9其他要求

2.9.1如中标人在公共资源交易环节中或合同履约环节中发生失信行为，将取消三年内绍兴柯桥水务集团有限公司及下属公司各类招标项目的投标资格。

2.9.2中标人必须按规定程序和有关要求进行实施，供货、安装过程中的各种意外，其责任由中标人承担，招标人不承担任何责任。

2.9.3本项目涉及柴油动力移动源的，该移动源应当符合低排放要求：根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》第九条、第十三条的规定，中标人在合同实施过程中使用的柴油动力移动源（柴油货车、非道路移动机械）必须符合低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码，在进入作业现场前须如实向招标人登记报备绿色编码，未申领绿色编码的柴油动力移动源不得进入作业现场施工。在作业现场发现有未申领绿色编码的柴油动力移动源或者未如实进行绿色编码报备的，认定中标人违约，按照本合同违约条款承担相应违约责任，一经发现，扣除合同款1000元/次。

2.9.4有限空间、动火及高空等危险作业须根据相关规定，编制相关方案，办理相关审批手续，经许可后，方可作业。

2.9.5特种作业未经审批擅自施工，一经发现，扣除合同款10000元/次。

2.9.6特种作业人员必须有相关部门核发的合格有效的上岗资格证书，且须人证合一。若无上岗资格证书或人证不合一的，一经发现，扣除合同款10000元/次。

2.9.7承包单位在该项目安排进场施工作业的施工人员，必须符合劳动法等国家法律法规要求。一经发现，直接劝退，并扣除合同款1000元/人•次。

2.9.8有限空间作业须根据《绍兴柯桥水务集团有限公司有限空间作业安全管理制度》（见附件）要求执行：

1）承包单位须负责制订有限空间作业方案，自行审批至承包单位主管负责人。同时发包单位对承包单位作业方案和审批材料进行复核，符合条件后，再根据集团有限空间作业申请流程进行逐级审批；

2）承包单位现场负责人应在作业前对作业人员、监护人员进行安全交底。

2.9.9施工现场安全文明施工须按照《绍兴柯桥水务集团有限公司安全文明施工标准化管理导则》（见附件）及相关规定执行。

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在国企采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响国企采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法令第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人通过乐采云平台以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应在1小时内提交澄清说明或补正，逾期不提交的视为放弃澄清、说明或补正的权利。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2乐采云投标客户端开标一览表内容与投标文件开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)为准。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.中标候选人推荐。

12.1评审后总得分最高者为第一中标候选人，总得分相同的，以报价低者为第一中标候选人，总得分与报价均相同的，由采购人当场随机抽取产生第一中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的报价低者获得中标候选人推荐资格，评审得分与报价均相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的国企采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4投标文件“资格文件”和“商务技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（招标文件另有规定的参与“商务技术文件”评审的报价除外）；

13.5投标文件未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或对技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评审的；

13.6投标文件关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.7投标文件重要信息前后不一致，经评标委员会询标后仍然无法评审的；

13.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.10投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.11投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.12投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.13投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.14报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.15《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.16投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.17投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.17.1使用伪造、变造的许可证件；

13.17.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.17.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.17.4提供虚假的信用状况；

13.17.5其他弄虚作假的行为。

13.18投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.18.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.18.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.18.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.18.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加国企采购活动；

13.18.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.18.6供应商之间商定部分供应商放弃参加国企采购活动或者放弃中标、成交；

13.18.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.18.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.18.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.18.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.18.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.18.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.19违反法律、法规及本招标文件规定的其它无效投标情形。

五、评标报告

14.评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15.评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、废标

16.废标。在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、评审过程的保密与录像

17.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

18.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

八、具体评标标准

19.商务技术分（60分）

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业 资质 | 1.投标人或二次供水设备生产厂家具有有效期内的质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系认证证书，每项证书得0.5分，最高得1.5分。 [投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章，并提供国家认证认可查询平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）网上查询截图加盖公章，未提供或未在有效期限内不得分] | 0-1.5 |
|  |  | 2.提供二次供水设备（无负压供水设备）相关的技术专利（实用新型、外观设计不得分，专利须在保护期内），每项专利得1分，最高得2分。 （投标文件中提供证书复印件并加盖投标人公章,未提供或未在保护期限内不得分） | 0-2 |
|  |  | 3.具有中国工程建设标准化协会颁发的无负压供水设备绿色建筑节能推荐产品证书的，得1分。 （投标文件中提供有效证书复印件并加盖投标人公章,未提供不得分） | 0-1 |
| 2 | 企业 荣誉 | 1.投标人或投标产品制造商承接过住建部或国家其他部委发起的与二次供水相关的国家重大水专项课题研究的，每提供一个，得1分，最高得2分。 （投标文件中提供有效证书复印件并加盖投标人公章,未提供不得分） | 0-2 |
|  |  | 2.投标人或投标产品制造商获得省级及以上主管部门颁发的高新技术企业证书的，得1分；获得国家相关部委颁发的国家火炬计划重点高新技术企业或国家级企业技术中心证书的，得2分。最高得2分。 （投标文件中提供有效证书复印件并加盖投标人公章,未提供不得分） | 0-2 |
|  |  | 3.投标人或投标产品制造商具有由住建部或国家其他部委颁发的无负压供水设备科技成果推广项目认证证书的，得1分；具有省级推广项目认证证书的，得0.5分。最高得1分。 （投标文件中提供有效证书复印件并加盖投标人公章,未提供不得分） | 0-1 |
| 3 | 综合 实力 | 1.投标人或投标产品制造商提供的无负压供水设备在单个水司管辖范围内（必须是水司直接管理的）有100套以上（含100套）稳定运行3年以上的，每提供一个得1分，最高得2分。 [投标文件中提供详细清单（注明通水时间）并盖有水司证明文件（证明文件需有水司负责人签字、盖章、联系方式等信息）并加盖投标人公章，未提供或资料提供不全不得分] | 0-2 |
|  |  | 2.投标人或投标产品制造商提供的二次供水管理平台须拥有成熟的运行经验，提供2022年1月1日至今与水司签订的二次供水远程监控项目的业绩证明，提供与省会及以上水司签订的业绩证明得2分，提供与地级市及以下水司签订的业绩证明得1分。最高得2分。 [投标文件中提供合同（含供货清单）并盖有水司证明文件（证明文件需有水司负责人签字、盖章、联系方式等信息）并加盖投标人公章，未提供或资料提供不全不得分] | 0-2 |
| 4 | 拟派 技术 人员 | 投标人或投标产品制造商具备对接二次供水管理平台系统的能力，拟派技术人员具有机电工程专业二级及以上建造师证书的，得1分；具有机械电气或自动化控制类高级工程师证书的，得1分。最高得2分。 （投标文件中提供相关人员证书复印件并提供近6个月的社保缴纳证明资料，加盖投标人公章，未提供不得分） | 0-2 |
| 5 | 生产 工艺 | 投标产品制造商生产的成套供水设备各零部件应采用优秀的生产加工工艺和高精度检测装备。 [具有成套无负压供水设备生产制造设备，具有数控机床、喷涂、切割、焊接等制造装备的；具有成套无负压供水设备检测装备，具有性能检测、试验装备（材料分析、机械性能、电气性能、电气耐压、腐蚀分析、水泵动平衡测试、水泵效率测试等检测、试验装备）。应提供生产厂址、联系电话、生产设备清晰的现场照片、设备说明有效文件，完整提供以上证明资料的得3分，未提供或资料提供不全不得分] | 0-3 |
| # 6 | 技术 能力 | 1.所投无负压供水设备在用水低峰或夜间，设备必须满足小流量稳压功能，并进行原理阐述。根据投标人的描述和提供的证明资料进行综合评分，设备功能完全满足、阐述内容全面的得3分，设备功能较满足、阐述内容较全面的得2分，设备功能、阐述内容一般的得1分，其余不得分。 （投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章,未提供不得分） | 0-3 |
|  |  | 2.所投无负压供水设备在用水高峰期时，必须保证设备运行始终保持在供水企业要求的最低服务压力值之上，保证设备不对前端管网产生吸程，并进行原理阐述。根据投标人的描述和提供的证明资料进行综合评分，设备功能完全满足、阐述内容全面的得3分，设备功能较满足、阐述内容较全面的得2分，设备功能、阐述内容一般的得1分，其余不得分。 （投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章,未提供不得分） | 0-3 |
|  |  | 3.所投无负压供水设备必须具备在全密闭无污染基础上，稳压补偿罐高压腔中存储的水在高峰用水时段可及时补充供水管网来水量的不足，避免影响市政管网的水压，须提供专利原理图。稳压补偿罐具有分腔设计的，得3分；胶囊、单罐方式的，得1分。 （投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章,未提供不得分） | 0-3 |
|  |  | 4.所投无负压供水设备具有真空抑制器和真空抑制技术，得1.5分。 （投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章,未提供不得分） | 0-1.5 |
|  |  | 5.根据招标文件要求，针对智能泵房，含联动控制、视频监控、门禁系统、入侵报警等进行功能阐述。根据投标人的描述进行综合评分，设备功能完全满足、阐述内容全面得3分，设备功能较满足、阐述内容较全面的得2分，设备功能、阐述内容一般的得1分，其余不得分。 （投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章,未提供不得分） | 0-3 |
|  |  | 6.根据招标文件要求，针对附属设备功能要求，对进口压力保护、出口压力保护、出口限位保护、电机保护、防水锤保护、管路水逆止保护、进出设备可视化压力等进行功能阐述。根据投标人的描述进行综合评分，设备功能完全满足、阐述内容全面的得2分，设备功能较满足、阐述内容较全面的得1分，设备功能、阐述内容一般的得0.5分，其余不得分。 （投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章,未提供不得分） | 0-2 |
| 7 | 档次及技术 要求 | 1.对投标人所投立式离心水泵品牌及技术要求的满足程度进行分类划分，品牌及技术要求完全满足的，得8分；品牌及技术要求满足的，得4分；品牌及技术要求较满足的，得1分；其余不得分。 | 0-8 |
|  |  | 2.对投标人所投阀门、电磁流量计、防雷接地设备品牌及技术要求的满足程度进行分类划分，品牌及技术要求完全满足的，得5分；品牌及技术要求满足的，得3分；品牌及技术要求较满足的，得1分；其余不得分。 | 0-5 |
|  |  | 3.对投标人所投PLC、变频器、元器件等品牌及技术要求的满足程度进行分类划分，品牌及技术要求完全满足的，得3分；品牌及技术要求满足的，得2分；品牌及技术要求较满足的，得1分；其余不得分。 | 0-3 |
| 8 | 实施 方案 | 针对项目组织和管理、质量控制保障、项目重点及解决方案、项目实施风险控制方法等，进行评分。方案合理、内容全面、操作性强的得3分，方案较合理、内容较全面、操作性较强的得2分，方案、内容、操作性一般的得1分，其余不得分。 | 0-3 |
| 9 | 售后 服务 | 投标人提供快捷服务响应的优势，对办公场所配属；在所在地或周边配置2名以上专业维修人员为设备提供售后服务，并在接到电话通知后2小时内赶到现场的；提供详细的售后服务方案（方案中须具备服务人数、车辆、备品备件、应急预案等）进行打分。方案合理、内容全面、操作性强的得3分，方案较合理、内容较全面、操作性较强的得2分，方案、内容、操作性一般的得1分，其余不得分。 | 0-3 |
| 10 | 质保期的延续 | 投标单位在投标文件中承诺的二年质保期基础上每增加一年的，得1分，不足一年的不加分，此项目最多得4分。 | 0-4 |

（计算得分时，按其算术平均值保留小数点后2位）

- 价格分（40分）

| 价格分 满分基准价分值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 40分 | 1.所有有效报价的算术平均值为满分基准价(当有效报价在8家及以上时，先在有效报价中去掉1个最高报价、1个最低报价后进行算术平均）；当有效报价在5-7家时，对所有有效报价进行算数平均；当有效报价在4家及以下时，直接以最低有效报价为评标基准价，算术平均值四舍五入后保留小数点后两位； 2.各投标人的有效报价每高于满分基准价1个百分点扣1分，低于满分基准价1个百分点扣0.6分，不足部分按比例扣分，扣完为止，得分四舍五入保留小数点后二位（例如：满分基准价3000000元，投标报价为3030000元时，扣1分，投标报价为2970000元时，扣0.6分）。 |

第五部分 拟签订的合同文本

（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据（填写采购代理机构名称）关于项目编号为（标项1，柯桥供水公司独山嘉园东区生活泵房等无负压供水设备采购项目）项目的国企采购交易结果，签署本合同。

一、项目内容及合同价格

金额单位：元

| 项目名称 | 厂家型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见项目对应招投标文件 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1.项目具体技术需求详见采购文件、投标文件以及询标记录。

2.以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

如乙方将项目转包或分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和履约保证金

1.质保期  年。

2.履约保证金     元。

七、项目工期及实施地点

1.交货期：

2.实施地点：采购人指定地点

八、货款支付

付款方式

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

详见采购文件（签订时需细化）。

十一、验收

详见采购文件（签订时需细化）。

十二、违约责任

详见采购文件（签订时需细化）。

十三、其他责任

详见招标文件

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明） …………………………………………（页码）

（2）投标声明函 ………………………………………………………………（页码）

（3）法定代表人授权委托书 …………………………………………………（页码）

（4）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件） ………………………（页码）

（5）投标承诺书………………………………………………………………（页码）

- 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）复印件

- 二、投标声明函

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重申明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3、我方参加本次国企采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”和正在处罚有效期的情况。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实的。若贵方需要，我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关且合法的数据、情况和技术资料。

5、我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

8、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

9、我方承诺若违反法律、法规规定，愿接受依法处理。

联系人：            联系电话：            传真号码：

联系地址：                                邮政编码：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

三、法定代表人授权委托书

（采购单位或采购代理机构名称）：

我（姓名及身份证号码） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）(其身份证号码：                     联系电话：       手机：        传真：         )，以我方的名义参加（招标项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

四、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

五、投标承诺书

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我单位承诺：

1、（投标人或联合体牵头人全称）和项目负责人近五年无行贿犯罪记录。

2、（投标人或联合体牵头人全称）在参加本次采购活动前三年内，在与绍兴柯桥水务集团有限公司系统内各公司的经营活动中，未发生上级纪检部门或司法机关查实的违纪、违法行为。

3、（投标人或联合体牵头人全称）在参加本次采购活动时，未被绍兴柯桥水务集团有限公司列入不良行为名单（且在处罚期内）。

4、我方承诺虚假承诺，愿接受依法处理。

联系人：            联系电话：            传真号码：

联系地址：                                邮政编码：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

- 商务技术文件部分

- 目录

（1）评分对应表 ………………………………………………………（页码）

（2）投标产品规格配置清单…………………………………………（页码）

（3）技术响应表………………………………………………………（页码）

（4）商务响应表………………………………………………………（页码）

- （5）项目组织实施方案………………………………………………（页码）

- （6）项目负责人情况表………………………………………………（页码）

（7）项目组人员名单…………………………………………………（页码）

（8）售后服务方案（如有）…………………………………………（页码）

（9）优惠条件及特殊承诺（如有）…………………………………（页码）

（10）投标人认为需要的其它商务技术文件或说明…………………（页码）

- （11）廉政承诺书…………………………………………………… （页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、评分对应表

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四部分评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

注：如果本项目评标办法采用综合评审法，需在商务技术文件中提供此评分对应表。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

二、投标产品规格配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 制造商 | 产地（国产/进口） | 规格型号 | 数量及单位 | 性能及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

三、技术响应表

| 序号 | 货物名称 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月  日

四、商务响应表

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货期 |  |  |  |
| 供货地点 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 结算原则 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 数量调整 |  |  |  |
| 违约责任 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 五、项目组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

六、项目负责人情况表

| 姓名 |  | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 相关资质证书 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

七、项目组人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

八、售后服务方案（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

九、优惠条件及特殊承诺（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

十、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

十一、廉政承诺书

绍兴柯桥供水有限公司：

为了积极配合贵单位进行的 柯桥供水公司独山嘉园东区生活泵房等无负压供水设备采购项目招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》等相关规定以及有关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2.主动了解绍兴柯桥供水有限公司招投标纪律，积极配合贵单位招投标廉政建设的有关规定。

3.不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5.不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6.不向绍兴柯桥供水有限公司涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7.不向绍兴柯桥供水有限公司招标人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8.不向绍兴柯桥供水有限公司及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向绍兴柯桥水务集团有限公司纪委举报（举报电话：0575－85562519）。

10.我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标人名称（电子签名）：                                                                                 日期：  年   月  日

- 报价文件部分

- 目录

- （1）开标一览表（报价表）……………………………………………………（页码）

开标一览表(报价表)

项目名称：

项目编号：                         标项：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 综合单价（元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 独山嘉园东区生活泵房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 低区无负压供水设备 |  |  | 1套 |  |  |
| 2 | 高区无负压供水设备 |  |  | 1套 |  |  |
| 3 | 泵房箱体 |  |  | 1间 |  |  |
| 4 | 无负压供水设备 控制柜（变频柜） |  |  | 2套 |  |  |
| 5 | 水泵房通讯柜 （主控柜） |  |  | 1套 |  |  |
| 6 | 监控设备 |  |  | 1套 |  |  |
| 7 | 入侵报警设备 |  |  | 1套 |  |  |
| 8 | 门禁设备 |  |  | 1套 |  |  |
| 9 | 电磁流量计 |  |  | 2套 |  |  |
| 10 | 智能防雷 |  |  | 1套 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 王坛沙坞泵站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水箱 |  |  | 1套 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 平水力博厂区泵站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无负压供水设备 |  |  | 1套 |  |  |
| 2 | 无负压供水设备 控制柜（变频柜） |  |  | 1套 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 平水力博生活区泵站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无负压供水设备 |  |  | 1套 |  |  |
| 2 | 无负压供水设备 控制柜（变频柜） |  |  | 1套 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

投投标人名称（电子签名）：                                                                                   日期：  年   月   日

# 附件一

绍兴柯桥水务集团有限公司安全文明施工标准化

管理导则

一、编制目的及依据

1.编制目的

坚持“以人为本”，全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，做到安全生产、标准化施工，提高施工现场安全管理、文明施工水平，改善从业人员的生产和生活环境，展现柯桥水务建设形象和各参建单位风采。

2.编制依据

（1）《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2018）

（2）《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）

（3）《施工现场临时建筑物技术规范》（JGJ／T188-2009）

（4）《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2016）

（5）《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）

（6）《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（ZJSP16-2012-0007）

二、总体原则

1.本导则适用于柯桥水务集团有限公司及下属各单位实施的工程建设项目，例如：给水厂、污水厂、城镇市政给排水管道、小区改造、管道迁改建等建设项目。

2.施工现场采用封闭式施工管理，做好统一规划，整体平面布局合理，没有经过统一整体规划的不能实施建设。

3.生产、办公、生活区域划分明显，布置合理,主要道路进行硬化处理。

4.临时设施要满足安全、卫生、保温、通风、消防等要求。

5.各项管理目标、职责、制度，统一按标准上墙。各种设备、设施及材料要铭牌标记。现场管理、技术、施工人员必须带安全帽；现场作业人员按要求佩戴防护用品。

6.特殊工种（电焊工、电工、架子工、钢筋工、挖机驾驶员等）应有特种作业资格证，做到“人证合一”，并在业主与监理单位处备案。

7.各单位在执行过程中可根据各自经验加以改进。

三、安全围护

1.需要围挡的一侧长度超过100米，或施工面积超过500平方米，或作业时间超过3个月的工程设置高度不低于2.5米的固定围挡。宜采用30cm高30cm宽的槽钢做围挡基座，并涂上黑黄相间的油漆，以起到防撞和警示作用；每隔6米（净距）设置1根立柱（采用30cm宽的槽钢制作），涂以蓝色油漆，顶部设置一盏球形照明灯；围挡采用双层加厚彩钢板（高2.1米），顶部采用10cm宽的C型钢压顶，涂以黑黄相间油漆。围挡上设置仿绿植材料并配上公司形象、公益广告等标语。

固定围档（样图）

2.需要封闭围挡的任一侧长度20—100米之间，或施工面积在100—500平方米，作业时间在1至3个月的工程设置简易围挡。围挡下部紧贴地面，采用膨胀螺栓固定在地面，每跨围挡中间设置立柱，围档上部设置黄黑警示条，围挡高1.8米（居民小区内部也可采用1.5米），宽度2.0米。围挡上设置公司形象、公益广告等宣传内容。

简易围档（样图）

3.需要围挡的任一侧长度不超过20米，或施工面积小于100平方米、或作业时间不超过1个月的工程设置临时围档。

临时围档（样图）

4.围挡必须整体整洁，随施工作业断面的变化移动，转角处需设置网格围挡。

四、施工现场

1.施工区域布置与管理

（1）施工区域布置应满足安全生产、文明施工及绿色环保要求，实现“四节一环保”（节能、节材、节水、节地和环境保护）目标。

（2）施工区和办公区、生活区划分明显，并设置分隔设施，工地内各区域地面整洁、无扬尘、无积水，长期保湿，设有垃圾桶并定时清运。

（3）噪声、大气污染、光污染、废水、污水、渣土等控制措施完善。

（4）物资材料堆放整齐，各类提示、指示、警告标识清晰。

2.七牌二图

七牌是指工程概况牌、管理人员公示牌、组织机构牌、安全纪律牌、施工管理牌、消防保卫牌、重大危险源公示牌；二图是指施工现场总平面图、消防设施平面布置图。

3.消防安全

3.1 配置灭火器的场所

（1）易燃易爆危险品存放及使用场所。

（2）动火作业场所。

（3）可燃材料存放、加工及使用场所。

（4）厨房操作间、锅炉房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房。

（5）其他具有火灾危险的场所。

3.2 灭火器配置

（1）类型与配备场所可能发生的火灾类型相匹配。

（2）灭火器的最低配置标准满足GB50720规定。

（3）灭火器的配置数量应按GB50140规定经计算确定，且每个场所的灭火器数量不应少于2具。

（4）灭火器摆放稳固，铭牌朝外。灭火器箱不得上锁。

（5）手提式灭火器设置在灭火箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于150cm，底部离地面高度不宜小于8cm。

3.3 消防管理

（1）重要消防场所设置及消防器材配置必须经过验收。

（2）经常检查和维护消防器材，保证灵敏有效。

（3）每月开展1次消防检查，保留检查记录。

4.扬尘控制

（1）土壤裸露区应根据裸露时间长短做密闭网覆盖,未施工区域绿化处理。

（2）易产生扬尘的材料堆放采取覆盖措施，粉末状材料应封门存放。

（3）工程垃圾、渣土及产生扬尘的废弃物装载过程中，采取喷淋压尘措施。

（4）拆除凿除作业采取清理积尘、局部遮挡、掩盖、水淋等措施降尘。

（5）高处清理垃圾采用窗口吊运，严禁向下直接倾倒抛洒。

（6）运送容易散落、飞扬、泄漏的物料的车辆必须封闭严密。

（7）外脚手架安装密目安全网、非道路移动机械排放合格。

5.噪音控制

（1）现场噪音排放不得超过《建筑施工场界噪声限值》的规定，按照当地环保部门要求及时办理夜间施工许可证，并及时告知周边社区居民。

五、安全防护

1.安全帽

（1）符合《安全帽》（GB2811-2007）规定

（2）颜色规定。项目部管理人员和安全员为红色，监理人员为白色，特种作业人员为蓝色，一般作业工作为黄色。外来人员使用白色安全帽。

（3）正确佩戴安全帽，不使用缺衬、缺带及破损的安全帽。

2.安全网

（1）符合《安全网》（GB5725-2009）及《密目式安全立网》（GB16909-1997）规定。旧网应有试验检测报告。

（2）支撑物应有足够的强度、刚度和稳定性，系网处无尖锐边缘。

（3）多张网连接使用时，相邻部分应靠紧或重叠。

（4）平网安装时不宜绷紧，安装平面与水平面平行或外高里低。网与其下方物体表面的最小距离不得小于3m。

（5）立网平面与支撑作业人员的面之边缘处的最大间隙不超过10cm。

3.安全带

（1）符合《安全带》（GB6095-2009）规定。旧安全带应经过静态负荷测试合格。

（2）有坠落风险的作业必须正确佩戴使用安全带。

（3）安全带无悬挂固定点的，设置可靠的临时固定措施。

4.预留洞口及临边防护

（1）最长边尺寸在50cm以下（含50cm）的预留洞口必须用钢板遮盖防护，并采取可靠固定措施。

（2）最短边尺寸在50cm以上的洞口设置防护栏杆。防护栏杆高度120cm，挡脚板不低于18cm，距离洞口边20cm以上，四周张挂密目式安全网，洞口处设置防坠落安全平网。

六、施工用电

1.配电室（变压器）隔离防护

（1）露天或半露天配电室及变压器四周设置固定围栏（墙）并设置明显的禁止、警告标志。

（2）防护设施与外电线路之间应设置最小安全距离。

2.配电箱

2.1 配电系统及箱体要求

配电系统应配置总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电、本级保护。

配电箱、开关箱必须采用冷轧钢板材料制作设内置防护门，有“3C”认证标识（电器元件也要具有“3C”认证标识），具有配电箱整箱出厂合格证。

隔离开关采用分断时具有可见分断点，能同时断开电源所有极的隔离电器（集隔离、短路、过载、漏电保护的漏电断路器），并设置于电源进线端。

2.2 配电箱标识

配电箱箱体张贴标识牌，主要信息包括配电箱名称、级别、编号、控制设备名称、分路标记、验收结果、管理责任人、电工联系方式及安全操作规程。

2.3 配电箱防护

（1）固定式配电箱底部设置底座，顶部设遮雨棚，周边设置通透式封闭围护并加锁。

（2）移动式配电箱装设在坚固稳定的支架上，其中心点与地面的垂直距离宜为80～160cm。

（3）配备灭火器材。

2.4  配电箱周边环境要求

（1）配电箱装设在干燥、通风及常温场所，不得装设在有害介质及易受到外来撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烧烤场所。

（2）配电箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品。

七、其它规定

1.施工现场根据实际情况配备专职的交通疏导人员，严禁非工作人员进入、围观作业区。

2.施工现场、办公区域等位置安装监控设施，能随时查看各阶段的现场施工的安全、进度、质量情况。

3.从事工程运输的车辆必须按《关于全面推进工程运输车户籍化管理工作的通知》绍柯道安办﹝2019﹞15号文要求自行去柯桥区交警大队车管所申报。

4.开挖土方不得在道路上堆放，需及时清理剩余泥土和建筑垃圾，做到随挖随清随运，运输的车辆车轮必须现场冲洗干净，并严禁超载。

5.挖掘机，切割机，冲击锤等施工设备要完好齐备，暂停作业时应停放平稳、有序，并做好安全警示及围护，夜间必须设置夜间警示灯。

6.根据施工现场实际情况，保护好地下管线、周边构（建）筑物等设施设备，施工区域内如有电力、燃气、供水、排水、通信、有线等公共管线，必须在施工前进行摸排，必要时可召开管线协调会，并且与各管线单位（燃气、电力、供排水等）现场确认后方可施工。

7.各分项工程结束后要及时做好现场清理，保持施工现场整洁、材料堆放有序，避免各工序由于垃圾没有及时清理而造成交叉污染及安全隐患。工程完工后，及时清退多余材料，清理工程现场，做到工完场清。

附件二

绍兴柯桥水务集团有限公司有限空间作业安全管理制度

- 总  则

第一条  为加强集团公司有限空间作业安全管理，保障供排水及水处理建设、运行和维护作业安全，防范中毒窒息等生产安全事故，依据国家安全监管总局办公厅《关于开展工贸企业有限空间作业条件确认工作的通知》（安监总厅管四[2014]37号）、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安监总局令第80号修正）《关于印发<有限空间作业安全指导手册>和4个专题系列折页的通知》(应急厅函[2020]299号）、《工贸企业重大事故隐患判定标准》(应急管理部令第10号）、《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）、《浙江省有限空间作业安全技术规程》（DB33/707-2013）和《城镇供排水有限空间作业安全规程》（DB33/T1149-2018）等有关法规、规程，结合集团实际，制定本制度。

第二条  本制度适用于集团有限空间作业的安全管理与监督。

本制度所称“有限空间”是指封闭或者部分封闭、进出口受限但人员可以进入，未被设计为固定工作场所，通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。

第三条  集团各单位应严格履行本单位有限空间作业安全主体责任，主要负责人为本单位有限空间作业安全第一责任人；作业部门分管领导负领导责任；作业部门相关负责人负直接管理责任；现场作业负责人负直接责任；作业监护人员负现场监护责任；作业人员负岗位主体责任。集团公司有关职能部门对各单位有限空间作业安全实施监督管理，列入年度安全生产综合目标管理考核。

作业负责人主要职责：填写有限空间作业审批材料，办理作业审批手续；对全体人员进行安全交底；确认作业人员上岗资格、身体状况符合要求；掌控作业现场情况，作业环境和安全防护措施符合要求后许可作业，当有限空间作业条件发生变化且不符合安全要求时，终止作业；发生有限空间作业事故，及时报告，并按要求组织现场处置。

监护人主要职责：接受安全交底；负责气体检测；检查安全措施的落实情况，发现落实不到位或措施不完善时，有权下达暂停或终止作业的指令；持续对有限空间作业进行监护，确保和作业人员进行有效的信息沟通；出现异常情况时，发出撤离警告，并协助人员撤离有限空间；警告并劝离未经许可试图进入有限空间作业区域的人员。

作业人员主要职责：接受安全交底；遵守安全操作规程，正确使用有限空间作业安全防护设备与个体防护用品；服从作业现场负责人安全管理，接受现场安全监督，配合监护人员的指令，作业过程中与监护人员定期进行沟通；出现异常时立即中断作业，撤离有限空间。

第四条  各单位自身技术力量不具备有限空间作业条件时，应严格履行主体责任，将有限空间作业项目发包给具备相应的安全生产条件和资质的承包单位，即应满足有限空间作业安全所需的安全生产责任制、安全生产规章制度、安全操作规程、安全防护设备、应急救援装备、人员资质和应急处置能力等方面的要求。严格审查承包单位的安全生产条件和作业人员有限空间及特种作业持证信息等，与其签订安全生产管理协议，明确双方的安全生产管理职责。对承包单位进行作业前安全教育交底，对其作业方案和实施的作业进行审批，对后续安全生产履约行为等进行监督检查，发现问题及时督促整改。存在多个承包单位时，应当对各承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，建立畅通的信息沟通渠道和协同工作管理机制。

- 基础管理

第五条  各单位有限空间作业须建立专业化队伍，加强日常培训、演练等业务技能管理。

第六条  各单位应当建立有限空间作业安全管理台账，台账应包括有限空间场所档案，制度、操作规程和预案，教育培训资料和记录，作业装备（含个体防护用品、检测设备、通讯设备等）、应急装备等清单、说明书及维护与检测校验记录，安全标识标牌清单，作业相关人员信息表，隐患排查治理记录，与作业相关的合同、安全协议、方案、交底、申请表、审批表、降水通风记录、气体检测记录、影像资料等。

第七条  各单位每年要开展一次有限空间场所普查和危险源辨识，对本单位的有限空间场所进行分类、编号登记和风险分级管控，在GIS系统覆盖范围内的需录入GIS系统管理，保证数据实时更新。有限空间场所档案应包括下列内容：

有限空间构（建）筑物或设施设备名称、代码编号、有限空间类型、位置、用途、尺寸、危害因素等情况。

各单位应严格落实各项安全防控措施，定期开展排查并消除有限空间作业事故隐患。

第八条  各单位应当建立下列安全制度、规程和预案：

有限空间作业安全责任制度，有限空间作业审批制度，有限空间作业现场安全管理制度，有限空间作业现场负责人、监护人、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度，有限空间作业应急管理制度、有限空间作业现场影像记录制度，有限空间作业安全操作规程，有限空间作业安全事故应急救援预案。

第九条  有限空间作业安全培训应列入年度日常安全培训，每年不少于一次，并作为新员工三级安全教育必训必考内容。培训内容包括有限空间作业安全基础知识、有限空间作业安全管理、有限空间作业危险有害因素和安全防范措施、有限空间作业安全操作规程、安全防护设备和个体防护用品及应急救援装备的正确使用、紧急情况下的应急处置措施、事故案例等。

各单位主要负责人、分管负责人和安全管理人员应具备有限空间作业安全生产知识和管理能力，有限空间作业现场负责人、监护人、作业人员、安全员、应急救援人员应当了解和掌握有限空间作业培训知识和相关技能。有限空间作业所有人员应进行理论+实践考核，成绩合格并持证者方可作业，并建立培训档案。

第十条  各单位要确保有限空间作业安全投入，有限空间场所必须设置警告标志和安全风险告知牌（表明有限空间名称、有限空间代码编号、责任人、主要危险有害因素、安全防范措施和应急处置措施等），根据现场实际加装防坠网、固定式气体监测报警仪、语音提示器、围护、加盖上锁等安全设施，污水窨井必须设置“三牌一装置”（告知牌、警示牌、联系牌、防坠装置）。

各单位要遵循适用实用、安全可靠的原则，为作业人员及管理人员配备符合国家标准的劳动防护用品及应急救援安全装备，并教育监督作业人员正确佩戴与使用。设备设施应加强管理和维护保养，指定专人建立台账，负责维护、保养和定期检验、检定、校准等工作，确保处于完好状态，发现使用安全问题及时修复或更换。呼吸防护用品应当为全面罩正压式空气呼吸器或送风式长管呼吸器等隔绝式呼吸保护器具。气体检测仪应具备氧浓度值、易燃易爆物质浓度值、有毒气体浓度值等检测指标，并定期在国家认可的鉴定机构校验。作业、通讯及照明等工具设备应符合国家标准或行业标准规定。

第十一条  各单位要严格执行有限空间作业现场影像记录制度要求：影像记录须合法，摄录内容不得侵害现场人员的个人隐私及其他合法权益，摄录前应告知被摄录人。记录内容包括作业环境（内外部整体面貌、作业人进出口、进出口周边设施等），安防设施及标志（警戒线、警示标志、通风设备、个人防护用品、作业和应急救援器具等），作业过程（从警戒围护开始的每个环节）等。视频资料需配合文字说明妥善保存，备查一年。光盘/电子文档文字说明需包括编号、作业名称、作业地点、作业时间、视频摄录制作人等。

第十二条　各单位要加大有限空间作业新技术新装备的研究、探索和应用，尽可能减少人在有限空间环境的作业时间和频次。

- 作业管理

第十三条  集团有限空间作业实行分级管控，分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。有限空间作业时必须按要求穿戴好个体防护装备。

一般风险及以上有限空间作业，严格执行“先通风、再检测、后作业”的规范要求，未经通风和检测合格不得进行有限空间作业。有限空间内动火、临时用电、高处作业等必须遵守有关安全规定。

第十四条  集团有限空间一般风险及以上作业应遵循以下作业流程：方案制定---作业申请---安全围护---降水通风---气体检测---安全交底---措施检查---签审批表---实施作业---清理现场---作业评价---资料存档。

第十五条  方案制定。一般风险以上作业须制订方案。作业前，作业部门应到现场踏看，在对作业环境安全风险辨识基础上编制《有限空间作业方案》。方案内容应包括作业内容、人员物资、危险源识别与处置、安全技术防护措施、应急措施等。方案应经作业部门负责人、业务部门分管领导审核批准。重大风险的作业也可邀请第三方安全评估机构进行评审。

外包作业的由承包单位负责制订作业方案，同时经发包单位审核批准。

第十六条  作业申请。方案确定后，作业部门填报《有限空间作业申请表》。低风险作业由各单位自行制订审批流程，一般风险和较大风险作业须经作业部门负责人同意、安全管理部门负责人审核、逐级报批至本单位作业部门分管领导、安全生产分管领导和主要负责人。重大风险作业须报批至集团安全监察部。

外包作业须由承包单位自行审批至承包单位主管负责人，同时发包单位对承包单位作业方案和审批材料进行复核，符合条件后，再根据集团有限空间作业申请流程进行逐级申批。

第十七条  安全围护。一般风险及以上作业，有限空间的出入口应设置内外两道安全防护，外围为警示带及警戒标志，内围为安全防护栏，夜间应增设警示灯，穿反光服。在道路作业时，设专人疏导协调，在迎车方向前放置交通导向牌。路面井盖开启处设置警示牌。

第十八条  降水通风。一般风险及以上作业，需要降水后再作业的场所，作业前必须实施降水。进入管道内作业的应当使作业点前后两侧水深不大于0.5m；管内流速不得大于0.5 m/s；充满度不得大于50%，以达到满足现场作业技术条件。通风可采用自然通风和机械通风。自然通风应尽量将作业空间内所有孔、洞、口打开通风，时间不应小于30min；机械通风平均速度不应小于0.8m/s，通风换气次数不能少于3～5次/h，严禁纯氧通风换气。

第十九条  气体检测。气体检测仪器应在标定有效期内使用，检测前，检测人员应对仪器进行开机检验。一般风险及以上作业，检测点应有代表性，对场所上、中、下分层或各通道口检测，每个检测点至少检测二次，取最高值分析评价，检测时间不得早于作业开始前30min。作业人员应随身携带便携式气体检测仪进行实时监测，确保达到连续检测要求。检测完应记录检测时间、检测点、气体种类、浓度等数据信息，并签字确认。检测气体浓度不合格的，必须进行连续强制通风，一段时间后应再次进行气体检测，气体检测合格后方可进入作业。

第二十条  安全交底。一般风险及以上作业，现场负责人应对作业人员、监护人员进行安全交底，包括作业内容、作业过程中可能存在的安全风险、作业安全要求和应急处置措施等。

外包作业，发包单位应在作业前对承包单位进行安全交底，交底完后须经双方签字确认。承包单位现场负责人应在作业前对作业人员、监护人员进行安全交底。

第二十一条  措施检查。一般风险及以上作业，由现场负责人、监护人负责检查，检查内容包括作业方案和申请表是否报批通过，是否在作业前进行了安全教育及技术交底，有无降水通风，有无围护警示，现场有无应急救援器材，有限空间出入口是否畅通，作业前是否清点作业人员和工器具，作业人员与外部有无可靠通讯联络方式，现场人员职责任务是否明确，作业前气体检测数据是否合格，作业人员防护器具是否正确穿戴等。

第二十二条  签审批表（作业票）。一般风险及以上作业，各项安全措施检查完毕确认无误的，作业部门和安全职能部门负责人签署同意作业的意见。一处场所和同一作业内容办理一张作业票，有效期限为一个班次。

第二十三条  实施作业。一般风险及以上作业开始应对作业场所内气体进行连续监测和持续通风，且现场监护人员不得少于两人，严禁擅离职守。进入有限空间作业人员应佩戴便携式气体检测报警仪、使用正压式空气呼吸器或送风式长管呼吸器等隔绝式呼吸保护器具。通风换气不充分的场所内，连续作业时间不得超过1小时，严禁交叉作业。一旦发现异常，立即停止作业，安全撤离现场。工艺条件、作业环境发生改变的需重新申请办理。

第二十四条  清理现场。一般风险及以上作业结束后，作业人员应对作业现场进行清理，包括场所内外杂物清理，作业工具整理，杂物必须使用吊桶或工具袋吊接，严禁抛扔，撤除警戒围护。作业现场负责人和监护人员应清查隐患，清点作业人员安全撤离。

第二十五条  作业评价。一般风险及以上作业，作业部门安全员要对作业准备、作业过程和现场恢复三个阶段进行评价总结，形成作业评估意见，为作业规程与预案的修订提供参考依据。

第二十六条  资料存档。一般风险及以上作业的作业方案、作业申请表、作业审批表、视频记录资料和安全评价等一并存档备查。

- 应急管理

第二十七条　各单位应制定有限空间作业事故专项应急预案，预案应规定应急指挥机构与职责、处置程序与措施、应急救援队伍人员等内容。每年至少组织一次预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

第二十八条　发生事故时，现场负责人应立即向单位负责人报告。若现场具备自主救援条件，应根据实际情况采取非进入式或进入式救援，并确保救援人员人身安全；若现场不具备自主救援条件，应及时拨打119和120，依靠专业救援力量开展救援工作，决不允许盲目施救。

第二十九条　作业前应按标准准备应急救援装备物资，放置现场便于取用的固定场所。

- 责任追究

第三十条　有下列情形之一的，由安全生产管理部门给予通报，情节严重的将对责任单位和相关责任人员追责问责：

（一）未建立并执行有限空间作业管理制度、规程及应急预案，配备必要的应急装备和器材，并定期进行演练的；

（二）未对有限空间和作业项目危险源进行辨识、提出防范措施、建立有限空间管理台账的；

（三）未在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志和有效的安全防护设施的；

（四）未对有限空间的作业负责人、监护人员、作业人员、安全员和应急救援人员进行专项安全培训的；

（五）未制定有限空间作业方案或者未经审批擅自作业的；

（六）有限空间作业未进行危险有害因素检测或者监测，并实行专人监护作业的；

（七）未对有限空间作业过程进行视频摄录并保存记录结果的；

（八）未给作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的，未教育和监督作业人员正确佩戴与使用劳动防护用品的；

（九）未按规定安装、使用符合国家标准或者行业标准的仪器、设备、装备和器材的，或者未对其进行经常性维护、保养和定期检测的；

（十）作业人员违章违规作业的；

（十一）违反有限空间作业“十必须”“十不准”。

第三十一条　发生有限空间作业安全事故，依据相关法律法规及集团《安全生产管理制度》有关条款规定进行处理。

- 附则

第三十二条  各单位依据本办法，结合本单位实际制定管理细则。

第三十三条  本办法由集团公司安全监察部负责解释。

第三十四条  本办法自发布之日起施行，《绍兴柯桥水务集团有限公司有限空间作业安全管理办法》（绍柯水务[2021]103号）同时废止。

附件：１.有限空间作业申请表

２.有限空间作业审批表

３.有限空间作业气体连续检测记录表

４.有限空间作业安全技术措施评价表

５.有限空间作业设备设施器材清单

６.有限空间作业主要事故隐患排查表

７.有限空间作业安全告知牌（样牌）

８.有限空间作业十必须、有限空间作业十不准

附件1

有限空间作业申请表（自主作业）

- 申请单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　申请日期：     年    月　　日

| 申请表编号 |  | 有限空间名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业名称 |  |  |  |
| 风险等级 | 重大□ 较大□ 一般□ 低□ |  |  |
| 作业部门 |  | 作业任务 |  |
| 作业日期 |  | 作业地点 |  |
| 作业负责人 |  | 监护人 |  |
| 作业人员 | 共 人 |  |  |
| 作业现场 情况说明 | 1.作业环境描述： 2.现场气体情况：氧气（O2） % ；一氧化碳（CO） PPM； 硫化氢（H2S） PPM；可燃性气体（LEL） %； 其他 。 3.作业区域危害因素： |  |  |
| 安全措施 | 1.有限空间作业方案是否符合要求； |  | £符合 □不符合 |
|  | 2.监护人及作业人是否符合有限空间作业要求； |  | £符合 □不符合 |
|  | 3.安全防护设备、个体防护用品、作业设备和工具是否符合要求； |  | £符合 □不符合 |
|  | 4.应急救援装备配置是否符合要求； |  | £符合 □不符合 |
|  | 5.其他安全措施： |  |  |
| 作业部门负责人 意见 | 年 月 日 | 安全管理部门负责人 意见 | 年 月 日 |
| 作业部门分管领导 意见 | 年 月 日 | 安全生产分管领导 意见 | 年 月 日 |
| 单位主要负责人 意见 | 年 月 日 | 派驻安全技术总监 意见 | 年 月 日 |
| 集团公司安全监察部 意见 | 年 月 日 |  |  |

注：1.本表一式三份，作业部门、安全管理部门、集团安全监察部各执一份，存档期至少一年。

2.一般和较大风险的有限空间作业审批至作业单位主要负责人，重大风险审批至集团安全监察部。

有限空间作业申请表（外包作业）

- 申请单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　申请日期：     年    月　　日

| 申请表编号 |  | 有限空间名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业名称 |  |  |  |
| 风险等级 | 重大□ 较大□ 一般□ 低□ |  |  |
| 牵头部门 |  | 作业任务 |  |
| 作业日期 |  | 作业地点 |  |
| 作业单位 |  |  |  |
| 作业负责人 |  | 监护人 |  |
| 作业人员 | 共 人 |  |  |
| 作业现场 情况说明 | 1.作业环境描述： 2.现场气体情况：氧气（O2） % ；一氧化碳（CO） PPM； 硫化氢（H2S） PPM；可燃性气体（LEL） %； 其他 。 3.作业区域危害因素： |  |  |
| 监管措施 | 1.承包单位作业方案、审批表是否符合作业要求； |  | £符合 □不符合 |
|  | 2.承包单位监护人及作业人是否符合有限空间作业要求； |  | £符合 □不符合 |
|  | 3.承包单位安全防护设备、个体防护用品、作业设备和工具是否符合要求； |  | £符合 □不符合 |
|  | 4.承包单位应急救援装备配置是否符合要求； |  | £符合 □不符合 |
|  | 5.承包单位其他安全措施： |  |  |
| 作业部门负责人 意见 | 年 月 日 | 安全管理部门负责人 意见 | 年 月 日 |
| 作业部门分管领导 意见 | 年 月 日 | 安全生产分管领导 意见 | 年 月 日 |
| 单位主要负责人 意见 | 年 月 日 | 派驻安全技术总监 意见 | 年 月 日 |
| 集团公司安全监察部 意见 | 年 月 日 |  |  |

注：1.本表一式三份，作业部门、安全管理部门、集团安全监察部各执一份，存档期至少一年。

2.一般和较大风险的有限空间作业审批至作业单位主要负责人，重大风险审批至集团安全监察部。

附件2

有限空间作业审批表

填报日期：    年   月   日                填报人：                   编号：

| 作业名称 |  |  |  |  |  |  | 作业地点 （设施名称） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业内容 |  |  |  |  |  |  | 有限空间内原有介质名称 |  |  |  |  |  |  |
| 作业部门 |  |  |  |  |  |  | 作业负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 监护人 |  |  |  |  |  |  | 安全员 |  |  |  |  |  |  |
| 作业人 |  |  | 共 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 首次采样分析数据 |  | 检测项目 |  |  | O2 （%VOL） | LEL (%LEL) |  |  | CO (ppm） | H2S (ppm） | 气体检测人 （签名） |  |  |
|  |  | 检测 结果 | 检测 位置 | 上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中 |  |  |  |  |  |  | 检测时间 |  |  |
|  |  |  |  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关联的其他危险作业及安全作业票编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险辨识结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核准作业时间 |  |  | 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进入有限空间 开始作业时间 |  |  | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要安全措施 |  |  |  | 现场安全措施监管记录 |  |  |  |  |  |  | 确认签名 |  |
| 1 | 作业人员作业前进行现场安全教育、安全交底 |  |  |  | 已由 进行现场安全教育、安全交底 |  |  |  |  |  |  | 作业负责人： (签名) 监护人： (签名) 安全员： (签名） |  |
| 2 | 气体连续测定的仪器和人员 |  |  |  | 测定仪器编号 ，人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 测定仪器准确可靠性（填写每台实际在用仪器编号及校定值） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 氧气浓度、有害气体、易燃易爆气体检测结果 |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 通风排气情况 |  |  |  | □自然通风 小时； □机械换气、通风时间 小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 通风设备 |  |  |  | £有（□正常/□故障） □无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 作业点降水情况 |  |  |  | 已降水至： 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 转动设备已切断电源，电源开关处已加锁并悬挂“禁止合闸”标志牌 |  |  |  | □不涉及 □符合 □不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 进出口通道畅通，无阻碍人员进出的障碍物 |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 个人防护用品及防毒用具配备到位，并按规范使用 |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 应急救援器具配备到位 |  |  |  | 灭火器( )只 、救援三脚架( )只、防坠器( )只、安全绳（ ）根，其他： □符合 □不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 通信设备、安全照明设施、作业设备、工具符合安全要求，四周设立警戒区 |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 其他相关危险作业已办理相应安全作业票 |  |  |  | □不涉及 □符合 □不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 其它补充措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限空间作业审批 | 作业部门负责人意见 （签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 安全管理部门负责人意见 （签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 作业负责人完工确认（签名）： 完工时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表一式二份，作业部门、安全管理部门各执一份，存档期一年。

附件3

有限空间作业气体连续检测记录表

| 序号 | 位置 | O2 （%VOL） | LEL (%LEL) | CO (ppm） | H2S (ppm） | 检测结果 | 检测时间 | 检测人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上 |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |
|  | 中 |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |
|  | 下 |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |
| 2 | 上 |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |
|  | 中 |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |
|  | 下 |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |
| 3 | 上 |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |
|  | 中 |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |
|  | 下 |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |
| 4 | 上 |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |
|  | 中 |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |
|  | 下 |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |
| 5 | 上 |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |
|  | 中 |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |
|  | 下 |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |
| 6 | 上 |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |
|  | 中 |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |
|  | 下 |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测日期：    年  月  日                                  编号：

备注：本表一式二份，作业部门、安全管理部门各执一份，存档期至少一年。

附件4

有限空间作业安全技术措施评价表

编号：

| 控制 项目 | 评 估 内 容 和 安 全 管 理 要 求 | 作业评定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案控制 | 1.作业方案是否按计划落实 | □是 □否 |  |
|  | 2.《作业申请表》《作业审批表》是否规范办理 | □是 □否 |  |
|  | 3.作业前（降水、通风、监护等）各项准备工作是否完成 | □是 □否 |  |
|  | 4.作业前劳动保护用品是否按要求配置 | □是 □否 |  |
|  | 5.气体检测仪器是否校验有效 | □是 □否 |  |
| 人员控制 | 1.现场人员工作职责、任务是否交待明确 | □是 □否 |  |
|  | 2.作业人员身体与精神状况是否健康 | □是 □否 |  |
|  | 3.作业前作业负责人是否开展现场安全教育与安全交底 | □是 □否 |  |
|  | 4.作业负责人、气体检测人员、监护人、安全员是否存在擅离岗位现象 | □是 □否 |  |
|  | 5.安全员是否进行现场措施确认 | □是 □否 |  |
| 作业过程控制 | 1.作业前是否进行有效通风 | □是 □否 |  |
|  | 2.气体检测含氧量和有害气体、易燃易爆气体浓度是否符合作业要求 | □是 □否 |  |
|  | 3.气体检测是否按要求检测 | □是 □否 |  |
|  | 4.作业人员劳动保护用品使用是否符合作业要求 | □是 □否 |  |
|  | 5.作业区域是否设置符合作业要求的警戒防护 | □是 □否 |  |
|  | 6.作业现场电气、照明、通讯等工器具是否符合安全要求 | □是 □否 |  |
|  | 7.现场是否配备充足的应急救援器材 | □是 □否 |  |
| 安全评价 | 1.本次作业是否按计划完成 | □是 □否 |  |
|  | 2.作业现场是否恢复安全状态 | □是 □否 |  |
|  | 3.作业过程是否规范 | □是 □否 |  |
|  | 4.作业人员安全措施是否落实到位 | □是 □否 |  |
| 存在问题与整改意见： 评价人： |  |  |  |

注：1.本表一式二份，作业部门、安全管理部门各执一份，存档期至少一年；

2.本表由现场安全员进行评价。

附件5

有限空间作业设备设施器材清单

| 名 称 | 数 量 |
| --- | --- |
| 安全帽 | 1顶/人 |
| 工作服、手套、防护鞋、防护眼镜 | 1套/人 |
| 井口安全爬梯 | 满足作业要求/2部以上 |
| 三脚架（含绞盘） | 满足作业要求/1套以上 |
| 全身式安全带 | 多于作业人员数量 |
| 防坠器 | 多于作业人员数量 |
| 便携式吸通风机 | 满足作业要求/2台以上 |
| 气体检测仪（四通道） | 多于作业人员数量 |
| 正压式空气呼吸器 | 满足作业要求（3套及以上） |
| 防毒面罩 | 多于作业人员数量 |
| 反光马甲（红）及袖标（作业负责人） | 1套以上 |
| 反光马甲（蓝）及袖标（监护人） | 2套以上 |
| 防爆照明设备 | 满足作业要求/2台以上 |
| 对讲机（防爆） | 2台以上 |
| 手持扩音器 | 2台以上 |
| 作业告知牌/警示牌 | 满足作业要求 |
| 安全围护护栏 | 满足作业要求 |
| 应急灯 | 满足作业要求/2台以上 |
| 视频摄录设备 | 1部 |
| 救援担架 | 1套 |
| 应急药箱 | 1只 |
| 注：1.本表所列设备设施器材种类及数量是最低配置要求，各公司可根据实际增配； 2.发生有限空间作业事故后，作业配置的设备设施器材满足应急救援要求时，可作为应急救援设备设施使用。 |  |

附件6

有限空间作业主要事故隐患排查表

| 序号 | 项目 | 隐患内容 | 隐患分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业方案和作业审批 | 作业前，未制定作业方案或未经审批擅自作业 | 重大隐患 |
| 2 | 作业场所辨识和设置安全警示标志 | 未对作业场所进行辨识并设置明显安全警示标志 | 重大隐患 |
| 3 | 管理台账 | 未建立管理台账并及时更新 | 一般隐患 |
| 4 | 气体检测 | 作业前及作业过程中未进行有效气体检测或监测 | 一般隐患 |
| 5 | 劳动防护用品配备和使用 | 未根据有限空间存在危险有害因素的种类和危害程度，为从业人员配备符合国家或行业标准的劳动防护用品，并督促其正确使用 | 一般隐患 |
| 6 | 安全监护 | 作业现场未设置专人进行有效监护 | 一般隐患 |
| 7 | 安全管理制度和安全 操作规程 | 未根据本单位实际情况建立有限空间作业安全管理制度和安全操作规程，或制度、规程照搬照抄，与实际不符 | 一般隐患 |
| 8 | 安全培训 | 未对从事有限空间作业的相关人员进行安全专项培训，或培训内容不符合要求 | 一般隐患 |
| 9 | 事故应急救援预案和演练 | 未根据本单位有限空间作业的特点，制定事故应急预案，或未按要求组织应急演练 | 一般隐患 |
| 10 | 承发包安全管理 | 承包单位不具备有限空间作业安全生产条件，发包单位未与承包单位签订安全生产管理协议或未在承包合同中明确各自的安全生产管理职责，发包单位未对承包单位进行审批，发包单位未对承包单位安全生产工作定期进行安全检查 | 一般隐患 |

附件7

有限空间作业安全告知牌（样牌）

附件8

有限空间作业十必须

1.事故发生后必须立即停止作业，积极开展自救互救，严禁盲目施救。

2.必须安全施救，禁止未经培训、未佩戴个体防护装备的人员进入有限空间施救。

3.作业现场负责人必须及时向本单位报告事故情况，必要时拨打“119”“120”电话报警。

4.救援时须设置警戒区域，严禁无关人员和车辆进入。

5.救援人员必须正确穿戴个体防护装备开展救援行动。

6.在有限空间内救援时，必须采取可靠的隔离（隔断）措施。

7.必须保持持续通风，直至救援行动结束。

8.必须根据条件安全施救，具备从有限空间外直接施救条件的，救援人员在外部通过安全绳等装备将被困人员迅速移出；不具备从有限空间外直接施救条件的，救援人员进入内部施救。

9.救援人员必须与外部人员保持有效联络，并保持通信畅通。

10.必须保护救援人员安全。救援持续时间较长时，应实施轮换救援；出现危险时，救援人员立即撤离危险区域，等待安全后再实施救援。

有限空间作业十不准

1.未经审批不准作业。

2.不了解作业方案、作业现场可能存在的危险有害因素、作业安全要求、防控措施及应急处置措施不准作业。

3.未经通风和检测合格不准作业。

4.未佩戴合格的劳动防护用品不准作业。

5.没有监护不准作业。

6.各类安全设备、应急装备不符合规定不准作业。

7.未经风险辨识不准作业。

8.未确定联络方式及信号不准作业。

9.未经培训演练不准作业。

10.未检查好应急救援装备不准作业。