黄宅二幼弱电信息化2025年建设项目

- 公开招标采购文件

- 项目编号：PJCQGK(JYFZ)2025-0313

| 采购人 | ： | 浦江县教育发展有限责任公司 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 浦江县产权交易有限公司 |
| 2025年3月 |  |  |

目  录

第一部分 公开招标公告	2

第二部分 投标须知	12

第三部分 招标内容及需求	26

第四部分 合同条款	111

第五部分 评标办法（综合评分法）	128

第六部分 投标文件格式	132

第七部分 其它	165

# 第一部分  公开招标公告

项目概况 黄宅二幼弱电信息化2025年建设项目的潜在投标人应在乐采云平台（www.lecaiyun.com）获取（下载）招标文件，并于2025年04月07日14:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：PJCQGK(JYFZ)2025-0313

项目名称：黄宅二幼弱电信息化2025年建设项目

预算金额（元）：1695300

最高限价（元）：1695300

采购需求：

标项名称:黄宅二幼弱电信息化2025年建设项目

数量:不限

预算金额（元）: 1695300

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主要包括核心交换机、OLT设备等的供货及安装调试，具体详见采购文件的第三部分《招标内容及需求》。

备注：

合同履行期限：自合同签订之日起60日历天内完成安装及调试。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2025年04月07日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

方式：自行下载

售价（元）：0

四、投标保证金

投标保证金人民币：33000元。

投标人必须在2025年04月07日14:30时（时间）前将投标保证金以银行电汇、转账、保函等形式以投标供应商为缴款单位，交至：

开户银行：中国工商银行股份有限公司浦江广场支行

开户名称：浦江县产权交易有限公司

账    号：1208070509000033875

注：1、投标保证金汇入时请在“用途或附言”中注明“黄宅二幼弱电”保证金。

2、如使用保函形式的，保函应在4个月内保持有效；被保险人（受益人）为采购代理机构或采购人。

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年04月07日14:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录乐采云投标客户端投标

开标时间：2025年04月07日14:30（北京时间）

开标地点（网址）：浦江县人民东路83号金华市公共资源交易中心浦江县分中心

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十个工作日内向监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.根据《浙江省财政厅关于规范政府采购投标人资格设定及资格审查的通知》（浙财采监〔2013〕24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，且已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

3.其他事项

（1）本项目非专门面向中小企业采购的项目。

（2）采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号文件）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（3）本项目采取电子招投标，电子招投标有关事项说明：

A.首次参加投标的单位通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）-入驻中心”进行账户注册，注册完毕待审核成功成为乐采云平台供应商后方可登录获取，注册咨询电话：95763。因未注册入库造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

B.投标人须申领CA，相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。因未办理CA数字证书造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

C.投标人使用账号或CA登录乐采云平台（www.lecaiyun.com）进入乐采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单中选择项目，网上获取采购文件。通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览。

D.本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行电子投标，不接受纸质投标文件，投标人须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。

客户端软件下载方式：投标人可通过“乐采云-投标客户端”进行下载。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息：

名   称：浦江县教育发展有限责任公司

地   址：浦江县人民西路55号

项目联系人（询问）：陈昭宇

项目联系方式（询问）：13645791610

质疑联系人：方哲

质疑联系方式：15105796611

2.采购代理机构信息：

名   称：浦江县产权交易有限公司

地   址：浦江县中山北路169号中山大厦10楼

项目联系人（询问）：冯美玲

项目联系方式（询问）：0579-84222317

质疑联系人：黄琳

质疑联系方式：0579-84222317

3.监督管理部门：

名    称：浦江县人民政府国有资产监督管理办公室

地    址：浦江县东山路76号

联系人：张建伟

监督投诉电话：0579-84107702

- 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 黄宅二幼弱电信息化2025年建设项目 |
| 2 | 实施地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 项目编号 | PJCQGK(JYFZ)2025-0313 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 项目概况 | 主要包括核心交换机、OLT设备等的供货及安装调试，具体详见采购文件的第三部分《招标内容及需求》。 |
| 6 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起60日历天内完成安装及调试。 |
| 7 | 资金来源 | 自筹 |
| 8 | ▲采购预算 | 本项目采购预算为人民币1695300元，超过采购预算的报价均作无效标处理。 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审。 资格后审是指在开标后由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标人进行资格审查，资格后审不合格的投标人，其投标作无效标处理。 |
| 10 | 投标保证金 | 人民币33000元，应按《公开招标公告》第四条规定交纳。 |
| 11 | 踏勘现场 | 无 |
| 12 | 答疑与澄清 | 投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑（采购人、采购代理机构联系方式详见第一部分公开招标公告“八、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系”）；逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复；澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 13 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 1.“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 2.“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于投标人标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 注：备份投标文件的提交不作强制要求。 |
| 14 | 投标文件份数 | - 一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）。 每份电子投标文件应包括资格投标文件、商务技术投标文件及报价投标文件三部分内容。 2.如中标，中标人需根据采购人要求提供与电子投标文件一致的纸质投标文件至少三份。 |
| 15 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标人需将加密的投标文件上传至乐采云平台，在开标时间开始后30分钟内（以电子交易平台设定的时间为准），登录“乐采云-项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件（为防止解密失败，建议采用制作投标文件的电脑进行解密）。 a.投标人在投标截止时间前未能成功上传或未按要求上传电子加密投标文件的，作投标无效处理。 b.投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
|  |  | 2.备份投标文件：投标人确保在投标截止时间前，将备份投标文件通过快递形式或现场送达形式送达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（邮寄/送达地址：浦江县中山北路169号中山大厦10楼1003室（浦江县产权交易有限公司），冯女士收，电话号码：18266928523，邮编322200）。 a.备份投标文件递交要求：投标人须将备份投标文件以U盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明“项目编号、投标项目名称（含标项）、投标人名称、备份电子投标文件”等，并注明“于 年 月 日 时 分前不准启封”的字样并加盖公章。 b.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。 注：未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收，未按规定标记的备份投标文件有被误投或提前拆封等风险，因未按规定密封或标记所造成的一切后果由投标人承担。 |
|  |  | 3.电子加密投标文件的解密和异常情况处理： a.开标后，各投标人代表应当在限定时间内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 解密完成的时间根据投标人的网速、硬件环境、投标文件的大小而不同，开标后请投标人尽量提前启动解密，否则将可能未按时解密。 b.投标文件的制作和解密应使用同一个CA，否则将可能解密失败。 c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 d.投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。 注：因备份投标文件无法正常打开或正常显示等所引起的一切后果，由投标人自行承担。 |
| 16 | 投标文件、流程文件签章 | - 电子加密投标文件必须有电子签章； - 开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容以电子签章、或者签章后上传相关文件，均认可； - 乐采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 开标时间 | 2025年04月07日14:30（北京时间） |
| 19 | 开标程序 | 详见第二部分 投标须知“20.3 开评标程序” |
| 20 | 评标程序 | 详见第二部分 投标须知“20.3 开评标程序” |
| 21 | 投标有效期 | 投标截止日后90天内有效，不足有效期的，其投标视为无效标。 |
| 22 | 投标保证金退还 | 投标保证金采用银行电汇、转账形式的，除招标文件规定不予退还的情形外，在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金；本采购代理机构以电汇或转账方式退还投标保证金； |
| 23 | 履约保证金 | 履约保证金：中标价的5%。（不计息） 履约担保的形式：现金、支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函（见函即付）/保险 ¨履约担保形式为现金（账户另行通知），履约保证金待全部货物到场、安装调试完成并验收合格后到采购人处办理退还手续（不计息）； ¨履约担保形式为支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险等非现金形式的，应在合同履行期限内保持有效。若出现支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险失效等情形导致中标人的违约金额无法从支票、汇票、本票或保函/保险出具单位理赔的，采购人有权从合同款中予以直接扣除。 |
| 24 | 付款方式 | - 合同生效并在具备实施条件后，采购人在7个工作日内向中标供应商支付合同总额的20%作为项目的预付款（同时中标供应商应当向采购人提交等额的预付款保函）。货物全部到场安装调试完成且验收合格后支付至合同价的95%（如发生故障，中标人无条件更换或自行排除故障），剩余5%待承诺质保期满无异议后一次性付清（不计息）。 |
| 25 | 询标澄清 | 本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度。如在评标过程中，评标委员会对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，投标人应在规定截止时间前回复相关内容并经签章后提交。逾期答复的，投标人自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对开标过程及开标结果提出质疑。 |
| 26 | 公告发布媒体 | 浙江政府采购网。 |
| 27 | 中标通知书 | 发出中标结果公告的同时，招标人与招标代理机构共同向中标单位发出中标通知书。 |
| 28 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《政府采购质疑和投诉办法》第十条的规定： 投标人认为采购（招标）文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。 本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 29 | 投诉 | 根据《浦江县国有企业采购管理办法》第五条的规定，质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十个工作日内向监督管理部门投诉。 以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出（本项目不适用）。 |
| 30 | 特别说明 | （1）投标人应无条件的、认真仔细的、不厌其烦的阅读本采购文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照采购文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对采购文件中第三部分招标内容及需求、第四部分合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 （2）投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 （3）质疑、投诉人未按前列序号第28、29条规定进行质疑、投诉（申诉）、举报等，均属于扰乱政府采购市场不良行为。 （4）质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。 （5）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 31 | 代理服务费用 | 本项目招标代理费参照国家财政部、国家计委、国家物价局〔2002〕1980号文件规定的标准收费80%计取（标准收费附后，类型为货物招标）。由中标人在合同签订前支付给招标代理机构，请各投标人将上述费用自行考虑进投标报价中。 投标人以银行电汇、转账等形式交至： 开户银行：中国工商银行股份有限公司浦江广场支行 开户名称：浦江县产权交易有限公司 账 号：1208070509000033875 注：招标代理费不足2000元，按2000元计取。 |
| 32 | 解释 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 33 | 本项目支持中小企业、残疾人福利性单位及监狱企业的政策规定 | 支持中小企业： （1）按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照格式要求提供《中小企业声明函》。 （2）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小微企业报价给予6%-10%（工程项目3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。本项目的扣除比例为6%。 （3）对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。（本项目不适用）。 支持残疾人福利性单位： 根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。 支持监狱企业： 根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的材料（格式自拟）。 注： 1.此项目为非专门面向中小企业采购项目，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）划分属于工业行业（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业）。中小企业参加本次采购活动，应当出具《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同样的价格扣除。 3.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 34 | 本项目关于节能产品、环境标志产品的政府采购的政策规定 | （1）节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） （2）节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 35 | 信用记录查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号的规定： - 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询 2、截止时间：投标截止时间前。 3、查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构开标当天查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 4、使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |

注：以上内容如有变化将另行书面通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

# 投标须知

一、总  则

1、适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次招标项目。

1.2 本项目采购方式为公开招标。

1.3 投标须知为采购文件的通用条款，如通用条款与前附表、招标内容及需求、合同条款等特定条款不一致的，请按特定条款执行。

2、定义

2.1“采购人”系指浦江县教育发展有限责任公司（合同中的甲方）。

2.2“采购代理机构”系指浦江县产权交易有限公司（合同中的鉴证方）。

2.3“监督管理部门”系指浦江县人民政府国有资产监督管理办公室。

2.4“投标人”系指响应本次招标，参加本次投标的独立法人。

2.5“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的货物、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.6“服务”系指采购文件或合同规定投标人须承担的服务以及其他类似的义务。

2.7“实质性条款”系指采购文件条款前标注“▲”标识的条款。

2.8官方指定网站公示的内容视为书面告知。

3、合格的投标人及合格的投标货物和服务

3.1合格的投标人，详见公开招标公告第二条规定的投标人必须具备的资格条件并经采购人或采购代理机构审查通过的。

3.2对投标人、采购人员及相关人员的限制

3.2.1单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得同时参加同一合同项下的采购活动。违反本条规定的，相关投标均无效；

3.2.2为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.2.3列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）；

3.2.4以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动（本项目不适用）；

3.2.5为证明投标人拥有的业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为投标人自身所有。不同法人、其他组织的资料与投标人无关。

3.2.6在采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（四）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

4、相关说明

4.1 投标费用

投标人应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

4.2 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标结果公告等通知，采购代理机构将通过指定信息发布媒体公开。

4.4投标人在参与本项目电子交易活动期间，请及时关注指定信息发布媒体的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

4.5投标供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有投标供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为投标供应商员工。

4.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本项目的核心产品为：网络高清红外半球摄像机

4.7投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法的通知》规定进行处罚；还将依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定由中标人双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## 二、采购文件

5、采购文件构成

5.1 本采购文件包括目录所示内容及所有按本须知第6条发出的补充资料。

5.2 除上述所列内容外，采购人和采购代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对采购人、采购代理机构和投标人无任何约束力。

5.3 采购文件是招标过程进行的有效依据，也是中标后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守采购文件规定或对采购文件的实质性内容不响应的，将可能被拒绝或以无效标处理。

5.4 本采购文件由采购人或采购代理机构依据相关法律、法规、规章、省市规定等进行解释。

6、采购文件的澄清

6.1投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑（采购人、采购代理机构联系方式详见第一部分公开招标公告“八、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系”）；逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复；澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

6.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

6.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制要求

7、投标文件的编制要求

7.1投标人应仔细阅读招标文件(包括澄清或者修改)的所有内容。投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人应对所提交的全部资料的真实性承担法律责任。

7.2投标人应准确设置评审关联点，以便评标委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。未设置或设置错误导致投标文件被误读、漏读或者在按采购文件规定的部分查找不到相关内容的，是投标人的责任。

7.3投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

7.4如对采购文件的某项要求，投标人的投标文件未能提供相应的内容与其对应。则由此产生的评分影响由投标人自行承担。

7.5投标人编制投标文件过程中，资格文件和商务技术文件部分不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

8、投标文件的语言、计量单位、形式及效力

8.1语言及计量单位

8.1.1 投标文件及投标人与采购人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。

8.1.2 除采购文件另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

8.2投标文件的形式和效力

8.2.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“乐采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。

8.2.2投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为未按时递交投标文件；投标文件未按时解密，视为投标文件撤回。

9、投标文件构成

投标人向采购人递交的投标文件均由资格投标文件、商务技术投标文件、报价投标文件组成，具体内容如下：

9.1资格投标文件

详见  第六部分  投标文件格式

9.2 商务技术投标文件

详见  第六部分  投标文件格式

9.3报价投标文件

详见  第六部分  投标文件格式

注：电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章。

10、投标函

10.1 投标人应完整地填写采购文件中提供的投标函和投标相关附件。

10.2 投标文件应当对采购文件中有关投标有效期、采购需求等实质性内容作出响应。投标人在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

11、投标报价

11.1投标人应按采购文件中规定填写报价相关表单；

11.2项目采购人提供各规格货物的工程量清单，由各投标人根据清单及技术要求，结合企业自身实力自行填报综合单价和合价。投标报价应包括但不限于人工费、设备与材料费、配件供应、机械使用费、包装、运输、装卸、仓储、安装调试、随机备品备件、标准附件、专用工具、专用耗材、相关的电缆、网线、数据对接、系统集成、质保期内的运行维护与技术支持、成品保护、验收、培训、技术指导、交付使用、企业管理费、保险费、利润、税金、差旅费、招标代理费、售后服务及风险费等一切费用组成。如有漏项也视为已包括在投标总价中，合同价款结算时中标人须开具增值税专用发票。

完成本项目所涉及的一切费用由投标人承担。费用清单需详细列明，不详细的部分采购人有权按最好效果、最高标准执行。

投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入报价内，在项目实施过程中不得借此要求增加任何费用，并不得出现选择性的报价。

11.3本项目只允许一次报价，不允许以开标后调整的报价作为评标的依据（但按本采购文件投标须知投标文件错误的修正并经评标委员会认定或经投标人确认同意的除外）。

11.4其它需在报价中考虑的因素：

- 招标内容及需求中明确的需投标人承担的费用均应含在投标总价中；

- 采购文件未明示但投标人认为可能产生的潜在费用支出均需自行考虑并计入投标总价中；

- 对于没有填报的项目，采购人将不再支付，并均认为已包含在报价内。

12、投标货币

投标人用人民币报价。

13、投标保证金

13.1 本项目收取投标保证金：人民币33000元,应按《公开招标公告》第四条规定交纳。

13.2 保证金形式：银行电汇、转账、保函

13.3未中标人的投标保证金在且中标通知书发出后5个工作日内，本采购代理机构以电汇或转账方式退还投标保证金；

13.4中标人的投标保证金在采购合同签订后5个工作日内，本采购代理机构以电汇或转账方式退还投标保证金；

13.5保证金不计息。

13.6投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

13.6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

13.6.2未按规定提交履约保证金的；

13.6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

13.6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

13.6.5将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

13.6.6拒绝履行合同义务的；

13.6.7其他严重扰乱招投标程序的。

14、投标有效期

14.1 投标文件在开标之日起90个日历天内有效。

14.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式如传真或信件等。投标人可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

14.3 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15、投标文件的式样

15.1 投标人通过“乐采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“投标人-政府采购项目电子交易操作指南”。

15.2 投标文件是电子投标文件，包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于投标人标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（3）一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）

（4）每份电子投标文件应包括资格投标文件、商务技术投标文件、报价投标文件三部分内容。

## 四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标人需将加密的投标文件上传至乐采云平台，在开标时间开始后30分钟内（以电子交易平台设定的时间为准），登录“乐采云-项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件（为防止解密失败，建议采用制作投标文件的电脑进行解密）。

a.投标人在投标截止时间前未能成功上传或未按要求上传电子加密投标文件的，作投标无效处理。

b.投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

16.2 备份投标文件：投标人确保在投标截止时间前，将备份投标文件通过快递形式或现场送达形式送达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（邮寄/送达地址：浦江县中山北路169号中山大厦10楼1003室（浦江县产权交易有限公司），冯女士收，电话号码：18266928523，邮编322200）。

a.备份投标文件递交要求：投标人须将备份投标文件以U盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明项目编号、投标项目名称（含标项）、投标人名称、备份电子投标文件”等，并注明“于  年 月  日  时  分前不准启封”的字样并加盖公章。

b.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

注：未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收，未按规定标记的备份投标文件有被误投或提前拆封等风险，因未按规定密封或标记所造成的一切后果由投标人承担。

17、投标截止期

17.1 投标人应按前附表规定的日期、时间和方式上传/递交投标文件。

17.2 采购人可以按本须知第6条规定，通过修改采购文件适当延长投标截止日期。在此情况下，采购人与投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

18、迟交的投标文件

投标截止时间后收到的任何投标文件，采购人将不予接收。

19、投标文件的修改与撤回

19.1 投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子加密投标文件。补充或者修改电子加密投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回，投标无效。

19.2 在投标截止期之后，投标人不得对其投标作任何修改。

19.3 从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

20、开标

20.1 采购人将于前附表规定的时间和地点公开开标。若采购人按本须知第6条规定，通过修改采购文件更改了开标时间和地点的，以后者为准。

20.2开评标期间，投标人代表应在线操作，并关注乐采云有关信息公布、澄清等情况。投标人代表不参加开标程序的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

20.3 开评标程序

（1）开标后，采购代理机构点击【开始解密】，投标人应在30分钟内（以电子交易平台设定的时间为准）完成解密。投标人在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；投标人超过解密时限，默认自动放弃；投标人在规定的时间内无法成功解密已递交的“电子加密投标文件”时，如已按规定递交了备份投标文件的，采购代理机构通过【异常处理】端口将备份投标文件上传至“乐采云平台”，并成功解密后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）结束解密后，投标人通过邮件形式将经授权代表签署的《采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件第七部分，采购文件最后一页内容）复印件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：524416712@qq.com）；

（3）采购代理机构点击【开启标书信息】，开启投标文件成功后进入资格性审查阶段；

采购人或采购代理机构将依据法律法规和本须知第9.1条规定对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

投标人未按照采购文件投标须知9.1条要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其资格审查不通过。

（4）符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。具体审查内容见投标须知22条“无效投标的认定”。

评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应采购文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（5）开启资格审查、符合性审查通过的投标人的商务技术文件进入商务技术评审；

评标委员会按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行技术商务审核、讨论及评议后，独立评分。

（6）商务技术评审结束后，举行开标程序第二阶段会议。首先通过在线平台公布符合性审查、商务技术评审无效投标人名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（7）开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的《报价投标文件》，代理机构通过在线平台公布开标一览表有关内容，投标人在在线平台签字确认《开标记录》（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。报价投标文件开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（8）按采购文件中规定的评标方法和标准，对投标人进行排序，并推荐中标候选人。

（9）编写评标报告。

（10）评审结束后，投标人可通过在线平台查看评审结果、排名情况等。

注：①如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，或者乐采云系统提供数据电文交互功能的，按其规定执行。

②除邮件交互外，如乐采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者乐采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

21、评标

21.1 评标组织

本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

21.2评标纪律

本次评标工作将在严格保密的情况下进行，评标委员会成员名单在中标结果公告前将保密。

21.3评标办法

采用综合评分法，详见采购文件第五部分“评标办法”。

21.4 澄清有关问题

在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（或有效电子数据电文）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标人的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权的代表签字（或加盖公章）后扫描上传提交。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

21.5修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22、无效投标的认定

评审时，对投标人的资格条件、技术文件、商务资信、报价和其他评审要求等，采购人及采购代理机构对投标人的资格条件进行审查比较，其他由评标委员会逐项进行审查、比较，对于实质性偏离或符合无效条款的，应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

22.1资格审查（资格审查由采购人或采购代理机构审查）时，如发现下列情形的，投标文件将被视为无效：

- 资格审查文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的或不符合相应法律法规规定的。

- 未按采购文件中要求签署、盖章的；

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

22.2在符合性审查、商务技术、报价评审等时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

22.2.1符合性审查

- 投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的或者法定代表人授权书未按照采购文件要求签署、盖章的；

- 投标文件内容弄虚作假的；

- 未按采购文件中要求签署、盖章的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（8）存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

22.2.2商务技术审查

（9）投标有效期、交货时间、质保期、付款方式等条款不能满足采购文件要求的；

（10）投标文件缺少实质性内容或实质性内容不能满足采购文件要求的；

（11）在技术商务标中出现投标报价的；

（12）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（13）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离，评委认为偏离整个项目所要达到的主要功能需求的；

（14）技术标投标规格、数量等与招标需求中规格、数量等不一致的；

（15）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（16）投标货物的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的。

（17）存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

22.2.3报价审查

（18）开标一览表投标报价为零的（包括投标文件中标明：免费或赠予）或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

（19）投标人提交两份或多份内容不同的报价投标文件，或在一份报价投标文件中对同一内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

（20）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且未能按评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；

（21）投标报价未包含全部采购内容或超过采购文件中规定的预算金额的；

（22）存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

22.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

23、废标

23.1根据法律法规等相关规定，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对采购文件做实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

23.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

## 六、确定中标人及授予合同

24、中标人的确定

24.1 采购代理机构应当自评标结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定1名中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在浙江政府采购网上公告中标结果。

中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额、中标公告期限以及评审专家名单。

中标结果公告期限为1个工作日。

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序（在线平台已公布评审得分与排序的，不再另行通知）。

24.2 除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照规定组织重新评审的，应当书面报告监督管理部门。

24.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

24.4中标人应为乐采云注册投标人，如尚未注册，必须在投标截止前按照《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字〔2009〕28号）的相关规定，及时办理更新或投标人注册事项。

25、合同授予

25.1 本项目的合同将授予按本须知第24.1款所确定的中标人。

25.2 中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

26、签订合同

26.1 采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同（本项目不适用）。

26.2 中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将依据国家和采购文件有关规定要求中标人予以赔偿，同时采购人可根据25.2的原则另行选择中标人；

26.3 采购文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

27、履约保证金

履约保证金：中标价的5%。（不计息）

履约担保的形式：现金、支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函（见函即付）/保险

¨履约担保形式为现金（账户另行通知），履约保证金待全部货物到场、安装调试完成并验收合格后到采购人处办理退还手续（不计息）；

¨履约担保形式为支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险等非现金形式的，应在合同履行期限内保持有效。若出现支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险失效等情形导致中标人的违约金额无法从支票、汇票、本票或保函/保险出具单位理赔的，采购人有权从合同款中予以直接扣除。

28、质疑与投诉

质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

28.1投标人询问

投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

28.2投标人质疑

28.2.1投标人认为采购（招标）文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

28.2.2提出质疑的投标人（以下简称质疑人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.2.4采购人、采购代理机构在收到法定质疑期内发出的质疑函后3个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

28.3投标人投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十个工作日内向监督管理部门投诉。

29、采购结束

29.1中标人与采购人签订合同生效后即为采购结束。

29.2本项目的投标文件不予退回。

# 招标内容及需求

（▲条款为实质性响应条款，必须满足，否则作无效标处理；标注★号的指标为

主要功能配置要求，出现负偏离的，按评标办法规定着重扣分）

- 招标需求一览表

| 序号 | 硬件名称 | 技术参数及配置标准 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 1.交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥522Mpps； 2.千兆光SFP≥20，万兆光端口≥4,40G光端口≥6； ★3.支持4核，确保设备CPU长期处于低占用率，满足突发情况时CPU不会过载导致系统异常，提供官网截图及链接； 4.为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4； ★5.支持融合AC管理功能，整机可管理1K AP，提供第三方测试报告； ★6.支持安全启动，通过安全CPU、eFuse等安全措施，从可信硬件锚开始，启动过程中的每一步进行验证，确保每一阶段运行程序是可信的，提供第三方测试报告。 | 1 | 台 |
| 2 | OLT设备 | ★1.机框≥双主控板，电源1+1备份，配置≥2块16口GPON板卡，ClassB+模块，上行配置≥2个10GE单模以太网光模块。上行端口≥4*GE+ 4*10GE/GE，主控板交换容量≥480 Gbit/s槽位数量≥2，业务板每槽位最大带宽≥40 Gbit/s； 2.支持分布式架构，可将集中在主控板上的业务处理分布到业务单板上，提升设备转发性能； 3.双主控板冗余备份，直流供电（双路备份），单板在线检测和修复； 4.主控板和业务单板升级不断业务； 5.支持ONU 40KM距离差； 6.4K视频用户并发数≥2000； 7.MAC地址数≥260000； 8.ARP/路由表项 ≥32000； 9.具有较低的转发时延。100Mbit/s以太网端口发送64Byte以太网数据包，时延不超过20μs； 10.端口满负荷传输时，比特差错率（误码率）<10 e-7； 11.接入容量GPON端口数≥32。 | 1 | 台 |
| 3 | 万兆单模光模块 | 万兆光模块-SFP+-单模（1310nm，SMF，10km）-LC接口 | 6 | 块 |
| 4 | 1：8分光器 | 1：8分光器产品规格：1分8 测试波长：1260nm~1650nm 回波损耗：≥50dB 工作温度：-40℃~+80℃ | 6 | 台 |
| 5 | ODF机架 | 配套1：8分光器ODF机架 | 2 | 台 |
| 6 | ONU3 | 1.上行接口: GPON； 2.下行接口: 8路GE（其中4个GE口支持POE+供电），POE总功率≥60W； 3.运行环境：工作环境温度：-5°C ~ 45°C，工作环境湿度：5% ~95%, 非凝结（提供产品厂商官网相关规格描述截图及网址链接）； ★6.安全性能：支持配置防DoS攻击、MAC地址过滤、IP地址过滤、URL地址过滤、SPI防火墙和静态MAC地址绑定，提供官网截图及链接； 7. 管理性能：支持TR-069/OMCI/Web UI多种管理方式，无需额外IP网络便可以管理终端业务； ★8.智能运维：支持PPPoE仿真测试/DHCP仿真测试，提供官网截图及链接。 | 19 | 台 |
| 7 | 24口ONU-POE | 1.网络侧接口:GPON，遵循标准ITU-T G.984.2； 2.用户侧接口:24*GE，GE接口支持PoE+，每个PoE+端口最大支持30W，总功率最大支持370W； 3.支持MDI/MDIX自动配置，支持MAC 地址学习数配置，支持基于以太端口的VLAN过滤功能； 4.安全性能：802.1x认证、防DoS攻击/ARP防攻击、静态MAC地址绑定。 | 2 | 台 |
| 8 | 无线控制器许可 | 有线无线一体化智能控制器专用升级许可(含34台AP升级许可),用于浦江教育局已有Imcloud有线无线一体化智能控制器专用升级许可（实现无缝连接） | 1 | 项 |
| 9 | 放装AP | 基础规格： 产品形态为室内双频放装式AP，发射功率≥20dBm； 基于802.11a/b/g/n/ac/ax标准，可同时工作在802.11a/n/ac/ax、802.11b/g/n/ax模式； 性能要求： ★10/100/1000BASE-T端口≥2个，整机支持4条空间流，2.4G支持2条空间流、5G支持2条空间流，最大速率≥1770Mbps，投标时提供官网截图； 功能要求： SSID数≥32； 支持Free Resource访问控制，提供官网截图； 支持SSID的定时开启和关闭，提供官网截图； 支持FIT/FAT模式可切换； 兼容性要求： ★可被浦江县教育局Imcloud无线控制器系统统一管理并可对接浦江县教育局上网认证系统； 所投产品需为自主研发，并提供软件著作权证书、提供工信部颁发的《无线电发射设备核准证》、提供WIFI联盟成员证书扫描件。 | 34 | 台 |
| 10 | 网络模块 | 六类信息模块，根据图纸点位配置 | 36 | 个 |
| 11 | 面板 | 86型、单口、双口面板；根据需求配置 | 25 | 个 |
| 12 | 24口光纤终端盒 | 24口1U机架式，双工LC | 2 | 个 |
| 13 | 12口光纤终端盒 | 12口1U机架式，双工LC | 2 | 个 |
| 14 | 光纤尾纤 | 单模，LC头 | 24 | 条 |
| 15 | 耦合器 | 双工LC耦合器 | 36 | 个 |
| 16 | 光纤跳线 | 单模，LC-LC，3、5、10米；根据需要配置 | 14 | 对 |
| 17 | 光纤熔接 | 运营商级别专业光纤熔接，仪器使用配置，提供数据报表，光通率报告 | 24 | 芯 |
| 18 | 网络配线架 | 千兆比配线架24口、1U机架式 | 4 | 个 |
| 19 | 网络跳线 | 六类数据跳线，1-2m机柜端及桌面应用，根据需要配置 | 136 | 条 |
| 20 | 语音跳线 | 超五类语音跳线，1-2m机柜端及桌面应用，根据需要配置 | 52 | 条 |
| 21 | 理线架 | 国标理线架、1U机架式 | 2 | 个 |
| 22 | 100对语音配线架 | 110语音配线架、100对、1U机架式外壳材料为聚碳酸酯，杏仁色； IDC打线柱夹子为磷青铜材料，耐用性为550次插拔； 前端平坦，凹型接线夹子及内置线对分离； 适用于22，24及26AWG（0.64，0.5及0.4mm）线缆； 标准的T568A和T568B线序； 使用标准的110型打线工具。 | 1 | 个 |
| 23 | 50对语音配线架 | 110语音配线架、50对、1U机架式外壳材料为聚碳酸酯，杏仁色； IDC打线柱夹子为磷青铜材料，耐用性为550次插拔； 前端平坦，凹型接线夹子及内置线对分离； 适用于22，24及26AWG（0.64，0.5及0.4mm）线缆； 标准的T568A和T568B线序； 使用标准的110型打线工具。 | 1 | 个 |
| 24 | 机柜 | 网络机柜，42U，600*600*2000mm，高品质，带PDU | 2 | 个 |
| 25 | 网络高清红外半球 摄像机 | 400万海螺型网络摄像机 最高分辨率可达2688×1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 支持萤石平台接入 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态适应不同使用环境 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30m 1个内置麦克风 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON)），黑白：0 Lux with IR 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距视场角：2.8mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角线视场角：114.3° 4mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角线视场角：93.9° 6mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角线视场角：57.2° 8mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角线视场角：43.3° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30m 波长范围：850nm 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：2688×1520（默认2560 ×1440） 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12V，0.41A，最大功耗：5W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A ~0.11 A，最大功耗：6.5W 电源接口类型：Ø5.5mm圆口 防护：IP66 | 90 | 台 |
| 26 | 网络高清红外筒式摄像机 | 400万筒型网络摄像机 最高分辨率可达2688×1520@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 支持萤石平台接入 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态适应不同使用环境 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120dB 焦距视场角：2.8mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角视场角：114.3° 4mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角视场角：93.9° 6mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 12mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角线视场角：26.8° 补光距离：最远可达30m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850nm 补光灯类型：红外灯 最大图像尺寸：2688×1520（默认2560 ×1440） 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12V，0.41A，最大功耗：5W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5W 电源接口类型：Ø5.5mm圆口 防护：IP66 | 59 | 台 |
| 27 | 网络防油污摄像机（阳光厨房） | 【防油污筒机】 1/3" Progressive Scan CMOS 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 最高分辨率可达2560×1440@25fps，在该分辨率下可输出实时图像； 4mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角:40.5°，对角视场角：93.9°； 6mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2°； 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测； 支持萤石平台接入； 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，110dB宽动态适应不同监控环境； 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）； 支持1路音频输入，1路音频输出； 供电：DC：12V±25%，支持防反接保护； PoE：802.3af，Class 3； 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30m； 符合IP67防尘防水设计，可靠性高； | 11 | 台 |
| 28 | 围墙警戒摄像机 | 400万定焦智能筒型网络摄像机 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 最高分辨率可达2688×1520@25fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态，适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达50m，白光最远可达30m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120dB 焦距&视场角：4mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：42.9°，对角视场角：91.2° 6mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 12mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.8° 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达50m，白光最远可达30m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850nm 最大图像尺寸：2688×1520 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器 产品尺寸：186.6×92.7×87.6mm 包装尺寸：235×120×125mm 设备重量：565g 带包装重量：780g 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12V，0.84A，最大功耗：10W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.32 A~0.20 A，最大功耗：11.5W 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型：Ø5.5mm圆口 防护：IP66 | 13 | 台 |
| 29 | 摄像机支架 | 壁装支架 外观 白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 70×97.1×173.4mm | 63 | 个 |
| 30 | 枪球一体机 | 400万+600万32倍拼接臻全彩枪球 600万拼接臻全彩枪球一体机 全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面 支持多种智能资源切换：【全景】人员密度检测，Smart事件；【细节】全抓拍、道路监控、Smart事件 支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能 适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区、江面、湖面等 Smart事件：支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米 支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 人员密度检测：全景支持人员密度检测功能，输出实时人数概况及拥堵等级，可根据人数和占空比配置密度等级 全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取 道路监控：细节支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测 支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标 支持GB35114安全加密 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux@ (F1.4，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.4，AGC ON)， 0Lux with IR；【细节】彩色 0.0005Lux@ (F1.3，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.3，AGC ON)， 0Lux with IR； 变倍：数字变倍：【全景】不支持；【细节】16倍 光学变倍：【细节】32倍 焦距：【全景】2.8mm；【细节】6.0~192mm 视场角：【全景】水平190°±5°，垂直80°±5°；【细节】56.6°~1.8° 白光照射距离：30m 补光灯距离：【全景】30米；【细节】200米 防补光过曝：支持 水平范围：【全景】不支持；【细节】0-360° 垂直范围：【全景】12°~24°；【细节】-20-90° 水平速度：【全景】不支持；【细节】水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：【全景】垂直键控速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：【全景】 50Hz：25 fps（3680×1656，3632×1632）；60 Hz：30 fps（3680×1656，3632×1632） 【细节】 50Hz：25fps（2560×1440，1920× 1080，1280×960，1280×720） 60Hz：30 fps（2560×1440，1920× 1080，1280×960，1280×720） 视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 宽动态：【全景】数字宽动态；【细节】120dB超宽动态 网络接口：支持100M网络数据，RJ45网口，自适应网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G 报警：7路报警输入 报警输出：2路报警输出 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 恢复出厂设置：支持 电源：DC36V/1.67A 电源接口类型：直流供电 工作温湿度：-40 ℃~70 ℃；湿度小于95% 喇叭温度-30 ℃~55 ℃ 除雾：支持 尺寸：Ø242.6mm×423.6mm 重量：净重7.1kg，毛重10.57kg 功耗：最大功耗：55 W（其中【全景】加热6W，补光灯4W；【细节】加热6W，补光灯8W） 防护：IP67; 6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 2 | 台 |
| 31 | 枪球一体机支架 | 枪球一体机配套壁装支架 | 2 | 台 |
| 32 | 400万像素电梯网络摄像机 | 400万 1/3" CMOS 红外迷你半球型网络摄像机 支持场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测 最低照度 彩色：0.005Lux@（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120dB 调节角度: 水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 焦距＆视场角: 2mm，水平视场角：122.6°，垂直视场角：71.7°，对角视场角：140° 2.8mm，水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.2°，对角视场角：114.6° 4mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：42.9°，对角视场角：91.2° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达10m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850nm 最大图像尺寸: 2688×1520（默认2560×1440） 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 网络: 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12V，30mA） 复位: 支持 产品尺寸: Ø110×60mm 设备重量: 240g 带包装重量: 380g 启动和工作温湿度: -10 ℃~40 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12V，0.54A，最大功耗：6.5W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.13 A，最大功耗：7.5W 供电方式: DC：12V±25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型: Ø5.5mm圆口 防护: IK08 | 1 | 台 |
| 33 | 无线网桥 | 200米2.4G电梯网桥，802.11n制式 网络接口：2个RJ45 ,10/100Mbps自适应 组网方式：点对点 带机量：4路2M码流IPC 无线传输距离：200m 工作温度：-30℃~70℃ 安全：智能识别终端，终端准入管控 可靠：5/10MHz窄带宽，智能频谱管理，无线抗干扰，故障可自愈 智简：APP、客户端统一管理，拓扑可视化、智能运维 成对包装，免配置 | 1 | 台 |
| 34 | 24口POE交换机 | 提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：56Gbps 包转发率：41.67Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30W 整机最大供电功率：370W 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持终端安全防护 坚固式高强度金属外壳 安装方式：机架式 | 7 | 台 |
| 35 | 千兆单模光模块 | 千兆20公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 20km 0～70℃ SFP 发射光功率:-6～-1dBm 接收灵敏度（低值）:-21dBm | 12 | 块 |
| 36 | 16路8盘位硬盘录像机 | 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：160Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 | 1 | 台 |
| 37 | 6T监控专用硬盘 | 6TB容量，3.5英寸SATA 3.0接口，5400RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为180TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 | 11 | 块 |
| 38 | 8口POE交换机 | 提供8个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：20Gbps 包转发率：14.88Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30W 整机最大供电功率：110W 支持PoE看门狗 支持6KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持终端安全防护 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 安装方式：桌面式可壁挂 | 4 | 台 |
| 39 | 核心交换机 | 提供24个千兆电口，24个千兆光口，6个万兆/千兆SFP光口 交换容量 598Gbps 包转发率 252Mpps 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、MPLS等三层路由协议 支持简单网络管理：WEB浏览器，CLI，Telnet，串口 支持IGMP侦听和GRMP 支持EAPS和ERPS以太网环网保护协议 支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式 支持IEEE 802.1x认证、Radius、BDTacacs+认证 支持基于端口的VLAN，IEEE 802.1Q VLAN和GVRP 支持QoS（IEEE 802.1P/1Q和TOS/DiffServ） 支持SNMPv1/v2c/v3用于不同级别的网络管理 ★支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作（以检测报告为准） ★可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接（以检测报告为准） ★支持MAC地址绑定功能（以检测报告为准） ★提供工信部入网许可证、入网检测报告 | 1 | 台 |
| 40 | 液晶拼接屏 | 46英寸#2.5mm拼缝#拼接屏 显示尺寸：46 inch 背光源类型：D-LED 物理拼缝：2.5mm 物理拼缝公差：±0.8mm 物理分辨率：1920×1080@60Hz（向下兼容） 亮度：500cd/m² 可视角：178°(水平) / 178°(垂直) 对比度：1200:1 音视频输入接口：HDMI×1, DVI×1, VGA×1, USB×1 音视频输出接口：HDMI×1 控制接口：RS232 IN×1，RS232 OUT×1 电源：180～240VAC，50/60Hz 功耗：≤200W 待机功耗：≤0.5W 产品尺寸：1021.83(W)mm×576.32 (H) mm×72.45(D)mm ★显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。（提供封面具有CMA、CNAS标志的第三方检测机构的检测报告） ★显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，无需手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系。（提供封面具有CMA、CNAS标志的第三方检测机构的检测报告） ★显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。（提供封面具有CMA、CNAS标志的第三方检测机构的检测报告） ★显控系统支持远程开关机控制，支持拼接墙整墙的开关机、定时开关机操作。（提供封面具有CMA、CNAS标志的第三方检测机构的检测报告） | 4 | 台 |
| 41 | 液晶显示器支架 | 46寸液晶监视器支架 | 4 | 套 |
| 42 | 视频信号线（高清线） | 拼接屏配套高清HDMI线缆，长度根据现场定制 | 4 | 条 |
| 43 | 控制终端 | 国产（八核 2.7G)/8G/2G 独显/256G SSD/带光驱/三年系统/23.8WLED/三年整机质保 | 1 | 台 |
| 44 | 4路高清解码器 | 超高清解码器 视频输入 •支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频 •支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 视频输出 •支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840×2160@30Hz）超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步 •支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 视频编解码 •采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 •支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 •最大支持3200w分辨率解码，具有32个解码通道，支持32路200W视频同时解码上墙 •支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 电视墙功能 •支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持3个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 •支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙 •支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 •支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 解码分辨率：最高3200W像素 视频解码通道：64 视频解码能力：H.264/H.265：支持2路3200W，或2路2400W，或4路1200W，或8路800W，或10路600W，或16路400W，或32路1080P，或64路720P及以下分辨率实时解码 MJPEG：4路1080P及以下分辨率实时解码 HIK264：2路720P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25 场景数量：64 视频输出分辨率：3840×2160@30Hz、2560×1440@30 Hz、1920×1200@60 Hz、1920×1080@60Hz、1920× 1080@50Hz、1680×1050@60Hz、1600 ×1200@60Hz、1280×1024@60Hz、1280 ×720@60Hz、1280×720@50 Hz、1024 ×768@60Hz 视频输出接口类型：4路HDMI 1.4，支持4K 视频输入分辨率：3840×2160@30 Hz,1920×1080@50Hz,1920× 1080@60Hz, 1280×720@50/60Hz 视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 音频输入接口：2路HDMI内嵌 音频输出接口数：4 音频输出接口类型：HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM 功耗：＜50W ★为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的有效资料。（提供具有CNAS、CMA资质认证标识的检测机构出具的公安部报告） ★支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。（提供具有CNAS、CMA资质认证标识的检测机构出具的公安部报告） | 1 | 台 |
| 45 | 视频信号线（高清线） | 监视器配套高清HDMI线缆，长度根据现场定制 | 4 | 条 |
| 46 | 16路16盘位超脑 | 3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：256Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 【智能应用】 整机搭载1颗高性能AI引擎 支持周界算法（越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域）的推理、训练同时运行，业务不间断 支持设备自动素材收集、自动标定、自动训练、自动升级，无需人工干预的算法版本自动迭代 支持训练进度可视化查询，支持多版本算法管理 图片流性能：16路图片流自学习周界防范 单颗AI引擎分析能力：16路图片流；12路2MP/6路4MP/2路8MP视频流 | 1 | 台 |
| 47 | 安防管理平台一体机 | 【教育综合安防管理平台】 【授权包含】：基础包、视频监控、门禁管理、入侵报警、紧急报警、访客管理、数据看板、三防建设、巡更管理、护学岗、防欺凌、风险台账、隐患台账、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、设备网络管理、视频质量诊断业务 【关键规格】：300路视频，50个门禁，10个车道，50个防区管理，10路紧急报警，1万人员基础信息管理 支持家校互通：云边融合，闭环请假申请、老师审批、门禁通行、到离校通知、考勤统计 支持台账共享：结合教育安全督导平台，构建局校互联，实现风险管控、隐患排查、智能填报级联 【平台硬件规格】 2U标准机架式4盘位一体机，ATX电源 64位多核高性能处理器 DDR4高频率内存 1个HDMI接口、1个DP接口 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 【存储硬件规格】 1个HDMI接口，1个VGA接口，同源输出 支持满配8T硬盘（不支持IoT硬盘） 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB2.0接口 报警：16路报警输入，4路报警输出 | 1 | 套 |
| 48 | 64路16盘位NVR | 3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：16个SATA接口，已内置16块8TB硬盘，总容量128TB 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 ★支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息（以公安部检测报告为准） ★可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘；可接入 AI 硬盘； 支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入（以公安部检测报告为准） 3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s 高转速：7200rpm 支持RAID应用(搭配NVR) 高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 MTBF(平均故障间隔时间)：不小于200万小时 年写入负载：不小于550TB 24×7全天候高效稳定运行 | 3 | 台 |
| 49 | 55寸液晶显示器 | 55寸行业4K监控显示器 支持3840*2160@60Hz超高清显示 采用超宽视角屏幕（上下左右）178° 3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰 支持HDR显示标准，画面更细腻 内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入 支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放 实时监控设备温度，高温报警 显示尺寸：55 inch 物理分辨率：3840×2160 背光源类型：D-LED 亮度：450cd/m² 可视角：178° (H)/178° (V) 对比度：5000:1 响应时间：6.5 ms 刷新率：60Hz 连续使用时间：7×18H 音视频输入接口：HDMI 2.0×1，VGA×1，DP1.2×1，AUDIO IN×1 音视频输出接口：AUDIO OUT×1，Speaker(8Ω 5W)×2 数据传输接口：USB2.0×1(支持程序升级及U盘播放) 控制接口：RS232 IN×1，RS232 OUT×1 电源：100~240V , 50/60Hz 功耗：≤145W 待机功耗：≤0.5W 产品尺寸：1237.2 (W) mm×708 (H)mm ×83.44(D)mm | 1 | 台 |
| 50 | 液晶显示器支架 | 55寸液晶监视器支架 | 1 | 套 |
| 51 | 视频信号延长器 | 网络视频信号转换器 | 1 | 个 |
| 52 | 视频信号线（高清线） | 监视器配套高清HDMI线缆，长度根据现场定制 | 2 | 条 |
| 53 | 手持数据采集器 | 产品材质：采用铝合金材质，防水抗摔 灯光功能：支持3种不同灯光模式，可通过灯光按键切换； 读卡技术：使用非接触125KHz读卡方案，读卡距离3cm-5cm，读卡速度<0.1秒； 读卡提示：读卡成功后有灯光和蜂鸣提醒 存储容量：支持存储60000条巡检记录 通讯方式：使用USB数据线传输通讯 重复识别时间间隔：相同点位1分钟1次； 巡更功能：可单机搭配巡更客户端使用，也可搭配联网版应用服务组件使用 防护等级：IP55 供电方式：DC 5V 1A，自带适配器 充电时间：2小时 | 3 | 套 |
| 54 | 离线式巡更钮 | 巡更功能：搭配感应式巡更棒使用，用作在标记地点位置巡更; 读卡技术：感应式射频读卡，内置唯一ID卡号，防止作弊; 产品材质：工程塑料封装，内置芯片； 外观特点：自带夜光功能，提示标贴; 安装方式：可埋入墙体，隐蔽式安装； | 30 | 套 |
| 55 | 巡更通讯底座 | 功能：通过USB与计算机通讯 材料：金属合金 物理接口：USB2.0 * 2 操作温度：-40-85℃ 防水等级：不防水 尺寸：10*10*3.5cm 重量：300g | 1 | 台 |
| 56 | 巡更软件 | 巡更点发卡设置：可通过巡更棒识别后、客户端获取巡更点 巡更功能：支持巡更点设置，设置巡更线路、巡更计划、数据统计等功能 联网版巡更应用服务组件功能简述： 巡更点发卡设置：可通过发卡器或者巡更棒发卡 巡更功能：支持巡更路线设置，巡更计划配置，假日配置，巡更信息查询和数据统计等功能 | 1 | 套 |
| 57 | 8芯室外单模光纤 | 单模，8芯，室外型，用于各楼室内光纤走线。 | 400 | 米 |
| 58 | 网络线缆 | 六类8芯非屏蔽双绞线、正宗国标、300米/箱 | 18 | 箱 |
| 59 | 服务器机柜 | 网络机柜，42U，600*1000*2000mm，高品质，带PDU | 1 | 个 |
| 60 | 24U标准机柜 | 网络机柜，24U，600*600*2000mm，高品质，带PDU | 1 | 个 |
| 61 | 操作台 | 2工位 | 1 | 套 |
| 62 | 室外安防箱 | 500*400*200，配置电源开关、多功能插座板 | 4 | 个 |
| 63 | Ⅱ级电涌保护器 | 标称工作电压Un 220V，最大持续运行电压Uc 385V，标称放电电流（8/20μS）In 20kA，最大放电电流（8/20μS）Imax 40kA，电压保护水平（In）Up≤1.8kV，响应时间tA≤25ns，备用保险丝100Ag/Gg，温度范围-40℃…+80℃，安装支架 35mm电气导轨，防护等级 IP20 | 4 | 套 |
| 64 | POE信号防雷器 | 标称工作电压Un 电源48V、网络5V，标称工作电压Un 60V、网络6V，标称放电电流（8/20μS）In 电源5kA、网络3KA，最大放电电流（8/20μS）Imax 电源10kA、网络5KA，保护水平Up(8/20µs)电源 线-线≤150V 线-地≤600V、网络 线-线≤30V 线-地≤300V，适应数据传输速率1000Mbps，安装支架35mm电气导轨，适用环境 温度-40～+85℃，相对湿度≤95％(25℃)，防护等级 IP20 | 45 | 套 |
| 65 | 24口光纤终端盒 | 24口1U机架式，SC孔 | 2 | 个 |
| 66 | 8口光纤配线架 | 8口光纤终端盒，SC孔 | 5 | 个 |
| 67 | 光纤尾纤 | 单模，SC头 | 64 | 条 |
| 68 | 耦合器 | SC-SC | 64 | 个 |
| 69 | 光纤跳线 | 单模，SC-LC，3、5、10米；根据需要配置 | 12 | 条 |
| 70 | 光纤熔接 | 运营商级别专业光纤熔接，仪器使用配置，提供数据报表，光通率报告 | 80 | 芯 |
| 71 | IP网络功放终端 | 1.设备采用≥19英寸机架式设计，自带TFT真彩液晶显示屏、≥21颗工业金属按键，支持红外接收功能。 2.图形化UI界面显示，可调节网络节目、本地MIC、本地AUX的音量。 3.支持离线自动播放功能。 4.集成USB和Micro SD(TF)卡接口，可实现音频文件本地播放，也可将本机的USB和TF卡、系统媒体库的内容自由点播至权限范围内的其他终端播放。 5.内置≥500W定阻（4-16Ω）/定压（70V/100V）功率输出，支持外接音箱。 6.具备≥1路AUX音频输入接口、≥1组MIC输入接口、≥1路EMC紧急输入接口、≥1路Line out独立音频输出接口、≥1路监听MIC。 7.支持≥2路短路输出接口，≥2路短路输入接口。 8.支持短路触发自定义执行任务功能，可实现本地媒体播放、本地接收频道广播、消防报警、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒。 9.具备≥1路三线制音控的强切接口。 | 2 | 台 |
| 72 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．频率响应：130Hz-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP5X | 38 | 只 |
| 73 | 音量控制器 | 1.控制方式:定压式 2.输入功率:30W 3.信号输入:70～100V 4.信号输出:0～100V 5.输出连接:定压喇叭 6.衰减方式:变压器 7.音控级别:十一档 | 19 | 只 |
| 74 | 天花喇叭 | 1.额定功率(100V)：1.5W, 3W, 6W 2.额定功率(70V)：0.75W, 1.5W, 3W 3.灵敏度(1W/1M)：≥92dB±3dB 4.频率响应(-10dB)：等同或优于110Hz-18kHz 5.喇叭单元：≥5"×1 | 46 | 只 |
| 75 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：60W 2．额定功率(70V)：30W 3．灵敏度≥91dB 4．频率响应：110Hz-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×2+3"×1 | 2 | 只 |
| 76 | IP网络功放终端 | 1.设备采用≥19英寸机架式设计，自带TFT真彩液晶显示屏、≥21颗工业金属按键，支持红外接收功能。 2.图形化UI界面显示，可调节网络节目、本地MIC、本地AUX的音量。 3.支持离线自动播放功能。 4.集成USB和Micro SD(TF)卡接口，可实现音频文件本地播放，也可将本机的USB和TF卡、系统媒体库的内容自由点播至权限范围内的其他终端播放。 5.内置≥240W定阻（4-16Ω）/定压（70V/100V）功率输出，支持外接音箱。 6.具备≥1路AUX音频输入接口、≥1组MIC输入接口、≥1路EMC紧急输入接口、≥1路Line out独立音频输出接口、≥1路监听MIC。 7.支持≥2路短路输出接口，≥2路短路输入接口。 8.支持短路触发自定义执行任务功能，可实现本地媒体播放、本地接收频道广播、消防报警、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒。 9.具备≥1路三线制音控的强切接口。 | 2 | 台 |
| 77 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：60W 2．额定功率(70V)：30W 3．灵敏度≥91dB 4．频率响应：110Hz-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×2+3"×1 | 2 | 只 |
| 78 | 前置放大器 | 1.具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 3 | 台 |
| 79 | 无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 ★3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个指示灯；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC口。发射机具有≥1个显示屏、≥1个按键、≥2个工作状态指示灯。（提供设备图） 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机具有≥2个2.2英寸的显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 2 | 套 |
| 80 | 天线放大器 | 1.频率范围≥470-950MHZ 2.端子：BNC 3.噪声：≤3dB 4.增益：≥20dB | 2 | 套 |
| 81 | 话筒天线 | 1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率 2.天线极化方式：线极化 3.天线驻波比：≤2.0 4.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB) 5.指向性：≥90度指向 | 2 | 套 |
| 82 | IP网络功放终端 | 1.设备采用≥19英寸机架式设计，自带TFT真彩液晶显示屏、≥21颗工业金属按键，支持红外接收功能。 2.图形化UI界面显示，可调节网络节目、本地MIC、本地AUX的音量。 3.支持离线自动播放功能。 4.集成USB和Micro SD(TF)卡接口，可实现音频文件本地播放，也可将本机的USB和TF卡、系统媒体库的内容自由点播至权限范围内的其他终端播放。 5.内置≥350W定阻（4-16Ω）/定压（70V/100V）功率输出，支持外接音箱。 6.具备≥1路AUX音频输入接口、≥1组MIC输入接口、≥1路EMC紧急输入接口、≥1路Line out独立音频输出接口、≥1路监听MIC。 7.支持≥2路短路输出接口，≥2路短路输入接口。 8.支持短路触发自定义执行任务功能，可实现本地媒体播放、本地接收频道广播、消防报警、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒。 9.具备≥1路三线制音控的强切接口。 | 1 | 台 |
| 83 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：60W 2．额定功率(70V)：30W 3．灵敏度≥91dB 4．频率响应：110Hz-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×2+3"×1 | 3 | 只 |
| 84 | 控制主机 | 1.XW系列采用工控机设计，具有LED液晶触摸屏，CPU配置等同或优于四核/i7。 2.配备有标准接口：≥1×PS/2接口、≥6×串口、≥1×VGA、≥1×HDMI、≥8×USB接口；自带工控抽拉式键盘。 3.接收外部音频信号并采集至服务器节目频道，由服务器统一播放至前端各网络音频终端。 4.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能；支持外部设备触发自动开机功能。 5.服务器级系统 (Linux系统）作为核心操作平台 6.系统具有备份机制，当主服务器出现故障时可实现切换。 7.设备标配双网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接达≥1000M，支持跨网段和跨路由模式。支持主次服务器模式应用，次服务器做托管应用。 8.支持多台服务器分布式布署与服务器集群架构。 9.可管理≥300个终端设备，支持≥150组差异化的实时任务。 | 1 | 台 |
| 85 | 数字化IP网络广播系统 | 1.广播系统为嵌入式（B/S架构），操作系统为Linux操作系统。 2.为管控广播系统，在web后台界面可展示开机时长、统计信息等，统计信息界面以图表形式展示联动事件、会话历史、注册终端等。 3.支持定时节目播放：可设置定时任务，系统可根据任务计划执行定时、定点的全自动播出节目功能；支持定时离线文件播放、录音、定时服务器媒体播放、定时频道广播等多种执行编程方案；支持设置多套定时方案，支持任意选配终端或分区。 4.支持音频终端全双工实时双向通话，支持自定义一键求助、一键广播、一键对讲、一键会议、一键媒体库文件播放等按键策略，支持自定义设置时间策略和转移策略。系统支持≥128路多方同时通话参与会议讨论模式。 5.系统支持SIP协议，可实现VOIP话机接入（登录后台web管理可添加账号密码）、VOIP接出服务的功能。 6.支持终端广播录制、对讲录制、监听录制功能，支持消防触发、声压触发、短路触发等后执行录音任务，可设置录音持续时长及自动分段功能。 ★7.系统具有任务触发机制，支持消防触发、拆除触发、终端上线触发、终端离线触发、声压检测触发、短路触发等触发类型，可自定义执行本地媒体播放、本地接收频道广播、录音、发短信、发送邮件、短路输出等类型的任务。（提供此项所有触发类型及执行任务的功能界面截图） 8.支持TTS语音播报，实现将文本转成语音播放，为了适应不同场合场景需求，要求可在后台设置1~99语速范围、可选择男声或女声。 ★9.支持对终端音量策略进行设置，可配置模拟输入音量：包括MIC、AUX的音量，可配置数字信号音量：包括音乐、对讲、广播、消防的音量从静音和1~100范围可调。（需提供操作界面截图） 10.软件支持第三方平台嵌入式开发，实现与其他系统平台整合（例如楼宇访客系统、监控视频系统等），支持HTTP接口的标准文档和DEMO程序供第三方调用开发。 | 1 | 套 |
| 86 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体 2.钟声提示：带钟声提示功能 3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 4.咪杆长度 ：390mm 5.具备有灯环提示功能 | 1 | 套 |
| 87 | CD播放器 | 1.吸入式机芯； 2.自动播放控制； 3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 4.内置宽频监听扬声器； 5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 7.支持上电自动播放功能。 | 1 | 台 |
| 88 | 调谐器 | 1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个； 2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术； 4.≥两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 5.≥1路音频信号左右声道（L /R）输出； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 1 | 台 |
| 89 | IP音频采集器 | 1.设备作用为IP网络广播系统采集外部模拟音频信号，可将模拟音频采集编码成数字音频，通过网络传输到指定区域终端播放。 2.内置≥1路网络硬件音频编码模块。 3.内置≥1组RCA、≥1路6.35单插输入端子，带输入音量调节。 4.支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置。 5.支持终端发起≥5个分区终端采集任务，分区执行终端可由服务器自由配置。 | 1 | 台 |
| 90 | 寻呼话筒 | 1.话筒采用桌面式设计，自带电容式触摸屏、含有液晶显示屏。 2.图形化UI界面显示，可调节网络节目、本地MIC、本地AUX的音量；实时显示节目播放、双向对讲、定时广播、设备运行、IP地址、MAC地址等状态信息，可一键停止节目播放任务。 3.支持求助、对讲来电铃声、语音报号、灯光、文字等多种提示方式，支持一键应答、一键监听、免提通话，支持未接来电信息记录功能。 4.支持离线自动播放功能。 5.集成USB和Micro SD(TF)卡接口，可实现音频文件本地播放，也可将本机的USB和TF卡、系统媒体库的内容自由点播至权限范围内的其他终端播放。 6.内置全频对讲扬声器≥2W，自带咪杆拾音。 7.标配双网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高可达≥1000M；支持≥1路AUX音频输入、≥1组MIC输入。 8.支持≥2路短路输出接口，≥2路短路输入接口；支持短路触发自定义执行任务功能，可实现本地媒体播放、本地接收频道广播、消防报警、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒。 9.支持变声功能，发起通话方可选择变声。 | 1 | 台 |
| 91 | IP网络音箱 | 1.终端设备采用壁挂式设计，自带≥2×60W功率放大器模块。 2.支持离线自动播放功能。 3.具备≥1路AUX音频输入接口、≥1组MIC输入接口、≥1路EMC紧急输入接口、≥1路Line out独立音频输出接口。 ★4.自带LED显示屏，支持显示系统时间，可实时同步显示服务器时间。（提供设备图） 5.内置SSD存储容量≥8GB，支持离线自动播放功能。 6.支持市电宽电压供电+零切换时间的24V备用电源供电。 | 1 | 只 |
| 92 | 电源管理器 | 1.LQ-MZ支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 1 | 台 |
| 93 | 音频连接线 | RVS2*2.5²线缆 | 1 | 项 |
| 94 | 广播机柜 | 服务器机柜，42U，600*800*2000mm，高品质，带PDU | 1 | 个 |
| 95 | 车牌抓拍识别一体机 | 集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体，，有效节省施工布线成本； 调试方便：采用3.1-6mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广 接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等 识别车牌种类多：能够识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型 智能识别算法：深度智能识别算法，支持8种车型，11种车身颜色，220种车标，3000种子品牌等特征识别 黑白名单控制：可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上 防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题 双灯一体化：内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求 ★车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%；车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%；（提供封面具有CNAS、CMA标识的国家检测机构检测报告） ★支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85；（提供封面具有CNAS、CMA标识的国家检测机构检测报告） 最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON) 黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 镜头：电动镜头3.1-6mm 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 压缩标准 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像 帧率：25fps(1920*1200) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：1920*1200 网络功能 存储功能：支持SD/SDHC 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 抓拍功能 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 接口 通讯接口：1 个RJ45 10M/100M,自适应以太网口 ,1个 RS-485 接口 外部接口：3路触发输入，其中1路IO触发输入、2路报警输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 内存卡插槽：1个TF卡插槽，可选配TF卡，最大支持容量64G 音频输出：1路音频输入输出 补光灯：支持2个内置LED灯，白光红外可切换 一般规范 防护等级：IP67 工作温度和湿度：-25℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) 电源供应：AC100V~240V 功耗：22W MAX | 2 | 台 |
| 96 | 道闸 | 直流广告道闸 叶片轴承传动翻转，灵活可靠 主梁异形结构，壁厚加强，抗风等级极高 导光版灯箱，画面效果均匀 杆件组合包装，便于安装 侧方离合，手摇方便 压力电波，安全可靠 具备多种接口，可接入红外线、地感及收费系统； 数码管显示，内容丰富; 编码器定位方式，定位精确，反应迅速，调试简便； 栅栏转页可做广告画面，箱体门也可做广告画面 配手摇柄，停电或故障时，实现手动开启/关闭闸杆； 延时自动关门，配合地感或红外等外接保护装置，实现无人值守; 工作电压：220V±10% 电机功率：120W（3.2-4.2米 分左右） | 2 | 台 |
| 97 | 车位显示屏 | 双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色 分辨率64*64，支持最小16点阵显示 支持自定义语音报备，比如车牌信息、广告宣传信息、余位信息等 可显示数字、字符、图形（BMP格式）、汉字，支持GB2312字符集，支持16x16点阵、32x32点阵常用汉字 室外使用，防护等级IP54 内置语音模块，可通过网线控制语音输出支持自定义语音播报 显示屏参数 显示分辨率：64*64 显示亮度：1200cd/m2 屏幕类型：LED 显示：4行4字 | 1 | 块 |
| 98 | 立柱 | 立柱高度：1.3米 立柱直径：60mm 1.3米处可安装一体机 0.5米处可安装“四行LED显示屏” | 2 | 根 |
| 99 | 防砸雷达 | 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调 可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 具备检测车和人功能，支持单人过滤。 | 2 | 台 |
| 100 | 出入口控制终端 | 双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 ≥8个百兆兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 标配≥128G SSD，应对恶劣运行环境，适应性更强 支持大容量图片存储，可选配一块3.5寸机械硬盘 3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 HDMI/VGA显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入 发热量小，优良散热设计，可保证在-20℃~+70℃温度下稳定运行 | 1 | 台 |
| 101 | 23吋液晶监视器 | 国产23吋液晶监视器 | 1 | 台 |
| 102 | 8口千兆交换机 | 8口千兆电口2千兆光口 | 2 | 台 |
| 103 | 一体化右闸机 | 智能一体化闸机 使用环境：室内外 电机类型：无刷直流伺服电机 认证方式：IC读卡器、一体化摄像头;双目200w像素摄像头模组，支持通道双向面部识别 激光雷达：6个 通道宽度：550-950mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；厚度1.2±0.12mm 门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度8mm 通行速率：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz 整机功耗：待机35W、运行60W、最大80W 工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃ 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴） ★一组通道调试应仅需要登录一个设备IP，来实现该组通道的参数配置、门禁管理和闸机控制功能，参数配置包括但不限于人员权限（包括卡片、人脸权限）管理、开关门速度配置、进出两个人脸设备的参数配置等（提供封面具有CNAS、CMA标识的国家检测机构检测报告） ★单侧通道应能独立使用，应具有雷达探测识别开门功能（提供封面具有CNAS、CMA标识的国家检测机构检测报告） ★设备应能仅使用一根网线实现一组通道主从闸机的同步通讯与网络通讯功能（提供封面具有CNAS、CMA标识的国家检测机构检测报告） | 1 | 台 |
| 104 | 一体化左闸机 | 智能一体化闸机 使用环境：室内外 电机类型：无刷直流伺服电机 认证方式：IC读卡器、一体化摄像头;双目200w像素摄像头模组，支持通道双向面部识别 激光雷达：6个 通道宽度：550-950mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；厚度1.2±0.12mm 门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度8mm 通行速率：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240V，50/60Hz 整机功耗：待机35W、运行60W、最大80W 工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃ 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴） ★一组通道调试应仅需要登录一个设备IP，来实现该组通道的参数配置、门禁管理和闸机控制功能，参数配置包括但不限于人员权限（包括卡片、人脸权限）管理、开关门速度配置、进出两个人脸设备的参数配置等（提供封面具有CNAS、CMA标识的国家检测机构检测报告） ★单侧通道应能独立使用，应具有雷达探测识别开门功能（提供封面具有CNAS、CMA标识的国家检测机构检测报告） ★设备应能仅使用一根网线实现一组通道主从闸机的同步通讯与网络通讯功能（提供封面具有CNAS、CMA标识的国家检测机构检测报告） | 1 | 台 |
| 105 | 访客机 | 操作系统：Android 11 ； 屏幕参数：访客侧：10.1寸显示屏，1280*800分辨率；管理员侧：10.1寸触摸屏，1280*800分辨率 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 硬件接口：RJ45*1、USB2.0*3、开关机按键*1、预留RS485*1、预留IO输入*1、预留门锁*1； 通信方式：TCP/IP、Wifi； 使用环境：室内使用； 工作电压： DC12V/3A (标配电源适配器）； 功能介绍： 人证功能：设备支持人证（身份证）比对功能，即将访客现场抓拍的人脸照片与身份证内人脸小图进行比对，验证是否为本人，比对时间≤1s； 凭条打印功能：支持选配一体化底座，通过底座热敏打印机打印凭条，或通过USB接口外接打印机打印访客凭条； 扫码功能：通过底部单目500W像素摄像头扫码； 测温功能：支持接入测温模块，实现访客登记并测温功能，同时温度会与访客信息绑定。 记录查询：可查看访客记录，支持按姓名、身份证号查询，并可通过U盘导出访客记录，访客记录容量30万条； 访客预约功能：支持微信公众号、企业微信、钉钉等多种途径进行线上预约； 已预约访客登记：对访客已预约的情况，当访客到达园区时，当到达园区时只需找到原预约内容，进行访客登记即可。访客登记共有三种方式，二维码登记、身份证登记，访客码/手机号码登记。 未预约访客登记：对未预约直接来访的访客，支持通过刷身份证在人工访客机上进行未预约登记； 访客多级审批：可根据用户单位自身情况，灵活设置不同形式的审批模式，例如一级、二级、三级等多级审批流程； 健康信息查询：搭配园区出入人员测温管理软件，访客预约登记/登记时查验健康码、行程码、核酸等健康信息： 访客发卡：设备支持通过设备给访客发卡（IC卡、CPU卡序列号、身份证序列号或身份证号码），使访客能够在被授权的门禁刷卡通行； | 1 | 台 |
| 106 | 86英寸商务云会议平板 | 1.整机屏幕采用86英寸UHD超高清液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160，可视角度≥178°，整机外观简洁无任何可见内部功能模块连接线； 2.整机采用红外触控技术，支持操作系统中进行不低于20点触控，触摸响应时间≤4ms； 3.★整机画面对比度及色彩还原真实，画面细节及Gamma无损失，确保师生观看画面不会因显示损耗导致视觉偏差；（提供具有CNAS、CMA认证标识的第三方检测机构检测报告） 4.整机屏幕采用直流背光源，保证显示画面无频闪，有效避免视觉疲劳，呵护师生用眼健康。（提供第三方认证机构出具的无频闪认证证书及提供具有CNAS、CMA认证标识的第三方检测机构检测报告） 5.整机最大屏幕亮度≥300cd/m²，使用时屏幕亮度不大于400cd/m²，符合国家GB40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》； 6.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。（提供具有CNAS、CMA认证标识的第三方检测机构检测报告及国家级认证机构出具的低蓝光认证证书） 7.屏幕结合光感调节，屏幕亮度与环境亮度的匹配曲线更加合理，能有效减轻视疲劳。提供具有CNAS、CMA认证标识的第三方检测机构检测报告 ★8.通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A+级或以上标准。（提供中国标准化研究院出具的检测结果） 9.整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、水彩纸、水纹纸、宣纸；支持透明度调节；支持色温调节； ★10.整机表面采用全物理防眩光钢化玻璃，钢化玻璃采用低反射防眩光（AGLR）技术，吸光率7%，有效防止眩光的同时还能吸收部分环境光，进一步降低环境光对显示的干扰，保障在明亮教室中暗场画面的清晰显示。(提供具有CNAS、CMA认证标识的第三方检测机构检测报告) 11.整机具备至少6个前置物理按键，包括三合一电源按键，设置、音量加、音量减、录屏、护眼，其中含2个可自定义功能按键； 12.整机支持在节能状态下通过长按电源键进入还原界面，可点击屏幕选择安卓系统还原、OPS还原以及正常启动选项，还原操作时需通过密码验证，有效避免误操作。(提供具有CNAS、CMA认证标识的第三方检测机构检测报告) 13.整机前置3路USB输入接口（包含1路Type-C、2路USB），前置USB接口支持接口具备明显的丝印标识； 14.整机内置1300万非独立的高清摄像头，摄像头与整机采用一体化设计，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口，对角角度≥135度，可用于远程巡课、二维码扫描等功能。(提供具有CNAS、CMA认证标识的第三方检测机构检测报告) ★15.整机内置8阵列麦克风，拾音距离≥12米，内置2.2声道音响系统，整机扩声系统总功率不低于60W，麦克风采用非独立扩展形式，不占用整机设备端口，可用于对教室环境音频进行采集；(提供具有CNAS、CMA认证标识的第三方检测机构检测报告) 16.整机具备智能手势识别功能，在任意通道下，可通过五指长按屏幕，实现熄屏和唤醒屏幕的功能；可识别五指上、下、左、右方向手势滑动调用相应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为主页、降半屏、批注、锁屏、经典护眼、纸质护眼、多任务、无操作等； 17.整机支持通过物理按键、手势及触摸快捷按键等方式快捷调用半屏模式，具备分级降屏（1/3、1/2）功能，用户可以根据使用情况自行选择降1/3或者1/2屏；(提供具有CNAS、CMA认证标识的第三方检测机构检测报告) 18.教学桌面支持教学常用的教学白板软件、视频展台软件、授课助手软件、WPS、文件管理器等，以便于快捷启动应用进行授课；同时提供进入本机所有应用的入口，满足教师授课需要；桌面软件支持自定义设置，满足老师个性化授课需求； ★19.整机教学桌面支持画报轮播功能，通过主页快捷入口可自定义轮播内容、轮播间隔、播放时间等，助力校园文化建设。(提供具有CNAS、CMA认证标识的第三方检测机构检测报告) ★20.存储空间≥16GB。(提供具有CNAS、CMA认证标识的第三方检测机构检测报告) ★21.嵌入式操作系统下，内置电子视力表软件，支持通过触摸方式进行视力检测，助力校园近视防控工作开展。(提供具有CNAS、CMA认证标识的第三方检测机构检测报告) | 1 | 台 |
| 107 | 同屏器 | 1. 可实现外部电脑音视频高清信号实时传输到触摸一体机上（无论一体机处于任何显示通道），且可支持触摸信号回传。 2. 支持操作系统：Win7/Win10/MacOS 3. 采用USB接口进行传输，可兼容市面上具备通用USB接口的各类电脑 4. 采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在触摸一体机上做任何操作。 5. 支持外部电脑在触摸一体机上做扩展屏显示。 6. 无线传屏接收端与整机显示终端之间无任何连接线。 | 1 | 台 |
| 108 | OPS | CPU：KX-6780A（8核心 8线程 2.7Ghz 70W） 内存 SO-DIMM DDR4 8G 最大支持容量32GB 显卡：支持RX 550 2G独立显卡 硬盘：SSD 256GB 协议：SATA 3.0、NVME 声卡：ALC662 HD Audio 有线网卡 千兆网卡（10/100/1000M） 无线网卡 操作系统 windows I/O接口 HDMI OUT 1 USB 3.0 4 USB 2.0 1 RJ-45 1 LINE OUT 1 MIC IN 1 PC接口 80pin | 1 | 台 |
| 109 | 智能笔 | 1.采用笔型设计，笔身配置不少于四个物理按键，具备翻页和激光笔功能，既可用于触摸书写，也可用于远程操控。 2.采用2.4G无线连接技术，无线接收距离可达50米。 3.无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，即插即用，整洁美观。 4. 使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计。 5.单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。 6.支持对白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。 7.功能按键可通过长按/短按实现两种快捷功能，方便教师操作。 8.支持多种控制功能，包括但不限于上下翻页、全屏、退出全屏、黑屏、选择及打开超链接、窗口切换等操作。 | 1 | 支 |
| 110 | 移动支架 | 适合尺寸：86寸单屏液晶电视 可承载机型尺寸：86英寸 脚轮尺寸：3.0 英寸PU静音双轮 | 1 | 台 |
| 111 | LED显示屏 | ▲1.LED像素点间距≤1.54mm;像素密度≥422500点/㎡，SMD封装，刷新率≥3840Hz，提供相关文件； 2.有效显示尺寸为5.12m*2.56m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％； 3.峰值功耗≤580W/㎡，平均功耗≤140W/㎡。（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告扫描件） 4.支持超低灰度控制技术，6bit低灰度扩展，64倍对比度增强，解决低灰马赛克、光晕等异常问题，灰阶精细度提升，过渡细腻（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告扫描件） 5.支持RGB Gamma各自独立调节，解决低灰不均和色温偏移问题，让画面更加还原真实（手动）；支持色温一致性调节，解决灰阶过渡偏色问题，提高低灰显示效果（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告扫描件） 6.支持图像算法处理细节无损（低损），能扩展4倍灰度信息，动态处理每一帧图像，提升暗画面细节及整体色彩效果（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告扫描件） ★7.支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果。（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告扫描件） 8.支持EDID动态管理，任意非标分辨率信号输入自适应，输出范围内可进行任意缩放，实现最佳分辨率自动匹配，避免屏幕比例和黑边问题的复杂调试； 9.通过GB/T 2423.5-2019 8.1冲击试验：半正弦波，加速度≤30g,脉宽≤11ms,实验结果；产品能正常工作； ★10.通过GB/T 2423.37-2006 4.2沙尘试验，粒子尺寸＜75μm的滑石粉，尘降量600g/（㎡·d），自由降尘，试验时间8h，产品未发现尘沉积及侵入。（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告扫描件） 11.通过GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ka:盐雾》试验：在盐溶液PH7±0.5，溶度5%NaCL,温度35±1度的条件下，连续进行72h喷雾，实验结束后显示屏表面无锈蚀，性能完好，正常工作。（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告扫描件） ★12.通过 GB 8898-2011爬电试验：使用50滴溶液（质量分数0.1%，纯度99.8%的分析纯无水氯化铵）进行试验，爬电距离不超过1.9mm，产品不出现绝缘闪络或击穿。（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告扫描件） 13.通过GB/T 17618-2015 4.2.1静电放电抗扰度试验，试验条件：接触放电4kV，空气放电8kV，实验结果：产品能正常工作。（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告扫描件） 14.通过GB/T 17618-2015 4.2.6电压暂降和短时中断抗扰度试验，试验条件：95%降低，周期0.5，30%降低，周期25；95%降低，周期，250，实验结果：产品能正常工作。（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告扫描件） 15.所投产品支持电快速瞬变脉冲群抗扰度实验；支持浪涌试验；支持电压暂降和短时中断抗扰度试验；（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告扫描件） | 13.11 | ㎡ |
| 112 | 电源 | 5V40A | 67 | 台 |
| 113 | 接收卡 | 1.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进项校正，有效消除色差，使整屏的亮度和速度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 ★2.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 ★3.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 4.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。 5.检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 6.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 7.支持千兆网，可通过网线直接连接到PC端进行调试和显示，无需发送卡。 ★8.支持各种PWM芯片、逐点检测芯片及通用芯片；支持任意抽点，实现各种异形屏拼接。 ★9.支持色彩变换技术，使人脸肤色更真实；支持任意倍增技术，手机拍摄无扫描线。 ★10.为保证产品的稳定性及可靠性，需在检验环境温度21℃-26摄氏度，湿度（%RH）:62-71,大气压力（kPa）：100.2-101.8 ★11.设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。 12.产品放入60℃±2℃，90%RH±3%RH环境中，通电连续工作48小时，试验过程中能正常工作，外观无明显变形，损伤。 ★13.为保证系统的兼容性及稳定性控制系统需与LED显示屏为同一品牌. | 33 | 张 |
| 114 | 视频处理器 | 1.无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体，简单操作即可完成屏体配置。 2.支持设备默认开启自动信源搜索功能。 ★3.为增强产品实用性，设备需通过面板数字按键，可快速准确定义窗口大小位置等坐标信息。（投标时提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA的检测报告） 4.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等。（投标时提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA的检测报告） 5.为保证系统的兼容性和稳定性，发送卡和视频处理器为二合一产品。 6.设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小，帧屏信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度。（投标时提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA的检测报告） ★7.主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮旋转菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。（投标时提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA的检测报告） 8.无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面。（投标时提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA的检测报告） ★9.投标时提供一种视频分析设备的算法配置方法和系统证书。 10.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色彩，使整屏的亮度色度达到高度均匀一致。（投标时提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA的检测报告） ★11.支持配置显示屏的传输方式和方向；支持配置控制器的映射位置和大小；支持保存和加载控制系统参数；支持周期刷新显示屏控制系统的工作状态。（投标时提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA的检测报告） ★12.支持LED校正、授权管理、屏幕自测试。（投标时提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA的检测报告） ★13.将样品放入试验箱中，-20℃，受试样品在工作条件下保持48h，试验中样品工作应正常，恢复后，样品通电工作应正常。（投标时提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA的检测报告） 14.产品放入70℃,受试样品在不工作条件下保持48h,恢复后，样品通电工作应正常。（投标时提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA的检测报告） ★15.设备在正常工作条件(100~240V,50/60Hz)下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。（投标时提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA的检测报告） 16.产品放入60℃，90%RH，受试样品在工作条件下保持48h，试验中样品工作应正常，恢复后，样品通电工作应正常。（投标时提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA的检测报告） ★17.为保证系统的兼容性及稳定性控制系统需与LED显示屏为同一品牌，投标时提供相关文件 ★18.投标时提供超高分辨率显示系统及显示控制方法证书 ★19.投标时提供多点温度测量系统软件著作权证书 | 1 | 台 |
| 115 | 矩阵 | HDMI4进4出矩阵，4×HDMI1.3输入，4×HDMI1.3输出，最大支持1920×1080@60Hz，1×RS232输入，1×RS232输出，1×RS232（RJ45形态）输出。 | 1 | 台 |
| 116 | 控制终端 | 国产电脑(八核 2.7G)/8G/2G 独显/256G SSD/带光驱/三年系统/23.8WLED/三年整机质保 | 1 | 台 |
| 117 | 配电系统 | 按实际所用功率进行定制 | 1 | 套 |
| 118 | 显示屏框架安装 | 安装、定制结构、框架，满足屏体安装使用需求，用材符合国家标准 | 13.11 | ㎡ |
| 119 | 专业音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于60Hz~20KHz 3.额定功率≥200W 4.灵敏度≥96dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.4"压缩高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 | 6 | 只 |
| 120 | 支架 | 音箱支架 | 6 | 只 |
| 121 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 | 3 | 台 |
| 122 | 调音台 | 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥1组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥15个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 1 | 台 |
| 123 | 音频处理器 | 1.后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 ★2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（提供功能截图） 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备跨平台软件，可运行的操作系统≥8种。 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 6.同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备音，增益，场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 ★9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能截图） | 1 | 台 |
| 124 | 1拖2无线手持话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 ★3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个指示灯；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC口。发射机具有≥1个显示屏、≥1个按键、≥2个工作状态指示灯。（提供设备图） 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机具有≥2个2.2英寸的显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 1 | 套 |
| 125 | 1拖2无线头戴耳麦 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只头戴腰包；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 ★3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个指示灯；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC口。发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯。（提供设备图） 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。 7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 8.接收机具有≥2个2.2英寸的显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 2 | 套 |
| 126 | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.指向性：≥180度指向 | 1 | 套 |
| 127 | 天线分配器 | 1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。 2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。 3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。 4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。 | 1 | 套 |
| 128 | 电源管理器 | 1.LQ-MZ支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 1 | 台 |
| 129 | 灯光控制台 | 总通道数：240路 可控电脑灯数量：12台 可控电脑灯最大通道数：16通道 程序最大步数（场景）：40步 程序总步数（场景）：480步 场景停顿时间：0.1-25.5秒/步 场景渐变速度：0.1-25.5秒/步 调光通道：240通道 显示屏：LCD液晶显示屏，16*2字符 DMX512输出口：3芯XLR针座及孔座 存储容量：128K 大容量记忆卡 输入电压：AC220V-240V,50-60HZ | 1 | 台 |
| 130 | 面光灯 | 1.工作电压：AC100V-240V 2.频率：50/60HZ 3.额定总功率：180W 4.灯珠功率：3W 5.灯珠数量：54颗（暖白） 6.频闪：0-15HZ 7.出光角度：25度 8.控制信号：DMX512 9.调光：标准模式+4种调光曲线 10.控制通道：11通道、6通道（可切换） 11.操作模式：DMX512、手动、主从、声控 | 10 | 只 |
| 131 | 摄像机 | 产品类型：4K摄像机； 传感器类型：Exmor RS CMOS； 传感器尺寸：≥1.0英寸； 总像素：≥2100万像素； 动态有效像素：≥1420万像素； 静态有效像素：≥1420万像素； 光学变焦：≥12倍； 数码变焦倍数：192x*6倍； 滤镜尺寸：62mm； 焦距范围：f=9.3-111.6mm； 光圈范围：F2.8-F4.5； 防抖功能：光学防抖； 曝光模式：自动模式； 对焦方式：手动对焦,自动对焦； 场景模式：肖像，烟火，日落，黎明，夜晚风景，聚光灯 白平衡自动/一键式A/一键式B/户外/室内/自定义白平衡； LCD液晶屏：≥3.5英寸； 显示屏像：156万像素； 屏幕特性：触摸屏,16:9； 最低照度：1.7Lux； 麦克风：内置麦克风； 扬声器：内置扬声器； 视频格式：XAVC S格式：MPEG4-AVC/H.264 AVCHD 格式 ver.2.0 兼容：MPEG4-AVC/H.264 XAVC S Proxy：MPEG-4 AVC/H.264； 存储介质：双SD卡； 配件：≥128G存储卡，UV镜，三脚架，包； | 1 | 台 |
| 132 | 机柜 | 网络机柜，42U，600*600*2000mm，高品质，带PDU | 1 | 个 |
| 133 | 多媒体插座 | VGA+网线+音视频+五孔电源 | 1 | 只 |
| 134 | LED显示屏 | 1.点间距4mm、单元板尺寸320*160mm，像素密度62500点/m²，表贴三合一封装，1R1G1B呈竖向排列（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告扫描件） ★2.白平衡亮度≥4500cd/㎡，最大对比度≥8000:1，刷新率≥3840Hz 3.有效显示尺寸为3.52m*2.08m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 4.产品支持PWM恒流驱动，降低屏体电磁辐射，减轻LED冲击，避免产生漏电、离子迁移（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告扫描件） 5.产品抗电强度电源输入端L、N与接地金属外壳之间可承受1500V（交流有效值）试验电压1min，不发生击穿（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告扫描件） 6.产品每个灯芯的波长误差值在±1.5nm以内；每个灯芯的亮度误差在10％以内（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告扫描件） 7.模组自带墨色面罩，对比度高，不反射环境光，有效提高一致性，保护灯珠，抑制摩尔纹（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告扫描件） 8.产品支持亮度0-最大值可调，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告扫描件） ★9.PCB设计焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告扫描件） ★10.支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告扫描件） ★11.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告扫描件） ★12.产品10~55Hz,振幅0.35mm，3个轴向，每一轴向循环50次，每次时间5min，产品无异常（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告扫描件） 13.产品放入70℃±2℃环境中，通电连续工作48小时，产品外观结构和功能均能正常工作；产品放入-30℃±2℃环境中，通电连续工作48小时，产品外观结构和功能均能正常工作（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告扫描件） ★14.产品在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告扫描件） ★15.产品在辐射照度：0.76W/㎡.nm@340nm，温度：60℃，冷凝温度：50℃条件下，24循环，288h测试，样品外观无异常，符合5级（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告扫描件） 16.具备防蓝光护眼功能’蓝光辐射能量 ≤20W/（m2·sr）（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告扫描件）） 17.产品在试验条件：3W/m, lkHz调制信号’射频电磁场辐射,80%调制度，试验后，设备功能正常（提供具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告扫描件） | 7.32 | ㎡ |
| 135 | 箱体 | 配套全防水箱体 | 7.32 | ㎡ |
| 136 | 电源 | 5V40A | 40 | 台 |
| 137 | 接收卡 | 1.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和速度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 ★2.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 ★3.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 4.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。 5.检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 6.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 7.支持千兆网，可通过网线直接连接到PC端进行调试和显示，无需发送卡。 ★8.支持各种PWM芯片、逐点检测芯片及通用芯片；支持任意抽点，实现各种异形屏拼接。 ★9.支持色彩变换技术，使人脸肤色更真实；支持任意倍增技术，手机拍摄无扫描线。 ★10.为保证产品的稳定性及可靠性，需在检验环境温度21℃-26摄氏度，湿度（%RH）:62-71,大气压力（kPa）：100.2-101.8 ★11.设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。 12.产品放入60℃±2℃，90%RH±3%RH环境中，通电连续工作48小时，试验过程中能正常工作，外观无明显变形，损伤。 ★13.为保证系统的兼容性及稳定性控制系统需与LED显示屏为同一品牌. | 13 | 套 |
| 138 | 视频处理器 | 视频输入：HDMI； 视频输出：HDMI； 最大带载能力：230万像素； WiFi模式：AP/STA； 多屏同步播放：√； U盘节目导入播放：√；音频输出：1路；传感器：2路（亮度/温湿度）； | 1 | 台 |
| 139 | 扩声音柱 | 额定功率（100V ）：60W/120W； 输入:100V； 灵敏度（1W/1M)：95dB±3dB； 频率响应：100Hz-20KHz； 喇叭单元：6.5''x3 1''x1 产品尺寸（HxWxD)： 950 x225x125mm； 产品重量：6.3KG； 防护等级：IP44(参照）。 | 2 | 只 |
| 140 | 功放 | 高档铝质2U黑色喷砂面板，美观大方； 五路信号输入（三路话筒、二路线路）； 设有100V、70V定压输出和4~16Ω定阻输出； 总音量调节功能，各输入通道音量独立调节； 高音、低音独立调节； MIC1自动默音设有调节开关，可调节范围：0到-30dB； 五单元LED电平显示，动态明朗； 具有完善的输出短路保护和超温保护功能； 散热风扇温度控制启动； 设备型号：SH-8360P； 额定输出功率：360W； 输出方式：4-16 ohms(Ω)定阻输出 70V(14 ohms(Ω)) 100V(28 ohms(Ω))定压输出； 话筒输入：MIC1/MIC2/MIC3:600 ohms(Ω) 10-15 mV ,非平衡； 线路输入：AUX1/AUX2:10k ohms(Ω) 200-470 mV ,非平衡； 辅助输出：0.775V (0 dB)； 频率响应：60 Hz~ 15k Hz (± 3 dB)； 非线性失真THD：<0.5% at 1kHz,1/3的额定输出功率； 信号噪声比S/N：Line:85 dB , MIC:>72 dB； 音调调整范围：BASS:100 Hz (± 10 dB) , TREBLE:12k Hz (± 10 dB)； 默音抑制能力：MIC1输入时,MIC2、MIC3、AUX1、AUX2信号衰减0~30 dB； 输出调整率：< 3 dB,从无信号静态工作状态到满负荷工作状态； 功能控制：音量调节五个,高、低音调节各一个,默音调节一个,电源开关一个； 冷却方式：DC 12V FAN强制风冷方式； 指示灯：电源:‘POWER’,电平显示:‘2、4、6、8、10’； 保护 ：AC FUSE×6A AC FUSE×1,负载短路,温度过高； 电源线：(3×0.75 mm2)×1.5M (标准)； 电源：AC 220V ± 10% 50-60Hz； 电源消耗：485W； 机器尺寸：89(H)×483(W)×366(D)mm； 净重：14.08kg； | 1 | 台 |
| 141 | 控制终端 | 国产电脑(八核 2.7G)/8G/2G 独显/256G SSD/带光驱/三年系统/23.8WLED/三年整机质保 | 1 | 台 |
| 142 | 配电系统 | 按实际所用功率进行定制 | 1 | 套 |
| 143 | 显示屏框架安装 | 定制结构、框架，满足屏体安装使用需求，用材符合国家标准 | 7.32 | ㎡ |
| 144 | 立柱 | 双立柱 | 1 | 项 |
| 145 | UPS主机 | 1)单进单出 双变换高频在线式20KVA UPS，要求为全智能型高频纯在线式UPS，整机采用双变换在线式设计，配置阀控免维护蓄电池； 2)具有完备的检测、保护功能，如输出短路保护、过载保护、电池过充、过放电保护、输入电压过低、过高保护、UPS内部过温保护，UPS具有自我诊断、自动测试保护； 3)采用液晶面板（LCD）加LED显示，可直观地查询市电状态、旁路供电、电池供电、过载、电池低压、故障、更换电池、电池容量和负载大小等参数清晰地显示在面板上。 4)高输入功率因数,输入端采用功率因数校正技术（PFC）使输入功率因数≥0.95； 5)具有RS232通信接口及可选配的SNMP网络适配器、备有SNMP插槽，以实现UPS远程监控功能，免费提供通信协议和监控软件； 6)★投标产品制造企业必须具有一种带变控制技术的不间断电源装置、UPS不间断电源的散热装置等第三方有效文件。 | 1 | 台 |
| 146 | 蓄电池 | 1.蓄电池型号：12V-100AH铅酸免维护蓄电池。 2.蓄电池尺寸：407*173*240mm 3.充设计寿命≥10年（25℃） 4.为了投标产品性能的一致性与稳定性，UPS电源主机与配套的蓄电池必须为同品牌的原厂产品。 | 32 | 节 |
| 147 | 电池柜 | 放置16个100AH蓄电池 | 2 | 组 |
| 148 | 配电柜 | 弱电系统总配电柜制作，含浪涌保护器、各楼层机柜控制开关配置， | 1 | 套 |
| 149 | 电缆 | 室外Rvv3*4线缆，各楼层机柜供电电缆及室外监控安防箱 | 700 | 米 |
| 150 | 静电地板 | 600*600*350防静电地板 | 68 | ㎡ |
| 151 | 系统接地 | 机房系统接地含30MM*3MM接地铜牌,6平方接地线缆等 | 1 | 批 |
| 152 | 65英寸幼教一体机 | 1.整机屏幕采用65英寸UHD超高清液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160，可视角度≥178°，整机外观简洁无任何可见内部功能模块连接线； 2.整机采用红外触控技术，支持在操作系统中进行不低于20点触控，触摸响应时间≤4ms； ★3.整机画面对比度及色彩还原真实，画面细节及Gamma无损失，确保师生观看画面不会因显示损耗导致视觉偏差。（提供具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告扫描件） 4.整机屏幕采用直流背光源，保证显示画面无频闪，有效避免视觉疲劳，呵护师生用眼健康。（提供第三方认证机构出具的无频闪认证证书及提供具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告扫描件） 5.整机最大屏幕亮度≥300cd/m²，使用时屏幕亮度不大于400cd/m²，符合国家GB40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》。 6.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。（提供具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告扫描件及国家级认证机构出具的低蓝光认证证书） 7.屏幕结合光感调节，屏幕亮度与环境亮度的匹配曲线更加合理，能有效减轻视疲劳。（提供具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告扫描件） ★8.通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A+级或以上标准。（提供中国标准化研究院出具的检测结果扫描件） 9.整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、水彩纸、水纹纸、宣纸；支持透明度调节；支持色温调节； ★10.整机表面采用全物理防眩光钢化玻璃，钢化玻璃采用低反射防眩光（AGLR）技术，吸光率7%，有效防止眩光的同时还能吸收部分环境光，进一步降低环境光对显示的干扰，保障在明亮教室中暗场画面的清晰显示。（提供具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告扫描件） 11.整机具备至少6个前置物理按键，包括三合一电源按键，设置、音量加、音量减、录屏、护眼，其中含2个可自定义功能按键； 12.整机支持在节能状态下通过长按电源键进入还原界面，可点击屏幕选择安卓系统还原、OPS还原以及正常启动选项，还原操作时需通过密码验证，有效避免误操作。（提供具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告扫描件） 13.整机前置3路USB输入接口（包含1路Type-C、2路USB），前置USB接口支持双系统读取外接移动存储设备，接口具备明显的丝印标识； 14.整机内置1300万非独立的高清摄像头，摄像头与整机采用一体化设计，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口，对角角度≥135度，可用于远程巡课、二维码扫描等功能。（提供具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告扫描件） ★15.整机内置8阵列麦克风，拾音距离≥12米，内置2.2声道音响系统，整机扩声系统总功率不低于60W，麦克风采用非独立扩展形式，不占用整机设备端口，可用于对教室环境音频进行采集。（提供具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告扫描件） 16.整机具备智能手势识别功能，在任意通道下，可通过五指长按屏幕，实现熄屏和唤醒屏幕的功能；可识别五指上、下、左、右方向手势滑动调用相应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为主页、降半屏、批注、锁屏、经典护眼、纸质护眼、多任务、无操作等。 17.整机支持通过物理按键、手势及触摸快捷按键等方式快捷调用半屏模式，具备分级降屏（1/3、1/2）功能，用户可以根据使用情况自行选择降1/3或者1/2屏。（提供具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告扫描件） 18.教学桌面支持教学常用的教学白板软件、视频展台软件、授课助手软件、WPS、文件管理器等，以便于快捷启动应用进行授课；同时提供进入本机所有应用的入口，满足教师授课需要。桌面软件支持自定义设置，满足老师个性化授课需求。 ★19.整机教学桌面支持画报轮播功能，通过主页快捷入口可自定义轮播内容、轮播间隔、播放时间等，助力校园文化建设。（提供具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告扫描件） | 15 | 台 |
| 153 | OPS电脑模块 | CPU：KX-6780A（8核心 8线程 2.7Ghz 70W） 内存 SO-DIMM DDR4 8G 最大支持容量32GB 显卡：支持RX 550 2G独立显卡 硬盘：SSD 256GB 协议：SATA 3.0、NVME 声卡：ALC662 HD Audio 有线网卡 千兆网卡（10/100/1000M） 无线网卡 操作系统 windows I/O接口 HDMI OUT 1 USB 3.0 4 USB 2.0 1 RJ-45 1 LINE OUT 1 MIC IN 1 PC接口 80pin | 15 | 套 |
| 154 | 幼教软件 | 1.软件资源严格依据《3-6岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园教育指导纲要》编制而成，资源内容涵盖健康、语言、社会、科学、艺术等五个领域，软件资源内容不含有小学化倾向内容。 2.软件内容包含动画、儿歌、视频、图片、声音、音乐、故事、游戏等多种形式，内容丰富、生动形象，操作简单互动性强，具有良好的用户体验。 3.软件内容总量不少于36G，软件适配教学一体机分辨率不低于1920*1080，长宽比为16：9。 4.★在教学课件资源设计中，应充分结合不同领域活动特点，结合幼儿园学期教学计划提供不少于800个教学资源，各科图片及插画资源不少于3000张，游戏互动资源不少于1000个，真人视频资源不少于100个。 5.软件内容资源应提供教师用书电子版，详细介绍各个活动的开展流程，提供的活动方案总数不少于800篇。 6.软件在内容上应结合幼儿教师工作需求，在幼儿园大型活动、环境创设、区域活动等方面，提供可参考的方案，资源数量不少于600个。 7.★软件在内容上为教师提供不少于600张的高清图片，种类划分包含动物、科技、生活、天文地理、文化、艺术等分类，图片分辨率均不低于1920*1080，可手动翻页浏览，也可实现幻灯片式自动翻页浏览。 8.★软件应充分利用网络信息化技术，为教师提供线上培训资源平台，培训视频内容应包含：专业发展、教学游戏、创意美工、韵律操、优质专家课程等多种实用培训视频，文本视频资源总数不少于2000个；教师通过手机app学习提升，线上资源提供不少于6个月VIP使用权限。 9.软件视频资源在内容上应包含系列儿歌、绘本故事、经典故事系列、国学系列等多种题材，视频资源不少于400个，内容富含教育价值。 10.★软件音乐资源在内容上应将不同曲风的音乐进行合理分类，资源总数不少于90个，满足幼儿入园、离园、就餐、就寝、唤醒等不同需要。 11.软件应为单机安装版本，无需联网下载，无网络情况下可以满足使用，软件支持联网在线升级，更新版本，持续优化提升体验。 12.★教学软件在国家版权局已进行版权登记，具有计算机软件著作权登记证书。 | 15 | 套 |
| 155 | 白板软件 | 1.软件采用备授课一体化设计，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计。支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境。 2.软件支持课件云存储，不需要使用外接存储设备，老师联网登录账号便可使用云课件；提供具有可扩展性，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师账号等级的变化提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间； 3.软件支持课件导入功能；支持将本地的备课课件导入或批量导入至软件，导入后支持同步到云空间。 4.课件标记：软件支持对课件标记不少于3种颜色标签，颜色标签名称支持自定义。 5.软件提供国风、简约、卡通、学科不少于50种课件模板，支持随账号等级提升获取更多精美的课件模板；支持已备好课件更换模板。 6.备课或授课模式下工具栏中所有工具支持自定义数量，可动态添加最多6种常用工具到工具栏中；工具栏部分工具资源支持在线下载，在有更新版本的资源时，支持后台动态更新资源。 7.无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式；无需借助截图工具，可对导入的图片进行裁切，可调整裁切边框。 8.软件提供思维导图模板，逻辑图、鱼骨图、结构图，支持修改分支类型，支持修改单个节点样式，支持逐级、逐个展开节点。支持思维导图模式互相切换。 9.课堂活动工具提供多种课堂活动设计模板，包括但不限于趣味分类、单项选择、判断对错、选词填空、知识配对多种全景式课堂活动，丰富老师的课堂教学。每种课堂活动提供至少9种皮肤，各课堂活动支持帮助提示。 10.软件具备语文、英语、数学、化学、几何、地理、物理不少于12种学科工具，学科工具是可交互操作的形式呈现。 11.支持20点书写，提供软笔、荧光笔、图章笔等书写工具，可快速选择笔的粗细、颜色和透明度，笔工具颜色可自定义。 12.★笔工具支持形状笔，支持识别常见较规则的封闭图形，可识别三角形、矩形、圆、椭圆、梯形、五边形、六边形不少于7种形状；笔工具支持文字识别笔，支持即时将老师的板书自动识别为中文或英文，通过文本的方式插入至页面；支持横向单字或多字书写，识别过程无需老师手动确认；（投标时提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA的检测报告） 13.★软件提供图片素材免费下载使用，支持标签搜索，帮助老师快速查找，美化教学课件。（投标时提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA的检测报告） 14.在线资源所有教学资源内容满足国家新课程标准教材编目的教学资源和同步的题库。 15.在线资源类别包括试题试卷、教案、课件、素材、视频、备课综合、学案/导学案、作业。支持区域资源和校本资源，支持查看、下载我的校本资源，支持上传资源至校本库。 16.模拟实验支持调取数学、物理、化学、生物共4个学科的模拟实验，总计包含不低于89个实验，实验支持即时交互，授课下支持全屏显示。 17.★国家公共资源平台，中小学、职业教育、高等教育入口，支持将网页通过超链接形式插入到课件。（投标时提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA的检测报告） | 15 | 台 |
| 156 | 多媒体管理平台 | 1.系统基于SaaS布局，后台管理系统采用B/S架构设计，无需本地部署服务器即可使用，支持学校管理员在Windows、Android、IOS、银河麒麟等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行管理指令操作。 2.系统支持多类型设备接入、集中管理，包含但不限于交互智能平板、智慧黑板、校园屏显设备等，设备关联接入时支持设置关联学校、学段、年级、班级、设备品牌等相关信息；可对学校已关联的所有设备按年级或楼层等进行管理。 3.采用一校一码的认证机制，为学校提供专属识别码，通过学校代码进行设备与管理平台之间的关联，保证管理的私密和安全。 4.后台管理系统支持实时查看管理设备数量，查看设备连接数量和设备在线数量，查看某台设备的软件管家版本、硬件配置和ID信息；可对设备的在线、离线状态、教室名称、内存使用率等基础信息进行查看。 5.系统支持权限管理，学校高级管理员可添加多位管理员协同管理，并支持为普通管理员分配不同权限，权限支持按系统功能菜单分配、按管理设备分配等方式。 6.支持查看设备运维数据，包括活跃设备数量、活跃分布、开机时长、常用软件、设备健康度、弹窗拦截统计等数据。 7.支持查看设备开机时长分布柱状图和设备活跃日期分布线性图，设备开机时长排行列表，同时支持将设备运维数据导出报表，支持数据可视化显示，对设备运维数据进行多种筛选分析。 8.后台管理系统支持对一台或者多台设备进行远程指令发送，包括远程关机、远程屏幕锁、远程打铃、信号源切换等功能。 9.支持对一台或者多台设备进行远程信息传输，包括远程发布消息通知，远程文件传输，远程设置倒计日等。 10.支持一键开启设备的不良弹窗拦截功能，并可设置取消或者开启拦截。当设备上有窗口弹出时，会自动进行判断，判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口，以减少教学过程中不良窗口弹出对教学的影响。 11.支持查看教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面进行远程巡课管理，并支持在一个显示界面查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音。单台设备巡视时，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、语音进行干预。 12.★后台管理系统提供在线数字文化内容资源，系统内置不少于8000+艺术资源、党建资源及校园文化宣传资源，并提供在线更新。支持通过管理后台将在线数字文化内容资源发布到显示设备上进行展示。（投标时提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA的检测报告） | 15 | 套 |
| 157 | 智能笔 | 1.采用笔型设计，笔身配置不少于四个物理按键，具备翻页和激光笔功能，既可用于触摸书写，也可用于远程操控。 2.采用2.4G无线连接技术，无线接收距离可达50米。 3.无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，即插即用，整洁美观。 4.使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计。 5.单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。 6.支持对白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。 7.功能按键可通过长按/短按实现两种快捷功能，方便教师操作。 8.支持多种控制功能，包括但不限于上下翻页、全屏、退出全屏、黑屏、选择及打开超链接、窗口切换等操作。 | 15 | 支 |
| 158 | 展台 | 1.采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅；（投标时提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA的检测报告） 2.壁挂式安装，防盗防破坏； 3.壁挂箱体采用铝合金外壳，美观耐用，四周无锐角无利边设计，防止师生碰伤、划伤； 4.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积； 5.展台自带三级触摸控制LED补光灯，可分级控制灯光强弱，在光线不足时进行亮度补充，亮度均匀； 6.采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求，环保无辐射，箱内USB连线采用隐藏式设计，且USB口下出，有效防止积尘；箱内展台采用模块化前拆式设计，不用拆卸挂箱即可更换展台，方便布线和返修； 7.箱体面板上可通过触摸一键启动展台画面，带放大、缩小、旋转、拍照功能，支持在PPT全屏播放和展台画面之间进行一键快速切换，老师上课使用更灵活、高效；8.展台按键均采用电容式触摸控制，无缝防尘，使用寿命长； 9.展台带1个5V 2A电源接口，在超五米远距离传输时可选择辅助供电，确保高清数据和供电传输的稳定性； 10.外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别；（投标时提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA的检测报告） 11.为保证兼容性及稳定性，视频展台需与交互智能平板为同一品牌厂家。软件参数 1.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示；（投标时提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA的检测报告） 2.支持延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容； 3.可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容； 4.★支持故障自动检测，帮助用户检测“无画面”的原因，可判断硬件连接、解码器、显卡驱动、摄像头通道占用等问题，并给出引导性的修复和解决方案；（投标时提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA的检测报告） 5.支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源； 6.★软件自带虚拟黑板功能，截取实物展示的某一重点内容在虚拟黑板模式下进行单独批注讲解，板书支持保存和二次打开、编辑，使授课变得简单轻松；（投标时提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA的检测报告） 7.具备图像特技：负片、镜像、黑白、自动曝光等。 | 15 | 套 |
| 159 | A4黑白一体机 | 黑白激光一体机 ·打印速度34页/分钟 ·标配A4自动双面打印 ·50 页自动进稿器 ·无线/有线网络 | 7 | 台 |
| 160 | 电脑 | 国产电脑(八核 2.7G)/8G/2G 独显/256G SSD/带光驱/三年系统/23.8WLED/三年整机质保 | 18 | 台 |

注：1、本项目为交钥匙工程，包括货物的供应、运输、装卸、就位、安装、调试和维修等工作。清单中未列明，但属设备正常运行必须的配件或辅件由各投标人计入相应的设备报价中，

- ▲2、要求投标人充分理解项目需求，切实为用户提供优质的解决方案，项目方案及安装调试方案具体在实施前须报经采购人同意后方可执行，否则后果自负。

二、其他要求：

1、招标人在招标文件所列采购清单中，只列主要产品、设备的名称、品牌、数量、技术参数等要求，其他辅材、配套、配件、软件等未详细列入，均应包括在相应产品、设备器材中，投标人在报价时自行考虑招标文件中遗漏了必须具备的设备、附件、辅材、配件、软件或服务；投标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、附件、辅材、配件、软件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须免费提供，报价时自行考虑。

2、列入国家生产许可和3C目录的产品，在项目实施前必须取得并提供相应说明资料备查。

3、项目方案及安装调试方案具体在实施前须报经采购人同意后方可执行，否则后果自负。

4、投标人提供的设备必须是全新的原装优质产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件），符合相应的国家标准的，并须提供相关产品的产品合格证、产品说明书和安装说明等资料，投标人所提供的产品在安装调试完成后，应构成一个完整的系统，能按照技术要求连续运行。所有设备须原包装到位，需要的配件必须是原包装到达招标人，未经招标人允许不得私自预先安装。

5、技术培训：为采购人培训操作技术人员，使其能够熟练掌握系统的安装、操作、维护、维修，并能独立上岗。

6、保修期（免费维修期）

（1）保修期从整个项目产品安装调试完毕，并经验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，保修期内的服务均为免费上门服务。

（2）质量保证：质量保证整体项目免费维护维修不少于5年，具体以投标人投标承诺质保期为准。

（3）在保修期内，采购人有故障申报，投标人（或原厂商，在投标文件中注明由谁提供该服务）须在至少2小时内响应提供解决方案，若不能以电话方式解决故障，须在3小时内到达现场，一般故障到达现场后6小时内解决，现场解决不了的重大故障，应在24小时内解决。若不能现场解决，须提供同等性能、同等配置的设备替换，以确保采购人不中断使用运行。

（4）保修期内，与维修相关的所有费用、安全等由投标人自负。

7、安装施工要求

投标人须保证招标人本次采购所有产品、设备安装调试，并承担全部工作责任。要求所有设备原包装到采购人指定地点，由采购人认可并清点后才可拆封。中标单位供货时须提供原厂商相关说明资料。在项目实施时业主有权要求中标单位提供设备进行测试，软硬件功能逐条检验，若有虚假响应，后果自负。

项目实施时不得损坏招标人财物，如有损坏需无条件修复原状，否则招标人有权在应付货款中扣除相应损失。

项目方案及施工方案具体在实施前须报经采购人同意后方可执行；

强化安全意识、抓好安全生产，明确安全责任，杜绝事故发生，项目实施中发生安全及人身事故均由投标人负责处理，并承担全部责任和费用。

以非投标人制造的产品参加投标的，招标人有权要求在项目实施时提供该产品制造商针对本项目出具的授权书或质保函。

8、工期：自合同签订之日起60日历天内完成安装及调试。

9、付款条件：合同生效并在具备实施条件后，采购人在7个工作日内向中标供应商支付合同总额的20%作为项目的预付款（同时中标供应商应当向采购人提交等额的预付款保函）。货物全部到场安装调试完成且验收合格后支付至合同价的95%（如发生故障，中标人无条件更换或自行排除故障），剩余5%待承诺质保期满无异议后一次性付清（不计息）。

# 合同条款

- 采购货物买卖合同

项目名称：

项目编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本做必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

- 第一节 采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人）

乙方（全称）：                        （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- （3）采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （4）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是   ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（5）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （6）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （7）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （8）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- 合同金额

（1）本合同金额为（大写）：________________元（￥_______________元）人民币。

（2）付款方式：（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：合同生效并在具备实施条件后，甲方在7个工作日内向乙方支付合同总额的20%作为项目的预付款（同时乙方应当向甲方提交等额的预付款保函）。货物全部到场安装调试完成且验收合格后支付至合同价的95%（如发生故障，乙方无条件更换或自行排除故障），剩余5%待承诺质保期满无异议后一次性付清（不计息）。

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）供货期：自合同签订之日起60日历天内完成安装及调试。

（2）履约地点：

（3）履约保证金：中标价的5%。（不计息）

履约担保的形式：现金、支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函（见函即付）/保险

¨履约担保形式为现金（账户另行通知），履约保证金待全部货物到场、安装调试完成并验收合格后到甲方处办理退还手续（不计息）；

¨履约担保形式为支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险等非现金形式的，应在合同履行期限内保持有效。若出现支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险失效等情形导致乙方的违约金额无法从支票、汇票、本票或保函/保险出具单位理赔的，甲方有权从合同款中予以直接扣除。

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）采购合同专用条款

（3）采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 合同鉴证方: 法定代表人或主要负责人: 鉴证日期: |  |  |  |

- 第二节 采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用国有企业资金或专项债资金，通过采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国有企业、其他组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的采购合同协议书及其变更、补充协议，采购合同专用条款，采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照财务管理相关规定执行。

- 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。 2.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试并符合技术要求后，应及时做最终验收。 3.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 1.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。 2.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。 3.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | (1)采购合同协议书及其变更、补充协议 (2)采购合同专用条款 (3)采购合同通用条款 (4)中标(成交)通知书 (5)投标(响应)文件 (6)采购文件 (7)有关技术文件、图纸(如有) (8)国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 符合国家现行规定、要求 |
|  | 指定现场 | 甲方指定的交货地点 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 甲方可根据项目实施进度提出相应的货物保险要求 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | ①保修期从整个项目产品安装调试完毕，并经验收合格之日开始计算。除非甲方另有要求，保修期内的服务均为免费上门服务。 ②质量保证：质量保证整体项目免费维护维修不少于5年，具体以投标人投标承诺质保期为准。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。 2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 付款方式：合同生效并在具备实施条件后，甲方在7个工作日内向乙方支付合同总额的20%作为项目的预付款（同时乙方应当向甲方提交等额的预付款保函）。货物全部到场安装调试完成且验收合格后支付至合同价的95%（如发生故障，乙方无条件更换或自行排除故障），剩余5%待承诺质保期满无异议后一次性付清（不计息）。 结算方式：合同的最终结算金额以甲方验收合格的实际供货量乘以中标单价进行计算。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 由于乙方原因超过时间达不到要求的或验收不能通过的，乙方须退还已付货款，履约保证金不予退还，赔偿甲方损失，并报有关部门处理。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 履约保证金在乙方按合同约定验收合格后无息退还。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 评标办法（综合评分法）

为公正、公平、科学地选择中标人，根据有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

## 一、总则

评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

## 二、评标组织

评标工作由招标采购人负责组织，依法组建由奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审等。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

## 三、评标纪律

1、评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。

2、所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3、评标人员不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4、评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6、为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7、评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，采购人代表随后发表意见；评标专家对投标人的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8、评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

9、在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10、评标委员会对各投标人的商业秘密予以保密。

11、评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12、在整个评标过程中，投标人企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

## 四、评标程序

1、本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2、熟悉采购文件和评标办法。

3、采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。流程如下：

  - 开启评审场地的录音录像采集货物，并确保其正常运行。

  - 核验出席评审活动现场的评标委员会各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

  - 介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

  - 通报报名参加本项目采购的投标人名单，宣读最终提交采购投标文件的投标人名单，组织评标委员会各位成员签订《采购评审人员廉洁自律承诺书》。

  - 根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

  - 评标委员会组长组织评审人员独立评审。

评标委员会对拟认定为采购投标文件无效、投标人资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

  - 评标委员会根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选人排序名单。

  - 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、投标文件、样品（如有）、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因采购文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）购买采购文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选人排序。

## 五、评标细则及标准

本项目采用综合评分法，总分为100分，其中技术商务分70分、价格分30分二部分，先评技术商务标，再开报价。各投标人的最终得分=技术商务得分+报价得分，投标人按最终得分由高到低顺序排列，最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价均相同的，以抽签决定排列先后。排名第一的投标人为第一中标候选人,排名第二的投标人为第二中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，评委打分分值保留小数点后1位，统计或计算分值精确到小数点后2位。

- 、技术商务分（70分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信 （4分） | 0-4分 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，每个得 0.5分，最高得2分。 注：证书须在（https://www.cnca.gov.cn/）国家认证认可监督管理委员会网站上查询为有效，标书中需提供证书扫描件及网站证书查询页详情截图并加盖公章。 |
|  |  |  | 投标人具有电子与智能化专业承包二级及以上证书、通信工程施工总承包二级及以上证书的,每个得1分，最高得2分。 注：投标文件中需提供证书扫描件，未提供的相应得分不予计取。 |
| 2 | 业绩 （3分） | 0-3分 | 2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承担过类似业绩的，每个得1分，最高得3分。 注：标书中需提供合同扫描件，未提供的得分不予计取。 |
| 3 | 设备性能 指标 （29分） | 0-29分 | 满足招标货物的所有性能及技术指标要求的得基本分29分；标注▲号的为实质性条款，对其中任何一项负偏离，其投标无效；标注“★”号的指标为主要功能配置要求，经由专家组评议后，每负偏离一项扣1分；一般指标，每负偏离一项扣0.5分；扣分至本项得分扣完为止。 注：1.招标需求一览表设备清单中要求提供资质证书或检测报告或彩页或截图等相关有效资料的，未提供相关资料或提供的资料不符合要求的、模糊不清或难以查询的相应得分不予计取； 2.投标人应对每个指标和要求项的偏离情况做应答，遗漏视为负偏离，如有偏离，必须在技术偏离表中进行详细对比说明并注明正、负偏离。 |
| 4 | 实施方案 （6分） | 0-6分 | 投标人对本项目实施计划（0-1分），项目风险管理、项目范围管理、项目沟通管理（0-1分），系统安全保障方案（0-1分），系统调试方案（0-1分），系统验收方案（0-1分），技术服务措施（0-1分）等情况进行打分。本项最高得6分。 |
| 5 | 技术方案 （6分） | 0-6分 | 投标人对本项目的理解程度、业务熟悉程度（0-3分），技术方案的科学性、合理性（0-3分）等综合情况进行打分。本项最高得6分。 |
| 6 | 质量保障 措施 （3分） | 0-3分 | 根据投标人提供的质量保证目标、质量保证措施、工期进度、进度保障措施进行打分（0-3分）。 |
| 7 | 技术培训 （3分） | 0-3分 | 根据投标人提供的培训计划（包括培训内容、师资力量、课程安排等）进行打分（0-3分）。 |
| 8 | 项目团队能力（8分） | 0-3分 | 1.拟派项目负责人具有高级工程师(通信或信息类)的,得2分，具有工程师(通信或信息类)的得1分，最高得2分。 2.拟派技术负责人具有高级管理师(系统集成或信息系统)的，得1分。 注:以上人员必须为投标人的正式员工，提供劳动合同及相关证书等扫描件，不提供不得分。 |
|  |  | 0-5分 | 根据拟派项目组成人员（项目负责人除外）的经验、职称等情况进行打分（0-5分）。 注：以上人员必须为投标人的正式员工，提供劳动合同及相关证书等扫描件，不提供不得分。 |
| 9 | 售后服务及质保期 （5分） | 0-3分 | 根据各投标人提供本项目的售后方案，包括但不限于维修服务响应时间、退换货机制、售后服务人员配置、售后服务点的技术力量、售后服务保障措施情况、应急保障措施、优惠承诺等进行打分（0-3分）。 |
|  |  | 0-2分 | 整体项目基本质保期为5年，每延长一年的加1分，最高得2分。（提供承诺函）。 |
| 10 | 合理化建议 （2 分） | 0-2分 | 根据对本项目或招标人有实质意义的合理化建议进行打分（0-2分）。 |
| 11 | 政策分 （1分） | 政策分 （1分） | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围（已列入强制要求的除外），且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能产品认证证书的，得 0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得 0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记）采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 (2)《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书扫描件。 |

注：①评标委员会成员对各投标单位的技术商务充分审核、讨论及评议后，技术商务部分由各专家按综合评标内容及标准自行评分，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。

②技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后的算术平均分计算，计算公式为：技术商务分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）。

（二）、价格分（30分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

- 第六部分  投标文件格式

说明：

1．投标文件由投标人根据采购文件要求参照附件格式编制。

2．投标人根据实际情况填写。

3．采购文件中没有参考格式的，投标人自行编制。

一、资格投标文件封面格式

黄宅二幼弱电信息化2025年建设项目

投 标 文 件

（资格投标文件）

项目编号：PJCQGK(JYFZ)2025-0313

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

时间：    年   月   日

目  录

1.投标声明书（格式附后）

2.资格承诺函（格式附后）

3.具有独立承担民事责任能力的说明材料：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的说明材料扫描件（五选一）：

①如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等说明文件；

④如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如投标人是自然人，提供有效的自然人身份说明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产说明材料（在投标文件中提供相关材料），说明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

4.投标保证金凭证

注：以上资料为强制性资格要求，投标时投标人必须提供扫描件，未提供的作否决投标处理。同时投标人应确保资料的真实、有效，一经查实存在弄虚作假行为的，作否决投标处理，同时对其不良行为予以记录，并纳入统一的信用信息平台。

附后无格式部分由各投标人规定自行编制

投标声明书格式：

投标声明书

致：          （采购单位）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我         （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。我方在近三年内的经营活动中没有重大违法记录，且财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金，具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清、修改文件（若有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

6.保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付采购代理服务费。承诺按采购人要求做好保密工作。

7.我们郑重声明：我公司符合采购法规定的参加活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动，并在人员、设备、技术、资金、售后服务等方面具有相应的服务能力。我公司未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、采购严重违法失信行为记录名单。

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

资格承诺函格式：

资格承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与                （项目名称）（项目编号：    ）采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

以上承诺如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

投标人全称（盖电子公章）：

日期：  年  月  日

二、商务技术投标文件封面格式

黄宅二幼弱电信息化2025年建设项目

投 标 文 件

（商务技术投标文件）

项目编号：PJCQGK(JYFZ)2025-0313

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

时间：    年   月   日

采购项目评分索引表

（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：                                 投标人名称：

| 评标内容 |  | 评分细则 | 分值 | 投标文件 响应页码 | 投标人 应标情况 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

- 目  录

（1）投标人基本情况表 (格式见附件)；

（2）法定代表人资格证明书及法定代表人授权书，同时须附法定代表人和授权委托代表的有效身份证扫描件（法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供前者）

（3）廉政承诺书 (格式见附件)；

（4）商务响应表（格式见附件）；

（5）企业相关资信证书、网站证书查询页详情截图等扫描件；

（6）类似业绩合同扫描件；

（7）设备性能指标；

（8）实施方案；

（9）技术方案；

（10）质量保障措施；

（11）技术培训；

（12）项目负责人资格情况表(格式附后，项目负责人必须为投标人的正式员工，提供劳动合同及相关证书等扫描件）；

（13）拟配备的项目组成员组成表（格式附后，拟派项目团队人员必须为投标人的正式员工，提供劳动合同及相关证书等扫描件）；

（14）售后服务及质保期；

（15）合理化建议；

（16）技术响应表（格式见附件）；

（17）货物配置清单（均不含报价，格式见附件）；

（18）采购政策功能响应表（格式附后，本表适用于招标需求中拟采购产品属于政府部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内时需提供）；

（19）其他资料（对照相应项目评分标准，由投标人自行考虑）（格式略）。

注：投标人应确保资料的真实、有效，一经查实存在弄虚作假行为的，作否决投标处理，同时对其不良行为予以记录，并纳入统一的信用信息平台。

附后无格式部分由各投标人根据评标办法规定自行编制

投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业资质 | 1.等级: 2.证书号: 3.发证单位: |  |  |
| 营业执照 | 1.编号: 2.营业范围: 3.发照单位: |  |  |
| 建立日期 |  | 现有职工 |  |
| 固定资产净值(万元) |  |  |  |
| 单位负责人 | 姓名: 职务: 职称: |  |  |
| 技术负责人 | 姓名: 职务: 职称: |  |  |
| 联系方式 | 地址 邮编: 电话: 传真: |  |  |
| 开户银行 | 名称: 账号: |  |  |
| 专业履约能力介绍 |  |  |  |
| 组织机构框图 |  |  |  |

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

法定代表人资格证明书

系                的法定代表人。身份证号：            。

特此证明

投标人全称（盖电子公章）

日期：      年    月     日

附：法定代表人身份证扫描件（正反面）

授权委托书

我        （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托

（姓名）为我公司授权代表，以本公司的名义参加   （采购人）

的            项目的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所

签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无权转委托。特此委托。

投标人：            （盖电子公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

法定代表人身份证号码：

授权代表             （签字或盖章）

授权代表身份证号码：

年    月    日

附：授权代表的身份证扫描件（正反面）

廉 政 承 诺 书

浦江县教育发展有限责任公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加应标。在这次应标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规规定要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正执行公务的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守相关法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位应标、中标或在建项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报县国资办。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：如不填写，招标人将视为 “无偏离”。

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

项目负责人资格情况表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| 毕业学校 |  | 专业 |  | 职务 |  |
| 职称 （或学位） |  | 拟任何职 |  | 参加工作时间 |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 专业工作经历 |  |  |  |  |

注：1、项目负责人作为本项目联系人不得变更，必须随时听从采购单位指派，如确需变更则需经采购单位同意后方可变更。

2、拟派项目负责人必须为投标人的正式员工，提供劳动合同及相关证书等扫描件。

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

拟配备的项目组成员组成表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

2、拟派项目团队人员必须为投标人的正式员工，提供劳动合同及相关证书等扫描件。

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

技术响应表

| - 采购文件要求 |  | - 投标文件响应 |  | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目 | - 要求 | - 项目 | - 投标供应商的承诺或说明 |  |
| - 详见采购文件第三部分 招标内容及需求 |  |  |  |  |
| - …… |  |  |  |  |

注：投标供应商应根据投标设备、技术的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

货物配置清单（均不含报价）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

采购政策功能响应表

| 序号 | 投标产品 | 制造商 | 品牌 | 产品 型号 | 节能产品 |  |  | 环保标志产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 认证机 构名称 | 认证证书编号 | 是否属强制采购品目清单 | 认证机构名称 | 认证证 书编号 |

注：本表适用于招标需求中拟采购产品属于政府部门发布的节能产品、环境标志政府采购品目清单时需提供；并附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

三、报价投标文件封面格式

黄宅二幼弱电信息化2025年建设项目

投 标 文 件

（报价投标文件）

项目编号：PJCQGK(JYFZ)2025-0313

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

时间：    年   月   日

- 目  录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；

（4）中小企业声明函（格式见附件）；

（5）残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

（6）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）；

（7）投标人认为针对报价需要说明的其他文件及资料。

投标函

浦江县教育发展有限责任公司：

(投标人全称)授权        (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的                       项目 (项目编号：PJCQGK(JYFZ)2025-0313)的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加采购活动的投标人应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(6)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，具体内容为：

(1)资格投标文件、商务技术投标文件、报价投标文件；

(2)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(3)按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(4)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(5)保证遵守采购文件中的其他有关规定。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的有效材料。

6、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

c)与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有前款第a)至e)项情形之一的，中标无效。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

投标人（盖电子公章）：

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	 月    日

开标一览表

项目名称：                                 项目编号：

总报价（人民币）¥ ， 大写： 元

项目负责人：

合同履行期限：

相关说明（如有）：

注: 总报价应包括但不限于人工费、设备与材料费、配件供应、机械使用费、包装、运输、装卸、仓储、安装调试、随机备品备件、标准附件、专用工具、专用耗材、相关的电缆、网线、数据对接、系统集成、质保期内的运行维护与技术支持、成品保护、验收、培训、技术指导、交付使用、企业管理费、保险费、利润、税金、差旅费、招标代理费、售后服务及风险费等一切费用组成。如有漏项也视为已包括在投标总价中，合同价款结算时中标人须开具增值税专用发票。

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

投标报价明细表

项目名称：                                                  金额单位：人民币（元）

| 序号 | 内容 | 技术参数要求 及规格型号 | 数量 （单位） | 投标 品牌 | 单价 （元） | 小计（元） | 是否为小微、监狱、残疾人企业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 2 | OLT设备 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 万兆单模光模块 |  | 6块 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1：8分光器 |  | 6台 |  |  |  |  |  |
| 5 | ODF机架 |  | 2台 |  |  |  |  |  |
| 6 | ONU3 |  | 19台 |  |  |  |  |  |
| 7 | 24口ONU-POE |  | 2台 |  |  |  |  |  |
| 8 | 无线控制器许可 |  | 1项 |  |  |  |  |  |
| 9 | 放装AP |  | 34台 |  |  |  |  |  |
| 10 | 网络模块 |  | 36个 |  |  |  |  |  |
| 11 | 面板 |  | 25个 |  |  |  |  |  |
| 12 | 24口光纤终端盒 |  | 2个 |  |  |  |  |  |
| 13 | 12口光纤终端盒 |  | 2个 |  |  |  |  |  |
| 14 | 光纤尾纤 |  | 24条 |  |  |  |  |  |
| 15 | 耦合器 |  | 36个 |  |  |  |  |  |
| 16 | 光纤跳线 |  | 14对 |  |  |  |  |  |
| 17 | 光纤熔接 |  | 24芯 |  |  |  |  |  |
| 18 | 网络配线架 |  | 4个 |  |  |  |  |  |
| 19 | 网络跳线 |  | 136条 |  |  |  |  |  |
| 20 | 语音跳线 |  | 52条 |  |  |  |  |  |
| 21 | 理线架 |  | 2个 |  |  |  |  |  |
| 22 | 100对语音配线架 |  | 1个 |  |  |  |  |  |
| 23 | 50对语音配线架 |  | 1个 |  |  |  |  |  |
| 24 | 机柜 |  | 2个 |  |  |  |  |  |
| 25 | 网络高清红外半球 摄像机 |  | 90台 |  |  |  |  |  |
| 26 | 网络高清红外筒式摄像机 |  | 59台 |  |  |  |  |  |
| 27 | 网络防油污摄像机（阳光厨房） |  | 11台 |  |  |  |  |  |
| 28 | 围墙警戒摄像机 |  | 13台 |  |  |  |  |  |
| 29 | 摄像机支架 |  | 63个 |  |  |  |  |  |
| 30 | 枪球一体机 |  | 2台 |  |  |  |  |  |
| 31 | 枪球一体机支架 |  | 2台 |  |  |  |  |  |
| 32 | 400万像素电梯网络摄像机 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 33 | 无线网桥 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 34 | 24口POE交换机 |  | 7台 |  |  |  |  |  |
| 35 | 千兆单模光模块 |  | 12块 |  |  |  |  |  |
| 36 | 16路8盘位硬盘录像机 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 37 | 6T监控专用硬盘 |  | 11块 |  |  |  |  |  |
| 38 | 8口POE交换机 |  | 4台 |  |  |  |  |  |
| 39 | 核心交换机 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 40 | 液晶拼接屏 |  | 4台 |  |  |  |  |  |
| 41 | 液晶显示器支架 |  | 4套 |  |  |  |  |  |
| 42 | 视频信号线（高清线） |  | 4条 |  |  |  |  |  |
| 43 | 控制终端 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 44 | 4路高清解码器 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 45 | 视频信号线（高清线） |  | 4条 |  |  |  |  |  |
| 46 | 16路16盘位超脑 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 47 | 安防管理平台一体机 |  | 1套 |  |  |  |  |  |
| 48 | 64路16盘位NVR |  | 3台 |  |  |  |  |  |
| 49 | 55寸液晶显示器 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 50 | 液晶显示器支架 |  | 1套 |  |  |  |  |  |
| 51 | 视频信号延长器 |  | 1个 |  |  |  |  |  |
| 52 | 视频信号线（高清线） |  | 2条 |  |  |  |  |  |
| 53 | 手持数据采集器 |  | 3套 |  |  |  |  |  |
| 54 | 离线式巡更钮 |  | 30套 |  |  |  |  |  |
| 55 | 巡更通讯底座 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 56 | 巡更软件 |  | 1套 |  |  |  |  |  |
| 57 | 8芯室外单模光纤 |  | 400米 |  |  |  |  |  |
| 58 | 网络线缆 |  | 18箱 |  |  |  |  |  |
| 59 | 服务器机柜 |  | 1个 |  |  |  |  |  |
| 60 | 24U标准机柜 |  | 1个 |  |  |  |  |  |
| 61 | 操作台 |  | 1套 |  |  |  |  |  |
| 62 | 室外安防箱 |  | 4个 |  |  |  |  |  |
| 63 | Ⅱ级电涌保护器 |  | 4套 |  |  |  |  |  |
| 64 | POE信号防雷器 |  | 45套 |  |  |  |  |  |
| 65 | 24口光纤终端盒 |  | 2个 |  |  |  |  |  |
| 66 | 8口光纤配线架 |  | 5个 |  |  |  |  |  |
| 67 | 光纤尾纤 |  | 64条 |  |  |  |  |  |
| 68 | 耦合器 |  | 64个 |  |  |  |  |  |
| 69 | 光纤跳线 |  | 12条 |  |  |  |  |  |
| 70 | 光纤熔接 |  | 80芯 |  |  |  |  |  |
| 71 | IP网络功放终端 |  | 2台 |  |  |  |  |  |
| 72 | 壁挂音箱 |  | 38只 |  |  |  |  |  |
| 73 | 音量控制器 |  | 19只 |  |  |  |  |  |
| 74 | 天花喇叭 |  | 46只 |  |  |  |  |  |
| 75 | 音柱 |  | 2只 |  |  |  |  |  |
| 76 | IP网络功放终端 |  | 2台 |  |  |  |  |  |
| 77 | 音柱 |  | 2只 |  |  |  |  |  |
| 78 | 前置放大器 |  | 3台 |  |  |  |  |  |
| 79 | 无线话筒 |  | 2套 |  |  |  |  |  |
| 80 | 天线放大器 |  | 2套 |  |  |  |  |  |
| 81 | 话筒天线 |  | 2套 |  |  |  |  |  |
| 82 | IP网络功放终端 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 83 | 音柱 |  | 3只 |  |  |  |  |  |
| 84 | 控制主机 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 85 | 数字化IP网络广播系统 |  | 1套 |  |  |  |  |  |
| 86 | 话筒 |  | 1套 |  |  |  |  |  |
| 87 | CD播放器 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 88 | 调谐器 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 89 | IP音频采集器 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 90 | 寻呼话筒 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 91 | IP网络音箱 |  | 1只 |  |  |  |  |  |
| 92 | 电源管理器 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 93 | 音频连接线 |  | 1项 |  |  |  |  |  |
| 94 | 广播机柜 |  | 1个 |  |  |  |  |  |
| 95 | 车牌抓拍识别一体机 |  | 2台 |  |  |  |  |  |
| 96 | 道闸 |  | 2台 |  |  |  |  |  |
| 97 | 车位显示屏 |  | 1块 |  |  |  |  |  |
| 98 | 立柱 |  | 2根 |  |  |  |  |  |
| 99 | 防砸雷达 |  | 2台 |  |  |  |  |  |
| 100 | 出入口控制终端 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 101 | 23吋液晶监视器 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 102 | 8口千兆交换机 |  | 2台 |  |  |  |  |  |
| 103 | 一体化右闸机 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 104 | 一体化左闸机 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 105 | 访客机 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 106 | 86英寸商务云会议平板 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 107 | 同屏器 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 108 | OPS |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 109 | 智能笔 |  | 1支 |  |  |  |  |  |
| 110 | 移动支架 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 111 | LED显示屏 |  | 13.11㎡ |  |  |  |  |  |
| 112 | 电源 |  | 67台 |  |  |  |  |  |
| 113 | 接收卡 |  | 33张 |  |  |  |  |  |
| 114 | 视频处理器 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 115 | 矩阵 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 116 | 控制终端 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 117 | 配电系统 |  | 1套 |  |  |  |  |  |
| 118 | 显示屏框架安装 |  | 13.11㎡ |  |  |  |  |  |
| 119 | 专业音箱 |  | 6只 |  |  |  |  |  |
| 120 | 支架 |  | 6只 |  |  |  |  |  |
| 121 | 专业功放 |  | 3台 |  |  |  |  |  |
| 122 | 调音台 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 123 | 音频处理器 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 124 | 1拖2无线手持话筒 |  | 1套 |  |  |  |  |  |
| 125 | 1拖2无线头戴耳麦 |  | 2套 |  |  |  |  |  |
| 126 | 话筒天线 |  | 1套 |  |  |  |  |  |
| 127 | 天线分配器 |  | 1套 |  |  |  |  |  |
| 128 | 电源管理器 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 129 | 灯光控制台 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 130 | 面光灯 |  | 10只 |  |  |  |  |  |
| 131 | 摄像机 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 132 | 机柜 |  | 1个 |  |  |  |  |  |
| 133 | 多媒体插座 |  | 1只 |  |  |  |  |  |
| 134 | LED显示屏 |  | 7.32㎡ |  |  |  |  |  |
| 135 | 箱体 |  | 7.32㎡ |  |  |  |  |  |
| 136 | 电源 |  | 40台 |  |  |  |  |  |
| 137 | 接收卡 |  | 13套 |  |  |  |  |  |
| 138 | 视频处理器 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 139 | 扩声音柱 |  | 2只 |  |  |  |  |  |
| 140 | 功放 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 141 | 控制终端 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 142 | 配电系统 |  | 1套 |  |  |  |  |  |
| 143 | 显示屏框架安装 |  | 7.32㎡ |  |  |  |  |  |
| 144 | 立柱 |  | 1项 |  |  |  |  |  |
| 145 | UPS主机 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 146 | 蓄电池 |  | 32节 |  |  |  |  |  |
| 147 | 电池柜 |  | 2组 |  |  |  |  |  |
| 148 | 配电柜 |  | 1套 |  |  |  |  |  |
| 149 | 电缆 |  | 700米 |  |  |  |  |  |
| 150 | 静电地板 |  | 68㎡ |  |  |  |  |  |
| 151 | 系统接地 |  | 1批 |  |  |  |  |  |
| 152 | 65英寸幼教一体机 |  | 15台 |  |  |  |  |  |
| 153 | OPS电脑模块 |  | 15套 |  |  |  |  |  |
| 154 | 幼教软件 |  | 15套 |  |  |  |  |  |
| 155 | 白板软件 |  | 15台 |  |  |  |  |  |
| 156 | 多媒体管理平台 |  | 15套 |  |  |  |  |  |
| 157 | 智能笔 |  | 15支 |  |  |  |  |  |
| 158 | 展台 |  | 15套 |  |  |  |  |  |
| 159 | A4黑白一体机 |  | 7台 |  |  |  |  |  |
| 160 | 电脑 |  | 18台 |  |  |  |  |  |
| 161 | 投标总报价(序号1+序号2+序号3+....+序号160）：大写__________元（小写______元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本项目采购预算为人民币1695300元，超过预算的报价作无效标处理。

2.投标人根据实际情况可在表中报价明细的基础上进行扩展。

3.上表所述“总报价”应与“开标一览表”中的总报价一致，如有矛盾，以“开标一览表”中的为准。

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加___（单位名称）___ 的___（项目名称）___ 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. __（标的名称）  ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

2. __（标的名称）  ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖电子公章）：

日   期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业行业（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业）。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖电子公章）：

日  期：

注：投标人为残疾人福利性单位时须满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定同时提供“残疾人福利性单位声明函”。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）

注：投标人为属于监狱企业时需提供。

# 第七部分   其它

采购活动现场确认声明书

浦江县教育发展有限责任公司：

浦江县产权交易有限公司：

本人经由                    （单位）负责人        （姓名）合法授权参加黄宅二幼弱电信息化2025年建设项目（编号：PJCQGK(JYFZ)2025-0313）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位 □与其他所有投标人之间均不存在利害关系 □与           （投标人名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    投标人之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

- 经检查确认所有投标人投标文件□不存在密封包装问题  □存在密封包装问题（具体指出）                            。

（投标人代表签名）

年  月  日

- 招标代理服务收费标准( 费 率)

| 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000——100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 1000000以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |

注：

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务费额如下：

100万元×1.0％＝1万元

（500－100）万元×0.7％＝2.8万元

（1000－500）万元×0.55％＝2.75万元

（5000－1000）万元×0.35％＝14万元

（6000－5000）万元×0.2％＝2万元

合计收费＝1＋2.8＋2.75＋14＋2＝22.55(万元)