## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 瑞尔康光学科技有限公司1260KVA 供电工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瑞尔康光学科技有限公司1260KVA 供电工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:深2m以内 3.测量、划线、挖掘、回填土、夯实、余土(余石)清理运输等 | m3 | 21.28
2 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖） | 1.种类:铺砂、盖保护板 2.保护板规格:400*200*35 3.调整电缆间距、铺砂、盖保护板、敷设警示带、埋设标示桩(安装标示牌)、清理等 | m | 32
配电线路部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瑞尔康光学科技有限公司1260KVA 供电工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
3 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:新建3#环网柜 2.型号:1.10kV环网箱选用气体绝缘环网柜，环网柜的防护等级不低于IP4I，电动操作机构及二次回路封闭装置的防护等级不应低于IP55。 2.柜内开关配电动机构（采用DC48V）、辅助触点（另增6对动断、动合触点），满足配电自动化需求。 3、柜内电流互感器可选两相加零序或三相，和电缆线径相匹配。电流互感器测量精度 0.5S 级，同时满足故障电流测量精度。 4、线路带电应闭锁接地开关。 5、高压负荷与接地开关之间须有防误连锁装置（包含机械闭锁）。 6、环网柜壳体颜色为 RALT035。 7、配套提供JOkV预制式电缆终端及相应附件，电缆型号详见线路部分。 8.PT单元加装蓄 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瑞尔康光学科技有限公司1260KVA 供电工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
电池作为后备式电源，后备电源由PT的AC220（输出供电。蓄电池容量保证在交流失电后，保证能合分闸3次以上，保证装置正常工作8小时以上。 3.电压（kV):10kV 4.组合形式:6间隔
4 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB14-630/10.5 Uk%=6% 10.5%P2×2.5%/0.4 Dyn11 3.容量（kV·A):630kV·A 4.电压（kV):10kV | 台 | 2
5 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压进线柜 G01 2.型号:KYN28-12- 3.规格:800*1500*2300 4.种类:10kV 5.基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瑞尔康光学科技有限公司1260KVA 供电工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压PT柜 G02 2.型号:KYN28-12- 3.规格:800*1500*2300 4.种类:10kV 5.基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1
7 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压主受柜 G03 2.型号:KYN28-12- 3.规格:800*1500*2300 4.种类:10kV 5.基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1
8 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压计量柜 G04 2.型号:KYN28-12- 3.规格:800*1500*2300 4.种类:10kV 5.基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瑞尔康光学科技有限公司1260KVA 供电工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
9 | 030402017005 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压出线柜 G05 2.型号:KYN28-12- 3.规格:800*1500*2300 4.种类:10kV 5.基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1
10 | 030402017006 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压出线柜 G06 2.型号:KYN28-12- 3.规格:800*1500*2300 4.种类:10kV 5.基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1
11 | 030404004001 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:1#主变主受柜 D01 2.型号:GGD3 3.规格:800*800*2200 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1
12 | 030404004002 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:1#主变补偿柜 D02 2.型号:GGJ3 3.规格:800*800*2200 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瑞尔康光学科技有限公司1260KVA 供电工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
13 | 030404004003 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:1#有源滤波柜 D03 2.型号:GGD3 3.规格:800*800*2200 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1
14 | 030404004004 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:出线柜 D04 2.型号:GGD3 3.规格:800*800*2200 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1
15 | 030404004005 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:联络柜 D05 2.型号:GGD3 3.规格:800*800*2200 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1
16 | 030404004006 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:出线柜 D06 2.型号:GGD3 3.规格:800*800*2200 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1
17 | 030404004007 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:2#有源滤波柜 D07 2.型号:GGD3 3.规格:800*800*2200 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瑞尔康光学科技有限公司1260KVA 供电工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
18 | 030404004008 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:2#主变补偿柜 D08 2.型号:GGJ3 3.规格:800*800*2200 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1
19 | 030404004009 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:2#主变主受柜 D09 2.型号:GGD3 3.规格:800*800*2200 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1
20 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:低压封闭母线 2.型号:三相四线制 3.规格:0.4kV 4.容量（A):1600A | m | 10
21 | 030404013001 | 直流馈电屏 | 1.名称:直流充电馈出屏 | 台 | 1
22 | 030404012001 | 蓄电池屏（柜） | 1.名称:直流电池屏 2.规格:65Ah | 台 | 1
23 | 030404001001 | 控制屏 | 1.名称:远动屏 | 台 | 1
24 | 030501013001 | 网络服务器 | 1.名称:监控后台 | 套 | 1
25 | 030404003001 | 模拟屏 | 1.名称:模拟屏 2.规格:模拟屏屏宽 ≤2m | 台 | 1
26 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:明配 | m | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瑞尔康光学科技有限公司1260KVA 供电工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
27 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.配置形式:明配 | m | 2
28 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJLV22 3.规格:3*700mm2 4.材质:铝芯 5.敷设方式、部位:直埋敷设 6.电压等级(kV):8.7/15 | m | 100
29 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJLV22 3.规格:3*95mm2 4.材质:铝芯 5.敷设方式、部位:电缆沟(隧)道内敷设 6.电压等级(kV):8.7/15 | m | 54
30 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJLV22 3.规格:3*300mm2 4.材质:铝芯 5.敷设方式、部位:直埋敷设 6.电压等级(kV):8.7/15 | m | 44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瑞尔康光学科技有限公司1260KVA 供电工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
31 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:ZC-YJLV22 3.规格:70mm2 4.材质、类型:铝芯 5.安装部位:室外 6.电压等级（kV):8.7/15 | 个 | 4
32 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:ZR-YJLV22 3.规格:95mm2 4.材质、类型:铝芯 5.安装部位:室内 6.电压等级（kV):8.7/15 | 个 | 4
33 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:ZC-YJLV22 3.规格:300mm2 4.材质、类型:铝芯 5.安装部位:室外 6.电压等级（kV):8.7/15 | 个 | 4
34 | 03B004 | 电缆标桩 | 1.名称:电缆标桩 | 个 | 2
接地部分
环网柜接地
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瑞尔康光学科技有限公司1260KVA 供电工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
35 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:∠50*50*5mm L=2500mm 4.土质:普通土 | 根 | 4
36 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-50*5mm 4.安装部位:户外 | m | 50
37 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 2.类别:独立接地装置调试 | 组 | 1
电缆井接地
38 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:∠50*50*5mm L=2500mm 4.土质:普通土 | 根 | 6
39 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-50*5mm 4.安装部位:户外 | m | 32.73
40 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 2.类别:独立接地装置调试 | 组 | 1
井、基础工程
设备基础
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瑞尔康光学科技有限公司1260KVA 供电工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
41 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:含模板制作及安拆 | m3 | 0.62
42 | 010501004002 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:含模板制作及安拆 | m3 | 3.22
43 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300、φ≤10mm | t | 0.145
44 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235B 2.规格:详见图纸 | t | 0.172
环网柜基础
45 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 42.9
46 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:一般土壤 | m3 | 14.32
47 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:投标人自行考虑 | m3 | 28.58
48 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.其他:含模板制作及安拆 | m3 | 1.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瑞尔康光学科技有限公司1260KVA 供电工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
49 | 010501004003 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:含模板制作及安拆 | m3 | 4.13
50 | 010504001002 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:含模板制作及安拆 | m3 | 7.93
51 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:含模板制作及安拆 | m3 | 1.22
52 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300、φ≤10mm | t | 0.021
53 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400、φ≤18mm | t | 1.666
54 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400、φ≤25mm | t | 0.072
55 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300、φ≤10mm 2.其他:箍筋 | t | 0.017
56 | 010516002003 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235B 2.规格:详见图纸 | t | 0.152
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瑞尔康光学科技有限公司1260KVA 供电工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
57 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:Q235B、∠45*5mm 2.钢梯形式:爬式 3.防腐要求:红丹漆两道、面漆两道 | t | 0.067
58 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.框、扇材质:2mm钢板冲压百叶窗、百叶窗孔隙不大于10mm，边框∠25*25*4mm | m2 | 1.02
59 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.安装方式:1:2水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:墙面砖 | m2 | 11.23
60 | 070205001001 | 铸铁盖板 | 1.盖板规格型号:成品电力铸铁井盖、φ950 2.其他内容:其他未尽事宜详见设计图纸 | 块 | 1
61 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.搭设方式:满堂脚手架 2.搭设高度:6m以内 | m2 | 14.96
62 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:含模板制作及安拆 | m3 | 0.72
63 | 040309001001 | 金属栏杆 | 1.栏杆材质、规格:立柱70*70方钢横撑50*50方钢高1.5m(黑色) | m | 20
转角井
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瑞尔康光学科技有限公司1260KVA 供电工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
64 | 010101004003 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 104.33
65 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:一般土壤 | m3 | 68.56
66 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:投标人自行考虑 | m3 | 35.77
67 | 010501001004 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.其他:含模板制作及安拆 | m3 | 1.71
68 | 010501004004 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:含模板制作及安拆 | m3 | 5.13
69 | 010504001003 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:含模板制作及安拆 | m3 | 7.93
70 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400、φ≤18mm | t | 2.815
71 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300、φ≤10mm 2.其他:箍筋 | t | 0.088
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瑞尔康光学科技有限公司1260KVA 供电工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
72 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1.砂浆厚度、配合比:20mm、1:2.5防水砂浆（掺5%防水剂） | m2 | 37.93
73 | 010516002004 | 预埋铁件 | 1.钢材种类、规格:镀锌钢板、230*160*6mm 2.锚筋规格:HPB300、4A6、L=300 | t | 0.05
74 | 010606008002 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:Q235B、φ20mm 2.钢梯形式:爬式 3.防腐要求:所有外露铁镀锌防腐，所有焊缝焊后都需刷两道防腐漆，两道银粉漆 | t | 0.051
75 | 010606012002 | 钢支架 | 1.型钢规格、尺寸:L63*6、长580mm、5个；L70*7、长1190mm、1个 2.防腐、防火、除锈要求:所有外露铁镀锌防腐；所有焊缝焊后刷两道防锈漆、两道银粉漆 | t | 0.128
76 | 010606013002 | 零星钢构件 | 1.构件名称:拉环 2.钢材品种、规格:HPB300、φ14mm | t | 2.039
77 | 070205001002 | 铸铁盖板 | 1.盖板规格型号:成品电力铸铁井盖、φ950 | 块 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瑞尔康光学科技有限公司1260KVA 供电工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
78 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.工作内容:预制混凝土管、φ300 2.填充材料:内填首选沙漏20≤d≤50 | m | 0.5
79 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:含模板制作及安拆 | m3 | 0.47
80 | 010512008002 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.预制构件名称:GB1914 2.配套吊环::HPB300、A16、L=1200mm 3.混凝土强度等级:C30 | 套 | 2
81 | 010512008003 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.预制构件名称:GB1985 2.配套吊环::HPB300、A16、L=1200mm 3.混凝土强度等级:C30 | 套 | 6
82 | 010515002001 | 预制构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300、φ≤10mm | t | 0.048
83 | 010515002002 | 预制构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300、φ≤18mm | t | 0.353
84 | 010515002003 | 预制构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400、φ≤18mm | t | 0.365
85 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 1.搭设方式:满堂脚手架 2.搭设高度:6m以内 | m2 | 15.22
电缆沟工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瑞尔康光学科技有限公司1260KVA 供电工程 | [7 empty] | 第 17 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
86 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:混凝土地面垫层 2.拆除构件的厚度:60mm 3.构件表面的附着物种类:20mm水泥砂浆 | m3 | 6.92
87 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 79.56
88 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:一般土壤 3.其他:人工回填 | m3 | 23.52
89 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:投标人自行考虑 | m3 | 62.99
90 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:含模板制作及安拆 | m3 | 6.15
91 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:含模板制作及安拆 | m3 | 10.64
92 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:含模板制作及安拆 | m3 | 0.43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瑞尔康光学科技有限公司1260KVA 供电工程 | [7 empty] | 第 18 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
93 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:含模板制作及安拆 | m3 | 9.46
94 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖防火砖墙 2.墙体类型:120mm | m3 | 0.42
95 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300、φ≤10mm | t | 0.78
96 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235B 2.规格:详见图纸 | t | 0.75
97 | 010606012001 | 钢支架 | 1.型钢规格、尺寸:Q235B、∠50*5mm 2.防腐、防火、除锈要求:所有外露铁镀锌防腐；所有焊缝焊后刷两道防锈漆、两道银粉漆 | t | 0.128
98 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:钢盖板 2.钢材品种、规格:Q235B | t | 2.039
调试部分
99 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.型号:10kV及以下开闭所成套装置系统调试 3.电压等级(kV):10KV 4.类型:断路器操作 | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瑞尔康光学科技有限公司1260KVA 供电工程 | [7 empty] | 第 19 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
100 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.型号:变电站、配电室试运 3.电压等级(kV):10KV 4.类型:≤10kV及以下开关站整套启动调试 | 系统 | 1
101 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统 2.型号:干式变压器 3.容量(kV．A):630 | 系统 | 2
102 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.型号:输配电装置系统调试 3.电压等级(kV):10KV 4.类型:带断路器 | 系统 | 3
103 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.型号:输配电装置系统调试 3.电压等级(kV):10KV 4.类型:带电抗器 | 系统 | 2
104 | 030414002005 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.型号:输配电装置系统调试 3.电压等级(kV):≤1kV 4.类型:交流供电 | 系统 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瑞尔康光学科技有限公司1260KVA 供电工程 | [7 empty] | 第 20 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
105 | 030414008001 | 母线 | 1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):≤1kV | 段 | 2
106 | 030414008002 | 母线 | 1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):≤10kV | 段 | 2
分部分项合计
措施项目
107 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：瑞尔康光学科技有限公司1260KVA 供电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬季施工增加费
6 | 031302005002 | 雨季施工增加费
7 | 03B001 | 施工临时保护费
8 | 031302006001 | 已完工程保护费
9 | 03B002 | 越冬维护费
10 | 03B003 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：瑞尔康光学科技有限公司1260KVA 供电工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：瑞尔康光学科技有限公司1260KVA 供电工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：瑞尔康光学科技有限公司1260KVA 供电工程 |  |  | 标段： | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 干式变压器 SCB14-630/10.5 | 台 |  | 2 |  | 142000 | 284000
2 | 高压进线柜 G01 | 台 |  | 1 |  | 30000 | 30000
3 | 高压PT柜 G02 | 台 |  | 1 |  | 33000 | 33000
4 | 高压计量柜 G04 | 台 |  | 1 |  | 38500 | 38500
5 | 高压主受柜 G03 | 台 |  | 1 |  | 42000 | 42000
6 | 高压出线柜 G05 | 台 |  | 1 |  | 42000 | 42000
7 | 高压出线柜 G06 | 台 |  | 1 |  | 42000 | 42000
8 | 1#主变主受柜 D01 | 台 |  | 1 |  | 25000 | 25000
9 | 2#主变主受柜 D09 | 台 |  | 1 |  | 25000 | 25000
10 | 1#主变补偿柜 D02 | 台 |  | 1 |  | 40000 | 40000
11 | 2#主变补偿柜 D08 | 台 |  | 1 |  | 40000 | 40000
12 | 1#有源滤波柜 D03 | 台 |  | 1 |  | 112000 | 112000
13 | 2#有源滤波柜 D07 | 台 |  | 1 |  | 112000 | 112000
14 | 出线柜 D04 | 台 |  | 1 |  | 36000 | 36000
15 | 出线柜 D06 | 台 |  | 1 |  | 36000 | 36000
16 | 联络柜 D05 | 台 |  | 1 |  | 32000 | 32000
17 | 直流充电馈出屏 | 台 |  | 1 |  | 30000 | 30000
18 | 直流电池屏 65Ah | 台 |  | 1 |  | 35000 | 35000
19 | 远动屏 | 台 |  | 1 |  | 25000 | 25000
20 | 监控后台 | 台 |  | 1 |  | 128000 | 128000
21 | 模拟屏 | 台 |  | 1 |  | 45000 | 45000
22 | 新建3#环网柜 | 座 |  | 1 |  | 248000 | 248000
合计 | [6 empty] | 1480500
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：瑞尔康光学科技有限公司1260KVA 供电工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：瑞尔康光学科技有限公司1260KVA 供电工程 |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：瑞尔康光学科技有限公司1260KVA 供电工程 |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：瑞尔康光学科技有限公司1260KVA 供电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：瑞尔康光学科技有限公司1260KVA 供电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21