淳安中医院三甲医院建设暨两院区信息

一体化平台配套硬件建设方案

（市中医院淳安院区部分）

（电子招投标）

招

标

文

件

（项目编号：CAZFCGGK2024-42号）

淳安县公共资源交易中心

二○二四年九月

采购单位确认（公章）：该招标文件已经我单位审核确认。 项目负责人（签名）： 分管领导（签名）： 日期： 年 月 日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

第一部分 招标公告

项目概况

淳安中医院三甲医院建设暨两院区信息一体化平台配套硬件建设方案（市中医院淳安院区部分）招标的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年 9 月 27 日9点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：CAZFCGGK2024-42号

2、项目名称：淳安中医院三甲医院建设暨两院区信息一体化平台配套硬件建设方案（市中医院淳安院区部分）。

3、预算金额：人民币620万元

最高限价：人民币620万元

4、采购方式：公开招标。

5、采购人的采购需求：淳安中医院三甲医院建设暨两院区信息一体化平台配套硬件建设方案（市中医院淳安院区部分），具体以招标文件第三部分招标需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

6、合同履约期限：合同签订并接到采购人供货书面通知后30个工作日内完成项目设备供货，60个工作日内完成系统集成，实施，经初验合格交付使用进入试运行；且试运行时间不得低于30个日历天。

7、本项目接受联合体投标：þ是，¨否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ无；

¨专门面向中小企业

¨货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到    %，小微企业合同金额应当达到   %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到    % ，小微企业合同金额应当达到   % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：

þ无。

¨有特定资格要求：                         ，该特定条件的法律法规依据：                       。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件：

1.时间：/至2024年 9 月 27 日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可。）

2.地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；

3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.提交投标文件截止时间：2024年 9 月 27 日9点00分00秒（北京时间）

2.投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

3.开标时间：2024年 9 月 27 日9点00分00秒

4.开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，在线获取招标文件，供应商不赴现场领用；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的在线电子交易活动，无需到线下开标场所，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以介质存储的数据电文形式提交备份投标文件。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨本项目不收取投标保证金；⑩投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑪具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名  称：淳安县中医院医共体

地  址：淳安县千岛湖镇新安西路1号

项目联系人（询问）：余良飞

项目联系方式（询问）：18357047206

质疑联系人：汪鹏

质疑联系方式：13656639276

2.采购代理机构信息

名  称：淳安县公共资源交易中心

地  址：淳安县千岛湖镇环湖北路375号6楼623室

项目联系人（询问）：徐工

项目联系方式：0571-89602050；

质疑联系人：钱工

质疑联系方式：0571-89602057；

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：淳安县财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地  址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

（快递仅限ems或顺丰）；

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话： 0571-85252453。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为： 核心存储系统、数据中心防火墙 。 |
| 2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 采购标的及所属行业详见附件7《中小企业声明函》。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ¨A不同意分包。 þB同意将非主体、非关键性的 运输 工作分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ¨B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ¨B要求提供，（未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的供应商，投标无效）： （1）样品： / ； （2）样品制作的标准和要求： / ； （3）样品的评审方法以及评审标准： ☐样品分未超过价格分的50%； ☐样品分超过价格分的50%，理由 ； 详见招标文件第四部分评标办分法。 （4）是否需要随样品提交检测报告：¨否；¨是，检测机构的要求： / ；检测内容： / 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 ▲招标文件要求提供样品，投标人没有提供样品或样品不全的，投标无效。 |
| 7 | 讲解演示 | ¨A不组织。 þB组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过 10 分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： ¨方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 þ方式二：本项目需制作讲解演示视频(具体详见评分细则)，时间不超过 10 分钟。讲解演示视频由供应商自主录制，录制的视频应连续，无剪辑。供应商无需派专人参加现场演示，在投标截止时间前以电子邮件形式加密上传至cajyzx@163.com。开启投标供应商视频顺序按电子投标文件解密的顺序进行。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | þ依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购；其中，对XXX实施政府优先采购，详见评分标准；▲对 列间空调、机房柜式空调、UPS间智慧化机房专用空调室内机 实施政府强制采购，投标人就相应的投标产品未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。 ¨依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的 XXX 实施政府优先采购，详见评分标准。 ¨无。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 投标文件的组成、份数、效力 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件两类： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件：按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南制作备份投标文件（后缀名为.bfbs），在投标截止时间前以电子邮件形式递交至(cajyzx@163.com)。 （3）投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 12 | 中小企业信用融资 | 根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》等规定，淳安县财政局与中国建设银行股份有限公司淳安支行、杭州银行股份有限公司淳安支行、中国工商银行股份有限公司淳安支行等银行签了《政府采购支持中小企业信用融资合作备忘录》，本采购项目中标人与采购单位签的政府采购合同适用于政府采购贷款政策，简称“政采贷”。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | þ联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ¨联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
|  |  | 评审因素对应的要求视为采购需求的一部分。 |
| 14 | 采购机构代理费用 | 无。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展。

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资：根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》等规定，淳安县财政局与中国建设银行股份有限公司淳安支行、杭州银行股份有限公司淳安支行、中国工商银行股份有限公司淳安支行等银行签了《政府采购支持中小企业信用融资合作备忘录》，本采购项目中标人与采购单位签的政府采购合同适用于政府采购贷款政策，简称“政采贷”。

3.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.3.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签合同，已经签合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

4.5在线质疑、投诉。

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2采购机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的（如有），潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需要缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1 资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2 商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有）；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商撤回投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以以介质存储的数据电文形式的备份投标文件：按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南制作备份投标文件（后缀名为.bfbs），在投标截止时间前以电子邮件形式递交至(cajyzx@163.com)。不符合上述制作、存储规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

17.4在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1 采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3 投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人将依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评 标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。在采购结果确认环节，中标候选人撤销投标文件不能成为采购人不确认采购结果的正当理由。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起十个工作日内，按照招标文件确定的事项签政府采购合同，并在签之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签合同。

25.3如签合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签，自动备案或线下签上传备案。

26. 履约保证金

拟签的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的50％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的50％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于50%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第三部分 采购需求

# 第一章 项目背景

淳安县中医院是一所三级乙等综合性中医院。随着全国医卫行业进一步落实公共服务“七优享”工程，推进西部区县（市）三甲医院全覆盖的部署，推动实现山区县共同富裕，2024年1月9日，淳安县中医院举行三甲医院建设工作推进会暨杭州市中医院淳安院区揭牌仪式，医院将采取“一体化同质化管理”合作共建的模式建设三甲医院，这将有利于中医药文化传承创新发展，有利于淳安整体中医医疗能力的提升。

为更好地服务医院信息化业务的发展以及满足三甲医院的评审要求，医院拟对现有机房进行改造升级。当前，淳安县中医院及其他县级医院的所有业务均在淳安县卫健局托管在电信的机房中，医院通过专线接入保障日常的业务运行，本地机房服务器资源比较匮乏，只有少许安全设备满足相关要求。随着业务发展的需要和医院等级评审的政策需要，本地需建设同城双活容灾数据中心。

为满足三甲医院的评审对医院整体网络安全有相关要求，本方案还将依照三甲医院等保及相关要求进行网络安全能力的建设。

# 第二章 建设目标

为满足淳安县中医院信息系统高可用、高性能、高扩展性，高利用率的要求，帮助用户实现以下目标：

1、强化医院本地业务承载能力，建设完善的本地业务系统基础硬件平台，解决当前医院本地基础架构薄弱的问题。同时考虑承载今后新上业务系统的能力，考虑未来数据增量，提供足够的计算资源、存储资源和合理的网络架构。

2、充分利用医院和电信数据中心完备的SAN网络和业务网络，搭建完整的同城双活数据中心，不论是医院数据库还是业务系统，都能灵活的运行在两个数据中心，提高医院的业务高可用能力。

3、在淳安县中医院本地数据中心部署备份系统，结合当前的远程备份系统完善医院数据备份恢复机制。

4、完善的网络安全机制，从管理安全和技术安全上保证医院信息的安全，保护医院的信息不被窃取，通过网络安全等级保护法2.0的三级测评标准。

5、保护医院的投资成本，整体架构需把现有资源整合进去。

# 第三章 建设依据

3.1 国家及行业相关文件

《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》

《中华人民共和国计算机网络安全法》

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例 》（国务院令第147号）

《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》（中办发[2003]27号）

《关于信息安全等级保护工作的实施意见》（公通字[2004]66号）

《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）

《信息安全等级保护备案实施细则》（公信安[2007]1360号）

《关于开展信息安全等级保护安全建设整改工作的指导意见》（公信安[2009]1429号）

《关于进一步推进中央企业信息安全等级保护工作的通知》（公通字[2010]70号）

《卫生部办公厅关于全面开展卫生行业信息安全等级保护工作的通知》

卫生部关于印发《卫生行业信息安全等级保护工作的指导意见》的通知

3.2国家标准

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB∕T 22239-2019）

《信息安全技术 信息系统安全等级保护实施指南》（GBT25058-2010）

《信息安全技术 信息系统安全保护等级定级指南》（GBT 22240-2016）

《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB∕T 25070-2019）

《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB∕T 28448-2019）

《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》（GB∕T 28449-2018）

《计算机信息系统 安全保护等级划分准则》（GB17859-1999）

《信息安全技术 云计算服务安全指南》（GB/T 31167-2014）

《信息安全技术 云计算服务安全能力要求》（GB/T 31168-2014）

《信息安全技术 工业控制系统安全控制应用指南》（GB/T 32919-2016）

《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）

《信息安全技术 信息系统灾难恢复规范》（GB/T 20988-2007）

3.3国际标准

ISO27000信息安全管理体系标准

ISO20000信息技术服务管理体系标准

# 第四章 建设内容

本次项目建设以淳安县中医院为核心，卫健局电信机房为双活容灾点，并按三甲医院等保2.0要求建设淳安县中医院的网络安全系统。

4.1淳安县中医院本地双活数据中心建设方案

医院新大楼按B类标准规划了新的机房，机房建设完成后完全具备承载三甲医院主数据中心的能力。医院的核心业务系统（HIS、EMR、CDSS等）迁回本地，和卫健局电信数据中心互为同城双活容灾站点。核心数据库服务器RAC集群迁移回本地，卫健局电信数据中心数据库服务器节点形成3节点的RAC。基于之前的完善的网络连接条件，医院的同城容灾可以实现三甲医院核心业务系统RTO≤15分钟，RPO≤10分钟的要求。

## 4.2淳安县中医院等保2.0 三级合规建设方案

在医院现有的备份基础上，增配本地备份系统，满足等保2.0 三级医院本地备份要求。网络安全部分，根据等保2.0三甲医院等保3级要求，部署边界防火墙、数据中心防火墙，内外网部署防火墙，内网部署等保安全区，在现有安全设备的基础上，新增日志审计、态势感知系统等安全设备。

4.2.1中心区域网络规划

规划2台框式数据中心级别的交换机作为医院内网核心区域的核心交换机，两台核心交换机与各个区域的网络交换机或防火墙互联，承担整个数据中心不同区域的数据交互流量。核心交换机采用网络虚拟化技术使能2台交换机均具备转发流量的能力，同时两台物理机保持独立的控制平面，具备跨设备链路聚合能力从而实现流量负载分担。两台核心交换机分别规划2个40G端口数据中心服务器区域的2台10G汇聚交换机交换机互联；规划2个万兆端口分别外联接入区、同城容灾区、等保安全区的安全隔离设备防火墙互联。规划2个万兆端口通过安全隔离防火墙与外网核心区域互联。规划2个万兆端口与内网汇聚交换机互联，内网汇聚交换机通过单模光纤与内网各楼层接入交换机互联。

4.2.2外联接入互联

外联区主要承担医院与第三方机构互联，外联区最外侧部署1台汇聚交换机作为外联区与第三方机构互联的设备，对接第三方机构专线。

核心交换机与汇聚交换机形成口字型连接。汇聚交换机下联防火墙口子型连接，防火墙工作在三层模式。

整个外联区路由采用静态路由，防火墙与核心交换机静态路由互指。

4.2.3互联网接入区

互联网网络架构规划设计：

互联网区域为医院的应用系统提供互联网应用访问的区域，该区域的互联网出口规划了运营商的互联网专线，与办公区域的专线为物理隔离，即生产系统的互联网流量与办公上网流量隔离。

互联网网络架构采用业界典型的架构，采用防火墙组成安全隔离域。在生产系统互联网出口部署防DDOS功能的防火墙，采用运营商的互联网专线，连接到防火墙设备，该设备功能集成在外网出口防火墙。

外网出口处部署上网行为管理，规范上网行为。通过精细化的审计机制和海量的行为特征库，针对员工进行上网行为和内容管理，严格控制访问权限，禁止非法和娱乐行为，规范用户上网行为，提升员工工作效率，营造“绿色”安全办公环境。

在外网出口处部署零信任系统，以身份为基础，持续信任评估，动态访问控制，构筑端到端的信任体系，构建可视可控的运营能力，满足医院对于远程办公安全访问、移动办公安全、混合办公安全、办公数据泄密防护、运维单位远程连接等场景需求。

4.2.4等保安全区

运维管理区包含安全管理和带外管理两个子区域，安全管理区域部署了网络系统的网管系统、应用交付的管理系统、堡垒机、数据库审计日志设计系统等诸多信息安全相关的设备及信息安全设备的管理系统。带外管理网络，为客户提供了通过生产网管理数据中心基础IT设施之外第二种管理平面，通过带外管理网络管理数据中心所有的网络设备、服务器、存储、安全设备及其他IT硬件产品。运维管理区域部署1台汇聚交换机。运维管理汇聚交换机分别连接安全管理子系统的接入交换机和带外管理汇聚交换机，安全管理网段的网关位于运维管理汇聚汇聚交换机。安全管理区域汇聚交换机上联至数据中心核心交换机。带外管理汇聚交换机与安全管理汇聚交换机物理连接，带外管理地址段的路由不宣告给全网其他区域。

4.3信息安全子系统

4.3.1安全建设拓扑图

### 4.3.2安全设计原则

安全建设方案将淳安中医院数据中心总体规划为蓝图，基于先进性、可行性、实战性、合理性、合规性五种原则进行设计；建设充分考虑长远发展需求，统一规划、统一布局、统一设计、统一规范，并根据实际需要，突出重点、分步实施，保证系统建设的完整性和投资的有效性。

在规划、建设过程中，网络系统安全性设计原则根据防范安全攻击的安全需求、需要达到的安全目标、对应安全机制所需的安全服务等因素，综合考虑可实施性、可管理性、可扩展性、综合完备性、系统均衡性等方面。

### 4.3.3安全设备规划

| 所属安全域 | 设备 | 数量 | 部署模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外网接入区域 | 外侧互联网防火墙（含防拒绝服务攻击、IPS、防病毒） | 2 | 串联路由 |
|  | 零信任应用代理系统 | 1 | 旁路部署 |
|  | 上网行为管理 | 1 | 旁路镜像+管理端口 |
| 外联接入区 | 低端防火墙（含IPS） | 3 | 串联路由 |
| 内网核心区 | 高端防火墙（含IPS、防病毒） | 4 | 串联部署 |
|  | 服务器和终端防护 | 1 | 终端部署 |
|  | 漏洞扫描系统 | 1 | 旁路部署 |
|  | 数据库审计 | 1 | 旁路镜像+管理端口 |
|  | 内外网隔离防火墙 | 2 | 串联部署 |
| 网络安全区 | 运维操作审计系统（堡垒机） | 1 | 旁路路由 |
|  | 态势感知系统 （含探针） | 1 | 旁路+端口镜像 |
|  | 日志审计系统 | 1 | 旁路路由 |
|  | 统一运维管理平台 | 1 | 旁路路由 |
|  | 自安全交换机 | 4 | 串联部署 |

### 4.4机房建设方案

### 4.4.1机房建设平面图

### 4.4.2 UPS间平面图

### 4.4.3机房建设依据

机房改造系统工程应该按照《数据中心设计规范》GB50174-2017中的B级标准进行设计和施工，其它非计算机机房系统标准按单一系统行业标准执行，参考的设计依据如下：

《数据中心设计规范》（GB50174-2017）

《数据中心基础设施施工及验收规范》（GB50462-2015）

《电子计算机场地通用规范》（GB/T2887-2011）

《计算站场地安全要求》（GB/T9361-2011）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）（2001年修订版）

《防静电活动地板通用规范》（SJ/T10796-2001）

《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

《气体灭火系统设计规范》（GB 50370-2005）

《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007）

《外储压七氟丙烷灭火系统技术规程》（CECS 386：2014）

《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）

《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）

《民用建筑电气设计规范》（JGJ 16-2008）

《不间断电源设备》（GB7260.1-2008）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）

《低压用户电气装置规程》（DGJ08-100）

《民用建筑电线电缆防火设计规程》（DGJ08）

《智能建筑设计标准》（GB50314-2015）

《数据中心基础设施施工及验收规范》（GB 50462-2015）

《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）

《综合布线系统工程施工及验收规范》（GB50312-2016）

《供暖通风与空气调节术语标准》（GB 50155-2015）

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2015）

国家、地方、行业其它现行标准。

注：本项目建设、验收按以上标准执行，在项目实施过程中以上标准如有变化，以国家最新颁布的或较高要求的标准执行。

4.4.4数据中心机房建设方案

随着医院信息化、自动化、智能化的发展，为保证医院内网、外网、专网及各信息应用系统设备的安全稳定运行，为了保护医院数据资产，保证各系统的长时间稳定运行，当前急需新建数据中心机房用来提供服务器托管、网络接入等服务，为医院数字化改革提供强有力的基础设施保障。

本新建数据机房工程，选址新住院综合楼2楼房间规划为机房。机房区域分为2个区块，数据中心和操作间，UPS电池间（位于机房楼下的房间），面积分别为60㎡,11㎡,20㎡。

该机房是医院信息化建设的关键节点，它保证着医院的正常信息化工作，同时对于提高医院的信息化水平有着重要意义。机房建成后需要满足5～8年内的可靠性和先进性，并具备在更长生命周期内的可扩容性。

机房建设项目，主要内容包括机房精密空调系统，UPS不间断电源系统，机柜及冷通道系统，动力环境监控系统建设；具体包括：设备供货、系统设计、安装调试、系统集成、运行维护、项目验收、质保期内的备品备件供应、专用工具以及技术培训和售后现场技术服务等。

4.5方案拓扑图

4.5.1总拓扑

4.5.2数据中心拓扑

4.5.3网络安全拓扑

4.5.4机房和UPS平面图

#### 4.5.4.1机房建设平面图

#### 4.5.4.2 UPS间平面图

## 4.6方案清单

## 4.6.1数据中心清单

| 序号 | 设备名称 | 技术规格/性能需求 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心服务器存储 |  |  |  |
| 1.1 | PACS存储 | SAN/NAS一体化架构，配置双active控制器，配置16TB 7200转硬盘45块，7.68TB SAS SSD硬盘3块，配置NFS,CIFS协议，配置4个10Gbps端口（含4个10G SFP+模块），配置在线快照等功能。 | 1 |  |
| 1.2 | 数据库服务器 | 2U，2×8375c（32核/2.9GHz）;512GB DDR4-3200内存，3×960G SSD硬盘；配置RAID卡；4×10Gb 网卡；4×1000M电口，2×16G FC；冗余电源。 | 5 |  |
| 1.3 | 应用服务器 | 2U，2×5320 （26核/2.2GHz);512GB DDR4-3200内存，3×960G SSD硬盘；配置RAID卡；4×10Gb 网卡；4×1000m电口，2×16G FC；冗余电源。 | 5 |  |
| 1.4 | 光纤交换机 | 24个32G接口，激活24口，配置24个32G光模块（2个单模）,配置增强级联模块。 | 2 |  |
| 1.5 | 核心存储系统 | FC架构存储设备，双控制器，冗余电源,512GB缓存,4×10Gb 光口(含多模SFP+)，8个32G FC接口，配置21块3.84TB NVMe SSD硬盘。配置快照、双活功能。 | 2 |  |
| 1.6 | 信创备份一体机 | 提供满足要求的国产化备份产品，符合信创标准； 硬件配置不少于2颗920 主频2.6 48核处理器；4条32G DDR4 2933MHz内存；2块480G SATA SSD系统盘，12块10T NL-SAS数据盘；独立RAID卡；2个万兆网口（含模块），4个千兆电口；2个900W电源；软件配置要求提供授权容量不少于100TB，不限制备份客户端数量，开放高级功能许可。 | 1 |  |
| 2 | 数据中心网络安全 |  |  |  |
| 2.1 | 零信任应用代理系统 | 产品支持不少于16个千兆以太电口、4个Combo接口、6个千兆以太光口，2个万兆以太光口，2个外置USB接口，支持单电源，1 U机箱，最大并发用户数不小于1000，最大理论加密流量不少于400M。配置双电源； 支持SSD硬盘不小于480G，硬盘支持可插拔支持480G SSD或960G SSD、CPU不小于8核、内存不小于32G;配置50个用户并发。 | 1 |  |
| 2.2 | 态势感知系统 | 分析平台+流量探针；1*8核CPU,内存32GB，4TB SATA存储能力，吞吐量≥1Gbps，≥1U机箱；≥4个千兆电口 、2个万兆光口；单电源。基础系统软件一套，包括网页漏洞利用检测、webshell上传检测、网络攻击检测、威胁情报检测功能，提供离线pcap包导入检测、基础旁路阻断和基础SSL解密功能。含5年威胁情报与检测引擎规则升级授权。 | 1 |  |
| 2.3 | 综合日志审计分析平台 | 高度2U，千兆电口≥6个，USB接口≥2个，Console口≥1个，扩展槽≥2个；硬盘≥8T；内存≥32G，350W冗余电源； 日志处理能力≥4000条/秒，日志存储能力≥3.4亿条/天，审计授权≥200个；本次实配5年软件升级授权，配套探针1台及5年检测规则升级授权。 | 1 |  |
| 2.4 | 数据库审计 | 硬件规格：高度2U，千兆电口≥6个，USB接口≥2个，Console口≥1个，扩展槽≥2个；硬盘≥4T；内存≥16G，350W冗余电源；配置≥15个数据库实例。 | 1 |  |
| 2.5 | 终端杀毒扩容 | 300个节点杀毒授权，3年定义升级和技术支持服务。 | 1 |  |
| 2.6 | 医保防火墙 | 全业务流量200M(防护功能全开)，并发连接≥200万，每秒新建连接5万/秒， 标准机架式设备，冗余电源，不少于6个10/100/1000M自适应电口、2个千兆光口。防火墙系统基础组件；含应用控制、URL过滤、病毒防护、入侵防御、VPN等功能，包含5年入侵防御特征库升级。 | 1 |  |
| 2.7 | 数据中心防火墙 | 接口配置：配置≥8个千兆光口，≥8个千兆电口，≥24个万兆光口；整机最大安全处理能力≥400Gbps，本次实配防火墙性能吞吐量≥25G，并发连接数≥1200万，每秒新建连接数≥15万，本次实配IPS特征库≥5年，病毒库≥5年。 | 2 |  |
| 2.8 | 数据中心边界防火墙 | 具备千兆电口≥8个，万兆光口≥12个，支持扩展槽≥2个，高度≤1U，双电源；整机最大安全处理能力≥25Gbps，整机吞吐量≥25Gbps，每秒新建连接数≥15万，最大并发连接数≥1200万；本次实配IPS特征库≥5年，病毒库≥5年。 | 2 |  |
| 2.9 | 外网出口防火墙 | 千兆电口≥8个，万兆光口≥12个，支持扩展槽≥2个，高度≤1U，双电源； 整机吞吐量≥20Gbps，每秒新建连接数≥10万，最大并发连接数≥500万，并配置5年IPS功能升级授权及5年AV防病毒特征库升级服务。 | 2 |  |
| 2.10 | 网管软件 | 本次配置200个网络设备、服务器及操作系统等管理授权，5年服务。 | 1 |  |
| 2.11 | 漏洞扫描 | 1U高机架式硬件架构，单电源，8G内存， 2T硬盘，标准配置6个以太网千兆电口，支持1个接口扩展槽位，具备最大14个以太网千兆接口或4个万兆接口的可扩展能力；最大可扫描1024个IP地址，本次配置128个授权；系统漏扫并发任务数为6，单任务系统扫描最大并发扫描IP数为60，弱口令扫描并发任务数为，5年升级服务，5年质保。 | 1 |  |
| 2.12 | 端口镜像交换机 | 标准化1U设备，整机固化25G SFP+ 端口≥48个（向下兼容10G），QSFP28 100G 端口≥8个（向下兼容40G）； 实配冗余模块化双电源，满配风扇； 配置6个万兆SFP+多模模块，6个千兆SFP多模模块；5年质保。 | 1 |  |
| 2.13 | 自安全交换机 | 24个千兆电口，4个万兆光口，配置2个万兆SFP+多模模块，5年质保。 | 4 |  |
| 2.14 | 数字线路 | 提供一条淳安县中医院到杭州市中医院的区间电路，电路形式为有线IPRAN连接+无线5G灾备双链路，有线IPRAN速率1000M，天地通自带1TB/年的流量，如有线IPRAN出现故障，可提供毫秒级切换至无线5G灾备线路的服务能力，确保整条线路的稳定性。 | 1 |  |
| 2.15 | 安全测评服务 | 要求对医院信息系统的安全性进行评估，确保其符合医疗行业的安全标准和法规，保障患者数据的机密性、完整性和可用性；对信息系统安全等级保护状况进行检测评估(等保三级)。 | 1 |  |
| 2.16 | 密评服务 | 按照有关法律法规和标准规范，对医院网络与信息系统使用商用密码技术、产品和服务的合规性、正确性、有效性进行检测分析和评估验证，并出具评测报告。 | 1 |  |
| 2.17 | 系统集成服务 | 医院数据中心系统迁移集成服务，涵盖需求调研和本项目及原有所有设备安装，光纤交换机、存储、服务器、虚拟机迁移，数据库集群部署和迁移、医院容灾系统的部署和迁移，医院网络以及安全整体部署和网络割接。要求通过全面的需求分析、规划、准备、执行、测试、生产切换及后续支持，确保数据和服务在新环境中的无缝转移和优化，实现系统的高效和稳定运行。 | 1 |  |
| 2.18 | 驻场运维服务 | 在项目验收后，投标方需提供1名虚拟化、网络认证工程师的3年驻场服务。 | 1 |  |
| 2.19 | 备品备件 | 备品备件一批，含3块3.8TB核心存储SSD硬盘，3块16TB PACS存储硬盘，4条32G DDR4服务器内存，服务器电源2个。 | 1 |  |

### 4.6.2机房建设清单

| 序号 | 项目名称 | 主要技术参数 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A：机房微模块系统 |  |  |  |  |  |
| 一、机柜及冷通道组件系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据中心智慧机柜 | 模块化专用网孔机柜，42U，19" ，RAL9005，600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)；单开网孔前门，双开网孔后门，含顶板、底板；不含机柜侧板，含2条85mm垂直理线板、接地组件：包含接地线6mm²和19英寸安装接地铜牌（截面3*15mm2）、含2套PDU支架、机柜封堵板（机柜立柱与四周的防风组件）、并柜组件、前后门锁具、螺丝包，机柜支持上下进线，带4个普通运输脚轮 | 台 | 13 |  |
| 2 | 智慧机柜侧板 | 内嵌式侧板，配套1200mm(D)*2000mm(H)机柜使用 | 套 | 3 |  |
| 3 | 快开盲板（1U） | 1U免工具安装盲板，快开方式 | 个 | 130 |  |
| 4 | 快开盲板 (2U) | 2U免工具安装盲板，快开方式 | 个 | 65 |  |
| 5 | 智慧机柜轻载托盘 | 100kg承重开孔托盘，19" ，托盘尺寸485*717 | 块 | 13 |  |
| 6 | 智慧机柜L型托架 | 50kg承重L型托架1副（2只，左右各1） | 对 | 13 |  |
| 7 | 智慧模块化通道功能天窗 | 功能天窗组件包含冷通道天窗龙骨、抬高件、天窗，长1200mm，宽600mm，高300mm，天窗全碳钢（不可翻转） | 套 | 2 |  |
| 8 | 智慧模块化通道翻转天窗 | 翻转天窗组件包含冷通道天窗龙骨、抬高件、天窗，长1200mm，宽600mm，高300mm，天窗全玻璃（可翻转） | 套 | 6 |  |
| 9 | 智慧机柜M型走线槽 | 顶部M型走线槽，600mm(W)*300(D)*150(H),强弱分离，带隔板 | 套 | 16 |  |
| 10 | 智慧模块化通道跨通道走线桥架 | RAL9005黑色亚光细砂纹，适用于宽度1200宽的冷通道， | 套 | 2 |  |
| 11 | 智慧机柜顶后挡板 | 1.RAL9005黑色亚光细砂， 2.宽度600的柜体顶部外侧挡板， 3.材料为优质（SPCC）冷轧钢板,材质厚度：1.2mm，表面工艺和通道柜体一致 | 块 | 16 |  |
| 12 | 智慧机柜顶侧挡板 | 1.深度1200的柜体顶部外侧挡板， 2.材料为优质（SPCC）冷轧钢板,材质厚度：1.2mm，表面工艺和通道柜体一致 | 块 | 4 |  |
| 13 | 智慧模块化通道自动平移门 | 用于双排冷通道，电动移门双门门库（包含端头机柜侧板），移门电机、吊夹、配套封板、毛刷、防夹光线、止门器*2+玻璃移门，含减震密闭条，与电动移门双门门库配套+门库配套灯带及相关辅材 | 套 | 2 |  |
| 14 | 智慧模块化通道门楣 | 门楣（带艺术字）,颜色默认Ral9005 | 套 | 2 |  |
| 15 | 人脸识别系统 | 人脸识别读卡器，人脸识别+指纹+密码+刷卡 | 套 | 2 |  |
| 16 | 智慧机房ID/IC卡授权发卡器 | IC卡/ID卡发卡读卡器，USB接口，免驱动（与后台配套使用） | 个 | 1 |  |
| 17 | 智慧模块化通道电源控制箱 | 一体控制通道照明氛围灯、天窗控制、电机控制、监控主机和摄像头的电源，内置交换模块，与1000主机通信 | 套 | 1 |  |
| 18 | 智慧模块化通道照明灯具 | 冷通道照明灯管，长度1m，单色白光 | 条 | 8 |  |
| 19 | 智慧模块化通道照明灯具 | 氛围灯条，长度600mm，基础色为蓝、绿、红。人员进入时白灯；正常时显示蓝色；一般告警时黄色；严重告警时紫色；紧急告警时红色。 | 套 | 16 |  |
| 20 | 智慧模块化通道电源控制箱 | 氛围灯光控制箱：含开关电源、放大器及配套线缆辅材。单个最多支持6米通道氛围灯 | 套 | 1 |  |
| 21 | 智慧机房监控触摸屏 | IC8000本地监控触摸屏，32英寸电容触摸屏，10点触控；分辨率1920*1080；安卓5.1操作系统，包含配套线缆 | 套 | 1 |  |
| 22 | 通道安装附件 | 含通道附件:86开关、紧急开门按钮、出门按钮、天窗测试按钮等 | 套 | 1 |  |
| 二、制冷系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 列间空调 | 列间精密空调，变频压缩机，EC风机，风冷型，40kW制冷量，恒温恒湿，水平送风,普通冷凝器，仅含室内外机不包含辅材 | 套 | 2 |  |
| 2 | 智慧空调延长组件 | 延长组件，精密空调室内外机正落差≥10m或总距离≥30m时使用,每个压机系统配置1套 | 套 | 2 |  |
| 3 | 机房柜式空调 | 立式5P柜机含外机 | 台 | 1 |  |
| 4 | UPS间智慧化机房专用空调室内机 | 房间级精密空调，风冷型，12.5kW制冷量，恒温恒湿，上送风,普通冷凝器，仅含室内外机不包含辅材 | 套 | 1 |  |
| 5 | UPS间空调双电源组件 | 12.5KW制冷量房间级空调专用 | 套 | 1 |  |
| 6 | UPS间智慧空调延长组件 | 延长组件，精密空调 室内、外组安装正30M、负高差8M,有效管长超过30米一个压缩机选配1套,可延长至有效管长80M. | 套 | 1 |  |
| 7 | 列间空调铜管 | 含2根铜管 | 米 | 90 |  |
| 8 | 机房柜式空调铜管 | 含2根铜管 | 米 | 90 |  |
| 9 | UPS间精密空调铜管 | 含2根铜管 | 米 | 140 |  |
| 10 | 机式空调延长组件 | 延长组件,列间精密空调室内外机正落差≥10m或总距离≥30m时使用,单向阀,每个压机系统配置1套 | 套 | 4 |  |
| 11 | 空调存油湾 | 机房空调立管中的气管超出10米时，每隔不超越10米处装置一个存油弯。存油弯制造选用两个“U”形弯或许一个“回”水弯，高度一般为管径的3-5倍。 | 套 | 4 |  |
| 12 | 室外机安装支架 | 定制 | 套 | 4 |  |
| 13 | 排水管道 | 出水管、支架等 | 套 | 4 |  |
| 14 | 安装附件 | 保温材料、制冷剂等 | 项 | 1 |  |
| 1 | 配电专用智慧机柜 | 模块化配电专用机柜，42U，19" ，颜色：RAL9005，600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)；单开网孔前门，双开网孔后门，含顶板、底板；含双内嵌侧板、并柜组件、前后门锁具、螺丝包，接地组件：包含接地线6mm²，机柜支持上下进线，带4个普通运输脚轮 | 台 | 1 |  |
| 2 | 智慧化配电单元 | 一、A路输出侧 1、主路开关 A路（输入）：1*160A/3P ， 2、支路开关 A路（输出）：24*32A/1P PDU 3、防雷模块：配置C级防雷模块。 二、B路输出侧 1、主路开关 B路（输入）：1*160A/3P ， 2、支路开关 B路（输出）：24*32A/1P PDU . 3、防雷模块：配置C级防雷模块。 三、其他 1、智能监测模块单元：具备主路和支路电气参数监测功能，面板配置触摸屏。 2、走线方式：上下进出。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 智慧机柜专用普通PDU | PDU-基本型，32A输入，输出16*10A+4*16A-不含线缆，端子接入 | 条 | 26 |  |
| B：机房UPS系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 60KVA 利旧，搬迁及安装，配合厂家调度 | 台 | 2 |  |
| 2 | 蓄电池 | 12V 100AH 利旧，搬迁及安装，配合厂家调度 | 节 | 128 |  |
| C：机房装修系统 |  |  |  |  |  |
| 一、顶面工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面防静电漆 | 三遍成活、含梁下面积 | 平方米 | 69 |  |
| 2 | 楼地面隔热 橡塑保温板 | B1级,20厚橡塑保温板 | 平方米 | 58 |  |
| 3 | 吊顶连接件 | Φ8mm | 平方米 | 69 |  |
| 4 | 吊顶龙骨 | 采用U50系列镀锌轻钢龙骨，厚度不小于0.8毫米 | 平方米 | 69 |  |
| 5 | 铝合金微孔天花 | 600*600*0.8mm | 平方米 | 69 |  |
| 6 | 天花收边压条 | L型 | 米 | 54 |  |
| 二、墙面工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩钢板贴面 | 0.6mm彩钢板饰面，内衬12mm防火石膏板，燃烧性能：A1级 | 平方米 | 105 |  |
| 2 | 轻钢龙骨 | C75型竖向龙骨 | 平方米 | 105 |  |
| 3 | 岩棉 | 厚50mm防火岩棉，主要原料为玄武岩 | 平方米 | 105 |  |
| 4 | 石膏板贴面 | 石膏在所难免上下封堵，备件间墙面石膏板 | 平方米 | 66 |  |
| 5 | UPS间石膏板隔墙 | C75型竖向龙骨，里外石膏板封堵 | 平方米 | 28.8 |  |
| 6 | 墙面浮胶漆 | 三遍成活 | 平方米 | 61.5 |  |
| 7 | 隔热窗帘 | 窗户玻璃幕墙 | 平方米 | 23.4 |  |
| 1 | 无边防静电地板 | 600*600*35mm、无缝地板，采用钢混硫酸钙HPL贴面型地板，防火性能A级，地板表面应柔光、不打滑、耐污染。 | 平方米 | 58 |  |
| 2 | 防火玻璃地板 | 600*600防火玻璃透明地板，安装于机房空调前后方 | 块 | 3 |  |
| 3 | 地板支架 | 300mm，支架可调型 | 平方米 | 58 |  |
| 4 | 保温棉 | 20mm 橡塑保温棉（B1级防火） | 平方米 | 58 |  |
| 5 | 地面防静电漆 | 三遍成活 | 平方米 | 58 |  |
| 6 | 地面防尘防潮漆 | 三遍成活 | 平方米 | 58 |  |
| 7 | 地板周边支架安装 | 镀锌角钢 40*4 | 米 | 35 |  |
| 8 | 踢脚线（不锈钢） | 100mm | 米 | 43 |  |
| 9 | 环氧地坪漆 | 三遍成活 | 平方米 | 11 |  |
| 四、门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火钢制双开门 | 1500*2300mm,包含防火门锁、拉手、闭门器、合页等配件 | 套 | 2 |  |
| 2 | 防火钢制单开门 | 900*2300mm,包含防火门锁、拉手、闭门器、合页等配件 | 套 | 2 |  |
| 3 | 新开门洞 | 新开1500*2300mm门洞,包含清运垃圾及修补 | 项 | 1 |  |
| 4 | 防火门拆除 | 原防火门拆除 | 项 | 1 |  |
| 五、设备加固 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房机柜、精密配电柜、空调加固支架 | 50*50*5镀锌角钢,支架尺寸：600*1200*300mm（宽深高），含油漆等防护材料，含二期建设区域设备支架，具体焊接规格详见机房设备底座结构图 | 套 | 16 |  |
| 2 | 配电柜设备加固支架 | 50*50*5镀锌角钢，支架尺寸：1套800*600*500mm（宽深高），含油漆等防护材料，具体焊接规格详见机房设备底座结构图 | 套 | 1 |  |
| 3 | 机房地面加固 | 10#槽钢及8#槽钢加固连接 | 项 | 1 |  |
| 六、其他工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面找平修补 | 找平修补 | 平方米 | 69 |  |
| 2 | 出入口台阶 | 二级,抗静电地板制作，不锈钢压边（机房区出入口） | 套 | 1 |  |
| 3 | 空调基座 | 定制水泥柱：现场定制 定制水泥柱需根据厂家设备厂家尺寸核实后进行制作. | 米 | 30 |  |
| 4 | 门口挡水坝 | 进门处地板下150mm挡水堰 | 个 | 2 |  |
| 5 | 空调挡水堰 | 空调防水墙及安装附件 | 个 | 2 |  |
| 6 | 接水盘 | 机房顶面排水管及水冷空调进出水管底部做不绣钢接水槽，虑接水槽排水管 | 项 | 1 |  |
| D：机房供配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房市电配电柜 | 规格：800*400*1800，设计容量：40KW，配置双电源切换器，包括柜内其他元器件安装，接地，箱体支座（除锈及刷防锈漆）制作安装,具体参数规格详见机房配电系统图 | 台 | 1 |  |
| 2 | UPS间市电配电柜 | 规格：800*400*1800，设计容量：60KW安装，包括柜内其他元器件安装，接地，箱体支座（除锈及刷防锈漆）制作安装,具体参数规格详见机房配电系统图 | 台 | 1 |  |
| 3 | UPS间UPS输出配柜 | 规格：800*400*1800，设计容量：50KW，配置双电源切换器，包括柜内其他元器件安装，接地，箱体支座（除锈及刷防锈漆）制作安装,具体参数规格详见机房配电系统图 | 台 | 1 |  |
| 4 | 机房市电输入电缆 | 规格为YJV-4*35+1*16 | 米 | 192 |  |
| 5 | UPS间市电配电柜输入电缆 | 规格为YJV-4*50+1*25 | 米 | 172 |  |
| 4 | UPS输入输出电缆 | 规格为YJV-4*50+1*25 | 米 | 27 |  |
| 5 | 精密列头柜输入电缆 | 规格为YJV-4*35+1*16 | 米 | 90 |  |
| 6 | 列间空调输入电缆 | 规格为YJV-4*16+1*16 | 米 | 30 |  |
| 7 | UPS间空调输入电缆 | 规格为YJV-5*6 | 米 | 10 |  |
| 8 | 柜式空调输入电缆 | 规格为YJV-5*6 | 米 | 8 |  |
| 9 | 机柜电缆 | 规格为WDZA-YJY 3*6 | 米 | 338 |  |
| 10 | 新风机、排风机线缆 | 规格为WDZB-BYJ-4 | 米 | 150 |  |
| 11 | 插座线缆 | 规格为WDZB-BYJ-4 | 米 | 300 |  |
| 12 | 照明线缆 | 规格为WDZB-BYJ- 2.5 | 米 | 500 |  |
| 13 | LED面板灯 | 600mm*600mm，2*28W LED光源 | 套 | 17 |  |
| 14 | 应急指示灯 | 应急亮度≥50Lm.LED光源；应急时间≥90分钟；额定电压AV220V50Hz | 套 | 3 |  |
| 15 | 应急事故照明电源 | 应急时间≥90min | 套 | 2 |  |
| 16 | 开关 | 双联双控，10A；86型 | 个 | 3 |  |
| 17 | 维修插座 | 二/三插，86型 | 个 | 4 |  |
| 18 | 工业连接器 | 32A输入 | 个 | 26 |  |
| 19 | 接线盒 | 86型 | 个 | 50 |  |
| 20 | 强电金属槽式桥架 | 200*100包括快速连接件、弯头、三通等配件 | 米 | 40 |  |
| 21 | 强电网格桥架 | 200*105包括快速连接件、弯头、三通等配件 | 米 | 13 |  |
| 22 | 金属软管 | 16￠ | 米 | 50 |  |
| 23 | JDG管 | 20￠ | 米 | 150 |  |
| E：机房防雷接地系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 接地铜牌 | 30mm*3mm | 米 | 50 |  |
| 2 | 接地扁铁 | 40mm*4mm | 米 | 4 |  |
| 3 | 等电位端子箱 | 300mm*200mm*120mm、含铜排 | 套 | 1 |  |
| 4 | 静电释放系统 | 规格为BVR-4mm²、BVR-6mm²、 | 米 | 150 |  |
| 5 | 静电释放系统 | 规格为BVR-25mm² | 米 | 50 |  |
| 6 | 附件 | 固定螺丝、线耳、焊条、固定码、支架等 | 批 | 1 |  |
| F：机房综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络线缆 | 性能：完全符合 TIA/EIA-568-B-2.1 和 ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求;在衰减、近端串扰衰减、结构回波损耗、近端串扰衰减与衰减比的技术参数上符合最新六类国际标准。 外观：低烟无卤LSZH护套，305米/箱,23AWG实芯裸铜导体。 结构：线缆中心采用十字芯骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距从而提供更大的传输带宽和传输速率 带宽：保证 250MHz 下测试符合最新六类国际标准.具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低。 | 箱 | 12 |  |
| 2 | 24口配线架(含24个模块) | 六类，24口模块化非屏蔽配线架，冷轧钢板喷粉，黑色RAL9004，1U高度,每个服务器机柜配置24口配线架（24个模块）1个，汇集到配线列头柜 | 个 | 24 |  |
| 3 | 理线架 | 1U | 个 | 24 |  |
| 4 | 数据跳线 | 2米六类跳线，簧片接触针部位镀金50μ（inch）插头插座可插拔次数≥750次 | 根 | 100 |  |
| 5 | 万兆室内24芯多模光缆 | 紧缓冲型,低烟无卤护套,万兆室内24芯多模光缆,OM3,50/125μm | m | 120 |  |
| 6 | 24芯高密度机架式光纤配线架 | 高密度机架式光纤配线架，含适配器及安装盘 | 套 | 18 |  |
| 7 | LC万兆多模光纤尾纤 | LC万兆多模光纤尾纤，50/125um，低烟无卤，1m | 根 | 576 |  |
| 8 | 光纤熔接 |  | 芯 | 576 |  |
| 9 | 网络桥架 | 300*105包括快速连接件、弯头、三通等配件 | 米 | 13 |  |
| 10 | 附件 | 固定螺丝、固线架、扎带、支架、标签等 | 项 | 1 |  |
| G：机房动环系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS监测: |  |  |  |  |
| 2 | UPS系统软件接口 模块 | 实时监视UPS整流器、逆变器、电池（电池健康检测，含电压电流等数值）、旁路、负载等 各部分的运行状态与参数（监测的具体内容根据不同品牌和协议会有所不同） | 套 | 2 |  |
| 3 | 精密空调监测： |  |  |  |  |
| 4 | 空调系统软件接 口模块 | 实时监视空调回风温度、回风湿度、回风温湿度限值、温度设定值、湿度设定值、加热器运 行状态、制冷器运行状态、除湿器运行状态、压缩机高低压报警、主风扇过载报警、滤网堵 塞报警等一旦空调有告警，该项状态会变红色，同时产生报警事件进行记录存储，并第一时间发出对外报警； | 套 | 4 |  |
| 5 | 供配电监测： |  |  |  |  |
| 6 | 智能电量仪 | 测量三相电流，三相电压，有功功率，无功功率，功率因素，频率精度0.5级，标准RS485 通讯，自带液晶显示屏。 | 套 | 3 |  |
| 7 | 开关量采集模块 | 通讯接口： RS485,波 特率：2400/4800/9600/19200 （默认为 9600bp）,地址范围：0—255 （默认产品地址为255）,供电电源：12VDC 1A,开关量转换输 入：110VAC—240VAC,输入通道：8路通过CE检验认证 | 套 | 3 |  |
| 8 | 配电系统软件接 口模块 | 配电柜运行参数的解析及通迅 | 套 | 1 |  |
| 9 | 温湿度监控 |  |  |  |  |
| 10 | 温湿度传感器 | LCD显示 实时显示温度、湿度 温度范围-20°C〜60°C 湿度范围0〜100%RH 温度误差＜±0. 3C 湿度误差＜±3%RH 通信接口 RS485 要求，并通过国家认可检测机构的校准认证 | 套 | 6 |  |
| 11 | 温湿度系统软件 接口模块 | 通过电子云图的方式直观展示并辨析机房温度分布情况。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 漏水监测： |  |  |  |  |
| 13 | 漏水控制器及5米 | 漏水检测器漏液检出时输出ON/OFF可拔码开关选，静态电流：＜100mA,告警电流：＜140mA, 工作环境：T0〜55° C, 10〜98%RH,短路时阻抗＜50Q,检测绳长度5米，探测度密：全线 程。 | 套 | 4 |  |
| 14 | 感应绳 |  |  |  |  |
| 15 | 漏水系统软件接 口模块 | 在监控界面上以电子地图的方式直观显示漏水绳的敷设位置，且发生漏水时，监控界面上漏 水绳会变红闪烁提示。 | 套 | 1 |  |
| 16 | 蓄电池监测： |  |  |  |  |
| 17 | 门禁监控： |  |  |  |  |
| 18 | 人脸识别系统 | 人脸识别读卡器，人脸识别+指纹+密码+刷卡 | 套 | 2 |  |
| 19 | 双门电磁锁（含门磁） | 工作电压：DC12V；拉力：280KG；主要性能：带门、锁的状态信号反馈 | 套 | 2 |  |
| 20 | 单门电磁锁（含门磁） | 工作电压：DC12V；拉力：280KG；主要性能：带门、锁的状态信号反馈 | 套 | 2 |  |
| 21 | 出门按钮 | 翘板开关，外观美观大方 | 套 | 2 |  |
| 22 | 一体化集成门禁 系统软件 | 一体化集成门禁监控系统，可实现远程开关门、软件发卡、门禁记录查询以及联动操作等功 能 | 套 | 1 |  |
| 23 | 安防监控： |  |  |  |  |
| 24 | 200万像素红外半 球网络摄像机 | 像素：200万，分辨率：1920X1080,图像传感器：1/2. 7"CMOS,类型：日夜型半球网络摄 像机，其他功能：支持红外探测20-30米 | 台 | 5 |  |
| 25 | 24 口 P0E交换机 | 24个10/100/1000Base-T 以太网端口，2个1000Base-X SFP 端口，POE+供电：225W,单端口最大30W,含2个风扇，端口交换容量：52Gbps,转发能力：38.7Mpps | 套 | 1 |  |
| 26 | 一体化集成视频 系统软件 | 一体化集成视频图像系统，内嵌视频图像画面，支持页面刷新时始终保持一路视频画面浮停，并可在软件中实现红外防盗的远程布撤防 | 套 | 1 |  |
| 27 | 消防监控： |  |  |  |  |
| 28 | 烟雾探测器 | 供电电压：DC12V,静态电流：WlOmA,报警电流：＜40mA,报警指示灯：红色，蜂窝式结 构设计，防尘防虫，360度周围环境检测，具有出色的抗电场/磁场干扰的能力及防电流浪涌 保护功能，适用于各种严苛环境，执行GB 4715-2005国家标准;通过CE检验认证. | 套 | 2 |  |
| 29 | 与大楼消防联动： |  |  |  |  |
| 30 | 消防系统软件接口模块 | 各类消防设备、消防信号通过消防主机提供的OFF接口信号，实时获取消防的运行状态 | 套 | 1 |  |
| 31 | 平台系统配置： |  |  |  |  |
| 32 | 集中管理服务器 | E-2224 3.4G 4核*1/16G*1/2T SATA HDD*2 Raid 1/4个千兆电口/550W双电源/导轨 | 台 | 1 |  |
| 33 | 短信报警模块 | 4G全网通短信猫，系统发生告警时发送报警短信息，同时拨打管理人员电话进行提醒 通过国家认可检测机构的检验认证 | 套 | 1 |  |
| 34 | 多功能嵌入式控制器 | 9英寸1U高机架式安装，220VAC&240VDC双电源供电，DDR 128MB内存，提供2路RS485/RS232串口输入，8路RS485串口输入，8路DI，2路DO，2路输出电源12V/ 1A，2路百兆网口；256MB NAND Flash ； | 台 | 2 |  |
| 35 | 机房动环管理软件 | 数据中心监控管理系统由远程管理中心、管理中心平台、子系统服务器、被监控的设备信号组成。采用“分布式”结构设计监控系统，满足全天24小时不间断运行。 1：系统需实现对机房内的动力环境、资产、消防系统统一监视。 2：系统同步集成各子系统服务器的页面、关键数据和报警信息，并在其平台上进行统计信息、报表展示、数据存储、对外报警等功能。 3：系统应提供机房视图、专业的供配电拓扑图、定制化大屏展示图； 4：系统具备强大的监控管理能力，提供设备监控、资产管理、告警管理、能效管理等功能； 数据中心监控管理系统由远程管理中心、管理中心平台、子系统服务器、被监控的设备信号组成。采用“分布式”结构设计监控系统，满足全天24小时不间断运行。 1：系统需实现对机房内的动力环境、资产、消防系统统一监视。 2：系统同步集成各子系统服务器的页面、关键数据和报警信息，并在其平台上进行统计信息、报表展示、数据存储、对外报警等功能。 3：系统应提供机房视图、专业的供配电拓扑图、定制化大屏展示图； 4：系统具备强大的监控管理能力，提供设备监控、资产管理、告警管理、能效管理等功能； 5：系统具备支持移动终端设备的监控APP软件，可查看机房电子地图、实时浏览监测数据等。 6：系统具有基于HTML5设计的三维图形引擎，用以构建三维场景与设备等模型；要求展示效果清晰细节清楚，支持创建、修改展示对象及其状态，支持动画（如自动旋转、缩放、流动、发光等）等功能； 7：系统须能够根据各自的业务需求设定查询条件，按照条件检索有关资产，获取准确的资产信息； 8：资产盘点功能，系统必须具备对机房的资产进行自动盘点的能力，系统需支持对在架资产及非在架资产进行盘点。 | 套 | 1 |  |
| 36 | 专用模块箱 | 尺寸大小：400*300*100mm（参数细化） | 套 | 2 |  |
| 37 | 工业电源 | 电压12V（参数细化） | 套 | 2 |  |
| 38 | 管线材等辅料 | 超五类网线、电源线、穿线管等辅材 | 批 | 1 |  |
| 39 | 大屏 | 65寸触摸大屏/分辨率1920*1080/4核主频1.6Ghz/2GB | 套 | 2 |  |
| H：机房空气调节系统 |  |  |  |  |  |
| 一、新风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新风机 | 新风送风量≥800M3/H， | 台 | 1 |  |
| 2 | 电动密闭阀 | 平时常闭，DC24V | 个 | 1 |  |
| 3 | 新风管道制作（1.0白铁皮/20mm厚橡塑保温板） | 300*200㎜ 1.0㎜白铁皮/20mm厚橡塑保温板 | 米 | 15 |  |
| 4 | 双层百叶风口 | 铝合金材质 | 个 | 2 |  |
| 5 | 防雨百叶风口 | 400*400㎜ | 个 | 1 |  |
| 6 | 安装辅材 | 安装所需输材料、如生力胶、扎带、吊装支架 | 项 | 1 |  |
| 二、灾后排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灾后排风机 | 1500m³/h,功率3KW,余压575-300Pa. | 台 | 1 |  |
| 2 | 电动密闭阀 | 平时常闭，DC24V | 个 | 1 |  |
| 4 | 外墙防雨百叶 | 铝合金材质 | 个 | 1 |  |
| 5 | 双层百叶风口 | 铝合金材质 | 个 | 2 |  |
| 6 | 排风风管 | 300*200mm，带保温敷设 | 米 | 5 |  |
| 7 | 施工用辅助材料 | 安装所需输材料、如生力胶、扎带、吊装支架 | 批 | 1 |  |
| I：机房消防系统 |  |  |  |  |  |
| 一、气体灭火系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 七氟丙烷灭火装置 | 规格GQQ70/2.5-QD | 套 | 3 |  |
| 2 | 药剂 | 规格HFC-227ea | kg | 198 |  |
| 3 | 泄压口 | 规格XYK300×300 | 套 | 1 |  |
| 4 | 泄压口 | 规格XYK450×450 | 套 | 1 |  |
| 5 | 灭火系统标志牌 | 铝塑板制作；400mm*120mm | 块 | 2 |  |
| 二、火灾报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 气体灭火控制盘 | 壁挂式，可实现1个防区的火灾报警和气体灭火控制，最大容量70点。可配接各种火灾探测器、手动火灾报警按钮、紧急启/停按钮、声光警报器、气体喷洒指示灯、手自动转换开关以及输出模块等编码设备，具有火灾探测和气体灭火控制功能，含备电。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 点型光电感烟火灾探测器 | 智能型，电子编码，内置单片机。 | 只 | 3 |  |
| 3 | 点型感温火灾探测器 | 智能型，电子编码，内置单片机。 | 只 | 6 |  |
| 4 | 底座 | 嵌入式结构，小巧、美观，无色差。 独特的卡槽设计，与探测器拧合后牢固可靠。 探测器180°可调整方向扣合，安装方便、迅速。有清晰的到位标记。 安装底座时，不必考虑探测器指示灯的方位，安装简便、快洁。 M4方垫组合螺钉，连接可靠、牢固。 | 只 | 9 |  |
| 5 | 放气指示灯 | 由火灾报警控制器使其工作，表示气体喷洒状态，提醒人员不得进入气体灭火区域。 工作时，闪烁显示“放气勿入”红色字样。 工作电压：DC22~28V； 工作电流：＜280mA 适用温度：-10℃~50℃；湿度：≤95%RH 外形尺寸：300×120×26 重量：305g | 只 | 3 |  |
| 6 | 紧急启停按钮 | 电子编码，与气体灭火控制器配套使用，启动和停动共占一个编码点，按钮可提供输出无源常开触点信号，可直接控制声光警报器等设备。 | 只 | 3 |  |
| 7 | 声光报警器 | 启动时发出强烈的周期闪光及变调火警声，以提醒现场人员注意。 使用环境温度：-10℃～55℃；相对湿度：≤95%RH (不凝露) 电源电压：DC21V～27V 动作电流：≤75mA(平均值) 报警声压级：距正前方3m处≥ 75dB(A计权)；变调周期：1.5s～2.5s 基本闪光频率：60～90次/分 线制：电源(无极性) 外形尺寸：直径100mm、高55.5mm(不含底座) 重量：104g±5%(不含底座) 外壳防护等级：IP30 | 只 | 6 |  |
| 8 | 输入输出模块 | 电子编码，可接收设备常开或常闭开关量信号； 电子编码，单动作输入、输出。无源输出容量：DC24V/2A，有源输出容量：DC24V/1A。 | 只 | 3 |  |
| 9 | 防毒面具 | 重量： 510 克（不含滤毒件） 视野: 总视野 :≥75% ，双目视野: ≥60% ，下方视野: ≥40 度，面罩镜片透光率： ≥89% | 套 | 1 |  |
| 10 | 电线、线管及辅材 |  | 批 | 1 |  |
| 11 | 机房施工与搬迁 |  | 批 | 1 |  |

# 第五章 技术要求

# 5.1 PACS存储

| 功能指标 |  | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 品牌 | 非OEM品牌 | 设备制造商是拥有自主知识产权且最主要的业务是存储产品的专业存储厂商，非OEM品牌或联合品牌，拥有属于自身品牌的IEEE OUI地址段； |
|  |  | 原厂商具备自主知识产权。 |
| 控制器 | 体系架构 | 配置2个SAN控制器，最大可扩展到≥16个SAN控制器，控制器采用Active-Active架构，实现单LUN业务均衡负载到所有控制器；（提供相关证明材料） |
|  | 处理器 | 配置≥2个 X86多核处理器，内部总线为PCIE3.0； |
|  | 前端主机接口 | 支持8Gbps FC、16Gbps FC、32Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI、25Gbps iSCSI、40Gbps iSCSI、100Gbps iSCSI等主机接口，配置板载接口10GE接口≥4个，GE接口≥14个； |
|  | 在线升级 | 支持控制器在线升级，升级过程中前端业务运行正常，单LUN无IO跌零；（提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告） |
|  | 业务连续性 | 存储系统支持控制器冗余，在任意1个控制器故障时，业务仍然连续且单LUN无IO跌零，存储系统支持控制器被接管，控制器HA接管过程中业务仍然连续且单LUN无IO跌零。（提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告） |
| 缓存 | 缓存 | 配置高速缓存≥128GB，双控最大可扩展到256GB（缓存不包含SSD磁盘、闪存及NAS控制器缓存）； |
| 硬盘系统 | 硬盘配置 | 配置16TB 7200转硬盘≥45块，7.68TB SAS SSD硬盘≥3块； |
|  | 磁盘扩展 | 系统支持最大硬盘数≥1200块，配置全部容量授权许可，未来扩容任意类型硬盘，不需要再支付相应的授权许可费； |
|  | 磁盘混插 | 支持SSD、SAS、NL-SAS、SATA类型硬盘，支持不同硬盘类型在同一硬盘柜混插、热拔插和在线更换故障硬盘； |
| RAID | RAID类型 | 支持RAID0、1、3、4、5、6、10、50、60等RAID类型，不同RAID类型可共存，支持热备盘和热备空间，两种热备方式可共存； |
| 硬盘可靠性 | 介质故障容忍 | 单RAID5硬盘组的两块及以上硬盘同时发生介质错误，业务不中断、数据不丢失；（提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告） |
| 兼容性 | 主机操作系统 | 支持统信软件、中标麒麟等国产操作系统；支持Windows、Solaris、HP-UX、IBM-AIX、Linux等主流操作系统； |
|  | 虚拟化平台 | 所投产品支持基于虚拟机粒度的存储资源分配和管理（VVOL），通过VVols Storage Replication认证，可实现基于虚拟机（VM）级别的复制灾备方案（提供VMware官网截图）； |
|  | 运维管理认证 | 实现存储系统的集中化部署、管理、监控和维护，支持SMI-S接口标准,获得SMI-S V1.8.0版本的认证；（提供SNIA官网截图和链接） |
| 软件特性 | SAN双活 | 不需要增加阵列之外的任何硬件，不需要在主机上安装任何软件，实现双存储双活功能： 1）两台存储阵列可以实现同时读写功能； 2）双活链路支持IP和FC； 3）任何一台存储阵列发生单控故障执行阵列内自动切换，双活状态不变，数据不丢失，业务不中断； 4）任何一台存储阵列整机故障，执行阵列间自动切换，数据不丢失，业务不中断，故障消除后，两台存储阵列自动恢复双活状态，执行增量同步； （提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告） |
|  | 快照 | 支持基于时间点的数据快照功能，要求存储设备同时支持COW及ROW快照，有效预防各种软故障的发生，单LUN支持快照数量≥2048个； 支持快照视图功能，可对任意一个时间点的快照，生成多个快照视图，可并发进行多个视图拷贝任务； 支持快照视图恢复及视图拷贝功能，支持将快照视图中变化的数据拷贝到生产数据卷中，同时支持将快照视图中所有数据拷贝到另一个与生产数据卷无关的独立LUN中，可用于临时数据分析、数据备份、数据克隆等场景； 支持快照回滚并保留回滚的所有时间点，可根据需要回滚数据状态，防止因人为误操作造成数据丢失； 支持在快照基础上再次创建快照，并支持跨级回滚，以保障快照数据安全。（提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告并） |
|  | 复制 | 支持数据复制功能，可与同品牌的混合阵列进行存储级复制；复制功能可同时实现复制加密和复制压缩，且不需要引入存储阵列之外的任何软件或硬件；能够提供1:2、连跳、64对1点的复制功能，且无须额外的协议转换设备；复制链路支持IP及FC。 |
|  | 无中断数据迁移 | 支持无中断数据迁移功能，可通过设定策略按计划进行业务无中断的数据迁移，支持设备内部和跨设备的业务无中断的数据迁移；（提供官网截图） |
|  | 数据共享 | 支持文件内部协作共享，可设置文件查看、下载及编辑等权限； 支持生成外部链接的方式，对外共享文件，并可设置文件下载权限、文件发布有效时间、访问密码等； 支持文件的历史版本保存功能，支持下载、还原文件历史版本等操作。（提供操作页面截图证明） |
|  | 热点数据分层 | 支持热点数据分层功能，系统自动将动态热点数据提升至固态硬盘中，以解决动态数据热点的性能问题。 |
|  | 精简配置 | 支持自动精简功能，统筹动态分配存储资源，降低存储容量规划难度，精简粒度4K、8K、16K、32K、64K、128K、256K、512K、1M可调节（提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告并） |
|  | 异构虚拟化 | 支持异构存储虚拟化功能，能够实现其他品牌存储的统一管理，不允许通过增加虚拟化网关模式实现； |
|  | SAN/NAS一体化 | 配置NAS软件授权，实现SAN与NAS统一存储，不需额外配置NAS网关，支持CIFS、NFS、HTTP、FTP等协议； |
|  | NAS双活 | 支持SAN/NAS一体化双活，不需要在主机上安装任何软件，即可实现双活容灾，两台双活阵列数据实时同步，故障自动切换；（提供官网截图和软件界面截图） |
| 运维软件 | 存储管理软件 | 配置中文图形化管理平台软件，SAN和NAS存储通过统一界面进行管理（提供软件界面截图），提供开放存储API接口，支持功能特性植入和二次开发； |
|  | 告警管理 | 配置日志告警、指示灯告警、控制台告警、蜂鸣器告警、邮件告警支持功能，支持故障事件和告警联动方式自定义； |
|  | 巡检软件 | 配置巡检机器人，设置巡检策略，自动执行在网存储设备巡检，生成巡检结果，按需将巡检结果自动发送给指定接收人； |
| 维保服务 | 原厂维保 | 提供5年7*24小时原厂质保；原厂上门安装；中标后签订合同时提供所投产品原厂商5年质保函。 |

## 5.2数据库服务器

| 功能指标 | 详细技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 外型 | 服务器外型 | 机架式 |
|  | 服务器高度 | ≥2U，标配原厂导轨 |
| 处理器 | CPU型号 | ≥32核/64线程2.9GHz处理器 |
|  | CPU实配数量 | ≥2颗 |
| 内存 | 内存功能 | Advanced ECC、内存在线热备，具备内存主动式检测，用户可验证内存是否经过厂商认证 |
|  | 内存实配规格 | ≥512GB DDR4-3200内存 |
|  | 内存可扩展数量 | 最大支持32根DDR4内存，最高速率3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM 支持16根英特尔®傲腾®持久内存PMem 200系列，最大容量6TB 支持16根NVDIMM永久性内存 |
| 存储 | 实配硬盘及托架 | ≥3*960GB SSD硬盘，硬盘托架具备Raid重建时不可拔出硬盘提示指示灯。 |
|  | 硬盘槽位 | 配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥36个2.5寸热插拔硬盘槽位。 OS启动盘：支持SATA和PCIe M.2选件，支持双Micro SD卡套件 |
|  | 阵列控制器 | ≥1个标配SAS Raid阵列卡（不占用PCIE扩展槽），支持Raid0/1/10/5/6 |
|  | 启动盘可选项 | OS启动盘：支持SATA和PCIe M.2选件，支持双Micro SD卡套件；软RAID做启动盘支持S100i和intel VROC |
| I/O | PCI I/O插槽 | 最多提供≥8个标准PCIE4.0插槽可用，同时提供阵列卡和网卡扩展 |
| 网络 | 网卡 | 配置4个万兆光网口+4个千兆电网口+2个16G FC口 可支持 OCP3.0插槽 |
| GPU | GPU | 支持多达8个单宽/3个双宽 |
| 接口 | 接口 | ≥5个USB3.0接口，最高可扩展至7个USB接口； 支持后部独立的管理端口（iLO Service Port），支持前面板独立管理端口。 |
| 可用性 | 冗余电源 | 2个≥800w铂金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金版电源选件 |
|  | 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
|  | 工作温度 | 符合ASHARE A4标准，5-45°C标准工作温度 |
| 可管理性 | 嵌入式管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，可选配置前面板独立的USB管理端口。 配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶。 支持用Kerberos和CAC智能卡身份验证进行双因素身份认证 支持支持移动应用软件系统。 |
|  |  | 支持基于嵌入式管理的硬件性能调优功能，针对延迟敏感型工作负载，可实现CPU在高于额定频率之上的稳定频率输出；可实现利用预配置的配置文件，自动调优内部服务器资源；可实现在更多的处理器内核上启用英特尔睿频技术所提供的更高的性能。 |
|  |  | 嵌入式管理工具支持联合管理功能，无需软件即可实现多台服务器统一管理功能，如监控硬件健康状况，固件升级等。 |
|  |  | 免费提供升级工具，无需安装代理即可可统一升级同一网络中服务器的固件及驱动程序。 |
| 安全性 | 管理芯片安全功能 | 可信硅根技术：提供基于芯片级别的安全技术，管理芯片原厂商设计和生产，管理芯片功能代码在芯片生产阶段一次性写入； 提供管理芯片运行期间的实时监测，提供防篡改升级、固件安全恢复、固件回滚和固件安全擦除技术，可在监测到威胁时基于上述技术采取处理措施，保护系统安全。 |
|  | 其它安全选项 | 提供UEFI安全启动； 可配置机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能。 |
| 服务 | 售后服务 | 提供原厂商5年7x24x4技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务。 |

## 5.3应用服务器

| 功能指标 | 详细技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 外型 | 服务器外型 | 机架式 |
|  | 服务器高度 | ≥2U，标配原厂导轨 |
| 处理器 | CPU型号 | ≥26核52线程 2.2GHz，可支持最高270W |
|  | CPU实配数量 | ≥2颗 |
| 内存 | 内存功能 | Advanced ECC、内存在线热备，具备内存主动式检测，用户可验证内存是否经过厂商认证 |
|  | 内存实配规格 | ≥512GB DDR4-3200内存 |
|  | 内存可扩展数量 | 最大支持32根DDR4内存，最高速率3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM 支持16根英特尔®傲腾®持久内存PMem 200系列，最大容量6TB 支持16根NVDIMM永久性内存 |
| 存储 | 实配硬盘及托架 | ≥3*960GB SSD硬盘，硬盘托架具备Raid重建时不可拔出硬盘提示指示灯。 |
|  | 硬盘槽位 | 配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥36个2.5寸热插拔硬盘槽位。 OS启动盘：支持SATA和PCIe M.2选件，支持双Micro SD卡套件 |
|  | 阵列控制器 | ≥1个标配SAS Raid阵列卡（不占用PCIE扩展槽），支持Raid0/1/10/5/6 |
|  | 启动盘可选项 | OS启动盘：支持SATA和PCIe M.2选件，支持双Micro SD卡套件；软RAID做启动盘支持S100i和intel VROC |
| I/O | PCI I/O插槽 | 最多提供≥8个标准PCIE4.0插槽可用，同时提供阵列卡和网卡扩展 |
| 网络 | 网卡 | 配置4个万兆光网口+4个千兆电网口+2个16G FC口 可支持 OCP3.0插槽 |
| GPU | GPU | 支持多达8个单宽/3个双宽 |
| 接口 | 接口 | ≥5个USB3.0接口，最高可扩展至7个USB接口； 支持后部独立的管理端口（iLO Service Port），支持前面板独立管理端口。 |
| 可用性 | 冗余电源 | 2个≥800w铂金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金版电源选件 |
|  | 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
|  | 工作温度 | 符合ASHARE A4标准，5-45°C标准工作温度 |
| 可管理性 | 嵌入式管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，可选配置前面板独立的USB管理端口。 配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶。 支持用Kerberos和CAC智能卡身份验证进行双因素身份认证 支持支持移动应用软件系统。 |
|  |  | 支持基于嵌入式管理的硬件性能调优功能，针对延迟敏感型工作负载，可实现CPU在高于额定频率之上的稳定频率输出；可实现利用预配置的配置文件，自动调优内部服务器资源；可实现在更多的处理器内核上启用英特尔睿频技术所提供的更高的性能。 |
|  |  | 嵌入式管理工具支持联合管理功能，无需软件即可实现多台服务器统一管理功能，如监控硬件健康状况，固件升级等。 |
|  |  | 免费提供升级工具，无需安装代理即可可统一升级同一网络中服务器的固件及驱动程序。 |
| 安全性 | 管理芯片安全功能 | 可信硅根技术：提供基于芯片级别的安全技术，管理芯片原厂商设计和生产，管理芯片功能代码在芯片生产阶段一次性写入； 提供管理芯片运行期间的实时监测，提供防篡改升级、固件安全恢复、固件回滚和固件安全擦除技术，可在监测到威胁时基于上述技术采取处理措施，保护系统安全。 |
|  | 其它安全选项 | 提供UEFI安全启动； 可配置机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能。 |
| 服务 | 售后服务 | 提供原厂商5年7x24x4技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务。 |

## 5.4光纤交换机

| 功能指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 系统架构 | 机架式安装，无拥塞架构设计，所有FC端口全线速 |
| 端口数量 | 最大可扩展端口≥24 |
| 端口速率 | 同时支持FC 32Gb/s，16Gb/s |
| 端口类型 | 同时支持F/E/M/D/EX等端口类型 |
| 互联扩展 | 可支持多台交换机级联和Fabric扩展 |
| 链路捆绑 | 支持基于数据帧级的“即插即用”的链路捆绑功能，单个链路聚合带宽最大256G |
| 系统延时 | 平均延迟≤2.1微秒 |
| 监控管理 | 支持SNMPv1/v3的集中监控管理 |
| 安全性 | 支持数据的压缩及加密、基于数据帧级别的前向纠错和交换机接入认证功能 |
| 诊断 | 提供基于D_Port的端口自诊断功能，包括电/光环回、链路流量、延时和距离 |
| 管理功能 | 具备免费的HTTP方式的交换机管理并支持端口性能监控，参数修改等功能 |
| 实际配置 | 配置24个FC端口，配置24个16Gb光模块（其中2个10KM长波）和15M光纤线；配置增强级联+许可。 |
| 服务要求 | 提供5年7*24*4原厂硬件维保服务和工程师的现场故障部件更换技术服务；提供原厂上门安装服务。 |

## 5.5核心存储系统

| 功能指标 |  | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 品牌 | 非OEM品牌 | 设备制造商是拥有自主知识产权且最主要的业务是存储产品的专业存储厂商，非OEM品牌或联合品牌，拥有属于自身品牌的IEEE OUI地址段； |
|  |  | 原厂商具备自主知识产权。 |
| 控制器 | 体系架构 | 配置2个SAN控制器，最大可扩展到≥32个SAN控制器，控制器采用 Active-Active 架构，实现单LUN业务均衡负载到所有控制器；（提供相关证明材料） |
|  |  | 采用NVMe全闪存盘控一体化架构，2U 25个盘位；采用PCIe通道连接NVMe硬盘扩展柜，支持扩展≥50块NVMe SSD硬盘；每块NVMe SSD配置2个x2 PCI-e 3.0的接口，单盘交换带宽32 Gbps，双控硬盘总带宽≥800Gbps；（提供相关证明材料） |
|  | 处理器 | 采用X86架构处理器，每个控制器配置CPU≥1颗，双控CPU总核数≥20个； |
|  | 前端主机接口 | 支持8Gbps FC、16Gbps FC、32Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI、25Gbps iSCSI、40Gbps iSCSI、100Gbps iSCSI等主机接口，配置板载接口10GE接口≥8个，GE接口≥8个，32Gb FC接口≥8个； |
|  | 在线升级 | 支持控制器在线升级，升级过程中前端业务运行正常，单LUN无IO跌零；（提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告） |
|  | 业务连续性 | 存储系统支持控制器冗余，在任意1个控制器故障时，业务仍然连续且单LUN无IO跌零，存储系统支持控制器被接管，控制器HA接管过程中业务仍然连续且单LUN无IO跌零。（提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告） |
| 缓存 | 缓存 | 配置高速缓存≥512GB，双控最大可扩展到1.5TB（缓存不包含SSD磁盘、闪存及NAS控制器缓存）； |
| 硬盘系统 | 硬盘配置 | 配置3.84TB NVMe SSD硬盘≥21块； |
| RAID | RAID类型 | 支持RAID0、1、3、4、5、6、10、50、60等RAID类型，不同RAID类型可共存，支持热备盘和热备空间，两种热备方式可共存 |
| 硬盘可靠性 | 介质故障容忍 | 单RAID5硬盘组的两块及以上硬盘同时发生介质错误，业务不中断、数据不丢失；（提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告） |
| 兼容性 | 主机操作系统 | 支持统信软件、中标麒麟等国产操作系统；支持Windows、Solaris、HP-UX、IBM-AIX、Linux等主流操作系统； |
|  | 虚拟化平台 | 所投产品支持基于虚拟机粒度的存储资源分配和管理（VVOL），通过VVols Storage Replication认证，可实现基于虚拟机（VM）级别的复制灾备方案（提供VMware官网截图）； |
|  | 运维管理认证 | 实现存储系统的集中化部署、管理、监控和维护，支持SMI-S接口标准,获得SMI-S V1.8.0版本的认证；（提供SNIA官网截图和链接） |
| 软件特性 | SAN双活 | 配置SAN双活软件授权，不需要增加阵列之外的任何硬件，不需要在主机上安装任何软件，实现双存储双活功能： 1）两台存储阵列可以实现同时读写功能， 2）双活链路支持IP和FC；支持单节点存储在线扩容双活，扩容双活过程中业务不中断； 3）任何一台存储阵列发生单控故障执行阵列内自动切换，双活状态不变，数据不丢失，业务不中断； 4）任何一台存储阵列整机故障，执行阵列间自动切换，数据不丢失，业务不中断，故障消除后，两台存储阵列自动恢复双活状态，执行增量同步； （提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告） |
|  | 快照 | 配置基于时间点的数据快照功能，要求存储设备同时支持COW及ROW快照，有效预防各种软故障的发生，单LUN支持快照数量≥2048个； 支持快照视图功能，可对任意一个时间点的快照，生成多个快照视图，可并发进行多个视图拷贝任务； 支持快照视图恢复及视图拷贝功能，支持将快照视图中变化的数据拷贝到生产数据卷中，同时支持将快照视图中所有数据拷贝到另一个与生产数据卷无关的独立LUN中，可用于临时数据分析、数据备份、数据克隆等场景； 支持快照回滚并保留回滚的所有时间点，可根据需要回滚数据状态，防止因人为误操作造成数据丢失； 支持在快照基础上再次创建快照，并支持跨级回滚，以保障快照数据安全（提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告） |
|  | 复制 | 支持数据复制功能，可与同品牌的混合阵列进行存储级复制；复制功能可同时实现复制加密和复制压缩，且不需要引入存储阵列之外的任何软件或硬件；能够提供1:2、连跳、64对1点的复制功能，且无须额外的协议转换设备；复制链路支持IP及FC。 |
|  | 无中断数据迁移 | 支持无中断数据迁移功能，可通过设定策略按计划进行业务无中断的数据迁移，支持设备内部和跨设备的业务无中断的数据迁移；（提供官网截图） |
|  | 数据共享 | 支持文件内部协作共享，可设置文件查看、下载及编辑等权限； 支持生成外部链接的方式，对外共享文件，并可设置文件下载权限、文件发布有效时间、访问密码等； 支持文件的历史版本保存功能，支持下载、还原文件历史版本等操作。（提供操作页面截图证明） |
|  | 精简配置 | 支持自动精简功能，统筹动态分配存储资源，降低存储容量规划难度，精简粒度4K、8K、16K、32K、64K、128K、256K、512K、1M可调节（提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告） |
|  | 异构虚拟化 | 支持异构存储虚拟化功能，能够实现其他品牌存储的统一管理，不允许通过增加虚拟化网关模式实现； |
| 运维软件 | 存储管理软件 | 配置中文图形化管理平台软件，采用开放存储管理软件，开放存储API接口，支持功能特性植入和二次开发； |
|  | 告警管理 | 配置日志告警、指示灯告警、控制台告警、蜂鸣器告警、邮件告警支持功能，支持故障事件和告警联动方式自定义； |
|  | 巡检软件 | 配置巡检机器人，设置巡检策略，自动执行在网存储设备巡检，生成巡检结果，按需将巡检结果自动发送给指定接收人； |
| 维保服务 | 原厂维保 | 提供5年7*24小时原厂质保；原厂上门安装；中标后签订合同时提供所投产品原厂商5年质保函。 |

## 5.6备份系统

| 功能指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 基础要求 | 提供满足要求的国产化备份产品，符合信创标准； 硬件配置不少于2颗920 主频2.6 48核处理器；4条32G DDR4 2933MHz内存；2块480G SATA SSD系统盘，12块12T NL-SAS数据盘；独立RAID卡；2个万兆网口（含模块），4个千兆电口；2个900W电源；5年质保。软件配置要求提供站点模块授权、灾备服务节点授权、100T数据备份容量授权、20VM应急容灾节点授权、无代理备份模块授权、仿真演练模块授权、自动化编排模块授权、产品自定义模块授权。 |
| 兼容性 | 产品支持主流国产化芯片、操作系统、数据库、中间件以及应用软件，兼容主流国产化操作系统、中标软件、统信UOS等；飞腾、龙芯、兆芯、鲲鹏、海光；主流云厂商，紫光云、电子云、华为云、腾讯云、阿里云、网宿云、天翼云等，需提供不少于5个兼容性互认证证明； |
| 资质 | 软件模块须提供《计算机软件著作权登记证书》复印件加盖原厂商公章； |
|  | 投标人所投产品要求具有《云灾备容灾解决方案检验证书》； |
| 功能要求 | 自动匹配原机计算资源配置可用性演练主机，同时自定义配置，可以调整CPU、内存、磁盘控制器、显卡、网卡、MAC等设备配置； |
|  | 演练主机支持配置EFI或BIOS启动方式； |
|  | 在同一WEB界面内体现多个硬盘快照点时间轴，能从任意时间的启动演练主机，包括单机、双机、MSCS、RAC等； |
|  | 支持自动配置资源或手动修改资源（包括CPU\内存\磁盘控制器\显卡\网卡\MAC\引导方式）； |
|  | 支持NAT和桥接组网；在创建仿真测试环境时，支持自定义虚拟网络，创建与生产一致的虚拟网络环境，用于多节点业务系统灾备演练和仿真测试。 |
|  | 支持一键恢复到主流云平台，通过对接主流云平台API的方式实现异构云恢复，包括OpenStack、ZStack、阿里云、VMware等；(提供功能截图) |
|  | 支持基于无代理备份的业务主机各个快照点数据，创建演练、接管主机进行仿真演练及容灾接管；(提供功能截图) |
|  | 支持只有应急时使用计算资源，无需一直占用计算资源，(提供功能截图) |
|  | 支持云上容灾的同时进行数据恢复(提供功能截图) |
|  | 支持创建应急资源按需使用和重复利用，无需重复创建资源和多次资源绑定(提供功能截图) |
|  | 14软件提供自动化巡检功能；可自定义巡检风险等级，可选择保留巡检记录时间。巡检记录自动生成备份巡检报表。备份巡检报表可通过页面导出excel 表本地查看。 |
|  | 支持通过zstack、浪潮云等云平台的接口，利用云上的云主机和云盘资源进行的云应急，并且支持在保护的过程中预置应急的云主机和云盘，进行云应急的时候直接拉起应急主机就能实现分钟级的业务的应急接管，应急结束后能够将云应急主循环使用和容灾切换成需要保护的业务主机继续进行保护；支持深度和H3C-CAS、H3C-UIS、Ovirt等云平台结合，利用云上的云主机资源进行云应急和云上引导恢复，并且进行云应急的时候创建云主机实现分钟级的云应急，应急结束后支持将云应急产生的数据通过云上云下引导恢复到指定的目标设备保障业务的连续性(提供功能截图) |
|  | 客户端支持批量下发安装；windows与Linux客户端安装后无需重启 |
| 原厂维保 | 提供5年7*24小时原厂维保；原厂上门安装；中标后签订合同时提供所投产品原厂商5年质保函。 |

## 5.7零信任应用代理系统

| 功能指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 硬件架构 | 1U标准机架式设备，采用X86多核架构，具备一键重启复位按钮，配置冗余双电源。 |
|  | 接口：默认具备千兆电口≥8个，万兆光口≥10个，千兆光口≥2个，独立扩展槽≥2个； 性能：国密IPsec VPN吞吐量≥8000Mbps，国密IPsec VPN隧道数≥10000个；国密SSL VPN吞吐量≥8000Mbps，国密SSL VPN并发数≥15000。 |
| 算法要求 | 支持SM2、SM3、SM4等商用密码算法，支持SSLv3、TLSv1.0、TLSv1.2、TLS1.3、DTLS、国密SSL等通信加密协议； |
|  | 符合GM/T 022-2014《IPSEC VPN技术规范》、GM/T 0023-2014《IPSEC VPN网关产品规范》、GM/T 024-2014《SSL VPN技术规范》和GM/T 0025-2014《SSL VPN网关产品规范》相关要求； |
|  | 支持SM2算法协商建立IPSec安全隧道，支持定期监测网络状态，实现隧道断线自动重建； |
|  | 支持国密算法、国际算法、国密/国际混合算法的自由切换。 |
| 流量管控 | 支持基于用户、用户组的和访问的应用进行流量控制和会话限制、无流量超时时间、账号过期时间、闲置失效时间设置；具有20多个大类、超过3500条应用识别规则，并支持应用协议识别库实时更新。 |
| 用户访问 | 支持基于角色的访问控制（按照用户名、组名、登录时间、源IP和登录方法定义角色），支持IP、端口、协议、URL级别的访问控制，支持配置允许和拒绝策略，对于不同用户，不同角色实现不同的控制； |
|  | 提供远程登录、本地认证等用户报表统计，可统计移动接入用户组包含用户数、每用户发送/接收流量及流速、僵尸用户、用户在线时长、用户访问资源详情； |
|  | 支持口令复杂度设置、支持首次登录修改口令、支持密码找回功能；支持多点登录地点数设置、支持登录时间、登录地址范围控制； |
|  | 支持Local DB 、USB KEY、短信认证、硬件特征码、动态令牌、数字证书认证、LDAP、RADIUS、Tacacs认证等认证方式，可以调整认证顺序，支持对认证方式和密码策略进行限制；支持客户端匿名登录、动态口令两级认证登录等方式，认证方式可自由组合。 |
| 设备管理 | 支持设备的运行状态、设备资源状态、并发用户数监控； |
|  | 通过WEB登入时实现命令行配置。 |
| 身份管理 | 支持静态用户名口令、数字证书、短信、硬件特征码绑定、图形码认证方式； |
|  | 支持两种或两种以上组合认证方式； |
|  | 支持基于时间的访问授权，支持外部组映射授权，支持证书用户授权，支持基于证书中的字段属性组合授权； |
|  | 持使用第三方认证，如RADIUS、TACACS/TACACS+、LDAP、域认证等。 |
| 应用发布 | 可提供基于Android、IOS、Linux、Windows平台的SSL VPN客户端的第三方软件开发包（SDK）；Android 环境下可完成SSL VPN客户端与用户方APP的封装，实现单点登录功能； |
|  | 支持VPN登录前和登录后公告信息显示，登录前后公告内容可配置多条; |
|  | 支持门户主题导入，支持自定义响应页面、登录页面、注销页面、SMS认证页面、欢迎页面、修改用户密码等页面。 |
| 安全防护 | 基于内网用户流量模型和会话连接、新建连接的异常行为识别攻击，有效防护内网病毒传播、僵尸网络、木马等安全威胁。（提供权威机构检测报告复印件)； |
|  | 访问控制策略支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式。 |
| 网络路由 | 为保证设备在网络中可灵活部署，需支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、策略路由等。支持MPLS VPN；支持MPLS静态标签转发；支持LDP协议，支持LDP引入OSPF路由、BGP路由、RIP路由、静态路由、ISIS路由、GUARD 路由，支持环路检测；支持LDP邻居，MPLS转发表查看；支持SVC方式、CCC方式、MARTINI方式、VPLS方式的L2VPN；支持MPLS TE（提供产品配置截图）； |
| 日志管理 | 日志格式符合Syslog标准，每种类型日志的表象都支持WELF格式的完整审计日志； |
|  | 支持记录系统日志、访问日志、管理日志、流量日志等，并支持日志建模，实现对用户的所有访问、操作行为的监控和审计；系统支持将审计信息发送到第三方统一审计平台和其他Syslog服务器。 |
| 授权管理 | 本次配置60个接入授权。 |
| 资质证书 | 具备公安部颁发的虚拟专用网产品（增强级）安全专用产品进入市场的销售许可证； |
|  | 具备国家密码局颁布的名称为SSL/IPSec VPN的国密证书。 |
| 保修服务 | 5年原厂质保，中标后签订合同时提供所投产品原厂商5年质保函。 |

## 5.8安全态势感知系统

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 产品规格 | 规格及性能：分析平台+流量探针；1*8核CPU,内存32GB，4TB SATA存储能力，吞吐量≥1Gbps，≥1U机箱；≥4个千兆电口 、2个万兆光口；单电源。基础系统软件一套，包括网页漏洞利用检测、webshell上传检测、网络攻击检测、威胁情报检测功能，提供离线pcap包导入检测、基础旁路阻断和基础SSL解密功能。含5年威胁情报与检测引擎规则升级授权。 |
| 功能要求 | 支持常见协议识别并还原网络流量，用于取证分析、威胁发现，支持：http、dns、smtp、pop3、imap、webmail、DB2、Oracle、MySQL、sql server、Sybase、SMB、FTP、SNMP、telnet、nfs等。 |
|  | 支持对流量中出现文件传输行为进行发现和还原，并记录文件MD5发送至分析设备，如可执行文件（EXE、DLL、OCX、SYS、COM、apk等）、压缩格式文件（RAR、ZIP、GZ、7Z等）、文档类型文件（word、excel、pdf、rtf、ppt等）。 |
|  | 支持常见数据库协议的识别或还原：DB2、Oracle、SQL Server、MySQL、PostgreSQL等协议。 |
|  | 支持TCP/UDP会话记录、异常流量会话记录、web访问记录、域名解析、SQL访问记录、邮件行为、登录情况、文件传输、FTP控制通道、SSL加密协商、telnet行为、IM通信等行为描述。 |
|  | 支持自定义协议和端口，满足特殊场景下的流量抓取。 |
|  | 支持一种大规模事件处理的规模群组系统及处理方法，并提供证明材料。 |
|  | 威胁情报:支持基于流量实时IOC匹配功能，设备具备主流的IOC，情报总量200+万条（提供产品截图） |
|  | 支持检测针对WEB应用的攻击，如SQL注入、XSS、系统配置等注入型攻击 |
|  | 支持跨站请求伪造CSRF攻击检测 |
|  | 支持其他类型的WEB攻击，如目录遍历、弱口令、权限绕过、信息泄露、文件包含、文件写入攻击等检测 |
|  | 支持基于工具特征的WEBSHELL检测，能通过系统调用、系统配置、文件的操作来及时发现威胁；如：中国菜刀、小马上传工具、小马生成器等 支持基于webshell函数的攻击检测，如文件包含漏洞、任意文件写入、任意目录读取、任意文件包含、preg_replace代码执行等 |
|  | 支持基于代理程序的攻击检测，如TCP代理程序、HTTP代理程序等 |
|  | 支持多种攻击检测，能更全面的从流量中发现威胁，如：协议异常、网络欺骗、黑市攻击、代码执行等 |
|  | 支持对HTTP、FTP_DATA、SMB、SMTP、POP3、WEBMAIL、IMAP、TFTP、QQ、NFS等类型协议的流量进行文件还原 |
|  | 支持通过设备对流量进行抓包分析，可定义抓包流量双向或单向、数量、IP地址、端口或协议类型 |
|  | 支持基于网络请求的语义分析检测，能够将网络请求拆分后从请求头、响应头、请求体、响应体四方面详细展示请求内容，并能提升对未知威胁检测能力（提供产品截图） |
|  | 支持基于IP地址的旁路阻断，能够在实时镜像的流量中发现恶意IP并实现实时阻断 支持基于URL的旁路阻断，并能将URL请求进行重定向 |
|  | 支持自定义弱口令字典，支持HTTP、HTTPS、Telnet、FTP、POP、SMTP、IMAP等协议的自定义弱口令检测 |
|  | 支持AES256、SM4数据传输加密，确保数据传输的安全性（提供产品截图） |
| 服务 | 服务：中标后签订合同时提供所投产品原厂商5年质保函。 |

## 5.9综合日志审计分析平台

| 技术参数 | 指标和性能 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 高度2U，千兆电口≥6个，USB接口≥2个，Console口≥1个，扩展槽≥2个；硬盘≥8T；内存≥32G，350W冗余电源。 |
| 资产授权 | 审计授权≥200。 |
| 性能要求 | 日志处理能力≥4000条/秒，日志存储能力≥3.4亿条/天。 |
| 产品架构 | 通过SSL加密对数据传输等进行处理、采用B/S架构，HTTPS访问。 |
| 部署方式 | 支持集中、分布、集群部署。 |
| 数据采集 | 支持迪普、华为、华三、奇安信、安恒、绿盟、深信服、启明星辰、天融信、Juniper等国内外主流厂商的安全设备；支持主流的路由器、交换机、负载均衡等网络设备，如迪普、华为、中兴、锐捷、Cisco、Juniper等； |
|  | 支持从不同类型系统采集到的日志进行标准化分析，将不同格式日志映射到固定的解析字段中，标准化处理后的字段细粒度≥90； |
|  | 支持将采集到的日志进行归并，可以根据自身业务需求定制归并策略，做到在一定条件下将接收到的相同日志归并为一条，并且显示该日志的接收次数，使日志信息简明易看； |
|  | 采集方式支持自动化模式解析功能，支持UTF8、GBK字符编码的解析模式自适应，无需人工区分字符编码选择解析策略；支持基于TCP和UDP的syslog协议、kafka、snmp trap、ftp、smb、wmi、sftp等采集协议格式的模式解析。 |
| 扩展分析接口 | 支持内置知识库，日志接入配置指导、标准文档等。 |
| 支持操作系统 | 支持Windows、Window server、Linux、Unix等操作系统；支持MySQL、Oracle、SQLServer等数据库；支持Apache、Tomcat等应用系统。 |
| 默认系统类型 | 标准化自动识别系统类型达到510种以上。 |
| 策略管理 | 支持对日志进行实时分析并触发审计事件，以便及时发现潜在的安全事件或违规行为； |
|  | 内置62种审计分析策略，包含：DDoS攻击、Webshell攻击、XSS跨站脚本攻击、欺骗攻击、网络蠕虫、数据库高危操作、切换root用户、系统重启、硬件故障等。支持自定义审计策略，将根据日志的任意字段进行审计策略定制，并定义告警名称、告警级别、告警类型； |
|  | 支持根据日志接收周期，日志接收次数，日志字段进行发掘不同来源日志之间的关系，可以根据特定的条件编写关联策略，并设置是否告警以及定义事件级别；实时关联告警实时偏差≤60秒。 |
| 事件查询 | 支持日志查询，可根据时间、IP、安全级别等信息进行查询，可针对查询到的日志结果进行导出；亿级原始日志查询时间小于2s；支持普通模式查询，并且可以根据查询的条件进行模板保存，以便于后续使用；支持专家模式查询，可通过编写表达式进行对日志信息进行更加全面的查询，并且可以根据查询的条件进行模板保存，以便于后续使用。 |
| 资产管理 | 支持添加、修改、删除资产；支持资产自动识别，可一键将资产加入列表并查看详情信息；支持资产列表查看并支持点击查看具体信息，包括资产详情以及告警信息。 |
| 告警策略 | 支持列表化告警信息展示且可以对告警进行处置； |
|  | 支持无日志告警功能，若采集策略在24小时内无任何日志产生，则会产生告警，可用于监控资源是否可用。 |
| 实时监控 | 支持实时监控功能，可实时展示接收的日志信息，并且可以根据日志名称、ip、类型等条件进行筛选展示。 |
| 存储告警 | 支持日志存储策略修改，可根据需求设置日志留存时间与存储空间阈值。 |
| 三权分立 | 支持三权分立原则，可设置安全管理员、安全审计员、系统管理员等角色。通过赋予不同角色不同的权限，以达到配置权力、审计权力、运维权力的相互制约。 |
| 业务管理配置 | 支持图形化进行系统配置。 |
| 关联分析 | 支持仪表盘查看整体信息。可查看日志接收总量、关联事件量、审计事件量和告警事件量，设备使用情况，以及各类事件的重点信息图表展示。 |
| 资质 | 具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书-增强级》； |
|  | 具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。 |
| 保修服务 | 5年原厂质保，中标后签订合同时提供所投产品原厂商5年质保函。 |

## 5.10数据库审计

| 功能指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 系统架构 | B/S架构管理模式，支持系统用户管理、角色功能管理、用户登录管理联动。 |
| 硬件要求 | 高度2U，千兆电口≥6个，USB接口≥2个，Console口≥1个，扩展槽≥2个；硬盘≥4T；内存≥16G，冗余电源。 |
| 性能要求 | SQL处理能力≥40000条/秒，入库量≥15000条/秒，日志存储能力≥20亿条 |
| 数据库实例 | 本次配置≥15个数据库实例。 |
| 部署方式 | 支持旁路部署模式，部署在核心交换中，通过端口镜像方式捕获数据流量进行审计； |
|  | 支持分布式部署，通过管理中心对分布式部署的各审计节点进行集中配置管理、分析、统计等； |
|  | 支持Agent探针方式部署， 可对虚拟化环境中、云环境中的数据库进行审计。 |
| 兼容性 | 支持Oracle、MySQL、SQLServer、DB2、Sybase、Informix等主流数据库协议的解析； 支持SQLServer2005及以上版本的加密数据库账号的解析； |
|  | 支持达梦、人大金仓、神通、高斯DB等国产数据库协议的解析 |
|  | 兼容适配银河麒麟V10-鲲鹏920ARM、银河麒麟V10-飞腾F2500ARM龙蜥操作系统； |
|  | 支持PostgreSQL、Greenplum、Cache等专用数据库协议的解析； |
|  | 支持主流大数据平台数据库/NoSQL库的解析与审计，包括HBase、Hive、MongoDB、Elasticsearch、TBASE、TDSQL、TDATA、TBDS等； 支持Hive与Kerberos集成，Hive传输加密的解析； |
| 智能识别 | 支持扫描网络中的开放的服务，自动发现网络中存在的数据库系统，能够自动或手动将这些服务进行安全防护； |
|  | 数据发现：支持自动发现敏感数据如身份证号、银行账号等信息，便于进行用户权限控制，支持将扫描到的敏感表信息进行导出。 |
| 特征规则 | 内置SQL注入特征规则库，特征库存储常见的SQL注入行为特征规则，支持特征规则自定义配置，支持策略修正配置； |
|  | 内置危险操作规则库配置，包括账户管理操作（Create user、Alter user、drop user等），授权管理操作，业务对象操作（Truncat table，drop table），业务代码操作（修改Package，修改view，没有where条件的update操作，没有条件的delete操作）等，支持自定义配置，支持策略修正配置； |
|  | 支持医疗防统方策略，可以防止非法统方行为发生，策略包括但不限于HIS数据库管理活动； |
| 审计分析 | 支持SQL命令的细粒度审计和分析，并记录详细的用户行为信息，包括该语句执行的时间、机器名、用户名、IP地址、MAC地址、客户端程序名以及SQL语句等信息，对数据库操作进行审计，可对查询，新增，修改，删除等行为进行监控； |
|  | 支持将审计日志的敏感字段进行模糊化处理，防止敏感数据泄露； |
|  | 支持跨包的SQL语句进行拼接功能，能够完整解析与审计超长SQL语句（超过1460字节），屏蔽逃逸审计通道； |
|  | 支持对网络中存在的SQL注入、缓冲区溢出、权限提升等漏洞攻击行为进行审计和告警； |
|  | 根据IP地址、机器名、时间、程序名，sql语句等精细组合对数据库敏感行为预设警报策略，并能够为特定的审计需求自定义审计规则。 |
| 风险监控 | 可以查看数据库系统的监视器信息、软件版本信息、补丁信息、表空间情况、会话信息、回退信息、权限信息等信息来判断数据库系统运行是否正常，保证数据库系统的可用性和响应能力； |
|  | 检测数据库账户是否存在弱口令，提供口令格式校验，口令有效期检测，口令修改时间检测，口令加密检测等功能； |
|  | 支持对数据库链接信息的访问权限，默认的系统表空间， public对象权限设置，public系统权限设置，被授予管理员权限的角色，connect角色授权，resource角色授权等信息的风险的扫描； |
|  | 支持对数据库表级访问的安全性设置，SGA共享池分配私有空间的限制，每次调用读入的数据块数目的限制，一次会话读入的数据块总数的限制，是否启用资源限制等数据库系统配置的风险扫描。 |
| 系统管理 | 支持对平台用户的密码复杂度（数据、大小写字母、特殊字符、密码长度等）、有效期、复杂度、密码错误锁定策略等进行限制，以确保平台自身账户的安全。 |
|  | 支持将网口设置成管理接口，并配置接口IP、网关； |
|  | 用户密码采用加密算法进行存储和验证，服务报文采用对称加密方式加密，并具有校验机制； |
|  | 支持将审计数据和配置数据备份到FTP服务器，支持将审计备份数据恢复到系统进行查看，支持将备份配置数据导入系统进行配置恢复； |
|  | 平台具有安全审计员、安全保密员、系统管理员三种角色，实现三权分立。 |
| 保修服务 | 5年原厂质保，中标后签订合同时提供所投产品原厂商5年质保函 |

## 5.11终端杀毒扩容

| 功能指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 恶意文件处理 | 对于恶意文件处理措施至少支持三种以上，包括厂家推荐措施、统一处理措施、以及针对不同类型病毒/恶意软件提供不同处理措施，同时不同病毒/恶意软件类型不少于5种分类；（提供产品WEB界面配置截图）。 |
| 处置措施 | 处置措施要提供至少两项措施，在首选措施失败的情况下，可以提供第二项措施进行处置；（提供产品WEB界面配置截图）。 |
| 爆发阻止 | 具备爆发阻止功能，管理端可配置爆发阻止策略，达到设定条件后可自动隔离受感染终端。 |
| 压缩文件扫描 | 支持对压缩文件扫描，并可设定最大的压缩层数为16； |
|  | 提供压缩文件扫描功能，可以对超过固定大小文件不予扫描，以减少扫描时间。 |
| 多系统支持 | 支持一个管理控制台同时管理Windows,Linux,国产操作系统；（提供产品WEB界面配置截图）。 |
| 版本更新或回退 | 支持管理员选择客户端将组件版本立即更新或回退至上一版本。 |
| 客户端防卸载 | 支持客户端的防卸载功能，避免用户自行卸载，管理员可设置卸载密码；支持客户端的防退出功能，避免用户恶意退出，管理员可设置退出密码。 |
| 实配授权 | 本次配置300个节点杀毒扩容授权。 |
| 服务要求 | 提供5年7*24版本升级和软件定义更新服务。 |

## 5.12医保防火墙

| 功能指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 系统架构 | 系统要求为下一代防火墙产品，杜绝 UTM 产品 。 |
| 规格性能 | 全业务流量200M(防护功能全开)，并发连接≥200万，每秒新建连接≥5万/秒， 机架式设备，冗余电源，不少于6个10/100/1000M自适应电口、2个千兆光口。防火墙系统基础组件；含应用控制、URL过滤、病毒防护、入侵防御、VPN等功能，包含5年病毒库升级和5年入侵防御特征库升级 |
| 网络适应能力 | 部署模式：产品支持路由、透明、交换以及混合模式接入，满足复杂应用环境的接入需求 |
|  | 系统支持双机热备功能，要求支持路由和透明模式下的“主-备”、“主-主”模式，要求系统必须具备自主研发的多防火墙负载均衡技术，须提供相应证明材料 |
|  | 网络协议：产品必须支持支持通过802.3ad协议、轮询、热备等方式将多个物理口绑定为一个逻辑接口，实现接口级的冗余，并可根据：源目的MAC组合、MAC和IP组合或TCP/UDP端口组合等方式实现负载和备份 |
|  | 入侵防御:所投产品必须支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护 |
|  | 入侵防御:产品的漏洞防护特征库包含高危漏洞攻击特征，至少包括“SMB溢出攻击”“Struts”、“Struts2”以及对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、严重性、影响的平台、类型、描述等详细信息（提供产品功能截图） |
|  | 网络异常感知:必须支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中确认被入侵、攻破的主机数量，至少可查看被入侵、攻破的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、被入侵、攻破的主机IP、用户名、资产等信息；并对威胁情报发现的恶意主机执行自动阻断 |
|  | 要求跟医院现有医保防火墙（奇安信NSG2000-TE40M）做主备使用，保障链路传输安全 |
|  | 要求跟省医保平台做数据对接，保障数据正常传输 |
| 原厂服务 | 提供原生产厂商5年质保以及定义更新服务。 |

## 5.13数据中心防火墙

| 功能指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 硬件架构 | 高性能机框式防火墙设备，非X86架构，专用硬件平台，整机业务槽位≥10个，支持双主控，本次配置双主控引擎，2个模块化电源； |
|  | 接口配置：配置≥8个千兆光口，≥8个千兆电口，≥24个万兆光口，配置≥8个万兆模块。 |
| 安全业务处理能力 | 整机最大安全处理能力≥400Gbps，本次实配防火墙性能吞吐量≥40G，并发连接数≥1500万，每秒新建连接数≥25万，并配置5年IPS功能升级授权及5年AV防病毒特征库。 |
| 网络特性 | 支持静态路由，等价路由,支持RIP、RIPng、BGP、OSPFv2/v3动态路由协议； 支持将多台物理设备或板卡完成虚拟化之后，不同物理设备或板卡的物理端口进行聚合； 支持三层接口、Acess接口及Trunk接口。 |
| 虚拟化能力 | 具备多虚一虚拟化部署，可以将多块防火墙板卡虚拟为云安全资源池，并实现同一IP管理。 |
| 访问控制 | 提供基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式； 提供基于应用层的访问控制，可以识别远程控制协议（RDP、telnet、ssh、radmin、VNC、pcanywhere等），能够基于基于实际业务应用端口的变化而准确识别应用，并进行策略设置； 支持基于不同安全策略设定会话长连接老化时间，提供第三方权威测试报告证明； 支持对安全策略进行冗余分析，并支持按不同时间段筛选未匹配的策略功能，且可以对其进行禁/启用或者删除操作，提供第三方权威测试报告证明。 |
| 入侵防御能力 | 提供基于对恶意攻击行为、病毒传播行为的检测防护并提供可视化告警和溯源； 可提供最新的威胁情报信息，官方网站每周会进行安全通告，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测。 |
| 病毒防护能力 | 具备对HTTP，FTP，SMTP，POP3协议进行病毒文件检测； 具备杀毒白名单功能，可以根据URL或者IP进行排除不检测病毒； 检测到病毒后的操作支持阻断，记录杀毒日志。 |
| DDoS攻击防护 | 具备Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护、支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测；支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UPD，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为。 |
| 可视化管理 | 支持对被保护对象的流量进行分析，发现被保护对象的不同业务流量情况，支持生成和导出相关报告； |
| 产品资质 | 专用安全产品，高性能机框式设备，设备主机须提供《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》； |
|  | 提供中国国家信息安全测评认证中心颁发的《信息技术产品安全测评证书EAL4+》。 |
| 保修服务 | 5年原厂维保，中标后签订合同时提供所投产品原厂商5年质保函。 |

## 5.14数据中心边界防火墙

| 功能指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 千兆电口≥8个，万兆光口≥12个，支持扩展槽≥2个，高度≤1U，双电源。 |
| 安全业务处理能力 | 整机最大安全处理能力≥25Gbps，整机吞吐量≥40Gbps，每秒新建连接数≥25万，最大并发连接数≥1500万，提供4T硬盘，并配置5年IPS功能升级授权及5年AV防病毒特征库。 |
| 网络特性 | 支持静态路由，等价路由，支持RIP、RIPng、BGP、OSPFv2/v3动态路由协议； 支持链路聚合功能、接口状态同步功能； 支持三层接口、Acess接口及Trunk接口； 支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制。 |
| 访问控制 | 提供基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式； 提供基于应用层的访问控制，可以识别远程控制协议（RDP、telnet、ssh、radmin、VNC、pcanywhere等），能够基于基于实际业务应用端口的变化而准确识别应用，并进行策略设置； 支持自动生成安全策略。统一管理平台可通过对流量日志的统计整理，自动生成安全策略，并下发给防火墙设备，提高运维人员工作效率（提供第三方检测报告）； 支持基于不同安全策略设定会话长连接老化时间（提供第三方检测报告）。 |
| 入侵防御能力 | 提供基于对恶意攻击行为、病毒传播行为的检测防护并提供可视化告警和溯源； 可提供最新的威胁情报信息，官方网站每周会进行安全通告，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测。 |
| 病毒防护能力 | 具备对HTTP，FTP，SMTP，POP3协议进行病毒文件检测； 具备杀毒白名单功能，可以根据URL或者IP进行排除不检测病毒； 检测到病毒后的操作支持阻断，记录杀毒日志。 |
| DDoS攻击防护 | 具备Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护、支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测；支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UPD，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为。 |
| 运维可靠性 | 支持配置回滚，并可对比回滚前后配置文件中的不同； 为保证业务连通性，设备在特征库升级时不影响系统转发。 |
| 管理部署 | 双机支持A/S，A/A方式部署，支持配置同步，会话同步和用户状态同步； 支持管理员权限分级，支持安全管理员、审计员、系统管理员三种权限。 |
| 产品资质 | 提供公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证-增强级》； |
|  | 具备中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书（ISCCC千兆）》 |
| 保修服务 | 5年原厂质保，中标后签订合同时提供所投产品原厂商5年质保函。 |

## 5.15外网出口防火墙

| 功能指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 千兆电口≥8个，万兆光口≥8个，千兆光口≥4个，支持扩展槽≥2个，高度≤1U，双电源。 |
| 安全业务处理能力 | 整机吞吐量≥25Gbps，每秒新建连接数≥15万，最大并发连接数≥800万，提供1T硬盘，并配置5年IPS功能升级授权及5年AV防病毒特征库。 |
| 网络特性 | 支持静态路由，等价路由，支持RIP、RIPng、BGP、OSPFv2/v3动态路由协议； 支持链路聚合功能、接口状态同步功能； 支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制。 |
| 访问控制 | 提供基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式； 提供基于应用层的访问控制，可以识别远程控制协议（RDP、telnet、ssh、radmin、VNC、pcanywhere等），能够基于基于实际业务应用端口的变化而准确识别应用，并进行策略设置； 支持IPv6与IPv4互访（提供第三方检测报告） 支持IP信誉黑名单（提供第三方检测报告） |
| 入侵防御能力 | 提供基于对恶意攻击行为、病毒传播行为的检测防护并提供可视化告警和溯源； 可提供最新的威胁情报信息，官方网站每周会进行安全通告，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测。 |
| 病毒防护能力 | 具备对HTTP，FTP，SMTP，POP3协议进行病毒文件检测； 具备杀毒白名单功能，可以根据URL或者IP进行排除不检测病毒； 检测到病毒后的操作支持阻断，记录杀毒日志。 |
| DDoS攻击防护 | 具备Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护、支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测；支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UPD，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为。 |
| 管理部署 | 双机支持A/S，A/A方式部署，支持配置同步，会话同步和用户状态同步； 支持管理员权限分级，支持安全管理员、审计员、系统管理员三种权限。 |
| 产品资质 | 提供公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证-增强级》； |
|  | 具备IPv6 Forum《IPv6 Ready Logo（Phase-2）》资质 |
| 保修服务 | 5年原厂维保，中标后签订合同时提供所投产品原厂商5年质保函。 |

## 5.16网管软件

| 功能指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 用户分权管理 | 可以为不同的管理员设置不同的用户名、密码，并限制管理员的管理权限和管理范围，实现用户分权管理。 |
| 多平台支持 | 支持Windows、Linux平台及MS SQL、Oracle数据库，支持B/S架构。 |
| 支持自定义用户主页 | 管理员可以首页中通过拖拽，自定义需要在首页展示页面，提供软件页面截图。 |
| 自动发现拓扑 | 自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等； |
|  | 支持IP拓扑、二层拓扑、自定义拓扑视图（支持网络区域的任意划分、命名、拖拽、折叠和展开）、全景拓扑、Vxlan拓扑等多种拓扑类型；二层拓扑支持多协议，包括Bridge、NDP、CDP、MSTP、STP、LLDP、DISMAN-PING等二层协议，支持聚合链路，支持第三方的设备；拓扑可融合链路状态、设备告警等多种信息； |
| 设备与用户统一管理 | 支持网络管理与用户管理联动，如通过点击拓扑楼层接入交换机图标，可查看该设备所有接入用户帐户信息，查询在线用户列表、强制用户下线、下发消息、总在线用户数统计、不安全用户数统计等。 |
| 设备与流量分析统一管理 | 支持网络管理平台实现设备管理与流量分析联动，如通过点击拓扑某链路可查看该链路的关键应用流量分布、关键用户流量使用等。提供软件页面截图。 |
| 故障管理 | 支持对全网设备告警的实时监控和统一浏览；支持多种提醒方式，如告警实时提醒（告警板）、告警音响提示；支持多种转发方式，比如转E-mail，转短信，转上级网管或其它网管等。支持告警分析，可以屏蔽重复告警、闪断告警，支持告警自动确认功能。 |
| 告警智能分析 | 包括告警分类关联分析、告警多源关联分析、告警拓扑根源分析、告警网络影响度分析。 |
| 性能管理 | 支持基于任务的性能监控，可定制监控任务，长期监控网络性能，可以形成日报、周报、月报等报表。支持定制性能阈值，可以为监控的性能指标设置两级阈值，当性能指标超过阈值时根据不同的阈值发送不同级别的告警。 |
| 提供直观的设备的面板视图 | 支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口的工作状态。提供软件页面截图。 |
| 虚拟网络管理 | 支持虚拟网络资源管理、虚拟网络拓扑展示、虚拟网络告警管理、虚拟网络性能监控、虚拟交换机配置管理、虚拟网络配置迁移管理。 |
| 设备配置集中管理 | 支持设备配置集中管理：配置库包括配置文件和配置片断，配置内容可带有参数，在部署时根据设备的差异设置不同的值；配置文件可部署到设备的启动配置或者运行配置；配置片断只能部署到设备的运行配置。 |
| 批量的设备配置备份和恢复 | 支持批量的设备配置备份和恢复。支持向导方式或者任务方式（周期性任务、一次性任务或立即任务）批量的备份、恢复完整的配置文件，也可以批量的下发配置片断。提供软件页面截图。 |
| 多厂商设备配置及软件管理 | 支持H3C/HUAWEI/3COM/CISCO/HP设备的批量配置和软件管理，包括的软件版本和软件库中最新可用的软件，更新设备的软件。 |
| 基线化的设备配置变更审计 | 提供设备运行配置和启动配置的基线化版本管理，将每个设备相关的配置文件划分为三种版本：基线、普通、草稿。便于管理员识别、管理。通过备份、恢复手段，以及备份历史、升级历史管理，使配置文件管理和软件升级管理具有了可回溯性。 |
| 支持设备软件智能升级 | 支持设备软件智能升级。支持网络运行设备的软件版本查询功能，支持先备份后升级，保证一旦升级失败后可以恢复到原有设备软件版本，支持对整个升级过程的可靠性检查，如设备软件版本和设备是否配套，flash空间是否足够等，确保用户的整个升级操作万无一失。 |
| Syslog分析 | 接收Syslog，完成基本格式的解析，并入库。提供Syslog特征分析及策略注册能力，支持基于统计规则进行聚合生成告警（Trap），提供软件截图。 |
| 业务联动控制 | 根据预定义的联动策略对匹配的事件（Trap）执行联动控制；支持各类安全威胁的分析和联动（支持防火墙、IPS、交换机、终端软件等上报信息的分析）；并支持在拓扑中显示攻击路径、攻击源等节点信息。 |
| IP地址管理 | 实现网络IP地址自动扫描、统计、分配和管理，同时允许用户手工分配和管理IP地址，以达到更加灵活的分配管理。结合IP地址段的管理功能，将整个网络的IP，划入各个不同的IP地址段，分别进行管理，并给出详细直观的IP分配情况统计图表，使管理员能清楚的了解和掌握整个网络的IP使用情况。提供软件页面截图。 |
| VLAN拓扑 | VLAN拓扑功能以可视的方式对网络中的VLAN资源进行管理，查看拓扑视图中所有设备节点和链路是否允许某个特定VLAN通过。 |
| 多种报表展示 | 提供多种报表样式，包括普通的行列报表、主/子报表、图形摘要报表、交叉表、TopN和BottomN报表。支持多种图形展示：包括条形图、饼图、曲线图、甘特图、面积图、圆环图、三维梯形图、三维曲面图、XY 散点图、雷达图、气泡图、股票图、漏斗图等。 |
| 周期性报表机制 | 支持天报表、周报表、月报表、季度报表、半年报表、年报表。可以设定周期性报表的开始时间、失效时间。可以将自身的组织名称和Logo融入到发布的报表中，可以定时生成后Email到指定邮箱。 |
| 报表导出格式 | 可以直接打印或传真报表，也可以选择将报表导出。导出的格式包括Microsoft Word（RTF）、Microsoft Excel、HTML、PDF、XML、CSV、TXT等。 |
| 数据转储 | 提供对操作日志和告警信息自动转储功能，对于满足转储条件的操作日志和告警、事件信息会被系统备份成文件后存储到指定目录下，并把转储的数据从系统中删除。 |
| 双机热备 | 主备服务器共享存储，公用一个虚拟IP，实时备份，保障系统切换时无数据丢失。 |
| 双机冷备 | 备份主服务器数据库数据，并发送到备份服务器，同时备份服务器自动还原数据库；当主服务器异常，备机可随时替代主服务器工作。 |
| 单机数据库备份 | 支持手动或定时备份指定数据库数据。提供界面方式的可视化管理，并支持FTP等方式将备份文件上传。 |
| 单机数据库还原 | 支持在指定数据库上使用备份的数据库文件进行还原操作。提供界面方式的可视化管理。 |
| 管理第三方设备 | 支持管理第三方设备：新设备注册，告警注册，新性能指标注册，新Syslog解析注册，Mib编译，第三方设备配置管理-CLI下发，配置管理-配置备份、软件升级（使用TCL/ Expect /Perl模板自定制），第三方设备管理系统集成。提供软件页面截图。 |
| 离线超时 | 超长离线设备自动删除，可设置离线删除时间。提供软件页面截图。 |
| 支持多种终端无差别访问 | 无差别访问，支持PC、手机、IPad等无差别访问。 |
| 本次实配 | 本次配置300个网络设备、服务器及操作系统等管理授权，5年服务。 |
| 授权质保 | 投标时提供原厂商针对该项目授权函及不少于5年质保函。 |

## 5.17漏洞扫描

| 功能指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 配置要求 | Web扫描域名无限制，Web扫描任务并发数为5个域名。系统扫描IP地址最大支持1024个，支持扫描A类、B类、C类地址，系统扫描支持50个IP地址并行扫描。标准1U机架式，1T硬盘，标准配置6个10/100/1000M自适应电口，2个扩展插槽,2个USB口，1个Console口，单电源。5年漏洞特征库升级 |
| 功能要求 | 能够提供系统扫描、WEB扫描、数据库扫描、基线配置核查、弱口令扫描五大功能模块；（提供产品功能截图） |
|  | 支持分布式部署，管理中心统一下发策略、查看任务结果、导出报表，无需登录子引擎；支持从管理中心查看子引擎及其状态；管理中心、子引擎均可执行扫描任务 |
|  | 支持同时下发系统扫描、Web扫描、弱口令扫描任务，无需单独下发扫描任务，扫描目标可以是IP、域名、URL的任一格式 |
|  | 支持针对已有任务做任务复制，快速生成一个相同任务，支持对复制出来的任务进行再编辑，包括：基本信息、策略、目标范围、调度、扫描参数 |
|  | 支持检测的漏洞数大于60000条以上，涵盖漏洞标准包含CVE、CVSS、CNVD、CNNVD、CNCVE、Bugtraq6种，CVSS覆盖CVSS2和CVSS3版本提供功能截图 |
|  | 支持扫描物联网设备，支持扫描Brickcom、大华、索尼、TP-LINK、宇视、AXIS、佳能、海康威视等国内外厂商的摄像头，支持扫描佳能、惠普等网络打印 |
|  | 支持扫描国产系统、数据库扫描。国产操作系统包括中兴新支点、中标麒麟、凝思、华为欧拉、深度、红旗，国产数据库包括神通、人大金仓、南大通用、达梦提供功能截图 |
|  | 支持SSH、SMB、TELNET、RDP、POP、POP3、IMAP、FTP协议的登录扫描；支持批量导入登录信息、批量登录验证 |
|  | 支持自动探测指定网段中的Web站点，并可一键转为Web资产或一键下发Web扫描任务 |
|  | 支持Web登录扫描，支持Cookie认证、Form认证、Basic认证、NTLM认证、Session认证、Digest认证、SSL，并支持Web登陆验证，确保Web登录成功 |
|  | 支持至少三种漏洞验证方式如浏览器验证、注入验证、通用验证提供功能截图 |
|  | 支持主流数据库漏洞的检测，应包括但不限于：Oralce、Sybase、SQLServer、DB2、MySQL、Postgres、Informix、达梦、南大通用、人大金仓、神通等 |
|  | 支持目前主流协议和数据库弱口令检测，包括：TELNET、FTP、SSH、POP3、SMB、SNMP、RDP、SMTP、Tomcat 、Oracle、REDIS、MySQL、PostgreSQL、MsSQL、DB2、MongoDB、Sybase 、Informix |
|  | 支持漏洞数据高级检索及分析，支持按照目标IP或URL、操作系统、MAC地址、资产评分、漏洞等级、漏洞名称、漏洞类别、漏洞评分、开放端口查看漏洞分布情况，并将检索结果导出 |
|  | 支持导出同时包含系统扫描、Web扫描、弱口令扫描结果的报表，可以统一分析网站漏洞、网站所在主机漏洞以及主机弱口令 |
|  | 支持自定义导出报表模板，可定制指定漏洞等级（高危、中危、低危等）、指定漏洞状态（新增、误报、已修复）、指定公司信息、公司LOGO、指定报表标题以及章节内容的报表模板，并可在导出报表时灵活选择已经定义好的报表模板 |
|  | 报告应具有易懂的漏洞描述、漏洞参考链接和详尽的安全修补方案建议，Web扫描结果提供详细的漏洞测试用例，包含完整的http请求头 |
|  | 支持扫描任务完成后发送告警，告警方式包含邮件告警、短信告警、SNMPtrap告警、SYSLOG告警、FTP告警 |
| 保修服务 | 5年原厂质保，中标后签订合同时提供所投产品原厂商5年质保函。 |

## 5.18端口镜像交换机

| 功能指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 交换容量 | 交换容量≥4.8Tbps，整机转发性能≥2800 Mpps，以官网公布信息为准，如有双重指标X/Y，以小指标X为准； |
| 硬件要求 | 整机固化25G SFP+ 端口≥48个（向下兼容10G），QSFP28 100G 端口≥8个（向下兼容40G）； 标准化1U设备，实配冗余模块化双电源，满配风扇，配置6个万兆SFP+多模模块，6个千兆SFP多模模块 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | 最大VLAN数≥4094。 |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  | 同时支持N:4端口镜像。 |
| TAP分流功能 | 流量的负载均衡，支持多种负载均衡方式，源目MAC，五元组，支持多种HASH流量识别和分类方式； |
|  | N:M的流量镜像，支持流量复制,可以将流量按端口、过滤规则等条件输出多份； |
|  | 支持识别报文头及更改报文信息； |
|  | 流量识别及处理，匹配ACL策略； |
|  | 支持基本数据转发，支持全流量汇聚,可将所有端口的流量汇聚后再进行处理和同源同宿输出。 |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证。 |
| 管理和维护 | 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置； 支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管； 支持RMON （Remote Monitoring）告警、事件、历史记录； 支持基本流量统计，统计信息包括数据包数、字节数、速率等。 |
| 保修服务 | 5年原厂质保，中标后签订合同时提供所投产品原厂商5年质保函。 |

## 5.19自安全交换机

| 指标名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 性能 | 交换容量≥590Gbps，整机转发性能≥220Mpps，以官网公布信息为准，如有双重指标X/Y，以小指标X为准。 |
| 端口 | 整机可用端口数≥28，其中千兆电口≥24，万兆光口≥4；每台配置2个万兆多模光模块 |
|  | 要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k，提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖公章 |
| 功能 | 支持静态路由、RIP、OSPF； |
|  | 为保障设备环境适应能力，要求设备支持-10℃-55℃宽温工作，提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖公章 |
|  | 为保障设备稳定性，要求采用无风扇设计； |
|  | 支持识别终端接入IP、MAC、端口等信息，并关联用户身份； |
|  | 支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散 |
|  | 支持防IP扫描、防UDP端口扫描、防TCP端口扫描等异常行为 |
|  | 支持“肉鸡”源主机的溯源及阻断 |
|  | 支持IP仿冒、MAC仿冒溯源与阻断；提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖公章 |
|  | 支持识别IPC等哑终端设备类型，并支持开启终端安全功能，只允许特定类型的设备接入网络，提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖公章； |
|  | 支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3。 |
| 资质 | 提供工信部《电信设备进网许可证》。 |
| 服务要求 | 5年原厂质保，中标后签订合同时提供所投产品原厂商5年质保函。 |

## 5.20机房系统

| 指标名称 |  | 主要技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机房微模块系统 |  | 1、微模块整体经全生命周期评价，ADPE、ADPF、GWP、ODP、POCP、AP、EP、HT、FWAE、MAE、TE各项指标满足GB/T 24040、GB/T 24044、GB/T 32161绿色设计产品要求（需提供第三方权威机构检测报告复印件证明） |  |
|  |  | 2、微模块整体应具备泰尔认证，整机高效节能，平均PUE不高于1.25，提供证书复印件并加盖公章 |  |
| 一 | 机柜部分 |  |  |
| 1 | 服务器机柜 |  | 规格：600mm(W)*2000mm(H)*1200mm(D)、符合19英寸安装规范；设备安装空间不低于42U； |
|  |  |  | 机柜前门采用单开网孔门，后门双开网孔门，前网孔门开孔区域面积比应不低于95%，前网孔门开孔率、通风率应不低于75%； |
|  |  |  | 机柜前门和后门开启角度均应≥130°； |
|  |  |  | 结构：机柜采用九折型材拼合组焊式框架结构，稳定性高； |
|  |  |  | 材料：采用冷轧钢板制作，机柜承重立柱部件采用≥2.0mm厚优质冷轧钢板制作，其余组件采用≥1.2mm厚优质冷轧钢板制作，为保障产品材料选用规格符合技术要求； |
|  |  |  | 机柜内部应设置≥4根设备安装立柱，用于安装设备；横梁设有模数阵列安装孔，方便设备安装立柱快速前后调节安装。 |
|  |  |  | 柜体各装配部件应具有一致性和互换性； |
|  |  |  | 机柜可以并列安装，不带侧门并柜，机柜并柜后，柜体之间不应有明显的透光缝隙，并柜后总体尺寸应与支架底座尺寸相当； |
|  |  |  | 送风通道：机柜为正面进冷风，后面出热风，机柜密闭性要求为机柜安装服务器或者盲板后，应确保机柜的密闭性，结构体系不能有漏风空间，只能沿前述进出风； |
|  |  |  | 机柜顶部两侧标配阵列多功能预置安装孔，兼容顶部走线槽等功能件安装，无需二次人工打孔；机柜顶部中央配置多功能加强筋，防止顶部变形； |
|  |  |  | 为保障在高载荷能力下的机柜质量符合要求，制造商需要对机柜在静态承重能力不低于2700KG，达到机柜支架和承板无变形要求；投标人须提供第三方质量监督检验机构出具的检测报告复印件； |
|  |  |  | 抗震：满足连续8,9烈度抗震要求，投标人须提供第三方质量监督检验机构出具的检测报告复印件； |
|  |  |  | 机柜后部右侧可安装机柜专用PDU； |
|  |  |  | 机柜后部左侧作为弱电理线使用； |
|  |  |  | 进线方式：机柜应具备顶部进线通道，且边缘应作钝化处理，以免划伤线缆； |
|  |  |  | 机柜材质满足ROHS 2.0标准要求（需要提供ROHS 2.0检测证书或报告复印件，并加盖设备制造商印章,需包含DEHP、BBP、DBP、DIBP检测项或包含适用参考标准IEC 62321-8）； |
|  |  |  | 为保证产品性能兼容稳定、外观一致、运维统一，本项目要求机柜、精密配电柜、PDU，并且厂商应具有环境管理体系认证、质量管理体系认证、 职业健康安全管理体系认证、投标人须提供认证证书复印件。 |
| 2 | 通道门 |  | 规格：1200mm(W)*2000mm（H）*1200P； |
|  |  |  | 整体采用现场组装式结构设计，安装快捷、方便拆卸搬运； |
|  |  |  | 通道整体结构采用1.5mm厚优质冷轧钢板制作，通道门采用双开无框12mm厚钢化玻璃门，移门打开后完全隐藏在门箱内； |
|  |  |  | 端门采用电动双开平移门【含红外防夹装置）】，内含隐藏式自动闭门装置； |
|  |  |  | 门扇的钢化玻璃采用无边框设计，钢化玻璃占门面积比率大于98%，保证整个通道的美观及可视性；钢化玻璃厚度要求不少于10mm； |
|  |  |  | 通道右门箱上支持21寸到43寸液晶显示控制屏安装； |
|  |  |  | 端门表面要求无可见螺丝； |
|  |  |  | 表面黑色亚光细砂纹； |
|  |  |  | 所有金属部件均应采用环保喷涂工艺进行涂装； |
|  |  |  | 配置顶框，联结件及气密套件。 |
| 3 | 翻转天窗（磁力锁型） |  | 规格：1200mm(L)*600mm(W)； |
|  |  |  | 天窗采用优质冷轧钢板制作，应具有足够的机械强度且外观与机柜协调； |
|  |  |  | 天窗采用≥4mm厚钢化玻璃，透光率90%以上； |
|  |  |  | 翻转天窗采用电磁力锁控组件固定，配备联动接口与消防进行联动开启天窗，配置紧急开启装置； |
|  |  |  | 通道翻转天窗开启角度90°，并有限位装置，开启及闭合稳定无摆动； |
|  |  |  | 天窗模块单元应与机柜顶部标配的多功能预置安装孔连接，禁止二次人工打孔破坏成品； |
|  |  |  | 每个天窗单元均能独立安装，各装配部件应具有一致性和互换性，并能与相邻的单元连接； |
|  |  |  | 天窗模块之间不应有明显的透光缝隙，天窗模块安装完成后总体尺寸应与机柜尺寸相当，结构体系不能有漏风空间，确保通道的密闭性； |
|  |  |  | 所有金属部件均应采用环保喷涂工艺进行涂装。 |
| 4 | 过线天窗 |  | 1200*600mm，不可翻转。 |
|  |  |  | 支持安装微环境传感器/摄像头等 |
| 5 | 照明系统 |  | 每个冷通道内配置工作照明LED灯带，隐藏内嵌式安装工艺； |
|  |  |  | LED灯带采用白色灯珠，灯带长度以机柜宽度为单位，布满整个冷通道，输入电压DC12V，每米12W，颜色：白色； |
|  |  |  | 微模块通道封闭内LED节能照明须满足《数据中心设计规范》GB50174 300-500lx照度的要求； |
|  |  |  | 每个通道照明通过开关面板、监控触摸屏控制，支持红外感应、门禁联动、远程开关灯功能。 |
| 6 | 照明、消防一体控制箱 |  | 机架式安装； |
|  |  |  | 功能：1）实现微模块内工作照明和背景照明的供电、控制；2）可实现红外感应照明控制；3）发生火灾时，将有源DC24V或干接点报警信号输入控制箱，控制箱接收报警信号，联动控制天窗、通道门（电动门或门禁）打开，驱动声光报警器发出警示，并具有消防状态反馈功能； |
|  |  |  | 具备烟感传感器、声光报警器接入功能； |
|  |  |  | 满足翻转天窗磁力锁、声光告警器、烟感传感器DC12V电源供电要求。 |
| 二 | 制冷系统 |  |  |
| 1 | 行间空调含室外机 |  | 机房专用空调的外形尺寸：600×1200×2000mm； |
|  |  |  | 机房专用空调能应解决机房的高显热量负荷， 回风37℃，25%RH工况下制冷量：≥45kW，采用R407C环保制冷剂； |
|  |  |  | 室内风机配置无级调速风机，送风量：≥8600m3/h； |
|  |  |  | 采用标准空气过滤器，方便更换；过滤效率等级为G4（EN 779），平均过滤效率达80％以上，从而有效地保证机房的洁净度； |
|  |  |  | 具备电加热、湿膜加湿功能； |
|  |  |  | 室外机组支持兼容水平安装和垂直安装。 |
|  |  |  | 满足远程监控功能，具备RS485通信接口，支持Modbus通讯协议。 |
|  |  |  | 系统具备至少16台机组联动控制功能，通过机组内的控制器，可使各机组自动轮换工作，以达到各机组工作时间基本相同；当群控功能失效，保证单机自动接管运行，空调都有相同的完整的电脑控制系统； |
|  |  |  | 精密空调具有风机故障检测、加湿故障及加热器过热等报警及故障诊断、告警记录功能，具有自动保护、来电自动重启动等功能；具有大容量的故障报警记录储存功能及维护提示设定； |
|  |  |  | 每台空调机组均设有自动控制系统，采用先进的模糊逻辑控制技术，能按机房要求的温度、湿度自动调解与控制机组的运行。系统可提供本地和远端两种控制模式； |
|  |  |  | 风冷行级精密空调配置7英寸触摸彩色液晶屏；具有温湿度曲线显示功能及多级密码保护功能；机组需配滤网堵塞报警开关； |
|  |  |  | 具备来电自启动、延时启动功能，避免因来电闪断影响设备稳定性。 |
|  |  |  | 机房空调专用机组不得采用OEM/ODM产品，其总制冷量工况为回风温度37℃，相对湿度25%的条件下以及冷凝温度45℃测得，提供的彩色样本必须包括机组的总制冷量、风量等; |
|  |  |  | 机房专用空调应具有高效节能性，压缩机具有较高的能效比，应采用涡旋式压缩机，品牌：谷轮; |
|  |  |  | 水平送风空调室内机组应采用EC风机，可独立控制，可自动调节送风量。EC风机应采用依比安派特（EBM）、克鲁格（Kruger）或施乐百(ZA)品牌产品。为了保证机组可靠性，每个室内风机均应采用自带独立电源模块，不得采用分离式电源模块或者一个电源模块连接多个EC风机的形式； |
|  |  |  | 水平送风机组应采用往前水平送风模式； |
|  |  |  | 机房专用空调设备机房专用空调系统应采用R407C环保机型机组； |
|  |  |  | 为适应室外机远距离安装,机组液管应配置贮液器来平衡和稳定系统内的制冷剂循环量而达到机组的正常稳定运行； |
|  |  |  | 必须采用电子膨胀阀，并且膨胀阀控制过热度的设定值可通过控制器设定，以保持机组的持续高效运行； |
|  |  |  | 为保证机组控制稳定性，优先选用机组厂家的自主控制器; |
|  |  |  | 为了保证机组可靠性，电器部件必须采用著名品牌AB、ABB、SIEMENSE或Schneider产品; |
|  |  |  | 为了保证机组适应现场长距离安装，机组出厂应自带油分而确保机组的正常稳定运行; |
|  |  |  | 为了确保机组控制系统的可靠性，保证机房内足够的控制显示器冗余，优先采用控制板与显示面板分离式设计型式（提供图片说明）; |
|  |  |  | 室外机应采用节地型V型冷凝器，最大化节省室外占地空间。为了充分利用蒸发冷却实现机组高效节能运转，同时为了确保外机不受喷淋水质影响，室外机组应配置蒸发冷却湿膜填料。为确保湿膜组件与室外机组性能匹配，应采用空调机组原厂配置，不得采用后期现场的组装模式; |
|  |  |  | 为了实现外机节能运转，室外冷凝器机组应实现无级调速; |
| 2 | 房间级精密空调 |  | 采用总制冷量≥12.6KW、显冷量≥11.4KW的上送风精密空调机组（回风温度24℃，相对湿度50%，冷凝温度45℃的条件下），空调机组的送风量≥2840m3/h；单系统采用1个压缩机使用2个冷凝器的结构设计。 |
|  |  |  | 压缩机具有较高的能效比。 |
|  |  |  | 压缩机的C.O.P≥3.0(C.O.P=总制冷量/压缩机功率)； |
|  |  |  | 选用大面积斜盘式换热器，保障换热效率；应安装有快速除湿装置，以减少空气过冷及热补偿的能量损失； |
|  |  |  | 室内风机采用直联风机技术； |
|  |  |  | 空调机组制冷系统应配置制冷剂的贮液器，使制冷系统在管路长度较长的情况下和不同室外环境温度的情况下制冷系统都可稳定可靠的运行。 |
|  |  |  | 机房专用空调的空气洁净性能，应安装EU4级空气过滤器，空气过滤器应便于更换，进口设备的过滤器应符合ASHRAE52-76或Eurovent4-5标准。所安装的过滤器应保证机房的洁净度达到A级机房的要求(直径大于0.5m的灰尘粒子浓度18000粒/升)。 |
|  |  |  | 机组具有LCD大屏幕多行显示器，能图形显示机组内各组件的运行状态的功能，并能显示制冷系统运行的低压压力和压缩机过热度，便于方便的确认制冷系统和压缩机是否运行正常，并具有大容量的故障保证记录储存的功能，故障报警记录达200条以上。 |
|  |  |  | 机组供电电源故障重新来电时，可自动和人工启动机组，并且单个部件的启动延时可设定。 |
|  |  |  | 每台机组都应具有独立的控制系统、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行，互不受影响。 |
|  |  |  | 风冷式空调，采用上送风方式 |
|  |  |  | 提供3C认证、节能产品认证证书、生产许可证、精密空调性能试验室认证证书，ISO9001、IS14001、ISO45001； |
| 三 | 配电部分 |  |  |
| 1 | 微模块精密配电柜 |  | 柜体规格（W*D*H)：600*1200*2000mm，与IT设备柜外观、颜色一致; |
|  |  |  | 精密配电柜系统的具体输出配置及容量要求以招标方所提供的图纸为准； |
|  |  |  | 器件要求 1）断路器: 配电柜中所使用的断路器需为ABB、施耐德、西门子、良信等国内知名品牌除特殊说明外，63A及以下断路器全部采用微型断路器，63A以上采用塑壳断路器。所有使用及备用开关均应纳入配电柜监控系统； 2）浪涌保护器: 配电柜内置浪涌保护器（容量以图纸为准），确保设备安全可靠； 3）线缆端子排: 为便于接线，所有输出开关应三相分配均匀，配置接线端子排； |
|  |  |  | 铜排: 柜体母线应采用高电导率纯铜导体，机架内所有一、二次连接铜母排、铜导线均从正规厂购买，为优质电解铜生产而成； |
|  |  |  | 结构： 1）配电柜结构设计应保证操作、运行、维修和检查时的安全可靠； 2）各电器元件动作时产生的热量、电弧、冲击、振动、磁场或电场，不得影响其他电器元件的正常工作； 3）配电柜应有紧固用的地脚螺钉孔，并具有和其他配电柜并列用的安装孔； 4）配电柜门应能在≥90°的角度内灵活开启；配电柜的金属壳体应焊有不小于M8的铜质接地螺母；配电柜防雷保护装置应符合YD/T 944-2007中耐雷电流等级M型的规定；内部防雷地线应和保护接地端子就近连接；配电柜应具有中性线装置和保接接地装置，保护接地装置与金属壳体的接地螺钉间应具有可靠的电气连接，其连接电阻值应不大于0.1Ω；配电柜应具有通信接口可与监控系统连接；精密配电柜应满足在振动或运输试验过程中机壳应不变形、无零部件松动、无机械操作失灵等要求； 5）配电柜的外露结构件外形应平整，所有焊接处须均匀牢靠，无裂缝、夹渣，无明显变形或烧穿缺陷； 6）配电柜的外表面应喷涂无眩目反光的覆盖层，其颜色应与机柜一致，表面应整洁美观，不得有起泡，裂纹或流痕等缺陷； 7）配电柜中所有黑色金属件均应覆有可靠的覆盖层，所有紧固处均应装有防松装置。 |
|  |  |  | 6.监控、测量、告警及通信 1）具备人机交互操作界面，采用不低于7英寸触摸屏显示输入输出参数，方便查看和操作； 2）主进回路部分的监控和显示参数需至少包括: 电量（可按月计量），有功功率，视在功率，功率因数，三相电压，电流，频率，开关状态（开、关、异常）；支路部分监控和现实参数至少包括: 负载电流，负载百分比，开关状态（开、关、异常）； 3）主进回路及各支路的监控参数应能自动存储，并且所有数据在系统掉电时仍能保持； 4）电压、电流测量精度不低于0.5级，电能测量精度不低于0.5级； 5）具备主回路过载、过压、欠压、电压不平衡、缺相、馈线支路电流归零（延时超过 2 秒）等故障的告警功能，并支持远程告警； 6）主进回路及各支路能设置阈值报警功能，且报警阈值可调。当负载电流超过阈值时，配电柜触摸屏及后台能提供超限报警功能，有效规避风险； |
|  |  |  | 智能监测主机 （1）国产工业级芯片，板载国网硬件加密芯片-SC1187Y（必须在产品型式试验报告中体现参数）； （2）内置超高频RFID测温读写模块，支持至少4路天线接入能力（必须在产品型式试验报告中体现参数）； （3）具备至少4路RJ45以太网通信接口（必须在产品型式试验报告中体现参数）； （4）具备至少2路4G无线通信接口（必须在产品型式试验报告中体现参数）； （5）具备至少2路RS-485接口（必须在产品型式试验报告中体现参数）； （6）提供第三方国家权威机构（CMA或CNAS资质）出具的产品型式试验报告（必须满足并体现智能监测主机技术参数要求的所有参数）。 |
|  |  |  | 配电柜具备CQC认证证书（需提供证书复印件）； |
|  |  |  | 配电柜需符合CE电磁兼容指令要求，通过EMC测试，具备CE-EMC证书（提供证书复印件，加盖公司印章）； |
|  |  |  | 配电柜需通过环保ROHS 2.0认证（需要提供ROHS 2.0检测证书或报告复印件，需包含DEHP、BBP、DBP、DIBP检测项或包含适用参考标准IEC 62321-8）。 |
| 2 | 机房配电柜 |  | 含机房及UPS间市电配电柜、UPS输出柜； 规格：800*400*1800，设计容量：40KW-60KW，配置双电源切换器安装，包括柜内其他元器件安装，接地，箱体支座（除锈及刷防锈漆）制作安装。 |
| 3 | 电源分配单元 |  | PDU类型：PDU； |
|  |  |  | 安装方式：机柜后右侧并排竖装； |
|  |  |  | 颜色：黑色（默认） |
|  |  |  | 输入进线方式：上进线； |
|  |  |  | 输入参数: 额定输入电压：:250V； 额定输入电流：32A； 接线类型：专业接线盒； 输入线缆插头：无； 输入线缆规格：无； |
|  |  |  | 输出端口数量、类型：输出20位国标10A三孔插座和4位国标16A三孔插座； |
| 四 | 智能在线测温系统 |  |  |
| 智能监测主机 | 国产工业级芯片，板载国网硬件加密芯片-SC1187Y（必须在产品型式试验报告中体现参数）； |  |  |
|  | 内置超高频RFID测温读写模块，支持至少4路天线接入能力（必须在产品型式试验报告中体现参数）； |  |  |
|  | 具备至少4路RJ45以太网通信接口（必须在产品型式试验报告中体现参数）； |  |  |
|  | 具备至少2路4G无线通信接口（必须在产品型式试验报告中体现参数）； |  |  |
|  | 具备至少2路RS-485接口（必须在产品型式试验报告中体现参数）； |  |  |
|  | 提供第三方国家权威机构（CMA或CNAS资质）出具的产品型式试验报告（必须满足并体现智能监测主机技术参数要求的所有参数）。 |  |  |
| 扩展主机 | 采集、存储、通信功能模块宜采用国产工业级芯片，内置超高频RFID测温读写器； |  |  |
|  | 接口要求：具备至少4路RS-485接口、具备至少4路测温天线读写能力； |  |  |
|  | 支持进程管理、内存管理、文件系统、虚拟化；支持本地/远程查询网关设备硬件信息，包括设备名称，硬件版本信息，设备通信接口信息，MAC地址，内存信息，存储信息；支持本地/远程查询设备软件信息，包括操作系统（内核）、应用程序信息，设备状态，设备启动时间，设备当前时间。 |  |  |
| 测温天线 | 壳体采用ABS阻燃材料； |  |  |
|  | 频率范围：902~928； |  |  |
|  | 增益（dBi）：≥5dBi； |  |  |
|  | 驻波比VSWR(°)：≤1.5； |  |  |
|  | 阻抗Impedance(Ω)： 50； |  |  |
|  | 极化方式Polarization( °)：圆极化； |  |  |
|  | 轴比axial ratio(dB)：≤3； |  |  |
|  | 最大功率MAX.Power(W)：50； |  |  |
|  | 接头：SMA。 |  |  |
| 测温传感器 | 无源无线测温传感器应采用无源无线工作方式，无线取电，无线传输数据。 |  |  |
|  | 供电方式为无线射频供电，一次设备带电或者不带电均可正常工作。 |  |  |
|  | 测温范围-40～150℃，测温误差：±1℃ |  |  |
|  | 可直接与被测点接触，不破坏原有绝缘； |  |  |
|  | 无源无线测温传感器具有多种形态，满足不同使用场景的需求； |  |  |
|  | 提供的第三方权威机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的型式检验报告（必须满足并体现测温传感器技术参数要求的测温范围及测温误差）。 |  |  |
| 五 | 动环部分 |  |  |
| 1 | 监控主机 |  | 监控主机采用金属机身设计，19英寸1U机架式安装； ≥3.4G 4核*1/16G*1/2T SATA HDD*2 Raid 1/4个千兆电口/550W双电源/导轨； |
|  |  |  | 监控主机采用Linux操作系统，硬件配置：监控单元串口、I/O等端口统一RJ45接口，不少于4路智能串口（手动安装选择RS232或RS485模式）、不少于4路RS485、不少于8路DI、不少于2路DO、不少于2路红外发射输出、不少于1路千兆网口，1路百兆网口； |
|  |  |  | 可实时对机房内精密配电柜、精密空调运行状态、漏水状态、UPS运行状态、温湿度值、烟感状态等设备监控。 |
|  |  |  | 监控主机要求产品通过国家CCC认证，（提供证书复印件，加盖公司印章） |
|  |  |  | 监控主机需符合CE低电压指令要求，通过LVD测试，具备CE-LVD证书（提供证书复印件，加盖公司印章）； |
|  |  |  | 监控主机需符合CE电磁兼容指令要求，通过EMC测试，具备CE-EMC证书（提供证书复印件，加盖公司印章）； |
| 2 | 触控显示屏 |  | 不小于32寸电容触摸显示器 |
| 3 | 电子地图模块 |  | 采用可如实反应机房真实物理结构的电子地图，可按“楼层-机房-设备”的视角进行查看，电子地图整体采用3D风格绘制机房整体的实际机构，可与机房实际物理空间结构保持一致。 |
| 4 | 智能温湿度传感器 |  | 通信协议：RS485接口,MODBUS-RTU； |
|  |  |  | 工作电压：12VDC（10V～15VDC）； |
|  |  |  | 温度测量范围：-20℃～80℃ ； |
|  |  |  | 湿度测量范围：0～100%RH； |
|  |  |  | 温度误差：<±0.3℃，在25℃时测试； |
|  |  |  | 湿度误差：<±3%RH， 在25℃时测试； |
|  |  |  | EFT(脉冲群)：差模±2KV； |
|  |  |  | ESD(静电)：接触放电±6KV ，空气放电±8KV； |
|  |  |  | 结构材料：阻燃ABS塑胶，阻燃等级94V-0； |
|  |  |  | 投标方须提供具有CNAS认证章的第三方检测机构出具的温度示值误差、相对湿度示值误差的校准证书复印件加盖公章(红章）。 |
| 5 | 温湿度监控组态软件 |  | 在监控界面上以图形界面的方式直观的显示各温湿度传感器的点位以及温湿度值，可在软件上显示各参数的实时及历史曲线；可设置各参数的越限值，超过设置的阀值系统发出报警，且可在监控界面上变成红色并闪烁；可查询各参数的当前值、最大值、最小值。 |
| 6 | 配电柜监控组态平台软件 |  | 通过智能电量仪的通讯接口及协议可获取主进线的三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、电网频率、功率因数、电能等项基本电参数； |
|  |  |  | 可在软件上显示各参数的实时及历史曲线； |
|  |  |  | 可设置各参数的越限值，超过设置的阀值系统发出报警，且可在监控界面上变成红色； |
|  |  |  | 可查询各参数的当前值、最大值、最小值。 |
| 7 | 精密空调监控组态平台软件 |  | 通过精密空调的通讯接口及协议可获取空调各零部件的运行状态、送风温度/湿度、回风温度/湿度等参数；2.在通讯协议提供控制信号的基础上可实现远程控制空调的开机和关机； |
|  |  |  | 可在软件上显示各参数的实时及历史曲线；可设置各参数的越限值，超过设置的阀值系统发出报警，且可在监控界面上变成红色并闪烁； |
|  |  |  | 可查询各参数的当前值、最大值、最小值。 |
| 8 | 区域式漏水控制模块 |  | 规格：200mm(L)*150mm(W)*100mm（H）； |
|  |  |  | 功能：用于漏水检测； |
|  |  |  | 含1只区域式测漏模块、1只开关电源等； |
|  |  |  | 漏水检测模块技术要求 |
|  |  |  | 工作条件 电源输入：7.5~15VDC； 工作电流：≤0.1A； 环境温度：-10℃~50℃； 环境湿度：10%~90%RH； |
|  |  |  | 漏水检测 检测通道数：1路； 线缆长度：最大检测距离可达200m； 检测灵敏度：可设定8种灵敏度； 响应时间：＜3S； 继电器输出：1路，触点DC30V 1A； 检测水质：普通自来水； |
|  |  |  | EMC指标 静电防护：（接触放电：±6KV；空气放电：±8KV）。 |
|  |  |  | 为保障不定位式测漏控制模块在高温环境下质量符合要求，产品制造商须对不定位式测漏控制模块进行耐高温试验，投标人须提供第三方检验机构出具的检测报告复印件。 |
| 9 | 漏水检测绳 |  | 5米阻燃，氟化聚合物结构 |
| 10 | 漏水监控组态平台软件 |  | 在监控界面上以图形的方式直观显示漏水绳的敷设位置，且发生漏水时，界面会产生报警,颜色红色显示。 |
| 11 | 3D机房动环 |  | 需要具有基于HTML5设计的三维图形引擎，用以构建三维场景与设备等模型；要求展示效果清晰细节清楚，支持创建、修改展示对象及其状态，支持动画（如自动旋转、缩放、流动、发光等）等功能； |
|  |  |  | 系统须支持在同一页面中进行2D/3D界面一键切换，方便对不同类型的业务进行可视化管理；（投标人须提供界面截图或演示视频） |
|  |  |  | 需要具有开放的系统架构，需要基于MVC模式进行设计，具有开放的系统架构，能遵循HTML5和Webgl规范，易于使用、二次开发和扩展； |
|  |  |  | 需要具备快速开发、部署和集成的能力，需要支持多种数据整合方式，可使用API或Json进行数据加载和控制，可方便实现前后端数据交换和跨平台系统整合； |
|  |  |  | 需要具备高效轻量的特点，所有场景下白屏时长小于1秒，切换时间小于3秒（2000个模型以内），完全加载时长小于5秒，确保浏览器能够快速加载；（须提供测试报告） |
|  |  |  | 应与数据中心基础设施监控管理系统（DCIM系统）或动环监控系统采用同源的B/S架构,客户端浏览器直接访问无需安装任何插件,无需手动下载任何应用,应支持Chrome 86+等主流浏览器访问； |
|  |  |  | 应支持在主流计算机平台（包括Windows、Linux、Mac OS等操作系统）上浏览，应能支持全网集中部署的需求，满足高并发场景下的性能扩展要求； |
|  |  |  | 应能支持主流移动终端展示三维管理界面，包括iOS 10.0+、Android 6.0+等主流移动平台上通过浏览器直接访问及扫码访问。请提供视频证明（当招标人有需要时，投标人应提供现场演示） |
|  |  |  | 所有图元可提供各种自定义图形，能够支持位图、矢量图、图表、动画，以方便展示电信各种数据、状态、信息和告警等事项； |
|  |  |  | 采用真实三维技术的全三维展示方式（非Flash方式），建立三维可视化的三维浏览和键盘、鼠标、触控、飞行摇杆操作。可以对三维场景进行操作，能对三维场景实现放大或缩小、上下左右的平移操作以及任意角度旋转的浏览； |
|  |  |  | 支持以数据驱动的模型信息的生成和自动更新。数据中心基础设施监控管理系统（DCIM系统）或动环监控系统数据维护后，可视化系统中将自动完成设备模型信息的同步更新，如设备模型的资产信息、参数状态、告警记录、设备履历等，可视化系统须的IT配线数据应支持通过Excel模板进行导入与维护。（投标人须提供界面截图或演示视频） |
|  |  |  | 对三维场景生成与维护应简单便捷。可通过AutoCAD图纸导入方式和通过三维场景编辑器编辑的方式，快速生成房间、楼层内部建筑结构与设备、空调、配电柜等大型设备位置摆放的三维仿真场景。 |
| 12 | 资产管理 |  | 资产查询：系统须能够根据各自的业务需求设定查询条件，按照条件检索有关资产，获取准确的资产信息； |
|  |  |  | 资产定位：对于上架资产，系统必须具备U位级设备定位功能。并能配套在架资产检测终端设备的信号灯，完成位置指示功能；须在投标文件中提供截图证明。 |
|  |  |  | 资产盘点 |
|  |  |  | 系统必须具备对机房的资产进行自动盘点的能力，系统需支持对在架资产及非在架资产进行盘点。 |
|  |  |  | 在架资产盘点：配套在架资产检测终端，系统需支持自动盘点在架资产，自动检测所有资产的位置，并输出资产统计报表。须在投标文件中提供截图证明。 |
|  |  |  | 非在架资产盘点：通过手持终端对每台资产的条码进行扫描，盘点非在架资产，并把资产盘点结果上传到管理系统。 |

备注：1.本项目的核心产品为 核心存储系统、数据中心防火墙，核心产品投标品牌相同时，按一家投标单位认定。

2.▲ 列间空调、机房柜式空调、UPS间智慧化机房专用空调室内机 属于强制节能产品，需提供节能产品认证证书。

# 第六章 其它要求

## 6.1供货要求

## 投标人中标后，中标人正式供货前须提供核心设备进行测试。确保所供设备的性能和参数符合招标要求。如果设备在测试中未能通过，说明不符合招标时的技术规格或要求，采购方有权拒绝签订合同。

## 6.2质保要求

1、供货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

2、所供货物除终端杀毒软件之外均要求5年质保；

3、所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

4、产品供货时，必须向采购人提供原厂商质保证明。

## 6.3付款方式

货物到货后10天内支付合同额70%，项目最终验收后一个月内支付合同额30%。

## 6.4工期要求

1.	中标人实施过程中不得对现有环境装修、电路、网络造成损坏，如发生因施工导致的现场环境破坏，中标人无条件恢复原貌。方案需经采购人审核确认后方可实施。

2.	中标人应提供原厂实施人员负责设备及系统的安装、调试，并负责完成与其他相关设备、系统接口配合和协调工作，施工过程中参加施工协调会，工程完工后提供全部图纸资料及配置档案。

3、验收资料交付，提供包含但不仅限于以下资料：

A．机房建设部分：

施工图纸（包括平面图、系统图等）

隐蔽工程验收记录

材料合格证

设备检验报告

B．数据中心建设部分：

系统测试报告

项目实施报告

项目整体竣工验收报告

维护保养手册

培训记录

4.	实施安装调试涉及到的线缆、工具、材料等其他配件都由中标人提供，不得额外收取费用。

5.	项目工期要求：合同签订并接到采购人供货书面通知后30个工作日内完成项目设备供货，60个工作日内完成系统集成，实施，经初验合格交付使用进入试运行；且试运行时间不得低于30个日历天。

## 6.5培训要求

为保证设备正常工作，投标人应负责培训用户维护人员，使维护工作人员能完全熟悉并掌握设备使用、配置、软件维护技能，具备排除一般的设备故障的能力。用户有权复制投标人提供的各种技术资料，作为维护管理用。培训内容（要求有培训大纲）包括以下几个方面：

1.	为维护及使用工作所必须的相关文件的讲解；

2.	控制系统的部署与使用；

3.	设备一般故障处理；

4.	设备系统的日常维护方法。

## 6.6运维要求

投标人应在杭州市设立相应的技术支持及售后服务网点，确保用户能够得到及时优质的售后服务（或承诺在签订合同前设立售后服务网点）。投标人的服务应包括产品提供、配套设备提供、设备安装、调试、保修及保修期外的有偿维护。

2.	质保期要求：投标人应提供系统5年原厂服务和现场售后维护服务，中标后须提原厂服务的承诺函，无法提供的采购人有权拒签合同或不予验收，并由中标方人承担所造成的损失。

2.	售后服务响应要求：系统故障处理：中标人提供 7*24 小时电话支持，能保证故障响应30分钟，到达现场服务响应时间小于3 小时，3小时内确定故障，如果故障不能在 12 小时内排除，需要由中标人提供解决方案。保期结束前，需要投标人工程师和采购人代表进行 一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修理，在修理之后，投标人应将缺陷原因、修理内容等报告给采购人。投标人须做出无推诿承诺，即投标人应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，在得到采购人通知后，须在 24 小时内派工程师到场，全力协助解决。所有服务费用包含在本次报价中。在投标方案中有完整的服务方案。服务方式应包括远程电话支持、远程网络支持、现场服务支持等方式，服务响应时间与以上相同。

3．在项目验收后，投标方需提供1名具有虚拟化、网络认证工程师的3年驻场服务。驻场运维服务范围：

硬件维护：包括服务器、存储设备、网络设备等的日常维护和故障排除。

网络管理：包括网络配置、监控、优化和故障处理。

安全管理：包括安全策略的实施、漏洞修复、安全事件响应等。

## 6.7其他要求

本方案为交钥匙工程。项目辅材全包，合理化建议及未尽事宜均包含在本次项目预算内。

第四部分   评标方法及评分标准

评标办法前附

| 类别 | 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术服务分（54 分） | 1 | 所投产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品详细配置、技术参数、随机软件等）是否能够满足招标文件要求。完全满足采购要求的得22分；技术指标及要求负偏离每一项扣减2分扣完为止。（注：根据采购需求内要求提供相关证明材料，无证明材料要求的以产品配置表及偏离表为准，未按采购文件要求提供检测报告、截图证明等材料或材料不符合采购文件要求的，采购需求符合度为0分。） | 22 | 客观分 | 技术指标偏差情况 |
|  | 2 | 1、所投存储产品：整盘故障容忍：单RAID硬盘组任意3块及以上硬盘发生整盘永久性故障，数据不丢失，业务不中断；提供具备CMA或CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告，满足得2分，没有不得分； 2、单LUN任意1块硬盘发生整盘永久性故障，业务不中断，单LUN无IO跌零；提供具备CMA或CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告，满足得2分，没有提供所要求材料不得分。 | 4 | 客观分 | 核心产品技术要求 |
|  | 3 | 所投存储产品：单盘快速重建：支持RAID快速重建功能，在RAID5中，单块硬盘发生闪断，重建时间不超过10分钟；在RAID5中，单块硬盘大面积介质故障，热备盘重建时间不超过20分钟。需提供具备CMA或CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试认证，满足得2分，没有提供所要求材料不得分。 | 2 | 客观分 |  |
|  | 4 | 所投数据中心防火墙功能及业务特性：支持根据业务特征进行业务流走向的智能定义，以实现不同业务提供不同级别的安全防护等级。提供第三方权威测试报告证明，满足得2分，没有提供所要求材料不得分。 | 2 | 客观分 |  |
|  | 5 | 所投数据中心边界防火墙运行可靠性：支持通过命令行的方式对设备内部数据流进行分析，可快速定位造成故障的防火墙内部功能模块，便于进行故障排查。提供第三方检测报告，满足得2分，没有提供所要求材料不得分。 | 2 | 客观分 |  |
|  | 6 | 根据供应商针对本项目技术方案以及投标产品的科学性、先进性、可靠性、成熟性和扩展性，提出合理前瞻性建议，阐述完整且全面的视为满足采购要求。全部满足得4分；方案及产品有欠缺，少部分不理合得2分；方案不合理，成熟度不高，不全面的不得分。 | 4 | 主观分 | 技术方案 |
|  | 7 | 供应商需录制ppt方案讲解演示视频，（录制时间十分钟以内，未提供演示视频不得分） - 1.根据投标人对本项目总体需求、任务的认识理解，包括项目背景、需求分析、目标、设计方案合理性等；（2分） - 2.详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，提出合理前瞻性建议。（3分） | 5 | 主观分 | 方案演示 |
|  | 8 | 根据供应商的组织实施方案（包括项目组织、项目管理方案、项目进度管理、项目质量管理、试运行方案）评分： - 方案内容完整，符合项目实际要求的得3分； - 方案内容有欠缺，与项目实际要求贴合度不高的得2分； - 方案内容不足，与项目实际要求贴合度较差的得1分； - 4.方案不合理或未提供的不得分。 | 3 | 主观分 | 组织实施方案 |
|  | 9 | 1.投标人提供本项目实施重难点分析内容，重难点分析内容完整且完全符合本项目实际的得1分，有偏差的得0.5分，其他不得分。 2.按采购人要求①明确的服务质量目标；②有服务质量保证措施；③项目质量保证措施；④有完善的质量管理体系。根据提供的质量和进度保障方案内容进行评分，每一项方案科学、有效的得0.5分，方案科学性，有效性存在缺陷的不得分。本项最高得2分。 | 3 | 主观分 | 服务质量保障措施 |
|  | 10 | 根据投标人针对本项目提供的培训方案，包括但不限于培训计划、培训内容、培训课程等内容是否完整、科学合理进行评审：培训安排具体且可实施、培训内容全面、符合项目服务需求的得2分；培训安排一般且可实施性较差、培训内容不全面、不符合项目服务需求的得1分；未提供的得0分。 | 2 | 主观分 | 培训方案 |
|  | 11 | 投标人拟派项目经理具备高级工程师职称（信息技术）、信息系统项目管理师证书2分，有缺项的得1分，不具备的不得分。 （提供证书扫描件、近三个月单位社保缴纳证明材料，未提供以上资料或资料缺项的不得分） | 3 | 客观分 | 主要人员资质 |
|  |  | 投标人拟派项目技术负责人具备高级工程师职称（信息技术）得1分；人社部颁发的中级网络工程师证书的得1分。 （提供证书扫描件、近三个月单位社保缴纳证明材料，未提供以上资料或资料缺项的不得分） | 2 | 客观分 |  |
|  | 12 | 拟派项目组成员（项目经理及技术负责人除外）：提供3名及以上具备高级工程师职称（信息技术）或信息系统项目管理师证书的服务人员，每提供一个得1分，最高得3分。 （提供证书复印件、近三个月单位社保缴纳证明材料，未提供以上资料或资料缺项的不得分） | 3 | 客观分 | 项目组成员资质 |
|  | 13 | 根据投标人提供的售后服务方案（包括故障修复服务、定期巡检服务、系统评估及优化服务、重大节假日保障服务和保修期外服务等）进行评审：①售后服务方案完善合理，切实可行的得3分；②售后服务方案笼统，有所缺陷的得2分；③服务方案笼统，无法实施得1分；④未体现相关内容的得0分。 | 3 | 主观分 | 售后服务方案 |
|  | 14 | 根据投标人提供的应急服务能力（包括应急组织机构、应急预案设计、应急工作原则、应急响应流程等）进行评审：方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得2分；方案内容完整度一般，存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的得1分；未提供相关内容的得0分。 | 2 | 主观分 | 应急服务能力 |
|  | 15 | 投标人业绩：投标人提供自2021年1月1日以来类似项目为业绩（以合同签订时间为准），每提供一项有效业绩，得1分，本项最高得2分。 （投标人需提供项目合同扫描件并加盖公章，否则不得分，同一个项目，分两期或以上建设完成的，计入1个案例。） | 2 | 客观分 | 投标人业绩情况 |
| 商务资信（6分） | 16 | 1.投标人具有有效的ISO9001质量保证体系，ISO27001信息安全管理体系认证证书，ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，每具备1项得1分，最高得3分；（注：提供中国国家认证认可监督管理委员会官网截图证明材料并加盖公章。） 2.投标人具有基础电信业务经营许可证的得3分。 （提供有效期内的证书扫描件） | 6 | 客观分 | 体系认证证书 |
| 17 |  | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 30 | / | / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件未按招标文件要求编制且影响评审的或含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标人未提供样品或提供的样品不满足采购需求实质性条件的，投标无效；

4.2.14 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

## 第五部分 拟签的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本(货物类)

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签地：

签日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经评定，  （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：                                                。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4履约保证金

乙方   是  （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的  1   %；

- 1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；

## 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起      个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的20 %。

- 1.5预付款

甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内上报财政审批支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

- 1.7货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

- 1.8 违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）  %计算，最高限额为本合同总价的 20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  0.05（可根据情况修改）  %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 1.9 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 合同专用条款  条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

- 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

（注：本合同不强制现场签，可盖章后邮寄送达。）

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5  履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6  技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.9 延迟交货

甲乙双方签合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 | 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应提交合同价1%的履约保证金约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额1%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。 |
| 1.5.1 | 预付款比例、支付方式、时间：货物到货后10天内支付合同额70%，项目最终验收后一个月内支付合同额30%。 |
| 1.5.2 | 预付款的扣回方式：/ |
| 1.5.3 | 预付款的担保措施：货到现场，包安装、调试、验收等交钥匙项目。 |
| 1.6.2 | - 资金支付的方式、时间和条件：货物到货后10天内支付合同额70%，项目最终验收后一个月内支付合同额30%。 |
| 1.7.1 | 交付期限：合同签订并接到采购人供货书面通知后30个工作日内完成项目设备供货，60个工作日内完成系统集成，实施，经初验合格交付使用进入试运行；且试运行时间不得低于30个日历天。 |
| 1.7.2 | 交付地点：淳安县。 |
| 1.7.3 | 交付方式：按照甲方指定地点安装。 |
| 1.8.6 | 1.合同签后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定条款的，即构成违约。任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本合同，同时有权要求违约方支付违约金。 2.如果甲方未按照合同约定支付价款，乙方有权要求其每天承担应付未付金额千分之零点五（0.5‰）的违约金，但违约金总额不超过合同总金额的百分之二十（20%）；除合同另有约定外，如果乙方未能按照本合同约定履行义务或无正当理由擅自解除本合同，甲方有权要求其承担合同总金额百分之二十（20%）的违约金。 3．如因乙方未经甲方事先书面同意，乙方将合同的权利或义务全部或部分转让或分包给第三人或违反相关法律规定或侵犯第三方合法权利而使甲方遭受损失的，乙方应承担全部责任，甲方有权解除本合同并要求乙方返还全部已收款项，按合同价款的20%承担违约金并赔偿甲方由此所遭受全部经济损失。 4．乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招投标文件规定标准的，或经验收不合格的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，同时乙方应按合同价款的20%承担违约金，并退还全部已收款项。 5.乙方未按招标文件及合同约定履行质保义务的，每次应向甲方承担2000 元的违约金，并赔偿甲方的损失；同时，乙方应继续履行质保义务。 6．因乙方违约行为给甲方造成损失的，如果违约金不足以弥补甲方经济损失，乙方还应当赔偿甲方其余经济损失，包括直接经济损失及可预见的间接经济损失。间接经济损失包括但不限于：因违约方违约事项致使守约方损失的可期待利益及守约方为此支出的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费、评估费、保全费、执行费等费用以及其它可预见的间接经济损失。 |
| 1.9 | 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 1.9.2条款规定的方式解决。 |
| 1.9.1 | 淳安 |
| 1.9.2 | 向淳安县人民法院起诉 |
| - 2.3.2 | 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属原登记单位，因为知识产权纠纷责任，均由乙方承担。 |
| - 2.4.1 | 按行业及通用条款要求。 |
| - 2.4.3 | 装运货物的要求和通知，乙方应提前7天通知甲方并协调设备的卸货及安装事宜。 |
| - 2.12.3 | 应在不可抗力时间发生后7天内，进行协商约定。 |
| - 2.12.4 | 应在不可抗力时间发生后的7天内，进行协商约定 |
| - 2.16.1 | 提交申请后30天内 |
| - 2.16.3 | 检验和验收标准，以及前述验收文件的有效性以招标采购需求为准。 |
| - 2.20 | 合同份数：本合同壹式陆份，甲、乙双方各执叁份 |

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

淳安县中医院医共体、淳安县公共资源交易中心：

我方参与淳安中医院三甲医院建设暨两院区信息一体化平台配套硬件建设方案（市中医院淳安院区部分）【招标编号：CAZFCGGK2024-42号】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

注：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，参与政府采购活动，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，除提供上述《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》外，还需提供下列材料：总公司（总机构）的授权书或提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

- 联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

- 要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

- 要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

（3）分包意向协议………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料……………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………（页码）

（6）投标标的清单………………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表……………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………（页码）

- 一、投标函

淳安县中医院医共体、淳安县公共资源交易中心：

我方参加你方组织的淳安中医院三甲医院建设暨两院区信息一体化平台配套硬件建设方案（市中医院淳安院区部分）【招标编号：CAZFCGGK2024-42号】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有）

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签合同；

4.2在签合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明授权委托书（适用于非联合体投标）

淳安县中医院医共体、淳安县公共资源交易中心：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理淳安中医院三甲医院建设暨两院区信息一体化平台配套硬件建设方案（市中医院淳安院区部分）【招标编号：CAZFCGGK2024-42号】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

淳安县中医院医共体、淳安县公共资源交易中心：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（淳安中医院三甲医院建设暨两院区信息一体化平台配套硬件建设方案（市中医院淳安院区部分）【招标编号：CAZFCGGK2024-42号】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：▲供应商委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表（代理人）的，应当在投标（响应）文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议（附件6）；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 型号（如果有） | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 （如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

淳安县中医院医共体、淳安县公共资源交易中心：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

- 开标一览表（报价表）…………………………………………………………（页码）

## （2）中小企业声明函…………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

淳安县中医院医共体、淳安县公共资源交易中心：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成淳安中医院三甲医院建设暨两院区信息一体化平台配套硬件建设方案（市中医院淳安院区部分）【招标编号：CAZFCGGK2024-42号】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格/型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## XX |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## XX |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## XX |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## …… |  |  |  |  |  |  |
| ## 投标总报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 投标总报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要品牌、规格/型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 5、特别说明：▲供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因及佐证材料，否则不予认可。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

# 附  件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。.

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

淳安县中医院医共体、淳安县公共资源交易中心：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月    日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价给予6%的扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

## ……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件7：中小企业声明函

注：本声明函所列货物仅供参考，各供应商请对照采购清单自行声明。本项目所投货物如享受中小企业扶持政策的，不同制造商的货物需逐一填写声明。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. PACS存储 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. 数据库服务器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3. 应用服务器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4. 光纤交换机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5. 核心存储系统 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

6. 信创备份一体机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

7. 零信任应用代理系统 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

8. 态势感知系统 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

9.综合日志审计分析平台 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

10. 数据库审计 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

11. 医保防火墙，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

12. 数据中心防火墙 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

13.  数据中心边界防火墙 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

14.外网出口防火墙 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

15.端口镜像交换机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

16. 自安全交换机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

17. 数字线路 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

18. 数据中心智慧机柜 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

19.智慧机柜侧板 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

20. 快开盲板（1U） ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

21. 快开盲板  (2U)，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

22. 智慧机柜轻载托盘 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

23.  智慧机柜L型托架 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

24.智慧模块化通道功能天窗 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

25.智慧模块化通道翻转天窗 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

26. 智慧机柜M型走线槽 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

27. 智慧模块化通道跨通道走线桥架 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

28. 智慧机柜顶后挡板 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

29.智慧机柜顶侧挡板 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

30. 智慧模块化通道自动平移门 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

31. 智慧模块化通道门楣，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

32. 人脸识别系统 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

33.  智慧机房ID/IC卡授权发卡器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

34.智慧模块化通道电源控制箱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

35.智慧模块化通道照明灯具 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

36. 智慧模块化通道电源控制箱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

37. 智慧机房监控触摸屏 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

38. 列间空调 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

39.智慧空调延长组件 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

40.机房柜式空调 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

41. UPS间智慧化机房专用空调室内机，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

42. UPS间空调双电源组件 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

43.  UPS间智慧空调延长组件 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

44.列间空调铜管 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

45.机房柜式空调铜管 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

46. UPS间精密空调铜管 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

47. 机式空调延长组件 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

48.空调存油湾 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

49. 室外机安装支架 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

50. 排水管道，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

51. 配电专用智慧机柜 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

52.  智慧化配电单元 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

53.智慧机柜专用普通PDU ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

54.UPS主机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

55. 蓄电池 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

56. 顶面防静电漆 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

57. 楼地面隔热 橡塑保温板，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

58.吊顶连接件 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

59. 吊顶龙骨 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

60. 铝合金微孔天花，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

61. 天花收边压条 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

62.  彩钢板贴面 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

63.轻钢龙骨 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

64.岩棉 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

65. 石膏板贴面 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

66. UPS间石膏板隔墙 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

67. 墙面浮胶漆 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

68.隔热窗帘 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

69.无边防静电地板 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

7. 防火玻璃地板 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

71. 地板支架，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

72. 保温棉 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

73.  地面防静电漆 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

74.地面防尘防潮漆 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

75.地板周边支架安装 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

76. 踢脚线（不锈钢） ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

77. 环氧地坪漆 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

78. 防火钢制双开门 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

79.防火钢制单开门 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

80. 新开门洞 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

81. 机房机柜、精密配电柜、空调加固支架，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

82. 配电柜设备加固支架 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

83.  机房地面加固 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

84.地面找平修补 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

85.出入口台阶 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

86. 空调基座 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

87. 门口挡水坝 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

88. 空调挡水堰 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

89.接水盘 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

90. 机房市电配电柜 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

91. UPS间市电配电柜，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

92. UPS间UPS输出配柜 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

93.  机房市电输入电缆 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

94.UPS间市电配电柜输入电缆 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

95.UPS输入输出电缆 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

96. 精密列头柜输入电缆 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

97. 列间空调输入电缆 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

98. UPS间空调输入电缆 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

99.柜式空调输入电缆 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

100.机柜电缆 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

101. 新风机、排风机线缆，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

102.插座线缆、照明线缆 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

103.  LED面板灯、应急指示灯 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

104.应急事故照明电源、开关 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

105.维修插座 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

106. 工业连接器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

107. 接线盒 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

108.强电金属槽式桥架、强电网格桥架 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

109. 金属软管、JDG管，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

120. 接地铜牌、接地扁铁，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

121. 等电位端子箱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

122.  静电释放系统元 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

123.网络线缆 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

124.24口配线架(含24个模块) ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

125. 理线架 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

126. 数据跳线 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

127. 万兆室内24芯多模光缆，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

128.24芯高密度机架式光纤配线架 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

129. LC万兆多模光纤尾纤 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

130. 光纤熔接，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

131. 网络桥架 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

132.  UPS系统软件接口模块 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

133.空调系统软件接口模块 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

134.智能电量仪 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

135. 开关量采集模块 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

136. 配电系统软件接 口模块 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

137.温湿度传感器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

138.温湿度系统软件接口模块，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

139.漏水控制器及5米 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

140. 感应绳 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

141. 漏水系统软件接 口模块，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

142.人脸识别系统 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

143.  双、单门电磁锁（含门磁） ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

144.出门按钮 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

145.200万像素红外半 球网络摄像机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

146. 24 口 P0E交换机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

147. 烟雾探测器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

148.消防系统软件接口模块 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

149. 集中管理服务器，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

150. 短信报警模块，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

151. 多功能嵌入式控制器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

152.  专用模块箱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

153.工业电源 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

154. 大屏 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

155. 新风机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

156. 电动密闭阀，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

157.新风管道制作（1.0白铁皮/20mm厚橡塑保温板） ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

158. 双层百叶风口 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

159. 防雨百叶风口，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

160. 灾后排风机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

161.  电动密闭阀 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

162.外墙防雨百叶 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

163.双层百叶风口 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

164. 排风风管 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

165. 七氟丙烷灭火装置 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

166.药剂 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

167.泄压口，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

128.灭火系统标志牌 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

129.气体灭火控制盘 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

130. 点型光电感烟火灾探测器，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

131. 点型感温火灾探测器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

132.  底座 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

133.放气指示灯 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

134.紧急启停按钮 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

135. 声光报警器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

136. 输入输出模块 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

137.防毒面具 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。