政府采购项目

公开招标文件

项目编号： NBZC-2025-002

项目名称：2025年度镇海区水文测站建设(含天机网)项目

采购单位：宁波市镇海区农业农村局

代理机构：宁波中成工程造价咨询有限公司

2025年2月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求	7

第三章  投标人须知	45

第四章 评标办法及标准	58

第五章 合同主要条款	66

第六章　投标文件格式	66

# 第一章  招标公告

项目概况： 2025年度镇海区水文测站建设(含天机网)项目 的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2025年3月20日14：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBZC-2025-002

项目名称：2025年度镇海区水文测站建设(含天机网)项目

预算金额（元）：952600

最高限价（元）：952600

采购需求：

标项名称:2025年度镇海区水文测站建设(含天机网)项目

数量: 不限

预算金额（元）:  952600

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第二章“采购需求”

备注：无

合同履约期限：标项 1，自合同签订之日起30日历天安装调试完毕

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小微企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：公告之日起至2025年3月7日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。投标人获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册。

2、潜在投标人登录政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的投标人可点击“游客，浏览招标文件”直接下载采购文件浏览。

3、招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的投标人获取招标文件时间以投标人完成获取招标文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年3月20日14：00（北京时间）

投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn 在线提交；

（2）“电子备份投标文件”可现场递交地点：镇海区公共资源交易中心（镇海骆驼街道金华南路55号三楼开标厅四）。

开标时间：2025年3月 20日14：00（北京时间）

开标地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子投标，投标人应在线参加开标。（http://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.其他事项：1.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获得完整的招标文件及所包含的采购需求（法律法规所指的投标人获取招标文件时间以投标人完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

3.其他事项：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的投标。（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（3）公益一类事业单位不能作为本服务项目的承接主体。（4）开标当日，投标人被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内的，按资格审查不合格处理。允许联合体形式投标且以联合体形式投标的，联合体各成员均在查询范围内，联合体成员中单个成员存在不良信用记录的，则视同联合体存在不良信用记录。（5）本项目不收取投标保证金。（6）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。（7）采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在“浙江省政府采购网”政采云平台上，投标人应及时登录政采云平台查看和下载，未及时查看和下载的责任自负。

落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市镇海区农业农村局

地址：宁波市镇海区民和路569号

传真：/

项目联系人（询问）：卢老师

项目联系方式（询问）：0574-89287471

质疑联系人： 袁老师

质疑联系方式：0574-89389518

2.采购代理机构信息

名称：宁波中成工程造价咨询有限公司

地址：宁波市鄞州区兴宁路攸沃东轩大厦A栋801室

传真：/

项目联系人（询问）：杨敏、戴向前

项目联系方式（询问）：0574-87814207

质疑联系人：周静娜

质疑联系方式：0574-87814207

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市镇海区采购管理办公室

地址：/

传真：/

联系人 ：金老师

监督投诉电话：0574-89389666

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  采购需求

  - 1.1.建设背景

市委市政府高度重视气象和水文监测预警能力建设，近年来先后印发了《关于加快推进水利高质量发展的实施意见》（甬党发〔2022〕51号）、《关于加快推进气象高质量发展的实施意见》（甬政发〔2023〕33号）和《关于印发宁波市气象赋能港城融合高质量发展试点实施方案（2024-2026年）的通知》（甬政办发〔2024〕12号），部署加快气象水文高质量发展，提升气象水文精密监测能力，进一步提高预警精细化、网格化水平。

市委市政府高度重视气象和水文监测预警能力建设，要求加快气象水文高质量发展，提升气象水文精密监测能力，进一步提高预警精细化、网格化水平。为提升突发强天气监测预警能力，提高村社一级应急防御救灾能力，根据市领导指示要求，编制本项目建设方案，

  - 1.2.建设内容

根据镇海区现有水文监测设施建设情况以及区农业农村局管理运行实际需求，本次镇海区2025年度水文测站建设(含天机网)项目主要建设内容如下：

1)新建19个平原内涝水位站；

2)新建1套大中型水库下游村落水位监测设施；

3)新建6个平原水库及重要山塘自动水位监测站。

  - 1.3.建设依据

《水文站网规划技术导则》(SL/T34-2023)

《水文基础设施及技术装备管理规范》（SL/T415-2019）

《水文测量规范》（SL58-2014）

《水文巡测规范》（SL195-2015）

《水文调查规范》（SL196-2015）

《水文资料整编规范》（SL/T247-2020）

《水文测站代码编制导则》（SL502）

《水位测量仪器通用技术条件》（GB/T27993-2011）

《水文自动测报系统通用设备》（GB/T30954-2014）

《水文自动测报系统技术规范》（GB/T41368-2022）

《水文仪器可靠性技术要求》（GB/T18185-2014）

《水文监测数据通信规约》（SL651-2013）

《水文自动测报系统设备通用技术条件》（GB/T27994-2011）

《水位观测标准》（GB/T50138-2010）

《水文测站运行管理规范》（DB33/T2084-2017）

《数字孪生水利“天空地水工”一体化监测感知夯基提能行动方案（2024-2026年）》

《水利部网信办关于开展数字孪生水利“天空地水工”一体化监测感知夯基提能行动实施方案编制宣贯的通知》

《宁波市人民政府防汛防台抗旱指挥部关于印发宁波市“天机网”工程(水文气象监测预警基础设施)建设任务的通知》甬防指〔2024]4号

《宁波市“天机网”工程(水文气象监测预警基础设施)建设方案》

  - 1.4建设期

本项目计划于2025年4月15日前按建设方案明确的工作要求建设完成。

  - 1.5.建设原则

按镇海区水利实际，以水利各项业务管理、工程运行需求为指引，按照以下基本原则来确定感知体系建设内容。

（1）统筹规划，协同推进

运用系统工程思想，综合各相关部门业务系统的需求，明确采集设备建设范围和目标，确保统一规划的全局性和完整性；统筹规划采集设备，确定设备的类型、数量、分布和布局，确保体系的高效运转。

（2）先进性与适用性并重

保证系统在技术上的先进性，使系统具有优良的性能。同时，根据国家、水利部的有关技术标准、规范，利用成熟的先进实用技术，注重系统的兼容性、可维护性，确保前期投资的利用和保护；符合我国国情，体现现代水利发展的实际要求和水利工程标准化管理工作的需求，具备可操作性，以最大限度地发挥系统的效益。

（3）可靠性与实时性相结合

充分考虑系统的高度可靠性和实时性，系统的操作界面要求尽量完备和友好，符合管理人员的操作习惯，并能提供实时、有效、准确的数据信息，为水利管理部门逐步提高决策的科学化、民主化和透明度提供支持，进一步提高水利一体化管理工作的效率和管理水平。

（4）开放性与可扩展性相结合

具有开放的接口和灵活定制的功能，能实现对业务流程、表单、人员、权限等的灵活定制。当管理局的需求发生变化时，能在不进行代码级、数据库级的改动情况下实现。除此之外系统还要具有强大的扩展能力，可以很方便地挂接其它已有系统和新开发的系统，并能与这些系统很好的融合，实现数据共享，并能以适应发展的需要和满足不同的需求。

（5）系统安全第一

由于系统涉及重要数据，所以一方面系统从硬件底层做到安全可靠，另一方面软件系统制定严格的权限安全体系，确保不被非法窃取。同时要做到数据的实时备份，保证系统安全可靠地运行。

（6）利用和整合已有资源

系统应该充分考虑利用已有数据的原则，对已有的常用数据要求提供数据接口可以导入，对于实时采集的数据要求能实时导入到系统数据库中。系统的开发和建设需要以大量的信息为基础，包括气象、水文、工程状况及特性、地理信息等方面的基础资料。因此，要加强相关行业的联系、充分利用已有工作基础，建立规范的数据库和业务系统。

    - 1.5.1.表3-1新建平原内涝水位站站点表

| 序号 | 区（县、市） | 河道 | 乡镇（街道） | 站点名称 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镇海区 | 西大河 | 贵驷街道 | 明德书院 | 121.5933171 | 29.98785437 |
| 2 | 镇海区 | 前大河 | 蛟川街道 | 前大河 | 121.6771365 | 29.93618784 |
| 3 | 镇海区 | 东港 | 蛟川街道 | 东港 | 121.6766215 | 29.94752568 |
| 4 | 镇海区 | 中大河 | 蛟川街道 | 迎师桥 | 121.6582369 | 29.94868015 |
| 5 | 镇海区 | 施周陈河 | 蛟川街道 | 思源桥 | 121.653637 | 29.96944142 |
| 6 | 镇海区 | 万弓塘河 | 蛟川街道 | 万弓塘河 | 121.6535149 | 29.97757963 |
| 7 | 镇海区 | 英雄河 | 九龙湖镇 | 英雄河 | 121.5618815 | 29.99838771 |
| 8 | 镇海区 | 后邵河 | 九龙湖镇 | 后邵河 | 121.5551345 | 30.01338649 |
| 9 | 镇海区 | 中大河 | 九龙湖镇 | 中心村 | 121.5220143 | 30.0006697 |
| 10 | 镇海区 | 沿山大河 | 九龙湖镇 | 滕山村 | 121.5778977 | 30.03297354 |
| 11 | 镇海区 | 觉渡大河 | 骆驼街道 | 澥浦工业区 | 121.5981426 | 30.02152085 |
| 12 | 镇海区 | 清湖大河 | 骆驼街道 | 清湖大河 | 121.583214 | 30.00698336 |
| 13 | 镇海区 | 西大河 | 骆驼街道 | 永安桥 | 121.5745136 | 29.98350476 |
| 14 | 镇海区 | 新河 | 骆驼街道 | 新河 | 121.5679541 | 29.972263 |
| 15 | 镇海区 | 向阳河 | 澥浦镇 | 向阳河 | 121.6477929 | 29.99930317 |
| 16 | 镇海区 | 慈镇运河 | 澥浦镇 | 慈镇运河 | 121.600082 | 30.03519065 |
| 17 | 镇海区 | 郭家港 | 庄市街道 | 永旺桥 | 121.6487039 | 29.94097737 |
| 18 | 镇海区 | 官仓港 | 庄市街道 | 官仓港 | 121.6272052 | 29.94765688 |
| 19 | 镇海区 | 杨家河 | 庄市街道 | 杨家河 | 121.6343443 | 29.91625406 |

    - 1.5.2.表3-2新建大中型水库下游村落水位监测设施

| 序号 | 区（县、市） | 河道 | 乡镇（街道） | 站点名称 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镇海区 | 下应河 | 九龙湖镇 | 下畦 | 121.5413208 | 30.01616286 |

    - 1.5.3.表3-3新建平原水库及重要山塘自动水位监测站站点表

| 序号 | 山塘名称 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岚山水库 | 121.6290745 | 30.03336282 |
| 2 | 息云寺山塘 | 121.6101858 | 30.03392266 |
| 3 | 浦沙岙山塘 | 121.5178496 | 30.05378908 |
| 4 | 东岙山塘 | 121.533961 | 30.02248453 |
| 5 | 西坑山塘 | 121.518673 | 30.01679233 |
| 6 | 百步山塘 | 121.5093468 | 30.05718007 |

  - 1.6.数据传输要求

根据本次采购设备安装位置和现场4G网络的覆盖情况，同时考虑数据通信道双备份要求，19套平原内涝水位站设备，1套大中型水库下游村落水位站设备，6个平原水库及重要山塘自动水位监测站设备采用4G的无线传输方式将水文遥测数据传输至“浙江省水文通信平台”，，并实时同步至宁波镇海区农业农村局。

  - 1.7.建设方案

    - 1.7.2.平原内涝水位站建设

平原内涝水位站推荐采用雷达式水位计，数据传输方式采用4G，数据接入至浙江省水文通信平台。安装示意图如下：

表4-1平原内涝水位站设备配置表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水文遥测终端 | 详见主要设备技术参数 | 台 | 19 |
| 2 | 安全网关 | 支持浙江省水文通信网 | 台 | 19 |
| 3 | 雷达水位计 | 详见主要设备技术参数 | 台 | 19 |
| 4 | 太阳能供电系统 | 50W太阳能板；65AH蓄电池；安装支架等 | 套 | 19 |
| 5 | 设备安装套件 | 包含设备箱（460*300*620）、防雷模块、充放电控制器、空气开关等 | 套 | 19 |
| 6 | 线缆及附件 | 配套，包含终端、水位计配套线缆及附件等 | 套 | 19 |
| 7 | 配套土建设施 | 包括防腐热镀锌立杆（镀锌厚度≥85um）、配套横杆、立杆基础等，立杆高度≥3m，立杆直径≥140mm壁厚≥3mm，横杆长度1.5-3m直径70mm壁厚≥3mm，斜支持杆直径50mm壁厚≥2mm。立杆基础地笼尺寸为600*600*600mm可根据实际情况相应调整。立杆顶部带避雷针。 | 项 | 19 |
| 8 | 高程测量 | 符合四等测量要求 | 项 | 19 |
| 9 | 通信费 | 4G通信费，100M/月 | 点/3年 | 19 |
| 10 | 标识标牌 | 定制 | 项 | 19 |
| 11 | 人工水尺 | 采用1米标准水尺片制作，水尺片材质不锈钢/铝合金，包含水尺安装、水尺焊接，长度根据现场实际情况调整 | 项 | 19 |
| 12 | 安装调试 | 配套 | 项 | 19 |

    - 1.7.3.大中型水库下游村落水位监测设施建设

大中型水库下游村落水位站推荐采用雷达水位计，数据传输方式采用4G，数据接入至浙江省水文通信平台。安装示意图如下：

表4-2大中型水库下游村落水位监测设施设备配置表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水文遥测终端 | 详见主要设备技术参数 | 台 | 1 |
| 2 | 安全网关 | 支持浙江省水文通信网 | 台 | 1 |
| 3 | 雷达水位计 | 详见主要设备技术参数 | 台 | 1 |
| 4 | 太阳能供电系统 | 50W太阳能板；65AH蓄电池；安装支架等 | 套 | 1 |
| 5 | 设备安装套件 | 包含设备箱（460*300*620）、防雷模块、充放电控制器、空气开关等 | 套 | 1 |
| 6 | 线缆及附件 | 配套，包含终端、水位计配套线缆及附件等 | 套 | 1 |
| 7 | 配套土建设施 | 包括防腐热镀锌立杆（镀锌厚度≥85um）、配套横杆、立杆基础等，立杆高度≥3m，立杆直径≥140mm壁厚≥3mm，横杆长度1.5-3m直径70mm壁厚≥3mm，斜支持杆直径50mm壁厚≥2mm。立杆基础地笼尺寸为600*600*600mm可根据实际情况相应调整。立杆顶部带避雷针。 | 项 | 1 |
| 8 | 高程测量 | 符合四等测量要求 | 项 | 1 |
| 9 | 通信费 | 4G通信费，100M/月 | 点/3年 | 1 |
| 10 | 标识标牌 | 定制 | 项 | 1 |
| 11 | 人工水尺 | 采用1米标准水尺片制作，水尺片材质不锈钢/铝合金，包含水尺安装、水尺焊接，长度根据现场实际情况调整 | 项 | 1 |
| 12 | 安装调试 | 配套 | 项 | 1 |

    - 1.7.4.平原水库及重要山塘自动水位监测站建设

平原水库及重要山塘自动水位监测站推荐前端采用压力式水位计或雷达水位计，通信方式采用4G，供电系统采用太阳能+蓄电池方式。安装示意图如下：

图 雷达水位计安装示意图    压力式水位计安装示意图

表4-3平原水库及重要山塘自动水位监测站设备配置表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水文遥测终端 | 详见主要设备技术参数 | 台 | 6 |
| 2 | 安全网关 | 支持浙江省水文通信网 | 台 | 6 |
| 3 | 压力式水位计 | 详见主要设备技术参数 | 套 | 4 |
| 4 | 雷达水位计 | 详见主要设备技术参数 | 套 | 2 |
| 5 | 翻斗式雨量计 | 详见主要设备技术参数 | 套 | 6 |
| 6 | 太阳能供电系统 | 50W太阳能板；65AH蓄电池；安装支架等 | 套 | 6 |
| 7 | 设备安装套件 | 包含设备箱（460*300*620）、防雷模块、充放电控制器、空气开关等 | 套 | 6 |
| 8 | 标识标牌 | 定制 | 项 | 6 |
| 9 | 配套土建设施（压力） | 定制，含立杆、立杆基础、测管、材料、安装等；测管材质为镀锌钢管 1.含测管施工、材料、安装等 2.包含立杆法兰等，立杆高度≥3m，立杆直径≥DN140，均采用热镀锌钢管制作，立杆顶部需设置避雷针。 3.设备箱安装于立杆上，遥测终端、蓄电池等设备布置于信号采集箱内；太阳能板安装于立杆顶部,水位计通过测管安装于水下。 4.立杆基础地笼尺寸为600*600*600mm可根据实际情况相应调整。 | 项 | 4 |
| 10 | 配套土建设施（雷达） | 包括防腐热镀锌立杆（镀锌厚度≥85um）、配套横杆、立杆基础等，立杆高度≥3m，立杆直径≥140mm壁厚≥3mm，横杆长度1.5-3m直径70mm壁厚≥3mm，斜支持杆直径50mm壁厚≥2mm。立杆基础地笼尺寸为600*600*600mm可根据实际情况相应调整。立杆顶部带避雷针。 | 项 | 2 |
| 11 | 通信费 | 4G通信费，100M/月 | 点/3年 | 6 |
| 12 | 高程测量 | RTK高程测量 | 项 | 6 |
| 13 | 护坡人工水尺 | 采用1米标准水尺片制作，水尺片材质不锈钢/铝合金，护坡阶段式水尺安装、水尺焊接，长度根据现场实际情况调整 | 套 | 6 |
| 14 | 溢洪道人工水尺 | 采用1米标准水尺片制作，水尺片材质不锈钢/铝合金，包含水尺安装、水尺焊接，长度根据现场实际情况调整 | 套 | 6 |
| 15 | 安装调试 | 配套 | 项 | 6 |

    - 1.7.5.标识标牌制作方案

1、文字高度和标准色为CAD格式。

2、尺寸630mm×450mm。

3、监测站站牌制作：

站名：“XXX流量/水位自动监测站”，字体：黑体；

管理单位：“XX县水利局”，字体：黑体。

标准色：蓝色，三色数值：R:0，G:114,B:183;

背景色：渐变：R:0，G:114,B:183；R:0，G:0,B:0

4、安全警示牌制作：

文字：“安全警示牌”，字体：黑体。

标准色：蓝色，三色数值：R:0，G:93,B:160;

白色：三色数值：R:0，G:0,B:0；

5、标牌材质：采用1.5mm厚不锈钢板；制作工艺：亮边拉丝不锈钢钛金蚀刻烤漆工艺。

6、安装方式：用于站房的标示牌镶嵌于醒目位置，例如门上方或两侧。

  - 1.8.主要设备技术指标

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 平原内涝水位站建设 |  |  |  |
| 1 | 水文遥测终端（RTU） | 1.数据自动上报。遥测站可定时自报或按设定的条件主动上传数据。自动响应中心站召测指令。遥测站响应中心站要求或指令，上传数据。现场全中文显示水雨情数据，包括当前数据、历史数据、系统信息。具有记录功能，可按设定的要求，记录各类数据。大容量数据固态存储，可由中心站远端调用或现场读取。 2.现场手动设置各种运行模式和参数。 3.接受中心站远程设置和控制指令。全面支持4G全网通通信功能，向下兼容3G/2G通信模式，支持三大运营商。同时根据现场的网络情况，提供灵活的频段锁定功能，保证现场网络通信的可靠。 4.实时时钟自动校对和调整功能。 5.可连接多种传感器，包括水位计、雨量计、风向风速仪等各种水文、气象传感器。 6.支持多种通信方式，如GSM短信、GPRS/CDMA、北斗卫星等。 7.太阳能供电，保证在无人值守条件下的长期稳定运行。 ▲8.符合SL651-2014《水文监测数据通信规约》、SL180-2015《水文自动测报系统设备遥测终端机》SZY-2016《水资源监测设备技术要求》、SZY2015《水资源检测设备质量检验》检测；提供第三方检测部门出具的检测报告复印件（检测报告具有CNAS标志或CMA标志）； 9.全密封设计，360度无死角防护，防水等级可达IP67，降低环境湿度对设备的影响。 ▲10.须支持浙江省水文通信平台。；投标文件中提供支持浙江省水文通信平台的承诺函及平台上设备厂商的展示截图。 11.电源输入：9-24V DC； 12.电源输出：24V100mA，5V20mA，3路可控电源输出，除满足传感器电源控制外，可灵活实现下行控制功能。 13.信号采集：2路RS485，1路RS232，可接入各种类型的外部传感器，并可扩展北斗等外部通信模块；2路模拟量采集，可接入标准4-20mA变送器，可配置为各种传感器类型；2路脉冲/开关输入，除接入雨量桶外，还可实现报警监测，用于开箱报警等功能。 ▲14.为保证遥测站长时间稳定工作采用低功耗设计，静态值守电流≤15mA。（中标结果公告期满后五个工作日内提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）。 15.设备内置GPS模块，系统定期获取设备的位置信息，并上传平台，从而实现设备位置。 16.信息和数据的自动绑定，设备位置的交换将不会影响测站的数据统计。 17.数据补发：遇到信号问题，基站问题，SIM卡问题等情况，系统将暂存采集数据并待网络恢复后自前至后进行逐条补发。 18.SD卡：支持MicroSD卡，可选配置； 19.看门狗：内部硬件看门狗，外部硬件看门狗 20.工作温度：-40℃至+70℃ 21.工作湿度：0-95%，不结露 22.平均无故障工作时间：≥50000h 23.GPRS通讯模块：与遥测终端相匹配，可集成在遥测终端内，符合《水文遥测通信专用组件通用技术条件》DB33/T816-2010标准。工作频率：支持双频GSM/GPRS，符合ETSIGSMPhase2+标准；协议：支持TCP/IP，标准的AT命令集；功耗（mA@12V）：≤150mA（工作），≤10mA（空闲）； 电源：+5V～+35V；频率误差：≤0.1ppm；数据接口：RS232/RS485；串行数据速率：300～57600bit/s；工作温度：-25℃～+60℃； | 台 | 19 |
| 2 | 安全网关 | 支持浙江省水文通信网 | 台 | 19 |
| 3 | 雷达水位计 | 1. 测量范围：0.02~50米； 2. 发射频率：60GHz； 3. 测量分辨率：1mm； 4. 测量精度：±3mm； 5. 测量时间 ：300 ~ 20000ms 6. 发射角：8°； 7. 天线类型：透镜天线； 8. 通信接口：RS485（Modbus协议）； 9. ▲工作温度：-35~75 °C； 10. 相对湿度：≤95%RH无结露； 11. 供电电源：DC 5~28V； 12. ▲工作电流：工作模式 ≤ 10mA@12V，静态值守电流≤ 0.1mA@12V，提供第三方检测部门出具的检测报告复印件（检测报告具有CNAS标志或CMA标志）； 13. 外壳材料：工程塑料； 14. ▲防护等级：满足≥IP68 防护等级检测（至少在 5 米水深情况下，连续试验持续时间168小时），提供第三方检测部门出具的检测报告复印件（检测报告具有CNAS标志或CMA标志）； 15. 安装方式：万向节支架安装 (带水平气泡指示器) 16. 内置蓝牙BLE5.0，可通过微信小程序连接设备，实现配置参数管理，数据查看， 17. ▲支持雷达回波信号分析，可输出雷达回波信号图谱，提供第三方检测部门出具的检测报告复印件（检测报告具有CNAS标志或CMA标志）； 18. ▲通过EMC电磁兼容试验检测，满足GB/T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》、GB/T 17626.3-2016《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》、GB/T 17626.5-2019《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》和GB/T 17626.8-2006《电磁兼容 试验和测量技术工频磁场抗扰度试验》要求；提供第三方检测部门出具的检测报告复印件（检测报告具有CNAS标志或CMA标志）； 19.▲通过盐雾试验检测，温度35℃，持续喷雾168h，满足GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾》；提供第三方检测部门出具的检测报告复印件（检测报告具有CNAS标志或CMA标志）； | 台 | 19 |
| 4 | 太阳能供电系统 | 太阳能板≥50W；蓄电池≥65AH；安装支架等 | 套 | 19 |
| 5 | 设备安装套件 | 包含设备箱（460*300*620）、防雷模块、充放电控制器、空气开关等 | 套 | 19 |
| 6 | 线缆及附件 | 配套，包含终端、水位计配套线缆及附件等 | 套 | 19 |
| 7 | 配套基础设施 | 包括防腐热镀锌立杆（镀锌厚度≥85um）、配套横杆、立杆基础等，立杆高度≥3m，立杆直径≥140mm壁厚≥3mm，横杆长度1.5-3m直径70mm壁厚≥3mm，斜支持杆直径50mm壁厚≥2mm。立杆基础地笼尺寸为600*600*600mm可根据实际情况相应调整。立杆顶部带避雷针。 | 项 | 19 |
| 8 | 高程测量 | 符合四等测量要求 | 项 | 19 |
| 9 | 通信费 | 4G通信费，100M/月，3年 | 点/3年 | 19 |
| 10 | 标识标牌 | 定制 | 项 | 19 |
| 11 | 人工水尺 | 采用1米标准水尺片制作，水尺片材质不锈钢/铝合金，包含水尺安装、水尺焊接，长度根据现场实际情况调整 | 项 | 19 |
| 12 | 安装调试 | 配套 | 项 | 19 |
| 13 | 合计 |  |  |  |
| 二 | 大中型水库下游村落水位监测设施建设 |  |  |  |
| 1 | 水文遥测终端 | 1.数据自动上报。遥测站可定时自报或按设定的条件主动上传数据。自动响应中心站召测指令。遥测站响应中心站要求或指令，上传数据。现场全中文显示水雨情数据，包括当前数据、历史数据、系统信息。具有记录功能，可按设定的要求，记录各类数据。大容量数据固态存储，可由中心站远端调用或现场读取。 2.现场手动设置各种运行模式和参数。 3.接受中心站远程设置和控制指令。全面支持4G全网通通信功能，向下兼容3G/2G通信模式，支持三大运营商。同时根据现场的网络情况，提供灵活的频段锁定功能，保证现场网络通信的可靠。 4.实时时钟自动校对和调整功能。 5.可连接多种传感器，包括水位计、雨量计、风向风速仪等各种水文、气象传感器。 6.支持多种通信方式，如GSM短信、GPRS/CDMA、北斗卫星等。 7.太阳能供电，保证在无人值守条件下的长期稳定运行。 ▲8.符合SL651-2014《水文监测数据通信规约》、SL180-2015《水文自动测报系统设备遥测终端机》SZY-2016《水资源监测设备技术要求》、SZY2015《水资源检测设备质量检验》检测；提供第三方检测部门出具的检测报告复印件（检测报告具有CNAS标志或CMA标志）； 9.全密封设计，360度无死角防护，防水等级可达IP67，降低环境湿度对设备的影响。 ▲10.须支持浙江省水文通信平台。；投标文件中提供支持浙江省水文通信平台的承诺函及平台上设备厂商的展示截图。 11.电源输入：9-24V DC； 12.电源输出：24V100mA，5V20mA，3路可控电源输出，除满足传感器电源控制外，可灵活实现下行控制功能。 13.信号采集：2路RS485，1路RS232，可接入各种类型的外部传感器，并可扩展北斗等外部通信模块；2路模拟量采集，可接入标准4-20mA变送器，可配置为各种传感器类型；2路脉冲/开关输入，除接入雨量桶外，还可实现报警监测，用于开箱报警等功能。 ▲14.为保证遥测站长时间稳定工作采用低功耗设计，静态值守电流≤15mA。（中标结果公告期满后五个工作日内提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）。 15.设备内置GPS模块，系统定期获取设备的位置信息，并上传平台，从而实现设备位置。 16.信息和数据的自动绑定，设备位置的交换将不会影响测站的数据统计。 17.数据补发：遇到信号问题，基站问题，SIM卡问题等情况，系统将暂存采集数据并待网络恢复后自前至后进行逐条补发。 18.SD卡：支持MicroSD卡，可选配置； 19.看门狗：内部硬件看门狗，外部硬件看门狗 20.工作温度：-40℃至+70℃ 21.工作湿度：0-95%，不结露 22.平均无故障工作时间：≥50000h 23.GPRS通讯模块：与遥测终端相匹配，可集成在遥测终端内，符合《水文遥测通信专用组件通用技术条件》DB33/T816-2010标准。工作频率：支持双频GSM/GPRS，符合ETSIGSMPhase2+标准；协议：支持TCP/IP，标准的AT命令集；功耗（mA@12V）：≤150mA（工作），≤10mA（空闲）； 电源：+5V～+35V；频率误差：≤0.1ppm；数据接口：RS232/RS485；串行数据速率：300～57600bit/s；工作温度：-25℃～+60℃； | 台 | 1 |
| 2 | 安全网关 | 支持浙江省水文通信网 | 台 | 1 |
| 3 | 雷达水位计 | 1. 测量范围：0.02~50米； 2. 发射频率：60GHz； 3. 测量分辨率：1mm； 4. 测量精度：±3mm； 5. 测量时间 ：300 ~ 20000ms 6. 发射角：8°； 7. 天线类型：透镜天线； 8. 通信接口：RS485（Modbus协议）； 9. ▲工作温度：-35~75 °C，提供第三方检测部门出具的检测报告复印件（检测报告具有CNAS标志或CMA标志）； 10. 相对湿度：≤95%RH无结露； 11. 供电电源：DC 5~28V； 12. ▲工作电流：工作模式 ≤ 10mA@12V，静态值守电流≤ 0.1mA@12V，提供第三方检测部门出具的检测报告复印件（检测报告具有CNAS标志或CMA标志）； 13. 外壳材料：工程塑料； 14. ▲防护等级：满足≥IP68 防护等级检测（至少在 5 米水深情况下，连续试验持续时间168小时，提供第三方检测部门出具的检测报告复印件（检测报告具有CNAS标志或CMA标志）； 15. 安装方式：万向节支架安装 (带水平气泡指示器) 16. ▲内置蓝牙BLE5.0，可通过微信小程序连接设备，实现配置参数管理，数据查看，提供第三方检测部门出具的检测报告复印件（检测报告具有CNAS标志或CMA标志）； 17. ▲支持雷达回波信号分析，可输出雷达回波信号图谱，提供第三方检测部门出具的检测报告复印件（检测报告具有CNAS标志或CMA标志）； 18. ▲通过EMC电磁兼容试验检测，满足GB/T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》、GB/T 17626.3-2016《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》、GB/T 17626.5-2019《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》和GB/T 17626.8-2006《电磁兼容 试验和测量技术工频磁场抗扰度试验》要求；提供第三方检测部门出具的检测报告复印件（检测报告具有CNAS标志或CMA标志）； 19.▲通过盐雾试验检测，温度35℃，持续喷雾168h，满足GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾》；提供第三方检测部门出具的检测报告复印件（检测报告具有CNAS标志或CMA标志）； | 台 | 1 |
| 4 | 太阳能供电系统 | 50W太阳能板；65AH蓄电池；安装支架等 | 套 | 1 |
| 5 | 设备安装套件 | 包含设备箱（460*300*620）、防雷模块、充放电控制器、空气开关等 | 套 | 1 |
| 6 | 线缆及附件 | 配套，包含终端、水位计配套线缆及附件等 | 套 | 1 |
| 7 | 配套土建设施 | 包括防腐热镀锌立杆（镀锌厚度≥85um）、配套横杆、立杆基础等，立杆高度≥3m，立杆直径≥140mm壁厚≥3mm，横杆长度1.5-3m直径70mm壁厚≥3mm，斜支持杆直径50mm壁厚≥2mm。立杆基础地笼尺寸为600*600*600mm可根据实际情况相应调整。立杆顶部带避雷针。 | 项 | 1 |
| 8 | 高程测量 | 符合四等测量要求 | 项 | 1 |
| 9 | 通信费 | 4G通信费，100M/月,3年 | 点/3年 | 1 |
| 10 | 标识标牌 | 北斗通信费,3年 | 项 | 1 |
| 11 | 人工水尺 | 定制 | 项 | 1 |
| 12 | 安装调试 | 采用1米标准水尺片制作，水尺片材质不锈钢/铝合金，包含水尺安装、水尺焊接，长度根据现场实际情况调整 | 项 | 1 |
| 13 | 合计 | 配套 |  |  |
| 三 | 平原水库及重要山塘自动水位监测站建设 |  |  |  |
| 1 | 水文遥测终端 | 1.数据自动上报。遥测站可定时自报或按设定的条件主动上传数据。自动响应中心站召测指令。遥测站响应中心站要求或指令，上传数据。现场全中文显示水雨情数据，包括当前数据、历史数据、系统信息。具有记录功能，可按设定的要求，记录各类数据。大容量数据固态存储，可由中心站远端调用或现场读取。 2.现场手动设置各种运行模式和参数。 3.接受中心站远程设置和控制指令。全面支持4G全网通通信功能，向下兼容3G/2G通信模式，支持三大运营商。同时根据现场的网络情况，提供灵活的频段锁定功能，保证现场网络通信的可靠。 4.实时时钟自动校对和调整功能。 5.可连接多种传感器，包括水位计、雨量计、风向风速仪等各种水文、气象传感器。 6.支持多种通信方式，如GSM短信、GPRS/CDMA、北斗卫星等。 7.太阳能供电，保证在无人值守条件下的长期稳定运行。 ▲8.符合SL651-2014《水文监测数据通信规约》、SL180-2015《水文自动测报系统设备遥测终端机》SZY-2016《水资源监测设备技术要求》、SZY2015《水资源检测设备质量检验》检测；提供第三方检测部门出具的检测报告复印件（检测报告具有CNAS标志或CMA标志）； 9.全密封设计，360度无死角防护，防水等级可达IP67，降低环境湿度对设备的影响。 ▲10.须支持浙江省水文通信平台。；投标文件中提供支持浙江省水文通信平台的承诺函及平台上设备厂商的展示截图。 11.电源输入：9-24V DC； 12.电源输出：24V100mA，5V20mA，3路可控电源输出，除满足传感器电源控制外，可灵活实现下行控制功能。 13.信号采集：2路RS485，1路RS232，可接入各种类型的外部传感器，并可扩展北斗等外部通信模块；2路模拟量采集，可接入标准4-20mA变送器，可配置为各种传感器类型；2路脉冲/开关输入，除接入雨量桶外，还可实现报警监测，用于开箱报警等功能。▲14.为保证遥测站长时间稳定工作采用低功耗设计，静态值守电流≤15mA。（中标结果公告期满后五个工作日内提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）。 15.设备内置GPS模块，系统定期获取设备的位置信息，并上传平台，从而实现设备位置。 16.信息和数据的自动绑定，设备位置的交换将不会影响测站的数据统计。 17.数据补发：遇到信号问题，基站问题，SIM卡问题等情况，系统将暂存采集数据并待网络恢复后自前至后进行逐条补发。 18.SD卡：支持MicroSD卡，可选配置； 19.看门狗：内部硬件看门狗，外部硬件看门狗. 20.工作温度：-40℃至+70℃. 21.工作湿度：0-95%，不结露. 22.平均无故障工作时间：≥50000h, 23.GPRS通讯模块：与遥测终端相匹配，可集成在遥测终端内，符合《水文遥测通信专用组件通用技术条件》DB33/T816-2010标准。工作频率：支持双频GSM/GPRS，符合ETSIGSMPhase2+标准；协议：支持TCP/IP，标准的AT命令集；功耗（mA@12V）：≤150mA（工作），≤10mA（空闲）； 电源：+5V～+35V；频率误差：≤0.1ppm；数据接口：RS232/RS485；串行数据速率：300～57600bit/s；工作温度：-25℃～+60℃； | 台 | 6 |
| 2 | 安全网关 | 支持浙江省水文通信网 | 台 | 6 |
| 3 | 压力式水位计 | 水位量程：0～10、20、50、80、100m 精度：±0.05％F·S 分辨率：0.005％F·S 长期稳定性：＜±0.05%F·S/年 过载能力：＞2X F·S 记录频率：1分钟～99小时 温度分辨率：0.05℃ 温度传感器精度：±0.2 ℃（0～70℃） 内部电池寿命：10年（记录一次/60分钟） 存储容量：30000条记录（水位+水温+时间+电池电压） 实时时钟：＜±5分钟/年 温度特性： 补偿温度：0～50℃; 工作温度：-20～85℃; 贮存温度-40～125℃; 供电电压：5～30VDC; 通信接口：保护2KV浪涌电压; 负载能力：128个设备寻址节点; 输出方式：RS485接口，MODBUS-RTU协议 传感器寿命：＞106次满量程压力循环 接液材质：316L不锈钢 外壳材质：不锈钢316L或钛合金 | 套 | 4 |
| 4 | 雷达水位计 | 1. 测量范围：0.02~50米； 2. 发射频率：60GHz； 3. 测量分辨率：1mm； 4. 测量精度：±3mm； 5. 测量时间 ：300 ~ 20000ms 6. 发射角：8°； 7. 天线类型：透镜天线； 8. 通信接口：RS485（Modbus协议）； 9. ▲工作温度：-35~75 °C，提供第三方检测部门出具的检测报告复印件（检测报告具有CNAS标志或CMA标志）； 10. 相对湿度：≤95%RH无结露； 11. 供电电源：DC 5~28V； 12. ▲工作电流：工作模式 ≤ 10mA@12V，静态值守电流≤ 0.1mA@12V，提供第三方检测部门出具的检测报告复印件（检测报告具有CNAS标志或CMA标志）； 13. 外壳材料：工程塑料； 14. ▲防护等级：满足≥IP68 防护等级检测（至少在 5 米水深情况下，连续试验持续时间168小时，提供第三方检测部门出具的检测报告复印件（检测报告具有CNAS标志或CMA标志）； 15. 安装方式：万向节支架安装 (带水平气泡指示器) 16. ▲内置蓝牙BLE5.0，可通过微信小程序连接设备，实现配置参数管理，数据查看，提供第三方检测部门出具的检测报告复印件（检测报告具有CNAS标志或CMA标志）； 17. ▲支持雷达回波信号分析，可输出雷达回波信号图谱，提供第三方检测部门出具的检测报告复印件（检测报告具有CNAS标志或CMA标志）； 18. ▲通过EMC电磁兼容试验检测，满足GB/T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》、GB/T 17626.3-2016《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》、GB/T 17626.5-2019《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》和GB/T 17626.8-2006《电磁兼容 试验和测量技术工频磁场抗扰度试验》要求；提供第三方检测部门出具的检测报告复印件（检测报告具有CNAS标志或CMA标志）； 19.▲通过盐雾试验检测，温度35℃，持续喷雾168h，满足GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾》；提供第三方检测部门出具的检测报告复印件（检测报告具有CNAS标志或CMA标志）； | 套 | 2 |
| 5 | 翻斗式雨量计 | 1. 承雨器口径：Ф200+0.60mm，刃口角44º； 2. 分辨率： 0.5mm； 3. 测量准确度：≤±4%； 4. 雨强范围： 0.01～4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）； 5. 发讯方式： RS485信号输出； 6. 工作环境： 环境温度： 0～+55℃，相对湿度：﹤ 95%RH（40℃）； 7. 外形尺寸：Ф215mm×525mm； 8. 外筒、承雨器、底盘等部件均采用优质不锈钢，光洁度高滞水误差小，持久耐用； 9. 产品符合《翻斗式雨量计》GB/T11832-2002国家标准； 10. 具备全国工业产品生产许可证。 | 套 | 6 |
| 6 | 太阳能供电系统 | 50W太阳能板；65AH蓄电池；安装支架等 | 套 | 6 |
| 6 | 设备安装套件 | 包含设备箱（460*300*620）、防雷模块、充放电控制器、空气开关等 | 套 | 6 |
| 7 | 标识标牌 | 定制 | 项 | 6 |
| 8 | 配套基础设施（压力） | 定制，含立杆、立杆基础、测管、材料、安装等；测管材质为镀锌钢管 1.含测管施工、材料、安装等 2.包含立杆法兰等，立杆高度≥3m，立杆直径≥DN140，均采用热镀锌钢管制作，立杆顶部需设置避雷针。 3.设备箱安装于立杆上，遥测终端、蓄电池等设备布置于信号采集箱内；太阳能板安装于立杆顶部,水位计通过测管安装于水下。 4.立杆基础地笼尺寸为600*600*600mm可根据实际情况相应调整。 | 项 | 4 |
| 9 | 配套基础设施（雷达） | 包括防腐热镀锌立杆（镀锌厚度≥85um）、配套横杆、立杆基础等，立杆高度≥3m，立杆直径≥140mm壁厚≥3mm，横杆长度1.5-3m直径70mm壁厚≥3mm，斜支持杆直径50mm壁厚≥2mm。立杆基础地笼尺寸为600*600*600mm可根据实际情况相应调整；立杆顶部带避雷针。 | 项 | 2 |
| 10 | 通信费 | 4G通信费，100M/月,3年 | 点/3年 | 6 |
| 11 | 高程测量 | RTK高程测量 | 项 | 6 |
| 12 | 护坡人工水尺 | 采用1米标准水尺片制作，水尺片材质不锈钢/铝合金，护坡阶段式水尺安装、水尺焊接，长度根据现场实际情况调整 | 套 | 6 |
| 13 | 溢洪道人工水尺 | 采用1米标准水尺片制作，水尺片材质不锈钢/铝合金，包含水尺安装、水尺焊接，长度根据现场实际情况调整 | 套 | 6 |
| 14 | 安装调试 | 配套 | 项 | 6 |

- 1.8工程运行维护运维工作范围

1、运维工作内容为本项目新建的19套平原内涝水位站设备，1套大中型水库下游村落水位站设备和6个平原水库及重要山塘自动水位监测站设备。

1.1运维工作内容

（1）监测设施运维工作

本项目运维工作内容主要为水位站点的日常运行维护，包括区级智慧水利平台监测、定期巡检、应急维修、维护管理等工作内容，主要内容（站点现场维护情况按照操作过程必须以照片形式实时上传至钉钉维护工作群，否则视为维护无效。）详见如下：

- 平台检查。按甲方要求通过浙江省水文通信管理网完成26套遥测设备的日常监测工作，检查各遥测站点的运行情况，包括数据接收是否正常、完整、准确，供电电压是否良好等。

- 定期巡检。通过实地检查的方式完成全26处遥测站点的巡检工作，实地检查各站点观测场地、站房、水位井、仪器基座等基础设施是否正常，水位计、终端等测验设备运行是否良好，水位信息是否正确，通讯、供电是否正常，对设施设备进行清洗保养、维护，做好测验环境、测验场地的清洁和维养等。

- 应急维修。按时效要求，对故障遥测站在规定时间内进行修复。按照宁波市专用水文测站管理办法（试行）要求，每月维护检查一次，26个水位站（一般专用站）的汛前水准点高程、水尺零高校测，超保证洪水后有明显冲淤变化的应及时加测，发生故障应在12小时内排除，并做好相应的台账记录。

    - （2）监测设施日常管护

主要包括按规定频次开展检查（每年汛前应当对监测设施进行检查）；运行过程中发现问题应及时上报处理；雨水情测报和图像信息做好存档备份；采用人工报送的，应当做好观测记录，及时向监测平台上传观测数据。

    - （3）监测设施维修维护

对服务范围内各监测设施的工作状态、数据进行监测，通过必要的人工比测、选测、复测并对监测数据处理，检验监测 数据的可靠性及其变化规律。发现异常数据和设备异常情况时及时上报，安排技术人员进行检查和处理；检查各水库采集终端设备、供电系统等的工作情况，并对通信信道进行检查；每年汛前应当对监测设施进行检查和维护，定期检查附属设施状况，出现损坏等应及时进行维修。

1.2运维期限及频次

    - （1）运维期限

设备运行维护期（三年），费用不再另行支付，投标人应在报价时综合考虑。

    - （2）运维频次

中标人应于每年7月15日前进行一次水位监测设备校测。

中标人应每月对水位监测设备进行运维巡检，发生特大洪水等特殊水情时应加密检查维护和校测。

维护保养工作前应做好与关联单位的协调沟通工作。维护保养单位应制定维护保养工作计划表，按计划实施维护保养工作，并填写维护保养记录。定期维护保养工作还应签署维护保养确认单。维护及检测工作应记录数据，留下影音资料。

1.3故障响应

应建立故障响应和处理机制。汛期应在2小时、非汛期应在6小时内排除故障。设备故障修复后，应及时分析故障原因，编制故障报告、更新站点维护档案，定期对维修记录进行总结。应根据站点易损设备状况制定针对性的巡检计划和方案。

# 第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2025年度镇海区水文测站建设(含天机网)项目 |
| 2 | 采购单位：宁波市镇海区农业农村局 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目最高限价详见采购公告。投标报价超过最高限价的作无效投标处理。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目的投标报价须包含完成本项目服务所需的所有费用。 |
| 4 | 投标保证金：无 |
| 5 | 现场踏勘（如有）：无 |
| 6 | 投标文件组成与份数： 本项目实行网上投标，供应商可准备以下投标文件： ▲（1）供应商于“政采云”上传电子投标文件（含资格审查文件、技术商务文件、报价文件） （2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格审查文件、技术商务文件、报价文件）1份 。（投标单位自愿提供） （3）中标人中标后3个工作日内须另行提供纸质投标文件：资格审查文件、技术商务文件和报价文件正本、副本各1份，纸质投标文件需与电子投标文件一致。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：详见公开招标采购公告 |
| 8 | 开标时间及地点：详见公开招标采购 |
| 9 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及评分标准。 |
| 10 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| ▲11 | 履约保证金的收取及退还：合同价款的1%。可以电汇、转账、等额保单、保函等形式交纳；电汇、转账形式的履约保证金待履约责任期满（全部完成验收合格）后不计息退还（扣除应扣款项）；保单、保函形式的有效期限不得短于供应商履约期限。 |
| 12 | 采购资金来源：财政资金 |
| ▲13 | 质量保证金：不适用 质保期限：三年(自最终验收合格之日起算） |
| ▲14 | 付款方式： （1）合同签订后甲方向乙方支付预付款为合同总价的40%； （2）系统初验合格并投入试运行支付到合同金额的70%； （3）试用期为项目初验合格后一个月，最终验收合格并经结算单位出具审定报告后支付到合同审定总额的100%； 合同款项以银行转账方式支付至合同约定的账户。 |
| ▲15 | 投标文件有效期：90日历天 |
| ▲16 | 合同履行期限：详见招标公告。 |
| 17 | 1.招标代理费用由中标人支付，收费标准：参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号规定货物标准的80%计费，在领取中标通知书前支付。 2.成交供应商应在采购代理机构发出成交通知书5个工作日内向采购代理机构支付招标服务费。 3.招标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构和采购人。

2、“供应商”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3、“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指采购文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电函等。

7、“▲”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“▲”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致投标无效。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如供应商派授权代表出席开标会议，授权代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有其他规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不允许联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包；未经采购人同意不得分包。

（八）特别说明：

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。

（九）质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5、供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部分组成：

1、公开招标采购公告

2、采购需求

3、供应商须知

4、评标办法及评分标准

5、政府采购合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准

4、澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

三、投标文件的编制

重要提示：投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

4、纸质投标文件需与电子投标文件一致。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（一）投标文件的组成

投标文件的件组成：投标文件由资格审查文件、技术商务文件和报价文件三部份组成。提供格式的按照格式填写，未提供格式的由投标人自拟。

- 资格文件：

- 资格条件自查表；

- 供应商资格声明函；

（3）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件。供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件；

（4）供应商的特定条件的证明文件（如有）；

2.技术商务文件内容包括：

（1）评分标准对应页码（见格式）；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明书（见格式）；

（3）法定代表人（单位负责人）授权委托书（见格式）；

（4）供应商基本情况表（见格式）；

（5）商务条款响应（偏离）表（见格式）；

（6）技术条款响应（偏离）表（见格式）；

（7）投标方案：具体方案内容与采购需求相对应，并结合评分标准相关内容；

（8）拟派本项目人员配备表（格式见附件）；

（9）类似项目业绩表（格式见附件）；

（10）兼容对接承诺函（格式见附件）；

（11）遥测终端兼容对接承诺函（格式见附件）；

（12）投标人认为评分标准要求提供的其他技术资料及说明（格式自拟）。

注：技术商务文件中不能出现报价。投标文件须使用采购文件提供格式，若无格式则由投标人自拟格式。

- 报价文件内容包括：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）报价明细表（格式见附件）

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（5）中小企业声明函；

（6）监狱企业声明函（如有需提供）；

（7）残疾人福利性单位声明函（如有需提供）。

注：本项目为非专门面向中小企业采购的项目。

▲（二）投标文件的语言及计量

（1）投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（2）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1、投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

▲2、投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章《供应商须知》。

▲3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- ▲1、自投标截止日起90日历天投标文件应保持有效。

2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

（五）投标文件的签署和份数（各标项投标文件分别编制）

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

A、电子投标文件

电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，并在投标截止时间前将电子投标文件上传“政采云”平台。以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份(投标人自愿提供)。

B、纸质投标文件

中标人中标后3个工作日内须另行提供纸质投标文件：资格审查文件、技术商务文件和报价文件正本、副本各1份，纸质投标文件需与电子投标文件一致。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子投标和电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

4、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

（1）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）在政府采购云平台开启已解密供应商的“技术商务文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的技术商务得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

（三）特别说明

1.本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购组织机构开启所有投标人递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购组织机构将中止本次招标采购活动。

（3）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

a.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

b.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

c.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

d.病毒发作导致不能进行正常操作的；

e.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）组织评标程序

采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1、核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

3、宣读提交投标文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4、根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评审小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5、评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为投标文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

6、做好评审现场相关记录，协助评审小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评审小组各成员签字确认。

7、评审结束后，采购代理机构应对评审小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（四）评标委员评审程序

1、在评审专家中推选评审小组组长。

2、评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评审小组组长提出。经评审小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6、评审人员需对采购代理机构工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7、评审小组根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

3、评审人员对有关招标文件、投标文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4、评标办法。本项目评标办法详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

五、中标

1、采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3、采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

4、采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

5、采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

6、中标公告期限为1个工作日。

7、在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书.。

8、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

9、若中标人被投诉有效以及其他原因导致中标无效，或者拒不签订合同的，采购人将在评标委员会推荐的中标候选人中确定排名其次的中标候选人为本项目的中标人或重新招标。

## 六、合同授予

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

4、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（二）履约保证金

1.中标人应根据采购文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。并保证按照投标承诺及时签订合同并履约，若违背承诺，接受在政府采购指定媒体上公告曝光处理并按约定承担违约责任。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

四、特别说明

1、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.2参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.3对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准（如有）。

1.4如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单。

1.5根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.6根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在投标文件中提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责。

- 评标办法及标准

- 总则

1、本项目评标采用综合评分法。

2、综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

3、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标过程

（一）资格条件审查

本项目为资格后审，由采购人、采购代理机构对投标人的资格进行审查。资格审查不合格的投标人，不得进入下一步程序。资格审查后，合格的投标人不足三家的，不得继续评标。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。 |
|  | （二）特定资格条件：详见“第一章 公开招标采购公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”。 |
|  | （三）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。） |
|  | （四）本项目不接受联合体投标。 |

注：1、采购文件要求投标人提供资格审查文件的，资格审查文件未提供或提供不齐全的，资格审查为不合格；2、上述资格审查内容中，任意一项不符合的，资格审查为不合格。

（二）符合性审查

由评标委员会对符合资格要求的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的商务、技术等实质性要求。符合性审查不合格的投标人，不得进入下一步评审。符合性审查后，有效投标人不足三家的，不得继续评标。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （技术商务文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （三）投标文件项目齐全； |
|  | （四）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （五）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； |
|  | （六）带“▲”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （七）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （八）技术商务文件中未出现报价或单价的； |
|  | （九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （十）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； |
|  | （十一）技术商务文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价，或者超出采购最高限价，采购人不能支付的情形。 |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（技术商务文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （十）报价文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查为不合格。

（三）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

A、在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

2、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

B、在符合性审查（技术商务文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

3、投标文件项目不齐全；

4、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

5、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

6、带“▲”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

7、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

8、技术商务文件中出现报价或单价的；

9、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

10、投标文件的有效期不满足采购文件要求；

11、技术商务文件存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

C、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件项目不齐全；

3、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

4、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

5、投标报价具有选择性的；

6、投标报价中出现重大缺项、漏项；

7、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

8、投标文件（报价文件）内容与投标文件（技术商务文件）内容有重大差异的；

9、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

10、报价文件存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

D、评审时如发现下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

E、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标。

2.澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照：评分标准。评委打分采用记名方式进行独立打分，汇总所有评委会成员评分取算术平均值（小数点后保留二位数）为该投标人的技术商务得分。报价文件经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。最终汇总技术商务得分和报价得分。

（四）推荐中标候选人原则

评标委员会根据投标人的综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。

（五）中标结果

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

附表：评分标准

| 技术商务分70分 | 评审项 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.所投货物技术性能 （15分） | 评委根据投标人所提供的软硬件设备的技术参数进行评审，产品技术参数、功能完全符合招标要求的得15分。其中标“★”条款为重要指标，每负偏离一项扣2分，其他普通指标每偏离一条扣1分，扣完为止。备注：同一设备相同技术参数，不累计扣分。 注：采购清单中要求提供证明材料的条款，投标人如满足须在投标文件中附相应检测报告、证书等并加盖公章。 |
|  | 2.建设站点情况（6分） | 根据投标人对本次项目建设站点经纬度信息、地理分布图表及各测站现场环境照片等现场踏勘资料的完整性进行评分。 提供的项目建设站点资料完整得6分； 提供的项目建设站点资料较为完整得4分； 提供的项目建设站点资料不够完整得2分； 完全不符或未提供的不得分 |
|  | 3、现状分析（3分） | 根据镇海区水利信息化现状（包括基础感知、业务应用、运行保障环境等）描述的全面完整程度进行打分。 现状分析完整、需求分析充分满足用户需求得3分； 现状分析较为完整、需求分析较为充分满足用户需求得2分； 现状分析不够完整、需求分析不能完全充分满足用户需求得1分； 完全不符或未提供的不得分。 |
|  | 4.系统详细设计（5分） | 根据投标人对项目详细设计方案的描述是否全面进行评议。 项目整体设计方案全面得5分； 项目整体设计方案较为全面得3分； 项目整体设计方案不够全面得1分； 未提供的不得分。 |
|  | 5.数据集成 （6分） | 1、提出与镇海区“九龙联动治水”应用切实可行的数据集成方案，方案充分考虑数据交互、共享的可行性、安全性、合理性。（3分） 数据集成方案和数据交互共享方案合理得3分； 数据集成方案和数据交互共享方案较为合理得2分； 数据集成方案和数据交互共享方案不够合理得1分； 完全不合理或未提供的不得分。 2、提出与水利智能物联管护系统切实可行的数据集成方案，方案充分考虑数据交互、共享的可行性、安全性、合理性。（3分） 数据集成方案和数据交互共享方案合理得3分； 数据集成方案和数据交互共享方案较为合理得2分； 数据集成方案和数据交互共享方案不够合理得1分； 完全不合理或未提供的不得分。 |
|  | 6合理化建议（6分） | 针对本项目重难点分析和合理可行的解决方案评分。 重难点分析及解决方案准确、全面得6分； 重难点分析及解决方案较为准确、较为全面得4分； 重难点分析及解决方案不够准确、不够全面得2分； 完全不准确、不全面或未提供的不得分。 |
|  | 7.实施方案 （6分） | 项目施工组织体系、施工工期安排、保障措施、系统测试方案、验收标准及方法等进行综合评议 各项方案全面、合理的得6分； 各项方案较为全面、合理的得4分； 各项方案不够全面、合理的得2分； 完全不合理或未提供得不得分。 |
|  | 8售后服务及应急服务方案 （6分） | - 售后服务方案、售后服务机构位置便捷性 （1）方案全面、合理，便捷性强的得3分； （2）方案较为全面、合理，便捷性一般的得2分； （3）方案不够全面、合理，便捷性差的得1分； 2、应急服务方案、应急保障措施 （1）方案全面、合理，保障措施强的得3分； （2）方案较为全面、合理，保障措施一般的得2分； （3）方案不够全面、合理，保障措施差的得1分； |
|  | 9 企业综合实力（6分） | （1）具有信息安全管理体系认证【认证覆盖范围须包“信息业务相关的系统集成(或同类表述的内容范围)】、信息安全服务资质认证【认证覆盖范围须包含“信息安全应急处理服务”(或同类表述的内容范围)】、隐私信息管理体系认证证书的，每个得2分，未提供不得分。 注：提供以上证明资料的复印件加盖公章。 |
|  | 10 人员配置 (6分) | 评标委员会根据拟投入本项目服务团队（人员数量、人员专业职称、工作分工、项目运作经验等）进行综合评审，本项最高得6分。 服务团队体系完善，组织架构设置合理，人员经验丰富充足、工作分工明确，具有相关项目管理经验丰富的得6分； 服务团队体系基本完备，组织架构设置妥当，人员经验较充足工作分工较明确，相关项目管理经验较丰富的得4分； 服务团队体系不健全，组织架构设置不完善，人员配备不齐全、相关项目管理经验较少的得2分； 未提供的得0分。 |
|  | 11、业绩 (3分) | 自2019年1月1日（合同签订时间为准）以来，供应商承担过同类水文建设项目的，每提供1个业绩得1分，最高得3分。 投标文件中提供合同复印件和中标通知书复印件，否则不予计分。 |
|  | 12、政府采购政策 （2分） | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |
| 报价30分 | 有效小微企业参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值10% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格。 基准报价价格分得满分。 投标价得分=基准价÷投标价×价格满分分值。 （投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后两位） |  |

注：1、以上分值范围，上限均含本数；2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分，小数点后保留2位小数；3、重大事件由评标委员会集体讨论，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

第五章 政府采购合同

采购合同（供参考）

项目名称：                                     项目编号：

甲方：                          （以下简称甲方）

乙方：                          （以下简称乙方）

经公开招投标，确定乙方                   负责                ，现根据《民法典》、《经济法》相关规定和招标文件、乙方投标文书承诺内容，特订立如下协议：

1、设备（或服务）清单和工期：

| 项目名称 | 内 容 | 工期 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同价（大写金额） |  |  |  |

本合同总价内包含的服务内容：

2、合同不可分割的组成部分

2.1. 招标文件

2.2 乙方的响应文件（含书面澄清文件）

2.3 成交通知书

以上部分与本合同一同阅读与解释，如有不一致的，以本合同优先解释。

3、保证金

3.1履约保证金：乙方于合同签订后在规定时间内向甲方提供       元的履约保证金；履约保证金形式为银行保函、汇票或银行转账。合同履行期间，乙方不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金于安装调试完毕、验收合格后无息返还（乙方未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。

3.2乙方提供的履约保证金形式应按招标文件的规定提供。履约保证金的有效期至乙方完成合同规定的义务时止。

3.3如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

3.4质量保证金：本项目不收取

3.5质保期限：三年(自最终验收合格之日起算）

4、付款方式：

合同签订后支付合同总额40%的预付款；初验合格并投入试运行支付到合同金额的70%；试用期为项目初验合格一个月后，验收合格并经结算单位审核审定合格后支付到合同审定总额的100%。

5、使用合同文件和资料：

5.1 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

5.2 没有甲方事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用5.1条款所列举的任何文件和资料。

5.3 除了合同本身外，5.1条款所列举的任何文件是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方应在完成合同后将这些文件及全部复制件归还给甲方。

6、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

7、不可抗力

7.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，受不可抗力影响导致合同义务延迟或不能履行的一方不承担责任，但应尽快以传真方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方，并立即继续履行合同义务，合同的期限也应予相应延长。

7.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。如果不可抗力影响时间超过合同规定的期限的，合同任何一方均有权以书面通知终止合同。

8.税费

8.1根据国家现行税法对甲方征收的与合同有关的一切税费均由甲方负担。

8.2根据国家现行税法对乙方征收的与合同有关的一切税费均由乙方负担。

9.违约终止合同

9.1如果乙方有下述违约行为或招标文件中规定的其它违约行为的情况，甲方可以向乙方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同，在这些情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔：

（1）乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的最终限期内提供全部或部分服务项目、技术文件；

（2）乙方未能使合同的服务项目达到合同附件规定的最低技术要求；

（3）乙方未能履行合同规定的其它义务（细微义务除外），且乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其违约行为。

9.2在甲方根据第9.1条款规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法向乙方或其他人购买与合同被终止部分同种的服务项目，乙方应对甲方购买同种服务项目所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

10.其他情况终止合同

10.1如果乙方破产或发生资不抵债的情况，甲方可在任何时候以书面通知终止合同，而不给对方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

10.2 如果甲方认定乙方在竞标、采购和合同执行等过程中有腐败或欺诈行为，甲方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

10.3如果合同履行过程中出现危害国家利益和社会公众利益的，甲方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

11.转让和分包

11.1乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

11.2对投标中明确分包的合同，乙方应将合同的全部分包合同书面通知甲方，但此分包通知书不能解除乙方履行合同的责任和义务。

11.3 分包必须符合国家法律的相关规定。

12.合同的协商变更与修改

12.1 甲方可以以书面方式向乙方发出变更要求，协商在本合同的一般范围内变更事项，合同修改书应由双方授权代表签字，具有合同的法律效力。
    13.争端的解决

13.1 合同实施或与合同有关的一切争端应依据《中华人民共和国民法典》并通过双方协商解决。如果协商开始后六十天还不能解决，争端应提交诉讼，诉讼应在甲方所在地进行。

13.2诉讼裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。诉讼费均应由败诉方负担。

13.3 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其他部分应继续执行。

14、鉴于甲方将按照本合同向乙方支付款项，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供服务并修补缺陷。

鉴于乙方将按本合同规定提供服务并修补缺陷，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向甲方支付合同价或其它按合同应支付的金额。

15、其他约定事项：本项目含三年设备运维，费用含在总价中，不再另行支付。

16、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17、合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章，且甲方收到乙方提交的履约保证金之后生效。

18、本合同一式 6份，双方各执 3 份。

甲  方（盖章）：                   乙   方（盖章）：
地  址：                          地   址：

法定代表人：                      法定代表人（单位负责人）：

委托代理人：                      委托代理人：

电    话：                        电    话：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

第六章　投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

## 1、投标文件的外包装封面

电子备份投标文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

投标文件于投标截止时间前不得启封

年  月  日

## 2、投标文件封面格式

资格文件/商务技术文件/报价文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

      - 资格条件自查表格式：

资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1. 投标人的营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）； |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 2.投标投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 3.提供《投标人资格声明函》 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 二、有能力提供本次招标产品并符合采购公告中规定资质要求的合法营销资格的国内企事业单位，均可参加投标（电信、银行、保险等行业实行许可证属地经营的本地分公司可直接参加许可证范围内项目的投标，本地分公司参加非许可证范围内项目投标的须提供公司的授权）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三、投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 信用记录 是/否 已失效，如失效，证明材料详见第（ ）页-（ ）页 |
|  | 四、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

      - 投标人资格声明函格式：

投标人资格声明函

宁波中成工程造价咨询有限公司：

关于                       项目（项目编号：　　　），我方愿意参加投标，并声明：

- 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我我方承担。

特此声明！

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

      - 评分标准对应页码（格式）：

## 评分标准对应页码

| 采购文件对应评分项 | 投标文件对应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 自评分： |
|  |  | 自评分： |
|  |  | 自评分： |
|  |  | 自评分： |
|  |  | 自评分： |
|  |  | 自评分： |
|  |  | 自评分： |
| 投标人认为应当提供的其他相关证明材料 |  |  |

说明：投标人可自行设计表格。

      - 法定代表人（单位负责人）身份证明书（格式）：

法定代表人（单位负责人）身份证明书

致：                 （采购人名称） ：

（法定代表人（单位负责人）姓名）在                       （供应商名称）任      （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

供应商（盖章）：

年   月   日

（附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面复印件）

      - 法定代表人（单位负责人）授权委托书格式：

法定代表人（单位负责人）授权委托书

致：                 （采购人名称） ：

我            （姓名）系                 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人（单位负责人）签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

      - 供应商基本情况表格式：

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（单位负责人） |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 其中：高级职称 |  |  |
| 注册资金（或开办资金） |  |  |  |  |  | 中级职称 |  |  |
| 开户银行（基本账户） |  |  |  |  |  | 初级职称 |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - 商务条款响应（偏离）表格式：

商务条款响应（偏离）表

项目编号：                项目名称：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的响应情况 | 说明（正偏离/负偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

      - 技术条款响应（偏离）表格式：

技术条款响应（偏离）表

项目编号：                项目名称：

| 序号 | 采购文件的技术条款 | 投标文件的响应情况 | 说明（正偏离/负偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

      - 拟派本项目人员配备表格式：

拟派本项目人员配备表

项目编号：                项目名称：

| 人员姓名 | 身份证号 | 职业（资格） | 类似项目经验 |
| --- | --- | --- | --- |

注：后附拟投入本项目人员相关证书复印件以及开标日近三个月任意一月社保缴纳证明，以上材料均需加盖公章。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

      - 类似项目业绩表格式：

类似项目业绩表

| 序号 | 日期 | 项目名称 | 成交金额 | 项目负责人联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

      - 兼容对接承诺函格式：

遥测终端兼容对接承诺函

致：采购人

本公司在          项目(项目编号：         )的投标活动中，对投标拟供的遥测终端设备（品牌     ，型号       ）与镇海区“九龙联动治水”应用、宁波市水利局水利智能物联管护系统的兼容对接情况作如下承诺：

1、我司拟供的遥测终端设备支持镇海区“九龙联动治水”应用的接入；

2、我司拟供的遥测终端设备可与宁波市水利局水利智能物联管护系统，实现与“宁波市智慧水利平台”的数据共享对接，符合相关规定。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

      - 投标函格式：

投 标 函

致：                  （采购人名称）：

根据贵方为                       项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：        ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交全部投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起    个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.已完全明确招标文件中《加强政府采购售后服务、质量管理须知》、《特别告知函》和《宁波市鄞州区政府采购供应商诚信管理办法》告知的全部内容，保证按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本供应商违反招标文件、投标承诺及政府采购合同时愿意按告知内容接受处罚。

6.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

      - 开标一览表

开标一览表

项目编号：                项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年镇海区水文测站建设项目 | 小写： 大写： |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

      - 投标报价明细表格式：

投标报价明细表

项目编号：                项目名称：

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  |  | 大写： 小写： |  |  |

注：1、格式仅供参考，供应商可自行调整。

- 明细表中至少包含采购文件《第二章采购需求》“采购清单”中的所有内容。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

15、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称），属于 其他未列明行业  ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于                （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体双办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，供应商无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，供应商无需填写。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X （人） | 营业收入 Y （万元） | 资产总额 Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。