小港街道季景社区管理用房改造工程-智能化项目

公开采购文件

项目编号：NBZT-20250101

招标人：宁波市北仑区人民政府小港街道办事处

采购代理机构：宁波至同项目管理有限公司

二〇二五年一月

- 目 录

第一部分 采购公告

第二部分 投标资料表

第三部分 供应商须知

第四部分 评标办法及标准

第五部分 采购内容及要求

第六部分 拟签订的合同文本

第七部分 格式与表格

第一部分  采购公告

项目概况： 小港街道季景社区管理用房改造工程-智能化项目招标项目的潜在供应商应在浙江政府采购云平台（http://www.zcy.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年1月22日13点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBZT-20250101

项目名称：小港街道季景社区管理用房改造工程-智能化项目

预算金额（元）：647650元

最高限价（元）：647650元

采购需求：

标项一:

标项名称:小港街道季景社区管理用房改造工程-智能化项目

数量:1

预算金额（元）:647650元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购智能化设备一批，具体详见招标文件第五部分。

备注：本标项采购预算为人民币647650元，投标报价不得超过采购预算，投标报价超过采购预算的作无效标处理。

合同履约期限：自合同签订之日起至合同全部义务履行完毕止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025年1月2日至2025年1月9日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。

方式：供应商注册后直接登陆“浙江政府采购云平台”（http://www.zcygov.cn/）下载电子招标文件。供应商未在规定时间内或未按上述方式获取招标文件的，其投标无效。本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的获取招标文件时间内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年1 月22日13:30（北京时间）

投标地点（网址）： 北仑区四明山路773号行政大楼B座三楼区公共资源交易中心交易厅（具体场所安排详见电子指示屏幕）。

开标时间：2025年1 月22日13:30

开标地点（网址）：北仑区四明山路773号行政大楼B座三楼区公共资源交易中心交易厅（具体场所安排详见电子指示屏幕）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（一）采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在开标时间后30分钟内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。

（二）落实的政策：扶持中小企业政策（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。

（三）供应商需按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网”政采云平台注册登记的，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

（四）投标与开标注意事项：

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.投标文件制作：

3.1应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

3.2供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

3.3以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

4.供应商可采用邮寄（含快递）方式或现场方式递交备份投标文件。

4.1采用邮寄方式递交备份投标文件，需按以下要求递交：各供应商在投标截止时间前将备份投标文件邮寄至规定地点，由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以采购代理实际收到备份投标文件的时间为准。

拟在2025年1月22日16:00（含）前到件的邮寄地址为：北仑区大碶宝山路1229号（中青文化广场）1幢B2003室；

收件人：罗斌斌 联系方式：15805845540

请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本采购代理及采购人概不负责。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市北仑区人民政府小港街道办事处

地址：宁波市北仑区小港街道江南东路788号

传真：/

项目联系人（询问）： 张玮

项目联系方式（询问）：0574-86785670

质疑联系人： 张玮

质疑联系方式：0574-86785670

2.采购代理机构信息

名称：宁波至同项目管理有限公司

地址：北仑区大碶宝山路1229号（中青文化广场）1幢B2003室

项目联系人（询问）：罗斌斌、胡益军

项目联系方式（询问）：15805845540

质疑联系人：罗斌斌

质疑联系方式：0574-26874895

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市北仑区财政局采购办

地址：宁波市北仑区长江路1166号6楼

传真：/

联系人：严老师

监督投诉电话：0574-89383756

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。 CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分投标资料表

| 序号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：宁波市北仑区人民政府小港街道办事处 联系人：张玮 联系电话： 0574-86785670 |
|  | 代理机构：宁波至同项目管理有限公司 联系人：罗斌斌、胡益军 联系方式：15805845540 |
| 2 | 经批准的本次采购方式：公开招标 |
| 3 | 供应商的资格要求：详见招标公告 |
| 4 | 资格审查：本项目采购资格后审 |
| ★5 | 商务条款资料部分： （1）交货地点：由采购人指定地点。 （2）交货期：180日历天（需要配合装修进度交付）。 （3）履约保证金：本项目取消履约保证金。 （4）付款方式和条件：1）合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人收到中标人开具的发票及预付款保函后，支付合同金额的40%的货款；预付款保函由银行、保险公司等金融机构出具且与预付款等同金额。大型企业或供应商书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用本条款。2）全部到货并验收合格后支付合同余款。 （5）质保期：一年（质保期从验收之日算起） （6）售后服务要求：1、质保期内，承诺提供维修服务，并采取一切措施保证正常进行。2、接到采购人通知后1小时内响应，4小时内到达维修现场。 |
| ★6 | 投标报价：投标价格应是履行合同的最终价格，应为项目所需全部费用。 |
| ★7 | 投标有效期：开标之日起90日历天。 |
| 8 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金 |
| 9 | 投标文件的编制和递交部分： （1）上传到政府采购云平台的电子投标文件1份。 （2）以U盘存储的电子备份投标文件1份。 注：中标供应商领取中标通知书前补交纸质投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）3份。 |
| 10 | 投标文件提交时间及投标截止时间：2025年1月22日13:30（北京时间） |
| 11 | 开标时间：2025年1月22日13:30（北京时间） 开标地点： 北仑区四明山路773号行政大楼B座三楼区公共资源交易中心交易厅（具体场所安排详见电子指示屏幕）开标，供应商应当派代表出席开标会议。 |
| 12 | 开标顺序：检查标书密封无误后开启投标文件并当场唱标。 |
| 13 | 按照采购文件确定的事项、采购内容变更的规定、中标人的投标响应、中标人的投标承诺、中标通知书确定的数量和金额签订合同。 |
| 14 | 其他：采购公告与中标公告发布网站：“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）”、“宁波政府采购网（http://www.nbzfcg.cn）”、“宁波公共资源交易网北仑区分网网站（http://beilun.bidding.gov.cn/）”。 |
| ★15 | 投标报价及费用： 1、报价要求：所有材料费、运输及装卸、验收、质保期内的售后服务、利润、税金、技术培训等及政策性文件规定的各项应有的所有费用。以及由中标人支付的采购代理机构代理服务费用。 - 不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； - 中标服务费的收取标准： （1）中标服务费9715元，由中标人支付。 （2）中标供应商应在本公司发出中标通知书5个工作日内向本招标公司支付招标服务费。 （3）中标服务费形式：银行票汇款、电汇款。 |
| ★16 | 不同投标人的投标文件出自同一终端设备的或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上投标的，相关投标人的投标均作无效投标处理。 |

第三部分  供应商须知

# 说明

### 1、项目概况

1.1招标人的项目（载明在《投标资料表》中）已经采购行政管理部门批准。招标人委托宁波至同项目管理有限公司代理本次招标采购工作。有关招标人、采购代理机构的名称、联系人、电话等信息载明在《投标资料表》中。

1.2经批准的本次采购方式载明在《投标资料表》中。

# 供应商

### 2、合格的供应商

2.1供应商应该是符合《投标资料表》的报名条件，符合、承认并承诺履行本采购文件各项要求的具有独立法人资格的中国境内企业或组织。

2.2参加本次投标活动的供应商应具备以下条件，并遵守国家有关的法律、法令和条例的规定：

（1）具有履行合同要求提供服务所必须的设备、人员和专业技术能力；

（2）有依法缴纳税收的良好纪录；

（3）参加本次投标活动之前三年内经营活动无重大违法纪录；

（4）满足招标人为获得满意服务供应而提出的其他要求。（见《投标资料表》中及其他部分资格要求）

（5）供应商不得为被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商。

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的投标。

（7）供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

### 3、供应商代表

若供应商为具有独立法人资格的中国境内企业或组织必须为该企业或组织的人员。

### 4、投标费用

不论招标的结果如何，供应商自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

### 5、特别说明

关于分公司投标：除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业允许分公司投标外，其余法人的分支机构不允许参加投标；分公司参加投标的，分公司负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

# 三、采购文件

6、采购文件的构成

采购文件含有以下部分，文本条款装订成册。内容如下：

第一部分 采购公告

第二部分 投标资料表

第三部分 供应商须知

第四部分 评标办法及标准

第五部分 招标内容及要求

第六部分 拟签订的合同文本

第七部分 格式与表格

供应商应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求递交投标文件和资料导致的风险由供应商承担。

7、质疑与投诉

7.1	供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购机构提出质疑（注：供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑）。潜在供应商的书面质疑或澄清要求均应加盖单位公章，署明日期。供应商未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。

7.2	对于受理的质疑，采购代理机构将以书面形式或其他适当方式进行答疑，必要时将书面答复发送所有取得本采购文件的供应商。若采购代理机构所作的答疑不引起采购文件相应条款的实质性改变，则不应视作对采购文件的修正或更正。

7.3	采购代理机构发送的答疑文件是采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。

8、采购文件的澄清与修改

8.1招标人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足15日的，招标人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

8.3采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.4采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

# 四、投标文件

9、投标文件的组成

9.1投标文件由资格审查文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。

1）.资格审查部分：

（1）供应商自查表①资格条件自查表（格式详见附件）

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，提供以下材料：

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件

（3）供应商的2023年度1月以来任意月份缴纳税收的凭据证明材料复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税

（4）投标人的2023年度1月以来任意月份缴纳社会保险的凭据证明材料复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金

（5）书面声明（格式详见附件）

（6）供应商认为需要的其他文件资料

2）.报价部分：

（1）投标函（格式详见附件）

（2）开标一览表（格式详见附件）

（3）投标报价明细表（格式自拟）

（4）中小企业声明函(格式详见附件)

（5）残疾人福利性单位声明函(格式详见附件，如是请提供)

（6）供应商认为需要的其他文件资料

3）.技术商务部分：

（1）供应商自查表②符合性自查表（格式详见附件）

（2）投标声明书（格式详见附件）

（3）商务条款响应表（格式详见附件）

（4）技术条款响应表（格式详见附件）

（5）法定代表人身份证明（供应商代表为法定代表人时必须提供法定代表人身份证明，格式详见附件）或法定代表人授权书及被授权代表身份证复印件（供应商的代表若为非法定代表人的，须提交法定代表人授权书，格式详见附件）

（6）项目方案（格式自拟）

（7）业绩一览表（格式详见附件，附合同复印件或扫描件，并加盖公章）

（8）项目供应商响应表（格式详见附件）

（9）评分标准中要求提供的所有资料

（10）供应商认为需要的其他文件资料

9.2本次招标对投标文件组成要求，表述在《投标资料表》中

10、投标报价

10.1供应商应全面充分了解本招标项目的全部内容及要求以及服务现场的基本条件，按照《投标资料表》规定与要求报价，并包含服务过程中可能涉及的所有费用。

10.2所有投标报价必须以人民币报价，不接受外币报价。

10.3投标报价只有一个，而且一经开标，投标价不得变更。如果出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则投标将被拒绝。投标声明应载明在“开标一览表”中，供开标时唱出。未经唱出的投标声明在评标时不作考虑。

10.4投标报价中有关单价在中标后及合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被作无效投标处理。

10.5除非采购文件在《投标资料表》中对授予合同的数量增减有约定，投标报价在开标以后直至合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被作无效投标处理。

11、投标文件编写

11.1投标文件应字迹清晰，表述准确、完整、详细，并按统一格式填写，装订成册。开标一览表系开标仪式上唱标的内容，应按格式完整填写。投标文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由供应商负责。

11.2投标语言：中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。供应商在响应采购文件“招标内容及要求”时应作详细叙述。

11.3投标文件中所使用的计量单位，除非本采购文件“招标内容及要求”有特殊要求，应采用国家法定计量单位。

12、投标文件的有效期

12.1投标文件应在《投标资料表》规定的投标有效期内保持有效。有效期短于规定期限的，将导致投标无效而被拒绝。

12.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应招标人的要求，采购代理机构可要求供应商延长投标文件的有效期，这种要求的提出和供应商的答复都应以书面（含传真）的形式进行。供应商若同意延长投标有效期，则按本须知第13条规定的投标保证金的有效期也应作相应的延长。供应商若拒绝接受延期要求，撤回其投标，其投标保证金将不会因此被不予退还，而同意延长有效期的供应商也不会被要求或允许修改其投标文件。

- 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

# 五、投标文件的递交

14、投标文件的签署及装订

14.1对本采购文件相关部分提供的各种文件、表格、格式，供应商应按采购文件要求填写、签署和加盖公章。

14.2投标文件必须按采购文件规定的格式加盖公章、法定代表人签字（或盖章或电子章）、投标代表人签字（或盖章或电子章）。

14.3投标文件应按各组成部分内容进行整理、编排、立目、索引、注明页码，以有利阅读评审。

14.4投标文件的份数

本项目实行网上电子投标。

（1）上传到政府采购云平台的电子加密投标文件1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件1份。

注：中标供应商领取中标通知书前补交纸质投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）3份。

14.5电子投标文件应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

14.6电子备份投标文件应保证同上传至政府采购云平台的电子投标文件内容相一致。

15、投标文件的密封、标记和递送

15.1以U盘存储的电子备份投标文件用分袋密封后递交。

15.2未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

15.3供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤销、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

15.4供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

16、投标

在采购文件《投标资料表》中规定的投标截止时间前，投标文件必须将电子投标文件上传至政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。并在投标截止时间前将电子档备份投标文件送至指定的投标地点。在投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

17、投标文件的修改和撤回

17.1投标文件递交以后，在投标截止时间之前，供应商可以要求修改或撤回已上传的电子投标文件。

17.2在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行修改。

# 六、开标

18、开标准备

18.1采购代理机构将组织各供应商法定代表人或其授权代表分别登记、签到，无关人员不得进入现场。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

18.2采购代理机构接收投标文件并登记，各供应商法定代表人或其授权代表对投标文件的递交记录情况进行签字确认。

18.3采购代理机构宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织各供应商法定代表人或其授权代表签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

19、开标程序：

19.1电子招投标开标程序：

（1）投标截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。本次公开招标投标文件的资格证明文件、商务技术文件及报价文件同时开启。

（2）采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查。

（3）评标委员会对商务技术响应文件进行评审。

（4）评标委员会对报价情况进行评审；

（5）在系统上公布评审结果。

19.2线下开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

（4）由供应商或其当场推荐的代表检查资格证明文件、技术商务文件、报价文件密封的完整性；

（5）按各供应商提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件的资格证明文件、技术商务文件、报价文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，并做开标记录；同时由记录人、监督人当场签字确认；

（6）主持人公布评审结果。

（7）开标会议结束。

19.3特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）若因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子投标文件及以U盘存储的电子备份投标文件自动失效。

（3）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（4）未开启的备份投标文件现场不予退还。

# 七、评标和定标

20、评标委员会

20.1受招标人的委托，采购代理机构根据有关的法律法规组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由招标人代表和评审专家组成。评审专家将在开标日之前在采购代理机构的评审专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

20.2评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对采购文件的响应情况进行评审，不考虑供应商在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

20.3评标委员会将核对投标价格和服务内容，对发现的价格计算错误按下述原则处理：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知第20条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

20.4评标委员会根据采购文件的《评标办法》及在《投标资料表》和《招标内容和要求》中所列的具体标准，对投标文件进行评审和比较。

20.5在评审过程中若发现投标文件的正本与副本不一致，则以正本为准。

21、澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22、评标办法

22.1本项目采用综合评分法。本次招标采用的评标方法具体说明载明在采购文件“评标办法”部分中。

22.2综合评分法：

投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

23、评标程序和原则

23.1评标程序：遵循初步审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人的程序依次进行。

23.2初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入澄清有关问题及后续的评标程序。

（1）资格性审查：

依据法律法规和采购文件的规定，招标人或采购代理机构对其资格证明文件齐全性和有效性等方面进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查：

依据采购文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的要求作出实质性响应。

23.3澄清有关问题：按第19条规定进行。

23.4比较与评价：

23.4.1技术商务评价：按照采购文件的要求和《评标标准》对照投标文件的响应进行技术商务评价，评定其偏差程度，并计算其相应的技术商务评分分值。

23.4.2综合评价：对经过技术商务评价的投标，按《评标标准》规定的评价办法进行综合评价，并按以下原则进行评审计算：

综合评分法的最终得分计算：综合得分=报价得分+技术商务评审得分

综合评价结束，按照上述第21条规定，列出进入最终评审各供应商排序次序。

23.5推荐中标候选人：按23条规定推荐中标候选人。

24、推荐中标候选人

评标委员会根据各有效供应商的综合得分由高到低排定顺序，推荐综合得分排名第一的供应商为本项目的中标候选人。

25、采购方式转换

公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

25.1采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、采购代理机构改正后依法重新招标;

25.2采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，招标人依法报监管部门批准。

26、评标过程的监控与保密

26.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

26.2开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、招标人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

27、确定中标人、评标结果公示与质疑

27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，招标人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，招标人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

27.2代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

27.3供应商若对评标结果有异议，可在中标公告期限届满之日起按相关规定向招标人提出书面质疑，质疑书应该有质疑人名称、地址、公章、法定代表人（负责人）签名盖章、联系人姓名、联系电话、传真以及被质疑人名称及联系方式，被质疑采购项目名称、编号及采购内容，具体的质疑事项及事实依据，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料，提出质疑的日期，否则视为无效质疑。本采购代理机构将受招标人委托在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。不受理无效的任何质疑。

# 八、无效投标认定

28、实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。

28.1在资格审查时，不具备采购文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效。

28.2在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按采购文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按采购文件要求签署、签章的；

（3）投标有效期不满足采购文件要求的；

（4）明显不符合采购文件要求的，或者与采购文件中标注“★”的条款发生实质性偏离的；

（5）投标文件中含有招标人不能接受的附加条件的；

（6）投标声明书无法定代表人签名，或委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

（7）投标文件格式不规范、提供资料不齐全或者内容虚假的；

（8）投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（9）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签署、盖章的；

（10）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

28.3在技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

28.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（2）未采用投标文件要求的报价形式报价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）投标报价中出现重大缺项、漏项或被评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商不能证明其报价合理性的；

（5）采购文件规定的其他无效情形。

28.5被拒绝的投标文件为无效。

28.6有行贿犯罪记录的供应商将被视为无效或取消中标资格。

# 九、授予合同

29、数量变更

招标人在授予合同时具有变更数量的权力，可以在采购文件《投标资料表》中规定的合同金额变更范围内，变更招标的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

30、中标通知

30.1在发布中标公告的同时本采购代理机构向中标人发出中标通知书，向其他供应商发出招标结果通知书，中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

30.2中标人按下述第30条规定与招标人签订合同，中标通知书是合同的组成部分。

31、签订合同

31.1中标人在本采购代理机构发出中标通知书的30日内，应与招标人按照采购文件和中标人的投标文件的约定内容签订书面合同。否则，招标人可按本须知第23条的规定处理，撤销其中标资格并按本须知规定另选中标人或重新招标。

31.2采购文件、中标人的投标文件及在评标过程中提交的澄清文件均应作为合同附件。

32、履约保证金

履约保证金金额为合同价的1%，合同签订后三个工日内缴纳，待中标人服务期满后后无息退还，但如中标人未能履行合同规定的任何义务，招标人有权从履约保证金中得到补偿。

# 十、履约验收

34、采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

# 十一、招标服务费用

35、招标服务费

中标人应向本采购代理机构支付招标服务费。招标服务费的收费依据及相关规定载明在采购文件《投标资料表》中。

# 十一、特别说明

1、本项目非专门面向中小企业采购。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 工业  。

3.国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4、执行财政部、体育器材和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

4.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

4.4采购活动过程中，对投标人的“中小企业”资格认定，以投标人提交的《中小企业声明函》为准，投标人必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政府中小企采购人管部门负责认定。

投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

4.5《中小企业声明函》由参加投标的投标人提交，如投标人为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

5、对于非专门面向中小企业采购的采购项目，小微企业报价给予 10%（工程项目为 5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体参与投标或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业合理分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%（工程项目为 2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

7、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 8、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四部分  评标办法及标准

本评标办法是对《投标人须知》中的七、评标和定标的具体补充，如有不一致，以本办法为准。

评标委员会按照采购文件“投标人须知”中关于评标委员会、评标办法、评标程序和原则、推荐中标候选人、定标等规定和本标准开展评标工作。

## 一、评标办法

本次采购招标项目选用：综合评分法

## 二、评标细则

1、对初步审查（含资格审查、符合性审查）合格者进行评分。

2、每位评委根据《评分标准》独立逐栏打分，每栏分值不得超出规定的分值范围；各评分因素分值保留小数点后二位。

3、价格评审基准价格与价格评审：按照“评分标准”中评审得分公式计算，以四舍五入方法整合到小数点后二位。

4、最终得分：各评委技术商务分的算术平均值+价格分=最终得分，以四舍五入法整合到小数点后二位。

5、评价排序：按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，抽签决定中标候选人。

## 三、其他说明

有效投标：通过初步审查且投标报价符合评审范围。

评标委员会认为投标人报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

## 四、评分

| 序号 | 评分项目 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30分） | 与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值10% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其余供应商的价格分以下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 注：报价得分小数点后保留2位数。 | 30 |
| 商务技术分70分 | 1、技术要求响应（34分） 评标委员会根据投标人对建设需求清单”及的响应情况进行评审，完全响应（或正偏离）的得满分34分。 技术要求响应负偏离的： ①对于“●”条款的负偏离，每负偏离一条扣2分； ②其他非“●”条款的负偏离，每负偏离一条扣1分； 本项最高34分，扣完为止。 | 34 |
|  | 2、项目现状分析（3分） 评标委员会根据投标人对本项目需求的理解、对现状分析、存在问题、关键业务分析、功能需求分析、实施要求等内容描述是否准确、全面进行评议：描述准确、全面的得2.0-3.0分，描述欠准确、欠全面的得1.0-2.0分，描述不准确、不全面的得0-1.0分，无相应内容的不得分，本项最高得3分。 | 3 |
|  | 3、重难点分析及解决措施（4分） 评标委员会根据投标人对本项目的难点、关键点分析（2分）、建议及解决方案（2分）内容描述是否准确、全面、合理进行评议：描述欠准确、欠全面、欠合理的每项扣1分，描述不准确、不全面、不合理的每项扣2分，无相应内容的不得分，扣完为止，本项最高得4分。 | 4 |
|  | 4、实施方案（4分） 评标委员会根据投标人提供的针对本项目制定的实施方案（包括项目实施管理、进度安排、质量保证、安全文明施工管理、测试、试运行、验收方案等）的全面、合理、可操作性进行评议：方案合理、完善、可操作性强，完全满足招标需求的得3.0-4.0分；方案基本合理、基本完善、有可操作性，基本能满足招标需求的得2.0-3.0分；方案欠合理、欠完善、可操作性不强的得0-2.0分；未提供的不得分。 | 4 |
|  | - 供货方案（4分） 根据各投标人针对本项目特点、产品质量保证、产品供货周期等方面编制的供货方案进行评议：方案合理、完善、可操作性强，完全满足招标需求的得3.0-4.0分；方案基本合理、基本完善、有可操作性，基本能满足招标需求的得2.0-3.0分；方案欠合理、欠完善、可操作性不强的得0-2.0分，本项最高得4分。 | 4 |
|  | 6、培训方案（4分） 评标委员会根据投标人的培训计划能否满足项目需求，具体包含培训计划、培训内容、时间、地点、人次、培训师资、培训管理措施等内容进行评议：培训方案合理、完善、可操作性强，完全满足招标需求的得3.0-4.0分；培训方案基本合理、基本完善、有可操作性，基本能满足招标需求的得2.0-3.0分；培训方案欠合理、欠完善、可操作性不强的得0-2.0分；未提供的不得分。 | 4 |
|  | 7、售后服务及运维支撑能力（2分） 服务响应：接到采购人通知后1小时内响应，4小时内到达维修现场的得1分；接到采购人通知在30分钟内响应，2小时内到达维修现场的得2分， 本项最高得2分。 注：投标文件中提供承诺函，承诺函格式自拟，作为中标后履行合同的依据。 | 2 |
|  | 8、企业认证（4分） 以下每提供一个证书的1分 1.质量体系认证证书（ISO9001）； 2.公共安全业务连续性管理体系认证证书； 3.信息技术服务管理体系认证证书； 4.计算机信息网络安全资质等级证书（二级）； 投标文件中提供证书复印件并加盖公章，未提供不得分。（其认证在有效期内，应提供加盖公章的复印件) | 4 |
|  | 9、项目负责人（3分） 同时具有信息系统项目管理师（高级）证书、系统规划与管理师（高级）证书的得3分，只有其中一种证书的，得1分，没有的不得分。（证书复印件及投标人为其缴纳提交投标文件截止时间前近3个月的社保的证明材料编入投标文件，未提供不得分） | 3 |
|  | 10、技术负责人（2分） - 具有信息系统项目管理师（高级）证书、网络工程师，只有其中一种证书的，得1分，没有的不得分证书复印件及投标人为其缴纳提交投标文件截止时间前近3个月的社保的证明材料编入投标文件，未提供不得分） | 2 |
|  | 11、其他项目组成员（3分） 项目组成员（除项目负责人、技术负责人外）：项目组成员具有网络工程师、IT服务工程师、注册信息安全专业人员证书，每一个证书的1分，没有的不得分。（证书复印件及投标人为其缴纳提交投标文件截止时间前近3个月的社保的证明材料编入投标文件，未提供不得分） | 3 |
|  | 12、类似业绩（3分） 投标人自2022年1月1日起至今（具体以合同签订日期为准），投标人承接过类似项目的，每一个得1分，最高3分。 合同复印件加盖单位公章。 | 3 |

第五部分  采购内容及要求

一、采购清单

智能化系统配置及预算清单

| 序号 | 系统名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 综合布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 非屏蔽6类网线 | 非屏蔽6类网线 | 米 | 4500 | 一舟、丰旭、罗格朗 |
| 2 | 室内光纤4芯 | 室内光纤4芯 | 米 | 200 | 一舟、丰旭、罗格朗 |
| 3 | 光纤熔接盒 | 光纤熔接盒（含熔接、尾纤、跳纤等辅材） | 套 | 4 | 一舟、丰旭、罗格朗 |
| 4 | 千兆单模光模块 | 千兆单模光模块，10Km，1310nm，运营商版 | 个 | 6 | 一舟、丰旭、罗格朗 |
| 5 | 电源线 | RVVP4*0.75 | 米 | 800 | 一舟、丰旭、罗格朗 |
| 6 | 单口面板 | 国产优制 | 个 | 25 | 一舟、丰旭、罗格朗 |
| 7 | 双口面板 | 国产优制 | 个 | 3 | 一舟、丰旭、罗格朗 |
| 8 | 语音模块 | 国产优制 | 个 | 3 | 一舟、丰旭、罗格朗 |
| 9 | 网络模块 | 国产优制 | 个 | 28 | 一舟、丰旭、罗格朗 |
| 二、 网络系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | AP覆盖（FTTR）主网关 | 接口类型: SC/UPC ，XG-PON − Class N1/N2a； − 接收灵敏度：-28dBm； − 过载光功率：-8dBm； − 传输速率：上行2.488Gbit/s，下行9.953Gbit/s ，10G EPON − Class PRX30； − 接收灵敏度：-28.5dBm − 过载光功率：-10dBm − 传输速率：上行1.25Gbit/s，下行10.312Gbit/s ，Type B 单归属保护 ， Type B 双归属保护 接口类型: SC/UPC ， 接收灵敏度：-23dBm； ， 过载光功率：-8dBm；， 传输速率：下行2.488Gbit/s，上行1.244Gbit/s RJ-45接口 ，支持10Mbit/s或100Mbit/s或1000Mbit/s接口速率自适应， 符合标准：IEEE802.3 接口类型: DB68 ，传输速率：64Kbit/s ， 符合标准：ITU-T Q.55 | 台 | 1 | 华为、锐捷、华三 |
| 2 | AP覆盖（FTTR）从网关 | 从网关支持协议 IEEE 802.11 ax (2.4GHz&5GHz) MIMO 2×2 MIMO (2.4GHz&5GHz) 天线增益 5dBi 空口速率 574 Mbps (2.4GHz) 2402 Mbps (5GHz) 最大发射功率 23dBm 说明 实际发射功率遵照不同国家和地区法规而有所不同。 频宽 20/40/80/160MHz 其他 1024-QAM，WPA3，DL MU MIMO 最大接入用户数 128 光接口 千兆以太口 OptiXstar B671-1E3W V500R021C00 Datasheet 3 ，下行速率2.488Gbit/s；上行速率1.244Gbit/s ，即插即用 ，MAC 地址限制 ， MAC 地址学习 ， 支持10Mbit/s、100Mbit/s、1000Mbit/s自适应 | 台 | 17 | 华为、锐捷、华三 |
| 3 | 办公接入交换机 | - 交换容量≥3.96Tbps，包转发率≥144Mpps 2、端口类型≥24个10/100/1000TX以太网端口，≥4个 SFP端口 3、支持端口防雷：6KV 4、环境温度：-5℃～40℃ 5、无风扇设计，自然散热，更静音 6、为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速 7、支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴 8、支持SNMPV1/V2/V3、TELNET、SSH等多种管理方式 9、支持ARP Detection功能，支持ARP限速 10、支持VLAN功能，支持基于端口的VLAN - 支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合 12、支持DHCP Relay，支持防私接DHCP Snooping，避免上网终端从非法DHCP服务器分配IP地址，保障网络安全 13、支持802.1X和MAC认证， Guest VLAN等功能，支持二三层Portal认证，提供官网截图。 14、可console管理，支持命令行调试 - 15、支持风暴抑制，包括广播抑制、单播抑制和多播抑制 16、支持STP/RSTP/MSTP多种生成树协议，提高容错能力，提升网络稳定性，提供官网截图 17、所投交换机支持同一品牌的智能管理平台统一运维管理 18、支持IPV4，支持RIP,支持OSPF 19、支持丰富的IPV6业务特性及多种IPv6管理手段 20、支持端口镜像和流镜像功能，提供官网截图 21、●提供国家认证CCC认证证书复印件 22、●提供具有CNAS标志的检测报告复印件 23、●提供工信部电信设备进网许可证证书复印件 24、●提供EU RoHS and China RoHS认证，保障环保，并且提供证书复印件。 | 台 | 2 | 华为、锐捷、华三 |
| 4 | 路由器 | 1.接口：WAN：2GE，LAN：8*GE(2个LAN口支持切换为WAN) 2.NAT会话数≥8万，内存≥256MB，IPSec加密性能≥100Mbps 3.最大支持管理AP数量≥200，含200个无线管理授权 4.支持固定IP地址、DHCP自动获取地址、PPPoE拨号等多种方式，支持链路状态检测功能，支持ICMP、DNS、NTP等检测方式，支持静态路由和策略路由 5.支持基于用户组限制流量、支持绿色通道功能，支持基于源目的地址、端口定义防火墙过滤策略 6.支持DDoS攻击防范和统计，支持防止ICMP Flood攻击功能、防止TearDrop攻击、支持异常主机流量防护功能，支持互联网常见应用识别和控制 7.支持基于运营商目的地址负载分担、支持基于链路带宽负载分担、支持基于用户（IP地址）负载分担 8.支持DHCP Server、支持NTP Client、支持DDNS、支持UPnP 9.支持IPSec VPN，支持100条IPSec连接、支持L2TP VPN 10.支持WEB管理页面、支持手机APP管理、支持智能云网络管理平台远程管理;（提供应用商店手机APP名称及APP调试功能界面截图） 11、●提供CQC证书/进网许可证/检测报告复印件 | 台 | 1 | 华为、锐捷、华三 |
| 5 | 核心交换机 | 1、端口类型：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥2个SFP端口，≥2个SFP+端口，交换容量≥5.98Tbps，包转发率≥222Mpps 2、支持堆叠，堆叠台数≥9 3、支持6KV业务端口防雷能力 4、以太网功能：静态MAC配置、支持端口镜像和流镜像功能、支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口)、支持10GE口聚合、支持端口隔离、支持STP/RSTP/MSTP、支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合 5、VLAN：支持基于端口的VLAN、支持MAC VLAN、支持Guest VLAN 6、QoS/ACL：支持包过滤功能、支持SP/WRR/SP+WRR队列调度、支持双向ACL、支持基于端口的限速、支持基于流的重定向 7、支持IPv4/IPv6静态路由、双协议栈，支持RIPv1、RIPv2、支持OSPF；支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping；支持DHCP Server 8、支持用户分级管理和口令保护、支持SSH2.0、支持端口隔离、支持 802.1X、支持MAC地址认证、支持IP Source Guard、支持HTTPs 9、支持WEB/SNMP/云平台/手机APP管理，拥有强劲的管理工具，支持远程运维和调试；支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置（提供应用商店手机APP名称及APP调试功能界面截图） 10、原厂三年质保； 11、●提供CQC证书/进网许可证/CCC证书/进网检测报告复印件 | 台 | 1 | 华为、锐捷、华三 |
| 6 | 防火墙 | - 吞吐量≥2.5Gbps，适用带宽≥500Mpps，带机量≥1000 2、端口类型≥8个10/100/1000Base-T电口，≥2个Bypass端口，≥2个1000Base-X SFP端口（Combo），≥2个外置USB接口 3、支持丰富的攻击防范功能，包括针对常见DDoS攻击的检测防御 4、支持AAA服务认证，包括 Portal认证、域认证、 RADIUS认证和PAP验证等 - 5、支持安全区域管理。可基于接口、VLAN划分安全区域 6、支持应用层状态包过滤（ASPF）功能 - 支持NAT、VPN、流量监控统计与管理功能，支持静态路由、策略路由，以及RIP、OSPF等动态路由协议 8、支持P2P流量控制功能，支持本地+云端方式的 URL分类过滤 9、支持HTTP/FTP/SMTP/POP3协议，支持攻击特征库的手动和自动升级（TFTP和HTTP） 10、支持基于IPv6的状态防火墙及攻击防范，支持IPv4/IPv6双协议栈，支持IPv6各种过渡技术及 IPv6 ACL、Radius等安全技术 - 11、支持集成链路负载均衡，支持 DLP/IPS/AV/ SSL VPN等功能 12、所投防火墙支持同一品牌的智能管理平台统一运维管理 13、●提供具有CNAS标志的检测报告复印件 14、●提供信息技术产品安全测试证书复印件 15、●提供网络安全专用产品CCRC认证证书复印件 ●提供EU RoHS and China RoHS认证声明，保障环保，并且提供声明复印件 | 台 | 1 | 华为、锐捷、华三 |
| 三、 视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万红外定焦电梯半球 | 传感器类型：1/3英寸CMOS 像素：400万 最大分辨率：2688×1520 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启） 最大补光距离：20m（红外） 补光灯：8颗（红外灯） 镜头类型：定焦 镜头焦距：2.8mm 镜头光圈：F1.6 视场角：水平：102°；垂直：55°；对角：121° 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵 智能编码：H.264：支持H.265：支持 宽动态：120dB 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持） 音频接口：支持 内置MIC：支持，内置1个MIC 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；乐橙云 预览最大用户数：20个（总带宽：48Ｍ） 最大Micro SD卡：256GB 音频输入：1路（RCA头） 音频输出：1路（RCA头） 报警输入：1路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流） 报警输出：1路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流） 供电方式：DC12V/PoE 防护等级：IP67;IK10 | 个 | 2 | 大华、华为、丰视 |
| 2 | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS 像素：400万 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启） 最大补光距离：50m（红外） 补光灯：1颗（红外灯） 镜头类型：定焦 镜头焦距：3.6mm 镜头光圈：F1.6 视场角：水平：84°；垂直：45°；对角：100° 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264：支持H.265：支持 宽动态：120dB 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持） 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022 预览最大用户数：20个（总带宽：48Ｍ） 供电方式：DC12V/PoE 防护等级：IP67 | 个 | 13 | 大华、华为、丰视 |
| 3 | 400万红外定焦海螺网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS 像素：400万 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启） 最大补光距离：50m（红外） 补光灯：2颗（红外灯） 镜头类型：定焦 镜头焦距：2.8mm 镜头光圈：F2.0 视场角：水平：90°；垂直：50°；对角：107° 智能编码：H.264:支持;H.265:支持 宽动态：支持 内置MIC：支持 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022 预览最大用户数：6个（总带宽:24 M） 供电方式：DC12V/PoE 防护等级：IP67 | 个 | 43 | 大华、华为、丰视 |
| 4 | 客流统计双目摄像机 | 传感器类型：1/2.9英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：15m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：95°；垂直：52°；对角：114°； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸， 单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、周、月、年统计报表；支持区域内人数统计，支持排队管理功能，并可显示及输出日、周、月统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能； 智能编码：H.264:支持H.265:支持； 宽动态：120dB； 音频接口：支持； 内置MIC：支持，内置1个MIC； 内置扬声器：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；人脸检测；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；人数异常检测；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400； 预览最大用户数：20个（总带宽:64M）； 最大Micro SD卡：512GB； 其他功能：专业客流；高度自适应（仅顶装下支持）；声音警戒，内置8种语音可选，支持用户自定义语音导入； RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 音频输入：2路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：2路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）； 模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67，高度自适应功能检验:支持高度自适应功能开关设置,样机可根据设备安装高度、安装角度自适应调整视场角及检测距离 （提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ●人体高度过滤功能检验:支持最大、最小检测高度范围设置,可根据设定的范围进行人数统计过滤 （提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ●图像拼接功能检验:样机可将2个图像采集模块采集的视频图像,在浏览器上并排罗列显示 （提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 3 | 大华、华为、丰视 |
| 5 | 监控交换机 | 1、交换容量≥52Gbps，包转发率≥38.8Mpps 2、端口类型≥24个10/100/1000 Base-T 端口，≥2个1G SFP端口 3、POE供电240W；支持POE+，单端口最大功率输出功率35W 4、支持端口防雷：6KV， 5、风扇散热， 6、支持黑洞MAC地址的配置，过滤掉非法用户，保障网络安全 7、支持广播风暴抑制，未知单播抑制，多播风暴抑制 8、支持基于端口的VLAN， 9、支持去命令行WEB管理，支持端口镜像，支持端口自环检测，支持端口隔离 10、环境温度：-5℃～45℃ ， 11、●提供国家认证CQC认证证书复印件 12、●提供具有CNAS标志的检测报告复印件 13、●提供工信部电信设备进网许可证证书复印件 14、●提供EU RoHS and China RoHS认证，保障环保，并且提供证书复印件。 15、●提供中国质量认证中心的中国节能证书，并且提供复印件 | 台 | 3 | 华为、锐捷、华三 |
| 6 | 网络硬盘录像机 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 操作界面：Web，本地GUI； 接入路数：64路； 硬盘接口：8个SATA，单盘最大16TB。； 存储时间：按照30天存储计算 分辨率：16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF； 解码能力：不开智能：2路 16 MP@30fps; 2路 12 MP@30fps; 4路 8 MP@30fps; 6路 5 MP@30fps; 8路 4 MP@30fps; 16路 1080p@30fps；开智能：1路 16 MP@30fps; 2路 12 MP@30fps; 3路 8 MP@30fps; 4路 5 MP@30fps; 6路 4 MP@30fps; 12路 1080p@30fps；； 多路回放：最大支持16路回放； 报警输入：16路； 报警输出：4路； 画面分割：主屏：1/4/8/9/16/25/36；辅屏: 1/4/8/9/16； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 音频输入：1路，RCA接口； 音频输出：1路，RCA接口； HDMI接口：1个； VGA接口：1个； 网络接口：2个 (10/100/1000 Mbps以太网口, RJ-45)； 人脸检测前智能性能（路数）：8路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：8路； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持8路，图片流人脸12张/秒；2、后端人脸检测+后端人脸比对支持1路，视频流人脸12张/秒； 支持手动跟踪：利用1+5分屏，在原视频画面上设置5个区域，可将该区域内目标扣取出来显示在5个小窗口中（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 支持自动跟踪：利用1+5分屏，可自动检测原始视频画面中的活动目标并将相应视频扣取出来显示在5个小窗口中 （提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ●支持单独对算法模型文件进行升级 （提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ●样机可屏蔽用户登录，屏蔽时间可设 （提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ●样机可对指定网卡设置多个路由表信息，可访问多个不同局域网网段的网络环境设备 （提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 套 | 1 | 大华、华为、丰视 |
| 7 | 监控专用硬盘 | 机械硬盘12TB、256M、7200RPM、3.5英寸-SATA接口-标准盘 | 块 | 8 | 大华、华为、丰视 |
| 8 | 监视器 | 55寸液晶监视器，壁挂于二层弱电机房内 | 台 | 1 | 大华、华为、丰视 |
| 9 | 智能物联综合管理平台 | 软硬一体化部署，插电可用，7*24小时稳定运行； 平台业务架构支持通过业务服务集群部署扩展业务处理能力，通过设备接入服务分布式部署扩展设备接入能力，采用一体机堆叠方式自动累加快速实现； 平台集成基础管理、视频、门禁、可视对讲、停车、访客、人员布控、报警管理、梯控、巡更、园区卡口、动环等业务系统； 单台支持视频1100路、门禁及门口机共256路、室内机3000路、停车10进10出、园区卡口20路； 平台支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB）运行使用； 支持大华协议\大华主动注册协议\GB28181协议\Onvif协议\海康协议\海康ehome协议； 智能应用集成，支持雷达监控移动物体、热成像预览实时测温、高空抛物实时视频预览目标轨迹检测、离岗检测等各类智能报警应用； 部署运维监管，基础业务模块自动部署安装，个性化业务模块根据实际场景自定义选择安装； ●支持根据姓名、门禁设备、身份证号、体温、通行时间进行人员的通行记录查询，支持查看人员的姓名、身份证号、手机号、体温、健康码（红码、绿码、黄码)、核酸检测(检测机构、检测时间、检测至今多少小时)、行程码、疫苗情况。 （提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ●支持自动生成统计报表，报表包含周报、月报、年报以及一年内自定义周期的报表，可查看历史报表记录，并支持下载； 支持用户自定义生成一年内自定义周期的组织报表和平台报表，可查看历史报表记录；并支持下载； 支持通过报表展示设备接入情况，包括分布及状态； 支持通过报表展示报警情况，包括报警时段、报警区域分布； 支持通过报表对误报设备进行统计、排行； 支持通过统计报表自动生成工作建议； ●支持报警弹窗后，查看设备所在位置的联动视频；支持查看报警设备所在平面图、GIS 图的位置；并支持在图层上展示 闪烁该报警的设备； ●支持配置分级推送预案，可自定义10级推送预案； 支持自定义报警分级推送间隔； 支持给每个推送等级配置多个推送对象以及选定通知模板， 支持为每级推送选择推送方式（APP、电话、短信）； ●支持按照不同权限，不同角色设置业务处理层级，低级别用户无权限处理的事件可以上报到高级别用户处理。 安检事件包括报警等级，发生时间，所在位置，设备类型，违禁品数量，违禁品类型，处理时间，报警类型，包裹 X 光图像，关联人脸信息，关联录像信息，关联视频信息等。 操作系统：CentOS7.7 ； 处理器:Intel Xeon E3-1225 V5 CPU支持最大TDP功耗75W； 支持最大TDP功耗75W.； 芯片组:Intel C236 chipset ； 内存：DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*4 ； 存储： 机械硬盘-ST2000NM000B-2TB-256MB-7200RPM-3.5英寸-SATA接口-标准盘（2TD100） * 2，规格：2*2T；前置4盘位, 可支持4个3.5英寸SATA硬盘； 配置SAS HBA卡时，可支持SAS硬盘；内置主板支持2个M.2 SATA接口。 | 台 | 1 | 大华、华为、丰视 |
| 四、门禁管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别主机 | 采用7英寸液晶单元，屏幕显示分辨率达到1024x600 采用200万双目摄像头 采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别 支持IP65防护等级 支持自动补光，可有效降低环境光污染 支持10万个用户(zui大支持不超过50个管理员)、10万张人脸、10万个密码、50万张IC卡、30万条记录 支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、密码、蓝牙、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式 支持显示人脸框，并实时检测zui大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米) 基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置 人脸识别速度0.2秒，可实现无感通行 支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私 支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 支持口罩检测、安全帽检测 支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广 支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全 支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警 支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发 支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲 支持TCP/IP和4G接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP 支持在线升级，USB升级 支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码） 支持蓝牙开门，方便快捷支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名 支持多人识别，zui多可6人同时人脸识别 支持人脸美颜功能 | 台 | 6 | 大华、熵基、天波 |
| 2 | 单门磁力锁 | 产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 电源：不标配； 供电方式：DC 12V 650(mA)； 产品尺寸：250mm×48.6mm×26mm； 工作温度：-20℃～+55℃； 工作环境：室内； 安装方式：明装 | 台 | 1 | 大华、熵基、天波 |
| 3 | 双门磁力锁 | 产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 电源：不标配； 供电方式：DC 12V 650(mA)； 产品尺寸：250mm×48.6mm×26mm； 工作温度：-20℃～+55℃； 工作环境：室内； 安装方式：明装 | 台 | 4 | 大华、熵基、天波 |
| 4 | 出门按钮 | 外壳材料：塑料外壳； 产品尺寸：86mm×86mm×25mm； 工作温度：-30℃～+60℃； 工作湿度：≤95%； 净重：0.1kg | 台 | 6 | 大华、熵基、天波 |
| 5 | 自动门感应探测器 | 自动门微波通用感应器 红外线传感器电动平移门探头 | 台 | 1 | 大华、熵基、天波 |
| 6 | 门禁专用电源 | 门禁专用电源控制器12V3A5A楼宇对讲门禁电路板变压器3C认证 | 套 | 6 | 大华、熵基、天波 |
| 五、会议室系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内LED显示单元 | 1.户内P1.86LED全彩显示单元 2.显示尺寸：宽≥4.48m ,长≥2.4m 3.像素封装：SMD11515 4.像素构成 1R1G1B 5.像素间距（mm）：1.86 6.像素密度（点/m2 ）：288906 7.模组尺寸（mm）：320（W）×160（H） 8.模组分辨率（W×H）：172*86 9.模组供电电压（V) ：DC 5V 10.模组峰值功耗(W） ：125 11.驱动方式 动态1/43扫 12.亮度（cd/m2）：600 13.亮度均匀性≥97% 14.色温 3500-9300K可调 15.视角（°）：水平160，垂直140 16.最佳视距（m）1.8～5.4 17.模组间隙（mm）＜0.5 18.盲点率:小于万分之一 19.最大功耗（W/m2）<450 20.平均功耗（W/m2）:150 21.灰度等级 红、绿、蓝各14bits 22.显示颜色 16777216种 23.换帧频率（帧/秒）≥60 24.刷新频率（Hz）2880 25.亮度调节 256级手动/自动 26.理论使用寿命（小时）≥10万 27.平均无故障时间（小时）≥1万 28.衰减率（工作3年）≤15% 29.离散失控点<0.0001，出厂时为0 30.工作温度范围（℃）:-20 至 50 31.工作湿度范围（RH）:10-80%不结露 32.保护功能 防潮、防尘、防腐、防静电、超温、过载、过流、过压、短路、欠压 33.售后保障：LED生产厂商具有全国商品售后服务评价达标认证评审委员会颁发的售后服务认证证书（GB/T 27922），认证达到五星级标准（需提供相关证明文件复印件并加盖厂商公章） 34.LED生产厂商具有国家版权局颁发的关于产品电路检测、控制系统改进监控的软件著作证书。（提供相关证明文件） 35.LED显示单元生产厂商具有安全生产标准化三级或以上资质证书（需提供相关证明文件复印件并加盖厂商公章） 36.显示单元生产企业具备AAA信用等级，须提供相关证书复印件加盖公章。 37.显示单元生产企业具备电子与智能化工程专业承包二级以上资质，须提供相关证书复印件加盖公章。 38.显示单元企业具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职工健康安全体系认证、两化融合管理体系认证、知识产权管理体系认证，须提供相关证书复印件加盖公章。 39.●提供厂家针对此项目授权与质保承诺函，并加盖公章。 40.模组间隙（mm） ＜0.5；箱体平整度（mm） ＜0.5（需提供CNAS标识检测报告复印件） 41.产品符合GB/T 17626.6 传导骚扰抗扰度性能判剧A要求（需提供CNAS标识检测报告复印件） 42.●符合GB/T 17626.2 静电放电抗扰度性能判剧B要求（需提供CNAS标识检测报告复印件） 43.●节能认证：需提供显示屏的节能证书； 44.●平均无故障时间：≥1万小时（需提供CNAS标识检测报告复印件） | 平方 | 10.75 | 德广信、蓝极星、晶久源 |
| 2 | 视频处理器及发送卡二合一 | 满足带载能力：1040万像素点，最宽16384像素点，最高8192像素点，输入接口：DVI*1、HDMI12.0*1、HDMI1.3*4、3G-SDI(IN+LOOP)*1(选配）,、AUDIO*1，输出接口：网口*16、AUDIO*1，图层数量：6+1*OSD+1*BKG，场景数量*10，有旋转亮度调节按钮，播控方式USB、TCP/IP、，中控对接：TCP/IP。全彩同步控制系统接收卡，包含接收卡及配套HUB板等，配合发送端可实现屏幕播放各类文字、图片、高清视频内容等，安装于屏幕内部 | 台 | 1 | 德广信、蓝极星、晶久源 |
| 3 | 大屏控制器 | 采用H.264或MPEG4视频压缩标准，支持双码流技术，可变码流，支持复合流和视频流编码，且音频和视频同步； 80路高清视频编码能力（满配）或320路标清视频编码能力（满配）； 支持4K点对点输出显示； 支持300W/500W/800W/1200W解码； 满配最大支持80路3840*2160@30fps/320路1080p@30fps及以下标清视频解码能力； 支持解码H.265，满配最大支持320路H.265的1080P解码输出； 支持解码SVAC和非标码流； 支持1/4/6/8/9/16/25/36画面分割显示；支持自由分割； 支持鱼眼矫正； 支持60个显示单元的任意拼接； 支持液晶单元/DLP单元/小间距LED单元显示； 支持开窗和漫游功能，单屏支持16个窗口； 单屏和融合窗口都支持1/4/6/8/9/16/25/36分割；支持自由分割； 支持30个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局； 支持高清底图显示； 支持高清全景拼接； 支持80路1080P网络视频接入及转发； 支持网络级联； 支持TCP/IP协议，支持RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP等网络协议； | 台 | 1 | 德广信、蓝极星、晶久源 |
| 4 | 多屏控制软件 | 大屏幕设备的设置和日常使用，具备设置预案、开关机、信号切换等功能 | 套 | 1 | 德广信、蓝极星、晶久源 |
| 5 | 智能配电柜 | (20KW)带漏电保护功能 LED显示驱动电源，自冷设计 输入：176～264VAC 输出：5V40A 效率：≥78% 纹波及噪声：150mVp-p 尺寸：199*110*50 mm（长*宽*高） | 台 | 1 | 国标定制 |
| 6 | 安装结构 | 黑色亚光面不锈钢包边 钢结构支架根据现场实际测绘，以施工图纸为准 运输、箱体安装、屏幕接线调试、培训等 | 套 | 1 | 国标定制 |
| 7 | 其他辅材 | 绝缘胶布、电烙铁、脚手架、万用表等 | 项 | 1 | 国标定制 |
| 8 | DP音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.PY频响等同或优于65Hz~20KHz 3.额定功率≥150W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥3"锥形高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 | 只 | 2 | itc，精鑫，金业诚兴 |
| 9 | 支架 | 音箱支架 | 只 | 2 | 国标定制 |
| 10 | 调音台 | - 支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口图佐证） 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 ●5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口图佐证） | 台 | 1 | itc，精鑫，金业诚兴 |
| 11 | 反馈抑制器 | 1.高性能DSP处理，≥40-bit DSP处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音。 ●2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围等同或优于-10Hz到10Hz。（提供功能界面截图佐证） 3.均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。（提供功能界面截图佐证） 4.支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程。 5.具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大。 6.具有一个IPS1.高性能DSP处理，≥40-bit DSP处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音。具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。 7.具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。 8.具有≥双通道直通，一键重置陷波点配置功能。 9.支持≥4个场景切换。 10.支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。 11.输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。 12.支持通过后台管理软件对多台设备进行批量升级。 | 台 | 1 | itc，精鑫，金业诚兴 |
| 12 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 台 | 1 | itc，精鑫，金业诚兴 |
| 13 | PY天花喇叭 | 1.采用≥1只6.5寸中低音喇叭单元和≥1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案； 2.采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 3.分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4.额定功率≥100W 5.阻抗：≤8Ω 6.灵敏度(1W/1M)≥92dB 7.频率响应(-10dB)等同或优于60Hz-20KH | 只 | 2 | itc，精鑫，金业诚兴 |
| 14 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置DP智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 台 | 1 | itc，精鑫，金业诚兴 |
| 15 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。（提供设备界面截图佐证） 3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。（提供设备界面截图佐证） 4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ●5.具有≥2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。（提供设备界面截图佐证） ●6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证） 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 | 台 | 1 | itc，精鑫，金业诚兴 |
| 16 | PY无线话筒 | 1.具有≥1台DP接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 ●5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。（提供软件界面截图证明） 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。 8.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。 | 套 | 1 | itc，精鑫，金业诚兴 |
| 17 | 天线分配器 | 1.具有≥2个信号输入接口，支持接收天线信号，实现放大射频信号的效果。 2.具有≥8个天线信号输出接口，可将一对天线分频至4台（一拖二）接收机达到扩展无线话筒系统的目的。 3.具有≥2个天线级联接口；支持级联分配器，可实现放大射频信号扩展无线话筒天线的目的。 4.具有≥4个直流电源接口，支持给4台接收机提供供电。 | 套 | 1 | itc，精鑫，金业诚兴 |
| 18 | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于450-950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.指向性：≥180度指向 | 套 | 1 | itc，精鑫，金业诚兴 |
| 19 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 台 | 1 | itc，精鑫，金业诚兴 |
| 20 | 机柜 | 1.容量:15U 2.尺寸:600mmx450mmx769mm 3.厚度:方孔条1.5mm 侧门0.8mm其余1.2mm 4.配置:M6方螺母钉10套内六角扳手 一只钥匙2把 | 台 | 1 | 国标定制 |
| 21 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 根 | 6 | 国标定制 |
| 22 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 根 | 1 | 国标定制 |
| 23 | 线材 | 1.屏蔽：铝箔+编织网 2.外被：PVC 3.规格：3芯 4.导体：精炼铜 5.米数：200m | 卷 | 1 | 国标定制 |
| 24 | 线材 | 1.线径：10.0mm 2.芯数：2*307铜芯 3.平方数：2*2.5 4.外被:耐磨 PVC 5.导体: 精选铜 6.100米/卷 | 卷 | 1 | 国标定制 |
| 六、二层8人小会议室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 液晶电子白板65寸 | 屏幕65寸¦安卓13.0 ¦内存 4GB¦存储64GB丨丨 CPU 架构：4 x Cortex-A55丨蓝牙¦5000W摄像头¦8阵列麦克风¦重低音¦支持WPS翻页批注¦赠送一个同屏器¦赠送一个智能笔¦赠送二个书写笔¦标配一个壁挂支架¦接口：≥3路 USB3.0；≥1路USB 2.0；≥2HDMI IN；≥2路LAN；≥1路RS232；≥1路VGA；≥1路DP IN;≥3路TOUCH 2.0：≥1路 S/PDIF；≥1路Audio OUT；≥1路RS232输入接口丨裸机尺寸：1450mmx86.08mmx907.89mm¦裸机净重：40kg±1.5kg | 台 | 1 | MAXHUB、皓丽、亿联 |
| 2 | 移动底座支架 | 优质碳钢 钢化玻璃 ，承重范围：100KG，净重：净重：38.1±1kg，适用机型55寸-86寸 | 套 | 1 | MAXHUB、皓丽、亿联 |
| 3 | OPS控制器 | 处理器：I5-12450H,8Cores,12MB Cache,upto4.4GHz 硬盘：1xM.2256GBSSD 内存：1×8GB，DDR4 网口：Integrated10/100/1000MAdaption 无线网卡：IntelAX101 集成显卡：Intel®UHDGraphicsfor12thGenIntel®Processors 尺寸：180mmx195mmx30mm | 支 | 1 | MAXHUB、皓丽、亿联 |
| 七、监控中心UPS电源 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 10KVA，单进单出，输入电压范围：110 -300VAC于50% 负载 ; 176-300 VAC于100% 负载；频率范围：46~54 Hz 或 56~64 Hz；功率因数：100% 负载时 ≧ 0.99；输出额定电压：208/220/230/240VAC；电压范围 (电池模式)：±1 %；频率范围 (同步校正范围)：46~54 Hz 或 56~64 Hz；频率范围 (电池模式)：50 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz；電流波鋒比：3:1；谐波失真：≦ 3 % THD ( 线性负载 ) ≦ 5 % THD ( 非线性负载 )；波形 (电池模式)：纯正弦波；效率（市电模式）：93%；效率（电池模式）：91%；使用环境（温湿度）：相对湿度 0-95 % 且 溫度 0- 40° C ( 不结露 )；使用环境（噪音）：少于 58dBA@ 1米 | 台 | 1 | 易事特、赫能、伊顿 |
| 2 | 蓄电池 | 电池额定容量24AH（20hr(25℃)）；采用耐腐蚀结构的重型铅钙合金极板；循环寿命 50%(C10)DOD 500次；可在-15℃—40℃的温度范围内使用，40℃：102%，25℃：100%；0℃：85%；-15℃：65%；循环使用（30A）充电电压：14.4-14.8V；浮充使用（20A）充电电压：13.5-13.8V | 节 | 16 | 易事特、赫能、NTB |
| 3 | 电池箱 | 定制电池箱，含电池与电池之间的连接线 | 个 | 1 | 国标定制 |
| 八、中心机房机柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 42U 前后玻璃门 | 台 | 1 | 国标定制 |
| 2 | 静电地板 | 国产优制 含接地处理等 | 平方 | 5 | 国标定制 |
| 3 | 壁挂机柜 | 国产优制 | 台 | 3 | 国标定制 |
| 九、材料及施工费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 穿线管 | PVC20 国产优制，含胶水接头等配件 | 米 | 370 | 国标定制 |
| 2 | 金属桥架 | 100*100 喷塑处理 国产优制，含吊筋等固定配件 | 米 | 250 | 国标定制 |
| 3 | 辅助材料 | 胶布、膨胀螺丝等五金配件 | 项 | 1 | 国标定制 |
| 4 | 安装费 | 定制含桥架、管线施工以及各设备安装、调试至可使用状态 | 项 | 1 | 定制 |
| 十、网络费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 互联网宽带 | 固定IP100M用于对接未来社区平台，互联网公网宽带1000M ；含1年网络费 | 项/年 | 1 | 按年支付 |

第六部分  采购合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

采购合同

项目名称：

甲     方：

乙     方：

签订日期：

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                             的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 序号 | 货物内容 | 交货期 | 数量 | 中标金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小港街道季景社区管理用房改造工程-智能化项目 | 180日历天（需要配合装修进度交付） | 1批 |  |

二、合同金额

本合同金额为（大写）：______________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方供应；

七、质保期

质保期：1年（质保期从验收之日算起）。

八、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：180日历天（需要配合装修进度交付）。

2. 交货方式：根据甲方要求

3. 交货地点：由招标人指定地点。

九、货款支付

付款方式：1）合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人收到中标人开具的发票及预付款保函后，支付合同金额的40%的货款；预付款保函由银行、保险公司等金融机构出具且与预付款等同金额。大型企业或供应商书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用本条款。2）全部到货并验收合格后支付合同余款。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，质保期内，承诺提供维修服务，并采取一切措施保证使用正常进行。现场服务响应时间：4小时内赶到现场处理。一般故障8小时内解决，重大故障24小时内解决。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。

3. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

甲方：             （盖章）          乙方                (盖章)：

法定代表人或委托代理人签字：         法定代表人或委托代理人签字：

签字日期：                           签字日期：

第七部分  格式与表格

1.电子备份投标文件的外包装封面格式（可选用）：

投标文件（电子备份）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

2.封面格式：(可选用)

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/技术商务文件

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）

年  月   日

附件一：

投 标 函

致：            （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：            ），签字代表            （全名）经正式授权并代表供应商____________________（供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起     天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

供应商名称(盖章):

开户银行：

银行账号：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商代表姓名                    _

职务：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）:

日期:     年     月     日

附件二：

开标一览表

项目编号：                  项目名称：                       单位：元

| 品目/序号 | 采购内容 | 投标报价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小港街道季景社区管理用房改造工程-智能化项目 | 大写： 元 小写： 元 | 180日历天（需要配合装修进度交付） |
| 投标声明 |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价合计应与“投标分项报价表”中的“投标总价”相一致。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：

格式三：

投  标  声  明  书

致：                   （招标采购单位名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的                   项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；

3.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

供应商（公章）：

年    月    日

附件四：

商务条款响应表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：若无偏离可在本表空白处醒目地注明“无偏离”的字样。

供应商（盖章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件五：

技术条款响应表

| 序号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：若无偏离可在本表空白处醒目地注明“无偏离”的字样。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日        期：

附件六：

法定代表人授权书

致 （招标代理公司）               ：

（供应商全称）      法定代表人（负责人）  （姓名、职务）              授权   （被授权代表姓名、职务）              为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的   （招标编号） (项目名称) （标项号）     项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字生效,特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

被授权代表身份证号码：

职          务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：        职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商单位全称：                                （盖单位公章）

年       月        日

附件七：

项目业绩表

项目名称：               项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：

附件八：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （小港街道季景社区管理用房改造工程-智能化项目） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （小港街道季景社区管理用房改造工程-智能化项目） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

注：主材由供应商自行列明

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

风险提示：

1.对于非面向联合体的项目，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。

2.供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，供应商希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

格式九：

残疾人福利性单位声明函(如有，请提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日  期：

格式十：

书面声明

我方郑重承诺：

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

- 本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。我方非该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

- 我方及法定代表人或授权代表中均无行贿犯罪记录。

特此承诺！

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日  期：

格式十一：

供应商自查表

①资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | / |
|  | 1、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 2、供应商的2023年度1月以来任意月份缴纳税收的凭据证明材料复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 3、投标人的2023年度1月以来任意月份缴纳社会保险的凭据证明材料复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供《合格供应商的承诺函》）。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 二、供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 信用记录 是/否 已失效，如失效，证明材料详见第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | / |
|  | - 四、供应商为中小企业/小微企业 - 请根据要求单独上传《中标企业声明函》，格式以采购文件要求为准 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

②符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审 查（商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合招标文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （二）按照招标文件规定要求签署或盖章； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （四）投标文件项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合招标文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （七）带“★”的条款满足招标文件要求、已实质性响应招标文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （八）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离未达10项（含）以上的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （九）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十）商务技术文件中未出现报价或单价的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十一）不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十二）不存在投标文件的有效期不满足招标文件要求情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：符合性自查表将作为投标供应商有效性审查的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

格式十二：

项目供应商响应表

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |

根据评分标准逐条填写。

供应商（盖章）：

年  月  日