【政府采购/服务】⊙【公开招标】

招标文件

| 招标编号: | YY-WJ2024-016-1 |
| --- | --- |
| 项目名称: | 余姚市中医医院电梯维保服务（重发）采购项目 |

余姚市卫生健康系统部门集中采购中心

地址：余姚市舜水南路121号

二〇二四年六月

目    录

第一部分  招标公告........................................................................2

第二部分  投标资料表....................................................................4

第三部分  投标须知........................................................................7

第四部分  采购内容及其它要求...................................................20

- 合同文本.......................................................................34

第六部分  格式与表格...................................................................42

# 招标公告

项目概况

（余姚市中医医院电梯维保服务（重发）招标项目的潜在投标人应在（政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2024年 7月 9日下午14点 30 分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：YY-WJ2024-016-1

项目名称：余姚市中医医院电梯维保服务（重发）采购项目

预算金额（元）：517500

最高限价（元）：517500

采购需求：

标项名称:电梯维保

数量: 1项

预算金额（元）:517500

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：电梯维保。

备注：

合同履行期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且未列入“www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业

3.本项目的特定资格要求：无

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间： 2024年 6月 18 日至  2024 年   6  月 25日（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、潜在供应商进入政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3、招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年 7  月  9  日下午 14:30（北京时间）

投标地点（网址）：本项目实行电子招投标，无须投标人到现场

开标时间：2024年 7 月  9 日下午 14:30

开标地点（网址）：本项目实行电子招投标，无须投标人到现场

五、公告期限(招标文件公告期限)

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：1、本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网和宁波市政务服务办公室宁波市公共资源交易电子服务系统（余姚）公布，视同送达所有潜在投标人。2、招标公告内容与招标文件内容不一致处，以招标文件为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名    称：余姚市中医医院

项目联系人（询问）汪国权、张金晶

项目联系方式（询问）：0574-62793359

质疑联系人：吴洪淼

质疑联系方式：0574-62793667

2.采购代理机构信息

名    称：余姚市卫生健康系统部门集中采购中心

地    址：余姚市舜水南路121号

联系方式： 0574-89554164

3.项目联系方式

项目联系人：张老师、鲁老师

电　    话： 0574-89554164

4、书面受理质疑地点：

联系人：　邵老师

电  话：　0574-89554163

邮  箱：　wsxtcg@163.com

4.同级政府采购监督管理部门

名称：余姚市财政局

地址：余姚市南滨江路118号

联系人：303办公室         监督投诉电话：0574-89553033

# 第二部分 投标资料表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标采购人 | 招标人：余姚市卫生健康系统部门集中采购中心 联系人：张老师，鲁老师，联系电话：0574-89554164 采购人：余姚市中医医院 |
| 2 | 项目名称及编号 | 余姚市中医医院卫生辅助服务（重发）采购项目 招标编号： YY-WJ2024-016-1 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 招标范围与内容 | 详见第四部分：采购内容及其它要求 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 适用 |
| 6 | 中小企业 | （1）非专门面向中小企业；（2）医疗服务/属于服务行业； |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 否 |
| 8 | 是否允许转包与分包 | 转包：否 分包：否 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 10 | 是否现场踏勘 | 否 |
| 11 | 是否提供PPT | 否 |
| 12 | 投标文件的接收 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 13 | 投标人资格 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （5）法律、行政法规规定的其他条件。 2．特定条件：无 |
| 14 | 招标文件公告期限 | 2024年 6 月 18日起至2024 年 6月 25 日止（5个工作日） |
| 15 | 电子招投标的说明 | ①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份。⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 |
| 16 | 投标有效期 | 投标之日起90日历天。 |
| 17 | 投标保证金 | 无 |
| 18 | 投标文件提交截止时间 | 截止时间：2024年 7月 9 日下午14:30(北京时间) |
| 19 | 开 标 | 开标时间：2024年 7月 9 日下午14:30(北京时间)； 开标时间后半小时内（2024年 7月 9日下午14:30后）供应商登录“政采云”平台，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2024年 7 月 9日下午15:00前）无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。 开标地点：本项目网上开评标，投标人无须到现场。 |
| 20 | 合同签订时间及地点 | 时间：中标通知书发出后30天内 地点：采购人指定地点 |
| 21 | 合同履约保证金 | 无 |
| 22 | 交货地点及时间 | 地点：采购人指定的地点 时间：合同签订之日起90个日历天内完成供货、调试、且验收合格。 |
| 23 | 投标人资格审查 | 资格后审 |
| 24 | 投标文件形式、递交及组成 | 本项目实行网上投标； 电子投标文件一份； 电子投标文件，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南及本招标文件要求准时递交、解密； |
| 25 | 特别说明 | 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 2、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。 4、投标人的法定代表人或其委托代理人请在项目开评标期间保证能上网的电脑及CA锁（需与制作投标文件的CA锁为同一把）远程参加开评标，包括解密投标文件，评审过程中有关澄清、说明或者补正的提交等。 5、【请各供应商提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动。浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding），政采云平台客服电话: 400-881-7190】 |
| 26 | 投标报价 | 1.投标方式：总价(若另有分项报价要求按报价一览表执行) 2.投标内容：实货物主机价、备品备件价、专用工具价、需要配备的仪器附件价格、交付业主正常使用前的所有费用；（货物价、货到业主地安装、人工及验收合格的一切费用）；运达采购人单位的国内的运输费，保险费；设备安装、调试等相关费用详细列出； 3.计量单位：个/按照采购要求； 4.报价货币：人民币（一律以人民币计算）； |
| 27 | 投标文件 | 1、投标文件份数：上传到政府采购云平台的电子投标文件1份。 2、投标文件编制：须按照“投标须知”规定的投标人应提交的投标文件； |
| 28 | 备案文件递交 | 符合资格的供应商另外还需准备U盘存储的电子备份投标文件1份和纸质备份投标文件1份（正本和副本各1本（不得活页装订）以便给采购单位和招标代理机构后期做档案用； 投递方式：顺丰快递，地址：余姚市舜水南路121号3号楼1楼105室，张老师收）。快递寄出后，请将快递底单拍照后发送邮件至wsxtcg@163.com，邮件主题请注明“XXX公司关于YY-WJ2024-016-1投标文件快递底单”，并在邮件中留下联系人姓名+手机号，以便查询及查收。 注：投标备份文件必须在开标前寄到，评审以政采云上传的电子投标文件为准！ |

# 第三部分 投标须知

## 一、总  则

1.采购范围

1.1本次招标、采购人见第一部分招标公告。

1.2本次采购项目名称及项目编号见第一部分招标公告。

2.投标人资格

2.1投标人资格详见第二部分投标资料表第13项。

2.2投标人应遵守国家有关法律、法规和规章。

3.投标费用

投标人应承担所有与参加投标有关的全部费用，无论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。投标文件一律不退还。

4.采购项目需要落实的政府采购政策

4.1. 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

4.2. 支持绿色发展

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

4.3支持中小企业发展

4.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

4.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

4.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

4.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.4根据财库〔2022〕19号的相关规定，在评审时对符合本办法规定的小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

4.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

4.7可享受中小企业扶持政策的供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

4.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.9.特别说明

4.9.1关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。

4.9.2关于知识产权

4.9.2.1供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

4.9.2.2 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

4.9.2.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

4.10供应商的风险

4.10.1 供应商应详细阅读招标文件中的全部内容和要求，按照招标文件的要求提交投标文件，没有按照招标文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.10.2无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

## 二、招标文件

5.招标文件的内容

5.1招标文件的组成。

5.1.1第一部分  招标公告

5.1.2第二部分  投标资料表

5.1.3第三部分  投标须知

5.1.4第四部分  采购内容及其它要求

5.1.5第五部分  合同文本

5.1.6第六部分  格式与表格

5.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件，将被视为无效标而导致投标被拒绝。

6.质疑（根据《政府采购质疑和投诉办法》要求，以书面形式通过邮寄方式寄递质疑材料给项目采购公告中招标单位联系人）。

6.1潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日（获取招标文件晚于招标文件公告期限届满之日的，以招标文件公告期限届满之日起算）起7个工作日内提出，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.2投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。

6.3质疑应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，质疑应当包括下列主要内容：

a质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

b被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

c具体的质疑事项及事实依据；

d认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

e提出质疑的日期。

如有必要，可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），以更正公告的方式在发布过招标公告的网站上发布。

6.4投标人若认为招标文件的所有内容中有倾向性或不公正性，可在质疑阶段提出，对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标文件，投标截止时间后不再受理针对招标文件的相关质疑和投诉。

6.5投标人要求澄清的问题应有法定代表人（企业负责人）或其委托代理人签字，并盖投标人公章和注明日期。

7.招标文件的修改

投标文件提交截止之日前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构应当在投标文件提交截止时间至少15日前，在采购信息发布媒体上发布澄清公告以此来通知投标人;不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延投标文件提交截止时间。

## 三、投标文件的编制

8投标文件的形式和效力

8.1本项目实行网上投标（网上投标资料填报必须准确无误、齐全，由于填报错误或延迟而造成后果一律自负）。

8.2供应商应准备电子投标文件1份；

另外，U盘存储的电子备份投标文件和纸质备份投标文件各1份（不得活页装订）（含正本和副本各1本（封面标明品目）。

8.2.1电子投标文件，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南及本招标文件要求递交。

8.2.2备案文件（含电子备份投标文件1份，纸质投标文件正本1份，副本1份（不得活页装订）（封面标明品目）以顺丰快递形式递交。

8.3投标文件的组成

投标文件由资质、商务和技术文件、报价文件组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

8.3.1价格部分格式：

8.3.1.1投标函

8.3.1.2★开标一览表（附件一）；

8.3.1.3中小企业声明函、网页证明资料（若有，格式见附件二）；

8.3.1.4残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件三）。

8.3.1.5联合体协议书(若有）

8.3.2资质、商务和技术部分格式：

8.3.2.1投标声明书 (附件四，含重大违法记录声明)

8.3.2.2提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图；

8.3.2.3★有效的企业营业执照复印件或事业单位法人证书复印件（加盖公章）；

8.3.2.4★服务响应表（格式见附件五）

8.3.2.5★商务响应表（格式见附件六）；

8.3.2.6★法定代表人（负责人）授权书和被授权代表身份证复印件（若有）（附件七）；

注：投标文件制作说明

1、如需参加投标，请于开标时间前在浙江省政府采购网（https://www.zcygov.cn）“政府采购云平台”系统内，进行“获取采购文件”操作。供应商获取招标文件前应先完成“政采购云平台”的账号注册。

2、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

3、政采云平台电子投标工具请投标人自行在“浙江省政府采购网”上下载并安装，（政采云电子交易客户端下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn//bidClientTemplate/2019-08-30/12975.html），电子投标具体流程详见“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” （网址https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。投标人登陆政采云账号，点链接就可以跳转到操作指南的界面。

4、请使用win7及以上64位操作系统，请不要使用mac电脑。

5、投标人应根据“政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位；

6、未尽事宜请各投标人按评分细则和相对应标项相关要求制作。

9、投标报价

9.1投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同额外配置，不得另行收费）。

9.2投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、售后服务、实施和完成所需的服务等一切税金和费用）。

10.投标文件的语言及投标货币

10.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

10.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效响应处理。

11.投标有效期

11.1投标有效期见投标资料表第16项所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。有效期不足的投标文件将作无效响应处理。

11.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应立即以书面形式对此要求向招标人作出答复；投标人可以拒绝招标人的要求，而不会因此被没收投标保证金（如有适用）。同意延期的投标人应相应地延长投标保证金的有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。在延长期内，本投标文件关于投标保证金的退还与否的规定仍然适用。

12.投标保证金：不收取任何投标保证金

13.投标文件的签署

13.1投标人应按本招标文件规定的内容编制投标文件。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

13.2投标人应填写全称，同时加盖单位公章。

以上标★条款为关键核心条款，任一条不满足作为无效响应处理

## 四、投标文件的提交

14.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交、解密（以此为准）。

备份文件必须在规定时间内寄到

14.1投标文件的修改、撤回及串标认定

14.2投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交、解密，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的、解密，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输和解密的投标文件，将被“政采云”平台拒收，视为无效投标。

14.3开标后投标人不得撤回投标文件，否则投标保证金将不予退还（若有适用）。

14.4投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

14.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

14.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

14.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

14.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

14.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

14.5.5不同投标人的投标文件相互混装;

14.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 五、开标、评标及定标

### 15.开标

15. 1电子招投标开标及评审

15.1.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，通过“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。

在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

15.1.2.采购人及评标委员会对资质、商务和技术文件进行评审；

15.1.3在系统上公开资质、商务和技术评审结果；

15.1.4在系统上开启报价文件；

15.1.5评标委员会对报价情况进行评审；

15.1.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

15.2本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

15.2.1若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

15.2.2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

15.2.2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

15.2.2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

15.2.2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

15.2.2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

15.2.2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

### 16.评标

16.1采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，可以要求相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。（未按要求进行陈述、澄清或申辩的视为放弃该权利）

16.2评标委员会组成：

16.2.1招标人根据招标项目特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

16.2.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

16.3评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行资质、商务和技术评估，综合比较与评价。

16.4评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

16.4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的资质、商务、技术等实质性要求；

16.4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明 ；

16.4.3对投标文件进行比较和评价 ；

16.4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

16.4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

16.5投标的澄清：

16.5.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

16.5.2投标人的澄清、说明或者补正应当通过政采云平台完成（政采云电子招投标开标及评审程序，未按要求进行澄清、说明或者补正的视为放弃该权利）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

16.5.3凡发现有两份及以上投标文件相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清，投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认，其投标文件按无效标处理。

16.6投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

16.6.1投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；

16.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

16.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

16.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

16.6.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人确认（政采云电子招投标开标及评审程序），投标人不确认的，其投标无效。

16.7对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

17.评标过程保密

17.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

18.评标报告

18.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

18.2评标报告应当包括以下内容：

18.2.1招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

18.2.2投标人名单和评标委员会成员名单；

18.2.3评标方法和标准；

18.2.4开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

18.2.5评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

18.2.6其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

19.定标

19.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

19.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

19.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

20.结果公告

20.1自中标人确定之日起2个工作日内，招标人应当在财政部门指定的媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

20.2在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

## 六、评标标准与评标办法

### 21.评标办法

综合评分法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

### 22.评审程序

22.1招标人工作人员按评审委员会名单核对评委身份，组织评委及监管等人员签到。

22.2招标人工作人员宣布评审纪律，征询评委有无回避情形；

22.3组织推选评标委员会组长，负责组织评审活动；

22.4评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，可以要求相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标人可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

22.5招标人工作人员协助做好价格分和评审情况的计算、汇总工作。

22.6评审委员会形成评标报告，应由全体成员签字确认。有保留意见的可以在评标报告中申明，未申明且拒绝签字的视同默认评标报告并载明此情形。

22.7开启投标备份文件：评标结束后，工作人员在评标委员会和现场监督员共同见证下开启评标成功的投标备份文件，中标的投标备份文件当场交给采购单位以做档案，评标不成功的投标备份文件不得开启，必须当场销毁。

22.8招标人工作人员宣布会议结束。

23评标细则：

根据本项目招标文件的要求，按照本办法规定的内容和分值设置，对投标人的投标文件中的资质、商务和技术、价格等内容进行评分，最终得出该投标人的总分。

24评分办法：

由评委对各投标人的投标文件进行审阅，然后对投标人进行询标和评议，并按以上指标（除价格部分外）进行记名打分。

24.1资质、商务和技术部分的评分，除明确给出评判标准的项目，各项指标得分的最小打分单位为0.1分。

24.2价格部份的评分，先由评标委员会对各投标人的分项报价进行分析。审查投标报价是否符合招标文件的基本要求，有无明显错误、漏项、漏量等情况，在取得基本一致的意见后进行判别计算。对出现漏项、漏量情况的标书由评标委员会进行调整，得出评估价。

24.3最终得分与中标人的确定：

24.3.1投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

24.3.2财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

24.3.3各投标人的最终得分若出现并列分，则报价低的排列在前。当最终得分与报价也相同时，则由抽签确定。评标小组在审标、询标的基础上根据招标文件规定的评标办法对各投标人的投标文件进行评审，评出最高得分的投标人为第一中标候选人，次高得分的为第二中标候选人，以此类推。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

25.无效标

25.1资格审查由采购人负责，符合性审查及评审由评审委员会负责。凡出现以下情况之一的投标文件将被视为无效标，不进入技术评议及综合打分：

25.1.1符合下列条件之一的，资格性审查不合格：

25.1.1.1不符合政府采购法第22条第一款之规定；

25.1.1.2根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。（打印不合格投标人的查询记录网页一并作为资格审查资料存档）；

25.1.1.3不符合特定资格条件的（若有）；

25.1.1.4未按规定缴纳投标保证金（若有）。

25.1.2符合下列条件之一的，符合性审查不合格：

25.1.2.1投标人应填写全称，加盖与全称相一致的公章（不得加盖带有“专用章”等字样的印章），未按招标文件要求签署、盖章的；

25.1.2.2未按时解密投标文件或解密失败的；

25.1.2.3投标文件未按要求编制，内容缺失、不完整，导致无法评审的；

25.1.2.4投标报价超过预算价或者最高限价的；

25.1.2.5与招标文件有重大偏离、未提供第四章中带★技术指标和要求的有关资料或未满足招标文件的；

25.1.2.6以赠送方式投标的、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且末声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

25.1.2.7投标价格错误且不同意按招标文件要求进行修正的；

25.1.2.8未按本章“三、投标文件的编制”第8点投标报价要求报价的；

25.1.2.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

25.1.2.10投标人被视为串通投标的；

25.1.3在评标过程中，投标人有企图影响评委行为的，为无效标；

25.1.4投标人应当做好详细且依据充分的成本测算资料,有下列情形之一的，将视为不合理报价，作为无效投标处理；

25.1.4.1评审委员会半数以上成员认为投标人的报价明显低于其他投标人报价的，投标人未在1小时内向评审委员会提供成本测算资料；

25.1.4.2投标人虽然提供了成本测算资料，但测算内容不完整、依据不充分、或评审委员会半数以上成员经分析认为其成本测算依据不合理。

25.1.5不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

26.废标

26.1凡出现以下情况之一的，本项目废标：

26.1.1合格投标人不足三家的（单一产品项目：相同品牌的多家投标人按一家投标人计算，非单一产品项目：打“★”核心产品的品牌相同的多家投标人按一家投标人计算）；

26.1.2法律法规规定的其他情形。

评 审 标 准

| 序号 | 评分内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人或服务机构服务技术支持的合理性、可实施性进行评分。内容完整、合理、可行的得3分；内容较完整、较合理、较可行的得1分；内容不完整、不合理、不可行的得0分。 |  | 3 |
| 2 | 对投标人或服务机构服务体系的合理性、可实施性进行评分。内容完整、合理、可行的得3分；内容较完整、较合理、较可行的得1分；内容不完整、不合理、不可行的得0分。 |  | 3 |
| 3 | 对投标人或服务机构响应时间的合理性、可实施性进行评分。内容完整、合理、可行的得3分；内容较完整、较合理、较可行的得1分；内容不完整、不合理、不可行的得0分。 |  | 3 |
| 4 | 就本项目服务的特性，结合项目现状及对采购需求的理解程度，由供应商阐述项目实际维保过程中的重点和可能产生的难点，以及针对性解决措施。 需求分析报告对采购人现状及需求、实施、维保有充分认识和理解，分析科学深入内容完整合理、可行的得3分；内容较完整、较合理、较可行的得1分；内容不完整、不合理、不可行的得0分。 |  | 3 |
| 5 | 针对本项目的合理化建议、优惠承诺，要求内容完整、针对性强、具有可操作性。 内容完整、合理、可行的得3分；内容较完整、较合理、较可行的得1分；内容不完整、不合理、不可行的得0分。 |  | 3 |
| 6 | 定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告。制度针对性强得3分，制度有所欠缺得1分，制度不能满足需求得0分。 |  | 3 |
| 7 | 供应商根据自身对本项目需求理解分析的结论，结合以往同类项目服务经验，进行详细的维保业务梳理，提供详细的服务方案等内容进行评议： 投标人对本项目需求理解分析及维保服务提供内容完整、合理、可行的得3分；内容较完整、较合理、较可行的得1分；内容不完整、不合理、不可行的得0分。 |  | 3 |
| 8 | 根据供应商提供的针对本项目的维保团队综合实力进行评议。 维保团队人员达到3人及以上，相关工作年限达5年以上，得3分；维保团队人员达到3人，相关工作年限达2年，得1分；维保团队人员小于3人及工作年限小于2年得0分。 |  | 3 |
| 9 | 供应商对维修保养后的设备进行检测，根据检测方案进行评审。方案针对性强得3分，方案一般得1分，方案有所欠缺或无建议得0分。 |  | 3 |
| 10 | 供应商在维修保养过程中，具备的维修、保养工具数量种类。工具数量多、种类丰富得3分；工具数量种类一般得1分；工具数量种类少或不提供得0分。 |  | 3 |
| 11 | 供应商能提供的易耗品材料的更换和选用情况。易耗品材料数量多、更换周期短、种类丰富得3分；易耗品材料较少，更换周期较长得1分；未提供得0分。 |  | 3 |
| 12 | 施工现场文明施工方案的合理性，可行性。方案内容针对性强得3分；方案内容较合理得1分；方案内容较差得0分。 |  | 3 |
| 13 | 安全保障措施的合理性和可操作性。措施针对性强得3分，措施一般得1分，措施不能满足需求或无措施得0分。 |  | 3 |
| 14 | 操作人员的培训方案的完整性、合理性。方案内容针对性强得3分，方案内容较合理得1分，方案内容较多不能完全满足需求或无方案内容得0分。 |  | 3 |
| 15 | 专家根据应急预案的科学性、可操作性、完整性等横向综合对比打分，方案内容针对性强得3分；方案内容较合理得1分；方案内容较差得0分。 |  | 3 |
| 16 | 若出现电梯故障，应提供24小时全天候召修服务，维修人员接到报修故障后15分钟内到达故障电梯现场的得4分；维修人员接到报修故障后20分钟内到达故障电梯现场的得3分；维修人员接到报修故障后25分钟内到达故障电梯现场的得2分；维修人员接到报修故障后30分钟内到达故障电梯现场的得1分。 |  | 4 |
| 17 | 供应商有驻点办公场所及电梯相关配件仓库的得3分，需要提供仓库图片，否则不得分。 |  | 3 |
| 18 | 维修保养工作单合理性和完整性。工作单完整详细得3分，工作单基本满足日常工作需要得1分，工作单混乱、缺乏管理得0分。 |  | 3 |
| 19 | 供应商的考核管理办法。考核管理办法合理有效得3分；考核管理办法基本满足项目需要得1分；考核管理办法存在较多不合理得0分。 |  | 3 |
| 20 | 电梯维保台数800台及以上得4分，500台至799台得2分，500台以下不得分。出具相关证明。 |  | 4 |
| 21 | 投标人从 2021年 1 月 1 日至投标截止时间为止承接过电梯维保业绩进行评分。 单个项目同时满足垂直电梯、扶梯维修保养得 1分，最高得3分。 |  | 3 |
| 22 | 提供用户正面评价（满意或相当于类似好评的评价），每提供一份得 1 分，总分3分。 注：提供合同甲方或甲方项目主管部门盖章的评价复印件，不提供不得分。 |  | 3 |
| 23 | 供应商或制造商是国家认定的不发达地区加1分，少数民族地区企业的加1分。注：投标文件中提供相关证明材料加盖公章。 |  | 2 |
| 价格30分 |  | 参与评审的价格=投标报价-相关政府采购政策优惠 评标基准价=满足招标文件要求且参与评审的价格中最低的价格为评标基准价，评标基准价得分为满分30分。 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30分。 投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 | 30 |
| 综合得分（满分100分） |  |  | 100 |

七、合同的授予

28.中标通知

28.1中标公告发布后，招标人将向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.2中标人按照招标文件提供的模本签订政府采购合同。

28.3中标通知书作为合同的组成部分。

29.签订合同

29.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定 ，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2招标文件，中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

29.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

29.4合同的变更：采购人有追加标的物数量而变更合同的权利，追加的标的物单价以本次招标的中标价为最高限价。

30. 项目验收

采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

# 采购内容及其它要求

| 序号 | 服务条款及其它要求 | 投标人对照 响 应 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 电梯维保 1项 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 电梯数量 |  |
| 1.1.1 | 住院部客梯(型号为VFB-II，1600kg 2.0m/s) 6台 |  |
| 1.1.2 | 客梯（型号为REXIA 1600kg 1.0m/s）4台 |  |
| 1.1.3 | 消防电梯（型号为ZEXIA 1050 2.0m/s） 1台 |  |
| 1.1.4 | 扶梯（型号为30° 0.5m/s） 6台 |  |
| 1.1.5 | 客梯（型号为REXIA 1000kg 1.0m/s）1台 |  |
| 1.1.6 | 客梯（型号为Meta20OMRL 1000kg 1.0m/s） 2台 |  |
| 1.1.7 | 杂物梯 3台 |  |
| 1.2 | 根据《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）的要求，电梯维保单位(B级及以上）及维护人员需具有国家相关法律法规所规定的相应的特种设施设备安装、维护资质及证书； |  |
| 1.3 | 根据国家质量监督检验检疫总局发布的TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》要求，进行每半月、每季度、每半年、每年的常规检查和例行保养，详见附件《日常维护保养项目（内容）和要求》； |  |
| 1.4 | 根据所保养电梯使用的特点，制订合理的保养计划与方案，对电梯进行清洁、润滑、检查、调整、维修，更换不符合要求的易损件，使电梯达到安全要求，保证电梯能够正常运行； |  |
| 1.5 | 本次服务采用大包形式招标，招标除特殊说明外，全部费用由中标单位免费提供。 |  |
| 2 | 服务要求及配置 |  |
| 2.1 | 电梯一般故障，维修人员必须在30分钟内到现场处理； |  |
| 2.2 | 电梯困人故障，维修人员必须在15分钟内到现场处理（修理、应急救援等工作必须严格按国家相关规定执行）； |  |
| 2.3 | 当设备出现重大故障、疑难杂症时，需及时解决问题，最大可能地保障设备的正常运行，保证不影响医院正常工作； |  |
| 2.4 | 协助采购方做好电梯年检、特种设备检验检测机构的检查及救援演练工作，如年检及检查未通过，年检复查费用及处罚费由维保单位支付； |  |
| 2.5 | 日常维保工作中发现的电梯设施故障，必须免费24小时内修复，如果需要更换配件，原则上除合同规定外的配件由中标方提供，如需要采购方采购的，以书面形式告知，配件到位后24小时内修复； |  |
| 2.6 | 备件老化损坏无法修复，需书面提交报告，由采购方购买新设备后，协助安装调试； |  |
| 2.7 | 按采购方需求协助采购方做好施工区域的电梯使用； |  |
| 2.8 | 中标方配合采购方免费完成上级部门下发的指令性检查； |  |
| 2.9 | 提供常规维护保养工作一般安排在非公休假日的正常工作时间内进行（一般安排在15：00以后），不得影响医院日常工作； |  |
| 2.10 | 半个月一次的常规保养工作，必须以书面计划形式于每月25日前，将下一个月每台电梯（扶梯）保养的具体时间安排计划上报到采购方管理部门，以便采购方监督管理； |  |
| 2.11 | 电梯维保时，必须设置醒目“维保护栏”，确保安全；因维保人员原因，导致人员受伤、死亡的，中标方需承担所有法律责任及经济损失； |  |
| 2.12 | 协助医院做好电梯新装、改造等方案。协助管理部门做好后勤管理软件的各种数据录入工作； |  |
| 2.13 | 因医院的特殊性，维修人员不能经常更换，要求固定2—3人（签订合同时提供人员名单及资质证明）。如确实要更换，请提前向采购方申请，否则视违约； |  |
| 2.14 | 配合采购方建立每台电梯的档案，内容包括年检、日常保养、运行故障和维修记录等涉及电梯的相关资料； |  |
| 2.15 | 将日常保养记录和维修记录等资料每月一次上交采购方存档； |  |
| 2.16 | 按照医院6S要求，做好电梯机房卫生打扫工作，采购方不定期组织检查； |  |
| 2.17 | 资质要求：投标人必须具有以下两种资质之一: ①《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》(电梯)(类型: 曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(A2 或以上)、曳引驱动载货电梯 和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)、自动扶梯与自动 人行道、杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯)。②《中华人民共和 国特种设备生产许可证》，许可项目涵盖:电梯安装；许可子项目: 曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(A2 或以上、曳引驱动载货电梯 和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)、自动扶梯与自动 人行道、杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯)。 |  |
| 2.18 | 投标人拟派的为本项目提供维修服务的作业人员必须持有有效的《特种设备安全管理和作业人员证》（新证，种类：电梯作业，作业项目：电梯修理，项目代号：T）或者《特种设备作业人员证》（旧证，作业项目：电梯机械/电气安装维修，项目代号：T1/T2） |  |
| 3 | 商务条款及其他 |  |
| 3.1 | 项目启动最短期限：签订合同后1周内或根据采购方实际情况； |  |
| 3.2 | 本项目合同有效期3年，合同一年一签，根据规定，采购方、中标方、保险公司签订三方合同（采购方将维保费用支付给保险公司，保险公司按合同规定支付中标方维保费用）；（若遇上级政策性强制调整，本采购合同自动终止。） |  |
| 3.3 | 应急服务响应时间：困人故障15分钟内到达； |  |
| 3.4 | 提供详细的服务方案，方案并能经得起正常逻辑推理； |  |
| 3.5 | 提供投标方现运行的内控全套相关制度，特别是应急类相关应对制度； |  |
| 3.6 | 提供服务项目所涉及的人员培训和考核奖惩绩效等资料； |  |
| 3.7 | 提供有效营业执业和证明投标方能力等证明资料； |  |
| 3.8 | 提供项目详细组成清单、管理和税收等相关报价； |  |
| 3.9 | 承诺无条件服从采购方各项医疗行业法律法规，行业要求及相关规章制度； |  |
| 3.10 | 承诺按照采购方服务项目启动前拟定的考核细则进行考核和奖罚，详见附件《电梯维保细则及处罚》； |  |
| 3.11 | 服务项目中所涉人员管理、保险和所有工资待遇都由中标方承担； |  |
| 3.12 | 项目若涉及到环保、节能、涉密、安全等国家法律强制执行的职责要求都由中标方承担； |  |
| 3.13 | 项目执行季度考核制度，连续2次考核不合格，采购方有权自动终止合同，重新招标。考核方案详见《电梯维保单位考核细则》； |  |
| 3.14 | 付款方式：季度考核合格后付3个月维保款； |  |
| 3.15 | 其他要求：项目履约验收完全按照投标文件中的响应情况执行，若有不一致，视为中标方违约，违约企业列入卫健系统失信名单。 |  |

电（扶）梯大包维保不包含清单

一、下列原因造成的损失不在大包范围内：

由于使用不正当或人为损坏造成的材料和费用；因自然灾害、战争等不可抗力造成的所有材料和费用；根据《电梯施工类别划分表》（修订版）（国质检特〔2014〕260号）中定义的电/扶梯的安装、改造产生的材料和费用。；由于电梯机房、井道、底坑等区域进水、潮湿导致损坏、失效的电梯材料和费用；将原电梯更新为其他电梯的设备和费用

二、垂直电梯不包含清单如下：驱动主机、制动器、悬挂装置（钢丝绳或钢带）、限速器、曳引轮、导向轮、整体轿厢（包含观光电梯玻璃轿厢）、层门及轿门的更换及装潢、驱动变频器、主控板。

三、自动人行道及扶梯不包含清单如下：驱动主机、驱动链、驱动轴、驱动轮、扶手带、扶手玻璃、梯级、驱动变频器、制动器、主控板。

电梯维保细则及处罚

（一）、维保单位必须二十四小时待命，电梯一般故障，乙方驻院维修人员30分钟内到现场处理；电梯困人故障，乙方驻院专业维修人员必须在15分钟内到现场处理（修理、盘车应急救援等工作必须严格按国家相关规定执行）。如有延误，每次罚款500元人民币。发现三次以上（含三次）乙方维修人员未及时到现场处理，即认定乙方违约，甲方有权解除合同。

（二）、维保单位须协助院方做好电梯年检、特种设备检验检测机构的检查及救援演练工作，如年检及检查未通过，每次扣款10000元，并且年检复查费用及处罚费由维保单位支付。

（三）、维保单位在日常维保工作中发现的电梯设施故障，必须免费24小时内修复，如果需要更换出合同约定外的配件，原则上由院方提供，如院方有需要可委托维保单位代为采购，配件到位后24小时内修复；如果设备老化损坏无法修复，由院方负责购买新设备，维保单位负责免费安装调试。如有违反每次扣款500元。

（四）、院方有装修施工区域，维保单位必须按院方需求协助医院做好施工区域的电梯使用。

（五）、乙方提供的常规维护保养工作一般安排在非公休假日的正常工作时间内进行（一般安排在15：00以后），但不得影响医院日常工作。半个月一次的常规保养工作，乙方必须以书面计划形式于每月25日前，将下一个月每台电梯（扶梯）保养的具体时间安排计划上报到运维部和总务部（保卫科），以便甲方监督管理。

(六)、维保人员在进行电梯维保时，必须设置醒目“维保护栏”，确保安全。如有违反，每次罚款200元。因维保人员原因，导致人员受伤、死亡的，由乙方承担法律责任、经济损失。

（七）、协助医院做好电梯新装、改造等方案。协助总务部做好后勤管理软件的各种数据录入工作，如有违反每次扣款100元。

（八）、因医院的特殊性，驻医院维保人员不能经常更换，要求固定2—3人（签订合同时提供人员名单及资质证明）。如确实要更换，请提前向院方申请，否则视乙方违约，每次罚款1000元。

（九）、乙方须配合甲方建立每台电梯的档案，内容包括年检、日常保养、运行故障和维修记录等涉及电梯的相关资料。乙方须将日常保养记录和维修记录等资料每月一次上交院方存档。

（十）、按照医院6S要求，做好电梯机房打扫工作，院方不定期组织检查，检查中发现问题罚款50元/项。

乘客电梯、载货电梯日常维护保养项目（内容）和要求

1、半月维保项目（内容）和要求   未完成每次扣款300元；

表1-1 半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

2、季度维保项目（内容）和要求  未完成每次扣款1000元

季度维保项目（内容）和要求除符合表1-1半月维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表1-2的项目（内容）和要求。

表1-2 季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

3、半年维保项目（内容）和要求  未完成每次扣款2000元

半年维保项目（内容）和要求除符合表1-2季度维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表表1-3的项目（内容）和要求。

表1-3  半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

4、年度维保项目（内容）和要求   未完成每次扣款5000元

年度维保项目（内容）和要求除符合表1-3半年维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表1-4的项目（内容）和要求。

表1-4  年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

杂物电梯日常维护保养内容和要求

1、半月维保项目（内容）和要求   未完成每次扣款300元；

见表2-1。

表2-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、通道环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机和电动机 | 运行时无异常振动和异常声 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不发生摩擦 |
| 6 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活，电气开关正常 |
| 7 | 轿顶 | 清洁 |
| 8 | 急停开关 | 工作正常 |
| 9 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 10 | 对重块及压板 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 11 | 井道照明 | 齐全，正常 |
| 12 | 轿门门锁触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 13 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，有效 |
| 14 | 层门地坎 | 清洁 |
| 15 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 16 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 17 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于5mm |
| 18 | 层门门导靴 | 无卡阻，滑动顺畅 |
| 19 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 20 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

2、 季度维保项目（内容）和要求  未完成每次扣款1000元

季度维保项目（内容）和要求除符合2-1半月维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表2-2的项目（内容）和要求。

表2-2  季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超制造单位要求 |
| 3 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 4 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 5 | 靴衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 6 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 7 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

3、半年维保项目（内容）和要求  未完成每次扣款2000元

半年维保项目（内容）和要求除符合表2-2季度维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表2-3的项目（内容）和要求。

表2-3  半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声,无振动,润滑良好 |
| 3 | 制动器上检测开关 | 工作正常,制动器动作可靠 |
| 4 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐,线号齐全清晰 |
| 5 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 6 | 曳引绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 7 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 8 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 9 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 10 | 上下极限开关 | 工作正常 |

4、年度维保项目（内容）和要求  未完成每次扣款5000元

年度维保项目（内容）和要求除符合表2-3半年维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表2-4的项目（内容）和要求。

表2-4  年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 分解进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验 | 工作正常 |
| 7 | 轿顶、轿厢架、轿门及附件安装螺栓 | 紧固 |
| 8 | 轿厢及对重导轨支架 | 固定、无松动 |
| 9 | 轿厢及对重导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 10 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 11 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 12 | 安全钳钳座 | 固定、无松动 |
| 13 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 14 | 缓冲器 | 固定、无松动 |

自动扶梯日常维护保养内容和要求

1、半月维保项目（内容）和要求   未完成每次扣款300元；

见表3-1。

表3-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电器部件 | 清洁，接线有效 |
| 2 | 电子板 | 信号功能正常 |
| 3 | 杂物和垃圾 | 清扫，清洁 |
| 4 | 设备运行状况 | 正常，没有异响和抖动 |
| 5 | 主驱动链 | 运转正常 |
| 6 | 制动器机械装置 | 清洁，动作正常 |
| 7 | 制动检测开关 | 工作正常 |
| 8 | 制动触点 | 工作正常 |
| 9 | 减速机润滑油 | 油量适宜，无渗油 |
| 10 | 电机通风口 | 清洁 |
| 11 | 检修控制装置 | 工作正常 |
| 12 | 自动润滑油罐油位 | 油位正常，润滑系统工作正常 |
| 13 | 梳齿板开关 | 工作正常 |
| 14 | 梳齿板照明 | 照明正常 |
| 15 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 |
| 16 | 梯级或者踏板下陷开关 | 工作正常 |
| 17 | 梯级链张紧开关 | 位置正确，动作正常 |
| 18 | 梯身上部三角档板 | 有效，无破损 |
| 19 | 梯级滚轮和梯级导轨 | 工作正常 |
| 20 | 梯级、踏板与围裙板 | 任一侧水平间隙符合标准 |
| 21 | 运行方向显示 | 工作正常 |
| 22 | 扶手带入口处保护开关 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 |
| 23 | 扶手带 | 表面无毛刺，无机械损伤，出入口处居中，运行无摩擦（表述有问题） |

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 24 | 扶手带运行 | 速度正常 |
| 25 | 扶手护壁板 | 牢固可靠 |
| 26 | 上下出入口处的照明 | 工作正常 |
| 27 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 | 牢固可靠 |
| 28 | 出入口安全警示标志 | 齐全，醒目 |
| 29 | 分离机房、各驱动和转向站 | 清洁，无杂物 |
| 30 | 自动运行功能 | 工作正常 |
| 31 | 急停开关 | 工作正常 |

2、季度维保项目（内容）和要求  未完成每次扣款1000元

季度维保项目（内容）和要求除符合表3-1半月维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表3-2的项目（内容）和要求。

表3-2  季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扶手带的运行速度 | 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0～＋2％ |
| 2 | 梯级链张紧装置 | 工作正常 |
| 3 | 梯级轴衬 | 润滑有效 |
| 4 | 梯级链润滑 | 运行工况正常 |
| 5 | 防灌水保护装置 | 动作可靠（雨季到来之前必须完成） |

D3  半年维保项目（内容）和要求  未完成每次扣款2000元

半年维保项目（内容）和要求除符合表3-2季度维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表3-3的项目（内容）和要求。

表3-3  半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制动衬厚度 | 不小于制造单位要求 |
| 2 | 主驱动链 | 清理表面油污，润滑 |
| 3 | 主驱动链链条滑块 | 清洁，厚度符合标准 |
| 4 | 空载向下运行制动距离 | 符合标准 |

续表

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 制动器机械装置 | 润滑，工作有效 |
| 6 | 附加制动器 | 清洁和润滑，功能可靠 |
| 7 | 减速机润滑油 | 更换，符合制造单位的要求 |
| 8 | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙 | 符合标准 |
| 9 | 扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度 | 符合标准 |
| 10 | 扶手带速度监控器系统 | 工作正常 |
| 11 | 梯级踏板加热装置 | 功能正常，温度感应器接线牢固（冬季到来之前必须完成） |

4、年度维保项目（内容）和要求  未完成每次扣款5000元

年度维保项目（内容）和要求除符合表3-3半年维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表3-4的项目（内容）和要求。

表3-4  年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主接触器 | 工作可靠 |
| 2 | 主机速度检测功能 | 功能可靠，清洁感应面，感应间隙符合制造单位要求 |
| 3 | 电缆 | 无破损，固定牢固 |
| 4 | 扶手带托轮、滑轮群、防静电轮 | 清洁，无损伤，托轮转动平滑 |
| 5 | 扶手带内侧凸缘处 | 无损伤，清洁扶手导轨滑动面 |
| 6 | 扶手带断带保护开关 | 功能正常 |
| 7 | 扶手带导向块和导向轮 | 清洁，工作正常 |
| 8 | 在进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量 | 符合标准 |
| 9 | 内外盖板连接 | 紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合标准 |
| 10 | 围裙板安全开关 | 测试有效 |
| 11 | 围裙板对接处 | 紧密平滑 |
| 12 | 电气安全装置 | 动作可靠 |
| 13 | 设备运行状况 | 正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异响 |

注：(1)如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整（下同）；

(2)维保项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑（下同）；

(3)维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准（下同）。

(4)维保基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求（下同）。

院方每季度一次对维保单位进行考核（未列入季度考核项目，按合同规定以院方整改或处罚通知单为依据）电梯维保单位考核细则（季度）

| 序号 | 考核项目 | 考核标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 应按照国家相关要求建立每台电梯的安全技术档案。维保记录、年度自行检查记录或者报告、设备运行故障记录至少保存3年，其它资料应当长期保存。(10分） | 未按照要求配合医院建立每台电梯的安全技术档案的扣5分 安全技术档案未按规定时间保存的扣5分 |  |  |
| 03 | 一般电梯故障，维修人员30分钟内到现场处理；电梯困人故障，维修人员必须在15分钟内到现场处理（20分） | 如有延误，每次扣10分 如果困人故障未在10分钟内到现场，每次扣10分 （以甲方通知记录时间为准） |  |  |
| 04 | 维保单位应有急修记录或报告，对故障的时间、故障情况、处理故障的人员、时间、故障解决的办法或采取的措施以及处理结果等情况应及时进行详细记录，并有使用单位安全管理人员签字。（6分） | 无记录、台帐扣6分 记录内容不全面扣2分 |  |  |
| 05 | 维保单位将日常保养记录和维修记录等资料每月一次上交院方（6分） | 查看记录，每少一份资料，扣1分 |  |  |
| 06 | 每月25日前上交下月维保计划给院方（5分） | 未提交扣5分 |  |  |
| 07 | 电梯设施故障，必须免费24小时内修复，如需更换配件，配件到位后24小时内修复；院方负责购买配件，维保单位负责免费安装调试。（10分） | 如有违反每次扣5分 |  |  |
| 08 | 检验合格证应张贴于轿厢显著位置（2分） | 随机抽查，每台扣1分，扣完为止 |  |  |
| 09 | 乘用电梯安全须知、维保单位名称和急修、投诉电话应置于轿厢的显著位置。（2分） | 随机抽查，每台扣1分，扣完为止 |  |  |
| 10 | 实施维保、维修作业的现场应在明显位置放置表明正在作业的警示标志及安全护栏，确保安全。（10分） | 随机抽查，每次扣5分 |  |  |
| 11 | 应按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001—2009）的要求进行电梯的半月、季度、半年、年度维保工作 （15分） | 有一次未按规定时间和要求进行维保的扣5分，扣完为止 每缺一次维保记录的扣3分，扣完为止 |  |  |
| 12 | 工作人员按照医院6S要求，做好电梯机房卫生工作，维保工作中统一着装，整齐整洁（2分） | 随机抽查，每次扣1分，扣完为止 |  |  |
| 13 | 工作期间劳动保护用品应佩戴齐全，礼仪符合院方要求 （2分） | 着工装，维保时穿戴防护鞋、手套等；现场维保时耍手机打游戏看电影等言行；每发现一次扣1分 |  |  |
| 14 | 客户投诉（5分） | 因乙方维保原因造成有效投诉，每次扣5分 |  |  |
|  | 每台电梯同一类型故障不大于3次/月（5分） | 如有，每次扣5分，甲方整改通知单为准 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |

说明：满分为100分，80分以上为合格，连续两季度考核不合格，则定为年度考核不合格。

考核部门：

# 第五部分   合同文本

一、合同一般条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”指买卖双方设立的、载明买卖双方权利和义务关系的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”指根据合同约定，在出卖人完全履行合同义务后，买受人应付给出卖人的款项。

1.3“货物”指出卖人根据合同约定须向买受人提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

1.4“服务”指根据合同约定出卖人承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的义务。

1.5“买受人”指购买货物和接受服务的单位。

1.7“出卖人”指根据合同约定提供货物和服务的具有法人资格的公司或经济实体。

1.7“现场”指合同项下货物将要进行安装和运行的地点

1.8“验收”指合同双方依据约定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2.技术规范

出卖人提交货物的技术规范应与招标文件约定的技术规范和技术规范附件（若有）及其投标文件的规格偏差表（如果被买受人接受的话）相一致。

若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

出卖人应保护买受人在使用该货物时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，出卖人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有约定外，出卖人提供的货物，均应采用国家或行业标准保护措施进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由出卖人承担。

4.2每件包装箱内应附详细装箱单和质量合格证。

5.交货方式

出卖人负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由出卖人承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.保险

如果货物是按现场交货方式报价的，由出卖人办理货物运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％办理“一切险”，保险范围包括出卖人承诺装运的货物；如果货物是由工厂交货、或买受人自提货物方式报价的，其保险由买受人办理。

7.付款方式

付款方式见合同特殊条款。

8.技术资料

合同项下技术资料（除合同特殊条款约定外）将以下列方式交付：

8.1合同生效后60天之内，出卖人应提供产品的操作手册、使用指南、维修指南或服务手册和示意图寄给买受人。

8.2另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

8.3如果买受人确认出卖人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，出卖人将在收到买受人通知后3天内将这些资料免费寄给买受人，否则视作未交货处置。

9.质量保证及售后服务

9.1出卖人应按招标文件规定的标的性能、技术要求、质量标准向买受人提供未经使用的全新产品。

9.2.出卖人提供的标的在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，出卖人应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，买受人有权采取下列任何一种或几种办法处理：

⑴更换：由出卖人承担所发生的全部费用，（所涉货物质保期起始日期以其经验收合格后开始计算）。

⑵贬值处理：由买受人、出卖人双方合议定价。

⑶退货处理：出卖人应退还买受人支付的合同款，同时应承担该标的的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（4）赔偿买受人遭受的其他损失。

9.3 如在使用过程中发生质量问题，出卖人在接到买受人通知后在24小时内到达买受人现场。如出卖人未能及时赶赴买受人现场解决问题的，应承担违约金1000元/次，且买受人有权委托第三方提供维修服务，相关费用由出卖人承担。

9.4 在质保期内，出卖人应对标的出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.检验

10.1在交货前，制造企业应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同约定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造企业检验的结果和细节应在证书中加以说明。

10.2货物运抵现场后，买受人将对货物质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格、数量与合同不符的，买受人有权在货物运抵现场后90天内，根据合同约定检验标准由质检部门出具的检验证书向出卖人提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

10.3如果货物的质量和规格与合同不符，或在第9条约定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买受人将有权向出卖人提出索赔。

10.4买受人有权提出在货物制造过程中派人到制造企业进行监制，出卖人有义务为买受人监造人员提供方便。

10.5制造企业对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知买受人。

11.索赔

11.1除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，买受人有权按照合同约定检验标准所检验的结果或质检部门出具的质检证书向出卖人提出索赔。

11.2在根据合同第9条和第10条约定的检验期限和质量保证期限内，出卖人对买受人提出的索赔负有责任。出卖人应按照买受人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

11.2.1出卖人同意退货，并按合同约定的同种货币将货款退还给买受人，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

11.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及买受人所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

11.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，出卖人应承担一切费用和风险，并负担买受人所发生的一切直接费用。同时，出卖人应按合同第9条约定，相应顺延质量保证期限。

11.3如果在买受人发出索赔通知后30天内,出卖人未作答复,上述索赔应视为已被出卖人接受。如出卖人未能在买受人提出索赔通知后30天内或买受人同意的延长时间内,按照本合同第11.2条约定的任何一种方法解决索赔事宜，买受人将从应付款或从出卖人开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额的，买受人有权向出卖人提出追偿。

12.延期交货

12.1在履行合同过程中，如果出卖人遇到不能按时交货或提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买受人。买受人在收到出卖人通知后，应进行分析，如果同意，可变更合同，酌情延长交货时间。

12.2如果出卖人无理延迟交货，买受人可选择以下方式作出处理：①从合同款中扣除违约金；②赔偿损失；③要求出卖人承担违约责任；④解除合同。

13.违约赔偿

除合同第14条约定外，如果出卖人没有按照合同约定的时间交货或提供服务，买受人可从合同款中扣除违约金，每延期1天（含休息日）交货，买受人可扣除1000元违约金。

14.不可抗力

14.1如果双方中任何一方由于战争、发生火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事件，致使合同不能履行的，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事件所影响的时间。

14.2受事件影响的一方应在不可抗力的事件发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事件发生后14天内，将有关部门出具的证明文件以书面形式告知另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过协商，另订补充协议。

15.税费

15.1根据国家现行税法对买受人征收的与本合同有关的一切税费均由买受人负担。

15.2根据国家现行税法对出卖人征收的与本合同有关的一切税费均由出卖人负担。

15.3在境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由出卖人负担。

16.履约保证金

除招标文件明确规定外，不得收取任何形式的履约保证金。

17.解决争议方法

买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如果协商不成的，任何一方有权向合同履行地人民法院起诉或要求仲裁机构仲裁。

18.合同解除条件

18.1有下列情形之一的，买受人可向出卖人发出书面通知，解除部分或全部合同。

18.1.1出卖人未能在合同约定的限期内或买受人同意延长的限期内提供全部或部分货物的；

18.1.2出卖人未能履行合同约定的其它义务，经催告后30天内、或经买受人书面认可延长的时间内未能履行合同义务的。

在以上情况下，并不影响买受人向出卖人提出索赔：

18.2在买受人根据上述第18.1条规定，解除了全部或部分合同，买受人可以购买与未交货物类似的货物，出卖人应对购买类似货物所超出的费用负责。而且出卖人还应继续履行合同中未解除的部分。

19.破产解除合同

如果出卖人破产或无清偿能力时，买受人可在任何时候以书面通知出卖人解除合同。该解除合同将不损害或影响买受人已经采取或将要采取的补救措施的权利。

20.转让和分包

20.1不得转让和分包。

21.合同变更

本合同的范围、条件和变更应与上述约定的合同文件内容一致。欲对合同（需变更的金额占合同总金额10 ％以上或10 万元以上的项目）进行任何改动，均须按照《 余姚市政府采购合同变更管理暂行规定》余政办发2012（88）号文件精神执行。

22.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的方式送达，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

23.计量单位

除技术规范中另有约定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

24.适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

25.合同生效及其它

25.1合同经双方签字盖章后生效。

25.2根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第50条之规定，本合同自签订之日起2个工作日内，由甲方在浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)上公告。

二、合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。按合同一般条款序号有下列各项：

1.定义：

1.1买受人：本合同买受人指：采购人

1.2出卖人：本合同出卖人指：成交供应商

1.3现场：采购人指定

2.交货方式：

由成交供应商运送货物至现场并完成第四部分采购内容及其它要求中采购要求提供的服务。

3.交货时间：

详见第四部分采购内容及其它要求中关于交货时间的描述。

4.付款方式：详见第四部分采购内容及其它要求中关于付款方式的描述

5.履约保证金：无。

6.售后服务：卖方的承诺。

7.违约责任：直接纳入到余姚市卫生健康系统失信企业名单。

三、合同格式

政 府 采 购 合 同

项目名称：

货物名称：

合同编号：

出 卖 人：

买 受 人：

签订日期：

政府采购合同

（买受人）

（项目名称）中所需            （产品名称）经余姚市卫生健康系统部门集中采购中心以          号招标文件在国内招标。经评审小组评定，                    （出卖人）为成交供应商。买、卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

（1）合同一般条款（招标文件第五章第一部分）

（2）合同特殊条款（招标文件第五章第二部分）

（3）中标通知书

（4）投标报价明细表（详见投标文件）

（5）采购内容及技术要求（详见投标文件）

（6）响应项目明细清单（详见投标文件）

（7）技术响应表 （详见投标文件）

（8）合同补充条款或说明（包括出卖人出具的承诺书、投标文件中的各类承诺）

注：1、项目具体技术需求及采购人地址等详见招标文件、招标响应文件以及询标记录。

2、合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述约定的合同文件内容一致。欲对合同（需变更的金额占合同总金额10 ％以上或10 万元以上的项目）进行任何改动，均须按照《 余姚市政府采购合同变更管理暂行规定》余政办发2012（88）号文件精神执行。

3、货物和数量

本合同要求提供的货物和数量见采购货物明细表。

4、合同总价

本合同总价为（大写）            元人民币。

5、付款方式：

6、交货时间及交货地点

按照第四部分采购内容及其它要求中关于交货时间和交货地点的描述。

7、合同的生效

本合同经双方法定代表人（企业负责人）或其委托代理人签字盖章后生效。

买 受 人：                    出 卖人：

名称（公章）：                 名称（公章）：

法定代表人                    法定代表人（企业负责人）

或其委托代理人（签章）：       或其委托代理人（签章）：

地    址：                    地    址：

邮政编码：                    邮政编码：

电    话：                    电    话：

开户银行：                    开户银行：

帐    号：                    帐    号：

# 第六部分  格式与表格

本部分仅提供相关格式，内容填写必须按照本招标文件有关条款要求！！！

投标函

致：余姚市卫生健康系统部门集中采购中心

（投标人全称）       授权 （全权代表姓名、职务）      为本公司合法代理人，参加贵方组织的   （招标编号、招标项目名称）  招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜。在此：

- 提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件资料：

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

- 我方对招标项目愿以[品目]总报价为（大写）：          元人民币、（小写）：CNY          元，承担招标文件规定内容。

- 本报价已经包含了所提供货物/产品及伴随服务应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。
本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标自开标之日起     天内有效。

- 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为招标人招标内容进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 我们郑重声明：
我公司符合有关法律法规规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮箱：                               电话：

投标人单位（盖章）：	   授权代表人（签字）：

日期：     年   月   日

投标文件

项目编号:YY

品    目：

项目名称：

投 标 人：

二○二四年  月  日

一、价格部分目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 |  |  |
| 2 | 开标一览表 | 附件一 | 第 页 |
| 3 | 中小企业声明函 | 若有，附件二 | 第 页 |
| 4 | 残疾人福利企业声明函 | 若有，附件三 | 第 页 |
| 5 |  |  |  |

附件一

开标一览表

(适用服务类）

采购编号：

项目名称：

| 序号 品目 | 服务名称 | 总价（万元） |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标价合计 |  | （小写） |  |  |  |
|  |  | （大写） |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |

授权代表人（签字）：

日期：     年   月   日

附件二：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   的          采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接） 。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

附件三：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

二、资质、商务和技术部分目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标声明书 | 附件四，含重大违法记录声明 |
| 2 | 提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人或由采购人委托的评审小组核实的查询结果为准） |  |
| 3 | 企业营业执照或事业单位法人证书 | 加盖公章的复印件 |
| 4 | 技术/服务响应表 | 附件五 |
| 5 | 商务响应表 | 附件六 |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

附件四：

声 明 书

致余姚市卫生健康系统部门集中采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（项目编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

日 期：

投标人全称（公章）：

附件五：

技术\服务响应表

投标人全称（公章）：                     标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：服务类项目服务和商务条款每负偏离或不响应一条的，按无效响应处理。

日 期：

附件六：

商务响应表

投标人全称（公章）：                     标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：服务类项目服务和商务条款每负偏离或不响应一条的，按无效响应处理。

日 期：

附件七：

法定代表人（负责人）授权书

（法定代表人/负责人来投标的，此表不用）

致：（招标方）

（投标供应商全称）法定代表人（法定代表人/负责人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加  （招标方）  组织的             项目政府采购，项目编号为               ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人（负责人）签字或签章：

年     月    日

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮箱：

附被授权代表身份证复印件（正反面）及被授权代表在开标前三个月内任意一个月的养老保险缴纳证明资料

法定代表人（负责人）身份证明

（法定代表人/负责人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人（负责人）身份证复印件（正反面

联合体协议书

（投标人以联合体方式响应的必须提供联合体协议书，否则作无效标处理）

（所有成员单位名称）自愿组成          （联合体名称）联合体，共同参加          （项目编号）、          （项目名称）的响应。现就联合体响应事宜订立如下协议。

1.          （某成员单位名称）为          （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目响应文件编制，参加采购活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）          （联合体牵头人名称）承担的工作和义务为          ，占项目合同金额的          %。

（2）          （联合体成员一名称）承担的工作和义务为          ，占项目合同金额的          %。

......（如有多个联合体成员的，按同格式增加）

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

联合体牵头人（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联合体成员一（盖电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

......（如有多个联合体成员的，按同格式增加）

日期：          年     月     日