象山县文峰学校智慧食堂改建项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBITC-202411216G

采 购 人：象山县文峰学校

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2024年6月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“资格文件”、“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

3、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

4、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  评标办法及标准	13

第四章  采购合同	21

第五章  招标内容与技术需求	25

第六章  商务条款	53

第七章  附件	54

- 第一章  招标公告

发布日期：2024年6月24日

项目概况

象山县文峰学校智慧食堂改建项目的潜在供应商应按本公告第三条的要求获取招标文件，并于2024年07月17日09:10（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202411216G

项目名称：象山县文峰学校智慧食堂改建项目

预算金额（元）：1160000.00

最高限价（元）：950000.00

采购需求：

标项一

标项名称: 智慧食堂改建

数量:1

预算金额（元）: 1160000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第五章  招标内容与需求”

备注：详细采购需求见本公告附件

合同履约期限：2024年8月31日前完成供货、安装及调试，并通过采购人验收。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，货物制造商应为中小企业。

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2024年06月24日至2024年07月01日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

方式：1、供应商登录政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。2、获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年07月17日09:10（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2024年07月17日09:10（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用；（2）标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担；（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标；（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标；（5）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）；（6）供应商可对一个标项或多个标项同时投标。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：象山县文峰学校

地址：宁波市象山县丹东街道丹峰东路365号

项目联系人（询问）：王老师

项目联系方式（询问）：0574-65776101

质疑联系人：陈老师

质疑联系方式：0574-65710856

2、采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区坏城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼8楼

项目联系人（询问）：周世雄、徐徕

项目联系方式（询问）：0574-87224347

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式： 0574-87307605

3、同级政府采购监督管理部门

名称：象山县财政局政府采购管理办公室

地址：象山县丹西街道丹峰西路163号

联系人：林先生

监督投诉电话：0574-65753557

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指象山县文峰学校。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、验收以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指象山县财政局政府采购管理办公室。

▲7、本项目合格的货物来源：国内。

8、合格的投标货物或服务：

8.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，投标人应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

8.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

8.3投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

9、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价包括但不限于验收合格交付采购人使用前所发生的一切费用，如货物、备品备件及专用工具制造、供货、运输、保险、税金、装卸、移交前保管、安装、调试、验收等交付使用前发生的所有工作，以及培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质量保证期内售后服务等相关费用（包括材料、设备物价上涨因素）等。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

A3、中小企业声明函；

A4、残疾人福利性单位声明函；

▲“资格文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、商务条款响应表；

B6、技术响应表；

B7、详细的交货清单；

B8、项目业绩表；

B9、第三章“评标办法及标准”中要求提供的资料；

B10、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

▲“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

▲九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）采购编号：              NBITC-202411216G                  ；

（3）项目名称：象山县文峰学校智慧食堂改建项目；

（4）所投子包（如有多个子包须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：

▲（1）电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

（2）电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。

方式一：现场递交方式，供应商可安排授权代表在投标截止时间前将电子备份投标文件送至开标地点：象山县公共资源交易中心四楼评标区（象山县象山港路300号）。投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。

方式二：邮寄送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼015室），联系方式：周世雄 0574-87307605。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：591587773@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（2）开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，视为投标文件撤回）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读供应商名称，并做开标记录；

（7）第一阶段开标记录在线签字确认；

（8）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（9）第一阶段开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录在线签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

十六、预算价及最高限价

1、本次公开招标预算价为：人民币1160000.00元。

▲2、本次公开招标设有最高限价：人民币950000.00元。投标报价超过最高限价的，投标无效。

十七、招标代理服务费

1、本项目招标代理费人民币壹万伍仟元整向中标供应商收取。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

1、本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

1.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.2中小企业参加政府采购活动，应当出具本文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.3采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.4 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见本招标文件附件）。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.4本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）等。

1.5本次采购专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一子包投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

本项目核心产品：双门蒸饭车（蒸汽款）、洗碗机。

2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，单个标项供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，单个标项有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 1、关于资格的承诺函（附件一） 2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章） |
| 2 | 落实政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，货物制造商应为中小企业。 | 3、中小企业声明函（附件二） 4、残疾人福利性单位声明函（附件三） |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法失信主体，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位近六个月任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 |
| 5 | 对同个子包不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 （6）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商不得为联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号9在政采云上无须添加关联点。

附表3：                           商务和技术评分表

采购编号：NBITC-202411216G

| 供应商 分值 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总分100分 |  |  |  |
| 技术 商务分60 分 | 1.根据“第五章 招标内容与技术需求”中的“货物清单及技术要求”，对投标产品的技术参数响应情况进行评议，符合或同等或优于招标文件要求的得15分。未标“★”或“▲”的技术要求每负偏离一项扣1分，标有“★”的技术参数每负偏离一项扣2分，标有“▲”的技术参数出现负偏离的，作无效投标处理。 ▲本项扣分分值超过15分的，作无效投标处理。 |  | 15 |
|  | 2、样品分16分 | 2.1根据样品1的外观进行评议（3分）： 外形美观，无视觉瑕疵，各部位色泽统一的得3分；外形有细微视觉瑕疵，各部位存在细微色差的得2分；外形有明显锈蚀、裂纹等缺陷，各部位有明显色差的得1分。 | 16 |
|  |  | 2.2根据样品1的制作工艺进行评议（3分）： 静置时无晃动，台面平整光洁，台面与台脚连接部分处理细致的得3分；静置时有轻微晃动，台面有细微毛刺，台面与台脚连接部分处理存在瑕疵的得2分；静置时出现明显晃动，台面有明显碰伤或凹凸，台面与台脚连接部分有明显裂痕、错位情况的得1分。 |  |
|  |  | 2.3根据样品1的材质及功能情况进行评议（2分）： 样品材质符合采购需求，子弹脚调节便利的得2分；样品材质符合采购需求，子弹脚不易调节的得1分；样品材质与采购需求不符，子弹脚无法调节的得0.5分。 |  |
|  |  | 2.4根据样品2的外观进行评议（3分）： 外形美观，无视觉瑕疵，各部位色泽统一的得3分；外形有细微视觉瑕疵，各部位存在细微色差的得2分；外形有明显锈蚀、裂纹等缺陷，各部位有明显色差的得1分。 |  |
|  |  | 2.5根据样品2的制作工艺进行评议（3分）： 静置时无晃动，台面平整光洁，台面与四脚连接部分处理细致的得3分；静置时有轻微晃动，台面有细微毛刺，台面与四脚连接部分处理存在瑕疵的得2分；静置时出现明显晃动，台面有明显碰伤或凹凸，台面与四脚连接部分有明显裂痕、错位情况的得1分。 |  |
|  |  | 2.6根据样品2的材质及功能情况进行评议（2分）： 样品材质符合采购需求，可调脚调节便利的得2分；样品材质符合采购需求，可调脚不易调节的得1分；样品材质与采购需求不符，四脚无法调节的得0.5分。 |  |
|  | 3、评标委员会对供应商的货物质量保障措施、工期保证措施及项目进度计划等进行评议（5分）： 质量、工期保障措施丰富，可全面覆盖备货、运输、装卸、现场安装等项目各阶段；有详细的工作进度安排及时间规划，应急预案考虑周全且具备针对性的得5分； 质量、工期保障措施涉及备货、运输、装卸、现场安装等项目各阶段，工作进度安排及时间规划满足项目的交货期要求，对常见的设备故障及安装问题能提出解决方案的得3分； 质量、工期保障措施单一，工作进度安排不明确或无法提供具体时间规划，对潜在突发情况无应急预案的得1分。 |  | 5 |
|  | 4、评标委员会对供应商的安全作业保障方案进行评议（5分）： 保障方案涉及货物安装、水电气整改、人员保护等多方面，对现场作业的安全隐患有全面预计且应对措施有针对性，相关设备投入到位的得5分； 保障方案完整可行，对现场作业的常见安全隐患有预计且有应对措施的得3分； 保障方案有缺陷，对现场作业的安全隐患无预计或未能制定应对措施的得1分。 |  | 5 |
|  | 5、评标委员会对供应商的产品技术支持及培训服务方案情况进行评议（4分）： 产品资料完整详细，工艺、功能等叙述明确，培训内容涵盖设备操作、功能使用、日常维护、常见故障处理等方面且指导性好的得4分； 产品有工艺、功能描述，培训内容能够对产品日常使用起指导作用的得2分； 产品信息缺失，培训内容对产品日常使用的指导性差的得1分。 |  | 4 |
|  | 6、评标委员会对供应商的各货物调试、检测、配合验收方案进行评议（4分）： 方案内容完整且可行性好，调试、检测、配合验收内容全面涉及货物质量、设备功能、水电安全等方面的得4分； 方案合理可行，调试、检测、配合验收仅限于设备使用的得2分； 方案有缺陷，调试、检测、配合验收内容不明的得1分。 |  | 4 |
|  | 7、评标委员会对供应商的售后服务方案进行评议,包括响应时间及故障排除时间、服务力量安排、备件供应、设备维护计划及维护承诺等：（5分） 响应时间、故障排除时间短，售后服务团队完整，备件充足，有详细设备维护计划的得5分； 响应时间、故障排除时间较短，服务团队、备件供应及设备维护计划基本到位的得3分； 响应时间、故障排除时间长，服务人员单一，备件供应及设备维护计划不到位的得1分。 |  | 5 |
|  | 8、体系认证（3分）： （1）供应商具有质量管理体系认证证书得1分； （2）供应商具有环境管理体系认证证书得1分； （3）供应商具有职业健康安全管理体系认证证书得1分。 （投标文件中同时提供有效期内的证书扫描件，以及证书在“全国认证认可信息公共服务平台”查询状态为“有效”的网页截图扫描件加盖供应商公章。） |  | 3 |
|  | 9、业绩：（2分） 供应商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今，具有厨房设备供货业绩的，每有1个得1分，最高得2分。 （投标文件中提供合同扫描件加盖供应商公章。） |  | 2 |
|  | 10、政策性加分（1分）： 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加分0.5分；投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加分0.5分。 （投标文件中提供相关证书复印件加盖公章） |  | 1 |

评委签名：                                                    年  月  日

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本次公开招标设有最高限价：人民币950000.00元。投标报价超过最高限价的，投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号3-序号4在政采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

采购编号：NBITC-202411216G

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分40分 | 参与评审的价格=评标价 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格 基准价得分为满分40分，其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×40%×100 |  |
| 报价得分（40分） |  |  |

- 第四章  采购合同

招标编号：NBITC-202411216G

项目名称：象山县文峰学校智慧食堂改建项目

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据NBITC-202411216G象山县文峰学校智慧食堂改建项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容及综合单价

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 产地品牌 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

2.1本合同金额为（人民币大写）：_____________________元（￥_____________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

不适用

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同货物分解后全部或部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期：自所有货物验收合格之日起    年。

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、付款方式

10.1合同签订生效具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%，同时乙方需提交等额的银行金融机构出具的预付款保函。（乙方在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）；

10.2全部货到验收合格后支付至合同总价的100%；甲方同时无息退回预付款保函。

十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2乙方提供的货物在质保期内被发现货物本身存在质量问题的，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物在质保期内因人为因素出现的坏损、灭失的，不在乙方的免费质保范围内。如需维修的，乙方只收取维修材料的成本费。

十三、交货和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报象山县政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.4 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙方各执一份。

甲方：                                     乙方：

法定代表人                                 法定代表人

或委托代理人：(签字或盖章)                 或委托代理人：(签字或盖章)

地址：                                     地址：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号：

签订地点：                                 签订日期：

# 第五章  招标内容与技术需求

一、招标内容

供应商需按本章的要求完成象山县文峰学校智慧食堂改建项目相关货物的供货、运输、保险、装卸、安装、调试、试运行、检测、验收等交付使用前发生的所有工作，以及培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质量保证期内售后服务等工作。按工作顺序提交所需的无论是否被明细列在合同文件中的所有资料。

二、供应商工作范围

1、须完成下列项目：

（1）协助使用单位进行图纸的交底；

（2）提供厨房设备及各类必要配件；

（3）设备的就位和安装施工，包括可能发生的场地改造；

（4）设备的检查、检验及测试；

（5）设备的电气线、上下水管、燃气蒸汽管、排烟通风管、管道煤气的连接和检查；

（6）总体调试及工程验收（包括整体验收）；

（7）整改；

（8）设备及相关部分的维护、维修；

（9）售后服务，包括对采购人工作人员的使用及维护培训。

以上工作内容产生的费用视作已包含在投标报价中，采购人不另行支付。

2、本章内容只是对招标设备的一些基本的原则性规定，并不是详尽的要求，供应商有责任对厨房设备的设计符合技术规格要求负责，并向采购人提供使其满意的产品。

3、供应商须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

三、参照标准

厨房设备涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，应符合国家卫生及消防等有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准。

四、其他说明

1、本章“五、货物清单及技术要求”中“技术要求”是指对投标货物最低的技术要求，投标产品应最大程度满足采购人要求。

2、本章“五、货物清单及技术要求”中“尺寸、规格”是指对货物基本尺寸的要求，投标产品应最大程度满足采购人要求。

3、本章“五、货物清单及技术要求”中“参考图片”仅作为厨房设备样式及功能的参考示意，不作为投标产品的技术响应情况或者样品制作情况的评价标准。

五、货物清单及技术要求

| 序号 | 产品名称 | 规格（mm） | 数量 | 单位 | 技术要求 | 参考图片 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卸货区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开放式碳钢洗地龙头 |  | 1 | 套 | 1.整体采用碳钢材料，表面防锈腐蚀处理 2.长度不低于10.7m（35英尺） 3.软管为耐折3层复合材料 4.带有自动回卷系统 |  |  |
| 2 | 洗手星盆 | 500*450*250/550 | 1 | 台 | 台面/水池斗板厚1.0mm，采用304SUS不锈钢制作， |  |  |
| 3 | 灭蝇灯 |  | 1 | 台 | 配置灯管:T5 2*8W 插线长度:不低于150CM 使用面积:约50平方米 |  |  |
| 4 | 双层工作台 | 900*800*800/150 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢板制作： —台面采用1.2mm厚不锈钢 —面板四边折边，不锈钢/1.2mmU型槽环形加硬 —台面及层板用1.2mm不锈钢码槽种钉焊接加硬 —层板采用1.2mm厚不锈钢板 —台脚采用Φ38X1.0mm厚201不锈钢方通满焊造脚； —配ABS实心可调弹脚； |  |  |
| 5 | 侧双星盆台 | 1800*800*800/150 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢板制作： -台面采用1.2mm厚不锈钢板 -台面用1.2mm不锈钢码槽种钉焊接加硬 -星盆斗采用1.2mm不锈钢板焊接成型 -斗体Φ25mm圆角折边工艺； -台脚采用Φ38X1.0mm厚201不锈钢圆通满焊造脚 -配ABS实心可调弹脚；带前封板 |  |  |
| 6 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 2 | 台 | 层板厚0.8mm，采用304SUS不锈钢制作，立管Ø38mm厚1.2mm通脚，采用不锈钢制作，配不锈钢可调脚 |  |  |
| 粗加工间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层斜板滤水移动货架 | 1200*500*1600 | 1 | 台 | 层板厚0.8mm，采用304SUS不锈钢制作，立管Ø38mm厚1.2mm通脚，采用不锈钢制作，配静音移动滑轮 |  |  |
| 2 | 刀具砧板毛巾消毒柜 | 1200*600*1950 | 4 | 台 | 功率：约650W 容积:约1000L 可容纳：厚度≤10厘米砧板9块，刀具27把，毛巾若干 毛巾柜采用紫外线+臭氧双重消毒，红外线烘干 刀具和砧板采用紫外线+臭氧消毒，带循环风。 刀具柜带安全锁，刀具把手也可充分消毒 |  |  |
|  |  |  |  |  | ★产品获得食品接触产品安全认证证书。提供有效期内的证书扫描件以及证书在“全国认证认可信息公共服务平台”查询状态为“有效”的网页截图加盖供应商公章。未完整提供以上证明材料的，本项视作负偏离。 |  |  |
| 3 | 双层工作台（其中4台带回收孔） | 1500*700*800 | 8 | 台 | 采用优质304不锈钢板制作： —台面采用1.2mm厚不锈钢 —面板四边折边，不锈钢/1.2mmU型槽环形加硬 —台面及层板用1.2mm不锈钢码槽种钉焊接加硬 —层板采用1.2mm厚不锈钢板 —台脚采用Φ38X1.0mm厚201不锈钢方通满焊造脚； —配ABS实心可调弹脚； |  |  |
| 4 | 四层斜板滤水移动货架 | 1500*500*1600 | 2 | 台 | 层板厚0.8mm，采用304SUS不锈钢制作，立管Ø38mm厚1.2mm通脚，采用不锈钢制作，配静音移动滑轮 |  |  |
| 5 | 开放式碳钢洗地龙头 |  | 1 | 套 | 1.整体采用碳钢材料，表面防锈腐蚀处理 2.长度不低于10.7m（35英尺） 3.软管为耐折3层复合材料 4.带有自动回卷系统 |  |  |
| 6 | 双层工作台 | 1200*920*800/150 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢板制作： —台面采用1.2mm厚不锈钢 —面板四边折边，不锈钢/1.2mmU型槽环形加硬 —台面及层板用1.2mm不锈钢码槽种钉焊接加硬 —层板采用1.2mm厚不锈钢板 —台脚采用Φ38X1.0mm厚201不锈钢方通满焊造脚； —配ABS实心可调弹脚； |  |  |
| 7 | 洗手星盆 | 500*450*250/550 | 1 | 台 | 台面/水池斗板厚1.0mm，采用304SUS不锈钢制作， |  |  |
| 8 | 挂墙双层板 | 1200*300*300 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢板制作； -层板采用双包制作，层板采用1.2mm厚不锈钢板； -用1.2mm不锈钢码槽种钉焊接加硬； -层数：2层 |  |  |
| 9 | 灭蝇灯 |  | 2 | 台 | 配置灯管:T5 2*8W 插线长度:不低于150CM 使用面积:约50平方米 |  |  |
| 10 | 挂墙双层板 | 7209*300*300 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢板制作； -层板采用双包制作，层板采用1.2mm厚不锈钢板； -用1.2mm不锈钢码槽种钉焊接加硬； -层数：2层 |  |  |
| 11 | 双层工作台 | 1800*700*800 | 4 | 台 | 采用优质304不锈钢板制作： —台面采用1.2mm厚不锈钢 —面板四边折边，不锈钢/1.2mmU型槽环形加硬 —台面及层板用1.2mm不锈钢码槽种钉焊接加硬 —层板采用1.2mm厚不锈钢板 —台脚采用Φ38X1.0mm厚201不锈钢方通满焊造脚； —配ABS实心可调弹脚； |  |  |
| 12 | 立式绞肉机 | 525*1000*960 | 1 | 台 | 绞切两用机，主要功能是绞肉和切肉。能解决大小食堂，炒菜或调陷用的肉食配料。采用优质不锈钢刀组、刀片、干净、卫生，操作简单。 |  |  |
| 13 | 四层斜板滤水移动货架 | 900*500*1600 | 1 | 台 | 层板厚0.8mm，采用304SUS不锈钢制作，立管Ø38mm厚1.2mm通脚，采用不锈钢制作，配静音移动滑轮 |  |  |
| 14 | 挂墙双层板 | 3603*300*300 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢板制作； -层板采用双包制作，层板采用1.2mm厚不锈钢板； -用1.2mm不锈钢码槽种钉焊接加硬； -层数：2层 |  |  |
| 15 | 工作台 | 400*750*800/150 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢板制作： —台面采用1.2mm厚不锈钢 —面板四边折边，不锈钢/1.2mmU型槽环形加硬 —台面及层板用1.2mm不锈钢码槽种钉焊接加硬 —层板采用1.2mm厚不锈钢板 —台脚采用Φ38X1.0mm厚201不锈钢方通满焊造脚； —配ABS实心可调弹脚； |  |  |
| 库房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手双星盆 | 1260*450*250/550 | 1 | 台 | 台面/水池斗板厚1.0mm，采用304SUS不锈钢制作，水池斗规格：500*500*250，配不锈钢可调脚，φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用SUS201不锈钢制作，φ25mm厚1.0mm不锈钢下橫通，采用SUS201不锈钢制作，带前封板， |  |  |
| 2 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 20 | 台 | 层板厚0.8mm，采用304SUS不锈钢制作，立管Ø38mm厚1.2mm通脚，采用不锈钢制作，配不锈钢可调脚 |  |  |
| 3 | 灭蝇灯 |  | 3 | 台 | 配置灯管:T5 2*8W 插线长度:不低于150CM 使用面积:约50平方米 |  |  |
| 4 | 米面架 | 1200*500*200 | 12 | 台 | 采用304SUS不锈钢制作，立管Ø38mm厚1.2mm通脚，采用不锈钢制作，配不锈钢可调脚 |  |  |
| 5 | 挡鼠板 | 3600*600*50 | 3 | 台 | 采用优质304不锈钢板制作： -台面采用1.0mm厚不锈钢板 |  |  |
| 6 | 除湿机 | 60L | 1 | 台 | 压缩机具备三分钟自动延时保护功能 微电脑精确控制除湿 LED智能控制面板,具有环境湿度数码显示、故障代码提示功能 自动除霜 涡轮风道系统 具有定时关机功能 具有水满自动停机功能 |  |  |
| 蒸煮间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门蒸饭车（蒸汽款） | 1400*700*1650 | 2 | 台 | 采用优质不锈钢，可容纳24盘,配优质耐高温密封条 外壳架:δ1.0㎜ 柜身及内胆壳体:δ0.8㎜ |  |  |
|  |  |  |  |  | ★产品获得食品接触产品安全认证证书。提供有效期内的证书扫描件以及证书在“全国认证认可信息公共服务平台”查询状态为“有效”的网页截图加盖供应商公章。未完整提供以上证明材料的，本项视作负偏离。 |  |  |
| 2 | 送鲜风烟罩 | 8150*1100*550 | 8.9 | ㎡ | -板材采用不锈钢制造 -配LED防雾防爆长条烟罩灯 -前板、左右端板厚1.0mm，顶板、后板厚1.0mm -各加强档厚1.0mm -沥油板厚0.8mm |  |  |
| 3 | 灭蝇灯 |  | 2 | 台 | 配置灯管:T5 2*8W 插线长度:不低于150CM 使用面积:约50平方米 |  |  |
| 4 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 2 | 台 | 采用优质304不锈钢板制作： —台面采用1.2mm厚不锈钢 —面板四边折边，不锈钢/1.2mmU型槽环形加硬 —台面及层板用1.2mm不锈钢码槽种钉焊接加硬 —层板采用1.2mm厚不锈钢板 —台脚采用Φ38X1.0mm厚201不锈钢方通满焊造脚； —配ABS实心可调弹脚； |  |  |
| 5 | 挂墙双层板 | 1800*300*300 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢板制作； -层板采用双包制作，层板采用1.2mm厚不锈钢板； -用1.2mm不锈钢码槽种钉焊接加硬； -层数：2层 |  |  |
| 6 | 侧双星盆台 | 1800*800*800/150 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢板制作： -台面采用1.2mm厚不锈钢板 -台面用1.2mm不锈钢码槽种钉焊接加硬 -星盆斗采用1.2mm不锈钢板焊接成型 -斗体Φ25mm圆角折边工艺； -台脚采用Φ38X1.0mm厚201不锈钢圆通满焊造脚 -配ABS实心可调弹脚；带前封板 |  |  |
| 7 | 可倾式炒锅 | 1470*1000*1250 | 3 | 台 | 可倾式设计，0~90度汤锅可倾斜角度，便于食物的投入或取出； 无死角球底设计，清洗更方便； ADD磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠； 全封闭机芯，喇叭形隧道散热风道设计，散热快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路； PPS“齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘； 数码管显示，直观显示当前工作状态下的火力强度； 一体成型台面，IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋； 全不锈钢制作，坚固耐用； 立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 功率:20kw/380v |  |  |
|  |  |  |  |  | ★产品获得食品接触产品安全认证证书。提供有效期内的证书扫描件以及证书在“全国认证认可信息公共服务平台”查询状态为“有效”的网页截图加盖供应商公章。未完整提供以上证明材料的，本项视作负偏离。 |  |  |
| 8 | 送鲜风烟罩 | 5300*1300*550 | 6.9 | ㎡ | -板材采用不锈钢制造 -配LED防雾防爆长条烟罩灯 -前板、左右端板厚1.0mm，顶板、后板厚1.0mm -各加强档厚1.0mm -沥油板厚0.8mm |  |  |
| 9 | 全自动洗米机 | 600*500*900 | 1 | 台 | 采用自来水作为动力,自来水通过主体水阀进行加压,使机子底部形成负压，大米在自重及负压的作用下将大米送入U形洗米机管内腔进行冲洗,以其达到洗刷大米的效果,在洗米过程中能将大米的上浮物质通过机器溢流管排走循环一段时间后，达到洗米的目的，经过淘洗的大米能保证干净卫生。 |  |  |
| 热厨间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 | 1200*800*800/150 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢板制作： —台面采用1.2mm厚不锈钢 —面板四边折边，不锈钢/1.2mmU型槽环形加硬 —台面及层板用1.2mm不锈钢码槽种钉焊接加硬 —层板采用1.2mm厚不锈钢板 —台脚采用Φ38X1.0mm厚201不锈钢方通满焊造脚； —配ABS实心可调弹脚； |  |  |
| 2 | 四层斜板滤水移动货架 | 1200*500*1600 | 2 | 台 | 层板厚0.8mm，采用304SUS不锈钢制作，立管Ø38mm厚1.2mm通脚，采用不锈钢制作，配静音移动滑轮 |  |  |
| 3 | 三星盆台 | 1800*800*800/150 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢板制作： -台面采用1.2mm厚不锈钢板 -台面用1.2mm不锈钢码槽种钉焊接加硬 -星盆斗采用1.2mm不锈钢板焊接成型 -斗体Φ25mm圆角折边工艺； -台脚采用Φ38X1.0mm厚201不锈钢圆通满焊造脚 -配ABS实心可调弹脚； |  |  |
| 4 | 灭蝇灯 |  | 2 | 台 | 配置灯管:T5 2*8W 插线长度:不低于150CM 使用面积:约50平方米 |  |  |
| 5 | 四层斜板滤水移动货架 | 1500*500*1600 | 1 | 台 | 层板厚0.8mm，采用304SUS不锈钢制作，立管Ø38mm厚1.2mm通脚，采用不锈钢制作，配静音移动滑轮 |  |  |
| 6 | 开放式碳钢洗地龙头 | B-7331-01 | 1 | 套 | 1.整体采用碳钢材料，表面防锈腐蚀处理 2.长度不低于10.7m（35英尺） 3.软管为耐折3层复合材料 4.带有自动回卷系统 |  |  |
| 7 | 双层工作台 | 2100*600*800/150 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢板制作： —台面采用1.2mm厚不锈钢 —面板四边折边，不锈钢/1.2mmU型槽环形加硬 —台面及层板用1.2mm不锈钢码槽种钉焊接加硬 —层板采用1.2mm厚不锈钢板 —台脚采用Φ38X1.0mm厚201不锈钢方通满焊造脚； —配ABS实心可调弹脚； |  |  |
| 8 | 挂墙双层板 | 3100*300*300 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢板制作； -层板采用双包制作，层板采用1.2mm厚不锈钢板； -用1.2mm不锈钢码槽种钉焊接加硬； -层数：2层 |  |  |
| 9 | 大单星盆台 | 1000*600*800/150 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢板制作： -台面采用1.2mm厚不锈钢板 -台面用1.2mm不锈钢码槽种钉焊接加硬 -星盆斗采用1.2mm不锈钢板焊接成型 -斗体Φ25mm圆角折边工艺； -台脚采用Φ38X1.0mm厚201不锈钢圆通满焊造脚 -配ABS实心可调弹脚；带前封板 |  |  |
| 10 | 双层工作台 | 1200*760*800/150 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢板制作： —台面采用1.2mm厚不锈钢 —面板四边折边，不锈钢/1.2mmU型槽环形加硬 —台面及层板用1.2mm不锈钢码槽种钉焊接加硬 —层板采用1.2mm厚不锈钢板 —台脚采用Φ38X1.0mm厚201不锈钢方通满焊造脚； —配ABS实心可调弹脚； |  |  |
| 11 | 活动工作台 | 1800*700*800 | 4 | 台 | 采用优质304不锈钢板制作： —台面采用1.2mm厚不锈钢 —面板四边折边，不锈钢/1.2mmU型槽环形加硬 —台面及层板用1.2mm不锈钢码槽种钉焊接加硬 —层板采用1.2mm厚不锈钢板 —台脚采用Φ38X1.0mm厚201不锈钢方通满焊造脚； —配ABS实心可调弹脚； |  |  |
| 12 | 双星盆台 | 1500*760*800/150 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢板制作： -台面采用1.2mm厚不锈钢板 -台面用1.2mm不锈钢码槽种钉焊接加硬 -星盆斗采用1.2mm不锈钢板焊接成型 -斗体Φ25mm圆角折边工艺； -台脚采用Φ38X1.0mm厚201不锈钢圆通满焊造脚 -配ABS实心可调弹脚 |  |  |
| 13 | 食品留样柜 | 600*530*1910 | 1 | 台 | 选用变频高效压缩机，微电脑控制器，对柜温、化霜、风机等有精细化控制，选用全套发泡设备，铜管翅片式换热器效率高、耐用性好；机组可抽拉方便维修及更换；强制蒸发化霜水、柜内无排水保证厨房洁净；噪音低；强制风循环制冷高效节能；自闭门结构，降低热损耗操作方便。 |  |  |
| 14 | 双通工作柜 | 1800*800*800 | 7 | 台 | 台面板厚1.2mm，采用304SUS不锈钢制作，侧板、底板厚1.0mm,层板厚1.0mm，门板厚0.8mm，采用SUS，后背板厚0.8mm，不锈钢框架式加强筋，厚1.0mm配不锈钢可调脚,门采用上挂式移门，φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，采用SUS201不锈钢制作 |  |  |
| 15 | 厨房灭火系统及控制箱 | 680*230*620 | 1 | 套 | 1、主机箱采用SUS304不锈钢板材δ≥1.0mm,灭火系统连接管采用SUS304不锈钢管8≥1.2m,喷嘴采用365度无死角转动喷嘴； 2、灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水(或者自来水)管路相连，系统启动后，自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水，具有火灾自动探测，自动实施灭火功能； 3、系统装置包括：控制箱、管路、喷嘴探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头.释放机构、驱动瓶、水流控制阀、单向阀、减压阀等组成；释放机构及水流阀为机械式启动(不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法启动)电控系统与主机箱为一体，具备四寸微电脑显示屏； |  |  |
| 16 | 炉拼柜（下凹带盖） | 300*1150*800/450 | 7 | 台 | 采用优质304不锈钢板制作： -台面采用1.0mm厚不锈钢板 台面及层板用1.0mm不锈钢码槽种钉焊接加硬 -脚腿采用Φ38X1.0厚201不锈钢圆通、配ABS实心调节脚。 |  |  |
| 17 | 送鲜风烟罩 | 14500*1300*550 | 18.8 | ㎡ | -板材采用不锈钢制造 -配LED防雾防爆长条烟罩灯 -前板、左右端板厚1.0mm，顶板、后板厚1.0mm -各加强档厚1.0mm -沥油板厚0.8mm |  |  |
| 18 | 挡鼠板 | 3600*600*50 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢板制作： -台面采用1.0mm厚不锈钢板 |  |  |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手双星盆 | 900*450*250/550 | 1 | 台 | 台面/水池斗板厚1.0mm，采用304SUS不锈钢制作，水池斗规格：500*500*250，配不锈钢可调脚，φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用SUS201不锈钢制作，φ25mm厚1.0mm不锈钢下橫通，采用SUS201不锈钢制作，带前封板 |  |  |
| 2 | 灭蝇灯 |  | 2 | 台 | 配置灯管:T5 2*8W 插线长度:不低于150CM 使用面积:约50平方米 |  |  |
| 3 | 单通工作柜 | 1560*800*800/150 | 1 | 台 | 台面板厚1.2mm，采用304SUS不锈钢制作，侧板、底板厚1.0mm,层板厚1.0mm，门板厚0.8mm，采用SUS，后背板厚0.8mm，不锈钢框架式加强筋，厚1.0mm配不锈钢可调脚,门采用上挂式移门，φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，采用SUS201不锈钢 |  |  |
| 4 | 单星盆台 | 700*800*800/150 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢板制作： -台面采用1.2mm厚不锈钢板 -台面用1.2mm不锈钢码槽种钉焊接加硬 -星盆斗采用1.2mm不锈钢板焊接成型 -斗体Φ25mm圆角折边工艺； -台脚采用Φ38X1.0mm厚201不锈钢圆通满焊造脚 -配ABS实心可调弹脚；带前封板 |  |  |
| 5 | 成品菜运输车 | 630*450*1750 | 3 | 台 | 采用优质不锈钢，三面围挡，正面对开门。在成品菜运输中避免感染，具有密封性强卫生，安全。 |  |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 14 | 台 | 层板厚0.8mm，采用304SUS不锈钢制作，立管Ø38mm厚1.2mm通脚，采用不锈钢制作，配不锈钢可调脚 |  |  |
| 2 | 送鲜风烟罩 | 4200*1200*550 | 5 | ㎡ | -板材采用不锈钢制造 -配LED防雾防爆长条烟罩灯 -前板、左右端板厚1.0mm，顶板、后板厚1.0mm -各加强档厚1.0mm -沥油板厚0.8mm |  |  |
| 3 | 活动工作台 | 1200*700*850 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢板制作： —台面采用1.2mm厚不锈钢 —面板四边折边，不锈钢/1.2mmU型槽环形加硬 —台面及层板用1.2mm不锈钢码槽种钉焊接加硬 —层板采用1.2mm厚不锈钢板 —台脚采用Φ38X1.0mm厚201不锈钢方通满焊造脚； —配ABS实心可调弹脚； |  |  |
| 4 | 洗手星盆 | 500*450*250/550 | 1 | 台 | 台面/水池斗板厚1.0mm，采用304SUS不锈钢制作， |  |  |
| 5 | 大单星盆台 | 1000*760*800/150 | 3 | 台 | 采用优质304不锈钢板制作： -台面采用1.2mm厚不锈钢板 -台面用1.2mm不锈钢码槽种钉焊接加硬 -星盆斗采用1.2mm不锈钢板焊接成型 -斗体Φ25mm圆角折边工艺； -台脚采用Φ38X1.0mm厚201不锈钢圆通满焊造脚 -配ABS实心可调弹脚；带前封板 |  |  |
| 6 | 挂墙双层板 | 3000*300*300 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢板制作； -层板采用双包制作，层板采用1.2mm厚不锈钢板； -用1.2mm不锈钢码槽种钉焊接加硬； -层数：2层 |  |  |
| 7 | 鼓泡池 | 2000*800*800/150 | 1 | 台 | 380v/9KW台面/厚1.2，采用201不锈钢制作，水池斗厚1.2，配不锈钢可调脚，φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作，φ25mm厚1.2mm不锈钢下橫通，采用不锈钢制作 |  |  |
| 8 | 污碟台 | 900*800*800/150 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢板制作： —台面采用1.2mm厚不锈钢 —面板四边折边，不锈钢/1.0mmU型槽环形加硬 —台面及层板用0.8mm不锈钢码槽种钉焊接加硬 —层板采用0.8mm厚不锈钢板 —台脚采用Φ38X0.8mm厚201不锈钢方通满焊造脚； —配ABS实心可调弹脚； |  |  |
| 9 | 开放式碳钢洗地龙头 | B-7331-01 | 1 | 套 | 1.整体采用碳钢材料，表面防锈腐蚀处理 2.长度不低于10.7m（35英尺） 3.软管为耐折3层复合材料 4.带有自动回卷系统 |  |  |
| 10 | 灭蝇灯 |  | 1 | 台 | 配置灯管:T5 2*8W 插线长度:不低于150CM 使用面积:约50平方米 |  |  |
| 11 | 洗碗机 | 3800*840*2000 | 1 | 台 | 单缸双喷单烘干，内凹式清洗孔，不仅防止异物堵塞，更容易清洗死角 履带式传送，餐具受到水浮力的影响能正常使用 双速调节可调速度，可根据客户的节奏，自由选择 带强劲高速的热风循环系统，能促使餐具快速干燥 出口防卡顶出装置，错误操作时，避免备的损害 整机机构及配件均采用304材质及优质塑料，智能化控制系统，性能稳定，让使用者操作更加轻松，确保电控质量 水箱容积：约110升 |  |  |
|  |  |  |  |  | ★产品获得食品接触产品安全认证证书。提供有效期内的证书扫描件以及证书在“全国认证认可信息公共服务平台”查询状态为“有效”的网页截图加盖供应商公章。未完整提供以上证明材料的，本项视作负偏离。 |  |  |
| 12 | 消毒库 | 8000*3400*2600 | 70 | 立方 | 库板：内0.5mm厚SUS304钢板，100mm厚度岩棉板 库门：手动平开门，1.0mm厚SUS304钢板，配置E型硅胶密封门条，6mm耐高温真空玻璃 库内热风管道：1.0mm厚SUS304钢板 耐高温风机：5000W 电加热柜：1.0mm厚SUS304钢板，50mm耐高温纤维板保温层配置防水防潮防爆灯 20分钟内消毒温度：≤120℃ 配置耗电量：约800-1000W/m³ 地板：4mm防滑铝板，内布镀锌龙骨架，外挡板为不锈 |  |  |
|  |  |  |  |  | ★产品获得食品接触产品安全认证证书。提供有效期内的证书扫描件以及证书在“全国认证认可信息公共服务平台”查询状态为“有效”的网页截图加盖供应商公章。未完整提供以上证明材料的，本项视作负偏离。 |  |  |
| 面点间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 |  | 1 | 台 | 配置灯管:T5 2*8W 插线长度:不低于150CM 使用面积:约50平方米 |  |  |
| 2 | 挂墙双层板 | 1900*300*300 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢板制作； -层板采用双包制作，层板采用1.2mm厚不锈钢板； -用1.2mm不锈钢码槽种钉焊接加硬； -层数：2层 |  |  |
| 3 | 双层工作台 | 1200*760*800/150 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢板制作： —台面采用1.2mm厚不锈钢 —面板四边折边，不锈钢/1.2mmU型槽环形加硬 —台面及层板用1.2mm不锈钢码槽种钉焊接加硬 —层板采用1.2mm厚不锈钢板 —台脚采用Φ38X1.0mm厚201不锈钢方通满焊造脚； —配ABS实心可调弹脚； |  |  |
| 4 | 单星盆台 | 700*760*800/150 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢板制作： -台面采用1.2mm厚不锈钢板 -台面用1.2mm不锈钢码槽种钉焊接加硬 -星盆斗采用1.2mm不锈钢板焊接成型 -斗体Φ25mm圆角折边工艺； -台脚采用Φ38X1.0mm厚201不锈钢圆通满焊造脚 -配ABS实心可调弹脚；带前封板 |  |  |
| 5 | 不锈钢板台 | 2000*700*800 | 2 | 台 | 台面采用不锈钢，厚1.2mm，配不锈钢可调脚，38*38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿,采用SUS201不锈钢制作，38*25mm厚1.2mm不锈钢下橫通,采用SUS201不锈钢制 |  |  |
| 6 | 单通工作柜 | 1400*800*800 | 1 | 台 | 台面板厚1.2mm，采用304SUS不锈钢制作，侧板、底板厚1.0mm,层板厚1.0mm，门板厚0.8mm，采用SUS，后背板厚0.8mm，不锈钢框架式加强筋，厚1.0mm配不锈钢可调脚,门采用上挂式移门，φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，采用SUS201不锈钢制作 |  |  |
| 7 | 双星盆台 | 1200*760*800/150 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢板制作： -台面采用1.2mm厚不锈钢板 -台面用1.2mm不锈钢码槽种钉焊接加硬 -星盆斗采用1.2mm不锈钢板焊接成型 -斗体Φ25mm圆角折边工艺； -台脚采用Φ38X1.0mm厚201不锈钢圆通满焊造脚 -配ABS实心可调弹脚； |  |  |
| 8 | 压面机 | 575*565*970mm | 1 | 台 | 功率：2.2KW/380V 功能介绍，商用半自动揉面机，具有操作方便，性能稳定，耗能低。采用2.2千瓦动力，面品长度约35公分，省时、省力、揉压效果好。 |  |  |
|  |  |  |  |  | ★产品获得食品接触产品安全认证证书。提供有效期内的证书扫描件以及证书在“全国认证认可信息公共服务平台”查询状态为“有效”的网页截图加盖供应商公章。未完整提供以上证明材料的，本项视作负偏离。 |  |  |
| 9 | 和面机 | 1100*320 | 1 | 台 | 低噪音和面机。一次和面约25kg。噪音小，操作方便，安全卫生，可提高面食制作的功率。 |  |  |
|  |  |  |  |  | ★产品获得食品接触产品安全认证证书。提供有效期内的证书扫描件以及证书在“全国认证认可信息公共服务平台”查询状态为“有效”的网页截图加盖供应商公章。未完整提供以上证明材料的，本项视作负偏离。 |  |  |
| 10 | 工具挂架 | 1500*300*500 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢板制作：采用1.0mm厚不锈钢板 |  |  |
| 洁具间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拖把池 | 1500*500*400/200 | 2 | 台 | 台面/厚1.2，采用201不锈钢制作，水池斗厚1.0，配不锈钢可调脚，φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作，φ25mm厚1.0mm不锈钢下橫通，采用不锈钢制作，提笼式落水口 |  |  |
| 2 | 工具挂架 | 1800*300*500 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢板制作：采用1.0mm厚不锈钢板 |  |  |
| 早餐售卖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双掩门工作柜 | 1000*800*800/150 | 1 | 台 | 台面板厚1.2mm，采用304SUS不锈钢制作，侧板、底板厚1.0mm,层板厚1.0mm，门板厚0.8mm，采用SUS，后背板厚0.8mm，不锈钢框架式加强筋，厚1.0mm配不锈钢可调脚，φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，采用SUS201不锈钢制作 |  |  |
| 2 | 双星盆台 | 1200*700*800/150 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢板制作： -台面采用1.2mm厚不锈钢板 -台面用1.2mm不锈钢码槽种钉焊接加硬 -星盆斗采用1.2mm不锈钢板焊接成型 -斗体Φ25mm圆角折边工艺； -台脚采用Φ38X1.0mm厚201不锈钢圆通满焊造脚 -配ABS实心可调弹脚 |  |  |
| 3 | 灭蝇灯 |  | 1 | 台 | 配置灯管:T5 2*8W 插线长度:不低于150CM 使用面积:约50平方米 |  |  |
| 4 | 多孔售卖台 | 1800*800*800 | 1 | 台 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，加强筋δ=1.0mm ； -脚管φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -配3KW/220V电热管、温控器，配1/2份数盘12只； -配浮球水位控制器 |  |  |
| 5 | 五格售卖台 | 1800*800*800 | 1 | 台 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，加强筋δ=1.0mm ； -脚管φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -配3KW/220V电热管、温控器，配1/1份数盘5只，配1/2份数盘12只； -配浮球水位控制器 |  |  |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星盆台 | 700*800*800/150 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢板制作： -台面采用1.2mm厚不锈钢板 -台面用1.2mm不锈钢码槽种钉焊接加硬 -星盆斗采用1.2mm不锈钢板焊接成型 -斗体Φ25mm圆角折边工艺； -台脚采用Φ38X1.0mm厚201不锈钢圆通满焊造脚 -配ABS实心可调弹脚；带前封板 |  |  |
| 2 | 洗手星盆 | 500*450*250/550 | 1 | 台 | 台面/水池斗板厚1.0mm，采用304SUS不锈钢制作， |  |  |
| 3 | 灭蝇灯 |  | 2 | 台 | 配置灯管:T5 2*8W 插线长度:不低于150CM 使用面积:约50平方米 |  |  |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星盆台 | 700*800*800/150 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢板制作： -台面采用1.2mm厚不锈钢板 -台面用1.2mm不锈钢码槽种钉焊接加硬 -星盆斗采用1.2mm不锈钢板焊接成型 -斗体Φ25mm圆角折边工艺； -台脚采用Φ38X1.0mm厚201不锈钢圆通满焊造脚 -配ABS实心可调弹脚；带前封板 |  |  |
| 2 | 洗手星盆 | 500*450*250/550 | 1 | 台 | 台面/水池斗板厚1.0mm，采用304SUS不锈钢制作， |  |  |
| 3 | 灭蝇灯 |  | 1 | 台 | 配置灯管:T5 2*8W 插线长度:不低于150CM 使用面积:约50平方米 |  |  |
| 4 | 感应式水龙头 |  | 9 | 台 | 中心距为4"感应龙头 台式安装，铸造水嘴 AC-DC控制模块 能调节温度的混水阀 台面安装孔直径：25mm ▲提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书扫描件加盖供应商公章。 |  |  |
| 5 | 8寸双温龙头 |  | 26 | 台 | 8寸双温龙头底座 摇摆管 开孔尺寸：22mm*2孔间距8" ▲提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书扫描件加盖供应商公章。 |  |  |
| 排烟系统-烹饪区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 厢式离心风机(排烟) |  | 1 | 台 | 风量约33500-46500m³/h，功率约22kw、全压约1215-1910pa;后倾式,380V电源 箱体采用框架板式结构，外壳采用国标镀锌板制作，进风口法兰与箱体一体成型，柜机面板采用镀锌板，内壁加防火玻璃棉隔音。 叶轮采用优质钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状。 主轴采用45#钢精工制作，轴和机箱侧板之间密封 轴承采用高性能风机专用轴承（卡套式锁紧），风机箱体和轴之间采用轴承直接密封；带座外球面轴承，两者球面之间自动调心，轴承采用标准式补充加脂方式，轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利。 转动方式：电机外置型、皮带转动（电机与排放物完全隔离）。 欧标锥套式皮带轮。 组装方式：整机使用高强度螺丝连接，无焊接，所有零部件都可单独拆卸 |  |  |
| 2 | 高压静电式油烟净化器 | 830*1765*1660 | 1 | 台 | 油烟净化器外壳体采用201优质不锈钢板，两级净化； 均衡网用铝丝网，有效阻挡杂物，油烟均匀通过净化单元。 导电碰撞式接触，避免维护时繁琐的接线。 采用抽屉式结构，左进右出、右进左出，方便调换进出风口方向。 门封条用100%纯硅胶。 模块化静电单元：电场采用导电性优良的铝制材料，导电性能稳定，清洗不生锈。板式集尘。 高频工业绝缘瓷：干压95瓷，耐高温高压。 使用性能优越的恒压电源，工作状态稳定。 |  |  |
| 3 | 油烟变频控制一体机 | 400*250*150 | 1 | 台 | 带有运行/停止键、加/减速键，用于控制机器的运行和停止。 运行只能在主界面进行，停止可以在任意界面进行发生故障时，长按该按键进行故障复位; 在主界面下，仅用于修改自定义模式下的频率;在参数选择界面可用于选择参数; 在参数修改界面可用于修改参数值，同时按上下键可以移位; 模式切换键： 在主界面下，短按该按键进行及静音、节能、强排、自定义三种工作模式的切换; 在主界面下，长按该按键可以进入到参数和系统设置界面;在参数和系统设置界面和参数选择界面，短按该按键可以进入光标选中的位置; 在参数修改界面下，短按该按键可以保存当前参数值; 净化器键： 在主界面下，短按该按键可以激活/精致净化器;在别的界面下，短按该按键可以退出至上一级界面; |  |  |
| 4 | 风机支架连接油盘 | 配套 | 1 | 套 | 支架为加厚槽钢，接油盘采用优质不锈钢板制造 板厚：≧1.0mm 外撑槽钢固定，地位引流口，配球阀开关 具体尺寸根据风机净化器配套 规格：按风机底座定制 |  |  |
| 5 | 净化器支架连接油盘 | 配套 | 1 | 套 | 支架为加厚槽钢，接油盘采用优质不锈钢板制造 板厚≧1.0mm 外撑槽钢固定，地位引流口， 配球阀开关 具体尺寸根据风机净化器配套 规格：按净化器底座定制 |  |  |
| 6 | 不锈钢排烟风管及弯头变径 | 配套 | 300 | ㎡ | （1）采用优质不锈钢板制造 （2）风管板厚1.0并内衬加强档 （3）含吊杆法兰支架 |  |  |
| 7 | 减震器 | / | 4 | 只 | 风机专用弹簧减震，变形量±20。内置弹簧可以有效的阻止风机的震动传递。 采用炭素钢材制作，弹簧均经热处理、ED防锈、烤漆等程序处理。 适用温度-20~80℃。 |  |  |
| 8 | 风机软链接 | 配套 | 2 | 个 | —参考型号：搭配风机 —采用防水帆布制作 —法兰采用40*40角铁制作 | #NAME? |  |
| 9 | 防火阀 | 配套 | 1 | 个 | 主材：加厚2.0碳钢，熔点：150℃，含支吊架制作安装及除锈刷漆。 |  |  |
| 排烟系统-蒸煮区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 厢式离心风机(排烟) | 22KW | 1 | 台 | 风量约33500-46500m³/h，功率约22kw、全压约1215-1910pa;后倾式,380V电源 箱体采用框架板式结构，外壳采用国标镀锌板制作，进风口法兰与箱体一体成型，柜机面板采用镀锌板，内壁加防火玻璃棉隔音。 叶轮采用优质钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状。 主轴采用45#钢精工制作，轴和机箱侧板之间密封 轴承采用高性能风机专用轴承（卡套式锁紧），风机箱体和轴之间采用轴承直接密封；带座外球面轴承，两者球面之间自动调心，轴承采用标准式补充加脂方式，轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利。 转动方式：电机外置型、皮带转动（电机与排放物完全隔离）。 欧标锥套式皮带轮。 组装方式：整机使用高强度螺丝连接，无焊接，所有零部件都可单独拆卸 |  |  |
| 2 | 油烟变频控制一体机 | 400*250*150 | 1 | 台 | 外壳采用全不锈钢304板制造 变频控制，无极调速操作简单免调试； 一键设置，一键切换普通、强排、静音模式； 集成净化器电源控制，风机、净化联动同步控制； 键盘自动锁定，防止人为误操作； 高端大气，不锈钢外箱与金属按钮完美结合； 适用电功率：与风机配套 |  |  |
| 3 | 风机支架连接油盘 | 配套 | 1 | 套 | 支架为加厚槽钢，接油盘采用优质不锈钢板制造 板厚≧1.0mm 外撑槽钢固定，地位引流口 配球阀开关 具体尺寸根据风机净化器配套 规格：按风机底座定制 |  |  |
| 4 | 不锈钢排烟风管及弯头变径 | 配套 | 260 | ㎡ | 采用优质不锈钢板制造 风管板厚1.0并内衬加强档 含吊杆法兰支架 |  |  |
| 5 | 减震器 | / | 4 | 只 | 风机专用弹簧减震，变形量20±，为最佳变形量。内置弹簧可以有效的阻止风机的震动传递。 采用炭素钢材制作，弹簧均经热处理、ED防锈、烤漆等程序处理。 适用温度-20~80℃。 |  |  |
| 6 | 风机软链接 | 配套 | 2 | 个 | —参考型号：配风机 —采用防水帆布制作 —法兰采用40*40角铁制作 |  |  |
| 7 | 防火阀 | 配套 | 1 | 个 | 主材：加厚2.0碳钢，熔点：150℃，含支吊架制作安装及除锈刷漆。 |  |  |
| 排烟系统-教师明档 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 轴流风机 | 6号 | 1 | 个 | 1kw/380V |  |  |
| 2 | 不锈钢排烟风管及弯头变径 | 配套 | 86 | 平米 | 采用优质不锈钢板制造 风管板厚0.8-1.0并内衬加强档 含吊杆法兰支架 |  |  |
| 一楼餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢收残台 | 2000*800*800 | 3 | 台 | 采用优质不锈钢，厚度1.0MM，三面围挡，加厚推车把手，边缘光滑，触感舒服，推拉方便。加强稳固底脚，配置可刹橡胶滚轮。 |  |  |
| 二楼餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 不锈钢收残台 | 2000*800*800 | 3 | 台 | 采用优质不锈钢，厚度1.0MM，三面围挡，加厚推车把手，边缘光滑，触感舒服，推拉方便。加强稳固底脚，配置可刹橡胶滚轮。 |  |  |
| 三楼餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢收残台 | 2000*800*800 | 3 | 台 | 本产品采用优质不锈钢，厚度1.0MM，三面围挡，加厚推车把手，边缘光滑，触感舒服，推拉方便。加强稳固底脚，配置可刹橡胶滚轮。 |  |  |

六、样品要求：

▲6.1要求提供样品的货物清单如下：

| 序号 | 货物名称 | 样品要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双层工作台 （粗加工间：序号11） | 成品1件 （规格：1800*700*800mm，允许偏差±2%） | 样品1 |
| 2 | 四层平板货架 （卸货区：序号6） | 成品1件 （规格：1200*500*1600mm，允许偏差±2%） | 样品2 |

未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的供应商，为无效投标。

6.2评标委员会按照招标文件规定的评分办法和评分标准对样品进行评价。

6.3样品开标时必须随投标文件一起提供，投标截止时间后提供的样品将被拒收。开标结束后，采购人将对中标候选人的所有样品进行封存，作为验收的依据。其他供应商的样品在开标结束后自行领回。

6.4样品放置地点：象山县公共资源交易中心（象山县象山港路300号），具体放置位置视现场工作人员安排。

# 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 交货时间：2024年8月31日前完成供货、安装及调试，并通过采购人验收。 |
| 2 | 交货地点：象山县文峰学校（采购人指定地点） |
| 3 | 质保期：设备自验收合格之日起二年。 |
| 4 | 售后服务： （1）接采购人维修通知后2小时上门维修，4小时内解决问题，以保证正常使用。 （2）质量保证期为验收合格交付使用起二年，质保期内若出现质量问题，供应商免费维修或更换。质保期满后提供货物终身维修（所发生费用的只收取材料成本费，不再收取其它费用）。 （3）提供售后服务网点的地址、电话、联系人。 （4）供应商确保有原厂生产的足够的备件、附件和易损件满足设备正常使用需要。 |
| 5 | 付款方法和条件： 1、合同签订生效具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%，同时乙方需提交等额的银行金融机构出具的预付款保函。（乙方在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）； 2、全部货到验收合格后支付至合同总价的100%；甲方同时无息退回预付款保函。 |
| 6 | 履约保证金：不适用 |
| 6 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 ②中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

正本

象山县文峰学校智慧食堂改建项目

采购编号：NBITC-202411216G

子    包：（如有多个子包）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）

A3、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.开放式碳钢洗地龙头，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

2.洗手星盆，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

3.灭蝇灯，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

4.双层工作台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

5.侧双星盆台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

……

供应商应根据货物清单逐项对所投产品的制造商进行填报。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购文件中明确的所属行业：详见招标文件第三章。

A4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

B.商务和技术文件

封面

正本

象山县文峰学校智慧食堂改建项目

采购编号：NBITC-202411216G

子    包：（如有多个子包）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

B1、投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的象山县文峰学校智慧食堂改建项目（采购编号：NBITC-202411216G）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日          期：

B2、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3、法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加象山县文峰学校智慧食堂改建项目，采购编号为NBITC-202411216G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日          期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的供应商单位近六个月任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4、供应商一般情况

采购编号：NBITC-202411216G

项目名称：象山县文峰学校智慧食堂改建项目

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5、商务条款响应表

采购编号：NBITC-202411216G

项目名称：象山县文峰学校智慧食堂改建项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与招标文件“第六章  商务条款”逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

B6、技术响应表

采购编号：NBITC-202411216G

项目名称：象山县文峰学校智慧食堂改建项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与招标文件第五章“五、货物清单及技术要求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B7、详细的交货清单

采购编号：NBITC-202411216G

项目名称：象山县文峰学校智慧食堂改建项目

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：请供应商根据招标文件第五章中的“五、货物清单及技术要求”，逐项填写所投产品的相关信息。

供应商（盖章）：

日          期：

B8、项目业绩表

采购编号：NBITC-202411216G

项目名称：象山县文峰学校智慧食堂改建项目

| 序号 | 项目名称 | 合同时间 | 甲方单位名称 | 联系人及方式 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

C.报价文件

封面

正本

象山县文峰学校智慧食堂改建项目

采购编号：NBITC-202411216G

子    包：（如有多个子包）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

C1、开标一览表

采购编号：NBITC-202411216G

项目名称：象山县文峰学校智慧食堂改建项目

| 标项 | 标项名称 | 数量 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧食堂改建 | 1批 | 小写：___________________元 大写：__________________元 |

备注：本表所填内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以上传的盖章版本表所填内容为准。

供应商（盖章）：

日          期：

C2、分项报价表

采购编号：NBITC-202411216G

项目名称：象山县文峰学校智慧食堂改建项目

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 产地品牌 | 规格型号 | 综合单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表所列项目计入投标报价中，“合计”应当与投标报价一致；

2、综合单价包含货物生产、备品备件及专用工具制造、运输、保险、税金、装卸、移交前保管、安装、调试、验收等交付使用前发生的所有工作，以及培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质量保证期内售后服务等相关费用（包括材料、设备物价上涨因素）等。

供应商（盖章）：

日          期：

政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加象山县文峰学校智慧食堂改建项目（采购编号：NBITC-202411216G）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

评分索引表（建议放在目录之前）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“商务和技术评分表”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |