象山针织小镇一期一国际交易中心消防改造项目

竞争性谈判文件

项目编号：NBITC-202411270GT

采 购 人：象山县爵溪街道办事处

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2024年09月

温馨提醒

1、谈判响应文件应按竞争性谈判文件要求将“资格文件”、 “商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“资格文件”、“商务和技术文件”中不得出现涉及报价的内容，否则作无效报价处理。

3、采购人可以对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目 录

第一章 竞争性谈判公告	1

第二章 谈判须知	4

第三章 评定成交的标准	11

第四章 合同样本	17

第五章 采购内容与技术需求	21

第六章 商务条款	32

第七章 附件	33

- 第一章 竞争性谈判公告

发布时间：2024年09月19日

项目概况

象山针织小镇一期一国际交易中心消防改造项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2024年09月27日15:30前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202411270GT

项目名称：象山针织小镇一期一国际交易中心消防改造项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：505940.00

最高限价（元）：505940.00

采购需求：

标项名称：消防改造

数量：1

预算金额（元）：505940.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“采购内容与技术需求”。

备注：详细采购需求见本公告附件

合同履约期限：合同签订生效后30天内完成供货安装调试。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：具有住房和城乡建设部门颁发的消防设施工程专业承包二级及以上资质。

三、获取（下载）采购文件

时间：2024年09月19至2024年09月26日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

方式：1、供应商登录政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。2、获取竞争性谈判文件前，供应商应在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。竞争性谈判公告附件中的竞争性谈判文件仅供阅览使用，供应商应在规定的竞争性谈判文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取竞争性谈判文件，未在规定的竞争性谈判文件提供期限内或未按上述方式获取竞争性谈判文件的，其谈判响应均视为无效，并不得对竞争性谈判文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年09月27日15:30（北京时间）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

五、响应文件开启

开启时间：2024年09月27日15:30（北京时间）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4、其他事项：（1）本项目实行网上响应，采用电子响应文件。若供应商参与谈判，自行承担谈判一切费用。（2）标前准备：各供应商应在谈判截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法谈判或谈判失败等后果由供应商自行承担。（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的谈判响应。（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的谈判响应。（5）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

八、凡对本次谈判提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：象山县爵溪街道办事处

地址：象山县爵溪街道十字西街96号

项目联系人（询问）：范老师

项目联系方式（询问）：0574-65601252

质疑联系人：林老师

质疑联系方式：0574-65601252

2、采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七、八楼

项目联系人（询问）：周世雄

项目联系方式（询问）：0574-87224347

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式：0574-87307605

3、同级政府采购监督管理部门

名称：象山县财政局政府采购管理办公室

地址：象山县丹西街道丹峰西路163号

联系人：林先生

监督投诉电话：0574-65753557

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

- 第二章 谈判须知

一、适用范围

1、本竞争性谈判文件仅适用于本项目所叙述的谈判、评审、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指象山县爵溪街道办事处。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交谈判响应文件的供应商。

4、合格的响应货物或服务

4.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若响应货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

采购文件允许采购进口产品的，若响应货物是进口产品，供应商应保证所响应产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

4.2国家规定有标准及规范的，响应货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及采购文件提出的有关技术、质量、安全标准。

4.3供应商应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、其他未列明设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。

- ★合格货物来源：国产。

5、“同级政府采购监管部门”系指象山县财政局政府采购管理办公室。

6、“★”系指实质性响应条款。

★三、供应商的资格要求

1、详见竞争性谈判公告。

四、谈判费用

1、不论谈判的结果如何，供应商自行承担其参加本次谈判活动有关的全部费用。

五、谈判报价

1、谈判报价包括但不限于供货、包装、运输、保险、装卸车、施工、安装、系统接入、调试、验收（含第三方验收）、垃圾清运、原设备设施拆除、技术支持与培训、质保、售后服务、税金（含增值税和其他税费）、政策性规费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目所需的全部费用。供应商应结合市场及自身情况自行报价。

六、谈判有效期

★1、谈判响应文件从谈判响应截止之日起，谈判有效期为60个日历日。谈判有效期不能小于竞争性谈判文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓谈判响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改谈判响应文件。

七、谈判响应文件的形式和效力

1、谈判响应文件分为电子谈判响应文件以及备份谈判响应文件，备份谈判响应文件为以U盘或光盘存储的电子备份谈判响应文件。

2、电子谈判响应文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本竞争性谈判文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份谈判响应文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、谈判响应文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、谈判响应文件的效力

谈判响应文件的启用，按先后顺位分别为电子谈判响应文件、以U盘或光盘存储的电子备份谈判响应文件。在下一顺位的谈判响应文件启用时，前一顺位的谈判响应文件自动失效。

电子谈判响应文件未能按时解密，供应商提供了电子备份谈判响应文件的，以电子备份谈判响应文件作为依据，否则视为谈判响应文件撤回。电子谈判响应文件已按时解密的，电子备份谈判响应文件自动失效。

八、谈判响应文件的组成

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

A3、住房和城乡建设部门颁发的消防设施工程专业承包资质证书复印件加盖公章；

B、第二册：商务和技术文件

B1、谈判函；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（谈判响应文件由授权代表签字的须提供）；

B4、商务条款响应表；

B5、技术条款响应表；

B6、详细的交货清单；

B7、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C、第三册：报价文件

C1、报价一览表；

C2、分项报价表；

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

供应商应对谈判响应文件编制目录和评分索引表以方便查询。

★九、谈判响应文件的签署盖章

1、竞争性谈判文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、谈判响应文件的密封和标记

1、电子谈判响应文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制电子谈判响应文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份谈判响应文件用封袋密封后递交。

3、备份谈判响应文件须在封袋上注明：

（1）注明：“电子备份谈判响应文件”；

（2）项目编号：                  ；

（3）项目名称：                  ；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                  ；

（5）在       年       月       日（规定的开启日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                  。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人或授权代表签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、谈判响应文件的递交

1、谈判响应文件递交的具体要求：

★（1）电子谈判响应文件：供应商应于提交谈判响应文件截止时间前将电子谈判响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

（2）电子备份谈判响应文件：供应商于提交谈判响应文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份谈判响应文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。

方式一：现场递交方式，供应商可安排授权代表在谈判响应截止时间前将电子备份谈判响应文件送至开标地点：象山县公共资源交易中心四楼（象山县象山港路300号四楼开标室二）。谈判响应文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。

方式二：邮寄送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼015室），联系方式：周世雄0574-87224347。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：591587773@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份谈判响应文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份谈判响应文件密封破损而不符合竞争性谈判文件对谈判响应文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份谈判响应文件未在谈判响应截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份谈判响应文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份谈判响应文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（2）本项目不要求供应商人员必须到场参加现场采购活动，若供应商人员需参加现场采购活动，应自觉遵守象山县公共资源交易中心各项措施规定。

（3）开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密谈判响应文件。供应商按时在线解密谈判响应文件的，以在线解密的谈判响应文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子谈判响应文件作为评审依据（若备份电子谈判响应文件与政采云平台上传的谈判响应文件被识别为不一致，视为谈判响应文件撤回）。无论是否启用备份电子谈判响应文件，备份电子谈判响应文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子谈判响应文件或所提供的备份电子谈判响应文件无法读取的，视为谈判响应文件撤回。

（4）电子备份谈判响应文件不强制要求提交，但因电子谈判响应文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份谈判响应文件的，将被视为谈判响应文件撤回，投标无效。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份谈判响应文件，代理机构不予受理。

3、谈判响应文件的补充、修改

谈判响应文件递交截止时间前，供应商可以对递交的谈判响应文件进行补充、修改，补充、修改电子谈判响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份谈判响应文件也应重新制作。在谈判响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其谈判响应文件进行补充、修改。截止时间之后供应商要求撤销谈判响应文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、竞争性谈判文件的澄清或修改

采购人可以对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响谈判响应文件编制的，采购人应当在提交谈判响应文件的截止时间至少3个工作日前，不足3个工作日的，采购人应当顺延提交谈判响应文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响谈判响应文件编制的，则不受3个工作日的期限限制。澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十三、质疑

1、供应商认为竞争性谈判文件、谈判采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对竞争性谈判公告、竞争性谈判文件、谈判采购过程、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交谈判响应文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见竞争性谈判公告。

★十四、预算价

1、本项目设有预算价，人民币505940.00元；谈判报价（最后报价）超过预算价的，作无效报价处理。

十五、评审

1、具体详见第三章“评定成交的标准”。

十六、成交结果通知

1、采购人确认评审结果后，代理机构将在相关媒体上发布成交结果公告，并向确定成交供应商发出确定成交通知书。

2、确定成交通知书发出后，若确定成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任，确定成交通知书对采购人和确定成交供应商具有同等法律效力。

十七、签订合同

1、确定成交供应商在确定成交通知书发出后30日内，应与采购人按照竞争性谈判文件、确定成交供应商的谈判响应文件、谈判过程中有关的澄清文件等约定内容签订书面合同。竞争性谈判文件、确定成交供应商的谈判响应文件、谈判过程中有关的澄清文件等均应作为合同附件。

十八、代理服务费

1、代理机构向确定成交供应商收取代理服务费人民币捌仟元整。

2、成交供应商应在代理机构发出成交通知书5个工作日内向本代理机构支付代理服务费。

3、代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十九、特别说明

- 1、本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

- 1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

- 1.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 1.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 1.2中小企业参加政府采购活动，应当出具本文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 1.3采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 1.4 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见本竞争性谈判文件附件）。

- 1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本竞争性谈判文件解释权归采购人。

- 第三章 评定成交的标准

一、开启谈判响应文件

1、本项目实行网上谈判，采用电子谈判响应文件。谈判截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子谈判响应文件进行在线解密，在线解密电子谈判响应文件时间为谈判时间后半小时内。供应商按时在线解密电子谈判响应文件的，以在线解密的电子谈判响应文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份谈判响应文件作为评审依据（若备份谈判响应文件与政采云平台上传的电子谈判响应文件被识别为不一致，视为谈判响应文件撤回）。无论是否启用备份谈判响应文件，备份谈判响应文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份谈判响应文件或所提供的备份谈判响应文件无法读取的，视为谈判响应文件撤回。供应商在规定的谈判响应文件递交的截止时间之前提交谈判响应文件。

2、竞争性谈判不进行公开唱价。谈判小组在谈判开始后对供应商的谈判响应文件进行评审。

二、谈判小组

1、采购人依法组建谈判小组，谈判小组由采购人代表和专家组成，负责对谈判响应文件进行评审；评审专家将按规定在政府采购评审专家库中随机抽取。谈判小组成员名单在谈判结果确定之前依法保密。

2、谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应竞争性谈判文件的谈判响应文件按无效文件处理，谈判小组应当告知提交谈判响应文件的供应商。

3、谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

三、谈判的有关要求

1、谈判小组将遵循科学、择优、公平、公正的原则。

2、客观、公正的对待所有供应商，对所有谈判文件的评审、谈判，均采用相同的程序和标准。

3、在谈判、评审期间，供应商不得向谈判小组成员询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动，否则将废除其谈判资格。

4、在评审过程中，谈判小组成员不得与供应商私下交换意见，在谈判工作结束后，凡与谈判情况有接触的人不得将谈判情况扩散出谈判小组成员之外。

5、提供相同品牌产品且通过初步审查的不同供应商参加同一标项谈判的，按一家供应商计算，报价低者的同品牌供应商获得成交候选人推荐资格；报价相同的，由谈判小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

本项目核心产品为：消防火灾自动报警系统监测系统

6、采购人不向未成交方解释未成交原因，不退还谈判响应文件。

7、在评审的各个阶段，当有效供应商不足三家时，则重新组织采购活动。

四、谈判的澄清

1、谈判小组在对谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出竞争性谈判响应文件的范围或者改变竞争性谈判响应文件的实质性内容。

2、政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评审小组对谈判响应文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为谈判响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M。）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3、谈判现场，由评审组长将问题汇总后在线上向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题在线上作出回答，该澄清应当加盖供应商公章。线上澄清将作为磋商响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

4、供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

五、竞争性谈判评审原则、方法与程序

| 1 | 评定成交原则： 1.1根据质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求且评议确认的最终报价最低的原则确定成交供应商；当评议确认的最终报价相同时，由谈判小组采取随机抽取方式确定成交供应商。 1.2本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。本次评审将对中小企业声明函满足竞争性谈判文件要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如成交，成交价格仍按照其谈判报价进行公示。 |
| --- | --- |
| 2 | 初步审查： 2.1包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对谈判响应文件逐一进行评审。符合性审查是指谈判小组根据“附表2符合性审查表”的要求对谈判响应文件逐一进行评审。初步审查不合格的谈判响应文件作无效报价处理，不进入商务评议。 |
| 3 | 商务评议： 3.1第六章“商务条款”中的条款有任何负偏离，商务评议均为不合格，作无效响应处理。商务评议不合格的谈判响应文件作无效响应处理，不进入技术评议。 |
| 4 | 技术评议： 4.1第五章“采购内容与技术需求”中技术指标有任何负偏离，技术评议均为不合格，作无效响应处理。 技术评议不合格的谈判响应文件作无效响应处理，不进入报价评议。 |
| 5 | 报价评议： 5.1供应商有第二次报价的机会，第二次报价即为最终报价，以最终报价作为评议依据。 5.2谈判小组将核对谈判报价，对发现的价格计算错误按下述原则修正： （1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中分项报价表内容不一致的，以报价一览表为准； （2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； （3）单价金额小数点有明显错位的，应以报价一览表的总价为准，并修改单价； （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应报价无效。 5.3对初步审查、商务、技术评议合格者进行报价评议，以评议确认的最终报价作为评议结果排名名次的根据，评议结果从低价到高价排列，排名第一者被确定第一为成交候选人。 |
| 6 | 程序： 6.1初步审查，初步审查不合格的不进入下一评议程序。 6.2商务评议。商务评议不合格的不进入下一评议程序。 6.3技术评议。技术评议不合格的不进入下一评议程序。 6.4各供应商在谈判结束后进行第二次报价。 6.5报价评议：供应商的第二次报价即为最终报价，以最终报价作为评议依据。对初步审查、商务、技术评议合格者进行报价评议，以评议确认的最终报价作为评议结果排名名次的根据，评议结果从低价到高价排列，推荐排序第一、第二、第三名的供应商依次为第一、第二、第三成交候选供应商。 6.6谈判小组拟制评审报告。 6.7代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。 6.8采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求且最终报价最低的原则确定成交供应商。排序第一成交候选供应商如拒绝与采购人签订合同的，采购人可以确定下一排序成交候选供应商为成交供应商；采购人也可以重新组织采购。 |

附表1：

- 资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |
| 2 | 本项目的特定资格要求：具有住房和城乡建设部门颁发的消防设施工程专业承包二级及以上资质； | A3、住房和城乡建设部门颁发的消防设施工程专业承包资质证书复印件加盖公章； |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按竞争性谈判文件要求附入谈判响应文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法失信主体，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 谈判有效期：符合第二章“谈判须知”第六、1条的要求。 | 提供“谈判函”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）谈判响应文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）谈判响应文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 |
| 3 | 本项目设有预算价，人民币505940.00元；谈判报价（最后报价）超过预算价的，作无效报价处理。 | 提供“报价一览表”。 |
| 4 | 符合第二章“谈判须知”第九、1条的要求。 | 谈判响应文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个谈判方案。 | 是否有两个谈判方案。 |
| 6 | 供应商不得在采购活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 谈判小组经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异； （5）不同供应商的谈判响应文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求（实质性要求竞争性谈判文件中“★”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 9 | 本项目不接受联合体。 | 供应商非联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号4-序号9在政采云上无须添加关联点。

- 第四章 合同样本

项目编号：NBITC-202411270GT

项目名称：象山针织小镇一期一国际交易中心消防改造项目

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据NBITC-202411270GT象山针织小镇一期一国际交易中心消防改造项目竞争性谈判的结果，签署本合同。

一、货物内容及综合单价

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 产地品牌 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

2.1本合同金额为（人民币大写）：_____________________元（￥_____________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

不适用

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同货物分解后全部或部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期：自所有货物验收合格之日起    年。

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、付款方式

10.1合同签订生效具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%，同时乙方需提交等额的银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；（乙方在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）

10.2全部货到安装验收合格后支付至合同总价的100%；甲方同时无息退回预付款保函。

十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2乙方提供的货物在质保期内被发现货物本身存在质量问题的，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物在质保期内因人为因素出现的坏损、灭失的，不在乙方的免费质保范围内。如需维修的，乙方只收取维修材料的成本费。

十三、交货和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及谈判文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报象山县政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.4 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙方各执一份。

甲方：                                     乙方：

法定代表人                                 法定代表人

或委托代理人：(签字或盖章)                 或委托代理人：(签字或盖章)

地址：                                     地址：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号：

签订地点：                                 签订日期：

第五章 采购内容与技术需求

一、项目概况

象山针织小镇一期—国际交易中心于2019年动工改建，建筑面积约18826平方，目前已由第三方公司投入运营。根据当地相关部门要求，需对该项目进行消防验收，为落实上级主管部门要求，更好地保障人民群众的生命财产安全，不断加强消防安全管理工作，同时探索如何更好地应对各类应急灾害，提高消防安全防范和应对能力，以确保市场安全稳定运营。

近期，为强化市场消防安全管理工作，采购人组织第三方专业公司及消防部门对市场建筑消防设备设施进行了整体检查和评估，发现市场建筑物消防设备损坏和缺项存在着严重安全隐患。

经评估当前市场现有的消防设备设施需进行相关功能修复及改造彻底排查消防隐患，检查发现火灾自动报警系统主机存在严重故障，消防管漏水供水压力不足，排烟风机及风管损坏，气体灭火系统、电气火灾系统、消防设备电源系统及应急智能疏散系统损坏故障。

本项目需对原有消防设施设备进行修复及改造，考虑到施工难度较大，施工期间须由监理单位牵头，同时供应商需与原施工单位做好对接工作，合理分配施工内容及相关消防后续验收工作，确保项目消防一次性验收通过。

二、采购清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 气体灭火 |  |  |  |
| 1 | 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置 | 1、应用形式：全淹没应用； 2、贮存容器容积：30L； 3、灭火剂储存容器工作压力： 贮存压力：1.6MPa（20℃时）； 最大工作压力：MPa（50℃时）； 4、灭火剂最大充装密度：≤1150kg/m3 ； 5、灭火剂喷放时间：≤10s； 6、启动方式： 电磁、感温 7、电磁型驱动器装置工作电压：DC24V；工作电流：≤1.6A； 8、使用环境温度：0℃～50℃。 | 套 | 12 |
| 2 | 灭火剂洁净型 |  | KG | 360 |
| 3 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1、柜式容器容积：150L 2、工作温度范围：0～50℃ 3、最大充装密度：1120kg/m3 4、贮存压力：2.5MPa 5、喷射时间：≤10s 6、最大工作压力：4.2MPa 7、设计灭火浓度：8~10% 8、使用电源：AC220/50HZ 9、备用电源：DC24V 1.5A 10、七氟丙烷技术要求 10.1纯度：≥99.6%（质量比） 10.2酸度：≤3ppm（质量比） 10.3水含量：≤10ppm（质量比） 10.4不挥发残留物：0.01%（质量比） 10.5悬浮沉淀物：不可见 | 套 | 5 |
| 4 | 灭火剂洁净型 |  | KG | 650 |
| 5 | 阻燃电线 | NH-RVS- 2*2.5m2 | m | 3200 |
| 6 | 配管KBG | Ф20 | m | 550 |
| 7 | 气体灭火主机 ★响应文件中提供气体灭火主机的消防检测报告及3C认证证书 | 1、容量：最大容量 4 个气体灭火分区，每区最大 128 地址点 2、总线协议：T3 协议 3、主电供电：交流 187V～242V 4、带载能力： 5、单区气体阀门驱动电流≤1.8A 6、单区联动电源带载≤1A 7、控制器总带载≤6A 8、电池容量：12V/12Ah 两节 9、温度：0℃～+40℃ 10、相对湿度：≤95%，不凝露 11、显示屏：128×64 液晶屏 12、外形尺寸(长×宽×高)：约410.0mm×135.0mm×500.0mm 13、执行标准：GB 16806-2006《消防联动控制系统》 | 套 | 3 |
| 8 | 联网主机 | 1、总线协议：T3 协议 2、电源： 交流电源：额定工作电压～220V（187V～242V） 备用电源：12V/17AH 2 节 联动电源：3A 3、使用环境： 温度： 0℃～+42℃ 相对湿度：≤95%，不凝露 4、容量： 壁挂机：回路数：4 个 每回路的部件数:242 点 5、显示器：LCD 彩色液晶屏（7 寸，800×480 图形点阵） 6、外形尺寸(长×宽×高)：约500.0mm×175.0mm×700.0mm 7、布线要求: 7.1CAN 通讯线和报警总线分别最好使用双绞线 RVS2×1.0㎜2和 RVS2×1.5㎜2，当环境干扰比较大时，CAN 通讯线应考虑使用 RVSP2×1.0㎜2 的双绞屏蔽线。 2，当环境干扰比较大时，CAN 通讯线应考虑使用 RVSP2×1.0 ㎜2 的双绞屏蔽线。 7.2不可将 CAN 通讯线和电话线与报警总线布在同一根多芯电缆中。 | 套 | 3 |
| 9 | 智能电源箱 | 1、最大输出电压：DC24V（22V-28V），最大输出电流：10A 2、使用环境： 环境温度：0℃~+40℃，相对湿度：≤95%，不凝露大气压强：86~106 KPa 3、电源要求： 主电：AC（187V~242V），<270W 备电：DC24V/12Ah（内装） 4、外形尺寸：约（L）440×（W）505×（H）150mm 5、防护等级：IP30 6、主、备电切换方式：无隙切换 | 套 | 3 |
| 二 | 消防电 |  |  |  |
| 1 | 智能液位仪 | 水箱、水池 | 套 | 2 |
| 2 | 图形显示装置 ★响应文件中提供图形显示装置的消防检测报告及3C认证证书 | 1、主电电压：AC220V（AC187V～AC242V） 2、额定工作频率：50HZ 3、RS232 接口：2 个，配接 RS232 接口的子系统，最大通信距离 15 米。 4、USB 接口：4 个 5、网口：1 个，TCP/IP 通讯、远程传输 6、显示器件：19 寸液晶显示屏 7、操作系统：Linux 8、打印机：热敏打印机 9、执行标准：GB 16806-2006 10、外观尺寸（长×宽×高）：约535mm×485mm×100mm 11、使用环境：环境温度 0℃～40℃；相对湿度≤95%RH，不凝露；大气压力 86kPa～106kPa须与原主机兼容 | 套 | 2 |
| 3 | 系统软件（含CAD点位图 | 定制 | 套 | 2 |
| 4 | 双电源切换装置 | 定制 | 套 | 1 |
| 5 | 可燃气体主机 | 1、系统容量：最大支持 4 回路，每回路 200 个点 2、适配探测器：TR3120 可燃气体探测器 3、报警方式：声光报警 4、工作电压：交流 AC220V 50HZ，容许电压范围 AC187V～AC242V 5、功耗：≤22W(报警状态) ≤9W(监控状态) 6、备用电池：12V/7AH 2 节 7、通讯方式：总线通讯 8、信号传输距离：≤1000m（NH-RVS 2×1.5mm²） 9、供电距离：≤300m（NH-RVS 2×2.5mm²） 10、使用环境：工作温度：0℃～+40℃ 相对湿度：≤95%RH，不凝露 11、外形尺寸(长×宽×高)：约410.0mm×135.0mm×500.0mm 12、安装方式：壁挂安装 13、执行标准：GB 16808-2008 | 套 | 1 |
| 6 | 组合式电气火灾探测器 | 1、检测对象：剩余电流、温度 检测范围：剩余电流：20mA~1000mA 温 度：0℃~140℃ 2、通讯方式：二总线 通讯距离：≤1000m（NH-RVS 2×1.5mm²） ≤600m（NH-RVS 2×1.0mm²） 3、额定电压：DC24V(总线供电) 功 耗：≤50mW 4、使用环境：温度：-10℃～+40℃ 相对湿度：≤90%RH（不凝露） 5、安装方式：面板安装 6、适配监控设备：TE3004 电气火灾监控设备 7、符合标准: GB 14287.2-2014《电气火灾监控系统 第 2 部分：剩余电流式电气火灾监控探测器》 GB 14287.3-2014《电气火灾监控系统 第 3 部分：测温式电气火灾监控探测器》须与原主机兼容 | 套 | 62 |
| 7 | 电压信号传感器 | 1、消防设备电源三相四线交流电压 2、检测范围：AC100V~450V 3、编码方式：总线编码 4、工作电压：DC24V 5、外形尺寸(长×宽×高)：约90mm×90mm×35mm 6、使用环境：工作温度：-10℃～+50℃ 相对湿度：≤95%RH（不凝露） 7、适配监控器TP3000B 消防设备电源状态监控器 GB 28184-2011《消防设备电源监控系统》须与原主机兼容 | 套 | 68 |
| 8 | 可燃气体探测器 | 1、总线协议：T6 协议 2、工作电压： 总线电压：总线 24V （15V～28V 脉冲电压） 电源电压：DC24V (DC20V～DC28V) 3、工作电流： 总线监视电流≤1.5mA 总线报警电流≤1.5mA 电源监视电流≤80mA 电源报警电流≤85mA 4、功率：≤ 2W 5、输出方式：一组 DC12V 有源脉冲输出（电磁阀） 6、探测气体种类：甲烷 7、量程：0~20%LEL 8、报警设定值：7%LEL 9、传感器使用寿命：5 年（典型值） 10、线制：总线采用二线连接，无极性；DC24V 电源线采用二线连接，无极性 11、编码方式：电子编码，地址范围 1～200 12、状态指示，具有一个电源/故障/报警状态指示灯： 12.1 预热状态：绿色常亮，蜂鸣器不响 12.2 正常监视状态：绿色闪亮，蜂鸣器不响 12.3 故障状态：黄色闪亮，蜂鸣器鸣叫 12.4 报警状态：红色常亮，蜂鸣器鸣叫 13、使用环境：温度-10℃～+55℃，相对湿度≤95%RH，不凝露 14、外形尺寸：约φ100 mm×55mm（含底座） 15、执行标准：GB 15322.1-2003《可燃气体探测器第 1 部分：测量范围为 0～100%LEL 的点型可燃气体探测器》 | 套 | 45 |
| 9 | 中继模块 | 1、总线协议：CAN-BUS 2.0B 协议 2、工作电压：电源电压：DC(9V～42V) 3、工作电流：24V 电源工作电流≤100mA 4、指示灯状态：正常工作状态：电源状态灯闪烁，CAN 端口指示灯收发数据时闪烁，无数据时不亮 5、使用环境：温 度：-10℃～55℃ 相对湿度：≤95%RH，不凝露 6、外形尺寸：约150mm×90mm×30mm 7、重量：约400g须与原主机兼容 | 套 | 69 |
| 10 | 不间断电源应急备用电池 | 3KVA | 套 | 3 |
| 11 | 点型复合型探测器 | 1、工作电压：额定电压 DC24V 2、工作电流： 总线静态电流：≤0.4mA 总线报警电流：≤0.7mA 3、感温类型：A2R 4、线制：采用二线制总线（无极性） 5、编码方式：电子编码 6、探测器的状态指示： 正常监视状态：LED 灯周期性地闪亮 火警状态：LED 灯常亮 7、使用环境：温度-10℃～50℃，相对湿度≤95%RH，不凝露 8、壳体材料与颜色：ABS，米黄色 9、执行标准：GB 4715-2005、GB 4716-2005、Q/QTHA 01-2021须与原主机兼容 | 套 | 320 |
| 12 | 阻燃电线 | NH-RVS-2*2.5m2 | m | 6000 |
| 13 | 配管KBG | Ф20 | m | 1550 |
| 14 | 台式电脑 | I5-12500/8G*2/256G SSD/集显/27寸显示器 ★响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件加盖公章。 | 台 | 1 |
| 15 | 消防火灾自动报警系统监测系统 | 1、需要支持当日告警数据统计，可以显示未处理数、误报火警数；需要支持显示当日消防报警系统的屏蔽数、启动数、反馈数、故障数； 2、需要支持查看每个分类设备的统计数量以及明细信息； ★3、需要支持以列表式呈现和打开告警设备周边的视频监控画面；（响应文件中提供有效系统截图或相关证明文件） 4、需要支持报警信息以平台弹窗、电话呼叫、短信、APP消息的方式给保安、管理人员推送报警信息； | 套 | 1 |
| 16 | 用户信息传输装置 | 1、供电模式：采用AC220V（主电）和DC12V（备电）二种供电方式供电，主备电源自动切换 2、自检功能：具有本机故障检测功能，自动检测主、备电源故障、与系统和平台的通讯故障 3、信息采集：可通过RS232/485接口接收火灾报警和建筑消防设施运行状态信息，并上传给管理平台 4、信息上传：可采移动互联网通讯方式向平台上传报警信息 5、手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息 6、断电续存：具有历史记录功能，可记录最近上传的5000条报警信息，保存记录断电不丢失；值班查岗：支持值班查岗功能 7、报警方式：声、光报警指示，语音指示 | 套 | 2 |
| 17 | 消防水系统监测系统 | ★1、支持以可视化仪表的方式展示各消防水系统采集系统的运行状态、最近采集时间、当前液位或压力值以及报警状态；（响应文件中提供有效系统截图或相关证明文件） 2、支持通过定位功能切换到设备所在的三维场景位置，支持按日期查看设备信息（如设备名称、设备类型、位置、运行状态、更新时间等）及采集值的历史曲线； 3、监测到水压、液位异常时，支持平台以弹窗、电话呼叫、短信、APP消息等形式推送告警至保安、管理人员； 4、移动端需要支持以可视化的方式显示水系统的当前状态和数值，并支持查看点位的历史曲线； | 套 | 1 |
| 18 | 物联采集终端 | 1、供电电压：220VAC 2、使用温度：-20~80°C 0~100%RH 3、信号输入：4~20mA 4、通讯方式：4G /以太网 5、通道数量：4通道 6、显示方式：不带显示，设备正面具有6个状态指示灯 7、工作状态：指示灯判定连接运行状态运行，故障，以太网状态，4G状态，连接状态，DATA状态； 8、配置方式：蓝牙配置 | 个 | 4 |
| 19 | 压力变送器 | 1、采集精度：±2%FS@25℃； 2、量程：0-1.6Mpa 3、测量介质：油、水、气体及其他与不锈钢兼容的介质 4、过载：全量程两倍； 5、输出信号：4-20mA； | 支 | 2 |
| 20 | 液位变送器 | 1、电源电压：直流12~36V；采集精度：±0.5%FS@25℃；量程：0-5M；测量介质：油、水及其他与不锈钢兼容的介质 2、过载：全量程两倍；输出信号：4-20mA；电气连接：直接出线，线长不少于五米； | 支 | 2 |
| 21 | 消防控制柜状态监测系统 | 1、支持在电脑端实时监测消防控制柜的运行状态，可以查看当日总的告警数、已处理、未处理，并可以查看各个指标的状态、告警类型、位置、时间等详细信息； 2、需要能在电脑端中实时查看各个状态采集装置的安装位置、在离线状态、当前手自动的状态、停止运行的状态、参考的正常状态。 3、当发生报警以后，可以通过电话呼叫、短信、APP消息的方式给相关人员推送报警信息 | 套 | 1 |
| 22 | 控制柜监测终端 | 1、通讯方式：4G全网通； 2、具有复位按钮，支持将设备恢复到出厂设置；3、输入输出：4路继电器、4路模拟量、4路干（湿）节点检测。支持信号线延长； 4、具有电源、工作、网络、数据传输4种指示灯。 | 个 | 2 |
| 23 | 智能巡检管理系统 | 1、需要支持对巡查点位定义不同的巡查标准、可以通过勾选、图片上传等方式进行巡查结果的提交； 2、巡查任务可以通过自动排班功能、根据单位管理规则自动定期生成； 3、需要支持离线巡查功能，可以在没有网络的情况下正常巡查； 4、需要支持在发现隐患时，进行图片、文字、语音多种方式上传隐患情况；5、需要支持隐患审核及隐患整改工单的转派，并支持隐患整改进度的跟踪； 6、移动端可以按照巡查状态、巡查类型、起止时间段查看巡查记录，可以查看巡查的轨迹； | 套 | 1 |
| 24 | 消防巡检芯片（双模三码） | 尺寸：约80*25*5mm(不含背胶厚度)，外壳陶瓷白，UHF+NFC，含表面数码印刷+盖膜贴纸（贴纸内含二维码、序列号变量），二维码数据关联NFC芯片数据，序列号数据关联UHF芯片数据，胶0.5mm厚度 | 张 | 40 |
| 25 | 手持机 | 1、二维扫描+UHF+NFC 2、显示屏：5.2英寸，IPS FHD 1920x1080分辨率 3、CPU：Cortex-A53 2.5 / 2.3GHz 八核 4、RAM+ROM：3 GB + 32 GB 5、操作系统：Android 11 6、触控屏：支持多点触控,支持手套或湿手操作 7、电池容量：可充电锂聚合物电池 5000 mAh 8、待机时间>350小时,工作时间>12小时（取决于使用情况和网络环境） 9、扩展卡槽：1个SIM卡槽，一个卡槽SIM或TF二选一 10、通讯接口：USB 2.0 Type-C，OTG，八核版支持Type-C耳机 11、音频：扬声器，2个麦克风 12、键盘：4个主键盘，1个电源键，2个扫描键，1个多功能键 13、传感器：光线传感器、距离传感器、重力传感器、震动 14、跌落规格：在在操作温度范围内，6个面均能承受多次（至少20次）从1.8米高度跌落至混凝土地面的冲击 15、滚动测试：滚动连续1000次0.5米，6个面接触面滚动后依然稳定运行，达到 IEC 滚动规格 16、防护等级： ≥IP67，达到 IEC 密封标准 17、静电防护：±15 KV空气放电，±6 KV接触放电 | 台 | 1 |
| 26 | 查开报警线路 |  | 处 | 5 |
| 27 | 原智慧消防系统对接 | 供应商承诺可与市场现有智慧消防平台实现无缝对接。 | 套 | 1 |
| 28 | 阻燃电线 | ZRBVR-4*1.5m2 | 米 | 8500 |
| 29 | 耐火电缆线 | NHYJV4*16+1*10 | 米 | 380 |
| 三 | 挡烟垂壁 |  |  |  |
| 1 | 高度2米 以上挡烟垂壁、含8米高空作业搭脚手架 | 69.48平方 | 扇 | 3 |
| 2 |  | 46.44平方 | 扇 | 2 |
| 3 |  | 23.25平方 | 扇 | 1 |
| 4 |  | 23.28平方 | 扇 | 1 |
| 5 |  | 36.00平方 | 扇 | 1 |
| 6 |  | 23.40平方 | 扇 | 1 |
| 7 |  | 23.19平方 | 扇 | 1 |
| 8 |  | 30.00平方 | 扇 | 1 |
| 9 |  | 24.00平方 | 扇 | 1 |
| 10 |  | 7.40平方 | 扇 | 1 |
| 11 | 高度2米 以下挡烟垂壁、含8米高空作业搭脚手架 | 6.74平方 | 扇 | 1 |
| 12 |  | 5.43平方 | 扇 | 1 |
| 13 |  | 4.20平方 | 扇 | 1 |
| 14 |  | 21.36平方 | 扇 | 1 |
| 15 |  | 5.60平方 | 扇 | 1 |
| 16 |  | 4.00平方 | 扇 | 1 |
| 17 |  | 5.85平方 | 扇 | 1 |
| 18 |  | 4.40平方 | 扇 | 1 |
| 四 | 消防水系统维修 | 含管道查漏4处，阀门更换，水箱补漏，控制柜维修，搭脚手架等 | 项 | 1 |
| 五 | 消防排烟系统维修 | 含4台排烟阀、5台风机维修、联动布线，搭脚手架等 | 项 | 1 |
| 六 | 电气火灾系统维修 | 含8处故障维修及1处线路修复，CRT制作 | 项 | 1 |
| 七 | 消防设备电源系统维修 | 含5处故障维修及2处线路修复，CRT制作 | 项 | 1 |
| 八 | 应急照明系统维修 | 含125处故障维修及3处线路修复，CRT制作 | 项 | 1 |

- 第六章 商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 交货时间：合同签订生效后30天内完成供货安装调试。 |
| 2 | 交货安装地点：采购人指定地点 |
| 3 | 付款方法和条件： 1、合同签订生效具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%，同时乙方需提交等额的银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；（乙方在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款） 2、全部货到安装验收合格后支付至合同总价的100%；甲方同时无息退回预付款保函。 |
| 4 | 质保期：验收合格之日起≥2年 |
| 5 | 履约保证金：不适用 |
| 6 | 授予合同： 1、中标通知书发出之日起30天内，成交供应商应按照谈判文件的规定、成交供应商的响应及成交通知书确定的金额签订合同。 2、成交供应商如不遵守谈判文件或响应文件各项条款的邀约与要约，或在接到成交通知书后借故拖延，拒签合同的，给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

- 第七章 附件

A.资格文件

封面

象山针织小镇一期一国际交易中心消防改造项目

项目编号：NBITC-202411270GT

标项：（如有多个标项）

（资格文件）

谈判响应文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1.关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2.营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

A3.住房和城乡建设部门颁发的消防设施工程专业承包资质证书复印件加盖公章；

封面

象山针织小镇一期一国际交易中心消防改造项目

项目编号：NBITC-202411270GT

标项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

谈判响应文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年月日

B1.谈判函

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权（全名、职务）为本公司合法代理人，参加贵方组织的象山针织小镇一期一国际交易中心消防改造项目（项目编号：NBITC-202411270GT）竞争性谈判活动，代表本公司处理本次项目中的一切事宜，在此：

1、提供竞争性谈判文件中“谈判须知”规定的全部谈判响应文件。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）谈判报价为报价一览表载明的谈判报价。

本报价已经包含了本次项目应纳的税金及竞争性谈判文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在谈判有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本谈判响应文件自谈判响应文件递交截止之日起60天内有效。

（3）我们已详细审查全部竞争性谈判文件及有关的澄清/修改文件(若有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（4）保证遵守竞争性谈判文件有关条款规定。

（5）保证在确定成交后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

（6）完全同意竞争性谈判文件中有关代理服务费的条款，保证在确定成交后按照竞争性谈判文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的参加，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

（7）我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、与本项目谈判有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：电话：传真：

供应商（盖章）：

日期：

B2.法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3.法定代表人授权书

（响应文件由授权代表签字的须提供）

致：象山县爵溪街道办事处

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加象山针织小镇一期一国际交易中心消防改造项目，项目编号：NBITC-202411270GT，其在谈判采购活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日          期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

B4.商务条款响应表

项目编号：NBITC-202411270GT

项目名称：象山针织小镇一期一国际交易中心消防改造项目

| 序号 | 谈判要求 | 谈判响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与第六章“商务条款”逐项比较填写，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在谈判响应文件的其他部分说明与谈判文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合谈判文件中所要求的最佳值并写入合同。若成交供应商在成交及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃成交资格。偏离的认定由谈判小组进行评议。

供应商（盖章）：

日         期：

B5.技术条款响应表

项目编号：NBITC-202411270GT

项目名称：象山针织小镇一期一国际交易中心消防改造项目

| 序号 | 谈判要求 | 谈判响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与第五章“采购内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在谈判响应文件的其他部分说明与谈判文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合谈判文件中所要求的最佳值并写入合同。若成交供应商在成交及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃成交资格。偏离的认定由谈判小组进行评议。

供应商（盖章）：

日         期：

B6.详细的交货清单

项目编号：NBITC-202411270GT

项目名称：象山针织小镇一期一国际交易中心消防改造项目

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

日          期：

封面

象山针织小镇一期一国际交易中心消防改造项目

项目编号：NBITC-202411270GT

标项：（如有多个标项）

（报价文件）

谈判响应文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年月日

C1.报价一览表

项目编号：NBITC-202411270GT

项目名称：象山针织小镇一期一国际交易中心消防改造项目

| 序号 | 名称 |  | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 象山针织小镇一期一国际交易中心消防改造项目 |  |  |
| 报价（大写） |  |  |  |

注：响应文件中报价一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的报价内容不一致的，以上传的签字盖章的响应文件中报价一览表为准；

供应商（盖章）：

日         期：

C2.分项报价表

项目编号：NBITC-202411270GT

项目名称：象山针织小镇一期一国际交易中心消防改造项目

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 产地品牌 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总计（小写） |  |  |  |  |  |  |

注：本表“总计”必须与报价一览表“报价”一致，签订合同时各产品价格根据供应商最终报价同比例下浮。

供应商（盖章）：

日          期：

C3.中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  灭火剂洁净型  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.   柜式七氟丙烷气体灭火装置  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.   阻燃电线  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.   配管KBG  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.   气体灭火主机  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.   联网主机  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8.   智能电源箱  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9.   智能液位仪  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10.   图形显示装置  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11.   系统软件（含CAD点位图  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12.   双电源切换装置  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13.   可燃气体主机  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14.   组合式电气火灾探测器  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15.   电压信号传感器  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16.   可燃气体探测器  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

17.   中继模块  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18.   不间断电源应急备用电池   ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

19.   点型复合型探测器  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

20.   阻燃电线  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

21.   台式电脑  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

22.   消防火灾自动报警系统监测系统  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

23.   用户信息传输装置  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

24.   消防水系统监测系统  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

25.   物联采集终端  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

26.   压力变送器  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

27.   液位变送器  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

28.    消防控制柜状态监测系统  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

29.   控制柜监测终端  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

30.   智能巡检管理系统  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

31   消防巡检芯片（双模三码）  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

32.   手持机  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

33.   查开报警线路  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

34.   阻燃电线  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

35.   耐火电缆线  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.采购文件中明确的所属行业：详见谈判文件第三章。

C4.残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    姓名）合法授权参加象山针织小镇一期一国际交易中心消防改造项目（采购编号：NBITC-202411270GT）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非响应文件的组成内容，不须在响应文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |