鄞州区横溪镇金峨、大岙水站提升项目

公开招标文件

项目编号：ZGZB2024-288

项目名称：鄞州区横溪镇金峨、大岙水站提升项目

采 购 人：宁波市鄞州区横溪镇人民政府

采购代理机构：中冠工程管理咨询有限公司

日    期：二〇二四年十月

- 目 录

第一部分  采购公告	2

第二部分  投标资料表	6

第三部分  投标人须知	7

第四部分  采购内容及要求	19

第五部分  评标办法及标准	30

第六部分  拟签订的合同文本	34

第七部分  格式与表格	38

第一部分 采购公告

项目概况

鄞州区横溪镇金峨、大岙水站提升项目的潜在投标人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2024年10月29日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZGZB2024-288

项目名称：鄞州区横溪镇金峨、大岙水站提升项目

预算金额（元）：6000000

最高限价（元）：4596000

采购需求：

标项一：

标项名称：鄞州区横溪镇金峨、大岙水站提升项目

数量：1

预算金额（元）：6000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：鄞州区横溪镇金峨、大岙水站提升项目，包含一体式净水设备采购、新旧管道连接、旧设备拆除等。详见采购文件“第四部分 采购内容及要求”。

备注：/

合同履约期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年10月08日至2024年10月14日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年10月29日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线制作并提交投标文件（电子投标）。

开标时间：2024年10月29日09:00（北京时间）

开标地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子评标，投标人可在线参加开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4、其他事项：

4.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.2落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2018]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3投标与开标注意事项：

（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

（2）标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（3）投标文件制作：①应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 ②供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

（4）本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

（5）供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

（6）采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

4.4重要提示：参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标或中标人必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。 本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”、“中冠工程管理咨询有限公司网站（www.zhongguanzixun.com）”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在竞标人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：宁波市鄞州区横溪镇人民政府

地址：宁波市鄞州区横溪镇府前路1号

传真：/

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0574-82826323

质疑联系人：朱老师

质疑联系方式：0574-82826323

2、采购代理机构信息

名称：中冠工程管理咨询有限公司

地址：宁波市高新区新晖路155号东城国贸18楼

传真：0574-87355652-818

项目联系人（询问）：李弘凯、李佩岭、刘霞

项目联系方式（询问）：0574-87977488

质疑联系人：唐虹波

质疑联系方式：0574-87977480

3、同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

地址：宁波市鄞州区前河南路16号

传真：/

联系人：郑老师

监督投诉电话：0574-89295894

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

第二部分  投标资料表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：宁波市鄞州区横溪镇人民政府 联系人：陈老师 联系电话：0574-82826323 |
|  | 采购代理机构：中冠工程管理咨询有限公司 联系人：李弘凯、李佩岭、刘霞 电话：0574-87977488 传真：0574-87355652-818 |
| 2 | 经批准的本次采购方式：公开招标 |
| 3 | 投标人的资格要求：详见“第一部分 采购公告”。 |
| 4 | 资格审查：本项目采用资格后审 |
| ★5 | 商务条款资料部分：见“第四部分 采购内容及要求” |
| ★6 | 投标报价： （1）本次采购最高限价：人民币4596000元整，投标报价超过最高限价的，将作无效标处理； （2）投标报价：投标报价应包含招标范围内所有产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、二次搬运费、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、验收、培训、保修、售后服务费、旧设备拆除费、伴随服务费、税费以及清单中未列入但实施本项目所需所有辅材等的其他一切费用。 （3）不论中标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 投标有效期：开标之日起90日历天。 |
| 8 | 投标文件组成与份数： 上传到政府采购云平台的电子加密投标文件（含资格证明文件、技术商务文件、报价文件）1份。 说明：“电子加密投标文件”： ①“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 ②供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 9 | 按照采购文件确定的事项、采购内容变更的规定、中标人的投标响应、中标人的投标承诺、中标通知书确定的数量和金额签订合同。 |
| 10 | 其他：采购公告与中标公告发布网站：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、中冠工程管理咨询有限公司网站（www.zhongguanzixun.com） |
| 11 | 招标服务费： 1、本采购代理机构参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件规定的货物类收费费率标准，按照中标通知书确定的中标总金额下浮5%向中标人收取招标服务费。 2、中标人应在接到采购代理机构通知之日起5个工作日内向采购代理机构支付招标服务费。 |

第三部分 投标人须知

# 一、说明

### 1、项目概况

1.1采购人的项目（载明在《投标资料表》中）已经政府采购行政管理部门批准。采购人委托中冠工程管理咨询有限公司代理本次招标采购工作。有关采购人、采购代理机构的名称、联系人、电话、传真等信息载明在《投标资料表》中。

1.2经批准的本次采购方式载明在《投标资料表》中。

# 二、投标人

### 2、合格的投标人

2.1投标人应该是符合《投标资料表》的报名条件，符合、承认并承诺履行本采购文件各项要求的具有独立法人资格的中国境内企业或组织。

2.2参加本次投标活动的投标人应具备以下条件，并遵守国家有关的法律、法令和条例的规定：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）具有履行合同要求提供服务所必须的设备、人员和专业技术能力；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

（4）参加本次投标活动之前三年内经营活动无重大违法纪录；

（5）满足采购人为获得满意服务供应而提出的其他要求。（见采购文件中资格要求）

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（7）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 3、投标人代表

若投标人为具有独立法人资格的中国境内企业或组织必须为该企业或组织的人员，若投标人为自然人必须为中国合法公民。

### 4、投标费用

不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

### 5、特别说明（针对货物采购）：

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目核心产品为：  一体化设备   ，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

# 三、采购文件

6、采购文件的构成

采购文件含有以下部分，文本条款装订成册。内容如下：

第一部分 采购公告

第二部分 投标资料表

第三部分 投标人须知

第四部分 采购内容及要求

第五部分 评标办法及标准

第六部分 拟签订的合同文本

第七部分 格式与表格

投标人应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求递交投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

7、质疑与投诉

7.1	投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购机构提出质疑（注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑）。潜在投标人的书面质疑或澄清要求均应加盖单位公章，署明日期。投标人未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

7.2	对于受理的质疑，采购代理机构将以书面形式或其他适当方式进行答疑，必要时将书面答复发送所有取得本采购文件的投标人。若采购代理机构所作的答疑不引起采购文件相应条款的实质性改变，则不应视作对采购文件的修正或更正。

7.3	采购代理机构发送的答疑文件是采购文件的组成部分，对投标人具有约束力。

7.4未尽事宜，见《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）。

8、采购文件的澄清与修改

8.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取采购文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

8.3采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.4采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

9、关于分公司投标

除金融、保险、通讯等特定行业外，法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。

10、关于知识产权

10.1供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

10.2投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

10.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

# 四、投标文件

11、投标文件的组成

11.1投标文件分为资格证明文件、报价文件、技术商务文件三部分；

资格证明文件包含但不限于以下文件：

（1）资格条件自查表（格式见附件）；

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

（3）关于资格的承诺函（格式见附件）；

（4）投标人认为需要提交的其他文件资料。

注：采购人或采购代理机构在资格审查时，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的信用记录并保存。投标人若被列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的，则否决其投标。若开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复的，可在中标通知书发出前对中标人进行查询，如中标人为失信被执行人的，则取消中标资格。

报价文件包含但不限于以下文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）分项报价表（格式见附件）；

（4）中小企业声明函（如有，格式见附件）；

（5）残疾人福利单位声明函（非残疾人福利性单位，无需提供本函）；（如有，格式见附件）；

（6）投标人认为需提交的其他文件资料；

技术商务文件包含但不限于以下文件：

（1）符合性自查表（格式见附件）；

（2）技术商务分自评表（格式见附件）；

（3）法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（若投标人代表系法定代表人，无需提供授权书，必须提供法定代表人身份证复印件及法定代表人身份证明书（格式见附件））；

（4）实施方案；

（5）技术参数响应表、技术条款偏离表、品牌响应表（格式见附件）；

（6）商务条款偏离表（格式见附件）；

（7）投标人基本情况表（格式见附件）；

（8）本项目负责人简历表（格式见附件）；

（9）评分标准或采购文件需要提供的其他技术商务材料；

（10）投标人认为需提交的其他文件资料。

11.2本次招标对投标文件组成要求，表述在《投标资料表》中。

12、投标报价

12.1投标人应全面充分了解本招标项目的全部内容及要求以及服务现场的基本条件，按照《投标资料表》规定与要求报价，并包含服务过程中可能涉及的所有费用。

12.2所有投标报价必须以人民币报价，不接受外币报价。

12.3投标报价只有一个，而且一经开标，投标价不得变更。如果出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则投标将被拒绝。投标声明应载明在“开标一览表”中，供开标时唱出。未经唱出的投标声明在评标时不作考虑。

12.4投标报价中有关单价在中标后及合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被作无效投标处理。

13、投标文件编写

13.1投标文件应表述准确、完整、详细，并按统一格式填写。开标一览表系开标仪式上唱标的内容，应按格式完整填写。投标文件因表达不清楚所引起的后果由投标人负责。

13.2投标语言：中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

13.3投标文件中所使用的计量单位，除非本采购文件“招标内容及要求”有特殊要求，应采用国家法定计量单位。

14、投标文件的有效期

14.1投标文件应在《投标资料表》规定的投标有效期内保持有效。有效期短于规定期限的，将导致投标无效而被拒绝。

14.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人的要求，采购代理机构可要求投标人延长投标文件的有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面（含传真）的形式进行。

14.3中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15、投标文件的签署和份数

15.1供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

15.2投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

上传到政府采购云平台的电子加密投标文件（含资格证明文件、技术商务文件、报价文件）1份。

15.3电子投标文件：

供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16、投标文件的包装、递交、修改和撤回

16.1供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子投标文件进行修改或撤回；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章。

16.2供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

# 五、开标

17、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到登记的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果，不得事后对开标过程提出任何异议。

18、开标程序：

18.1电子招投标开标程序：同时开启“资格文件”、“商务和技术文件”和“报价文件”。

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）确认无误后按照供应商提交投标文件的先后顺序，同时开启“资格文件”、“商务和技术文件”和“报价文件”；宣读供应商名称、供应商投标文件、投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（7）开标记录签字确认；

（8）开标结束。

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

18.2特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下处理：

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

# 六、评标和定标

19、评标委员会

19.1受采购人的委托，采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部第87号令的规定和有关的法律法规组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表（≤1人）和评审专家（≥4人）组成。评审专家将在开标日之前在管理部门的评审专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

19.2评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对采购文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

19.3评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（其个人主观打分偏离所有评审小组成员主观评分平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

19.4评标委员会将核对投标价格和服务内容，对发现的价格计算错误按下述原则处理：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致，以单价金额计算结果为准。

（5）客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.5评标委员会根据采购文件的《评标办法》及在《投标资料表》和《招标内容和要求》中所列的具体标准，对投标文件进行评审。

20、澄清问题的形式

20.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

20.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

20.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

21、评标办法

21.1本项目采用综合评分法。本次招标采用的评标方法具体说明载明在采购文件“评标办法”部分中。

21.2综合评分法：

投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22、评标程序和原则

22.1评标程序：遵循初步审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人的程序依次进行。

22.2初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入澄清有关问题及后续的评标程序。

（1）资格性审查：

依据法律法规和采购文件的规定，采购人或采购代理机构对其资格证明文件齐全性和有效性等方面进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）符合性检查：

依据采购文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的要求作出实质性响应。

22.3澄清有关问题：按第20条规定进行。

22.4比较与评价：

（1）技术商务评价：按照采购文件的要求和《评标标准》对照投标文件的响应进行技术商务评价，评定其偏差程度，并计算其相应的技术商务评分分值。

（2）综合评价：对经过技术商务评价的投标，按《评标标准》规定的评价办法进行综合评价，并按以下原则进行评审计算：

综合评分法的最终得分计算：综合得分=报价得分+技术商务评审得分

综合评价结束，按照上述第21条规定，列出进入最终评审各投标人排序次序。

22.5推荐中标候选人：按23条规定推荐中标候选人。

23、推荐中标候选人

评标委员会根据投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐本项目的中标候选人。

24、采购方式转换

公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

24.1采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

24.2采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准。

25、评标过程的监控与保密

25.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

25.2开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

26、确定中标人、评标结果公示与质疑

26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

26.2代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

26.3投标人若对评标结果有异议，可在中标公告期限届满之日起七个工作日内向采购人提出书面质疑，质疑书应该有质疑人名称、地址、公章、法定代表人签名盖章、联系人姓名、联系电话、传真以及被质疑人名称及联系方式，被质疑采购项目名称、编号及采购内容，具体的质疑事项及事实依据，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料，提出质疑的日期，否则视为无效质疑。本采购代理机构将受采购人委托在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。不受理无效的任何质疑。

# 七、无效投标认定

27、实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。

27.1在资格审查时，不具备采购文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效。

27.2在符合性审查（技术商务文件）时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按采购文件要求签署、签章的（不影响投标文件法律效力的除外）；

（2）投标有效期不满足采购文件要求的；

（3）明显不符合采购文件要求的，或者与采购文件中标注“★”的条款发生实质性偏离的；

（4）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

（6）投标文件格式不规范、提供资料不齐全或者内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其更正的笔误除外）；

（8）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签署、盖章的；

（9）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

27.3在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提交投标函或投标函内容不符合采购文件要求的；

（2）投标文件未按采购文件要求签署、签章的（不影响投标文件法律效力的除外）；

（3）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未采用招标文件要求的报价形式报价的；

（5）投标报价具有选择性的；

（6）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，评标委员会认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

（7）采购文件规定的其他无效情形。

27.4被拒绝的投标文件为无效。

# 八、授予合同

28、授予合同

采购人在授予合同时不能对中标单价或其他实质性条款和条件作任何改变。

29、中标通知

29.1采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在指定的媒体上公告中标结果，采购文件随中标结果同时公告。中标公告期限为1个工作日。

29.2在发布中标公告的同时本采购代理机构向中标人发出中标通知书，向其他投标人发出招标结果通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

29.3中标人按下述第30条规定与采购人签订合同，中标通知书是合同的组成部分。

30、签订合同

30.1中标人在本采购代理机构发出中标通知书的30日内，应与采购人按照采购文件和中标人的投标文件的约定内容签订书面合同。否则，采购人可撤销其中标资格并按本须知规定另选中标人或重新招标。

30.2采购文件、中标人的投标文件及在评标过程中提交的澄清文件均应作为合同附件。

31、履约保证金

31.1签订合同后，中标人应根据采购文件确定的履约保证金的金额交纳履约保证金。

31.2签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

31.3采购人负责对中标人的履约行为进行验收，验收标准为本项目的采购文件以及中标人的投标文件，要求验收必须符合相关政策法规和地方标准。

# 九、履约验收

32、采购人负责对中标人的履约行为进行验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

# 十、招标服务费用

33、招标服务费

中标人应向本采购代理机构支付招标服务费。招标服务费的收费依据及相关规定载明在采购文件《投标资料表》中。

# 十一、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

34、本项目 非 专门面向中小企业采购。

35、本项目对应的中小企业划型标准所属行业：工业。

注：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

36、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

37、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。

38、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受小微企业价格扣除。

39、本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

40、小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

41、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

42、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

43、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

44、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

第四部分 采购内容及要求

一、建设背景

2020年1月中共中央国务院《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》中明确提出提高农村供水保障水平，全面完成农村饮水安全巩固提升工程任务，统筹布局农村饮水基础设施建设，在人口相对集中的地区推进规模化供水工程建设，有条件的地区将城市管网向农村延伸，推进城乡供水一体化，加强农村饮用水水源保护，做好水质监测。

2022年8月水利部办公厅《关于做好抗旱保供水工作的通知》（办农水函[2022]765号）中明确强调要确保农村人畜饮水安全。坚持问题导向、需求牵引，因地制宜采取临时调水、新开辟水源、延伸管网、分时供水、拉水送水等措施，确保农村群众饮水安全，保障规模化养殖牲畜基本饮水需求。对失能老人、孤寡老人、妇女儿童等特殊人群，要逐户落实饮水安全保障责任人，牢牢守住饮水安全底线。

本次招标中，宁波市鄞州区金峨水站为联村性质水站，位于横溪镇金峨村原设计供水规模为1815m3/d，现做改造提升为2500t/d。水站水源地为车岭山塘、金峨山塘、黄家田水库、烂田弄山塘，备用水源为横溪水库，输水管道采用DN100、DN150及DN200钢丝网骨架PE复合管，管道长度分别为8.94km、0.21km及18.27km（含横溪水库取水管道）。

宁波市鄞州区大岙水站为联村性质水站，位于横溪镇大岙村，设计供水规模为971m3/d，现做改造提升为2000t/d。水站水源地为黄通岙水库、竹马岭山塘，备用水源为横溪水库，输水管道采用DN200钢塑复合管，管道长度为9.01km（含横溪水库取水管道）。

按照城乡融合发展和乡村振兴梯次推进的总体部署，建立完善“从源头到龙头”的农村供水工程体系和管理体系，进一步提高农村供水保障水平为目标，以进一步优化农村供水格局，采取“抓两头带中间”的方式为思路，综合考虑水源条件、地形地貌、用水需求、供水系统、净水工艺、技术经济条件等因素，对淳安县农村供水工程进行科学、合理地规划。

二、建设目标

根据《浙江省农村供水安全保障“十四五”规划》（浙水计〔2021〕3号），要以建立完善的“从源头到龙头”农村供水工程体系和管理体系，水质达标率、供水保证率，规模化供水覆盖率进一步巩固提升，应急保供能力大幅度增强，进一步健全横溪镇供水长效管理机制，数字化供水管理能力和服务水平明显提升，全面实现城乡同质饮水为总体目标。

三、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 金峨水站 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化设备 | 处理规模：≥2500m³/d；含絮凝、沉淀、过滤等模块及控制系统,排泥沟,一体化设备基础 进出水阀门,超声波液位仪等 | 座 | 1 |  |
| 2 | 余氯仪 |  | 台 | 1 | 在线检测,放置于值班室内 |
| 3 | PH计 |  | 台 | 1 | 在线检测,放置于值班室内 |
| 4 | 浊度仪 |  | 台 | 2 | 在线检测,放置于值班室内 |
| 5 | 闸阀 | DN200 Z45X-10(含伸缩器,阀门井,详见05S502） | 套 | 2 |  |
| 6 | 电磁阀 | DN200(含伸缩器,阀门井,详见05S502） | 套 | 1 |  |
| 7 | 流量计 | DN200（含进出水管安装,附伸缩器、带远传功能、不间断电源) | 只 | 2 |  |
| 8 | 钢管 | DN200（含附管配件，含路面开槽、管道基础及路面修复） | 米 | 48 |  |
| 9 | 新旧管割接 | DN200 | 处 | 2 |  |
| 10 | 管道混合器 | DN200 | 处 | 2 | 原水管上安装 |
| 11 | 旧净水设备拆除 |  | 处 | 1 |  |
| 12 | UPVC石灰投加管 | DN50 PN16（含附管配件，含路面开槽、管道基础及路面修复） | 米 | 30 |  |
| 13 | UPVCPAC投加管 | DN25 PN16（含附管配件，含路面开槽、管道基础及路面修复） | 米 | 30 |  |
| 14 | UPVC消毒CL投加管 | DN20 PN16（含附管配件，含路面开槽、管道基础及路面修复） | 米 | 40 |  |
| 15 | UPVC 壁厚18.7mm,排水用 | De315（含附管配件，含路面开槽、管道基础及路面修复） | 米 | 30 |  |
| 16 | 钢筋混凝土检查井 |  | 座 | 2 |  |
| 二 | 大岙水站 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化设备 | 出水规模2000m/d 3；含絮凝、沉淀、过滤等模块及控制系统,排泥沟,一体化设备基础 进出水阀门,超声波液位仪等 | 座 | 1 |  |
| 2 | 成套增压设备 | 成套设备Q=100m3/h,H=30m 三台,2用1备,作为清水池增压设备 | 台 | 1 | 含设备基础,12m3水箱及进出水管件,变频控制柜 |
| 3 | 余氯仪 |  | 台 | 1 | 在线检测,放置于值班室内 |
| 4 | PH计 |  | 台 | 1 | 在线检测,放置于值班室内 |
| 5 | 浊度仪 |  | 台 | 2 | 在线检测,放置于值班室内 |
| 6 | 闸阀 | DN200 Z45X-10(含伸缩器,阀门井,详见05S502） | 套 | 3 |  |
| 7 | 电磁阀 | DN200(含伸缩器,阀门井,详见05S502） | 套 | 1 |  |
| 8 | 流量计 | DN200（含进出水管安装,附伸缩器、带远传功能、不间断电源) | 只 | 2 |  |
| 9 | 钢管 | DN200（含附管配件，含路面开槽、管道基础及路面修复） | 米 | 40 |  |
| 10 | 新旧管割接 | DN200 | 处 | 2 |  |
| 11 | 管道混合器 | DN200 | 处 | 2 | 原水管上安装 |
| 12 | 旧净水设备拆除 |  | 处 | 1 |  |
| 13 | 原门封堵移位 |  | 处 | 1 |  |
| 14 | UPVC石灰投加管 | DN50 PN16（含附管配件，含路面开槽、管道基础及路面修复） | 米 | 20 |  |
| 15 | UPVCPAC投加管 | DN25 PN16（含附管配件，含路面开槽、管道基础及路面修复） | 米 | 20 |  |
| 16 | UPVC消毒CL投加管 | DN20 PN16（含附管配件，含路面开槽、管道基础及路面修复） | 米 | 30 |  |
| 17 | UPVC 壁厚18.7mm,排水用 | De315（含附管配件，含路面开槽、管道基础及路面修复） | 米 | 6 |  |

品牌推荐表：

| 编号 | 名称 | 品牌或生产厂商 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工艺、机械设备 |  |
| 1 | 离心泵 | 格兰富、ITT、威乐等同等及以上品牌 |
| 2 | 阀门 | 安徽铜都、宁波一机、上海冠龙等同等及以上品牌 |
| 3 | 增压设备 | 南方、威派格、熊猫等同等及以上品牌 |
| 二 | 仪表自控设备 |  |
| 1 | PLC | 西门子、AB、施耐德等同等及以上品牌 |
| 2 | 变频器 | ABB、施耐德、西门子等同等及以上品牌 |
| 3 | 元器件 | 正泰、ABB、施耐德等同等及以上品牌 |
| 4 | 电磁流量计 | 西门子、E+H、科隆等同等及以上品牌 |
| 5 | 压力变送器 | E+H、丹弗斯、霍尼菲尔、罗斯蒙特等同等及以上品牌 |
| 6 | 超声波液位计 | E+H、西门子、哈希、 Pulsar、Partech等同等及以上品牌 |
| 7 | 其它仪表 | 哈希、E+H、赛默飞、WTW、西门子、Pulsar、Partech、聚光科技等同等及以上品牌 |

注：以上参考品牌仅供投标人参考，投标人所投标设备性能应相当或优于参考品牌。

- 四、设备技术要求

（一）工程概况

大岙水站设备改造提升工程，新建一套常规处理工艺2000m3/d规模的模块化水厂，含“絮凝+沉淀+过滤”等处理单元，反冲洗系统及增压系统，不含加药系统招标；金峨水站设备改造提升工程，新建一套常规处理工艺2500m3/d规模的模块化水厂，含“絮凝+沉淀+过滤”等处理单元及反冲洗系统，不含加药系统招标。

受用地限制，大岙水站设备平面尺寸不得大于5.4mX13.0m（含排水沟及设备基础占地，详见相关图纸）；金峨水站设备平面尺寸不得大于6.0mX15.0m（含排水沟及设备基础占地，详见相关图纸）；

（二）供货范围

供货商提供的模块化净水装置包括但不限于下列内容：

1）原水管接入厂区内，进水压力需＞0.1Mpa。

2）模块化净水装置主体及配套基础、增压设备、水箱及配套设备基础、防雷装置；

3）配套控制系统；

4）系统安装附件（管道、阀门、线缆等）；

5）旧设备拆装；

6）站区内管路、阀门及相关检测仪表及配套线缆等；

7）站区内土方开挖，道路破除及修复等相关土建工程量；

（三）技术要求

（1）工艺流程及系统说明

▲净水装置需包含絮凝沉淀系统、滤池系统、反冲洗系统、加药消毒系统、仪表系统和自控系统六大系统。(需提供国家认可的第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告作为佐证)

1）絮凝沉淀系统

药剂混合后通过水力搅拌形成絮凝体颗粒，絮体经过斜管从水中分离沉淀，通过排泥阀定期排除这些沉淀物。

2）滤池系统

过滤采用重力流形式，配置均质石英砂滤料，沉淀出水中残余的细菌和悬浮杂质在滤池中被进一步截留分离。

3）反冲洗系统

通过自动虹吸反冲将滤层内截留的杂质冲洗干净，恢复滤池产水能力。通过重力虹吸原理，通过设定的水头损失值形成虹吸，将滤池与反冲洗水箱一体化设计，利用过滤自带清水箱内的洁净滤后水实现自动冲洗。

4）加药消毒系统

以现有加药设备为基础，辅以进水及过程水质参数仪表，，保证水质安全的同时减少药剂投加量，节约药剂成本和电耗。

5）仪表系统

配备进出水及过程在线水质检测仪表。

6）自控系统

自控系统主要是实现供水站机电设备的自动化控制和监控，在关键位置安装监测设备，采集重要数据，数据通过传输到PLC触屏设备控制柜进行处理后至远程APP手机操控，从而实现对整个供水站的控制和有效监控。

（2）技术参数

| 参数名称 | 设计指标要求 |
| --- | --- |
| 净水量 | 2000 m3/d (大岙)，2500m3/d（金峨） |
| 絮凝反应时间 | 12~20min |
| 斜管沉淀表面负荷 | 5~9m³/m²·h |
| 无阀滤池过滤滤速 | 6~9m/h |
| 滤料 | 均质石英砂 |
| 滤层高度 | ≥0.8米 |
| 冲洗强度 | 12～15L/s·m2 |
| 冲洗时间 | 5～7min |

▲1）絮凝时间：12~20min；(需提供国家认可的第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告作为佐证)

▲2）沉淀区液面负荷：5~9 m³/m²·h；(需提供国家认可的第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告作为佐证)

▲3）过滤速度：6~9 m/h；(需提供国家认可的第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告作为佐证)

▲4）冲洗强度：12～15 L/s·m2；(需提供国家认可的第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告作为佐证)

▲5）冲洗时间：5～7 min；(需提供国家认可的第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告作为佐证)

6）最小进水水头：8米。

7）净水器设计主要工艺参数应符合《村镇供水工程技术规范》（GB/T 43824-2024）的要求。

8）不锈钢净水设备滤池采用均质石英砂滤料，具有自动虹吸反冲洗功能。

9）设备应具有良好的防腐性能，设计使用年限应不低于30年；材质：净水设备材料为食品级304不锈钢；设备生产工艺应符合NB/T47003.1-2009《钢制焊接常压容器》要求的专业不锈钢容器焊工（焊工合格项目代号GTAW-FeⅣ-及SMAW-FeⅣ-）焊接施工；设备焊缝应经特种设备检验检测人员（无损检测人员）无损探伤检测，确保焊缝无夹渣、气孔等缺陷；设备质量应由专职质保工程师进行质量保证。

10）净水器主体设备试件经中性盐雾试验性能评级（GB/T6461-2002）应达9级以上。

11）净水器反应部分要求采用重力式敞口设计工艺（敞口部位包括反应区、沉淀区、过滤区），便于观察反应沉淀后矾花形成情况，并配套不锈钢走梯和反应观察平台和安全护栏。

12）净水器智能化控制系统：PLC电控柜及智能化控制系统4G APP含软件、就地PLC液晶彩显控制柜等（含水质在线远程监控支持4-20mA及485接口、标准modbus协议）。

- （3）净水设备技术要求

- 1）总体要求

净水装置整机采用304平板不锈钢材质焊接而成。主体处理装置絮凝沉淀过滤系统为矩形钢制结构，包括内部隔板及集水槽等所用材质均为304不锈钢，内部加强以满足装置结构要求，同时具有耐腐蚀、抗紫外线老化、使用寿命长等特点。为保证净水装置主体设备使用寿命大于30年，设备主体底板厚度不得＜8mm，变形量不得＞10mm，净水设备主体不得使用水箱板形式焊接而成，应使用平板不锈钢整体焊接而成。

斜管外观要求：表面光滑、无裂缝、无气泡、无明显色差、无杂质、无明显凹凸点。

蜂窝斜管采用乙丙共聚塑料制作，现场安装。要求斜管具有强度高，韧性强， 轻质耐压，不变型，不脆裂，抗老化期长，结构紧凑，孔径规则，尺寸稳定，比表面积大，孔隙率高，不自浮等特点；且应耐腐蚀、耐老化，壁面光滑，易排泥，易冲洗，支承简便；能够现场组装，以减轻运输负担，组装强度好，使用寿命长。 产品应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219 的要求。

斜管的材质为乙丙共聚材料（卫生级），密度 1.02g/cm3；卫生指标按 GB5009.60 执行。乙丙共聚蜂窝斜管为白色、无毒、无味；

斜管的口面平整，角度准确，斜管断面为蜂窝状，呈正六边形，单根斜管内外表面光滑，无裂纹、无气泡、无明显色差、无杂质、无明显凹凸点，且无毒、无害、抗紫外线性能好、不易老化，使用安装方便，同时还具备机械强度高，壁厚均匀等特点； 斜管执行标准为：CJ/T83《供水用斜管》，并适用于水处理；

产品的标志、包装、运输、储存执行 CJ/T83 标准；在运输过程中，采取必要的措施使斜管避免遭受扔摔、冲击、重压或划伤；避免遭受阳光曝晒或雨淋，禁止其靠近火源或高温物体及有毒、有害气体或物体。

一体化设备设计水量：根据要求设计不锈钢净水装置时产水量达到设计要求。

处理水质分析：水源为水质指标符合GB 3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅰ、Ⅱ类标准。

处理后水质指标：净化后水质常规检测指标须达到国家饮用水标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）的要求。

净化后水质常规检测指标：

①色度：≤15；

②混浊度：一般情况下≤1NTU；

③肉眼可见物：不得含有；

④PH：6.5～8.5；

⑤臭和味：不得有异臭、异味；

⑥余氯：≥0.3mg/L；

⑦细菌总数：≤100(CPU/ML)；

⑧总大肠菌群：不得检出；

- 2）材质要求

净水装置整机采用304平板不锈钢材质焊接而成。

- （4）大岙供水站增压设备技术要求

1） 设备根据客户要求可采用手动启动、自动自动、远程操作启动等启动方式，或者几种方式的组合。

2） 常规自动保护功能：具有对过压、欠压、过流、过载、缺相等故障进行报警及自动保护，对可恢复的故障应能自动、手动控制消除，恢复正常运行。具备报警记忆功能，故障报警应及时准确。

3） 设备泵组轮换功能：设备运行时，工作泵与备用泵应能够自动交替轮换运行。当任一台工作水泵发生故障时，备用水泵应能自动投入运行。工作泵与备用泵能定时轮换运行，自动切换、自动巡检。水泵切换时间与设定时间的偏差不应超过±30s，并能够先启先停。

4） 小流量停泵保压功能：当用水量低于1%设备额定供水流量时设备自动停泵由气压罐优先补偿，气压罐不能满足需求时，水泵再次启动运行。

5） 压力误差控制：设备应具备自动恒压供水功能，恒压供水时压力控制误差不应超过±0.01MPa。

6） 设备应具有连续运行功能：设备在额定供水流量和扬程的条件下，连续运转不少于12小时后，各部件不应产生影响正常运行的故障，且水泵运转无异常现象。

7）设备应具有超压保护功能：当设备供水压力超过设定超压压力时，设备可自动停止运行并报警，超压消除后可自动恢复正常运行。

8）水位控制功能：当水位下降到设定的低水位以下时，设备应能自动停机并报警；待水位恢复到设定的启泵液位以上时，设备因应能自动启动和消警；当水位上升到设定的超高水位时，设备应能自动报警，当超高压液位消除后，设备应能自动消警、并恢复正常。

9） 末端水位通讯接口功能：当设备为高位水箱、高位水塔等调节装置补水时，应设有监测高位水箱、水塔水位的末端水位通讯接口。

10）设备在承受1.5倍设计压力且不低于0.6MPa压力下，保压30min，应无渗漏和可见变形或损坏。

11）无水自动停机、有水自动开机功能：设备在市政管网压力低于允许压力时应自动停机保护，并具备报警功能，水压恢复后应自动启动。

- （5）检测仪表技术要求

- 1）超声波液位计

- 用途：用于滤池等液位的测量、显示和传送

- 测量原理：超声波

- 形式：一体式，带现场显示

- 量程：0～5m

- 分辨率：0.001m

- 精确度：±0.25%FS

- 盲区：0.25m

- 发射角：5°

- 两线制，24VDC供电，4～20mA输出

- 防护等级：IP67

- 2）电磁流量计

用途：流量的测量、显示和传送

- 该仪表主要安装在管道上，含传感器、变送器、传感器与变送器之间的专用电缆及传感器的安装支架、标准附件等。

- 形式：传感器与变送器分体（现场显示瞬时流量和累计流量），10米电缆

- 工作压力：满足工艺管道运行需要

- 电极材料：不锈钢316L

- 内衬材质：氯丁橡胶或硬橡胶

- 测量误差：≤0.5%

- 精度：测量值的0.3~±0.5%

- 输出及通讯：4-20ma +脉冲/频率+Modbus

- 保护等级：传感器IP68及以上；变送器IP65及以上

- 法兰标准：与管道连接法兰匹配

- 3）水质在线监测仪

采用水质分析仪，检测项目包含出水值余氯、浊度、pH值。

- 余氯、浊度采用独立传感器。投标人应配套提供仪表安装架、防雨设施、取样泵、相关管路等全套设备材料，并负责安装调试，接入水站控制系统。

具体参数如下:

(1)测量范围:

- 余氯:0~5mg/L；

- 浊度:0~10NTU；

- pH:0~14

(3)显示：

- 液晶显示，支持中文操作界面，及更好的历史数据显示界面；语言：中文输出；

(4)模拟输出；

- 隔离4-20 mA输出；

五、项目服务要求

★1、为保证系统成套及完整性，中标人需对本项目进行详细二次设计工作，并提供详细的设计方案、详细的设备材料清单和施工图，相关图纸资料需经采购人审核通过。

★2、为保证项目实施过程中的安全性，投标人应根据现场实际情况采取地质勘探等技术手段探明现场地质情况，以保证设备及设备基础的顺利安装，相关费用包含在投标总价中。

3、负责本标的所有设备供货，并提供所需要的备品备件和专用工具。

4、负责本项目所有设备等预埋、安装、调试工作，所有系统功能均应符合本标书要求。

5、本标负责系统所有电缆供货、安装、接线、调试和预埋管供货预埋。管路、弱电等有关的桥架（包括所有桥架）、预埋管等电气附件均由本标中标人提供、预埋和安装，已包含在总价内。

6、负责原有部分设备的拆除、移位（如有），负责新设备与原有设备的衔接，整合与其他工艺设备的自动化控制。

7、与完成以上工作任务有关的所有其他工作（包括本技术文件中未提及，但在安装、调试、移交的全过程中确实需要的设备元件、材料及服务）。

8、供货设备数量以招标文件工程量清单的要求为准，但又不限于清单，只要是系统所需要的投标人都必须提供。

9、本标招标范围内的所有设备订货前，中标人对设备技术性能描述以及针对本项目实际所做的优化方案等有关的内容均应经招标人审批后方可生产。

10、项目建设中所涉及的旧管路改造，管道新装，工艺管道连接、法兰安装及现有管路开挖、管沟制作、新建管路隐蔽、阀门井制作、设备移位（如有）及与原自控系统对接等内容全部包含在投标总价中，采购人将不再支付任何费用。

11、验收时，须提供各供水站竣工图资料3套及其他设备相关资料；

12、技术条款提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应提供符合工业标准的优质先进产品。

13、设备包装箱内必须附有详细的装箱清单，装箱清单应清楚标明与主机、附件、各种零部件和消耗品对应的编号及名称。

14、附件及图纸：基础安装制作的图纸需提前提供给业主单位。

15、本采购项目属于交钥匙工程。一切费用都考虑在投标报价中。

六、其他服务要求

1、投标人应具有完善的服务保障体系（配备有足够的、有相应资质的专业技术人员）。

2、投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标产品的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。

3、除在标准服务期内提供产品标准现场保修和技术支持服务外，还应另外提供服务期满后原厂续保服务的承诺及备品、备件支持，以满足采购单位硬件故障、升级的要求。

4、当投标产品发生非人为因素严重故障时，中标人应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供货商负担。

5、质保服务期内所有因更换、修理产品或部件而导致产品停止运行的时间应不计入质保服务期。

6、中标人在质保服务期内安装的任何零配件，必须是其投标产品生产制造厂家原产的或是经其认可的第三方产品。

7、所有零配件必须是新的未使用和未经修复的。

8、中标人必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。

9、对产品服务要求的有效响应将被视为投标人和供货商对其所投标产品的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的产品服务条款。

七、验收

（1）履约验收的主体

采购人及采购人委托的相关验收机构。

（2）履约验收的时间

中标人在设备送达指定地点并安装调试、试运行完毕后，提交履约验收书面申请给采购人。

（3）履约验收的方式

按《宁波市政府采购履约验收管理办法》中的一次性验收方式进行履约验收。

（4）履约验收的程序

按《宁波市政府采购履约验收管理办法》中的一般程序进行履约验收。

（5）验收标准

应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准，满足招标文件、投标文件、合同约定要求。

验收时如发生所供设备与招标文件（或投标文件承诺）中规定的要求不符，中标人应负责免费更换货物直至验收合格，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。

八、商务条款要求

| 内容 | 具体要求 |
| --- | --- |
| ★1、合同履约期限 | 合同签订生效后90天内完成旧设备的拆除、新设备的供货、运输、安装、调试等工作，并具备试运行条件（试运行期为180天）。 |
| 2、交货安装地点 | 采购人指定地点。 |
| 3、履约保证金 | 本项目无需缴纳履约保证金 |
| ★4、付款条件 | （如供应商为大型企业） （1）合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付签约合同价的20%作为预付款，且中标人提交等额预付款保险单（或保函）；（注：签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述规定） （2）所有设备安装完毕后支付至合同金额的80%；（采购人自收到中标人提供的有效发票后7个工作日内支付） （3）试运行结束且项目验收合格后，采购人自收到中标人提供的有效发票后7个工作日内支付至结算金额的100%。 （如供应商为中小企业）： （1）合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付签约合同价的40%作为预付款，且中标人提交等额预付款保险单（或保函）；（注：签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述规定） （2）所有设备安装完毕后支付至合同金额的80%；（采购人自收到中标人提供的有效发票后7个工作日内支付） （3）试运行结束且项目验收合格后，采购人自收到中标人提供的有效发票后7个工作日内支付至结算金额的100%。 |
| ★5、产品质保期及质量保证 | （1）质保期：本项目所投产品整机质保期5年，投标人可作更优承诺（自验收合格并交付使用后起计算），如产品厂家出厂质保期超过5年，以产品厂家出厂质保期为准。 （2）保修期内中标供应商负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障以及保修条款内提及的项目，该费用包含在投标标价中。保修期满后，中标人仍需提供维修服务，仅收取成本费。 （3）保修期内维修响应时间为4小时，要求在接到采购人电话12小时内到达现场。调查故障原因并及时修复，并要求在24小时内解决问题，如无法解决，应提供应急设备予以代用。中标人要实现在投标文件中承诺的措施。原厂家承诺的服务措施，可作为中标人的技术和服务支持，但中标人不得以此为由拒绝第一时间的服务。 |
| - 6、保险要求 | 货物毁损、灭失的风险，在交付之前由中标人承担，交付之后由招标人承担。中标人应按货物总价的110%价值为货物投保一切险、为派往招标人处服务的人员投保人身险、为货物交付前活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由乙方负责 |
| 7、其他要求 | （1）中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购中标人注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 （2）中标人必须负责将产品运输至采购人指定的地点，运输费及保险费等一切费用由中标人承担。产品在验收合格之前所有风险由中标人承担。如在运输、搬运、安装过程中造成货物损坏，采购人有权不签收并由中标人承担相应经济损失，因搬运或安装过程中造成采购人范围内物品损坏，采购人有权从中标人货款中直接扣除相应赔偿金额。 （3）其他要求详见第六部分 拟签订的合同文本主要条款。 |

第五部分 评标办法及标准

本评标办法是对《投标人须知》中的七、评标和定标的具体补充，如有不一致，以本办法为准。

评标委员会按照采购文件“投标人须知”中关于评标委员会、评标办法、评标程序和原则、推荐中标候选人、定标等规定和本标准开展评标工作。

## ●评标办法

本次采购招标项目选用：综合评分法

## ●评标细则

1、对初步审查（含资格审查、符合性审查）合格者进行评分。

2、每位评委根据《评分标准》独立逐栏打分，每栏分值不得超出规定的分值范围；各评分因素分值保留小数点后二位。

3、价格评审基准价格与价格评审：按照“评分标准”中评审得分公式计算，以四舍五入方法整合到小数点后二位。

4、最终得分：各评委技术商务分的算术平均值+投标价格分=最终得分，以四舍五入法整合到小数点后二位。

5、评价排序：按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，抽签决定中标候选人。

## ●其他说明

有效投标：通过初步审查且投标报价符合评审范围。

本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足采购文件要求的小型和微型企业产品的价格（包括监狱企业）给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

## ●评分标准

评分标准

| 评分项及评分标准 |  |  | 分值 | 分值 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术商务分70分 | 1、技术参数及性能、服务要求响应情况 | 根据投标人对招标文件第四部分“三~六、八”中技术参数及性能（配置）、服务要求、商务条款要求响应情况进行评审： ①完全响应招标文件 第四部分“三~六、八”中技术参数及性能（配置）、服务要求、商务条款要求的得10分； ②第四部分“三~六、八”中技术参数及性能（配置）、服务要求、商务条款要求中标“★”的条款，每负偏离一条作无效标处理。 ③第四部分“三~六、八”中技术参数及性能（配置）、服务要求、商务条款要求中标“▲”的指标，每负偏离一条扣1.5分； ④第四部分“三~六、八”中技术参数及性能（配置）、服务要求、商务条款要求中未标“▲”的指标，每负偏离一条扣0.5分。 ⑤当扣减至0分（或以下）时，作无效标处理。 注：“三~六、八”中技术参数及性能（配置）、服务要求、商务条款要求中要求提供佐证材料的，不提供的视为负偏离。 | 10 | 客观分 |
|  | 2、项目了解程度 | 根据投标人针对本项目现状、现场情况、建设场地情况等的了解程度，对项目建设要求的理解情况，提供建设规划理念、组织架构、技术路线等，评委根据内容进行评审： 对本项目了解深入、现状分析准确、技术路线合理，能有效实现项目建设目标的得5分；对本项目了解较为深入、现状分析较为准确、技术路线较为合理，一定程度实现项目建设目标的得3分；对本项目了解不够深入、现状分析有缺陷、技术路线不够合理，无法保证实现项目建设目标的得1分；未提供相关内容本项不得分。 | 5 | 主观分 |
|  | 3、产品的先进性 | 根据本项目需求及应用环境等要求提出产品整体设计方案、各部件的结构设计、产品工作原理及功能设计、产品生产能力等。 产品设计科学合理，技术先进、结构完善，功能齐全，生产能力先进，实现标准化、模块化生产的得6分； 产品设计较为科学合理，技术较为先进、结构较为完善，功能齐全，生产能力较为先进，基本实现标准化、模块化生产的得4分； 产品设计一般、技术落后、功能一般，生产能力一般，产品部分实现标准化、模块化的得2分； 未提供相关内容本项不得分。 | 6 | 主观分 |
|  |  | 投标产品获得过国家知识产权局颁布的专利（絮凝、沉淀、滤池反冲洗、水厂加氯等关键词），提供1个专利得0.5分，本项最高得2分。 注：提供相关证书扫描件彩打加盖公章且提供国家专利官网截图，未提供或不符合要求不得分。（同类型专利不重复得分） | 2 | 客观分 |
|  | 4、产品质 量保证方案 | 投标产品质量保证方案完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得7分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得5分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得3分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。 | 7 | 主观分 |
|  | 5、供货方案 | 投标人根据招标文件第四部分“五、商务条款要求”中“合同履约期限、交货安装地点”的要求编制供货方案，内容包含但不限于以下要点：交货方式是否切合实际、供货保障流程是否合理、供货实施步骤是否清晰。评委根据内容进行评议： ①交货期满足招标文件要求、交货方式切合实际需求、供货保障流程设计合理、供货实施步骤清晰，能确保供货的得6分； ②交货期限满足招标文件要求、但交货方式有缺漏、部分细节有待补充，基本能确保供货的得4分； ③交货期限满足招标文件要求，供货方案不完整，实际操作存在延迟交货风险的得2分； ④未提供相应内容的不得分。 | 6 | 主观分 |
|  | 6、安装调试方案 | 投标人根据招标文件第四部分内容提供安装调试方案，内容包含但不限于以下要点：安装方法、安装人员配置、调试方法、开箱调试方式。评委根据内容进行评议： ①安装方法得当、安装人员配置贴合实际需求、调试方法科学明确、开箱调试方式科学，能确保产品正常安装并通过验收的得6分； ②安装调试方案中涉及安装方法、安装人员配置、调试方法、开箱调试方式，但内容笼统细节不完善的得4分； ③安装调试方案不完整，实际操作有无法保证产品正常安装风险的得2分； ④未提供相应内容的不得分。 | 6 | 主观分 |
|  | 7、安全文明作业保障措施 | 安全文明作业保障措施完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得5分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得3分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。 | 5 | 主观分 |
|  | 8、试运行、验收保障方案 | 试运行、验收保障方案完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得5分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得3分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。 | 5 | 主观分 |
|  | 9、售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务保障措施情况（如售后服务响应时间、故障修复时间、服务保障方案）进行综合评分：方案完整、科学、合理满足招标要求的得6分；方案较为完整、科学、合理，基本满足招标要求的得4分；方案不够完整、科学，无法有效满足招标要求的得2分；未提供相关内容本项不得分。 | 6 | 主观分 |
|  | 10、技术培训方案 | 投标人根据招标文件的要求编制技术培训方案，内容包含但不限于以下要点：培训时间安排是否合理、培训内容是否全面、培训人员是否专业齐全、培训方式是否多样，评委根据内容进行评议： ①培训时间安排合理、培训内容涵盖本次设备所需技术需求、培训人员专业能力强、培训方式多样的得4分； ②培训时间安排基本可行但细节部分欠完整、培训内容基本可覆盖本次设备所需技术需求、培训人员专业能力较强、培训方式较为多样的得2分； ③培训时间安排与本项目实际操作有冲突、培训内容敷衍、无法满足本次培训目标的得1分。 未提供相应内容的不得分。 | 4 | 主观分 |
|  | 11、维修成本 | 投标人结合产品实际情况及自身能力，提供维修成本方案，需包含但不限于以下要点：提供的保修价格、设备配件价格、维修服务费是否合理，维修人员配备是否全面，维修时间是否及时，评委根据内容进行评议： ①能提供该设备完整的保修价格、设备配件价格、维修服务费，且维修成本低，能保证维修时间的，承诺的维修时间短、维修人员配备全面得4分； ②提供的维修成本清单有缺漏，部分内容待补充完整，维修成本较高，维修时间较长、维修人员不够全面的得2分； ③维修成本高，无法保证维修时间或承诺的送修时间长的得1分； 未提供相应内容的不得分。 | 4 | 主观分 |
|  | 12、质保期 | 响应招标文件质保期要求的不得分，供应商承诺的质保期每增加1年（不足1年的不计分）得1分，最高得2分。 注：以投标人商务条款偏离表中响应的质保期为准。 | 2 | 客观分 |
|  | 13、类似业绩 | 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今，具有类似项目业绩的，得1分；（是否属于类似业绩由评委根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定。） 注：提供中标通知书及合同扫描件编入投标文件并加盖供应商公章。 | 1 | 客观分 |
|  | 14、政策性因素加分 | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 1 | 客观分 |
| 价格分30分 | 评标基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格 基准价得分为满分。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 投标报价得分以四舍五入保留小数点后二位。 |  | 30 | / |

投标人应提供真实有效的相关证明，采购人有权利调查其真实性，若提供的相关证明存在造假情况，将取消中标资格。

第六部分  拟签订的合同文本

（供参考；本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定，但实质性条款不得变动）

甲方：宁波市鄞州区横溪镇人民政府

乙方：

甲、乙双方根据                            公开招标的结果，签署本合同。

一、采购内容

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 全费用综合单价 | 数量 | 品牌、型号、产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

以上货物均需满足招标文件规定的性能指标。若设备达不到招标文件规定的性能指标，乙方必须更换设备，直到符合要求。

二、合同形式及金额

1、合同形式：固定总价合同；

2、本合同金额为（大写）：人民币__________________元（￥________）。

3、本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

三、技术资料

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物、工程或服务的其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，否则由此造成的任何纠纷或费用（包括但不限于因纠纷导致甲方实际发生的诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、律师费等费用）一律由乙方负责并承担。

五、履约保证金：/

六、转包或分包

1、本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物及服务全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、交货期限及地点

1、交货期限：合同签订生效后90天内完成旧设备的拆除、新设备的供货、运输、安装、调试等工作，并具备试运行条件（试运行期为180天）。

2、供货地点：                。

九、付款方式

十、包装和运输

1、乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2、由乙方将货物直接免费送至甲方指定的位置。如在运输、搬运、安装过程中造成货物损坏，甲方有权不签收并由乙方承担相应经济损失。

3、使用说明书、质量检验证明书以及清单一并附于货物内。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物毁损、灭失的风险，在交付之前由乙方承担，交付之后由甲方承担。乙方应按货物总价的110%价值为货物投保一切险、为派往甲方服务的人员投保人身险、为货物交付前活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由乙方负责。

十一、产品质保期及质量保证

（1）       年。质保期间维修、零件更换、人工、差旅等一切费用由乙方负担。超过质保期的设备终生维修，只收取部件成本费。

（2）乙方保证所供的商品必须是出厂原装合格产品，如发生所供的商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。质保期自货物验收合格之日起计。

（3）在所供商品交付时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备附件。

（4）乙方提供的货物在质保期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换全新设备：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）解除合同。

十二、设备安装、调试、验收

1、乙方负责全部设备的安装、调试。具体工作程序、工作内容、调试方法、调试结果及验收标准，乙方在调试前必须征得采购人同意之后按计划实施；未征得甲方同意的，乙方无权私自更改作业计划及内容，否则调试无效。

2、设备调试

本项目须按照相关规定的调试办法及要求进行，制定一个调试方案，每一项调试须有详细的调试记录，并附有详细的分析报告。

3、 试运行

设备安装完成后，由采购人相关人员在投标人技术人员指导下进行试运行，投标人必须保证在试运行期一直有技术人员在现场，投标人自行负责其现场技术人员的一切费用。试运行期为1个月。

4、项目相关资料

验收之前，乙方必须将所有相关技术资料（包含并不仅限于：产品技术说明书、操作手册、合格证等）交甲方留存备案。

5、验收

（1）履约验收的主体

甲方及甲方委托的相关验收机构。

（2）履约验收的时间

乙方在设备送达指定地点并安装调试完毕且试运行结束后，提交履约验收书面申请给甲方。

（3）履约验收的方式

按《宁波市政府采购履约验收管理办法》中的一次性验收方式进行履约验收。

（4）履约验收的程序

按《宁波市政府采购履约验收管理办法》中的一般程序进行履约验收。

（5）验收标准

应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准，满足招标文件、投标文件、合同约定要求。

验收时如发生所供设备与招标文件（或投标文件承诺）中规定的要求不符，乙方应负责免费更换货物直至验收合格，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

十三、违约责任

1、乙方交货期延误的，每逾期一日，应向甲方支付1000元/天的违约金。逾期超过约定交货期15个工作日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方另外支付合同总额5%的违约金。

2、乙方所交付货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收该货物或选择让乙方进行更换。如甲方选择让乙方更换的，则乙方须在 5 天内进行更换，否则，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同总值5%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

3、乙方未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向甲方支付500.00元的违约金，同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

4、因乙方其他违约行为致使合同目的无法实现导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，未能及时寄送不可抗力证明的，视为合同可正常履行。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人签字并加盖单位公章后生效。本项目招标文件、投标文件系本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同正本一式     份，具有同等法律效力，甲乙双方各执    份；副本    份，（用途）。

甲  方（盖章）：                            乙  方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：              法定代表人或受委托人（签字）：

地  址：                                    地 址：

电  话：                                    电  话：

传  真：                                    传  真：

开户银行：                                  开户银行：

帐  号：                                    帐  号：

签约时间：  年  月  日                       签约地点：

第七部分   格式与表格

1、所有投标文件的外包装封面格式：（可选用）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/技术商务文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）

开标时启封

年  月  日

2、封面格式：（可选用）

正本/或副本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/技术商务文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）

年  月  日

## 格式一 投标函

# 投标函

致：中冠工程管理咨询有限公司

（投标人全称）授权（全权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜。在此：

1、提供采购文件中“投标须知”规定的全部投标文件资料。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）我们已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。已经了解对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）本投标自开标之日起     天内有效。

（3）保证遵守采购文件有关条款规定。

（4）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照采购文件的规定支付招标代理服务费。

（5）承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

3、与本项目有关的澄清、补充文件请发送至：

电子邮箱：                   传真号码：

4、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：           电话：           传真：

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

附：招标服务费支付承诺书

招标服务费支付承诺书

致：中冠工程管理咨询有限公司

我公司已认真阅读了                       项目招标文件并在此承诺：

如在本项目中标，我公司将在结果公示发布之日起5个工作日之内按招标文件规定的标准（金额）一次性向贵公司支付招标服务费。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目招标服务费200%的违约金，且在中标通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我公司承担。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

中冠工程管理咨询有限公司招标服务费收取账号信息：

开户银行：温州银行股份有限公司宁波分行营业部

户名：中冠工程管理咨询有限公司

账号：902000120190005234

## 格式二 开标一览表

# 开标一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 投标总价 （人民币/元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鄞州区横溪镇金峨、大岙水站提升项目 |  | 一项 | 小写： 大写: |
| 投标 声明 |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

# 分项报价表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 品牌、型号、产地 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 金峨水站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化设备 |  | 座 | 1 |  |  |
| 2 | 余氯仪 |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | PH计 |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 浊度仪 |  | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 闸阀 |  | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 电磁阀 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 流量计 |  | 只 | 2 |  |  |
| 8 | 钢管 |  | 米 | 48 |  |  |
| 9 | 新旧管割接 |  | 处 | 2 |  |  |
| 10 | 管道混合器 |  | 处 | 2 |  |  |
| 11 | 旧净水设备拆除 |  | 处 | 1 |  |  |
| 12 | UPVC石灰投加管 |  | 米 | 30 |  |  |
| 13 | UPVCPAC投加管 |  | 米 | 30 |  |  |
| 14 | UPVC消毒CL投加管 |  | 米 | 40 |  |  |
| 15 | UPVC 壁厚18.7mm,排水用 |  | 米 | 30 |  |  |
| 16 | 钢筋混凝土检查井 |  | 座 | 2 |  |  |
| 合计1 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 大岙水站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化设备 |  | 座 | 1 |  |  |
| 2 | 成套增压设备 |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 余氯仪 |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | PH计 |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 浊度仪 |  | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 闸阀 |  | 套 | 3 |  |  |
| 7 | 电磁阀 |  | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 流量计 |  | 只 | 2 |  |  |
| 9 | 钢管 |  | 米 | 40 |  |  |
| 10 | 新旧管割接 |  | 处 | 2 |  |  |
| 11 | 管道混合器 |  | 处 | 2 |  |  |
| 12 | 旧净水设备拆除 |  | 处 | 1 |  |  |
| 13 | 原门封堵移位 |  | 处 | 1 |  |  |
| 14 | UPVC石灰投加管 |  | 米 | 20 |  |  |
| 15 | UPVCPAC投加管 |  | 米 | 20 |  |  |
| 16 | UPVC消毒CL投加管 |  | 米 | 30 |  |  |
| 17 | UPVC 壁厚18.7mm,排水用 |  | 米 | 6 |  |  |
| 合计2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（元）=合计1+合计2 |  |  |  |  |  |  |

注：报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。“投标总价（元）”与开标一览表中“投标总价”保持一致。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

## 格式三 资格条件审查表

资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | / |
|  | 1.关于资格的承诺函（格式见附件） |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 2.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件。 （投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。） |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 二、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 信用记录 是/否 已失效，如失效，证明材料详见第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | / |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：       年  月  日

## 格式四 关于资格的承诺函

- 关于资格的承诺函

致：中冠工程管理咨询有限公司

关于                       项目（项目编号：　　　），我方愿意参加投标，并声明：

1、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

- 投标人（盖章）：

- 法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

- 日期：

## 格式五 符合性自查表

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 （技术商务文件） | 1、投标文件按招标文件要求签署、签章（不影响投标文件法律效力的除外） | □通过 □不通过 | / |
|  | 2、投标有效期满足采购文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款），无负偏离。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、投标文件没有采购人不能接受的附加的条件； | □通过 □不通过 | / |
|  | 5、委托人提供法定代表人授权委托书，填写项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、投标文件格式规范、提供资料齐全且不存在虚假内容； | □通过 □不通过 | / |
|  | 7、投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不存在矛盾且使用计量单位符合采购文件要求； | □通过 □不通过 | / |
|  | 8、投标文件的关键内容字迹清晰、能够辨认，且投标文件中经修正的内容（如有）字迹清晰可以辩认并且修改处均按规定签署、盖章； | □通过 □不通过 | / |
|  | 9、不含法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | □通过 □不通过 | / |
| 符合性审查 （报价文件） | 10、提交投标函且投标函内容符合采购文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 11、投标文件按招标文件要求签署、签章（不影响投标文件法律效力的除外）； | □通过 □不通过 | / |
|  | 12、报价未超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； | □通过 □不通过 | / |
|  | 13、采用招标文件要求的报价形式报价的； | □通过 □不通过 | / |
|  | 14、投标报价不具有选择性的 | □通过 □不通过 | / |
|  | 15、不存在投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，评标委员会认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的情形； | □通过 □不通过 | / |
|  | 16、不存在采购文件规定的其他无效情形 | □通过 □不通过 | / |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人请按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

## 格式六 技术参数响应表、技术条款偏离表、品牌响应表

技术参数响应表

项目编号：                        项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 技术参数响应 | 品牌、型号、产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 金峨水站 |  |  |  |
| 1 | 一体化设备 | 处理规模：≥2500m³/d；含絮凝、沉淀、过滤等模块及控制系统,排泥沟,一体化设备基础 进出水阀门,超声波液位仪等 |  |  |
| 2 | 余氯仪 |  |  |  |
| 3 | PH计 |  |  |  |
| 4 | 浊度仪 |  |  |  |
| 5 | 闸阀 | DN200 Z45X-10(含伸缩器,阀门井,详见05S502） |  |  |
| 6 | 电磁阀 | DN200(含伸缩器,阀门井,详见05S502） |  |  |
| 7 | 流量计 | DN200（含进出水管安装,附伸缩器、带远传功能、不间断电源) |  |  |
| 8 | 钢管 | DN200（含附管配件，含路面开槽、管道基础及路面修复） |  |  |
| 9 | 新旧管割接 | DN200 |  |  |
| 10 | 管道混合器 | DN200 |  |  |
| 11 | 旧净水设备拆除 |  |  |  |
| 12 | UPVC石灰投加管 | DN50 PN16（含附管配件，含路面开槽、管道基础及路面修复） |  |  |
| 13 | UPVCPAC投加管 | DN25 PN16（含附管配件，含路面开槽、管道基础及路面修复） |  |  |
| 14 | UPVC消毒CL投加管 | DN20 PN16（含附管配件，含路面开槽、管道基础及路面修复） |  |  |
| 15 | UPVC 壁厚18.7mm,排水用 | De315（含附管配件，含路面开槽、管道基础及路面修复） |  |  |
| 16 | 钢筋混凝土检查井 |  |  |  |
| 二 | 大岙水站 |  |  |  |
| 1 | 一体化设备 | 出水规模2000m/d 3；含絮凝、沉淀、过滤等模块及控制系统,排泥沟,一体化设备基础 进出水阀门,超声波液位仪等 |  |  |
| 2 | 成套增压设备 | 成套设备Q=100m3/h,H=30m 三台,2用1备,作为清水池增压设备 |  |  |
| 3 | 余氯仪 |  |  |  |
| 4 | PH计 |  |  |  |
| 5 | 浊度仪 |  |  |  |
| 6 | 闸阀 | DN200 Z45X-10(含伸缩器,阀门井,详见05S502） |  |  |
| 7 | 电磁阀 | DN200(含伸缩器,阀门井,详见05S502） |  |  |
| 8 | 流量计 | DN200（含进出水管安装,附伸缩器、带远传功能、不间断电源) |  |  |
| 9 | 钢管 | DN200（含附管配件，含路面开槽、管道基础及路面修复） |  |  |
| 10 | 新旧管割接 | DN200 |  |  |
| 11 | 管道混合器 | DN200 |  |  |
| 12 | 旧净水设备拆除 |  |  |  |
| 13 | 原门封堵移位 |  |  |  |
| 14 | UPVC石灰投加管 | DN50 PN16（含附管配件，含路面开槽、管道基础及路面修复） |  |  |
| 15 | UPVCPAC投加管 | DN25 PN16（含附管配件，含路面开槽、管道基础及路面修复） |  |  |
| 16 | UPVC消毒CL投加管 | DN20 PN16（含附管配件，含路面开槽、管道基础及路面修复） |  |  |
| 17 | UPVC 壁厚18.7mm,排水用 | De315（含附管配件，含路面开槽、管道基础及路面修复） |  |  |

注：投标人须明确所投产品品牌、型号、产地。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

技术条款偏离表

项目编号：                        项目名称：

| 序号 | 《采购文件》中的技术要求 | 《投标文件》技术条款响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术需求： |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1、投标人须认真阅读招标文件中的相应条款，如在投标响应中有偏离，须在“《投标文件》技术条款响应”一栏中对应填写偏离内容，并在“偏离情况”中注明“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。其中★条款不得为“负偏离”，否则无效标处理。

2、如投标人完全响应招标文件的所有技术（服务）条款，则在“《投标文件》技术条款响应”或“偏离情况”栏中第一行填写“完全响应招标文件技术（服务）条款”即可。

3、如投标人未填写本表，亦视作完全响应招标文件所有技术（服务）条款。

4、投标人技术规格响应若优于招标文件需求，合同签订及履约执行过程将按投标人技术（服务）条款响应为准。

5、如招标文件“第四部分 采购内容及要求”中要求提供检测报告、证书等证明材料，须在投标文件中另附。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

品牌响应表

项目编号：                        项目名称：

| 编号 | 名称 | 推荐品牌或生产厂商 | 响应品牌或生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工艺、机械设备 |  |  |
| 1 | 离心泵 | 格兰富、ITT、威乐等同等及以上品牌 |  |
| 2 | 阀门 | 安徽铜都、宁波一机、上海冠龙等同等及以上品牌 |  |
| 3 | 增压设备 | 南方、威派格、熊猫等同等及以上品牌 |  |
| 二 | 仪表自控设备 |  |  |
| 1 | PLC | 西门子、AB、施耐德等同等及以上品牌 |  |
| 2 | 变频器 | ABB、施耐德、西门子等同等及以上品牌 |  |
| 3 | 元器件 | 正泰、ABB、施耐德等同等及以上品牌 |  |
| 4 | 电磁流量计 | 西门子、E+H、科隆等同等及以上品牌 |  |
| 5 | 压力变送器 | E+H、丹弗斯、霍尼菲尔、罗斯蒙特等同等及以上品牌 |  |
| 6 | 超声波液位计 | E+H、西门子、哈希、 Pulsar、Partech等同等及以上品牌 |  |
| 7 | 其它仪表 | 哈希、E+H、赛默飞、WTW、西门子、Pulsar、Partech、聚光科技等同等及以上品牌 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

## 格式七  商务条款偏离表

# 商务条款偏离表

项目编号：                        项目名称：

| 序号 | 《采购文件》商务条款要求 | 《投标文件》商务条款响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1、投标人须认真阅读招标文件中的相应条款，如在投标响应中有偏离，须在“《投标文件》商务条款响应”一栏中对应填写偏离内容，并在“偏离情况”中注明“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

2、如投标人完全响应招标文件的所有商务条款，则在“《投标文件》商务条款响应”或“偏离情况”栏中第一行填写“完全响应招标文件商务条款”即可。

3、如投标人未填写本表，亦视作完全响应招标文件所有商务条款。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

格式八 类似项目业绩表

# 类似项目业绩表

项目编号：                         项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

注：根据评分标准要求提供相关证明材料。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

## 格式九 投标人基本情况表格式

# 投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 经营地址 |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 格式十 本项目负责人简历表格式

本项目负责人简历表

采购项目：                                    项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 学 历 |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |
| 已完成及正在实施类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 | 项目名称 | 合同金额（万元） |  | 服务期限 |  | 承接项目质量 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 格式十一 法定代表人授权书

# 法定代表人授权书

致：中冠工程管理咨询有限公司

（投标人全称）法定代表人（姓名、职务）授权（被授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵采购代理机构组织的   (项目编号)(项目名称)                      项目的招标投标活动，全权代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于    年    月   日签字（或盖章）生效，特此声明。

（后附被授权人身份证正反面复印件）

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

附：

被授权人姓名（印刷体）：

职务：

被授权人（签字或盖章）：

详细通讯地址：

传真：

电话：

# 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：                            性    别：

年    龄：                            职    务：

身份证号码：                     系               （投标人单位全称）的法定代表人。

特此证明。

（后附法定代表人身份证正反面复印件）

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

## 格式十二 中小企业声明函

# 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加宁波市鄞州区横溪镇人民政府的鄞州区横溪镇金峨、大岙水站提升项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 一体化设备（金峨水站） ，属于工业（此项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项为必填项），从业人员   （本项为必填项）   人，营业收入为    （本项为必填项）  万元，资产总额为  （本项为必填项）  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项为必填项）；

- 余氯仪（金峨水站） ，属于工业（此项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项为必填项），从业人员   （本项为必填项）   人，营业收入为    （本项为必填项）  万元，资产总额为  （本项为必填项）  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项为必填项）；

- PH计（金峨水站），属于工业（此项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项为必填项），从业人员   （本项为必填项）   人，营业收入为    （本项为必填项）  万元，资产总额为  （本项为必填项）  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项为必填项）；

- 浊度仪（金峨水站） ，属于工业（此项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项为必填项），从业人员   （本项为必填项）   人，营业收入为    （本项为必填项）  万元，资产总额为  （本项为必填项）  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项为必填项）；

- 闸阀（金峨水站） ，属于工业（此项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项为必填项），从业人员   （本项为必填项）   人，营业收入为    （本项为必填项）  万元，资产总额为  （本项为必填项）  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项为必填项）；

- 电磁阀（金峨水站） ，属于工业（此项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项为必填项），从业人员   （本项为必填项）   人，营业收入为    （本项为必填项）  万元，资产总额为  （本项为必填项）  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项为必填项）；

- 流量计（金峨水站） ，属于工业（此项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项为必填项），从业人员   （本项为必填项）   人，营业收入为    （本项为必填项）  万元，资产总额为  （本项为必填项）  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项为必填项）；

- 钢管（金峨水站） ，属于工业（此项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项为必填项），从业人员   （本项为必填项）   人，营业收入为    （本项为必填项）  万元，资产总额为  （本项为必填项）  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项为必填项）；

- 一体化设备（大岙水站） ，属于工业（此项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项为必填项），从业人员   （本项为必填项）   人，营业收入为    （本项为必填项）  万元，资产总额为  （本项为必填项）  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项为必填项）；

- 成套增压设备（大岙水站） ，属于工业（此项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项为必填项），从业人员   （本项为必填项）   人，营业收入为    （本项为必填项）  万元，资产总额为  （本项为必填项）  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项为必填项）；

- 余氯仪（大岙水站） ，属于工业（此项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项为必填项），从业人员   （本项为必填项）   人，营业收入为    （本项为必填项）  万元，资产总额为  （本项为必填项）  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项为必填项）；

- PH计（大岙水站），属于工业（此项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项为必填项），从业人员   （本项为必填项）   人，营业收入为    （本项为必填项）  万元，资产总额为  （本项为必填项）  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项为必填项）；

- 浊度仪（大岙水站） ，属于工业（此项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项为必填项），从业人员   （本项为必填项）   人，营业收入为    （本项为必填项）  万元，资产总额为  （本项为必填项）  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项为必填项）；

- 闸阀（大岙水站） ，属于工业（此项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项为必填项），从业人员   （本项为必填项）   人，营业收入为    （本项为必填项）  万元，资产总额为  （本项为必填项）  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项为必填项）；

- 电磁阀（大岙水站） ，属于工业（此项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项为必填项），从业人员   （本项为必填项）   人，营业收入为    （本项为必填项）  万元，资产总额为  （本项为必填项）  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项为必填项）；

- 流量计（大岙水站） ，属于工业（此项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项为必填项），从业人员   （本项为必填项）   人，营业收入为    （本项为必填项）  万元，资产总额为  （本项为必填项）  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项为必填项）；

- 钢管（大岙水站） ，属于工业（此项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项为必填项），从业人员   （本项为必填项）   人，营业收入为    （本项为必填项）  万元，资产总额为  （本项为必填项）  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项为必填项）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

风险提示：

1、《中小企业声明函》格式中所属行业不允许修改，并明确各标的对应所属企业类型。

2、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

## 格式十三 残疾人福利性单位声明函（选用，如制造商为残疾人福利性单位，须提供）

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

# 附件 技术商务分自评表

# 技术商务分自评表

| 评分项及评分标准 |  |  | 分值 | 自评分 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术商务分70分 | 1、技术参数及性能、服务要求响应情况 | 根据投标人对招标文件第四部分“三~六、八”中技术参数及性能（配置）、服务要求、商务条款要求响应情况进行评审： ①完全响应招标文件 第四部分“三~六、八”中技术参数及性能（配置）、服务要求、商务条款要求的得10分； ②第四部分“三~六、八”中技术参数及性能（配置）、服务要求、商务条款要求中标“★”的条款，每负偏离一条作无效标处理。 ③第四部分“三~六、八”中技术参数及性能（配置）、服务要求、商务条款要求中标“▲”的指标，每负偏离一条扣1.5分； ④第四部分“三~六、八”中技术参数及性能（配置）、服务要求、商务条款要求中未标“▲”的指标，每负偏离一条扣0.5分。 ⑤当扣减至0分（或以下）时，作无效标处理。 注：“三~六、八”中技术参数及性能（配置）、服务要求、商务条款要求中要求提供佐证材料的，不提供的视为负偏离。 | 10 |  |  |
|  | 2、项目了解程度 | 根据投标人针对本项目现状、现场情况、建设场地情况等的了解程度，对项目建设要求的理解情况，提供建设规划理念、组织架构、技术路线等，评委根据内容进行评审： 对本项目了解深入、现状分析准确、技术路线合理，能有效实现项目建设目标的得5分；对本项目了解较为深入、现状分析较为准确、技术路线较为合理，一定程度实现项目建设目标的得3分；对本项目了解不够深入、现状分析有缺陷、技术路线不够合理，无法保证实现项目建设目标的得1分；未提供相关内容本项不得分。 | 5 |  |  |
|  | 3、产品的先进性 | 根据本项目需求及应用环境等要求提出产品整体设计方案、各部件的结构设计、产品工作原理及功能设计、产品生产能力等。 产品设计科学合理，技术先进、结构完善，功能齐全，生产能力先进，实现标准化、模块化生产的得6分； 产品设计较为科学合理，技术较为先进、结构较为完善，功能齐全，生产能力较为先进，基本实现标准化、模块化生产的得4分； 产品设计一般、技术落后、功能一般，生产能力一般，产品部分实现标准化、模块化的得2分； 未提供相关内容本项不得分。 | 6 |  |  |
|  |  | 投标产品获得过国家知识产权局颁布的专利（絮凝、沉淀、滤池反冲洗、水厂加氯等关键词），提供1个专利得0.5分，本项最高得2分。 注：提供相关证书扫描件彩打加盖公章且提供国家专利官网截图，未提供或不符合要求不得分。（同类型专利不重复得分） | 2 |  |  |
|  | 4、产品质 量保证方案 | 投标产品质量保证方案完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得7分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得5分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得3分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。 | 7 |  |  |
|  | 5、供货方案 | 投标人根据招标文件第四部分“五、商务条款要求”中“合同履约期限、交货安装地点”的要求编制供货方案，内容包含但不限于以下要点：交货方式是否切合实际、供货保障流程是否合理、供货实施步骤是否清晰。评委根据内容进行评议： ①交货期满足招标文件要求、交货方式切合实际需求、供货保障流程设计合理、供货实施步骤清晰，能确保供货的得6分； ②交货期限满足招标文件要求、但交货方式有缺漏、部分细节有待补充，基本能确保供货的得4分； ③交货期限满足招标文件要求，供货方案不完整，实际操作存在延迟交货风险的得2分； ④未提供相应内容的不得分。 | 6 |  |  |
|  | 6、安装调试方案 | 投标人根据招标文件第四部分内容提供安装调试方案，内容包含但不限于以下要点：安装方法、安装人员配置、调试方法、开箱调试方式。评委根据内容进行评议： ①安装方法得当、安装人员配置贴合实际需求、调试方法科学明确、开箱调试方式科学，能确保产品正常安装并通过验收的得6分； ②安装调试方案中涉及安装方法、安装人员配置、调试方法、开箱调试方式，但内容笼统细节不完善的得4分； ③安装调试方案不完整，实际操作有无法保证产品正常安装风险的得2分； ④未提供相应内容的不得分。 | 6 |  |  |
|  | 7、安全文明作业保障措施 | 安全文明作业保障措施完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得5分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得3分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。 | 5 |  |  |
|  | 8、试运行、验收保障方案 | 试运行、验收保障方案完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得5分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得3分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。 | 5 |  |  |
|  | 9、售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务保障措施情况（如售后服务响应时间、故障修复时间、服务保障方案）进行综合评分：方案完整、科学、合理满足招标要求的得6分；方案较为完整、科学、合理，基本满足招标要求的得4分；方案不够完整、科学，无法有效满足招标要求的得2分；未提供相关内容本项不得分。 | 6 |  |  |
|  | 10、技术培训方案 | 投标人根据招标文件的要求编制技术培训方案，内容包含但不限于以下要点：培训时间安排是否合理、培训内容是否全面、培训人员是否专业齐全、培训方式是否多样，评委根据内容进行评议： ①培训时间安排合理、培训内容涵盖本次设备所需技术需求、培训人员专业能力强、培训方式多样的得4分； ②培训时间安排基本可行但细节部分欠完整、培训内容基本可覆盖本次设备所需技术需求、培训人员专业能力较强、培训方式较为多样的得2分； ③培训时间安排与本项目实际操作有冲突、培训内容敷衍、无法满足本次培训目标的得1分。 未提供相应内容的不得分。 | 4 |  |  |
|  | 11、维修成本 | 投标人结合产品实际情况及自身能力，提供维修成本方案，需包含但不限于以下要点：提供的保修价格、设备配件价格、维修服务费是否合理，维修人员配备是否全面，维修时间是否及时，评委根据内容进行评议： ①能提供该设备完整的保修价格、设备配件价格、维修服务费，且维修成本低，能保证维修时间的，承诺的维修时间短、维修人员配备全面得4分； ②提供的维修成本清单有缺漏，部分内容待补充完整，维修成本较高，维修时间较长、维修人员不够全面的得2分； ③维修成本高，无法保证维修时间或承诺的送修时间长的得1分； 未提供相应内容的不得分。 | 4 |  |  |
|  | 12、质保期 | 响应招标文件质保期要求的不得分，供应商承诺的质保期每增加1年（不足1年的不计分）得1分，最高得2分。 注：以投标人商务条款偏离表中响应的质保期为准。 | 2 |  |  |
|  | 13、类似业绩 | 投标人2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今，具有类似项目业绩的，得1分；（是否属于类似业绩由评委根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定。） 注：提供中标通知书及合同扫描件编入投标文件并加盖供应商公章。 | 1 |  |  |
|  | 14、政策性因素加分 | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 1 |  |  |

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |