2025年度衢州智慧新城地下综合管廊与隧道运维服务项目

公开招标采购文件

（线上电子标）

项目编号：kxqz2024108

项目名称：2025年度衢州智慧新城地下综合管廊与隧道运维服务项目

采   购   人：衢州智慧新城管理委员会

采购代理单位：科信联合工程咨询有限公司

二○二四年十一月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标须知前附表及投标须知	7

第三章  采购内容及要求	33

第四章  合同主要条款	 56

第五章  应提交的有关格式范例	82

第六章  评分办法及开标程序	104

# 第一章  招标公告

项目概况：2025年度衢州智慧新城地下综合管廊与隧道运维服务项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年12月2日9点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

# 一、项目基本情况

# 项目编号：kxqz2024108

# 项目名称：2025年度衢州智慧新城地下综合管廊与隧道运维服务项目

# 预算金额（元）：16135387元

# 最高限价（元）：12485749元

# 采购需求（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| # 标项 | # 标项内容 | # 数量 | # 最高限价 | # 简要技术、服务要求 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2025年度衢州智慧新城地下综合管廊与隧道运维服务项目 | # 1项 | 12485749元 | 中标供应商向采购人提供2025年度衢州智慧新城地下综合管廊与隧道运维服务（详见采购文件第三章） |  |

合同履约期限：一年（365天），具体以合同约定履约期限为准。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，要求供应商为中小微企业。中小微企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视为小微企业。供应商需上传《中小企业声明函》等；本项目属于【其他未列明行业】,中小微企业划型标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

3.本项目的特定资格要求：标项1

（1）供应商必须具有独立法人资格，且具备市政公用工程施工总承包企业资质二级及以上资质（对应资质在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态的核查证明）；

（2）拟派项目负责人具有市政公用工程二级及以上注册建造师执业证。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.本项目（否）接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：招标公告发布之日起至2024年12月2日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2024年12月2日9点30分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年12月2日9点30分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第17条—“备份投标文件要求”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：衢州智慧新城管理委员会

地址：浙江省衢州市柯城区钱江大道2号数字经济产业园C座

传    真： /

项目联系人（询问）：朱先生

项目联系方式（询问）：0570-3116573

质疑联系人：毛女士

质疑联系方式： 0570-3116573

- 采购代理机构信息

- 名称：科信联合工程咨询有限公司

地点：衢州市柯城区花园中大道91号鑫港大厦14楼1403室

传    真：/

项目联系人（询问）：朱女士

项目联系方式（询问）：0570-3392898

质疑联系人：毛女士

质疑联系方式：0570-3392897

3.同级政府采购监督管理部门

名称：衢州市政府采购管理办公室

地址：衢州市三江东路28号

联系人：黄女士

监督投诉电话：19957000570

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  投标须知前附表及投标须知

第一部分、投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025年度衢州智慧新城地下综合管廊与隧道运维服务项目 |
| 2 | 采购人 | # 衢州智慧新城管理委员会 |
| 3 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：2025年度衢州智慧新城地下综合管廊与隧道运维服务项目； 属于：【其他未列明行业】； |
| 4 | 合同履约期限 | 一年（365天），具体以合同约定履约期限为准。 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标。 |
| 6 | 评标办法 | 本次招标的评标办法采用百分制综合评分法，根据本项目招标文件的要求，按照本办法规定的内容和分值设置，资格审查采用合格制，商务技术得分为80分，报价文件得分为20分，对供应商的投标文件中的商务技术、报价等内容进行评分，最终得出综合得分。 |
| 7 | 是否允许分包 | 不允许 允许 分包内容要求： / ；分包金额要求： / 。 接受分包的第三人资质要求： / 。 |
| 8 | 踏勘现场 | ☑不组织 投标人如有需要可自行前往踏勘，联系方式见招标公告。 □统一组织踏勘时间：踏勘集中地点： / 。 |
| 9 | 投标预备答疑会 | 不召开 □召开时间：召开地点： / 。 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | - ☑否。 - □是。 |
| 11 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起 90 天 |
| 12 | 投标保证金 | 本项目不需要缴纳投标保证金，若供应商在采购过程中存在违规行为给采购人造成损失的，须赔偿全部损失。 |
| 13 | 是否允许进口产品投标 | 不允许。 □允许，详见招标文件第三部分 项目技术及服务要求。 □部分允许，详见招标文件第三部分 项目技术及服务要求。 报价及交货方式：□CIP/□CIF。 |
| 14 | 投标文件的组成和编制 | 本项目完整的《投标文件》由“资格审查文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易 客户端”编制并加密投标文件。 |
| 15 | 投标文件的签章 | 电子签章（公章），其中法定代表人和授权代表签字（或盖章）可书面签订（或盖章）后，扫描至电子投标文件中上传； 凡投标格式文件明确有签字盖章处均应符合。 |
| 16 | 投标文件份数 | （1）☑“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 （2）☑“备份投标文件”（非强制要求）：密封包装后投标截止时间前递交一份。 |
| 17 | 备份投标文件要求 | 供应商可以（非强制性要求，推荐 EMS 或顺丰邮寄形式）递交以介质（U 盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”（与 “电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件），“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标人名称并加盖公章。 注：“备份投标文件”接收地址为 衢州市柯城区花园中大道91号鑫港大厦14楼1403室 ，联系人： 朱女士 ，联系电话： 0570-3392898，“备份投标文件”递交截止时间为提交投标文件截止时间。供应商邮寄后可将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：953598720@qq.com），以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保“备份投标文件”的密封包装在邮寄过程保持完好，因邮寄造成“备份投标文件”密封破损而不符合采购文件对“备份投标文件”的密封要求、或邮寄过程中导致“备份投标文件”未按招标公告规定时限前送达的，代理机构将拒绝其“备份投标文件”。各供应商自行考虑邮寄在途时间，“备份投标文件”送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。 |
| 18 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起不少于 90 天。 |
| 19 | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生 成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 20 | 投标样品 | 1.本项目是否需要样品：否； |
| 21 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”递交： a.“备份投标文件”的递交：供应商在系统里上传好加密标 书后，可以（非强制要求）在投标截止时间前将系统生成的 备份标书（后缀格式为.bfbs），备份投标文件要求详见投标 须知前附表第 17 条。 b.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文 件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以 备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。 通过“政府 采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密 的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投 标文件的，投标无效； 供应商需保证上传的电子加密投标文件与提交的备份投标文 件必须同时生成且内容完全一致； |
| 22 | 电子加密投标 文件的解密和 异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加 密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解 密通知后30 分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解 密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效）， 否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 23 | 开标地点 | 衢州市柯城区花园东大道199号衢州市文化艺术中心与便民服务中心A座五楼开标厅；同步在“政采云远程开标大厅”在线开标。 |
| 24 | 开标时间 | 2024年12月2日09:30:00（北京时间） |
| 25 | 评标委员会推荐中标候选人的 数量 | 本项目由评标委员会推荐3名中标候选人 |
| 26 | 中标结果公示 期限 | 公示 1 个工作日 |
| 27 | 签订合同 | 中标通知书发出后30日内，与采购人签订合同。 |
| 28 | 履约担保 | 合同签订后30个日内，中标供应商应通过基本账户以银行转账方式缴纳或采用银行保函或保险公司保函向采购人交纳中标金额（合同价）1%的履约保证金。（具体要求详见第三章采购内容及要求、第四章合同主要条款规定。） |
| 29 | 发布网址 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ |
| 30 | 采购代理服务费 | 1.本项目的招标代理服务费等其他相关费用由中标人支付。参照原国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980 号）的收费标准的49.00%向中标供应商收取招标代理服务费（招标代理费不足1000 元的，按 1000 元计，单个项目招标代理费超过6万元的按6万元计），其他相关费用可咨询招标代理机构。 1）收款单位（户名）：科信联合工程咨询有限公司衢州分公司 2）开 户：上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行 3）账 号：13810078801500002396 2.以上费用均不在报价中单列，请投标人在报价中予以考虑。 3.结算方式及时间为：在领取中标通知书时由中标供应商一次性向招标代理机构付清。 《招标代理服务费管理暂行办法》的通知规定的收费标准 中标金额（万元）; 服务费率. 100以下; 1.5%. 100-500; 0.8%. 500-1000; 0.45%. 1000-5000; 0.25%. 5000-10000; 0.1%. 4.特别说明：根据《关于印发浙江省政府采购评审专家管理办法的通知》，评审专家费用及公证费（如有）由采购人支付，进场交易费根据交易中心文件执行。 |
| 31 | 在线提起询问、质疑、投诉方式 | 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22 号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。 |
| 32 | 其他注意事项 | 招标文件中部分加“▲”的条款，属于招标文件的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。 |
| 33 | 融资政策 | 1.企业信用融资：省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》（浙财采监[2012]13 号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。供应商可登陆浙江政府采购（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）中小企业信用融资栏目了解相关信息。 2.根据浙江省财政厅《关于坚决打赢疫情防控狙击战进一步做好政府采购资金支持发展工作的通知》（浙财采监【2020】3 号）和《中国人民银行衢州市中心银行、衢州市财政局关于衢州市政府采购进一步支持中小企业质押融资的实施意见》（衢银发【2020】4 号文）文件精神，各中标供应商可通过浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台 （https://www.zcygov.cn/）首页的“金融服务”模块进入申请。 3.取得衢州市政府采购合同的供应商，均可凭政府采购合同及应收账款收益权，向银行申请质押融资。申请质押融资在合同签订后七个工作日内将合同向同级政府采购监管部门备案。 |
| 34 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125 号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前 3 年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存 在不良信用记录。 |
| 35 | 特别提醒 | 1.所有询标流程，均在线上完成，请各投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电 95763） 2.投标人无须到开标现场，只需自备电脑在规定时间前进行在线解密文件即可。 |

## 第二部分、投标须知

# 一、总则

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规组织和实施，并接受同级政府采购监督管理部门监督。

1.适用范围

1.1本采购文件仅适用于本次招标项目。

1.2本项目采购方式为公开招标。

1.3投标须知为招标文件的通用条款，如通用条款与前附表、采购内容及要求、合同条款等特定条款不一致的，请按特定条款执行。

2.定义

2.1采购人：指 衢州智慧新城管理委员会 （合同中的甲方）。

2.2招标（采购）代理机构：科信联合工程咨询有限公司。

2.3同级政府采购监督管理部门：指 衢州市政府采购管理办公室 。

2.4供应商、投标人：系指响应本次招标，参加本次投标的独立法人。

2.5服务：指采购文件或合同规定投标人须承担的服务以及其他类似的义务。

2.6中标人、中标供应商：指经评审获得本项目最终合同签订资格的投标人。

2.7投标人代表：指全权代表投标人参加招标活动并签署投标文件的人。本次投标的投标人代表必须是投标人的法定代表人或其授权委托人，如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

2.8联合体：指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

2.9制造商：拥有投标产品自主知识产权的单位。

2.10产品：指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.11项目：指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.12书面形式：包括纸质文件、电子邮件、传真、信函、电报等。

2.13官方指定网站公示的内容视为书面告知。

2.14电子签名：指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.15“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.16投标人应保证提供的产品为合法企业生产的合法产品，符合中华人民共和国有关法律、法规、规章、文件、标准、规范的规定。按国家规定应通过有关部门鉴定（批准）的产品，应保证已按国家规定通过了鉴定（批准）；实行产品许可证制度的产品须获得国家许可；实行强制性认证的产品须通过国家认可认证；产品应符合国家节能环保要求；投标人在投标文件中提供相关证明材料。

2.17培训：系指按招标文件规定，向采购人提供操作使用培训、系统管理培训和其他相关培训等。

2.18实质性响应：系指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定。

2.19重大偏离或保留：系指将会影响到招标文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人产生不公平影响的。

细微偏离：系指投标文件对招标文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

2.20“▲”系指实质性的要求条款。

2.21“★”系指投标人应特别关注的条款。

2.22政府采购政府要求说明

1.▲本项目采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。

2.支持绿色发展

（1）▲节能产品的强制采购政策：【本项目不涉及强制节能产品】；

（2）节能产品、环境标志产品的优先采购政策：【本项目不涉及节能产品、环境标志产品】；

（3）修缮、装修类项目采购建材的，供应商应按采购文件和合同规定的绿色建筑和绿色建材性能、指标进行采购。【本项目不涉及建材】；

（4）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。【本项目不涉及商品包装和快递包装】。

3.支持创新发展

（1）采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。【本项目不涉及】；

4.支持中小企业发展

（1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，本项目属于专门面向中小企业采购项目，对于专门面向中、小、微型企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位的政府采购货物或服务项目或工程项目，符合资格条件的不再执行价格评审优惠的扶持政策。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：【其他未列明行业】；

中小企业划分标准：《中小企业划分标准》（工信部联企业[2011]300号）。

- 中小微企业划分标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- （2）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业【提供《监狱企业声明函》（格式详见第五章“应提交的有关格式范例”）及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件】视同小型、微型企业。

- （3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位【提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第五章“应提交的有关格式范例”）】视同小型、微型企业。

3.合格的投标人及合格的投标货物和服务

3.1合格的投标人

详见采购公告“二、申请人的资格要求”规定的投标人必须具备的资格条件并经评标委员会审查通过的。

3.2对投标人的限制

3.3.1单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。违反本条规定的，相关投标均无效；

3.3.2为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（不包括为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务）；

3.3.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

3.3.4为证明投标人拥有的业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为供应商自身所有。不同法人、其他组织的资料与供应商无关。

3.3.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（6）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

（7）存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

（8）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

4.相关说明

见本须知“前附表”，同时还需注意以下事项：

4.1投标费用

供应商应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

4.2供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标拟派项目实施人员必须为本法人员工。

4.4供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.5▲投标人对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

4.6不论采购人、招标代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

4.7招标文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标人可以选择其他品牌型号的产品参加投标，但投标产品须具有相当于或优于招标文件要求的指标、性能、档次。否则，评标委员会将可能对其作出不利的评审。

4.8▲投标人应保证所投产品整体或其任一部分，均免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权或合法权益的起诉。投标人应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

4.9供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）相关规定承担相应的法律责任。

5.保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

二、采购文件

6.采购文件构成

6.1本采购文件包括目录所示内容及所有按本须知第6、7条发出的补充资料。

6.2除上述所列内容外，采购人和采购代理机构的任何工作人员对供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供供应商参考，对采购人、采购代理机构和供应商无任何约束力。

6.3采购文件是招标过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守采购文件规定或对采购文件的实质性内容不响应的，将可能被拒绝或以无效标处理。

6.4本采购文件由采购人或采购代理机构依据相关法律、法规、规章、省市规定及采购文件进行解释。

7.采购文件的澄清

7.1供应商在获取采购文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于投标截止时间前，将问题发电子邮件至953598720@qq.com（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

7.2供应商要求解释或澄清的问题应以书面形式送达，并加盖公章、写明日期。

7.3所有要求解释或澄清的问题都予以解答，答疑内容与补充内容以更正（澄清）公告形式告知所有获取采购文件的供应商。

8.采购文件的修改

8.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2采购文件的修改将以更正（澄清）公告通知所有获取采购文件的供应商，并对其具有约束力。供应商应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

8.3在更正（澄清）公告发布后，如果供应商认为编制投标文件的时间不充分的，必须在公告发布之日的24小时内通知采购人和采购代理机构。否则，视同供应商有充足时间编制投标文件。

8.4采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

8.5采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于采购文件的组成部分。

三、投标文件的编制

供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。如果供应商没有按照采购文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标没有对采购文件中各方面作出实质性响应，其风险应由供应商承担。

投标人应确保所提供投标文件资料的有效性和真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人在投标活动中提供虚假文件资料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人还须按照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.投标文件的语言、计量单位、形式及效力

9.1语言及计量单位

9.1.1投标文件及供应商与采购人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。

9.1.2除采购文件另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

10.投标文件构成

供应商向采购人递交的投标文件均由资格审查文件、商务技术文件、报价文件组成，具体内容如下：

10.1资格审查文件

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| ▲资格审查文件（强制性要求，供应商须按以下要求提供资格审查文件，否则资格性审查不通过的，责任自负） |  |  |
| 1 | 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函 | 供应商须在投标文件中出具符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（详见第五章应提交的有关格式范例） |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力证明材料 | 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料：（1）本项目属于【其他未列明行业】，要求供应商为 中小企业 。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视为小微企业。供应商需上传《中小企业声明函》等。 | 供应商须在投标文件中出具中小企业声明函/监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料/残疾人福利性单位声明函（详见第五章应提交的有关格式范例）； 供应商在填写声明函前，须先自查本企业是否满足 中小企业 认定标准（可通过国务院客户端和工业和信息化部网站上的自测小程序进行自查）。 |
| 4 | 根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24 号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料） | 1.属于此种情形的供应商除资格要求应提供资料外。还应提供以下资料：（1）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构提供总公司（总机构）授权；（2）个体工商户、个人独资企业、合伙企业应提供房产权证或其他有效财产证明材料。 2.不属于此种情况的供应商提供以下资料：企业类型的声明函（详见第五章应提交的有关格式范例）。 |
| 5 | 供应商必须具有独立法人资格，且具备市政公用工程施工总承包企业资质二级及以上资质（对应资质在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态的核查证明）； | 提供资质证书扫描件及动态核查证明截图。 |
| 6 | 拟派项目负责人具有市政公用工程二级及以上注册建造师执业证。 | 提供项目负责人执业证书扫描件。 |
| 7 | 供应商认为需要在资格审查文件里说明的其他材料（如有） |  |

注：上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过,不进入后续评审。

### 10.2商务技术文件

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 自评表（详见第五章应提交的有关格式范例） |
| 2 | ▲投标函（详见第五章应提交的有关格式范例） |
| 3 | ▲法定代表人资格证明书及法定代表人授权书（法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供前者），同时须附法定代表人和授权委托代表的有效身份证复印件；（详见第五章应提交的有关格式范例） |
| 4 | 偏离表（详见第五章应提交的有关格式范例） |
| 说明：以下第5项附件格式仅供供应商参考使用，该部分内容为商务技术评分内容，非强质性要求，供应商应根据第六章评标办法及开标程序“评分细则”中“评分标准”的相应要求编制或提供，未按要求编制相关内容或未按要求提供相关证明材料可能对供应商产生不利影响。 |  |
| 5 | 供应商认为需要在商务技术文件里说明的其他材料（如有） |

说明：

- 供应商可根据采购文件中的技术规格书以及评分细则，提供供应商认为需要提供的文件和资料。

- 供应商所提供的技术资料的所有权归供应商所有。如若发生第三方侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由供应商承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由供应商支付，保证不伤害采购人的利益。

### 10.3报价文件

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | ▲报价一览表（详见第五章应提交的有关格式范例） |
| 2 | ▲投标报价明细表（详见第五章应提交的有关格式范例） |
| 3 | 供应商认为需要在报价文件说明的其他材料（如有） |

11.陈述和答辩

本项目无设陈述和答辩环节。

12.投标函

12.1供应商应完整地填写采购文件中提供的投标函和投标相关附件。

12.2投标文件应当对采购文件中有关投标有效期、采购需求等实质性内容作出响应。供应商在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

13.投标报价

13.1供应商应按采购文件中规定填写报价相关表单；

13.2本项目报价采用人民币报价形式，投标人的报价应低于最高限价，否则其投标无效。签约合同价包含本项目招标内容及要求及合同约定所有运维服务所需的全部人工费、服装及工具配备、材料费、机械设备使用费、常规设备维修费、检测与监测费、安全生产费用、保险费用、应急响应及演练、管理经费、无线电频率占用费、税费、规费、利润等完成本项目的所有费用。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。

供应商应认真计算可能发生的各相关费用并计入报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用，并不得出现选择性的报价。

13.3本项目只允许一次报价，不允许以开标后调整的报价作为评标的依据（但按本采购文件投标须知投标文件错误的修正并经评标委员会认定或经供应商确认同意的除外）。

13.4其它需在报价中考虑的因素：

（1）采购内容及要求中明确的需供应商承担的费用均应含在总价报价中；

- （2）采购文件未明示但供应商认为可能产生的潜在费用支出均需自行考虑并计入报价中；

- （3）对于没有填报的项目，采购人将不再支付，并均认为已包含在报价内。

13.5投标人不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。投标人在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

14.投标文件的编制

14.1投标文件分为资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照采购文件第五章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的，投标无效；

14.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

14.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

15.投标保证金

15.1本项目不收取投标保证金。但违反政府采购相关规定给采购人造成损失的，供应商应当承担赔偿责任。

16.投标有效期

16.1投标文件在开标之日起90个日历天内有效。

16.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式如传真或信件等。供应商可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

16.3中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

17投标文件的签署、盖章

17.1投标文件按照采购文件第五章格式要求进行签署、盖章。供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

17.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

17.3投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

17.4本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求编制并加密投标文件。

17.5投标人应当按照“投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格审查文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

17.6投标文件需做好“标书关联”（即设置关联点），未设置关联点而导致失分或无效投标处理的风险由投标人承担。

17.7投标文件应按招标文件中投标格式文件所示列要求由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字、盖单位公章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。

17.8投标文件不得涂改，若有修改和增删处，必须加盖单位公章或法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件字迹模糊、潦草或在关键的技术、商务条款上表述不清所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

18.投标文件的递交

18.1供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

18.2投标截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

19.备份投标文件

19.1供应商在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以按投标须知前附表规定（非强制性要求，推荐EMS或顺丰邮寄形式）递交“备份投标文件”1份，但采购人、代理机构不强制或变相强制供应商提交“备份投标文件”。

19.2“备份投标文件”须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。“备份投标文件”应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，供应商名称。▲不符合上述制作、存储、密封规定的“备份投标文件”将被视为无效或者被拒绝接收。

20.投标截止期

20.1供应商应按前附表规定的日期、时间和方式递交投标文件。

20.2采购人可以按本须知第7条规定，通过修改采购文件适当延长投标截止日期。在此情况下，采购人与供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

21.迟交的投标文件

在本须知第18条规定的截止期后收到的任何投标文件，采购人将不予接收。

五、开标与评标

22.开标

22.1采购人将于前附表规定的时间和地点公开开标。若采购人按本须知第7条规定，通过修改采购文件更改了开标时间和地点的，以后者为准，供应商不足3家的，不得开标。

22.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

22.3投标文件未按时解密，供应商提供了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

23.资格审查

23.1开标后，采购人或代理机构将依法对供应商的资格进行审查。

23.2采购人或代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

23.3供应商未按照采购文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效。

23.4对未通过资格审查的供应商，采购人或代理机构告知其未通过的原因。

23.5合格供应商不足3家的，不再评标。

24.信用信息查询

24.1信用信息查询渠道及截止时间：代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、浙江政府采购网（ccgp-zhejiang.gov.cn）渠道查询供应商投标截止时间当天前三年内的信用记录。

24.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

24.3信用信息的使用规则：经查询列入被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

24.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。（本项目不适用）

25.评标程序

25.1符合性审查：评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。符合投标无效情形的，投标无效。

在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（3）如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合采购文件规定的联合体协议要求的；

（4）投标文件未按规定的格式编制的；

（5）投标文件未按采购文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

（6）投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

（7）《报价一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

（8）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（9）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

（12）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

（13）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（14）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

（15）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（16）投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

（17）对一个标项存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（18）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（19）投标文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在采购文件中明确规定的其他无效响应文件情形的；

（20）供应商提供虚假材料响应的（包括但不限于以下情节）；

1）使用伪造、变造的许可证件；

2）提供虚假的财务状况或者业绩；

3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4）提供虚假的信用状况；

5）其他弄虚作假的行为。

（21）供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的，有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其响应无效：

1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件；

2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

9）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

10）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

11）不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异；

12）不同供应商的MAC地址相同或计算机硬盘序列号相同或投标文件细节错误致且无合理解释等情形。

（22）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形；

25.2投标人澄清、说明或者补正：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.3比较与评价：评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.4汇总（商务技术得分情况）：评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

25.5报价审核：对经商务和技术评审符合采购需求的供应商的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

25.5.1评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

25.5.2投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

25.5.2.1投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准;

25.5.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

25.5.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价;

25.5.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

25.5.3同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

▲供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

25.6汇总得分：评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

26.顺序排列与中标候选推荐

26.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，确定综合得分最高的供应商为第一中标人，得分第二高者为第二中标候选人，得分第三高者为第三中标候选人。如出现综合得分相同时，投标报价低的优先；如综合得分和投标报价均相同，则现场抽签确定。

26.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品【单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品】且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

27.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

27.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

27.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

28.重新组织采购

28.1修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、代理机构沟通并作书面记录。采购人、代理机构确认后，将修改采购文件，重新组织采购活动。

28.2重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

28.2.1未确定中标或者中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

28.2.2已确定中标或者中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

28.2.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

28.2.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

28.2.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照28.2.1-28.2.4规定处理。

六、确定中标供应商及授予合同

29.中标供应商的确定

29.1采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标供应商；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

采购人或者采购代理机构应当自中标候选人确定之日起2个工作日内，在原招标公告发布媒体上公告中标结果，采购文件应当随中标结果同时公告。

公告期限为1个工作日。

29.2除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

29.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

30.合同授予

30.1本项目的合同将授予按本须知第30.1款所确定的中标供应商。

30.2中标或者中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以重新开展政府采购活动。

31.签订合同

31.1中标供应商应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。中标供应商在领取中标通知书时须向采购人提供一份关于本项目在实施过程中的相关人员的通讯录作为合同附件。

31.2中标供应商如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将依据国家和采购文件有关规定要求中标供应商予以赔偿，同时采购人可根据30.2的原则重新开展政府采购活动；

31.3采购文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

32.履约保证金

32.1合同签订之日起15个工作日内，中标供应商应通过基本账户以银行转账方式缴纳或采用银行保函或保险公司保函向采购人交纳中标金额（合同价）1%的履约保证金。（具体要求详见第三章采购内容及要求、第四章合同主要条款规定。）。

32.2履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。

32.3履约保证金在中标供应商按合同完成所有服务内容后，如采用电汇、转账方式缴纳则退还给中标供应商（扣除合同约定的违约金后）。

33.采购代理服务费

详见投标须知前附表。

34.质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，政府采购供应商（投标人，下同）可以依法提起质疑和投诉。

质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

34.1投标人询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

34.2投标人质疑

34.2.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

34.2.2提出质疑的供应商（以下简称质疑人）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

34.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

34.2.4采购人、采购代理机构在收到法定质疑期内发出的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

34.3投标人投诉

质疑人对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

35.采购结束

35.1中标供应商与采购人签订合同生效后即为采购结束。

35.2本项目的投标文件（包括“备份投标文件”）不予退回。

七、其他

36.解释权：本招标文件是参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及有关规定编制的，解释权属采购人。

37.可中止电子交易活动的情形：采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

37.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

37.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

37.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

37.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

37.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 第三章  采购内容及要求

- 第一部分、隧道部分

- 工程概述

（一）工程概况

1.三条城市（过江）隧道工程包含荷一路过江隧道、三江中路三江隧道、九华大道隧道及紫薇隧道，及其三座隧道洞内给排水、消防、通风、供配电、照明及综合监控等配套附属设施，隧道工程全长5.78km，单线运营里程11.55km。

| 序号 | 隧道名称 | 隧道所在区域 | 隧道长度（米） | 距隧道中心线一侧 | 单线长度（米） | 竣工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荷一路过江隧道 | 智慧新城 | 1878 | N线 | 1860 | 2022年4月 |  |
|  |  |  |  | S线 | 1878 |  |  |
| 2 | 三江隧道 | 智慧新城 | 704 | 左线 | 704 | 2022年6月 |  |
|  |  |  |  | 右线 | 704 |  |  |
| 3 | 九华大道隧道 | 智慧新城 | 2160 | 左线 | 2160 | 2023年2月 |  |
|  |  |  |  | 右线 | 2160 |  |  |
| 4 | 紫薇隧道 | 智慧新城 | 1040 | 左线 | 1040 | 2023年2月 |  |
|  |  |  |  | 右线 | 1040 |  |  |
| 合计 |  |  | 5782 |  | 11546 |  |  |

2.运行服务期限如下：一年（365天），具体以合同约定履约期限为准。

（二）主要服务范围：详见附件图纸。

二、项目要求

运维服务范围及内容：包含结构、排水、消防、通风、供配电、照明、通信、标识、监控、控制中心等配套附属设施日常运行管理、交通管理、设施保洁养护及维修管理、消防检测与维护、结构定期评定、自然灾害及突发事件等应急联动处置等工作。

三、运维服务内容：

1.土建设施

隧道的各类土木建筑工程结构设施，如洞门、洞身、路面、防水设施、排水设施、斜（竖）井、检修道、风道等结构设施。

2.隧道保洁

在每周隧道封闭养护期间开展深度保洁，含地面清扫、冲洗，隧道内垃圾清理，隧道巡视、定期评定（1次/年），清扫隧道结构物脏污、清理（疏通）排水设施，保持隧道侧壁外观的干净整洁。

3.保养维修
预防性地对结构物进行维护，修复结构物轻微破损，保持结构物完好状态。

4.经常性检查

对土建结构的外观状况进行的日常巡视检查，及时发现早期破损、显著病害或其他异常情况，进行小修保养。

5.定期检查

按规定周期对土建结构的基本技术状况进行全面检查，系统掌握结构基本技术状况，评定结构物功能状态，为制定隧道年度运维服务工作计划提供依据。

6.特别检查
在隧道遭遇自然灾害、发生交通事故等使隧道结构受损后，对遭受影响的结构立即进行的详细检查，通过特别检查，应及时掌握结构受损情况，为采取对策措施提供依据。

7.专项检测

含隧道隧道沉降监测及位移监测、渗水量检测、渗漏点检测、混凝土碳化检测等内容，根据定期检查和特别检查的结果，或者通过其他途径，判断需要进一步查明某些破损或病害的详细情况而进行的更深入的专门检测，完整掌握破损或病害的详细资料，为其是否实施处治以及采取何种处置措施等提供技术依据。

- 8.机电设施

- 隧道运行服务的相关机电设施，包括供配电系统、照明系统、通风系统、给排水消防救援系统、监控系统等。

- 9.机电设施日常检查维护

- 通过目测对机电设施外观和运行状态进行的一般巡视检查，同时进行保洁，以及简易零部件的更换工作。

- 10.机电设施经常性检修

- 通过目测或仪器，对设施仪表读数、运行状态或损伤情况进行的检查，对破损零部件应及时进行维修。

- 11.机电设施定期检修

- 通过检测仪器对仪表进行标定，和对连接及装配状态等机电设施运行情况和功能进行的比较全面检查和维修。

12.供电系统

主要包括电力变压器、低压开关柜、低压母线、电力电缆、控制电缆等为隧道用电设施服务的供配电及辅助设施。

13.照明系统

主要包括隧道内以及管理房灯具、托架、标志及信号灯照明线路等为隧道运行提供照明服务设施。

14.通风系统

主要包括轴流风机、离心风机、射流风机及消音设备等其配套设施等。

15.给排水、消防救援系统

主要包括给水水泵、雨水水泵、污水水泵、消防水泵以及管道附属设施、火灾报警装置、紧急电话、消防设施、逃生通道、横通道设施等用于隧道给水、雨污排水设施和消防救援设施。

16.其他设施
包括环保设施、房屋设施、监控设施等。

17.房屋设施
隧道运行服务的生产、生活等用房。

18.标志标牌设施

包含隧道内各种交通标志标牌等设施。

- 四、运维服务基本要求

1.运维服务方案

1.1中标人应根据隧道实际的围岩地质条件、结构和设施状况、交通运行条件、病害程度及隧道类别等制定针对性的详尽科学的运维服务方案。

1.2运维服务内容

包括隧道的土建设施、机电设施、其他设施、档案资料、安全管理等。

1.3 运维服务分类

本项目为城市主干道；要求按一等运维服务的城市隧道进行重点维护。

1.4 运维服务安全要求

1.4.1 隧道应安全、完好、整洁，隧道进口必须设置限速的交通标志，有限高要求的隧道应设置限高标志，如在运维服务合同期内出现安全事故由中标人承包全部责任。

1.4.2 城市隧道的防水、排水、通风、照明、消防和防汛等设施，必须齐全有效。在城市隧道范围内增加静荷载（构筑物、风雨棚、广告牌、管线等）必须满足隧道安全技术要求。

1.4.3 隧道内禁止布设易燃、易爆等危险管线。

1.4.4 隧道内运维服务作业不中断交通时，作业区间必须设置明显的安全标志，警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通的干扰。运维服务作业必须文明管理，做到工完、料清、场净。

1.4.5 在运维服务合同期内范围内发生安全事故由运维服务中标人承担全部责任。

1.5 运维服务维修要求

1.5.1 所使用的原材料、成品、半成品等必须合格。

1.5.2 隧道运维服务作业应不断提高技术装备率和动力装备率，城市隧道运维服务维修应贯彻国家技术经济政策，积极而谨慎地采用新技术、新材料、新设备、新工艺，使运维服务维修达到安全实用，质量可靠、经济合理，技术先进的要求。

1.5.3  运维服务维修完成后，应进行跟踪观察和监测，了解处置效果。

- 2.土建设施

2.1 运维服务内容

分为清扫保洁、保养维修、经常性检查、定期检查、特别检查和专项检测六个部分。

2.2 定期检查和特别检查的结果，按规定分为三类判定；专项检测的结果，按规定分为四类判定。

- 2.3 清扫保洁

- 2.3.1 一般规定

- a)隧道清扫保洁应制定相应的保洁计划、保洁周期和保洁办法；

- b)隧道清扫保洁原则上应以机械保洁为主。机械保洁应根据隧道的特点和所处的地理位置，制定机械清扫路线；

- c)保洁作业时，应选择在交通量较小的时段进行，不得在同一隧道内的两侧同时进行清扫保洁；

- d)保洁开始前，保洁作业人员应向隧道监控中心报告，隧道监控中心应对隧道保洁全程监控，有情报板的应显示相应的提示内容，有广播系统的应开启广播。保洁结束后，保洁作业人员应向隧道监控中心报告作业完毕。

- 2.3.2 墙体、装饰层基本要求

- a)墙体、装饰层应保持干净、整洁；

- b)墙体、装饰层的清洁宜以机械作业为主。

- 2.3.3 横截沟、排水沟基本要求

- a)横截沟、排水沟内不应留有大块硬物、塑料制品；加强对横截沟、排水沟的清理疏通工作，雨季时应加大清理疏通次数。

- 2.3.4 隧道内车道的标志灯、交通标志牌、应急指示灯、交通安全标志基本要求

- a)应保持其清晰、醒目；

- b)当标志牌有污秽，影响其辨认性能，应及时进行清洗，清洗时，应避免损伤其表面覆膜或涂层。

- 2.3.5 道路路面基本要求

- a)隧道道路路面应保持干净、整洁；

- b)隧道道路路面的清洁宜以机械作业为主。

2.4 保养维修

- 2.4.1 洞口的保养维修

- a)要求洞口边仰坡上的无危石、浮土；

- b)冬季时应清除积雪和挂冰，保持洞口边沟和仰坡上截（排）水沟的完好、通畅；

c)要求洞口挡土墙、护坡、排水设施和减光设施等结构物的完好；

- d)挡墙应保持坚固、耐用、完好。中雨以上降雨时应巡检，挡墙倾斜超过20㎜或鼓胀、移位、下沉20㎜时，应进行维修加固。挡墙折断应及时加固，开裂超过10㎜，应进行局部封闭。

- 2.4.2 洞身的保养维修

a)隧道洞身的运维服务，要求衬砌起层或剥落破损率小于1‰；

b)对衬砌及洞顶的渗漏水要求，渗漏水量不得大于设计规定，及时将水流引入边沟排出。一级防水等级的隧道不允许渗水，围护结构无湿渍。二级防水等级的隧道不允许漏水，围护结构有少量、偶见的湿渍。

- 2.4.3 路面的保养维修

a)路面运维服务，要求无坑洞、无拥包、无开裂等病害，破损率小于1‰；

b)不得随意增加静荷载。老化的沥青混凝土路面，应进行铣刨更新处理，严禁随意加沥青混凝土结构进行补强；

c)路面更新后的横坡和纵坡，应满足排水要求；

d)为了保持路面的抗滑能力，对已磨光的砼路面，用机械刻槽方法，恢复抗滑能力；

e)路面出现渗漏水时，应及时处理，将水引入边沟排出，防止路面积水或结冰；

f)冬季应及时处理洞口处路面积雪；

g)砼路面和沥青砼路面的运维服务维修，应参照《城镇道路运维服务技术规范》(CJJ36-2016)的主干道路部分执行。

- 2.4.4 斜（竖）井的保养维修

- a)及时清除井内可能损伤通风设施或影响通风效果的异物；

- b)维护井内排水设施的完好，保持水沟（管）的畅通；

- c)对井内的检查通道或设施进行保养，防止其锈蚀或损坏。

- 2.4.5 风道的保养维修

  - a)清理送（排）风口的网罩，清除堵塞网眼的杂物；

  - b)定期保养风道板吊杆，防止其锈蚀或损坏；

  - c)及时修复风口或风道的破坏，更换损坏的风道板。

- 2.4.6 排水设施的保养维修

- a)维护隧道内外排水设施的完好，发现损坏及时修复；

- b)排水管堵塞时，可用高压或压缩空气疏通；

- c)横截沟盖板不应有翘起、碎裂、响声，如有上述情况应及时修复；

- d)排水设施应保证畅通；

- e)排水的金属管道应定期作好防腐处理工作。

- 2.4.7 墙体、装饰层的保养维修

墙体、装饰层应保持完好和整洁美观，如有破损、缺失应及时修补恢复，不能修复的应及时更新。

- 2.4.8 人行道或检修道的保养维修

a)人行道或检修道的运维服务要求：破损小于1‰，每处不大于0.5㎡，人行道或检修道不得积水；

b)人行道和检修道要经常保持平整，发现破碎、翘动、松动等局部缺损，要及时修补。

- 2.4.9 栏杆和护栏的保养维修

a)栏杆和护栏应保持完好、清洁、坚固，立柱正直无摇动现象，横杆联接牢固，如有缺损，应及时补齐；

b)栏杆退色严重或有表皮脱落现象时，应清除并维修。对油漆失效部分进行补漆，油漆必须均匀、光滑，不得漏漆、结块、脱皮、起皱等。涂料性能应符合原设计的要求，表面涂层应均匀，不漏刷、不流淌；

c)当栏杆被撞有严重变形、断裂和残损现象时，应及时按照原构造进行恢复，并应安装整齐、牢固。

- 2.4.10 交通标志保养维修

- a)隧道的交通标志应保持外观完整、清晰、醒目，保持位置、高度和角度适当，确保交通信息传递无误；

- b)及时清洗标志牌面的脏污，清除遮挡标志的障碍；

- c)及时修补变形，破损的标牌，修复弯曲、倾斜的支柱，紧固松动的连接构件；

- d)对锈蚀损坏、老化失效的标志，应及时更换，缺失的应及时补充；

- e)对损坏限高设施应及时维修。

2.5经常性检查

- 2.5.1 经常性检查应由经过培训的专职隧道管理人员或有一定经验的工程技术人员负责。

- 2.5.2 经常性检查宜以目测为主，配合以检查工具进行，发现需要改善的设施缺陷和对通行有影响的设施缺陷应作好检查记录，并及时处置。

2.5.3 在遇恶劣天气、汛期、雨季、冰冻、重大活动等特殊情况，应加大检查频率。

2.5.4 经常性检查记录应每月定期整理归档，并进行分析提出评价意见。

2.5.5 经常性检查应包括下列内容：

- a）主要检查各结构部件的功能是否完好、有效，运行是否正常，是否有影响车辆、行人通行等情况：

- 1) 洞口：边（仰）坡有无危石、积水、积雪，洞口有无挂冰，边沟有无积塞，构造物有无开裂、倾斜、沉陷等；

- 2) 洞身：结构有无开裂、倾斜、沉陷、错台、起层、剥落、渗漏水；

- 3) 衬砌：结构有无裂缝、错台、起层、剥落、渗漏水；

- 4) 挡墙和护坡：是否坚固、耐用、完好；

- 5) 路面：有无拱起、坑洞、开裂、错台等；

- 6) 人行道或检修道：结构有无撞坏、破损，盖板有无缺损、平整、松动；

- 7) 栏杆或护栏：有无松动、缺损、变形、损坏；

- 8) 排水设施：有无破损、堵塞、积水、结冰；

- 9) 墙体、装饰层：有无变形、破损、漏水、脏污；

- 10) 隧道内设备箱门、通道门、交通信号、交通标志是否完好。

- b）是否存在城市市政设施管理条例中规定的各类违章现象；

- c）隧道安全保护范围内的施工作业情况。

- 2.6 定期检查

- 2．6.1 定期检查应由专职隧道运维服务工程技术人员或实践丰富的隧道工程技术人员负责，并对每座隧道指定相应的定期检查计划和实施方案。

2.6.2 隧道定期检查频率为1次/年。

2.6.3 定期检查宜采用步行方式，配备必要的检查工具或设备，进行量测检查。检查时，应尽量靠近结构，依次检查各个结构部位。注意发现异常情况和原有异常情况的发展变化。对于有异常情况的结构，应在其适当位置作出标记，检查结果宜尽可能量化。

2.6.4 定期检查的内容以及判定标准按规范执行。

2.6.5 定期检查结果应及时记录，应将检查数据及病害应详细、准确地记录，分析病害的成因，给出判定结论。

2.6.6 定期检查的情况记录以及运维服务维修管理措施的建议，均应及时整理、归档。

2.6.7 定期检查完成后，应提出土建结构定期检查报告，内容包括：

- a)沉降观测点检测，并进行数据对比；

- b)实地判断损坏原因，估计维修范围和方案，需要采取处治措施的建议；

- c)对土建结构的技术状况和功能状态的评价；

- d)对土建结构的运维服务维修状况的评价及建议；

- e)对难以判断其损坏程度和原因的构件，需要实施专项检查的建议；

- f)应附上检查记录表以及其他有关检测记录资料。

2.6.8 定期检查发现重大病害、隐患应立即向主管部门报告，及时处理。

- 2.7 特别检查

2.7.1 特别检查应由专业人员根据受异常事件影响的结构，决定采取的专门技术办法、工具和设备，并辅以现场和实验室测试等特殊手段进行详细检测和综合分析，检测结果应提交书面报告。

2.7.2 特别检查的内容应针对受异常事件影响的结构或结构部位作重点检查，掌握其受损的情况。

2.7.3 特别检查应按定期检查的标准判定，当难以判明破损的原因，程度等情况时，应作专项检测。

2.7.4 检查结果的记录，与定期检查相同，检查完成后，应提交特别检查报告，包括检查记录，评估异常事件的影响，给出判定结论，确定合理的对策措施。

2.8 专项检测

2.8.1 专项检测由采购人委托相应资质的专业单位承但，中标人做好配合工作。

2.8.2 专项检测的项目、内容及其要求，应根据定期或特别检查的结果有针对性地确定。

2.8.3 实施专项检测前，检测单位应对竣工资料、历次隧道定期检查和特别检查报告、历次维修资料等有关的技术资料、档案进行调查，并对隧道周围的地质及地表环境等展开实地调查，以充分掌握相关的技术信息，寻找土建结构发展变化的原因，确保专项检查结果的准确性。

2.8.4 检测完成后，作出专项检测报告，对结构整体性能、功能状况作分析鉴定，阐述检查部位的损坏原因及程度，并提出结构部件和总体修理、加固或改善相应的结论。

- 3.机电设施

    - 3.1一般规定

- 运维服务维修可分为日常检查维护、经常性检修、定期检修。

- 应充分考虑隧道内运行车辆、运维服务人员的安全，并按照规定进行。需要中断交通时，应与土建运维服务作业计划综合考虑。

- 机电设施运维服务应使设备技术状态达到产品说明书、设计文件或有关规范的要求。

- 机电设施运维服务应配备专门的电工工具、测试仪器、清洁工具、安全防护设备及高空作业设备。对配备的专用工具应定期检查。

- 机电设施运维服务应真实记录各种设备的检查情况，建立专门的技术档案。

- 隧道每年雷雨季节前应进行防雷检测，应对防雷缺陷进行整改，每次雷雨后应对防雷设施进行检查、检测。

    - 3.2供配电系统（高压配电除外）

- 3.2.1运行管理

- a)供配电系统运维服务人员应配备专门的电工检修工具；

- b)供配电系统的工作电压、工作负荷和控制温度应在额定值的允许变化范围内运行；

- c)供配电系统运维服务人员应对供配电设施日常检查，在遇恶劣天气、汛期、雨季、重大活动等特殊情况，应加大检查频率。主要针对变压器、低压配电柜以及变配电室内相关设备运行情况，通过观察异常、声响、发热、气味、火花等现象，及时发现设备故障，及时排除，并做好运行记录；

- d)供配电系统在运行中，发现继电保护动作跳闸、电容器的断路器跳闸，在未查明原因前不得重新合闸运行；

- e)供配电设备及周围环境应保持整洁、卫生；

- f)供配电系统运维服务人员应及时记录供配电设备的运行参数，并记录有关调度安排，严禁漏记、编造和涂改。

- 3.2.2安全操作

- a)在供配电设备上进行倒闸操作时，应遵守电力部门安全工作规程，并应严格按照程序操作；

- b)变压器、电容器等装置在运行中发生异常情况，当不能排除时，应立即停止运行，及时切换，并应立即报告主管部门；

- c)电容器在重新合闸前，必须使断路器断开，将电容器放电；

- 3.2.3维护保养

- a)供配电系统中低压变配电设备应停电、清扫工作；

- b)按照对电力部门安全工作规程对高压变配电设施进行预防性测试；

- c)供电线路的运维服务按照电力部门的有关规定进行。当供电线路存在异常情况时，采取措施并及时通知电力部门及主管部门；

- d)供配电系统需要进行带电作业的项目，应使隧道内、变配电室、中心控制室相互协调、密切配合，并严格按电气操作规程的有关要求进行；

- e)供配电设施应定期检修，检修主要内容有：

- 1) 高压配电房由专业的单位维护，在运维服务中发现高配房的问题第一时间通知相应的维护单位进行处置。

- 2）低压开关柜

- — 断路器外观有无污染、裂痕；

- — 断路器触头有无烧伤、接触是否紧密；

- — 断路器有无明显的噪音；

- — 断路器脱扣器是否正常；

- — 断路器绝缘是否良好；

- — 断路器整定值是否满足系统保护要求;

- — 断路器引线接头有无污染、松动；

- — 热继电器外部检查外壳是否清洁、完整、嵌接良好；

- — 热继电器外壳与底座接合是否紧密牢固、防尘密封是否良好安装是否端正；

- — 热继电器内部和机械部分检查；

- — 转换开关外部检查是否清洁、完整、嵌接良好；

- — 转换开关外壳与底座接合是否紧密牢固、防尘密封是否良好安装是否端正；

- — 转换开关内部和机械部分检查。

- 3）风机启动及控制箱

- — 箱体接地是否良好；

- — 可编控制程序是否正确；

- — 自动集控手动操作是否正确；

- — 有无腐蚀及积水；

- 4）电力电缆、电缆托架及支架

- — 外表有无损伤、变形、断开、腐蚀；

- — 电缆线间、相间和对地绝缘是否正常；

- — 电缆工作温度是否正常；

- — 接头处是否正常，有无烧焦痕迹；

- — 电缆沟是否干净，有无杂物垃圾，有无积水、积油、盖板是否完整；

- — 接地是否良好。

- 5）变配电室构件、接地装置无腐蚀，接地电阻正常。

- 6）直流电源、UPS电源

- — 微机继电保护装置新安装的保护装置全部检验；

- — 箱体接地应良好；

- — 电池组外观有无污染损伤，电池的电解液是否正常；

- — 电池的电压是否正常；

- — 电池的绝缘是否正常；

- — 电池每年进行容量恢复试验；

- — 充电机及浮充电机输出直流电压、电流应正常，整流装置应正常。

- 4.其它设施

4.1 一般规定

- 应经常保持完好、齐全。

- 有特殊要求的其他设施应按相关规定进行运维服务。

4.2 环保设施

4.2.1 隧道洞口绿化与植被应与周围环境协调。

4.2.2 隧道污水处理设施的运维服务应符合以下要求：

- a）污水处理池和净化池不应渗漏，发现渗漏应查明原因及时处治；

- b）污水处理池和净化池沉积的泥沙、杂物，应适时清除。

  - 4.3 房屋设施运维服务

4.3.1 房屋屋面及墙体如发生渗漏应及时维修。

- 4.3.2 屋面墙体粉刷后，起壳、剥落、疏松等损坏部分应凿除并清理干净后重新粉刷。

- 4.3.3 变电所、监控中心等主要生产房屋应做到地面无积尘和油污。

- 4.3.4 房屋及其周围环境应保持整洁、美观，周围场地应排水通畅。

- 4.3.5 房屋防雷接地装置如有损坏、锈蚀应及时运维服务维修。

- 5.档案资料

- 5.1 城市隧道运维服务部门应建立运维服务档案资料，档案资料应全面、正确、及时、清晰。

- 5.2 运维服务档案应包括下列内容：隧道主要技术资料，新建、改造、大修竣工资料、运维服务运行资料、运维服务技术文件、检查资料、检测资料、测试资料、隧道内敷设管线等运维服务技术文件及相关资料。

- 5.3 在各类突发事故或设施损坏严重的处理过程中，必须及时做好记录，要有相片或录像，并应连同分析、处理资料一起归档保存。

- 5.4 运维服务档案管理工作宜逐步实行电子化、数据化、利用多媒体技术，建立信息管理系统、数据库。

- 5.5 各类运维服务档案应永久保存。

- 6.安全管理

- 6.1 隧道运维服务单位应及时掌握城市隧道的信息，做出预测，采用必要的预防性安全措施。

- 6.2 超限运输和运送危险品的车辆应报经有关部门批准方可通过。

- 6.3 运维服务作业的安全防护应包括运维服务作业机械、人员的安全防护。

- 6.4 运维服务作业宜选择在交通量较小时段进行。作业现场应设置明显交通标志，并采取有效安全措施，确保隧道的行车安全和作业人员的生命安全。

- 6.5 在进行运维服务作业前，应做好以下工作。

6.5.1 制定安全组织计划，确定合理的工作区。

6.5.2 运维服务作业人员必须接受专门的安全教育和作业规程训练。

6.5.3 运维服务作业人员，进入隧道应身穿反光安全标志服。

▲五、隧道运维服务车辆设备基本配备要求

| 序号 | 设备名称及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高空作业车 | 1辆 |
| 2 | 洗扫车 | 1辆 |
| 3 | 皮卡 | 2辆 |
| 4 | 洒水车 | 1辆 |

注：以上车辆如投标人自有的须提供车辆行驶证扫描件、车辆照片；车辆如为投标人租赁的须提供租赁合同扫描件、车辆行驶证扫描件、车辆照片。上述材料扫描件加盖投标人公章（或电子章）编入商务技术文件，否则作无效标处理。

# 第二部分、管廊部分

一、工程概述

（一）工程概况

1.衢州智慧新城地下综合管廊工程位于衢州市智慧新城，其范围包括：东至智慧大道、西至石华线、北至柯安三路、南至常山江及320国道。

主要内容包括：闽江大道（九华西大道）、钱江大道（三江西路）、衢县路（芹江西路）芹江大道、三清山大道（橘林大道）、常山路（创智路）、武夷山大道六条道路的地下综合管廊工程及其配套附属设施，管廊全长16.809km；其中：闽江大道综合管廊全长3173m，两舱管廊(7.3*3.3)：83m，三舱管廊(9.35*3.3)：3090.4m；钱江大道综合管廊全长3625m，三舱管廊(7.0*3.0)：1115m；三舱管廊(7.7*3.0)：1860m：两舱管廊(7.7*3.0)：650m；创智路综合管廊全长1601m：两舱管廊(5.05*3.0)：芹江西路综合管廊全长约3434.561m,两舱（3.0m×3.0m+1.8m×3.3m）。三清山大道综合管廊全长2375m，两舱管廊(5.05*3.0)：1586m；三舱管廊(7.0*3.0)：789m。闽江大道：1100m：三舱：（1.8*3.3）,（1.7*3.3）,（5.3*3.3）。武夷山大道：1500m 二舱：（1.8*2.2）,（2.85*2.2）。综合管廊监控中心1座，设在芹江西路与锦西大道交叉口西北角。管廊为二舱、三舱截面，将容纳给水、污水、燃气、电力、通信等管线。

综合管廊还配备必要配套设备，主要有排水、照明、通风、电气监控、通讯、火灾自动报警系统及灭火系统等系统。

2.运行服务期限如下：一年（365天），具体以合同约定履约期限为准。

（二）主要服务范围：详见附件图纸。

- 项目要求

运维服务项目范围及内容：包含结构、排水、消防、通风、供配电、照明、通信、综合监控、控制中心等配套附属设施日常运行管理、安全生产管理、作业管理与服务、应急联动处置、设施维修、入廊管线管理、消防检测与维护、结构定期评定、设施设备保洁等工作。

- 养护运维服务内容

1.土建设施

综合管廊的各类土木建筑工程结构设施，如办公室、管廊主体结构、出入口、预留口、各类吊装、逃生口、风井通风口、管线引入与管廊地面等结构设施。

2.入廊管线管理

包括业务受理、空间分配、签订入廊协议、管线运维配合、管线档案整理等工作。

3.现场施工作业管理与服务

包括管线作业施工、出入管理、管廊参观等廊内作业的管理与服务。出入管理包括对出入管廊的人员、设备、工具、材料及携带物品进行管控和登记；

作业管理包含对巡检、检测、维护、施工及管线入廊作业等作业行为进行管理。

4.运行管理

综合管廊实行24小时不间断运行管理，包括消防值班与检查、监控值班、供电值班与检查以及每日不少于1次的管廊外部安全巡查，台风、梅雨季、周边环境复杂、灾害预警等特殊情况下，每日不少于2次的管廊巡检。

运行管理包括值班、巡检、日常监测、出入管理、作业管理等。其中值班包括监视、控制、调度和联络等；巡检包括管廊本体、附属设施、入廊管线及管廊内外环境等；日常监测包括管廊本体、附属设施、廊内环境及入廊管线。

5.清扫保洁

清扫管廊内及墙壁结构物脏污、清理（疏通）排水设施，保持管廊内部外观的干净整洁。

6.经常性检查

对土建结构结构的外观状况进行的日常巡视检查，及时发现早期破损、显著病害或其他异常情况，进行小修保养。

7.机电设施

机电设施运行维护及安全管理对象包括供电、照明、消防、通风、监控与报警、给排水及标识等系统。

8.机电设施日常检查维护

通过巡检目测对机电设施外观和运行状态进行的一般巡视检查，同时进行保洁，以及简易零部件的更换工作。

9.机电设施日常检查维护

通过目测对机电设施外观和运行状态进行的一般巡视检查，同时进行保洁，以及简易零部件的更换工作。

10.机电设施经常性检修

通过目测或仪器，对设施仪表读数、运行状态或损伤情况进行的检查，对破损零部件应及时进行维修。

11.机电设施定期检修

通过检测仪器对仪表进行标定，和对连接及装配状态等机电设施运行情况和功能进行的比较全面检查和维修。

12.供电系统

主要包括电力变压器、低压开关柜、低压母线、电力电缆、控制电缆等为管廊自用用电设施服务的供配电及辅助设施。

13.照明系统

主要包括管廊内日常照明、应急照明、监控中心照明、标准标牌灯为管廊服务运行的提供照明、安全保障的服务设施。

14.通风、给排水、消防、传感系统

主要包括管廊通风的各类风机、水泵、消防设施、各传感设备及其配套设施等。

15.规章制度体系建立

建立入廊流程标准化制度体系（入廊申请及执行流程、施工作业标准、入廊服务手册）、管廊运维管理制度、安全管理制度、应急（演练）处置制度。

16.安全生产

应建立健全安全管理工作机制，严格落实人员安全防护、消防管理、用电管理等作业安全管理制度，认真做好安全教育、安全检查等日常管理工作，严查隐患、杜绝事故。

对于其他入廊作业单位，运行养护运维服务单位须与其签订安全协议，明确安全责任和监管措施。

17.突发事件的应急措施预案

17.1建立应急处置体系，对地下综合管廊的日常安全管理及突发公共事件的应急事件处理工作实行统一领导、统一指挥、统一协调。与各政府职能部门、采购单位、管线单位等项目单位建立长效的应急联动机制。

17.2根据国家的法律法规及制度规范，编制应急救援预案，专项应急预案及现场处置方案。

17.3做好应急保障措施，配备满足应急抢险要求的应急物资及机械。

18.档案资料管理

应建立档案资料管理制度，明确档案资料的整理、归档、保管、使用、借阅、等工作流程；编制管线、作业、运行、维护、检测、保护、安全、应急档案资料；定期整理、归档、备份各类档案资料。

19.管廊保护

应做好管廊保护相关工作，包括安全保护区日常巡视、异常情况报告、施工作业影响情况评估等，并做好相关台账记录。

- 养护运维服务基本要求

- 1.养护运维服务方案

1.1中标人应根据综合管廊实际情况、结构和设施状况、运行条件、病害程度及综合管廊类别等制定针对性的详尽科学的运维方案。

1.2养护运维服务内容

包括本项目综合管廊入廊管线管理、作业管理与服务、运行管理、土建和监控中心设施维护、附属设施维护、规章制度体系建立、安全生产、应急处置、档案资料管理、管廊保护、监控中心专项维护、保养及更换等工作。

1.3运营服务分类

本综合管廊工程按照《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020）、《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》（GB51354-2019）进行重点养护运维服务。

1.4养护运维服务安全要求

综合管廊应安全、完好、整洁满足相关国家安全生产规范要求。

- 2.土建设施

2.1 养护运维服务内容

综合管廊土建结构运维管理包括综合管廊(含供配电室、监控中心)结构及设施，内容分为日常巡检与监测、维修保养、专业检测和中修管理。管廊土建结构管理中的日常巡检与监测、维修保养一般由管廊运维单位负责，涉及主体结构或有强制性规定的专业检测项目，由采购人委托具有相应资质的专业机构进行，管廊土建结构管理应统筹制定管理方案及实施计划，科学合理确定运维管理内容、方法、标准及频次，保障综合管廊安全高效、经济运营。

2.2日常巡检与监测

综合管廊需要定期对管廊土建结构的运行状态进行日常巡检与实时监测，并形成巡检与监测报告，确保管廊土建结构的安全运行。

2.3土建结构日常巡检对象

土建结构日常巡检对象一般包括管廊内部、地面设施、保护区周边环境、监控中心等，检查的内容包括结构裂缝、损伤、变形、渗漏等，通过观察或常规设备检查判识发现土建结构的现状缺陷与潜在安全风险。

- 3.供电系统

综合管廊供配电系统组成由供配电系统内变压器、高压柜、低压（箱）、供电线缆和桥架、接地系统组成。

供电系统运行维护及安全管理应符合现行国家标准《电力安全工作规程电力线路部分》GB26859和《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》GB26860的有关规定。

3.1日常巡检

供配电系统日常巡检与监测主要包括对供配电系统内变压器、高压柜、低压(箱)供电线缆和桥架等进行的日常巡检和对变压器、高压柜等重要设备运行状态的实时监测。

日常巡检主要用目测方式对管廊内变压器、高压柜、低压柜(箱)、供电线缆和桥架等设施设备外观及运行状态指示等直观属性进行巡视。在巡检中应做好巡检记录，对于巡检中发现的设备故障应及时通知维修人员进行维修。

3.2维修保养

通过对供配电设备的缺陷和异常情况监视，及时发现设备运行中出现的缺陷、异常情况和故障，并及时采取相应的措施防止事故的发生和扩大，从而保证管廊供电系统安全可靠的运行。

- 4.照明系统

照明系统由日常照明、应急照明和安全疏散照明组成。常用照明由分区照明配电箱供电；应急照明、安全疏散照明由分区动力配电箱供电；安全疏散照明灯内须配置后备电池，后备电池及时更换。

4.1日常巡检

照明系统日常巡检与监测的内容包括对照明灯具外观的日常巡检和灯具开关状态的实时监测。

日常巡检主要采用目测方式对管廊内照明灯具的开启状态，及外观等直观属性进行巡视。在巡检中应做好巡检记录，对于巡检中发现的灯具故障应及时通知维修人员进行维修。

4.2维修保养

综合管廊内照明系统的维护应注意系统控制功能是否保持完好，各分区手动控制功能有效、可靠。对于管廊内的常用照明灯具应该正常工作，能够满足安全；巡检亮灯率应不小于95％。

- 5.消防系统

消防系统设施运行维护及安全管理对象包括防火门、火灾自动报警系统、灭火器材、排烟系统、消防指示标志等设施设备。消防系统的巡检、维修等运行维护工作执行现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》GB25201的有关规定。

5.1日常巡检

日常巡检主要采用目测方式对管廊内防火门、灭火器材、传感器等设施设备的直观属性进行巡视。在巡检中应做好巡检记录，对于巡检中发现的消防设施设备故障应及时通知维修人员进行维修。

5.2消防养护运维服务

消防系统的维护保养主要针对管廊内采用的各类消防设施设备开展养护运维服务。

- 6.通风系统

管廊通风系统包括综合管廊内的风机、通风口（机电设施）、风管、管理用房、设备用房的空调系统。其主要功能为保持综合管廊内部和管理用房、设备用房的温度、湿度和空气质量满足人员活动及设备运行的安全要求。

6.1日常巡检

通风系统日常巡检主要包括对通风系统内风机、风阀以及风管等设备的日常巡检和对风机、风阀运行状态的实时监测。

日常巡检主要采用目测方式对风机、凤阀以及风管等通风设施设备的直观属性进行巡视。在日常巡检中应做好巡检记录，对于巡检中发现的设备故障应及时通知维修人员进行维修。

6.2日常养护运维服务

通风系统应根据存在的问题和故障，进行及时维修: 并依照相关规范和设备的使用要求进行定期的保养。

- 7.监控与报警系统

管廊监控与报警系统组成包括监控中心机房、计算机与网络系统、视频监控系统、现场监控设备、传输线路、通信系统和统一管理平台等内容，其主要功能是管廊内机电设备和内部环境的监控、预警和报警系统。

7.1日常巡检

监控与报警系统日常巡检与监测主要包括对系统内各子系统设备的日常巡查和设备运行状态的实时监测。

7.2日常养护运维服务

监控与报警系统的维护管理包括各子系统内设施设备，如监控中心机房、环境与设备监控设备、安全防范设备、报警与预警设备和通信设备等的维护。

- 8.给排水系统

综合管廊给排水系统包括管道、阀门、水泵、仪表等设备，排水主要功能为清排综合管廊内渗漏水、生产废水和应急抽水，给水主要功能为清洁、冲洗管廊等。

8.1日常巡检

给排水系统日常巡检与监测主要包括对各类的水泵是否正常运转以及输水管线是否漏水、管线的输水及排水管道是否畅通。

排水系统日常巡检与监测主要是对排水系统内水裂、排水管道及阀门等设备开展的日常巡检和对水泵、液位运行状态的实时监测。

日常巡检主要采用目测方式对，排水管道、阀门等设施设备的直观属性进行巡视。在日常巡检中应做好巡检记录，对于巡检中发现的设备故障应及时通知维修人员进行维修。

8.2维修保养

综合管廊排水系统主要包括的设备有: 排污泵、阀门、管道、水位仪等设备，其主要功能为清除综合管廊内漏水及汛期排涝和应急抽水。

- 9.标识系统

标识系统运行维护及安全管理对象中主要包含介绍类标识、导向标识、功能标识、专业管线标识；警示标识包括综合管廊介绍牌、工程质量终身责任永久性标牌、管线标识、设备铭牌、警示警告标识、里程标识、方向标识、节点标识和其他标识。

标识系统需及时保洁、防腐、紧固、调整、更换。保持标识表面清洁、安装牢固、位置端正、内容清晰完整。

9.1日常巡检

标识系统的日常巡检每月不少于1次，主要以观察为主，对简介牌、管线标志铭牌、设备铭牌、警告标识、设施标识、里程桩号等表面是否清洁、是否有损坏、安装是否牢固、位置是否端正、运行是否正常等进行查看记录。标识系统应及时保洁、防腐、紧固、调整、更换。保持标识表面清洁、安装牢固、位置端正、内容清晰完整。

9.2维修保养

标识系统的维修保养主要通过对有积灰、破损，松动、运行不正常的简介牌、管线标志铭牌、设备牌、警告标示、设施标识、里程桩号等进行清理、维修。标识、标牌更换时应选用安全可靠、无毒、耐火、防潮、防锈材质。

- 10.入廊管线管理

与入廊管线单位签订入廊协议及安全协议明确入廊管线的种类、时间、费用和责权利等内容，确保地下综合管廊正常运行。地下管廊本体及附属设施的维护和日常管理由运维单位负责，入廊管线的设施维护及日常管理由各管线单位负责，运维单位对入廊管线设施巡视过程中发现的问题履行告知义务。

- 11.安全管理

11.1坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。

11.2 遵守国家、地方、行业相关法律法规和技术标准，并接受地方主管部门、城管、应急管理局等地方监管部门监督管理。

11.3 严格执行安全管理规章制度及操作规程，定期对管廊本体、附属设施、入廊管线进行巡检、维护，及时消除事故隐患，确保其处于安全状态。

11.4加强对管廊控制保护区管理，对需要进入控制保护区内施工时，应参与运行安全防护方案的审查论证。

11.4采购人、运维单位及入廊管线单位应建立应急救援组织，设置专（兼）职人员，针对不同事故类型编制应急预案并定期组织应急演练，参加社会应急联动演练，应急救援人员应定期进行技术更新培训。

- 12.信息及档案资料管理

12.1综合管廊建立电子档案，实施动态管理并接入统一管理平台系统。运营管理单位和入廊管线单位能共享安全运行、应急处置等关键信息。

12.2综合管廊数据包含管线数据、运行数据和维护数据等信息。

12.3综合管廊信息管理是对运行维护及安全管理的全过程信息进行采集、整理、统计、分析和应用。

12.4综合管廊技术档案实行信息化、数字化管理。

12.5综合管廊技术档案管理按现行行业标准《城建档案业务管理规范》CJJ/T158的有关规定执行。

12.6综合管廊技术档案包括下列内容:

（1）管廊本体及附属设施设备台账;

（2）管廊本体、附属设施和入廊管线的竣工资料;

（3）运行维护及安全管理数据、记录、应急处置及分析报告；

（4）其他有关入廊管线的规划、设计资料。

12.6电子技术档案管理按现行行业标准《建设电子文件与电子档案管理规范》CJ/T117和《建设电子档案元数据准》CJJ/T187的有关规定执行。

五、设备配备要求

1.满足日常运营生产车辆，包括但不限于小型级以上货车、巡检燃油或电动车辆。

2.机具：包括但不限于柴油（或汽油）发电机、潜水排污泵、冲击钻（或电锤）、切割机、电焊机及满足日常巡检、保养、维修等工器具。（投标人在投标文件中提供中标后按照计划的运维期配齐以上设备的承诺书（格式见第五章））

六、技术方案要求

中标人应依据本项目服务内容和要求、质量考核办法的要求，制订包含入廊管线管理、作业管理与服务、运行管理、土建设施维护、附属设施维护、规章制度体系建立、安全生产、应急处置、档案资料管理、管廊保护、监控中心系统专项维护等方面内容的运维服务方案。

第三部分、人员配备要求

项目组织和人员配备是项目质量保证的关键性因素，中标人应依据项目特点和管理内容按要求进行配置。项目人员配置分为：项目管理层、隧道运维养护团队及管廊运维养护团队。人员编制为70人，岗位及工作职责要求如下：

| 岗位层级 | 岗位 | 基本要求 |  | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理层 | 项目负责人 | 具有市政公用工程二级及以上注册建造师执业证 |  | 1 | 主持运维服务项目部全部工作 |
|  | 技术负责人（隧道方向） | 具有市政类或机电类专业工程师及以上技术职称 |  | 1 | 负责隧道运维服务工作的组织实施 |
|  | 技术负责人（管廊方向） | 具有市政类或机电类专业工程师及以上技术职称 |  | 1 | 负责管廊运维服务工作的组织实施 |
|  | 安全负责人 | 具有注册安全工程师证书或安全生产考核合格证（C证）证书 |  | 1 | 负责项目整体安全管理工作 |
|  | ①、小计 |  |  | 4 | / |
| 隧道运维 养护团队 | 巡检 |  | 巡检维护人员 | 3 | 隧道巡查维管 |
|  | 保洁班组 |  | 保洁员 | 2 | 隧道内保洁 |
|  |  |  | 驾驶员 | 4 | 车辆驾驶 |
|  | 机电及弱电（值班）班组 |  | 设备维护人员 | 9 | 机电设施维护及值班 |
|  | 中控（消防）班组 |  | 值班人员 | 12 | 中控（消防）管理及值班 |
|  | 土建（市政）班组 |  | 维修人员 | 4 | 土建（市政）设施运维服务维修 |
|  | ②、小计 |  |  | 34 | / |
| 管廊运维 养护团队 | 巡检班组 |  | 巡检人员 | 8 | 管廊日常巡视检查 |
|  | 保洁班组 |  | 保洁人员 | 6 | 管廊内外日常保洁 |
|  | 值班中控（消防）班组 |  | 监控值班人员 | 8 | 中控（消防）管理及值班 |
|  | 运维服务维修班组 |  | 维修养护人员 | 10 | 管廊本体及附属设施养护及维修 |
|  | ③、小计 |  |  | 32 | / |
| 合计（①+②+③） |  |  |  | 70 | / |

注：（1）提供项目管理层人员（项目负责人、技术负责人、安全负责人）的相关证书以及在该投标单位近六个月（指2024年5月至投标截止时间）中任意一月的养老保险缴纳凭证或由社保部门出具的其在该投标单位参保的证明扫材料。上述材料扫描件加盖投标人公章（或电子章）编入商务技术文件，否则作无效标处理。

（2）其他人员（隧道运维养护团队、管廊运维养护团队），投标人在投标文件中提供中标后按照项目计划的运维期配齐以上人员的承诺书（格式见 第五章）。

第四章   合同主要条款

（具体以双方实际签订的条款为准）

甲方：衢州智慧新城管理委员会

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，根据2025年度衢州智慧新城地下综合管廊与隧道运维服务项目中标结果，双方就本项目所有事项协商一致，订立本合同。

一、运维范围及内容

管廊运维内容：包含结构、排水、消防、通风、供配电、照明、通信、综合监控、控制中心等配套附属设施日常运行管理、安全生产监督管理、作业管理与服务、应急联动处置、设施维修、配合入廊管线管理，消防检测与维护、配合结构定期评定，做好设施设备保洁等工作。

隧道运维内容：包含结构、排水、消防、通风、供配电、照明、通信、标识、监控、控制中心等配套附属设施日常运行管理、交通管理、隧道保洁、设施养护维修管理、消防检测与维护、配合结构定期评定、自然灾害及突发事件等应急联动处置等工作。

二、运维服务费用

根据甲方招标文件及乙方投标书承诺内容，该项目运维期 一 年，运维服务费（即中标价格）：    元,大写：  元整（其中管廊工程运维服务费   元，隧道工程运维服务费   元，保险费用   元，应急响应费（含应急演练费）   元，具体分项价格详见乙方投标报价文件），其中保险须包含财产一切险、公众责任险、机器损坏险等。保险费的方案须经甲方审核同意后方可实施，费用按实结算。否则由乙方自行承担全部费用。

合同金额包括所有运维服务所需的全部人工费、服装及工具配备、材料费、机械设备使用费、常规设备维修费、检测与监测费、安全生产费用、保险费用、应急响应及演练、管理经费、无线电频率占用费、税费、规费、利润等完成本项目的所有费用。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。

三、运维服务期限

合同期为 一 年，自20  年   月  日至20  年  月  日止。本项目各个子项的运维服务开始时间以实际移交接收时间为准，服务截止时间为    年   月    日。发生重大责任事件甲方有权单方面中止合同，运维期内因乙方未按照本合同约定所造成的任何第三方责任事件均由乙方承担全部责任。

若合同期结束时，下一轮招投标还未完成，超出合同期部分的运维费按实际天数及考核结果结算。

四、付款方式

1.合同生效后7个工作日内，乙方提供由银行、保险公司等金融机构出具的合同总价的20%的预付款保函，即     元 (项目履约完成后甲方退回乙方预付款保函），甲方在收到预付款保函且具备实施条件后7个工作日内启动支付流程，甲方支付乙方合同总价的20%作为预付款，即     元（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不支付该预付款）；

2.根据相关考核细则，由甲方组织人员每季度对运维情况进行考核，依据考核结果确定每季度的运维费用，运维费支付按季度支付,以实际接收时间开始进行运维费计算。支付时均需参考季度考核得分，且根据考核结果扣除相应金额。相关考核细则详见附件一《隧道设施考核办法》、附件二《衢州智慧新城地下综合管廊运营项目绩效考核管理办法》。

3.甲方在收到乙方提供的相应金额发票后支付经确认后的季度运维费用的100%（含预付款）。

五、标准

1.完成全部运维任务，提交符合要求的存档资料后，由甲方组织乙方及有关部门对项目进行运维服务考核。

2.运维服务考核结果由甲方于考核结束后7个工作日内出具。

3.考核标准：达到招标文件要求以及新颁布的相关规程、规范和国家、省、市、区有关强制性标准的规定执行，并确保在国家、省、市各类创建检查中不失责任分。

六、处罚标准

1.对运维检查中发现的问题要在甲方通知要求的期限内整改完毕。逾期不改的，

按相关考核标准对运维服务单位进行处罚。

2.运维服务在季度考核中一次不合格的，对运维服务单位给予通报批评，并根据相关考核标准进行处罚。

3.运维服务在季度考核中当年度出现两次不合格的，甲方有权终止运维合同、同时没收履约保证金。

七、履约保证金

1.乙方（中标人）在合同签订后30个日内通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向甲方交纳中标金额1%的履约保证金。在服务期满考核合格后30天内扣除违约金（如有）后无息退还。（如乙方拒不缴纳，则每超过一天支付1000元/天的违约金给甲方。）

如服务期满考核不合格，因乙方原因中途或终止合同者，履约保证金不予归还。如因乙方管养原因给甲方造成的其他损失，乙方应进行赔偿。

八、双方的权利与义务

1.甲方的权利和义务

1.1甲方的权利

（1）甲方有权根据适用法律规定与本协议的约定对本协议规定的委托运维服务进行监管，对运维成本有知情权、审核权；

（2）甲方对乙方的日常管廊运维监管包括但不限于：

1）要求乙方定期或不定期的向其报告运维情况；

2）在不影响乙方正常生产运维的情况下，开展定期或不定期的检查，检查内容包括但不限于以下事项：

（a）项目设施维护是否正常进行；

（b）入廊管线流程按照政府和甲方审定流程办理完成后，是否进行入廊作业管理；

（c）安全责任制是否按照规范落实，应急演练是否正常；

（d）应急管理系统是否正常建立，应急物资是否正常配置；

（e）乙方针对其工作人员的安全保障及措施是否到位；

（f）乙方的检测、运行、维修记录等。

（3）甲方对乙方的日常隧道运维监管包括但不限于：

1）要求乙方定期或不定期的向其报告运维情况；

2）在不影响乙方正常生产运维的情况下，开展定期或不定期的检查，检查内容包括但不限于以下事项：

（a）项目设施维护是否正常进行；

（b）安全责任制是否按照规范落实；

（c）应急管理系统是否正常建立，应急物资是否正常配置；

（d）乙方针对其工作人员的安全保障及措施是否到位；

（e) 乙方的检测、运行、维修记录等。

（4）有权享受国家和地方各级政府在市政及环保等方面的各项优惠政策。

1.2甲方的义务

（1）甲方应当按本协议约定审核乙方提出的付费申请，履行本协议约定的资金支付义务；

（2）对于乙方提出的固定设施设备定期维修，包含在委托运维费中，由乙方自行承担，涉及大中修、更新改造及特别或主体结构检测等费用由甲方进行实施并支付相关费用，需乙方配合的，乙方不可收取因配合产生的各类费用；

（3）第三方单位对项目设施造成的损害、费用、损失或责任，应由第三方单位负责，甲方应予以协调解决；

（4）委托运维期内，如遇适用法律发生重大变化，对本协议的履行造成实质影响，甲方应积极与乙方协商解决方案，并采取合理措施避免双方的损失扩大；

（5）甲方负责组织完成并由乙方参与本项目的相关运维服务考核工作；

（6）甲方有权提出促进规范管理的要求。

2.乙方的权利和义务

2.1乙方的权利

（1）在委托运维期内按照本协议的相关规定获得本项目相应的运维费用；

（2）满足国家有关法律法规规定和本协议前提下，有权按照本协议约定自主运维；

（3）依据相关法律、法规等规范性文件的规定和本协议的约定，应享有的其他权利。

2.2乙方的义务

（1）根据项目需要和本协议下的承诺配备足够的具备运维服务能力的管理、技术等人员，乙方重要管理人员、技术人员的变动需提前10个工作日向甲方报备，并及时补充具备相关能力的人员，满足运维需要；

（2）按照甲方的要求组织运维服务；

（3）按照国家、行业、地方标准运维维护项目本体及附属设施；

（4）保持设施持续运维的义务，未经甲方同意，不得擅自中断设施的运维，擅自中断所产生的后果及损失有乙方负责；

（5）接受甲方的日常监督管理及依照法律、法规、规章进行的临时管理和其他管制措施以及社会公众的监督；

（6）确保运维期间所有应急处置的能力和义务。承担因日常维护（实际接管日期算）、巡查、检修、属于乙方原因导致的应急处置（不包括不可抗力、第三方破坏）等未到位发生安全事故所造成的一切后果；

（7）项目运维期满后，向甲方或甲方指定单位移交项目设施；

（8）乙方依据本协议对运维质量负责，承担运维所有责任及义务；

（9）协助甲方完成本项目的运维服务考核工作；

（10）乙方应接受政府部门的行业监管，履行对社会公益性事业所应尽的义务和服务；

（11）在本项目运维期间，乙方应积极配合甲方取得运维、维护相关所需的各项批准文件，配合甲方完成入廊业务；

（12）甲方对乙方的运维服务所提出的合理要求，不能作为免除或减轻乙方本协议所承担的责任和义务（甲方明确给予免除或减轻的除外）；

（13）乙方应为所派出人员提供必要的劳动安全防护、购买人身意外险及医疗保险；

（14）乙方派出人员必须严格遵守国家法律、法规、遵守甲方各项规章制度，严格遵守相关行业安全规定及规程，因乙方派出人员自身原因和检修质量造成的设备和人身伤亡事故，由乙方承担全部责任；

（15）按国家、行业安全、环保法规和规定，制定实施严格的安全、环保措施，承担由于自身安全管理不力造成事故的责任和因此发生的所有费用；

（16）乙方配合甲方开展固定资产日常管理工作，由乙方原因导致固定资产损失，由乙方负责赔偿。

（17）乙方在合同签订后30日内提交本项目保险保单，予甲方备案。

3.甲乙双方共同的权利和义务

3.1保密。双方应当对本协议的内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、信息、资料或其他标明保密的文件或信息的内容（简称“保密资料”）保守秘密，未经另一方事先书面同意，不得向第三方透露或公开，但是法律要求公开的信息除外。本条规定在本协议期满、解除或终止后仍然有效。

3.2合作义务，预先警告义务。双方应互相合作以达到本协议的目的，并应善意地行使和履行各自在本协议项下的权利和义务。在此前提下，双方同意：

- 除本协议另有规定外，当一方要求取得另一方的同意时，被要求方应在 10 天或其他合理所需的时间内给予同意或不同意的书面回复；

（2）如任何一方获悉的任何事件或情形属于：（a）经该方合理预计将对任何一方履行其本协议项下的义务或实施项目的能力造成重大不利影响的事件或情形；（b）合理预计另一方不可能获悉该事件或情形时，则该方应尽快将该事件或情形通知另一方；

（3）在不影响本协议其它条款规定的情况下，若任何一方在本协议中所作的声明和保证被证明在作出之时在实质方面不正确，而导致另一方受到损害的，受损害方有权就其因此所遭受的任何损害获得对方的赔偿。该等损害指任何一方在谈判、准备和终止本协议同时产生的所有费用及开支，但赔偿数额不应与本协议规定的提前终止补偿金额重复计算。

4.不可免除

4.1除本协议规定的其他义务外，在遵守、符合适用法律要求的前提下，甲方负责监督、检查乙方履行本协议项下的义务，但甲方的监督、检查并不解除或减轻乙方应承担的任何义务或责任。

4.2尽管有上述规定，为尽量减少纠正缺陷的费用，甲方在知悉任何缺陷之后应尽其最大努力将该缺陷通知乙方，并要求乙方尽快采取补救措施。

九、委托和交接

1.本项目运维服务开始时间以甲方书面函件通知的运维时间为准。

2.委托交接

（1）本协议生效（或甲方书面函告）日起 10 个工作日内，双方应派员开展委托交接事宜，负责协调项目的委托交接清单编制等工作；

（2）委托交接人员应在 20 个工作日之内，完成清点核查移交项目设施，制订委托交接设施清单；

（3）甲方应负责协调项目相关建设主体，协助乙方后续运行相关事宜；

（4）甲方确保交接项目全部设施完好能够正常运行。若设备设施存在缺陷，由甲方负责协调责任方修复，如责任方拒绝修复或怠于修复的，乙方有权在征得甲方同意后自行修复，甲方按相关规定和程序补偿乙方修复费用；

- （5）从进入运维起始日起，乙方承担项目运维设施的全部损失或损坏的风险，除非损失或损坏是由甲方的过错或违约所致。

十、其它

1.在履行合同过程中产生争议时:(1) 双方协商解决; (2) 如其中一方不愿意或协商不成的,向甲方所在地的衢州仲裁委员会申请仲裁。争议解决过程中，双方应保证本运维服务项目的正常进行。

2.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经双方协商并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同正本一式 贰 份，副本 肆 份，双方各执正本 壹 份，副本 贰 份。

（以下无正文，为签署页）

| 甲方： （盖章） |  | 乙方： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章） |  | 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） |
| 经办人： |  | 经办人： |
| 地址： |  | 地址： |
| 联系方式： |  | 联系方式： |
| 开户银行： |  | 开户银行： |
| 账号： |  | 账号： |
| 签订日期： 年 月 日 |  | 签订日期： 年 月 日 |

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签订的正式合同为准，合同内容不得违背采购文件、中标单位投标文件及投标承诺内容等实质性要求。

附件一：

隧道设施考核办法

为进一步提升城市综合服务功能和城市整体品位，规范隧道设施日常养护管理，切实提高隧道设施养护质量，充分发挥隧道设施使用功能，确保隧道设施安全运行，根据相关法律法规和养护规范，特制定本考核办法。

一、考核要求与范围

1.考核主体：衢州智慧新城管理委员会

2.考核对象：

3.考核小组:

组长：

副组长：

组员：

4.考核范围：衢州市智慧新城隧道运营项目，设施清单如下：

| 序号 | 隧道名称 |
| --- | --- |
| 1 | 三江中路隧道 |
| 2 | 荷一路隧道 |
| 3 | 九华大道隧道 |
| 4 | 紫薇隧道 |

以单个隧道设施作为一个考核单元，隧道养护范围包括设施主体及其附属设施，具体以设施量清单等为准。

二、考核依据

1.《城市道路管理条例》（国务院第198号令）

2.《公路隧道养护技术规范》（JTGH12-2015）

3.《城市道路养护技术规范》（CJJ36-2016）

4.《浙江隧道养护技术规范征求意见稿》

5.《衢州市城市隧道养护工作指导意见》

6. 隧道设施相关招标文件、投标文件和养护合同。

三、考核内容及方式

考核内容主要以季度考核的形式进行。

季度考核包含安全生产考核、日常维护考核、现场定期检查考核（不含质保期内施工单位遗留问题）。

安全生产考核：该季度运营过程中产生的安全生产责任事故。得分计入《季度考核汇总表》，该项为扣分项，单独进行计分。

日常维护考核：检查考核评价内容有计划落实、自查自该、督查整改、隐患整治、突发事件处置、档案资料、宣传报道等方面。得分计入《季度考核汇总表》，分值权重为30%。

现场定期检查考核：考核单位应提前通知养护单位，明确考核时间、资料及其他事项。考核当日，对现场设施开展检查考核时，应由养护单位人员共同参与。每季度对每座隧道设施进行考核，总得分为多座设施单个得分的平均值。得分计入《季度考核汇总表》中，分值权重为70%。

考核结果对安全生产考核、日常维护考核、现场定期检查考核进行整理汇总，经过签字确认后当场公布。

四、创新创优

在经验推广、评奖评优、社会责任等方面取得良好表现及成绩的，可在当季度考核中单独给予加分。

经验推广：在运营过程中，得到市区、省、国家级正面媒体宣传报道或运营经验推广，每项分别加1分、3分、5分。

评奖评优：取得市区、省、国家级荣誉或表彰，每项分别加1分、3分、5分。

社会责任：积极配合重点工作、重大活动的开展，参与公益事业，完成主管部门交办的任务，取得良好成果，每项加2分。

五、养护费用计算与支付

考核结果作为支付当季度养护费用计算的依据。

1.项目当次季度考核得分大于等于90分时，当次考核养护无扣款。

2.项目当次季度考核等分小于90分时，当次考核养护扣款按照如下公式：

K=（90−x）×5000元        （x<90）

x为季度度考核分数,K为季度考核养护扣款。

3.考核完成后，甲方出具考核成绩并盖章确认，将考核结果及养护费用通知财政并按照合同要求时间进行支付。

4.乙方按被告知的应得养护费用，确认后向甲方结算，并出具有效收据。

附表1：

隧道季度考核汇总表

被考核单位：

| 序号 | 考核内容 | 权重 | 考核 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产 | 单独计分 |  |  |
| 2 | 日常维护 | 30% |  |  |
| 3 | 现场检查 | 70% |  |  |
| 4 | 合 计 | 100% |  |  |

被考核人                             考核评分人：                            时间：    年  月  日

附表2：

安全生产考核评分表

| 序号 | 考核内容 | 评分标准 | 分值 | 存在问题 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产 | 发生一般安全生产责任事故并是主责时，每次扣5分； 发生较大及以上安全生产责任事故并是主责时，每次扣20分，次责时根据相关部门认定的责任比例确认扣分分值； | 此项不设分值、得分为负数 |  |  |

考核评分人：                                                                     时间：   年  月  日

附表3：

日常维护考核评分表

| 序号 | 考核内容 | 评分标准 | 分值 | 存在问题 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计划落实 | 按季度重点养护计划进行养护，未按计划实施的每项扣1分；按照养护规范进行养护，每发现一处养护不到位的扣1分。 | 10 |  |  |
| 2 | 自查自改 | 按照规范对设施进行巡查，发现巡查不到位的每次扣0.5分；发现问题及时整改，发现未及时整改的每次扣1分。 | 20 |  |  |
| 3 | 督查整改 | 做好设施各类问题的整改工作，二次及以上抄告每件扣1分；考核发现的问题整改不到位或未回复的每次扣1.5分；领导督办件位及时整改回复的，每件扣2分，情节严重的加倍扣分。 | 15 |  |  |
| 4 | 隐患整治 | 及时发现安全隐患，未及时发现的每次扣0.5分；及时编制整治方案和消除隐患，未编制方案、未及时整治的每次扣1分。 | 15 |  |  |
| 5 | 突发事件处置 | 做好设施保护范围内巡检，发现违章施工、设施遭破坏等，及时报告、采取措施和协助执法，未及时报告的每次扣1分，未采取措施或措施不力的每次扣2分。 | 15 |  |  |
| 6 | 档案资料 | 建立养护档案，含日常检查、养护维修、排查整治、服务保障、定期检测、应急抢险、防汛抗雪等，发现不完整、不准确的每处扣1分。 | 10 |  |  |
| 7 | 宣传报道 | 做好宣传报道，养护管理工作得到市区、省、国家级媒体负面报道的分别扣2分、5分、10分。 | 10 |  |  |
| 8 | 其他 | 做好临时交办的养护任务、设施改善配合等，未做好每次扣1分。 | 5 |  |  |
| 9 | 合 计 |  | 100 |  |  |

考核评分人：                                                                    时间：   年  月  日

附表4：

现场考核评分表

设施名称：

| 序号 | 考核内容 |  | 评分标准 | 分值 | 存在问题 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土 建 设 施及装饰 | 隧道衬砌、墙体、变形缝、装饰及涂装 | 衬砌变形、开裂、渗漏水；衬砌表面腐蚀、剥落及灰缝脱落；端墙、侧墙、翼墙位移、开裂；变形缝渗漏、错台、止水带老化破损；装饰板、墙砖、涂装等破损、缺失；每项每处扣1分。墙体、装饰层、洞顶污渍、积灰，发现一处扣1分。 | 16 |  |  |
|  |  | 路面、人行道、检修道、栏杆 | 路面出现裂缝、松散、坑洞、拥包、破损；路面渗水；人行道、检修道、栏杆设施损坏等；每处扣1分。隧道内路面、栏杆有垃圾、积灰等，发现一处扣1分。 | 12 |  |  |
|  |  | 给排水 | 水池及集水井结构完整、无开裂、渗水；排水构筑物如盖板破损、缺失、不平整；横截沟盖板松动、破损、缺失；过渡混凝土开裂、破损、不平整等未及时维护、修缮等每处扣1分。防汛措施未到位，发生隧道积水未及时处置等现象，每次每处扣3分。 | 5 |  |  |
|  |  | 洞口防护 | 隧道洞口外护坡滑坡、洞口坍塌等迹象未及时采取措施，每项每处扣2分；洞口有落石、局部破损，每处扣1分。 | 5 |  |  |
| 2 | 机 电 设备 | 供配电系统 | 明确设施供电系统的范围及线路走向，在配电房显眼位置上墙示意；变压器、高低压配电柜、投切开关、应急电源、电缆线等设备完整、清洁、运行正常，设备所处环境正常稳定、安全可控；检查台账记录齐全；发现一项不合格，扣0.5分； | 8 |  |  |
|  |  | 照明及通风系统 | 风机、照明灯具、开关箱等设备完整、清洁、运行正常；线缆整洁有序；控制系统完好有效；照度、均匀度，空气CO浓度等符合规范要求；发现一项不合格，扣0.5分。 | 8 |  |  |
|  |  | 给排水及消防系统 | 隧道增压泵、稳压泵、潜污泵、开关箱、液位仪等设备完整、清洁、运行正常；管道、保护措施及支架完好，无渗漏、锈蚀、变形，给水管道压力满足要求；消火栓及灭火器外观应保持完整、清洁，无漏水、腐蚀、软管损伤老化、箱体锈蚀，欠压等情况；隧道手报、温感、烟感、综合盘、火灾报警器灯设备运行正常；隧道内防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、广播、紧急电话等设施应处于正常状态；检查台账记录齐全；发现一项不合格，扣0.5分。 | 10 |  |  |
|  |  | 智能交通及环境监测系统 | 交通信号灯、情报板、电子限速牌等设备完整、清洁、运行正常；线缆整洁有序；控制系统完好有效；CO/VI检测仪、气象仪等设备运行正常，数据可靠；发现一项不合格扣0.5分。 | 8 |  |  |
|  |  | 监控系统及中控集成平台 | 监控探头、服务器、显示器、存储等设备完整、清洁、运行正常；线缆整洁有序；中控集成平台完好有效、正常联动；发现一项不合格扣0.5分。 | 8 |  |  |
| 3 | 附属设施 | 管理房 | 隧道管理范围内的（含监控、配电室、泵房等）物品摆放有序、整洁；管理房需配备门禁系统，并制定门禁管理制度；发现一项不合格扣0.5分。 | 5 |  |  |
|  |  | 交通标志标线 | 隧道龙门架、超限标志牌、示廓灯、反光标、标线等完好、清洁；发现一项不合格扣0.5分。 | 5 |  |  |
| 4 | 其他 | 应急制度及值班人员 | 隧道内各类应急制度完善，并上墙；值班人员着装统一、训练有素，职责清晰、设施熟悉、设备操作熟练，对待外人来人员有礼有节；各项台账记录规范、完整；发现一项不合格扣0.5分。 | 5 |  |  |
|  |  | 其他设施 | 设施养护范围及安全保护区域内运行正常，发现存在问题未及时处置的，每项每处扣1分。 | 5 |  |  |
| 5 | 合计 |  |  | 100 |  |  |

备注：上述考核内容未明确的事项，可根据现场实际判定情况进行相应扣分。

考核评分人：                                                                    时间：   年  月  日

附件二：

衢州智慧新城地下综合管廊运营项目

绩效考核管理办法

# 一、项目基本情况

（一）项目概况

衢州市高铁新城地下综合管廊工程位于衢州市高铁新城，其范围包括：东至锦西大道、西至石华线、北至柯安三路、南至常山江及320国道。

主要运营内容包括：闽江大道（九华西大道）、钱江大道（三江西路）、衢县路（芹江西路）芹江大道、三清山大道（橘林大道）、常山路（创智路）、武夷山大道六条道路的地下综合管廊工程及其配套附属设施，管廊全长16.809km；其中：闽江大道综合管廊全长3173m，两舱管廊(7.3*3.3)：83m，三舱管廊(9.35*3.3)：3090.4m；钱江大道综合管廊全长3625m，三舱管廊(7.0*3.0)：1115m；三舱管廊(7.7*3.0)：1860m：两舱管廊(7.7*3.0)：650m；创智路综合管廊全长1601m：两舱管廊(5.05*3.0)：芹江西路综合管廊全长约3434.561m,两舱（3.0m×3.0m+1.8m×3.3m）。三清山大道综合管廊全长2375m，两舱管廊(5.05*3.0)：1586m；三舱管廊(7.0*3.0)：789m。闽江大道：1100m：三舱：（1.8*3.3）,（1.7*3.3）,（5.3*3.3）。武夷山大道：1500m 二舱：（1.8*2.2）,（2.85*2.2）。综合管廊监控中心1座，设在芹江西路与锦西大道交叉口西北角。管廊为二舱、三舱截面，将容纳给水、污水、燃气、电力、通信等管线。

（二）项目主要参与方

项目运营单位：

考核实施主体：衢州智慧新城管理委员会（下称“管委会”）

# 二、项目绩效考核目标

通过运营绩效考核，考核运营单位切实履行衢州管廊项目运营主体责任，不断优化管理水平，提升运行维护质量，促进管廊项目发挥综合效益、安全高效运行。

项目绩效考核目标包括项目管理目标、项目产出目标。项目管理目标的核心关注点在于管廊运营管理单位是否能通过管理手段实现项目的过程目标和结果目标，具体包括运营周期内管廊运营管理单位在履行职责、财务管理、制度建设、档案管理等方面是否符合运营合同及有关规定的要求。项目产出目标包括项目直接产出的数量、质量、时效目标，也包括为实现直接产出而付出的成本或资源。

# 三、考核管理办法编制依据

（一）《衢州市智慧新城地下综合管廊委托运营合同》

（二）《城市综合管廊工程技术规范》（GB50838-2015）

（三）《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2017）

（四）《室外给水设计规范》（GB50013-2006）

（五）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）

（六）《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2018）

（七）《城镇供热管网设计规范》（CJJ34-2010）

（八）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）

（九）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

（十）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

（十一）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

（十二）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）

（十三）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

（十四）衢州市智慧新城地下综合管廊项目运营维护手册

（十五）建筑消防设施的维护管理（GB25201-2010）

（十六）建筑灭火器配置验收及检查规范（GB 50444-2008）

（十七）国家及浙江省相关法律法规、行业规范和管理办法如有变化，按变化后的标准执行。

# 四、绩效考核范围

（一）绩效考核范围

绩效考核范围为衢州智慧新城地下综合管廊项目，考察项目现阶段日常运行情况及绩效目标的实现情况。考核项目清单如下：

| 序号 | 工程名称 |
| --- | --- |
| 1 | 闽江大道综合管廊 |
| 2 | 钱江大道综合管廊 |
| 3 | 芹江西路综合管廊 |
| 4 | 三清山大道综合管廊 |
| 5 | 创智路道综合管廊 |
| 6 | 武夷山大道综合管廊（一期） |
| 7 | 闽江大道综合管廊（一期） |
| 8 | 控制中心 |

（二）绩效考核制度

项目绩效考核为固定周期考核，考核每季度进行一次，管委会提前48小时通知运营单位，考核分数为当期运营绩效考核支付系数的取值依据。

# 五、绩效考核内容

（一）组织管理

1.目标与保证

管廊运营管理单位根据管廊运营服务合同，制定运营服务手册，明确服务安全质量目标，并有效执行。运营服务手册内容包括不限于项目概况、运营模式、管理目标、编制原则及依据、组织管理、运行管理、维护管理、机械设备及工器具管理、安全与应急管理、节能与环保管理、信息资料管理、评价与反馈、创优争先。

2.组织保证

建立管廊运营管理组织机构和明确各岗位职责，对运营安全质量控制实行全过程管理。建立完备的管廊运营管理制度体系（含运行、维护、安全制度体系），根据实际情况及时修订。

3.人员管理

岗位设置合理、完备，各岗位职责由规范的操作规程。管廊运营从业人员主要包括运营项目负责人、安全管理人员、商务合约人员、值班人员、巡检人员、维护人员。

新员工须经过岗前培训和考核合格后上岗，培训内容包括岗位职责、专业技能、安全教育、保密意识、制度办法及相关法律法规等。每年开展不少于1次的专项培训，包括预防演练（演习）、逃生技能、医疗急救等。

（二）运行管理

1.竣工验收

管廊正式运营前，运营管理单位配合主管部门进行管廊竣工验收，建立问题库清单，明确缺陷责任主体，监督、配合完成缺陷问题库的销号。

2.入廊管线维护管理

与入廊管线单位建立完善的联动处置机制，配合管线权属单位做好各专业管线监测及维护管理，实现管线运行、维护、故障及预警等信息的数据传递、数据共享、同时督促入廊管线单位及时处置管线运行问题。

入廊管线单位按照设计要求和相关规范在指定舱室内进行管线入廊作业，管廊运营管理单位不得随意更改舱室用途属性。

3.作业管理

管廊应采用人工结合信息化技术进行24小时运行维护及安全管理，每班作业人员不少于2人。

指定完善的岗位作业制度、工作标准和作业流程，并根据实际情况及时修订。

管廊本体巡检应结合相关标准规范、运行情况、外部环境等因素合理制定巡检方案。

根据管廊设施设备安装情况，制定管廊消防检测方案，按照规范要求开展消防系统检测。

4.信息化管理

管廊运营管理单位对管廊运行维护及安全管理的全过程进行数据信息采集、整理、统计、分析和应用，实现对管廊运营过程中相关数据的实时采集、动态监测、动态更新和信息共享。

（三）维护管理

1.日常维护

根据相关规范要求，制定针对于管廊本体和附属设施的年度和季度维护管理计划，并有效执行落实。定期对管廊本体、附属设施进行维修保养、常规和专业检测。维护工作从根源治理和考虑长期效益，检测结果及时处理，保存相关记录，保证管廊本体、附属设施正常运行。

2.管廊本体维护

确保管廊结构主体、防排水设施、检修道及风道等构筑物无蜂窝麻面、裂缝、混凝土剥落、堵塞等情况；支架、桥架、爬梯、防护护栏无缺失、锈蚀、破损等情况；地面附属设施（含人员出入口、吊装口、逃生口、通风口、管线分支口、引出口、配电房、设备间、消防泵房等结构）结构无裂缝、无破损，表面干净整洁。

3.附属设施维护

确保消防系统设施功能完好，检测每年不少于1次；通风系统事故排烟机及排烟防火阀等的维护、检测符合国家现行标准《建筑消防设施的维护管理》GB 25201和《建筑消防设施检测技术规程》GA 503的有关规定；供电系统运行维护及安全管理符合现行国家标准《电力安全工作规程电力线路部分》GB 26859和《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》GB 26860的有关规定；廊内照明亮灯率不低于95%，照明系统的照度测试每年不应少于1次，应急照明的功能试验每季度不应少于1次；监控与报警系统的检测方法与要求符合现行行业标准《建筑设备监控系统技术规范》JCJ/T334的有关规定；给水排水系统管道、阀门、泵组及水位仪等设备运行正常；标识系统维护包括保洁防腐、紧固、调整、更换等。

4.工具器械

管廊维护过程中，工具器械的种类、数量和质量应满足管廊本体及附属工程损坏、缺陷整改、设备维护、易耗品更换需要，工具器械的存储、维护和使用要制定相关制度，并设专人进行分类管理，建立相关管理台账。每年定期将大型机具和使用率偏低的物资机械设备统计上报至管廊主管单位，以便于应急物资机械设备统筹管理，科学合理调度和使用。

（四）安全与应急管理

1.安全体系

建立安全运营管理组织机构和安全管理体系，制定安全运营管理制度和安全运营岗位责任制，并落实安全运营管理要求。

2.安全检查

定期开展月度、季度安全检查或专项安全检查和安全运营管理例会，并形成影像及书面检查、整改记录、会议纪要。

3.安全培训

新入职人员须经岗前安全培训，考核合格后方可上岗；每季度定期对在岗人员进行1次安全教育培训，且应进行考核，并留存相关培训资料及记录。

4.出入安全

制定管廊出入审批管理制度，对出入管廊的人员、设备、工具、材料及携带物品进行管控检查和登记；人员未经允许或单独1人不得进入管廊，且入廊人员应经过安全培训；入廊前先检测，再通风，确认环境参数符合安全要求后方可进入；入廊人员根据相关要求配备必要的防护用具、检测仪器和应急装备。

5.作业安全

制定相应的有限空间作业管理制度、安全作业规程，保障作业人员安全；管廊内部应具备作业所需的环境，现场按规定设置警示标识，作业人员根据作业类型及环境，正确穿戴防护用品，配备必要的防护和应急用品等；作业现场安全管理符合消防、用电、高空、动火作业等有关规定，并保持与监控中心的联络畅通；在同一作业区内不宜交叉作业，确需进行交叉作业时，应采取有效措施确保安全；作业现场有专人监护，作业面较大、交叉作业时增设安全监护人员；特种作业按有关规定采取相应防护措施；在管廊有防爆要求的区域内执行运行、维护工作及安全管理的人员、设备、仪器及操作程序等符合相应的防爆安全规定；严禁在管廊内吸烟和其他不文明行为。

6.环境安全

根据管廊所属区域、结构形式、入廊管线情况、内外部工程建设影响等，对可能影响管廊运营安全的危险源，每年进行1次辨识和风险评估工作，并建立危险源风险等级台帐，制定危险源管控方案；建立安全防范和隐患排查治理制度，安全检查结合日常巡检定期进行，在管廊运行维护的各个环节实行全方位安全管理，发现隐患及时处理，并留存隐患排查和处理记录。

7.应急管理

管廊运营管理单位与入廊管线单位、相关行政主管部门建立应急协调、联动机制，建立包括通信与信息、应急队伍、物资装备、资金等各项应急保障体制，并将应急联动机制纳入政府应急管理体系。

建立应急管理机构，制定科学合理、内容完备的应急预案，按照国家有关规定对应急预案进行评审形成书面评审纪要并报相关主管部门备案；每年定期进行1次综合应急预案演练或专项应急预案演练；根据管廊运营、管线入廊和周边环境等变化情况，每年定期开展1次应急预案的评估和修订工作，保留评估及修订记录；要根据管廊运行和维护过程中可能发生的事故类型制定专项应急预案（包括不限于自然灾害、卫生防疫、火灾事故、触电事故、交通安全事故、综合治安事件、特种设备安全、机械伤害事故、高空作业安全、爆炸事故、管道爆裂事故、物体打击事故、中毒室息事故、恐怖袭击、盗窃事件、突发事件新闻处置工作）

管廊逃生通道及安全出口要保持畅通，逃生口的井盖要能满足逃生要求，智能化井盖要接入统一管理平台。

（五）环保管理

1.环境保护

根据管廊运营实际情况，做好环境保护相关内容；环境保护工作内容应包括不限于以下内容：标识表面清洁、安装牢固、位置端正、内容清晰完整；管廊内外每月组织1次清洁检查，廊内保持干燥、整洁，禁止堆放杂物及易燃易爆物品，廊外结构表面保持干净、无污渍；做好防潮、防虫鼠、防霉、防蛀等措施，预防蛇、蚊虫、鼠类和其他生物侵入对管线的损害；管廊附属设施整洁美观；监控中心、管理用房内定期清洁，保持室内环境干净整洁；对集水坑、排水沟等部位每半年定期清理1次，汛期前后等特殊时期应进行专项清理，同时对水泵等排水设备进行检修。廊内作业中应做好防尘、防噪声等工作，维护管廊良好环境。

（六）信息档案管理

1.档案管理

建立档案管理和保密制度，内容包括档案的收集、整理、鉴定、统计、归档、保管、借阅、检查、销毁等规定和工作流程；管廊运营档案包括有关入廊管线的政策文件、规划、设计资料等，管廊本体、附属设施和入廊管线的竣工资料，运营管理方案制度、设施设备和工器具台帐等有关资料，定期检测与监测特殊检测和监测等报告，入廊管线的入廊、运行维护、迁移变更、废弃等记录与资料，安全检查、危险源辨识、隐患排查记录及整改情况等安全档案，应急预案、应急演练及实施记录，运营过程事故记录和分析处理报告，绩效考核相关资料等；档案存放地采用防火、防潮、防虫鼠、防霉、防蛀、防盗等有效措施；按照委托运营协议定时上交运营记录、财务报表和其他报表等资料。

2.数据管理

根据现行行业标准《建设电子文件与电子档案管理规范》CJJ/T 117 和《建设电子档案元数据标准》CJJ/T 187的有关规定，建立数据安全管理制度；管廊数据包含地理信息数据、管线数据、运行数据和维护数据等信息；建立有效的数据备份和恢复机制；视频监控数据保存时间不少于90天，其他数据长期保存并备份；管廊及管线的各类数据在加密后进行传输。

（七）评价与反馈

1.社会评价

管廊运营管理工作不影响社会公共利益和公共安全；运营管理良好，未造成重大质量、安全责任事故；不发生有责任媒体报道事件；积极妥善处理各类投诉事件，迅速落实解决，不推委扯皮，事件情况记录详细规范；入廊管线单位和周边企业、居民对管廊运营管理服务满意度在90%以上。

2.整改与反馈

收集客户反馈、评价、投诉等信息，并及时处理；对管理单位发现的问题认真进行整改并在规定时间内进行回复。

（八）创优争先

在节能降耗、评奖评优、创新实践、增值服务、新闻报道和社会责任方面取得如下良好表现的可在绩效考核中给予加分。

1.节能降耗

应用管廊环境数据分析成果或采用“四新技术”，不断提高设备联动效率，不断优化管廊先进管理方式，节能降耗水平得到有效提升。

2.评奖评优

管廊运营管理单位获国家、省部、市区及荣誉或表彰。

3.创新实践

参与国家、地方、行业标准编制；组织市级以上规模观摩培训；采用新技术、新材料、新工艺、新设备取得较好效果，被行业认可推广；获得国家发明专利、实用新型专利和外观设计专利；课题研究成果在国内核心期刊发表。

4.新闻报道

运营管理服务获得国家、省、市区及正面新闻媒体报道。

5.社会责任

积极配合重点工作、重大活动的开展，及时完成主管部门交办的任务；积极参与救助灾害、救济弱势群体和环境保护等公益事业。

# 六、绩效考核周期和方式

（一）考核周期

在项目运营满一个季度时，管委会牵头组织季度考核小组在10个工作日内完成对上季度的运营期考核，并出具书面考核结果。

（二）考核方式

管委会采取随机样本抽查的形式（样本量不低于总运营量的30%），对运营现场、运营系统、运营资料进行检查，对照运营期绩效考核评分表（附件二），按考核标准扣分，完成季度运营期绩效考核结果。并将季度考核结果作为运营费用结算的重要依据。

# 七、绩效考核的组织与实施

（一）绩效考核组织

衢州管廊运营项目绩效考核的实施主体为管委会。考核实施主体的职责：负责统筹协调项目绩效考核日常工作，复核绩效初评结果，沟通反馈考核意见，形成并出具考核结果意见。

（二）绩效考核实施计划

| 绩效考核工作计划表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 时间安排 |
| 1 | 开展运营期绩效考核考核 | 考核当月 |
| 2 | 完成项目运营期绩效考核初评意见并出具考核结果意见 | 考核当月 |

（三）绩效考核实施流程

1.发出绩效考核通知

管委会以函件形式正式通知运营单位开展绩效考核，通知将包括绩效考核开展的时间、需管廊运营管理单位准备材料及其它需管廊运营管理单位协助安排的事项。随函发送绩效考核工作方案，以便管廊运营管理单位开展自评工作，提交运营报告和相关资料。

2.管委会进行考核

管委会对运营单位进行考核，对资料的完整性、有效性进行审查，根据审查情况书面要求运营单位限期对运营报告印证资料修改、补充或完善。管委会进行现场踏勘，考核并打分，经过数据整理和数据分析，确定绩效考核最终得分，在10个工作日内出具考核结果。

3.征求运营单位意见

管委会就考核结果征求运营单位意见。运营单位对绩效考核结果有异议的，应在5个工作日内提交情况说明及有效佐证材料进行复议。管委会会进一步甄别考核内容，决定采纳运营单位意见或者维持原有考核结果。

4.管委会会议确定最终考核成果

管委会组织召开会议研究确定绩效考核成果。

5.运营单位申请付费

运营单位在绩效考核完成后，根据绩效考核结果中确认的付费结果提出付费申请，管委会根据《委托运营合同》的约定和绩效考核结果进行付费。

（四）绩效考核结果应用

综合管廊运营期绩效考核总得分达到90分，管委会全额发放当期应付运维费；若低于80分，管委会有权延期支付一定比例的运维费用（见下表），待管委会在下个考核周期开始前将问题整改完成后再进行支付。

| 考核得分 | 延期支付比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| [100,80] | 0 | 考核报告出具后10个工作日内支付 |
| （80,70] | 10% | 延期支付费用在问题整改完成后10个工作日内支付 |
| （70,60] | 20% | 延期支付费用在问题整改完成后10个工作日内支付 |
| （60,0] | 30% | 延期支付费用在问题整改完成后10个工作日内支付 |

（五）争取解决机制

管委会向运营单位反馈绩效考核结果，运营单位对绩效考核结果有异议的，应在5个工作日内明确提出并提供有效的佐证材料，向管委会解释说明并达成一致意见；双方对绩效考核结果无法达成一致的，由管委会组织各相关部门和专家召开听证会，结合当次绩效考核结果及各部门和专家意见，形成决议后据以执行；仍有异议的，按照合同约定的争议解决机制处理。

# 附表1：

# 衢州市地下综合管廊运营考核细则

| 序号 | 考核项目 | 考核指标 | 分值 | 考核内容 | 考核标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管廊维护（35分） | 管廊设施定期维护 | 15 | 按照相关标准对管廊进行维护养护，保证设施正常运营。 | 安全系统设施（包括但不限于管廊主体、消防系统、通风系统、供电系统、排水系统、监控报警系统），发现故障每处扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  |  | 定期巡检及维护 | 5 | 对项目主体设施及附属设施定期巡检及维护 | 日常巡检每日需保证管廊正常巡检。每个考核周期，每发现一次无巡检记录和维护记录扣0.5分，每日检查记录和维护记录未能如实反映对应事件的，每次扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  |  | 管廊设施升级改造 | 5 | 智能化管理系统应按相关标准和实际业务开展需要对管廊设施进行升级改造，实时对管廊相关数据的采集、动态监测和信息共享。 | ①若相关规范标准变动和需求需要进行升级改造，在经主管部门批准后，未在规定时间内实施系统升级改造的，每次扣1分，扣完为止。 ②未实现对管廊相关数据的采集、动态监测和信息共享的，每次扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  |  | 结构性损坏 | 10 | 管廊各项设施没有明显的损坏、没有侵蚀 | 发现管廊内轻微裂缝扣0.5分，发现严重裂缝扣1分；发现管廊内轻微渗漏水扣0.5分，发现严重渗漏水扣1分；发现管廊变形扣2分；发现管廊及其支架、附属设施等腐蚀现象扣1分；发现管廊轻微缺损扣0.5分，严重缺损扣1分，扣完为止。 |  |
| 二 | 管廊运行（25分） | 维护检修 | 5 | 做好管廊设施的维护检修工作，保持管廊环境整洁、设施设备状态良好 | 每个考核周期，未对管廊内清理疏通的，每发现一次扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  |  | 规章制度及执行 | 5 | 建立安全生产责任制，执行安全巡查制度，做好安全保障工作；建立运营档案管理制度，规范管理，建立值班、巡视、维护、维修等管理制度。严格执行已制定的规章制度 | 未建立安全生产责任制扣1分、未建立值班制度扣1分、未建立巡检制度扣1分、未建立维护保养制度扣1分；未建立运营档案管理制度扣1分;未按以上制度执行，每发现一次扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  |  | 管廊设施及附属工程排障效率 | 4 | 管廊设施及附属工程损坏时，应第一时间组织抢修，24小时内排障率不低于95% ； | 每个考核周期，排故率低于95%，每低于1%扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 人员配备满足要求 | 3 | 根据管养要求配备机电、消防、维修电工等专业技术人员并持证上岗 | 未配备机电专业技术人员并持证上岗的扣1分，未配备消防专业技术人员并持证上岗的扣1分，未配备维修电工专业技术人员并持证上岗的扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 管廊标示 | 2 | 信息牌、警示牌必须显眼、干净、清晰可见并且结构稳定 | 每个考核周期，信息牌、警示牌设置不显眼、不干净、不清晰可见并且结构不稳定每发现一处问题，每处扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  |  | 照明 | 2 | 必须保证管廊内部处于视野清晰可见状态，完好率不低于95% | 每个考核周期，完好率低于95%，每低1%扣0.1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 清洁 | 4 | 管廊无土壤、碎片、垃圾、其他杂物或油迹/化学品溅出物 | 每个考核周期，检查每一处问题扣0.1分，扣完为止。 |  |
| 三 | 对权属管线的监督（20分） | 巡检工作 | 15 | 督促权属单位编制并落实管廊内管线的维护和巡检工作计划，并报管委会备案；管廊运营管理单位对入廊管线单位的管养工作进行不定期巡视检查，每日需保证管廊正常巡检，发现问题责令及时整改，确保设施设备安全正常运行 | 每个考核周期，未编制工作计划并备案的情况扣1分；每次检查未按工作计划落实的，发现漏检一次扣0.5分，造成设施损坏后果的扣0.5分/次.巡检运营台账缺失一项扣0.5分。 |  |
|  |  | 管线事故应急 | 5 | 制定管线安全事故应急方案，并报相关部门备案；入廊管线发生故障需要进行紧急抢修的，管线权属单位应当及时报运营单位并书面报告管委会 | 未制定管线安全事故应急预案并报相关部门备案的扣1分；突发事件发生后未能及时有效的通知管线单位的每发现一次扣0.5分.扣完为止。 |  |
|  |  | 周边巡视 | 5 | 运营单位须加强巡视，一旦发现在管廊及其周边区域从事可能危害管廊安全的作业，及时报告管委会 | 每个考核周期，未制定巡检计划的扣1分；未定期开展安全隐患排查的每发现一次扣1分，扣完为止。 |  |
| 四 | 应急处置措施（15分） | 应急预案 | 10 | 制定管廊应急预案，落实应急设备、物资、人员等 | 未制定应急预案的扣3分；预案内未落实应急设备的扣1分，未落实物资材料的扣1分，未落实人员的扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 应急演练、应对突发事件 | 3 | 定期组织管线权属单位进行应急预案演练 、管廊内发生险情无法处理时，须第一时间启动相应的应急预案 | 每个考核周期，未定期开展应急演练的每发现一次扣1分。合计扣分不超过标准分值；每发生一次未启动应急预案情况扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 紧急情况下的管廊关闭 | 2 | 管廊时刻处于畅通状态，除非因泥石流、洪水或其他因素需要临时关闭；管廊运营管理单位应将管廊关闭的地点、长度和期限等及时告知相关部门 | 每个考核周期，每发生一次未告知相关部门的情况扣1分，扣完为止。 |  |
| 五 | 利益相关者满意度及保密措施（5分） | 管线单位满意度 | 3 | 对入廊管线单位实施调查，满意度需在90%以上；调查内容包括管廊运营管理单位维持设施可用、及时告知管线破损、巡查管线设施、管线设施破坏等。 | 每个考核周期，每接到一处管线单位投诉，扣0.5分。 |  |
|  |  | 保密措施 | 2 | 相关文件及数据应进行保密等级划分，电子类涉密文件及数据应采取加密保护措施，纸质类涉密文件及数据应根据档案管理有关要求进行封存。 | 未采取加密措施扣1分；未按照相关要求进行封存的，扣1分。 |  |

廉政合同

委托方（甲方）：衢州智慧新城管理委员会

受托方（乙方）：

为切实加大反腐力度，推进廉政建设，预防和减少项目实施中的经济犯罪，维护市场的正常秩序，委托人(简称甲方)和受托方（简称乙方） 愿签定服务廉政合同：

一、乙方不得以任何形式向甲方赠送各种礼品、礼券(现金)， 甲方人员不得以任何借口收受各种礼品、礼券(现金)。如有违反，将视情节轻重对甲方人员给予批评、教育、罚款直到党纪、政纪、法律处分，对乙方给予扣减服务费3％－5％，直到中止合同。

二、乙方在服务过程中贿赂甲方人员，被纪检监察、检察机关立案查处的，甲方有权中止服务合同，由此甲方所造成的损失均由乙方承担，并负责由此发生的一切费用(在服务费中扣除)。

三、甲方向乙方索贿，经乙方检举被纪检监察、检察机关立案查处的，乙方有权从甲方处获得被索贿款额1－3倍作为奖励(此款由索贿人承担)，由此产生的办案费用由甲方承担。

四、双方人员应禁止赠送、贿赂、收受、索要行为的发生，如遇一方发生，另一方当事人应立即报告本单位领导和纪检监察、检察机关，对不主动报告情况的有关人员，一经查实视情节轻重给予党纪、政纪直到法律处分。

五、此协议自双方法定代表人或授权代表签章并加盖单位公章之日起生效。

甲方（盖章）： 　　　　　　　　　        乙方(公章)：

法定代表人(签名或盖章）：                法定代表人（签名或盖章）：

或委托代理人(签名或盖章）：              或委托代理(签名或盖章）：

经办人：                                 经办人：

年   月   日

## 第五章   应提交的有关格式范例

一、资格审查文件

投标文件

项目编号：

项目名称：

投标文件名称：              （资格审查文件）

供应商名称（盖章或电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章或电子签章）：

投标人地址：

日期：     年    月   日

1.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

衢州智慧新城管理委员会：

科信联合工程咨询有限公司：

我方参与 2025年度衢州智慧新城地下综合管廊与隧道运维服务项目（项目名称）（项目编号:kxqz2024108）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

（四）如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方愿意承担相应责任，对此无任何异议。

供应商名称（盖章或电子签章）：

日期：   年  月   日

2.具有独立承担民事责任的能力证明材料：

- （1）如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- （2）如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- （3）如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- （4）如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- （5）如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料：

（一）中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 衢州智慧新城管理委员会（采购人）的 2025年度衢州智慧新城地下综合管廊与隧道运维服务项目（项目名称） 采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 2025年度衢州智慧新城地下综合管廊与隧道运维服务项目（标的名称） ，属于 【其他未列明行业】（采购文件中明确的所属行业）行业 ；供应商为    （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；供应商商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章或电子签章）：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

（二）监狱企业声明函【不属于监狱企业，不用提供此函】

监狱企业声明函

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：                 。

本企业为参加  2025年度衢州智慧新城地下综合管廊与隧道运维服务项目（项目名称）（项目编号:kxqz2024108）采购活动并提供本企业的服务。

或提供其他      （请填写：小型、微型、监狱）企业的服务，该企业为     （请填写：小型、微型、监狱）企业。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章或电子签章）：

日期：       年     月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

注：本声明函为监狱企业填写。

（三）残疾人福利性单位声明函【不属于残疾人福利性单位，不用提供此函】

残疾人福利性单位声明函

衢州智慧新城管理委员会：

科信联合工程咨询有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 衢州智慧新城管理委员会（采购人）单位的2025年度衢州智慧新城地下综合管廊与隧道运维服务项目（项目名称）（项目编号:kxqz2024108）采购活动，由本单位提供本单位的服务，或者提供其他残疾人福利性单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章或电子签章）：

日  期：

4.金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动的证明材料：

企业类型的声明函

衢州智慧新城管理委员会：

科信联合工程咨询有限公司：

我方不属于金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

供应商名称（盖章或电子签章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章或电子签章）：

日期：     年  月  日

- 5、供应商必须具有独立法人资格，且具备市政公用工程施工总承包企业资质二级及以上资质（对应资质在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态的核查证明）

- 证明材料：提供资质证书扫描件及动态核查证明截图。

- 6、拟派项目负责人具有市政公用工程二级及以上注册建造师执业证。
证明材料：提供项目负责人执业证书扫描件。

- 商务技术文件

投标文件

项目编号：

项目名称：

投标文件名称：              （商务技术文件）

供应商名称（盖章或电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章或电子签章）：

投标人地址：

日期：     年    月   日

自 评 表

项目名称：2025年度衢州智慧新城地下综合管廊与隧道运维服务项目

| 评分项目 | 评标要求 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |

注：按招标文件评标办法（客观分）评分项列入。

供应商名称（盖章或电子签章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章或电子签章）：

日期：     年  月  日

投 标 函

衢州智慧新城管理委员会：

科信联合工程咨询有限公司：

根据贵方为 2025年度衢州智慧新城地下综合管廊与隧道运维服务项目（项目名称）（项目编号:kxqz2024108）的采购文件，我方作为供应商正式授权　       （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本项目公开招标的一切事宜。为此：

- 1.我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

- 2.提供采购文件中规定的全部投标文件。

- 3.我方承诺除投标文件列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。

- 4.保证遵守采购文件中的其他有关规定。

- 5.我方愿意向贵方提供任何与该项目响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 6.我方已详细阅读全部采购文件，包括采购文件“更正（延期）公告”（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

- 7.如我方中标，我方承诺：

7.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

7.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

7.3按照采购文件要求提交履约保证金；

7.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

8.其他补充说明:                                        。

供应商名称（盖章或电子签章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章或电子签章）：

日期：     年   月  日

法定代表人资格证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

职    务：            系                  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年      月     日

附：法定代表人身份证扫描件

| 法定代表人身份证扫描件 （国徽面） | 法定代表人身份证扫描件 （头像面） |
| --- | --- |

法定代表人授权书

衢州智慧新城管理委员会：

科信联合工程咨询有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）系   （投标人名称）的法定代表人，现授权委托   （单位名称）的  （授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵单位组织的 2025年度衢州智慧新城地下综合管廊与隧道运维服务项目（项目名称）（项目编号:kxqz2024108）项目采购，并代表我方全权处理本次采购活动中的一切事宜，并签署相关文件，我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转授权，特此授权。

附：

1.法定代表人及授权代表人身份证扫描件

2.授权代表为投标人在职员工的证明文件（投标人为其缴纳的社保记录或劳务合同等）。

授权代表（签字或盖章）：            性别：         年龄：

身份证号码：                       职务：

详细通讯地址：                     邮政编码：

联系电话：                         传真：

投标人全称（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

日    期：   年   月  日

附：法定代表人身份证扫描件

| 法定代表人身份证扫描件 （国徽面） | 法定代表人身份证扫描件 （头像面） |
| --- | --- |

附：授权代表人身份证扫描件

| 授权代表人身份证扫描件 （国徽面） | 授权代表人身份证扫描件 （头像面） |
| --- | --- |

偏离表

项目名称：2025年度衢州智慧新城地下综合管廊与隧道运维服务项目

| 序号 | 类别 | 招标要求 | 投标响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 商务 偏离 |  |  |  |  |
|  | 技术 偏离 |  |  |  |  |

注：

1.对采购文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均应汇总并填写在此表中，若不填写或只填写“无”视作完全响应采购文件的要求。

2.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

3.不填写此表视作完全响应本采购文件要求。

供应商名称（盖章或电子签章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章或电子签章）：

日    期

# 业绩情况表

项目名称:2025年度衢州智慧新城地下综合管廊与隧道运维服务项目

项目编号：kxqz2024108

| ### 序号 | ### 采购单位名称 | ### 项目名称 | ### 合同签订时间 | ### 合同金额（万元） | ### 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 |  |  |  |  |  |
| ### 2 |  |  |  |  |  |
| ### 3 |  |  |  |  |  |
| ### 4 |  |  |  |  |  |
| ### 5 |  |  |  |  |  |
| ### 6 |  |  |  |  |  |
| ### … |  |  |  |  |  |

注：1.提供证明材料详见评分标准表，否则不得分；

2.在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

供应商全称（盖章或电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章或电子签章）：

日 期：  年  月  日

项目组成员情况表

项目名称:2025年度衢州智慧新城地下综合管廊与隧道运维服务项目

项目编号：kxqz2024108

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 身份证号码 | 职称或职务 | 资质证书 | 工作资历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.提供证明材料详见评分标准表。

2.表格不够用时可自行扩展。

3.以上内容必须是真实的，否则，一经查实，按相关规定处理。

4.此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

供应商全称（盖章或电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章或电子签章）：

日 期：  年  月  日

拟投入其他人员、车辆及机具设备承诺书

衢州智慧新城管理委员会：

科信联合工程咨询有限公司：

我公司郑重承诺，我公司完全响应招标文件全部要求，中标后15日历天内，在项目计划的运维期按招标文件采购内容及要求，配齐人员、车辆及机具设备，特此承诺！

供应商全称（盖章或电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章或电子签章）：

日 期：  年  月  日

其他材料

根据招标文件的要求及评分内容要求，本部分未提供格式的内容，供应商自行编制

- 报价文件

投标文件

项目编号：

项目名称：

投标文件名称：              （报价文件）

供应商名称（盖章或电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章或电子签章）：

投标人地址：

日期：     年    月   日

报价一览表

货币单位：人民币元

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年度衢州智慧新城地下综合管廊与隧道运维服务项目 | 1 | 项 | 一年（365天） |  |
| 投标总价 |  | （小写）： （大写）： |  |  |  |
| 填写说明：大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。 本报价已包含招标文件“第二部分投标须知三、投标文件的编制13.投标报价”要求的全部内容。 |  |  |  |  |  |

说明：

1.投标报价以元为单位，保留整数。

2.供应商投标报价是履行合同的最终报价，包含本项目招标内容及要求及合同约定所有运维服务所需的全部人工费、服装及工具配备、材料费、机械设备使用费、常规设备维修费、检测与监测费、安全生产费用、保险费用、应急响应及演练、管理经费、无线电频率占用费、税费、规费、利润等完成本项目的所有费用。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。

本项目采用固定总价方式结算，有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价，今后不得以任何理由追加或调整。（说明：如发生不可抗力及突发性事件，中标供应商要无条件听从采购人指挥，配合采购人。费用已包括在投标报价内，采购人不再另行支付其他费用。）

- ▲不提供报价一览表的投标文件将被视为未实质性响应投标文件。

- 采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

供应商全称（盖章或电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章或电子签章）：

日 期：  年  月  日

报价明细表

货币单位：人民币元

| 序号 | 采购内容 | 单价 （元/月） |  | 服务期限（个月） |  | 合价（元） |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年度衢州智慧新城地下综合管廊运维服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 闽江大道综合管廊 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 2 | 钱江大道综合管廊 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | 创智路综合管廊 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | 芹江西路综合管廊 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 5 | 三清山大道综合管廊 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 6 | 武夷山大道综合管廊 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 7 | 闽江大道综合管廊 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| （一）小计： |  | 元（大写： 元整） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025年度衢州智慧新城隧道运维服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 荷一路过江隧道 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 2 | 三江隧道 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | 九华大道隧道 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | 紫薇隧道 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| （二）小计： |  | 元（大写： 元整） |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制中心 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| （三）小计： |  | 元（大写： 元整） |  |  |  |  |  |  |  |
| 保险费用（运维期内的保险，须含财产一切险、公众责任险、机器损坏险） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）小计： |  |  | 490500元（大写：肆拾玖万零伍佰元整） |  |  |  |  |  |  |
| 应急响应费（含应急演练费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）小计： |  |  | 168950元（大写：壹拾陆万捌仟玖佰伍拾元整） |  |  |  |  |  |  |
| 总报价合计：（一）+（二）+（三）+（四）+（五）= 元（大写： 元整） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.管廊与隧道运维产生的水电费，主体结构检测费，设施设备大中修及设备更新改造、控制中心系统升级更新等费用不在报价范围内。除上述费用外，投标人的报价中应包括人工费、服装及工具配备、材料费、机械设备使用费、常规设备维修费、检测与监测费、安全生产费用、保险费用、应急响应及演练、管理经费、无线电频率占用费、税费、规费、利润等完成本项目的所有费用。如有漏项，由投标人自行承担；上述单价不因市场价格因素的变化而调整。

2.保险费用的投标报价（ 490500 元）为暂定价格，不列入竞争报价，投标人填写时不得修改，否则做无效报价处理。保险须包含财产一切险、公众责任险、机器损坏险等。保险费的方案须经采购人审核同意后方可实施，费用按实结算。否则由投标人自行承担全部费用。

3.▲若发生不可抗力的自然灾害，以政府及相关主管部门发文的等级为准，应急响应在Ⅰ级以下的应急响应费已含于运维服务费中；发生等级为Ⅰ级的，应急响应费（ 168950 元）为暂定价格，不列入竞争报价，投标人填写时不得修改，否则做无效报价处理。后续实施方案经采购人审核同意后方可实施，费用按实结算。否则由投标人自行承担全部费用。

供应商全称（盖章或电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章或电子签章）：

日 期：  年  月  日

第六章  评标办法及开标程序

## 一、评标原则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保服务质量、交货按期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照招标文件的资格审查文件、商务技术文件、报价文件要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不做任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

1.评标工作由招标代理机构负责组织，具体评标事务由评标委员会负责。评标委员会由有关技术等方面的7名专家组成。其中采购人代表不得超过2名且不能担任评标委员会组长，相关专家不少于成员总数的2/3。

2.询标期间，投标人法人代表或法人授权代理人必须在场，负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对招标过程及结果提出异议。

## 三、评标程序

评标委员会对各投标人的投标资格审查文件进行审查；然后对合格投标人的商务技术文件进行评审；商务技术文件评审结束后即公布投标人商务技术得分情况，之后开报价文件；对报价文件评审后，根据综合评审结果，提交评审报告。

## 四、评标办法

本次招标的评标办法采用百分制综合评分法。根据本项目招标文件的要求，按照本办法规定的内容和分值设置，资格审查采用合格制，商务技术分为 80 分，价格分为 20 分，对投标人的投标文件中的商务技术、报价等内容进行评分，最终得出综合得分。

## 五、评分原则

（一）商务技术评分（ 80 分）

本次招标商务技术文件评分的评定由各评委成员按评分细则进行评审打分，每人一张评分计算表，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自独立评分，如某张表的一个因素项目超过规定的分值范围，则该张表无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分合计的算术平均值为各投标人最终商务技术文件得分（计算过程中小数点后按四舍五入保留2位）。

（二）评分细则

| 项目 | 评分分项 | 评细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人情况 【客观分】 | 投标人拟派至本项目的项目负责具有市政类专业工程师及以上技术职称的得2分，本项最高得2分； 注：1.提供项目负责人相关证书以及在该投标单位近六个月（指2024年5月至投标截止时间）中任意一月的养老保险缴纳凭证或由社保部门出具的其在该投标单位参保的证明扫材料。上述材料扫描件加盖投标人公章（或电子章）编入商务技术文件，否则不得分。 2采购需求中项目管理层人员（项目负责人、技术负责人、安全负责人）相关证书以及在该投标单位近六个月（指2024年5月至投标截止时间）中任意一月的养老保险缴纳凭证或由社保部门出具的其在该投标单位参保的证明扫材料。上述材料扫描件加盖投标人公章（或电子章）编入商务技术文件，否则作无效标处理。 - 3.采购需求中其他人员（隧道运维养护团队、管廊运维养护团队），投标人在投标文件中提供中标后按照项目计划的运维期配齐以上人员的承诺书（格式见 第五章），否则作无效标处理。 | 0-2分 |
| 2 | - 运维服务机械设备配备情况 - 【客观分】 | - 满足采购需求中隧道运维服务车辆设备基本配备要求后： - （1）增加配置1辆高空作业车（最大高度5米及以上）的得1分，本小项最高得1分； - （2）配置1辆铣刨机（铣刨宽度300mm及以上）的得1分，本小项最高得1分； - （3）配置1辆摊铺机（摊铺宽度3m及以上）的得1分，本小项最高得1分； - （4）配置1辆压路机（最大工作质量不小于3t，滚动宽度不小于1m）的得1分，本小项最高得1分； - （5）配置1辆路面养护车（沥青热再生产量不低于2吨/小时）的得1分，本小项最高得1分； - （6）配置1辆防撞缓冲车（防撞等级2000kg-70km/h及以上）的得1分，本小项最高得1分； - （7）增加配置1辆洗扫车（总质量18t及以上）的得1分，本小项最高得1分； （8）配置1辆墙面清洗车(侧壁)（最高清洗高度不小于5m、清洗速度不低于1km/h）的得1分，本小项最高得1分； （9）配置1辆除雪车（总质量18t及以上，配备2.2m以上的滚刷）的得1分，本小项最高得2分； （10）配置1辆排水救险车（排水量1500m³/h及以上）的得1分，本小项最高得1分。 - 注：1.本项最高得11分。以上车辆如投标人自有的须提供车辆行驶证扫描件、车辆照片；车辆如为投标人租赁的须提供租赁合同扫描件、车辆行驶证扫描件、车辆照片。上述材料扫描件加盖投标人公章（或电子章）编入商务技术文件，否则不得分。 - 2.采购需求中隧道运维服务车辆设备基本配备车辆提供材料同上，扫描件加盖投标人公章（或电子章）编入商务技术文件,否则作无效标处理。 | 0-11分 |
| 3 | 运维服务方案【主观分】 | 根据地下综合管廊运维服务计划及巡查方案的详细程度、可操作情况等方面进行打分（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 | 0-5分 |
|  |  | 根据隧道运维服务计划及巡查方案的详细程度、可操作情况等方面进行打分（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 | 0-5分 |
|  |  | 根据隧道运维服务交通组织方案的完整性、详细程度、可操作情况等方面进行打分（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 | 0-5分 |
|  |  | 根据隧道、管廊的人员组织架构及管理方案情况进行打分（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 | 0-5分 |
|  |  | 根据拟投入本项目车辆及相关设备的管理方案情况进行打分（评分范围：4,3,2,1,0）。 | 0-4分 |
| 4 | 安全管理 【主观分】 | 根据地下综合管廊的安全生产制度，且有定期安全生产培训计划情况进行打分（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 | 0-5分 |
|  |  | 根据隧道的安全生产制度，且有定期安全生产培训计划情况进行打分（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 | 0-5分 |
| 5 | 重难点分析及解决措施 【主观分】 | 根据投标人提供的针对本项目地下综合管廊的特点和难点分析，及提出解决措施方案的详实度、内容完整度、可操作情况等进行打分（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 | 0-5分 |
|  |  | 根据投标人提供的针对本项目隧道的特点和难点分析，及提出解决措施方案的详实度、内容完整度、可操作情况等进行打分（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 | 0-5分 |
| 6 | 资料管理方案【主观分】 | 根据投标人建立的综合管廊与隧道维护台账和资料管理方案（包括但不限于日常维护、设备维修、检测、技术状况评价等资料的整理归档）的规范程度等方面进行打分（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 | 0-5分 |
| 7 | 应急方案 【主观分】 | 根据防汛防台和抗雪防冻方案的可操作情况、详细程度等进行打分（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 | 0-5分 |
|  |  | 根据设施突发事件应急抢险方案的可操作情况、详细程度等进行打分（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 | 0-5分 |
| 8 | 重大活动、节日保障方案【主观分】 | 根据投标人针对本项目提供的重大活动、节日保障方案的可操作情况、详细程度等进行打分（评分范围：4,3,2,1,0）。 | 0-4分 |
| 9 | 合理化建议【主观分】 | - 根据投标人结合本项目需求提出合理化建议和优化建议的完整度，可操作情况等方面进行打分（评分范围：4,3,2,1,0）。 | 0-4分 |

（二）价格文件评分（ 20 分）

本次招标价格文件评分由各评委成员按评分细则进行评审打分，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100%

落实政府采购政策说明：

本项目为预留份额项目，专门面向中小企业采购。专门面向中小企业采购的标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（三）其他

评分时保留小数点后1位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数，由评标委员会当场统一计算。

投标人的最终总得分为商务技术文件及报价部分二部分得分的总和。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

六、定标办法

1.本次招标由评标委员会直接确定中标候选人。

2.由评标委员会按招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定综合得分最高的供应商为第一中标人，得分第二高者为第二中标候选人，得分第三高者为第三中标候选人。如出现综合得分相同时，投标报价低的优先；如综合得分和投标报价均相同，则现场抽签确定。

3.如中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可重新招标。

五、询标

对投标文件中存在含义不清楚的内容，必要时评标委员会要求供应商作必要的澄清、说明或补正。询标记录需供应商授权代表签字确认，它将作为投标文件的一部分。

六、修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。