温州星阳工程项目管理有限公司政府采购招标文件 项目名称：文成县人民医院医共体扩面提质项目（珊溪分 院建设工程一期）智能化建设 采购编号：WCFSCG-2024-23 采 购 人：文成县卫生健康局 联 系 人：蔡友存 联系电话：13868678933 代理机构：温州星阳工程项目管理有限公司 联 系 人：邹永和 联系电话：15057707652 传 真：0577-89782200 二○二四年十二月

招标文件目录

关于文成县人民医院医共体扩面提质项目（珊溪分院建设工程一期）智能化建设项目公开招标公告	2

第一部分、投标邀请函	6

第二部分、招标内容及要求	9

第三部分、供应商须知	56

第四部分、政府采购政策功能相关说明	69

第五部分、合同格式	75

第六部分、投标文件格式	80

关于文成县人民医院医共体扩面提质项目（珊溪分院建设工程一期）智能化建设项目公开招标公告

项目概况 文成县人民医院医共体扩面提质项目（珊溪分院建设工程一期）智能化建设项目招标项目的潜在投标人应在政采云获取（下载）招标文件，并于2025年1月10日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WCFSCG-2024-23

项目名称：文成县人民医院医共体扩面提质项目（珊溪分院建设工程一期）智能化建设

预算金额（元）：4156000

最高限价（元）：4023800

采购需求：

标项一:

标项名称:文成县人民医院医共体扩面提质项目（珊溪分院建设工程一期）智能化建设

数量:批

预算金额（元）: 4156000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：文成县人民医院医共体扩面提质项目（珊溪分院建设工程一期）智能化建设

备注：

合同履约期限：见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：公告发布之日至2025年1月10日09：30，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云

方式：网上下载

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年1月10日  09:30（北京时间）

投标地点（网址）：文成县大峃镇西门街50号一楼开标室（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场）

开标时间：2025年1月10日  09:30

开标地点（网址）：文成县大峃镇西门街50号一楼开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

3.1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.2.政府采购云平台

1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。
“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。
   2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；
   3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。
   4）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：文成县卫生健康局

地址：文成县大峃镇华侨新村35幢8号

项目联系人（询问）：蔡友存

项目联系方式（询问）：13868678933

质疑联系人：蔡友存

质疑联系方式：13868678933

2.采购代理机构信息

名称：温州星阳工程项目管理有限公司

地址：温州市鹿城区南汇街道车站大道315号宏鼎大厦A栋1202室、文成县大峃镇苔湖新区14幢一单元1201室

传真：0577-89782200

项目联系人（询问）：邹永和

项目联系方式（询问）：15057707652

质疑联系人：刘必祥

质疑联系方式：18066445757

3.同级政府采购监督管理部门

名称：文成县财政局政府采购监管科

地址：文成县财政局大峃镇伯温路

传真：0577-67833147

联系人：吴昌文

监督投诉电话：0577-67860159          
    若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 文成县人民医院医共体扩面提质项目（珊溪分院建设工程一期）智能化建设 |
| 2 | 项目编号 | WCFSCG-2024-23 |
| 3 | 资金来源 | 财政资金 |
| 4 | 采购预算 （最高限价） | 402.3800万元人民币 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：文成县卫生健康局 地址：文成县大峃镇华侨新村35幢8号 联 系 人：蔡友存 联系电话：13868678933 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：温州星阳工程项目管理有限公司 地址：温州市鹿城区南汇街道车站大道315号宏鼎大厦A栋1202室、文成县大峃镇苔湖新区14幢一单元1201室 项目负责人：邹永和 手机：15057707652 |
| 8 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 9 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求：无 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 接受，应满足下列要求： |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 17 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 19 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。投标文件的须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章以及法定代表人或其授权代表盖章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 |
| 20 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 21 | 投标样品 | R不需要 需要 |
| 22 | 履约担保 | ☑不需要 需要 合同签订后7个工作日内中标供应商应提供合同总金额1%的履约保证金至采购人指定账户。履约保证金可采用☑银行转账 ☑银行保函 ☑保险凭证等。 |
| 23 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 24 | 投标截止时间 投标地点 | 2025年1月10日上午09：30分截止(北京时间)。 投标地点：文成县大峃镇西门街50号一楼开标室（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。） |
| 25 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2025年1月10日上午09：30分(北京时间) 开标地点：文成县大峃镇西门街50号一楼开标室 |
| 26 | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 27 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 28 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 29 | 政府采购 扶持政策 | 对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 |
| 30 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前； 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 31 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，本合同一式六份，采购人2份、供应商2份、温州星阳工程项目管理有限公司2份。 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/index/index.html）予以公告。 |
| 32 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 33 | 招标文件质疑截止时间 | 招标公告期限届满之日七个工作日，即最迟于2024年12月31日必须以书面形式加盖公章传真至采购机构，逾期采购机构可不予受理及答复。 |
| 34 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 35 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 36 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分  招标内容及要求

一、采购总说明

1.1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品投标明确所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

- 采购内容及技术要求

1、文成县人民医院医共体扩面提质项目（珊溪分院建设工程一期）智能化建设项目技术要求：

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统（工作区及管理间子系统) |  |  |  |
| 1 | 单孔信息面板 | 1、自动回弹防尘门设计，带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 2、规格：单口 3、面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 4、颜色：瓷白色 5、材料：ABS | 673 |
| 2 | 双口信息面板 | 1、自动回弹防尘门设计，带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 2、规格：双口 3、面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 4、颜色：瓷白色 5、材料：ABS | 419 |
| 3 | 六类非屏蔽信息模块（数据） | 1、标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568-C.2 2、IDC：磷青铜，45° 3、金针：磷青铜表面镀金，无焊锡植针技术 4、防尘盖：透明PC材料-89786插头与插座插合次数：≥1000次 3、导线端接次数：≥250次 4、IDC与金针方向：180度 5、最高传输频率：250MHz | 1329 |
| 4 | 六类非屏蔽信息模块（语音） | 1、标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568-C.2 2、IDC：磷青铜，45°金针：磷青铜表面镀金，无焊锡植针技术 3、防尘盖：透明PC材料-89786插头与插座插合次数：≥1000次4、导线端接次数：≥250次 4、IDC与金针方向：180度 5、最高传输频率：250MHz | 182 |
| 5 | 底盒 | 86型，暗装 | 992 |
| 6 | 24口光纤配线架(LC型) | 1、标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2、安装方式：19″机架式安装，端口数量：24口 3、表面处理：静电喷塑4、材料：优质冷轧钢板 | 25 |
| 7 | 12口光纤配线架(LC型) | 1、标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2、安装方式：19″机架式安装，端口数量：12口 3、表面处理：静电喷塑 4、材料：优质冷轧钢板 5、表面颜色：黑色 | 15 |
| 8 | 4路光纤盒 | 1、标准：YD/T 925 2、安装方式：非机架安装，桌面式，挂墙带光纤熔接盘，1个光缆进线口，1个固定PG头，1个光缆护套固定装置和光缆加强件固定装置 3、端口数量：4口，端口通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 4、外壳材料：优质冷轧钢板 5、外壳表面处理：静电喷塑黑色 | 8 |
| 9 | 单模双芯光纤跳线(LC型) | 1、符合ISO/IEC11801,ANSI/TIA568-C.3,YD/T926.3 2、LC/LC双芯单模,长度3M 3、插入损耗（含重复性）：≤0.2dB,互换性：≤0.2dB;重复性≥1000次;材料：氧化锆陶瓷插芯 | 106 |
| 10 | 单模尾纤 | 1、标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3，光缆：IEC60332-1-2，IEC61034-2，IEC60754-1、IEC60754-2 2、光纤类型：单模：G.657.A2（B6a2）黄色 3、光缆芯数与护套外径：单芯：2.0mm 4、插头接触方式：UPC 5、插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 6、互换性：≤0.2dB 7、回波损耗：单模：≥50dB 8、重复性≥1000次 | 812 |
| 11 | 光纤熔接费 | 光纤熔接，含耗材 | 812 |
| 12 | 24口模块化配线架(六类) | 1、标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2、标准19英寸机架式安装，端口数量：24口，模块化设计，高度：1U 3、磷青铜表面镀金 4、插头与插座插合次数：≥1000次 5、导线端接次数：≥250次 6、最高传输频率：250MHz-89786 7、产品符合V0阻燃性能要求 | 119 |
| 13 | 理线架 | 1、标准19英寸机架式安装，高度：1U 2、材料及厚度：SPCC冷轧钢板架体1.2，盖板1.0mm 3、带有盖板，理线档位：24档颜色：黑色 | 119 |
| 14 | 六类非屏蔽数据跳线 | 1、标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2、导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG 3、屏蔽方式: U/UTP 4、护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm 5、插拔次数：≥1000次 6、最高传输频率：250MHz 7、长度：2米 | 1332 |
| 15 | 语音跳线(RJ45-RJ11) | 1、导体: 多股绞合，软圆铜线 2、插头：110-RJ45 3、插拔次数：RJ45≥1000次，110≥200次 4、最高传输频率：16MH | 182 |
| 16 | 42U机柜 | 1、机柜容量：42U（600mm*1000mm*2000mm） 2、颜色：黑色 3、材料：优质冷轧钢板；配置2个8口PDU | 16 |
| 17 | 32U机柜 | 1、机柜容量：32U（600mm*1000mm*1600mm） 2、颜色：黑色 3、材料：优质冷轧钢板；配置2个8口PDU | 1 |
| 18 | 16U机柜 | 1、机柜容量：16U 2、颜色：黑色 3、材料：优质冷轧钢板；配置2个8口PDU | 3 |
| 19 | 安装调试费 | 综合布线系统施工安装调试费用 | 1 |
| 二、信息网络系统(内网、外网、设备网) |  |  |  |
| 1 | 内网核心层交换机 | ★1、采用国产芯片“要求所投产品符合列入国家《网络关键设备和网络安全专用产品目录》，日期在有效期内（提供网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果检索网站截图）” ★2、交换容量≥38.4Tbps，包转发率≥7200Mpps，以官网最小指标为准，提供官网截图 ★3、主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥4，整机电源槽位数≥6，提供官网截图 4、支持整机MAC地址≥384K；MAC学习速率≥16000/s，提供权威第三方测试报告 5、支持1：1转发备份，倒换时间小于5ms，故障自动切换无丢包，提供权威第三方报告 6、主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位，提供产品图片截图 7、单台实配双主控，双电源，24个千兆电口，40个万兆光口，实配万兆堆叠线缆，40个万兆单模模块 | 2 |
| 2 | 外网/设备网核心交换机 | ★1、采用国产芯片，“要求所投产品符合列入国家《网络关键设备和网络安全专用产品目录》，日期在有效期内（提供网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果检索网站截图）” 2、交换容量≥38.4Tbps，包转发率≥7200Mpps，以官网最小指标为准，提供官网截图 3、主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥4，整机电源槽位数≥6，提供官网截图 4、支持整机MAC地址≥384K；MAC学习速率≥16000/s，提供权威第三方测试报告 5、支持1：1转发备份，倒换时间小于5ms，故障自动切换无丢包，提供权威第三方报告 6、主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位，提供产品图片截图 7、单台实配双主控，双电源，24个千兆电口，24个万兆光口，实配万兆堆叠线缆，24个万兆单模模块 | 2 |
| 3 | 8口POE交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps，以官网最小指标为准，提供官网截图 2、≥8个千兆电口，≥2个万兆SFP+（配置项目所需光模块） 3、支持快速POE和永久POE，整机交流POE功率≥120W，支持无风扇静音散热 | 6 |
| 4 | 24口接入层交换机 | 1、交换容量≥430Gbps，包转发率≥120Mpps，以官网最小指标为准，提供官网截图 2、≥24个千兆电口，≥4个万兆SFP+（配置项目所需光模块） 3、支持IPv4 FIB表项≥4000 ，支持IPv6 FIB表项≥1000 ，提供相关证明材料 4、支持SP、DRR、WRR、SP+DRR、SP+WRR等队列调度算法，提供官网截图 | 18 |
| 5 | 24口接入层POE交换机 | 1、交换容量≥430Gbps，包转发率≥120Mpps，以官网最小指标为准，提供官网截图 2、≥24个千兆电口，≥4个万兆SFP+（配置项目所需光模块） 3、支持快速POE和永久POE，整机交流POE功率≥400W 4、支持SP、DRR、WRR、SP+DRR、SP+WRR等队列调度算法，提供官网截图 | 26 |
| 6 | 48口接入层交换机 | 1、交换容量≥430Gbps，包转发率≥160Mpps，以官网最小指标为准，提供官网截图 2、≥48个千兆电口，≥4个万兆SFP+（配置项目所需光模块） | 25 |
| 7 | 48口POE交换机 | 1、交换容量≥430Gbps，包转发率≥160Mpps，以官网最小指标为准，提供官网截图 2、≥48个千兆电口，≥4个万兆SFP+ 3、支持快速POE和永久POE，整机交流POE功率≥380W 4、支持SP、DRR、WRR、SP+DRR、SP+WRR等队列调度算法，提供官网截图 | 8 |
| 8 | 吸顶式无线AP终端 | 1、端口及硬件要求：≥1个10/100/1000Base-T以太网接口。 2、整机最大支持4空间流，最大接入速率≥3.5Gbps； 3、工作模式：支持802.11ax/be协议。 4、协议支持：支持802.11ax和802.11a/n/ac/be工作。 5、工作频段：2.4GHz和5GHz。 6、采用国产化芯片，提供第三方测试报告 7、天线：为保证美观，采取内置天线。 8、用户隔离：支持无线用户二层隔离，支持基于SSID的无线用户隔离。 9、5G频段单用户实测可达2.3Gbps,提供第三方检测报告证明； | 111 |
| 9 | 高密度无线AP终端 | 1、端口及硬件要求：≥1个10/100/1000Mbps以太网接口 2、整机采用双频四流设计。 3、工作模式：支持802.11ax协议。 4、协议支持：支持802.11ax 和802.11a/n/ac工作 5、工作频段：2.4GHz和5GHz。 6、协商速率：≥6.4Gbps。 7、用户隔离：支持无线用户二层隔离，支持基于SSID的无线用户隔离。 | 4 |
| 10 | 面板式无线AP终端 | 1、端口及硬件要求：≥2个10/100/1000Base-T以太网接口。 2、整机采用双频四流设计。 3、工作模式：支持802.11ax协议。 4、协议支持：同时支持802.11ax 和802.11a/n/ac工作 。 5、工作频段：2.4GHz和5GHz。 6、协商速率：≥2.9Gbps。 7、IPv6支持：支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI。 8、天线：为保证美观，采取内置天线。 9、用户隔离：支持无线用户二层隔离，支持基于SSID的无线用户隔离。 | 74 |
| 11 | 无线AP控制器 | 1、单台AC最大管理AP数量≥512，单台AC最大接入用户数量≥4K，三层转发吞吐量≥10Gbps； 2、单台AC提供≥2个10GE光口,≥ 8个GE电口，≥1个USB接口 ，提供官网截图 3、支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由，提供官网链接和截图。 4、两台AC可以通过capwap隧道跨越三层网络进行二层通信，保障AP访客流量可以通过本地AC隧道直接转发到DMZ区域AC 5、支持VIP用户识别和优先调度，VIP用户可无视任何限速策略，并可获得空口报文的优先级提升，提供第三方权威测试报告 6、支持IPv6的动态路由协议：OSPF v3，BGP4+ 7、单台实配≥100个无线AP授权许可 | 2 |
| 12 | 防火墙 | - 1、性能参数：：网络层吞吐量：≥20G，应用层吞吐量：≥15G，防病毒吞吐量：≥2G，IPS吞吐量：≥2G，并发连接数：≥800万，HTTP新建连接数：≥16万，IPSec VPN 最大接入数：≥1500，IPSec VPN吞吐量：≥1G。 2、硬件参数：规格：1U，内存大小：≥16G，硬盘容量：≥128G SSD，电源：冗余电源，接口：≥6千兆电口。 3、产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 4、★产品支持云威胁情报网关技术，通过全球超过30+pop节点，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全。同时支持云端未知威胁主动探测技术，实现5min内未知威胁情报全网设备下发。（提供产品功能截图证明并提供POP节点在线查询链接和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告） 5、产品支持对不少于9100种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。 6、产品应具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。 7、产品内置不低于10000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 8、产品内置超过4500种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。 9、具备基于国家/地区的流量管理功能，提供具有CNAS、CMA等同级别任一官方认证的第三方测试机构关于“国家/地区的流量管理”产品功能检测报告； 10、要求所投产品符合列入国家《网络关键设备和网络安全专用产品目录》，日期在有效期内（提供网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果检索网站截图 | 2 |
| 13 | 医院信息系统服务器 | - 非OEM产品，自主研发。 2、配置≥2颗C86-3G处理器，CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.5GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB - 3、配置≥64GB DDR4 3200MHz RDIMM/LRDIMM内存，支持≥16个内存插槽，最大可支持2TB内存容量，支持ECC 4、配置≥1块双口千兆网口 5、配置≥2块960G SSD硬盘 6、硬盘控制器：配置LSI SAS3008 SAS卡/无缓存 7、配置≥4个热插拔高速系统风扇，风扇支持N+1冗余及热插拔功能 8、配置≥2个550W CRPS标准电源，支持1+1冗余 9、预装国产化操作系统 - 10、CPU、操作系统符合中国信息安全测评中心安全可靠测评结果 | 1 |
| 14 | 安装调试费 | 信息网络系统(内网、外网、设备网)安装调试费用 | 1 |
| 三、安全技术防范系统(监控、报警、巡查) |  |  |  |
|  | 1、视频监控系统 |  |  |
| 1 | 室外彩色红外全景摄像机 | 1、400万23倍全景枪球 2、由全景摄像机和细节摄像机组成 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400线，红外距离可达150米 3、支持最低照度可达彩色0.0002lx，黑白0.0001lx 4、焦距：最大焦距不小于110mm 5、在彩色模式下，当环境低照度降低至设定阈值，样机可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像 6、具备较好的环境适应性，支持IP66防尘防水等级，支持IK10防暴等级 7、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 | 3 |
| 2 | 彩色枪式人脸分析摄像机 | 1、400万智能人脸抓拍枪式摄像机主码流支持2560×1440@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps 2、 支持对两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验。 3、传感器类型：具有不小于1/1.8"英寸传感器。 4、最低照度： 最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001 lx。 5、镜头焦距2.8-12mm，支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，光圈大小为F1.0。。 6、具备4颗补光灯，灯杯为鳞片状，中2颗近光灯、2颗远光灯，在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 7、防护：IP67 | 2 |
| 3 | 彩色半球人脸分析摄像机 | 1、400万智能人脸抓拍半球摄像机，分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。 2、传感器类型：具有不小于1/1.8"靶面尺寸,像元尺寸不小于2.9um×2.9um。 3、最低照度最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 4、调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 5、焦距：2.8 mm，4 mm，6 mm，8 mm可选 6、补光距离：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：5 m 7、内置2个麦克风、1个扬声器,具有1个RJ45网络接口，2路音频输入，1路音频输出，3路报警输入，2路报警输出，1个RS485接口，1个DC12V输出接口。 8、采用金属外壳，支持IK10防暴等级，支持IP67防护等级。 | 10 |
| 4 | 彩色半球摄像机 | 1、400万海螺型网络摄像机，传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 2、最大图像尺寸：2560 × 1440 3、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 4、调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 5、音频：1个内置麦克风 6、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 7、PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 8、防护：IP66 | 245 |
| 5 | 周界警戒摄像机 | 1、400万周界警戒筒型网络摄像机 2、★支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。（公安部检验报告证明） 3、1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 4、智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达50 m，白光最远可达30 m 5、符合IP66防尘防水设计，可靠性高 6、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 7、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 8、宽动态：120 dB 9、焦距：4 mm，6 mm，8 mm，12 mm可选 10、PoE：802.3af，Class 3 11、防护：IP66 | 14 |
| 6 | 鱼眼摄像机 | 1、600万网络摄像机 2、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 3、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 4、宽动态：120 dB 5、焦距&视场角：1.05 mm，水平视场角：180°，垂直视场角：180°，对角视场角：180° 6、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 7、SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 8、音频：1个内置麦克风 9、PoE：IEEE802.3af，CLASS3 | 9 |
| 7 | 室外彩色红外枪式摄像机 | 1、400万筒型网络摄像机，传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 2、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 3、最大图像尺寸：2560 × 1440 4、宽动态：数字宽动态 5、焦距&视场角：4 mm，6 mm，8 mm，12 mm可选 6、红外波长范围：850 nm 7、补光灯类型：红外灯 8、补光距离：最远可达50 m 9、音频：1个内置麦克风 10、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 11、PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W | 35 |
| 8 | 彩色枪式摄像机 | 1、400万筒型网络摄像机，传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 2、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 3、最大图像尺寸：2560 × 1440 4、宽动态：数字宽动态 5、焦距&视场角：4 mm，6 mm，8 mm，12 mm可选 6、红外波长范围：850 nm 7、音频：1个内置麦克风 8、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 9、PoE：IEEE 802.3af，Class 3 | 48 |
| 9 | 彩色电梯摄像机 | 1、400万电梯半球型网络摄像机 2、最低照度彩色0.005lx。 3、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 4、支持启用/关闭 OSD 叠加显示楼层信息，叠加位置可设置；可设置地下楼层数、地上楼层数、校准楼层等参数；支持智能填充功能，可对修改为纯数字的楼层名称进行连续编号。 5、支持1路报警输入，1路报警输出，1个RS485接口，1个SD卡槽，支持DC12V或POE供电。 6、碰撞防护等级IK08。 | 7 |
| 10 | 室外摄像机立杆 | 3.5米立杆，含混凝土基础和地笼制作，避雷针装置 | 10 |
| 11 | 电梯楼层信号叠加器 | 1、支持启用/关闭 OSD 叠加显示楼层信息，叠加位置可设置；可设置地下楼层数、地上楼层数、校准楼层等参数； 2、支持智能填充功能，可对修改为纯数字的楼层名称进行连续编号。 3、支持TOF遮挡报警功能，可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭TOF遮挡报警功能，对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，可联动录像、抓图、声音报警，可设置过滤时间间隔。 4、支持TOF遮挡防干扰功能，当视频画面中光线发生明暗变化时，不触发TOF遮挡报警。 | 7 |
| 12 | 电梯无线网桥接收器 | 1、2.4GHz 100米电梯网桥 2、安装方式：抱杆 3、整机最大功耗：2 W 4、整机功耗：1路6MP IPC：平均功耗1W 5、无线传输距离：100 m | 7 |
| 13 | 电梯无线网桥发射器 | 1、2.4GHz 100米电梯网桥 2、安装方式：抱杆 3、整机最大功耗：2W | 7 |
| 14 | UPS电源配电箱 | 含C级防雷模块（带64A/4P开关），含主路电能检测，含RS485监控接口，含DC12V输出接口 | 4 |
| 15 | 操作终端 | - CPU：≥8核12线程，2.48GHz主频，4MB末级缓存容量，热设计功耗12.5W。 - 2、内存：≥16G LPDDR5/DDR5，内存最高速率6400MT/s 3、显卡类型：集成显卡 4、硬盘：≥512G固态硬盘不少于1个， - 5、网卡：集成千兆网卡 6、键盘、鼠标：抗菌键盘、鼠标 7、电源：≥180W 8、USB接口数量：≥8个主板原生USB接口（含Type-C），其中原生USB 3.0接口≥6个 9、视频输出接口：≥1个VGA、1个HDMI 10、音频接口：1个前置耳麦接口，1个后置麦克风输入接口，1个后置音频输出接口，1个后置音频输入接口 11、显示器：23.8寸显示器，1920*1080分辨率，178度宽广视角 12、预装系统：国产操作系统+WPS 13、CPU、操作系统符合中国信息安全测评中心安全可靠测评结果 | 2 |
| 16 | 四工位操作台 | 4工位操作控制台（按业主要求定制） | 1 |
| 17 | 视频监控控制键盘 | 1、显示屏：≥7英寸LCD 2、功耗：≤15W 3、兼容系统：Linux系统 4、最大解码分辨率：4*1080P 5、网络接口：1个，100M/1000M自适应以太网口 6、语音对讲输出：1个，3.5mm立体声（线性电平，阻抗：600Ω） 7、摇杆类型：四维单按键摇杆 8、USB接口：USB2.0x1 9、视频接口：VGAx1;HDMIx1 | 2 |
| 18 | 视频综合解码系统 | 1、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2、≥2个RJ45网络接口，≥4个HDMI输入接口，≥12个HDMI输出接口，≥2个音频输入接口，≥2个音频输出接口 3、视频解码通道：192 4、支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 5、设备接入具有智能分析功能的摄像机，可解码显示智能分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 6、支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。 7、支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备; 8、支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式; 9、★显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数；显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系（（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告） 10、显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式; | 1 |
| 19 | 流媒体服务器 | - 非OEM产品，自主研发，国产品牌 2、配置≥2颗C86-3G处理器，CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.5GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB。 3、预装国产化操作系统。 - 4、CPU、操作系统符合中国信息安全测评中心安全可靠测评结果 | 1 |
| 20 | 显示屏和支架 | 1、产品尺寸：≥98寸 2、整机亮度:≥500nits 3、对比度:≥1200:1 4、分辨率:≥3840*2160 5、扫描频率:≥120Hz 6、屏幕比例:16:9 7、最大可视角:≥178°(CR≥10) 8、电压输入范围:220V 9、额定功率:440W 10、待机功率:<0.5W 11、CPU:主频≥1.5GHZ ,≥4核，存储≥128GB 12、包含安装所需的支架等辅材 | 2 |
| 21 | 室外安防箱 | 不锈钢材质，防雨型 | 4 |
| 22 | 光纤收发器 | 单模单纤光纤收发器,1*GE+1*SC,传输距离3KM，6KV防雷设计 | 4 |
| 23 | 安防综合管理平台 | 1、2U标准机架式4盘位软硬件一体机。 2、授权功能：基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、入侵报警、设备网络管理。 3、关键规格：≥500路视频，≥100个门禁，≥2000户可视对讲，≥1万人员，≥8车道，≥320个防区管理。 4、支持高空抛物、电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件。 5、设备具有1个DP接口、2个HDMI接口，1个VGA口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）、1个RS-485接口、1个RS-232接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口、 5个SATA 3.0接口；具有2路音频输入（1路3.5mm，1路RCA），2路音频输出（1路3.5mm、1路RCA）。 6、运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证。 7、★支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个（以公安部检测报告为准） 8、支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门；支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员; 9、停车场每个进出口最多支持管理9车道，支持潮汐车道、摩托车车道、混行车道等多种车道模式; 10、支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别。支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；支持零收费时的自动放行，支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行; 11、支持多种事件类型配置联动规则，事件源包含：通用视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、园区卡口事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、人脸识别事件、消防事件、热成像事件、行为分析事件；支持自定义事件等级; 12、★支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变（以公安部检测报告为准） 13、支持对历史录像的完整率进行监控，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数；支持以统计图展现指定区域的录像完整情况，支持报表展示视频质量统计、录像完整率统计、区域运维考核结果统计，支持设备巡检计划配置，包括计划名称、巡检类型、采集对象、巡检时间、巡检频率、状态，并以列表形式展现 | 1 |
| 24 | 48盘位安防视频监控存储磁盘阵列 | - 服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥128GB，≥240GB SSD系统盘，可以扩展到2个SSD作为缓盘，可支持 6个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速，采用可热插拔 1+1AC220V 电源，≥4个2.5Gb网口，支持2个 USB2.0接口、2个USB3.0接口，支持1个VGA接口、1个HDMI接口，支持4个PCI-E3.0。 2、每个控制单元支持双系统应用，系统盘支持RAID1模式，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作,支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1。 3、具有48块硬盘热插拔插槽；本次项目含48块8T企业级硬盘。 4、支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储。 5、应能接入并存储4096Mbps视频图像，同时转发4096Mbps的视频图像，同时下载4096Mbps的视频图像；同时回放1400Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整 6、当样机发生磁盘、IP冲突、网口降速、电源故障、RAID故障、RAID降级、温度超限、风扇故障、码流异常、电池故障、无硬盘、存储错误、录像丢帧、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘、存储空间满、Mac冲突、登录锁定等故障时，可发出声光指示、数码管/液晶显示器显示或通过E-mail/短信发送或SNMP Trap报警。 7、提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。 8、可扩展支持将前端一路视频流同时存入两台存储；支持双机间编码器和录像同步，故障时可进行互相接管。 9、可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；设备可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度 - 10、★可对指定事件的1个或多个不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除，并根据标签查询录像，可将相同标签的录像进行统一回放、下载；可对录像卷和存档卷配置不同的存储周期（以公安部检测报告为准） 11、支持内存资源动态调节，根据业务需求进行自动分配，当业务压力增加时，内存自动分配; | 4 |
| 25 | 32路智能分析NVR | 1、32路9盘位嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器 2、9个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配12TB硬盘 3、输入带宽：320Mbps，输出带宽：256Mbps 4、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；1个CVBS接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口。 5、整机搭载2颗高性能AI引擎，支持独立配置目标识别、周界防范、周界二次分析、视频结构化、高空抛物、智搜等引擎模式 6、支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 7、目标名单库：支持32个名单库，名单库库容10万张；路人库库容10万张 8、支持16路视频流人脸识别，支持32路图片流人脸识别。 9、人脸在低头角度不超过 20°，左右侧脸不超过 45°情况下，人脸检出率不小于98% 10、★2个 GPU 条件下，人脸库建模速度不低于 125张/秒（以公安部检测报告为准） | 1 |
|  | 2、入侵报警系统 |  |  |
| 26 | 吸顶式被动红外入侵探测器 | 1、设备类型：有线双鉴探测器（吸顶） 2、使用环境：室内 3、探测距离：12米 4、探测角度：360° 5、探测速度：0.2-3m/s 6、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警 7、安装方式：吸顶安装 | 10 |
| 27 | 本地布撤防键盘(三防区) | 1、设备类型：控制键盘 2、通讯协议：RS485 3、传输距离：800m 4、使用环境：室内 | 4 |
| 28 | 报警防区模块(八防区模块) | 1、设备类型：总线8防区扩展模块 2、防区数量：8个 3、通讯接口：M-BUS 4、通讯线材：RVV2*1.5 5、通讯协议：M-BUS协议 | 9 |
| 29 | 手动报警按钮 | 1、设备类型：紧急按钮（86盒） 2、外壳材质：防火ABS，环保 3、耐压耐流：耐压:125VAC、耐流:2A 4、报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选） 5、使用环境：室内 6、安装方式：86盒安装 | 112 |
| 30 | 报警控制键盘 | 1、设备类型：控制键盘 2、通讯协议：RS485 3、传输距离：800m 4、使用环境：室内 5、显示屏：LCD（尺寸80X25mm） 6、操作按键：20个 7、指示灯：5个 8、蜂鸣器：支持 9、安装方式：壁挂 | 1 |
| 31 | 报警主机 | 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统 2、防区数量：板载8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至256路 3、继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至256路 4、日志容量：4万条 5、传输距离：双总线，每条总线最长支持2.4Km（每条总线可增加2个中继器扩展至7.2km，总共支持14.4km） 6、硬件接口：RS485*1、MBUS*2、RJ45*1，PSTN*1，4G模块接口*1，RS232*1（可接报警打印机） 7、安装方式：壁挂安装 8、供电方式：AC220V（自带电源适配器） 9、设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤60W 10、含报警电话模块 | 1 |
|  | 3、电子巡更系统 |  |  |
| 32 | 离线式巡更钮 | 1、巡更功能：搭配感应式巡更棒使用，用作在标记地点位置巡更; 2、读卡技术：感应式射频读卡，内置唯一ID卡号，防止作弊; 3、安装方式：可埋入墙体，隐蔽式安装； | 8 |
| 33 | 手持数据采集器 | 1、产品材质：采用铝合金材质，防水抗摔 2、灯光功能：支持3种不同灯光模式，可通过灯光按键切换； 3、读卡技术：使用非接触125KHz读卡方案，读卡距离3cm-5cm，读卡速度<0.1秒； 4、读卡提示：读卡成功后有灯光和蜂鸣提醒 5、存储容量：支持存储60000条巡检记录 | 3 |
| 34 | 安防系统安装调试费 | 安防系统施工安装调试费用 | 1 |
| 四、门禁管理系统 |  |  |  |
| 1 | 门禁一体机(带人脸识别功能) | 1、设备采用4.3英寸LCD触摸显示屏，采用宽动态200万双目摄像头，屏幕防暴等级IK04，设备结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求. 2、★应支持人脸在画面内持续动态监测；应支持人脸验证功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；应支持联网与后端平台对接，实现人脸比对功能；应支持在0.0011ux低照度无补光环境下正常实现人脸验证，适应强光、逆光、暗光等条件的人脸验证；应支持侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子等实际场景识别；应支持用户人脸数据下发及人脸验证双线程同步工作；设备垂直及水平区域人脸验证范围应能设置；人脸在各角度偏转±45°，应能进行人脸验证，并且该识别角度应能支持设置；人脸验证应支持多阈值设置。（第三方权威机构检测报告证明） 3、应支持以下认证方式：人脸；支持刷卡（支持IC卡、CPU卡、NFC、身份证序列号）；指纹；二维码；密码；应支持任意一种、任意两组、任意三组组合认证。 4、发生以下情况时，系统应告警：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫卡和胁迫码；非授权名单卡刷卡时接入系统平台后可支持视频联动报警功能。 5、LAN、WIFI双网络，支持多网络同时连接(10M/100M自适应)；RS-485接口×1个；韦根接口×1个；USB接口×1个；喇叭扬声器；门锁I/O输出×1个；门磁I/O输入×1个；开门按钮I/O输入X1个；机械防拆开关×1个 | 77 |
| 2 | 双门电插锁(含门磁) | 1、锁体205x35x41mm 短板90x25x2mm 锁芯16mm长×16mm直径。 2、支持延时0,3,6,9秒可调。 3、锁状态信号输出:NO/NC/COM 4、门状态信号输出:NO/COM | 8 |
| 3 | 单门电插锁(含门磁) | 1、断电开锁 2、锁体205x35x41mm 短板90x25x2mm 锁芯16mm长×16mm直径 3、支持延时0,3,6,9秒可调 4、锁状态信号输出:NO/NC/COM 5、门状态信号输出:NO/COM | 2 |
| 4 | 双门电磁锁(含门磁) | 1、铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理； 2、最大静态直线拉力：230kg±10%*2； 3、断电开锁，满足消防要求； 4、指示灯：红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态； 5、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 6、工作电压：12V/940mA 或 24V/470mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V； 7、防残磁设计，选用防磨损材料； 8、磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作； | 40 |
| 5 | 单门电磁锁(含门磁) | 1、铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理； 2、最大静态直线拉力：230kg±10%； 3、断电开锁，满足消防要求； 4、指示灯：红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态； 5、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 6、工作电压：12V/470mA 或 24V/235mA，可自行设定工作电压 | 26 |
| 6 | 可视对讲门口机 | 1、屏幕尺寸：7英寸非触摸屏 2、屏幕分辨率：1024*600 3、摄像头参数：CMOS 低照度 400W+200W 像素双目摄像头、88°广角 4、操作方式：非触摸屏幕+触控按键 5、存储容量：本地支持20000人脸库，20000个用户，100000张卡 6、认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、CPU卡序列号、CPU卡内容、身份证序列号）、密码、二维码（摄像头识别）认证，可外接1个RS485读卡器 7、硬件接口：RJ45*1，RS485*2，IO输入*4，IO输出*2，门锁继电器*1，USB接口*1 8、★应具有语音识别唤醒功能，进入语音识别界面；设备进入语音识别界面，应能根据界面提示进行语音指令输入；根据语音输入跳转至相应交互界面（第三方权威机构检测报告证明） | 7 |
| 7 | 可视对讲室内机 | 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统 2、屏幕尺寸：7英寸彩色触摸TFT LCD 3、屏幕分辨率：1024×600 4、操作方式：电容式触摸屏 6、通信方式：有线网络 7、网络协议：TCP/IP、SIP2.0、RTSP、SNTP 8、报警输入：8路有线防区，第8防区可作为叮咚门铃功能使用 9、供电方式：非标PoE供电或DC12V 10、探测器供电：支持输出一路 12V 200mA 电源用于探测器供电（仅非标PoE供电时） 11、设备功耗：≤6w | 4 |
| 8 | UPS电源配电箱 | 含C级防雷模块（带64A/4P开关），含主路电能检测，含RS485监控接口，含DC12V输出接口 | 6 |
| 9 | 多功能采集仪 | 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）； | 1 |
| 10 | 安装调试费 | 门禁管理系统安装调试费用 | 1 |
| 五、公共厕位报警系统 |  |  |  |
| 1 | 公共厕位报警系统管理总机 | 1、屏幕尺寸：7英寸触摸屏 2、操作系统：Linux 3、屏幕分辨率：1024*600 4、内存及存储：8MB+128MB 5、通信方式：有线网络 6、硬件接口：8 路报警输入、1路 485 接口，1路手柄接口、1路 DC 12V 输入、1路串口调试口、1个 RJ45 网口、1个DC12V输出接口 7、供电方式：DC12V/标准POE 8、设备功耗：≤6W | 1 |
| 2 | 公共厕位报警系统区域管理主机 | 1、屏幕尺寸：7英寸触摸屏 2、操作系统：Linux 3、屏幕分辨率：1024*600 4、操作方式：电容触摸+手柄按键 5、内存及存储：8MB+128MB 6、通信方式：有线网络 7、硬件接口：8 路报警输入、1路 485 接口，1路手柄接口、1路 DC 12V 输入、1路串口调试口、1个 RJ45 网口、1个DC12V输出接口 8、供电方式：DC12V/标准POE | 1 |
| 3 | 模数转换器 | 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统 2、操作方式：触摸按键 3、通信方式：有线网络、RF433 4、网络协议：TCP/IP、SIP2.0、RTSP、SNTP 5、报警输入：8路有线防区，第8防区可作为叮咚门铃功能使用 6、供电方式：非标PoE供电或DC12V 7、探测器供电：支持输出一路 12V 200mA 电源用于探测器供电（仅非标PoE供电时） 8、设备功耗：≤6w | 3 |
| 4 | 防水型紧急呼叫按钮 | 1. 防水等级：IP68 2. 安装方式：螺丝安装或 3M 胶粘贴式 3. 外壳材料：ABS 4. 报警方式：按钮+拉绳 2 种方式报警 5. 开关方式：自动复位 6. 通讯方式：有线 开关量 7. 通讯距离：100 米 | 39 |
| 5 | 门灯提示器 | 1.驱动灯的PWM频率为100Hz， R表示红灯、B表示蓝灯、G表示绿灯 2.上电，自检显示，依次每种颜色持续点亮0.5秒，然后熄灭，进入运行状态。此阶段也能接收控制指令，保存指令内容，待自检完成后进行相应动作 3.总线式数字呼叫器门灯，配智能呼叫对讲系统，分机呼叫时房间门外指示红、绿、黄三种不同颜色 4.工作电源: 12VDC/1A 5.额定电流 < 500mA 6.安装方式: 标准 86 盒尺寸 | 11 |
| 6 | 安装调试费 | 公共厕位报警系统安装调试费用 | 1 |
| 六、出入口管理系统 |  |  |  |
| 1 | 一体化道闸 （含摄像机、雷达） | 1、高度集成：快速道闸、智能抓拍机、补光灯、LED屏、防砸雷达、语音播报。 2、内置400万像素高清摄像机，最大分辨率为（2688×1520）像素（不含OSD），帧率在(1~25)fps可调。 3、镜头：3.1~6mm电动变焦镜头。 4、强光抑制功能检查：具有强光抑制功能。 5、最低照度试验：0.001Lx（F1.5，彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；0.0001Lx（F1.5，黑白模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 6、道闸4米直杆，运行速度：抬杆3s。 7、屏幕类型：支持LCD显示，内置≥15.6寸LCD屏幕 8、事件记录和授权名单功能检查：脱机状态下事件记录为100000条，用户数为15000条。 9、倾斜车牌识别功能：检查支持识别视频中机动车车牌水平倾斜程度45度范围内的车牌号码。 10、异常车牌识别功能检查：支持对部分污损车牌、部分遮挡车牌进行识别。 11、★大角度车牌识别功能检查：支持相机法线与行车方向角度小于70度以内的大角度畸变成像的车牌识别功能。（第三方权威机构检测报告证明） 12、防跟车功能检查：支持视频防跟车、雷达防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可以实现跟车不落杆。 13、车辆行车方向判断功能检查：视频检测支持车辆运动目标上行下行判断。 14、内置授权名单功能检查：内置授权名单，授权名单数据可存储100000条，支持断网脱机运行。 15、虚假车牌过滤功能检查：支持对打印车牌，车牌照片进行过滤功能。 16、到位自检功能检查：道闸上电后，会自动寻找开到位。 17、遥控器学习功能检查：支持遥控器对码学习功能，一台道闸可支持学习48个遥控器。 18、红绿灯控制功能检查：支持放行时控制外接绿灯亮，禁止通行时控制外接红灯亮。 19、★应急放行功能检查：断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；支持通过增加电容小板配件，可实现断电自动抬杆。（第三方权威机构检测报告证明） 20、雷达检测功能检查：支持通过毫米波雷达进行车辆和行人检测。 21、遇阻反弹功能检查：具有遇阻反弹功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸。 22、遥控距离试验：空旷场地遥控距离≥50米。 23、车辆子品牌识别试验：具有车辆子品牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下，白天环境光不低于200LX，晚上不高于30LX。白天车辆子品牌识别率≥98%，晚上车辆子品牌识别率≥98%。 | 8 |
| 2 | 停车场管理终端 | 1、稳定性高：嵌入式ARM系统，底层UBOOT、内核、系统自有可控，能保证7*24h不间断稳定运行，BS/CS双架构。 2、适应性强：全封闭结构，无风扇散热设计，能在-30~70°的工作温度下正常使用。 3、多网口设计：内网8个网口，外网2个千兆网口，支持大量网络设备接入，节省交换机成本。 4、安全性高：防网络病毒，防U盘病毒。安全的人机接口，防丢失数据，防串改数据。 5、移动化配置：支持手机扫二维码，WIFI连接设备并调试设备，简单方便。 6、音频输入：3.5MM标准输入，音频输出：3.5MM标准输出。 7、报警输入：4路报警输入，报警输出：5路报警输出 。 8、RS232接口：2路，RS485接口：2路。 9、USB接口：4个USB接口，VGA接口：1路VGA，1路HDMI。 10、网络接口：2个千兆+8个百兆，可选4G 。 11、CPU：ARM Cortex A55八核 + A7三核 嵌入式处理器，内存：2G。 12、操作系统 ：嵌入式ARM操作系统，BS+CS双架构。 13、总车道数：12车道，最大级联数：3机级联。 14、存储：1T HDD+128G SSD 。 15、录像功能检查：可按时间设置定时录像和报警录像，并能根据时间、通道进行查询与回放。 | 1 |
| 3 | 安装调试费 | 出入口管理系统安装调试费用 | 1 |
| 七、背景音乐广播系统和五方通话系统 |  |  |  |
| 1 | 室外草坪音箱 | 1、仿石草坪音箱，具备防雨、防晒等特性要求； 2、额定功率：≥15W； 3、输入电压：100V； 4、灵敏度：≥87dB±3dB； | 8 |
| 2 | 前置放大器 | 1、≥13路输入通道： 包括常规话筒输入：≥TRS6 .35×5， 紧急话筒输入：≥TRS6 .35×2，消防信号输入：≥TRS6 .35×1，双声道标准线路输入：≥RCA×5，消防控制接口：≥工业接线端子×2；输出通道：≥TRS6 .35×3、RCA×1。 2、消防信号输入具有最高优先级，两路短路或两路DC24V任意一路均可将输出强切为消防信号。 3、紧急话筒输入为第二级优先；话筒1（MIC1）具有默音可调功能，具有第三级优先；话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）输入为第四级；5路话筒（MIC）输入每一路都带48V幻象功能，由拨码开关单独控制。 4、具有20个音调调节旋钮，分别调节5路线路输入，5路话筒输入的高音和低音。 5、带钟声提示功能，且钟声音量可调。 | 1 |
| 3 | 功放 | 1、具有≥3路话筒（TRS6.35）输入、≥3路线路输入，≥1组录音输出，其中话筒、线路独立音量调节以及话筒高、低音独立调节功能，支持48V幻像供电选择开关； 2、支持总音量调节功能； 3、支持≥6分区输出，支持≥1路RS485接口，具备远程监控功能，支持通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态（提供产品实物功能证明截图）； 4、输出功率：≥350W（100V定压输出）； 5、输入灵敏度 ：线路（L+R）：≥150mV±30mV，话筒：≥17mv±5mv； 6、音调调节 低频:≥100Hz ±10dB（±2dB），高频:≥10KHz ±8dB（±2dB）； 7、频率响应：≥100Hz~16kHz (+2/-6dB)； 8、总谐波失真：≥80Hz-16KHz≤1%； 9、信噪比：话筒 ≥55 dB （A计权）线路 ≥76 dB（A计权）； | 2 |
| 4 | 分区控制器 | 1、支持≥16路分区控制； 2、支持≥16路分区输入接口、支持≥16路分区输出接口，支持≥16路报警输入接口；（提供产品实物接口截图佐证） 3、任意功放分区组合，各个分区信号状态用发光二极管指示。分区可通过面板按键手动控制，按键可手动或自动开启和关闭每一路分区信号输出。 4、支持与广播主机联动，实现分区控制和N±X或全区报警。 5、两个RS422串行数据接口，可通过主机控制分区器联动，可手拉手任意级联。 6、出具内容相符合第三方检测报告，报告出具机构符合CMA/CNAS认可 | 1 |
| 5 | 话筒 | 1、换能方式：电容式； 2、指向性：心型指向； 3、频率响应：≥40Hz-18KHz； 4、输出阻抗:≥600Ω±30%； 5、MIC灵敏度：≥-39dB±3dB； | 1 |
| 6 | 广播主机 | 1、≥1块192*64带背光点阵屏； 2、≥1路话筒接口，带48V幻象供电，支持≥1个紧急广播按钮；（提供产品实物接口截图佐证） 3、其他接口：≥1路市话输入RCA接口、≥1路辅助输入RCA接口，≥1路线路RCA输出，≥1路录音RCA输出； 4、具有独立高低音调节，支持独立MP3、FM音量调节，带USB接口和外接SD卡（≥16G）； 5、具有≥1路短路信号和≥1路24V信号触发全区报警功能； 6、内置收音机模块，可存储≥40个FM电台； 7、≥自带六分区，可外接分区器，实现≥16路分区； 8、支持≥三路电源管理，可外接电源时序器，实现≥16路电源控制； 9、总谐波失真：≤0.1%； 10、信噪比：>80dB(A计权) ； 11、出具内容相符合第三方检测报告，报告出具机构符合CMA/CNAS认可 | 1 |
| 7 | 机柜 | 1、机柜容量：42U 600x1000x2000mm(宽x厚x高) 2、颜色：黑色 3、材料：优质冷轧钢板；配置2个8口PDU | 1 |
| 8 | 避雷器 | 1、额定放电冲击电流Limp(8/20)us: 2、电流峰值:30KA; 3、漏电保护电流:≥10mA; | 4 |
| 9 | 安装调试费 |  | 1 |
| 八、医护对讲系统 |  |  |  |
| 1 | 网络型系统护士站主机 | 1、显示屏：尺寸≥15英寸，显示屏：分辨率≥1920*1080，电容触摸屏，多点触摸； 2、外部接口：RJ45、RS485、报警输出、USB、HDMI接口、麦克风、音频输入、录音输出 3、操作系统：Android、CPU：四核1.9GHz及以上、内存≥2GB、Flash≥8GB； 4、支持手持、鹅颈话筒免提两种对讲方式，对讲音频采样率为 16KHz，支持回音消除功能； 5、自带一体化话筒杆，可以用于免提通话和喊话广播使用。 6、支持多种语音播报方式设置(“仅铃声”“床号播报”“房床号播报”“分机号播报”“姓名播报”“播报包含护理等级”） 7、支持护士数据统计和护理数据查询工作，支持护士通过护士站主机进行患者信息查询，包括患者体征数据查询包含但不限于，体温、脉搏、呼吸、大小便、血压等体征数据，患者住院期间的检查检验结果查询，患者住院期间医嘱信息查询包含长期医嘱、临时医嘱 8、支持全区广播，分区广播，全区喊话，分区喊话，定时广播。广播方式包括MP3/WAV 文件广播、喊话广播、外接音源广播，消防广播 9、★设备需支持脱离平台，实现离线呼叫，对讲功能（第三方权威机构检测报告证明） 10、★设备需具有三色提示灯，在不同呼叫状态显示不同颜色（第三方权威机构检测报告证明） | 4 |
| 2 | 护士站主机 | 1、显示屏：尺寸≥15英寸，显示屏：分辨率≥1920*1080，电容触摸屏，多点触摸； 2、外部接口：RJ45、、RS485、报警输出、USB、HDMI接口、麦克风、音频输入、录音输出 3、操作系统：Android、CPU：四核1.9GHz及以上、内存≥2GB、Flash≥8GB； 4、支持手持、鹅颈话筒免提两种对讲方式，对讲音频采样率为 16KHz，支持回音消除功能； 5、自带一体化话筒杆，可以用于免提通话和喊话广播使用。 6、支持多种语音播报方式设置(“仅铃声”“床号播报”“房床号播报”“分机号播报”“姓名播报”“播报包含护理等级”） 7、支持护士数据统计和护理数据查询工作，支持护士通过护士站主机进行患者信息查询，包括患者体征数据查询包含但不限于，体温、脉搏、呼吸、大小便、血压等体征数据，患者住院期间的检查检验结果查询，患者住院期间医嘱信息查询包含长期医嘱、临时医嘱 8、支持全区广播，分区广播，全区喊话，分区喊话，定时广播。广播方式包括MP3/WAV 文件广播、喊话广播、外接音源广播，消防广播 9、设备需支持脱离平台，实现离线呼叫，对讲功能（第三方权威机构检测报告证明） | 2 |
| 3 | 电子病员一览表(65寸触控交互屏) | 1、尺寸不低于65英寸，背光类型为E-LED； 2、屏幕分辨率≥3840×2160； 3、 色彩度检测不低于10bit； 4、置双腔六驱大音响，功率≥15W×2； 5、内置≥8颗麦克风阵列，支持自动增益，智能滤噪（0-24KHz），声源定位； 6、前置多功能物理按键，支持一键回到主页.一键亮熄屏.一键整机开关机； 7、支持MEMC运动估计和运动补偿技术，确保画质稳定流畅； 8、内置摄像头分辨率≥4K，最大视角水平≥120° 9、色域检测≥85%NTSC，灰度等级检测≥256级，屏幕亮度可≥420cd/m2，支持防蓝光护眼功能； 10、采用全贴合工艺，钢化玻璃与液晶面板之间距离为0mm，无任何间隙，书写无悬空感； 11、支持四级触控：细笔书写.粗笔批注.手指精细擦除.手背范围擦除；1mm书写精度，支持20点触控，书写流畅无悬浮感； | 4 |
| 4 | 输液区输液一览表(55寸液晶屏) | - 显示屏：屏幕尺寸≥55英寸； 2、高清4K，屏幕分辨率≥3840×2160； 3、触控方式：红外触摸屏，触控或触控笔操作，触摸点数≥10点； 4、操作系统：默认Android 9.0；CPU≥四核 1.9GHz、RAM≥8G、ROM≥128G 5、前置多功能物理按键，支持一键回到主页、一键亮熄屏、一键整机开关机； 6、支持WiFi：2.4G&5G，wifi工作距离≥12米； 7、输入电源：AC 220V、接口：HDMI/USB/LAN/TOUCH/VGA; - OPS模块，支持安卓系统和windows系统可互相切换，PC模块配置不低于Cpu：I5-8400，内存≥4G+128G以上 - 屏亮度≥300cd/m2，色彩度≥1.07B 10bit.；对比度≥对比度：1200:1；背光类型：DLED，寿命：≥50000小时 10、识别原理：红外识别，最小识别物≤3mm，响应时间：≤15毫秒； 11、输入方式：手指、触摸笔等不透光物体； 12、书写屏表面硬度≥7H； | 1 |
| 5 | 智能手表 | 1、显示尺寸≥1.96吋LCD 2、分辨率≥320*386 3、触摸：电容式触摸屏 4、存储≥8G 5、系统：Android 6、待机时长≥72小时 7、使用时长≥8小时 8、提醒方式：要求支持显示提醒/震动提醒/响铃提醒 9、响应方式：要求支持按键响应/语音接听响应 10、通讯方式：WIFI 11、供电方式≥700mah聚合锂电池 12、重量≤100g,方便护士佩戴 | 8 |
| 6 | 液晶式双面显示屏 | 1. ≥25 英寸双面 液晶显示屏，分辨率≥ 2560x1080 像素）。Android 操作系统.金属边框，吊装; 2. 内置 RJ45 网口，基于 TCP/IP 网络协议传输数据信息; 3.支持显示病床呼叫、洗手间报警、输液报警、护理增援等信息; | 13 |
| 7 | 网络型系统病房门口机 | 1、显示屏：尺寸≥10英寸，分辨率≥1280*800； 2、病房门灯一体式设计，洗手间按钮接口、功能扩展接口、RJ45 接口； 3、安装方式：支持壁挂式或嵌入式安装； 4、额定功率：≤10W； 5、电源输入：支持宽电压输入，供电电压在DC12V-24V范围内均能正常工作; 6、供电方式：支持POE供电(符合IEEE 802.3af标准)、集中供电、适配器供电； 7、通讯方式：标准RJ45接口，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息； 8、支持界面自定义，支持显示内容，功能，布局，颜色，字体大小，护理字段排列，背景 9、支持获取、同步信息交互服务器数据信息，可显示医院名称、医院LOGO、科室名称、日期、时间，自动更新并显示患者的姓名、性别、年龄、护理等级，以及主治医师和值班护士的姓名、照片，信息可根据后台设置显示或者隐藏； 10、支持同步显示分机呼叫、洗手间报警、紧急增援、换药提醒等提示信息，便于医护人员在走廊可通过就近的病房门口机查看到具体的提示信息； | 72 |
| 8 | 网络型系统对讲分机 | - 屏幕尺寸≥7英寸高清液晶显示屏，触摸式操作，分辨率≥1024x600。 2、内置 RJ45 接口，基于标准 TCP/IP 网络协议传输对讲语音和数据信息。 3、安装方式：嵌入式安装； 4、额定功率：≤7W； 5、支持向护士站主机发起呼叫、换药提醒、紧急增援报警，呼叫报警后也可通过本机解除； 6、支持回音消除，全双工对讲，声音清晰洪亮，患者或家属说话声音小时也能保证通话效果，无需护士到床头二次确认； 7、分机支持分机触摸呼叫，分机实体按键的呼叫，手持呼叫三种呼叫方式，均可以保证呼叫到护士站，并进行双向对讲； 8、支持屏保模式，可根据医院作息灵活设置分机自动熄屏、亮屏时间； 9、支持呼叫护士站主机与解除呼叫。支持全双工对讲，对讲音频采样率为 16KHz; - 10、支持吸氧计时，可设定患者吸氧时间，医护主机上有吸氧状态提醒，倒计时结束自动上医护主机，提示护士完成吸氧。主机上伴随有语音播报 | 212 |
| 9 | 网络型系统防水型紧急呼叫按钮 | 1、外观尺寸：要求标准86盒规格 2、使用寿命：＞5000次 3、工作电压：≤5V 4、防水：需具有防水处理，及防潮、防泼溅能力 | 152 |
| 10 | 总线型系统对讲分机 | - 屏幕尺寸≥7英寸高清液晶显示屏，触摸式操作，分辨率≥ 1024x600。 2、内置 RJ45 接口，基于标准 TCP/IP 网络协议传输对讲语音和数据信息。 3、安装方式：嵌入式安装； 4、额定功率：≤7W； 5、电源输入：支持宽电压输入，供电电压在DC12V-24V范围内均能正常工作； 6、供电方式：支持POE供电(符合IEEE 802.3af标准)、集中供电、适配器供电；基本功能： 7、支持向护士站主机发起呼叫、换药提醒、紧急增援，呼叫报警后也可通过本机解除； 8、支持回音消除，全双工对讲，声音清晰洪亮，患者或家属说话声音小时也能保证通话效果，无需护士到床头二次确认； 9、支持获取、同步信息交互服务器数据信息，显示入院须知、科室简介、医护信息、医嘱信息、患者姓名、年龄、床号、入院时间、护理级别、责任医生、责任护士、饮食类型、过敏信息、诊断信息、护理标识等信息，信息可根据后台设置显示或者隐藏； 10、支持患者在本机上可查询住院费用、每日清单信息； 11、分机支持分机触摸呼叫，分机实体按键的呼叫，手持呼叫三种呼叫方式，均可以保证呼叫到护士站，并进行双向对讲； 12、支持屏保模式，可根据医院作息灵活设置分机自动熄屏、亮屏时间； 13、支持呼叫护士站主机与解除呼叫。支持全双工对讲，对讲音频采样率为 16KHz - 14、支持吸氧计时，可设定患者吸氧时间，医护主机上有吸氧状态提醒，倒计时结束自动上医护主机，提示护士完成吸氧。主机上伴随有语音播报 | 4 |
| 11 | 防水型紧急呼叫按钮 | 1、外观尺寸：要求标准86盒规格 2、使用寿命：＞5000次 3、工作电压：≤5V 4、防水：需具有防水处理，及防潮、防泼溅能力 | 4 |
| 12 | 急诊输液无线呼叫按钮 | 1、发射距离：400-600米，信号稳定、穿透力强、数据安全。 2、穿透力：20堵隔墙 3、配置呼叫器数量：250个 | 65 |
| 13 | 模数转换器 | 发射器频率：315MHZ | 1 |
| 14 | 智慧病房信息软件 | 1、采用B/S管理，C/S操作模式，支持二次开发。各系统采用标准数据接口，具有与其他信息系统进行数据交换和数据共享的能力 2、系统用户密码采用SHA256加密，密码口令符合复杂度要求；设备密码采用AES加密传输 3、支持AD域，支持双机热备（第三方权威机构检测报告证明） 4、支持患者信息登记，包括姓名、性别、 身份证号码、病案号、联系电话、所在病区、 入院时间、家属姓名、家属电话 5、★支持对患者关键信息做隐私安全保护，如中文姓名、英文姓名等进行可配置化非明文脱敏显示（第三方权威机构检测报告证明） 6、支持配置患者门禁权限，包括按组织配置和按人员分组配置 7、支持设备在线状态监视，支持显示低电量通知和暴力拆卸报警信息 8、支持图形化展示医院内的楼栋、楼层、 病房、床位的场地信息，支持展示床位的场地路径 9、支持批量添加楼层、房间、床位，可通过设置编码范围和后缀自动生成楼层、房间 名称 10、支持通过管理平台上传广播音频文件，音频文件支持mp3格式 11、支持将健康宣教或出入院指南推送给病合格区对应患者 12、支持对接第三方风险评估数据，并配置床头屏上患者风险标签显示的文字和背景色（第三方权威机构检测报告证明） 13、支持通话保持功能，在通话状态接听到 其他病床的呼叫时，可展示多个通话请求状态 14、支持实时广播，广播方式包括实时语音 播报、音频文件播报，自定义上传的音频文 件可设置循环播放（第三方权威机构检测报告证明） 15、护士智慧看板支持展示病区内患者人数情况，包括患 者总数、今日入院床位、今日出院床位、今 日转入床位、今日转出床位 16、支持展示护理风险评估相关数据，包括 压疮、跌倒、VTE、坠床、失禁性皮炎、吞咽 障碍、疼痛、导管滑脱等 17、实现与his系统对接，同步患者数据 18、★支持对接第三方风险评估数据，并配置床头屏上患者风险标签显示的文字和背景色（第三方权威机构检测报告证明） 19、★支持实时广播，广播方式包括实时语音 播报、音频文件播报，自定义上传的音频文 件可设置循环播放（第三方权威机构检测报告证明） | 1 |
| 15 | 服务器 | - 非OEM产品，自主研发，国产品牌 2、配置≥2颗C86-3G处理器，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.5GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB。 3、配置≥2*32GB DDR4 3200MHz RDIMM/LRDIMM内存，支持≥16个内存插槽，最大可支持2TB内存容量，支持ECC 4、板载双口千兆网口 5、板载最大支持6个PCIe 4.0 标准插槽，不使用线缆和扩展卡 6、支持≥12个前置热插拔3.5硬盘，可支持2*后置SAS/SATA/SSD硬盘;板载支持≥1个NVMe U.2 SSD，最大支持4个NVMe U.2 SSD；板载可支持1个内置M.2 SSD，兼容PCIe和SATA接口 7、本次配置960G SSD*2" 8、配置LSI SAS3008 SAS卡/无缓存 9、配置≥4个热插拔高速系统风扇，风扇支持N+1冗余及热插拔功能 10、配置≥2个550W CRPS标准电源，支持1+1冗余 11、1个VGA接口，位于机箱后部，4个USB 接口，2个位于机箱后部、2个位于机箱前部，1 个RJ-45 管理接口位于机箱后部，可选1个COM口位于机箱后部。 - 12、预装国产操作系统 - 13、CPU、操作系统符合中国信息安全测评中心安全可靠测评结果 | 1 |
| 16 | 安装调试费 |  | 1 |
| 九、时钟系统 |  |  |  |
| 1 | 主机房母钟 | - 外观：19"1U机架式； - 时间来源：北斗+GPS双卫星时间信号； - 接收器同步准确度：≤20ns；接收灵敏度：跟踪≤-163 dBm，捕获≤-160 dBm - 信号捕获时间：≤1s（热启动）；≤30s（冷启动） - 守时功能：高精度OCXO守时晶振（守时精度＜100us/天）、开机预加热，失去卫星信号后，仍能对系统提供标准时钟同步信号； - 校时信号：支持网络NTP/串口RS232/485/IRIG-B码/脉冲等； - 输出接口：标配12路IRIG-B码（DC RS485）授时口，可扩展； - 负载能力：二级母钟：≤96台，串口子钟：≤384台； - 管理接口：1路设备专用管理口/RJ45，支持SSH、Telnet、HTTP协议； - 平均无故障时间：≥60000h | 2 |
| 2 | 网络型单面子钟 | - 外框材质：铝合金专用边框（银色） - 面板材质：有机玻璃面板+UV打印 - 显示材质：3寸红色数码管，高86mm，时、分、秒显示 - 电源供电：AC 220V供电 - 产品功耗：整屏＜单面10W - 产品寿命：平均使用寿命≥10W小时 - 遥控距离：红外遥控≤10M8、断电保存：断电保存时长7天 - 支持日期显示 | 1 |
| 3 | 北斗GPS双模天线（含避雷器） | - 卫星接收天线：具备防尘、防水、防腐 - 天线增益：≥4.5dB - 放大器增益：≥30dB - 噪声系数：≤1.5dB - 平均无故障时间：≥80000小时 - 馈线长度：50米 | 1 |
| 4 | 时钟网管监控系统软件 | - 实时显示北斗和GPS卫星信号状态、卫星连接数、地面时间源等信息 - 设备IP、路由、NTP服务、系统时间配置 - 设备信号源、服务监控告警 - NTP授时服务日志查询和导出 | 1 |
| 十、信息引导及发布系统 |  |  |  |
| 1 | 55寸信息发布显示屏(一体机) | 1、显示屏：屏幕尺寸≥55英寸、屏幕分辨率≥3840 × 2160 2、音频格式：MP3/WMA等； 3、CPU≥四核 1.4GHZ；内存≥2GB；存储≥16GB 4、视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等； 5、图片格式：JPEG/BMP/PNG等； 6、安装方式：支持壁挂式安装、吊装； 7、整机额定功率：功率≤180W 8、供电方式：220V； 9、外部接口：音频输出、USB、HDMI接口； | 11 |
| 2 | 43寸信息发布显示屏(一体机) | 1、显示屏：屏幕尺寸≥43英寸、屏幕分辨率≥3840 × 2160 2、音频格式：MP3/WMA等； 3、CPU≥四核 1.4GHZ；内存≥2GB；存储≥16GB 4、视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等； 5、图片格式：JPEG/BMP/PNG等； 6、安装方式：支持壁挂式安装、吊装； 7、整机额定功率：功率≤110W 8、供电方式：220V； 9、外部接口：音频输出、USB、HDMI接口 | 4 |
| 3 | 32寸信息发布显示屏(一体机) | 1、显示屏：屏幕尺寸≥32英寸、屏幕分辨率≥1920 × 1080 2、CPU ≥4核 1.8GHZ,；内存≥2GB；存储≥16GB 3、视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等；音频格式：MP3/WMA等；图片格式：JPEG/BMP/PNG等； 4、安装方式：支持壁挂式安装、吊装； 5、供电方式：220V；整机额定功率：功率≤60W； 6、外部接口:兼容SD和TF卡 SATA/USB/SD 以太网、WiFi、 RJ-45 10/100M USB*2 7、铝型材+五金板材+钢化玻璃 8、内嵌多媒体控制盒软件； 9、支持远程音量控制，支持远程开关机控制。 10、支持信息发布显示，支持对发布内容下载存储，与服务器断链后仍可正常播放； | 8 |
| 4 | 信息发布软件 | 1、采用B/S架构设计，支持对用户权限、发布内容、播放终端进行统一管理。 2、支持多级管理架构，可对播放终端进行分组管理，并可添加播放终端和各组的描述信息。 3、支持对接医院集成平台，接收和发布预警、应急指挥、消息发布、疏散处置、报警提示等信息。 4、支持在线编辑发布内容，可选择多素材进行同屏播放，并可在线预览播放效果。 5、支持跨平台发布一览表，支持发布到呼叫系统床旁交互终端，床头分机，信息看板，排队系统候诊大屏，诊室门口屏。 6、支持指定时间段向终端发布信息素材，减少高峰期的宽带占用，避免影响正常的网络办公。 7、支持通知发布，具有悬浮窗显示和阅读确认两种发布模式，阅读确认模式下可对已读情况进行统计与查看 | 1 |
| 5 | 高清多媒体控制盒 | 1、CPU≥四核1.5GHZ、内存≥2GB、存储≥16GB； 2、硬件接口：音频输出口、HDMI、USB、RJ45； 3、系统：Android； 4、视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等 5、图片格式：JPEG/BMP/PNG；系统支持基于TCP/IP网络结构下，B/S+C/S的混合结构的系统，控制连接显示设备，可以脱机独立工作以及联机在线工作，在服务器瘫痪或网络断开的情况下，不影响媒体显示端的播放和显示。 | 1 |
| 6 | 视频图像处理器 | 1、支持3路视频信号输入，支持HDMI 1.4，分辨率1920 × 1200@60 Hz。 2、支持6路网口带载输出，单台设备最大带载高达390万像素，最大宽度5120，最大高度5120。 3、支持任意走线、LED屏幕带载无矩形框架限制。 4、支持通过TCP/IP协议，通过网络直接管理设备管理 5、支持帧率自适应 可支持25 Hz~120 Hz自适应。 6、图像采集支持25 Hz~120 Hz帧率自适应。 7、图像带载输出支持RGB 444无损画质。 8、可将输入信号进行缩放，以匹配 LED的分辨率进行输出。 9、支持通过RS485接口与中控设备进行对接 10、设备上电启动15S内可以输出图像 11、★支持7个窗口任意布局，其中3个信源窗口、2个图文窗口、1个字幕窗口；（提供封面具有 ilac-MRA、CNAS标识权威检测报告） | 1 |
| 7 | 同步发送卡、接收卡 | 1、支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进项校正，有效消除色差，使整屏的亮度和速度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 2、单卡最大带载能力：512×512 像素； 3、接入接口：12*HUB75E接口； 4、通信接口：千兆网口； 5、支持显示效果设置功能，在软件端进行配置，可调节某行偏暗、低灰偏色、消影、耦合等问题 6、支持智能温控功能，当温度高于设定值时，可配合多功能卡实现自动断电或打开风扇降低温度 | 1 |
| 8 | P2.0室内全彩色LED显示屏 | - 像素间距：≤2.0 2、像素密度：≥250000 3、换帧频率：≥50/60Hz 4、刷新率：≥3840Hz 5、平均功耗：≤140/㎡ 6、峰值功耗：≤400W/㎡ 7、白平衡亮度：≥600cd/㎡（提供封面具有ilac-MRA、CNAS、标识权威检测报告） 8、亮度鉴别级：按SJ/T11141-2017规定：C级，Bj≥23 9、屏体模块温升：显示屏点亮最大白屏在达到热平衡后（白平衡），模组表面温升小于20℃，模块支持表面FOB处理有致密性纳米涂层有效隔绝水汽，提高灯珠防护性能。 10、水平视角≥170°，垂直视角≥170°. ★11、显示屏在显示静态图像时（灌木丛，眼神，发丝等），图像应轮廓锐利清晰，高.中.低灰度图像层次可辨；显示运动图像时（高速行驶汽车，奔跑中的人物等）图像清晰无拖影，能轻松部分别车牌号及人物面部特征等，符SJ/T11590-2016LED显示屏图像质量5分要求；（提供封面具有ilac-MRA、CNAS、CMA标识权威检测报告） 12、支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装；支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。 13、支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正 14、具有电源过流、短路过压、欠压、断电保护功能，分布上电等保护装置 - 15、防护等级应符合GB/T4208-2017外壳防护等级标准IP65要求； 16、对地漏电流要求：组成LED显示屏的显示模组的对地漏电流应不超过3mA/ m²(交流有效值) 17、提供投标产品3C认证证书,节能证书 18、为保证系统的兼容性及稳定性接收卡、视频处理器需与LED显示屏为同一品牌。 19、单元尺寸（W*H）:≥320mm*160mm；显示屏尺寸; ≥长4.48 m*高 2.56m | 11.47 |
| 9 | P10室外双基色LED显示屏 | 1、像数点间距 10.0mm 2、像素密度 10000Dots/㎡ 3、像素构成 1R1G 4、模组分辨率 32*16=512Dots 5、亮度 ≥5000 cd/㎡ 6、亮度均匀性 ＞0.95 7、屏幕水平视角 80±10 度 8、屏幕垂直视角 45±10 度 9、灰度等级 0-128 可选 10、显示颜色3种 红 绿 黄 11、换帖频率 ≥60 帖/秒 12、刷新频率 ≥75Hz(全灰度场) 13、控制方式计算机控制，逐点一一对 14、使用寿命 ≥10 万小时 15、平均无故障时间 ≥1 万小时 16、最大功耗 ≤469W/㎡ | 3.84 |
| 10 | 安装调试费 |  | 1 |
| 十一、排队叫号系统 |  |  |  |
| 1 | 21.5寸自助机(落地机柜式) | 1、显示屏：屏幕尺寸≥20英寸、屏幕分辨率≥1920*1080； 2、广告液晶屏：≥20英寸,广告宣教，可定制广内容，可播放视频及图片等格式 3、触摸屏：多点式电容触摸屏； 4、CPU≥ 8核2.3GHz；内存≥8GB； 5、安装方式：落地式安装； 6、供电方式：220V； 7、内置刷卡模块、扫码模块、凭条打印机、激光打印机或喷墨打印机、二代身份证阅读器； 8、支持对接身份证、社保卡、电子健康码、就诊卡等，实现多种就诊方式组合。 9、签到、挂号、缴费、查询、报告单打印。 10、支持语音提示等。 | 3 |
| 2 | 55寸叫号显示屏(一体机) | 1、显示屏：屏幕尺寸≥55英寸、屏幕分辨率≥3840 × 2160 2、音频格式：MP3/WMA等； 3、CPU≥四核 1.4GHZ；内存≥2GB；存储≥16GB 4、视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等； 5、图片格式：JPEG/BMP/PNG等； 6、安装方式：支持壁挂式安装、吊装； 7、整机额定功率：功率≤180W 8、供电方式：220V； 9、外部接口：音频输出、USB、HDMI接口； | 15 |
| 3 | 43寸叫号显示屏(一体机) | 1、显示屏：屏幕尺寸≥43英寸、屏幕分辨率≥3840 × 2160 2、音频格式：MP3/WMA等； 3、CPU≥四核 1.4GHZ；内存≥2GB；存储≥16G 4、视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等； 5、图片格式：JPEG/BMP/PNG等； 6、安装方式：支持壁挂式安装、吊装； 7、整机额定功率：功率≤110W 8、供电方式：220V； 9、外部接口：音频输出、USB、HDMI接口 | 11 |
| 4 | 32寸叫号显示屏(一体机) | 1、显示屏：屏幕尺寸≥32英寸、屏幕分辨率≥1920 × 1080 2、CPU ≥4核 1.8GHZ,内存≥2GB；存储≥16GB 3、视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等；音频格式：MP3/WMA等；图片格式：JPEG/BMP/PNG等； 4、安装方式：支持壁挂式安装、吊装； 5、供电方式：220V；整机额定功率：功率≤60W 6、外部接口:兼容SD和TF卡 SATA/USB/SD 以太网、WiFi、 RJ-45 10/100M USB*2 7、铝型材+五金板材+钢化玻璃 8、内嵌多媒体控制盒软件； 9、支持远程音量控制，支持远程开关机控制。 10、支持信息发布显示，支持对发布内容下载存储，与服务器断链后仍可正常播放； | 4 |
| 5 | 22寸叫号显示屏(一体机) | 1、显示屏：屏幕尺寸≥20英寸、屏幕分辨率≥1920*1080； 2、音频格式：MP3/WMA； 3、CPU≥四核1.9GHZ；内存≥2GB；外存储≥8GB； 4、系统：Android； 5、视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等 6、图片格式：JPEG/BMP/PNG； 7、安装方式：壁挂式安装； 8、亮度：≥250 cd/m² 9、供电方式：220V； 10、外部接口：RJ45、USB接口； 11、使用寿命：≥30000小时 | 70 |
| 6 | 多媒体控制盒 | 1、CPU≥四核1.5GHZ、内存≥2GB、存储≥16GB； 2、硬件接口：音频输出口、HDMI、USB、RJ45； 3、系统：Android； 4、视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等 5、图片格式：JPEG/BMP/PNG；系统支持基于TCP/IP网络结构下，B/S+C/S的混合结构的系统，控制连接显示设备，可以脱机独立工作以及联机在线工作，在服务器瘫痪或网络断开的情况下，不影响媒体显示端的播放和显示。 | 1 |
| 7 | 叫号扬声器功放 | 1、额定功率：40w 2、麦克风输入：2路 3、线路输入：2路 4、输出抗组：4-16Ω/100V 5、频率响应：40-18KHz6、总谐波失真：≤0.2%(额定输出功率时) | 10 |
| 8 | 叫号扬声器(吸顶) | 1、功率：小于6W 2、频率响应：110HZ-18KHZ3、外观颜色：白色 | 35 |
| 9 | 护士站导诊软件 | 利旧 | 10 |
| 10 | 医生叫号软件 | 利旧 | 86 |
| 11 | 号票打印机 | 1、打印方式：热敏式 2、分 辨 率：≥203DPI 3、打印速度：≥180mm/s 4、纸张宽度：≥79.5+0.5mm 5、打印宽度：≥72mm 6、接口：串口+USB2.0 | 2 |
| 12 | 服务器 | 利旧。原有排队叫号系统部署县卫健局数据中心 | 1 |
| 13 | 智慧门诊管理软件 | 利旧。 | 1 |
| 14 | 在线预约升级改造 | 在线预约：对接浙里办、点点就医在线预约挂号，号源池管理，排班管理；预约成功到院后按预约序号签到。对接服务：各类显示屏软件安装和调试 | 1 |
| 15 | 安装调试费 |  | 1 |
| 十二、多媒体会议系统 |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 1、≥8路MIC/LINE（COMBO XLR接口），≥2组立体声输入（XLR接口），≥1组立体声RCA输入，≥1组返回输入（2路 6.35接口）≥1路USB输入； 2、≥8路插入点（6.35接口） 3、≥两组立体声输出，≥2路编组输出，≥2路辅助输出≥，1路立体声监听输出，≥1路立体声耳机输出，≥1组立体声录音输出； 4、效果可以发送至辅助输出，编组输出与立体声输出； 5、多媒体输入可以发送至辅助输出、编组输出与立体声输出； 6、每路话放带低切功能； 7、≥2路输入内置反馈抑制功能； 8、支持蓝牙接收功能； 9、内置≥99种DSP效果器； 10、每路单通道三段均衡，中频带参量EQ； 11、主输出≥7段图示均衡器； 12、≥14个60mm行程推子； 13、支持通道监听； 14、支持声音控制（话筒优先）； 15、频率响应：≥20Hz～20kHz（±1dB）； 16、总谐波失真：≤0.05%@0dBu，1kHz； 17、信噪比≥95dB； 18、话筒增益≥70dB 19、线路增益≥58dB 20、最大输入电平≥18dBu； 21、最大输出电平≥18dBu； | 1 |
| 2 | 反馈抑制器 | 1、支持≥两个18段A、B双通道高精度数字限波器，可精准找到啸叫的频率点而将其消除，同时兼具自动移相移频功能； 2、不少于12段参量均衡，内置高低通滤波器； 3、支持≥4个场景保存调用功能，可保存和调用多个场景的数据，下次开机，支持自动调用； 4、支持≥3种监测速度可选； 5、支持≥3种输出电平可选； 6、支持密码锁功能，防止误操作； 7、支持PC软件端全功能控制； 8、支持AUTO MIX自动混音功能（提供产品实物功能截图佐证） 8、支持≥2寸显示屏显示信号状态； 9、频率响应：80Hz～15kHz ±2dB 10、总谐波失真(1kHz)：≤0.01%； 11、信噪比(A计权)：≥105dB； 12、最大输入电平：≥18dBu； 13、最大输出电平：≥11dBu； 14、串音：≥100dB 15、增益差：≤0.5dB | 1 |
| 3 | 高清混插矩阵 | - 具有≥8路HDMI输入，≥8路HDMI输出，输入输出均支持HDMI1.4a协议； 2、支持≥1路3.5音频解嵌输出； 3、支持无缝切换和直通有缝切换功能； 4、支持2K@60hz无缝输出切换；最大分辨率支持4K@30HZ； 5、支持≥8路拼接功能，无需额外增加拼接板卡或拼接器；提供第三方检测报告或国家权威机构所颁发的证明以佐证本参数； - 6、支持中控功能，支持≥2路232接口，≥1路485接口，支持≥32个可编按钮，支持发送指令控制外部环境设备；提供第三方检测报告或国家权威机构所颁发的证明以佐证本参数； 7、支持≥1路待机按键和≥1个LOCK锁定按键，方便设备管理，防止误操作； 8、支持多种控制方式：WEB控制、上位机软件控制、串口控制、遥控控制； 9、每路输入接口支持HDCP解析、支持EDID透传和学习； 10、 面板具有LCD显示屏，显示输入与输出的选择状态、IP地址、EDID信息等； 11、采用触碰按键设计； | 1 |
| 4 | 网络中控主机 | 1、主频≧1200MHz的64位内嵌式处理器，≧ARM Cortex-A9架构CPU，≧512M内存，≧4G Flash闪存； 2、具有≧8路可编程双向串行通讯COM口，支持RS-232/422/485通讯格式； 3、具有内部通讯4芯凤凰接口； 4、具有≧8路独立可编程红外控制接口； 5、具有≧8路继电器的常开接口； 6、具有≧8路I/O输入输出控制接口； 7、具有主机电源指示灯，数据信号指示灯； 8、内置红外学习器，用于完成红外学习中的红外信号接收功能； 9、具有复位按键，可通过按键恢复到初始设置状态和出厂IP； 10、具有≧8路RS-232/422/485接口COM数据收发指示灯，当COM口发送或接收数据时，相应的指示灯会闪亮； 11、具有≧8路红外信号指示灯，当主机对外部受控设备发送红外控制信号时，对应的指示灯闪亮； 12、具有网络接口，连接外部网络实现与控制终端的通讯或以太网远程控制； 13、具有≧3路USB接口,可用于鼠标键盘显示等多项功能扩展要求； 14、提供第三方检测报告或国家权威机构所颁发的证明以佐证上述参数 | 1 |
| 5 | 电源时序器 | 1、LED数码管显示屏，可实时显示当前电压，编辑通道状态； 2、≥8路通，道每通道额定≥2.2KW电源，通道延时1秒； 3、采用新国标电源插座，安全有保障； 4、支持RS232接口，支持外部中控设备控制； 5、支持物联网连接，可实现远程控制； 6、内置高性能滤波器，有效防止市电对设备干扰； 7、支持PC和Android端控制； 8、时序通道：默认1秒（可通过上位机修改，最大96秒）； 9、通道额定输出电流：≥10A； 10、整机额定总输出电流：≥25A； | 1 |
| 6 | 视频会议终端 | 视联网会议终端（利旧） | 1 |
| 7 | 网络交换机 | 1、交换容量：≥330Gbps，包转发率：≥70Mpps； 2、≥8个10/100/1000Base-T以太网端口，≥2个1000 Base-X SFP光口 3、支持端口限速、流限速； 4、支持CLI命令行，Web网管，TELNET | 1 |
| 8 | 音频处理器 | 1、≥3进6出数字音频处理器； 2、采用≥24位DSP技术，高性能AD/DA编解码器； 3、灵活组合的输入输出，多种分频模式； 4、输入输出音量调节，范围从≥-80dB-+12dB，最小步进≤0.1dB； 5、每个输入通道具备≥9段参量均衡(PEQ),每个输出通道具备≥15段参量均衡(PEQ)，每段均有有参量,低架和高架等多种EQ类型选择； 6、输出具备高通和低通滤波器，每个滤波器有多种斜率和类型供选择； 7、每个输入/输出通道可设置延时达≥1200.00ms，歩进≤0.021ms； 8、每个输出通道带相位反转功能；通道复制功能，令调节更省便； 9、输入输出增益：≥-80dB～+12dB，歩进≤0.1dB； 10、压限阈值：≥-40dBu～+20dBu，歩进≤0.5dBu；启动时间：≥0.3ms～200ms，释放时间≥50ms～5000ms； 11、多通道链接功能，可同时设置多个通道参数； | 1 |
| 9 | 专业功放 | 1、支持≥1.8寸TFT液晶显示屏，显示屏能够实时显示输出电压、电流、温度、保护状态； 2、支持≥4个控制按键，≥2个音量旋钮； 3、支持≥2x2音频路由混音，支持音量、静音、相位调节、输出模式选择； 4、每通道输入延时10ms,输出延时7ms,步进0,01ms； 5、支持一键恢复出厂设置； 6、额定功率：≥500W； 7、频率响应(±1dB)：≥20Hz～20KHz； 8、RMS输出电压：≥56.6V(THD=1%，1kHz)； 9、信噪比：≥105dB (A计权, 1kHz, 噪声门开)； 10、输入灵敏度：≥0.9Vrms±10%(额定输出功率，1kHz)； 11、总谐波失真：＜0.1%(10%额定输出功率，典型值) ； 12、声道分离度：≥85dB(低于额定功率，1kHz)； 13、输入阻抗：≥20kΩ（平衡），≥10kΩ（非平衡）； 14、阻尼系数：≥500 (8Ω, 20-200Hz)； | 2 |
| 10 | 专业功放 | 1、支持≥1.8寸TFT液晶显示屏，显示屏能够实时显示输出电压、电流、温度、保护状态 2、额定功率：≥350W 3、频率响应(±1dB)：≥20Hz～20KHz 4、RMS输出电压：≥56.6V(THD=1%，1kHz) 5、信噪比：≥105dB (A计权, 1kHz, 噪声门开) 6、输入灵敏度：≥0.9Vrms±10%(额定输出功率，1kHz) 7、总谐波失真：＜0.1%(10%额定输出功率，典型值) 8、声道分离度：≥85dB(低于额定功率，1kHz) 9、输入阻抗：≥20kΩ（平衡），≥10kΩ（非平衡） 10、阻尼系数：≥500 (8Ω, 20-200Hz) | 2 |
| 11 | 主音箱 | 1、≥4×3.5"全频单元； 2、额定功率≥150W/8Ω； 3、特性灵敏度≥93dB/1w/1m（有效频响范围平均） 4、最大声压级≥121dB 5、额定频率范围（-10dB）≥110Hz-18KHz； 6、覆盖角度(H×V)：≥120°×60° 7、扬声器系统采用波阵面修正号角，（提供国家权威检测机构所颁发的相关技术证明文件） | 2 |
| 12 | 辅助音箱 | 1、≥4×3.5"全频单元； 2、额定功率≥150W/8Ω； 3、特性灵敏度≥93dB/1w/1m（有效频响范围平均） 4、最大声压级≥121dB 5、额定频率范围（-10dB）≥110Hz-18KHz； 6、覆盖角度(H×V)：≥120°×60° 7、扬声器系统采用波阵面修正号角，（提供国家权威检测机构所颁发的相关技术证明文件） | 2 |
| 13 | 投影机 | 1、显示系统：3LCD ，0.64 英寸x 3 BrightEra 液晶面板; 2、光源：激光；光源寿命：≥20000小时标准； 3、亮度：≥5800（中心亮度）流明；标准分辨率：≥ 1920 x 1200；支持 4K 60p信号输入 4、内置16W扬声器 5、对比度：≥3000000：1; 6、镜头位移：垂直+35%~+55%；水平+/-15%;全封闭防尘镜头，投影比：1.23--1.97，可选镜头投射比为：0.3/0.36/0.5/0.65/0.72/0.8 7、输入输出接口：VGA*1,HDMI*2,HDBaseT*1，视频输入*1，音频输出*1，RS232C*1,RJ45*1,USB*2 8、其他：自动亮度调节功能，图像消除功能，光源亮度变暗功能，色彩校准功能，通过菜单可设定演讲计时功能，方便掌握演讲时间内置三种智能场景设定，根据使用环境，轻松选择;能效等级达到1级（提供证书），具备双层折叠式静电过滤网 | 1 |
| 14 | 幕布 | 1、电动幕：高清无拼接幕，具有多层次编织结构组合而成，表面被覆白色反光复合物 2、对角线：≥150英寸;幕布比例：16:9 3、幕面尺寸：≥332*186CM 4、材质要求：阻燃高清无拼接玻仟幕，可视角度大于180度 | 1 |
| 15 | 8口POE供电交换机 | - ≥8个10/100/1000M自适应以太网端口 - ≥2个1000Base-X SFP端口；支持POE+供电 - 单端口最大供电功率≥30W | 1 |
| 16 | 会议主席单元 | 1、具有抗电磁及RF射频干扰能力； 2、话筒咪杆具有红色灯环，话筒按键具有双色背光板，均可指示话筒工作状态； 3、支持≥四种发言模式：自由模式、限制模式、轮替模式、主席专有模式； 4、主席单元具优先发言权，按优先健可关闭全部开启的代表单元； 5、主席单元个数不受限制，可置于回路中任意位置； 6、工作电压： DC24V（由主机提供）； 7、频率响应：≥100Hz—13KHz； 8、灵敏度：≥ -44dB±2dB。 | 1 |
| 17 | 会议代表单元 | 1、具有抗电磁及RF射频干扰能力； 2、话筒咪杆具有红色灯环，话筒按键具有双色背光板，均可指示话筒工作状态； 3、支持≥四种发言模式：自由模式、限制模式、轮替模式、主席专有模式； 4、工作电压： DC24V（由主机提供）； 5、频率响应：≥100Hz—13KHz； 6、灵敏度：≥ -44dB±2dB。 | 4 |
| 18 | WIFI数字会议AP发射器 | 支持话筒主机配套 | 1 |
| 19 | 高清摄像头 | 1、具有HDMI输出接口≥1路、USB3.0接口≥1路，支持同时输出1080P60视频； 2、有效像素≥207万，视频分辨率支持1920*1080P60; 3、支持广角镜头≥72.5°、光学变焦≥12倍，数字变焦≥16倍，水平视场角72.5°-6.9°； 4、支持图像冻结功能和图像翻转功能； 5、支持UVC协议控制PTZ（云台、变焦）操作； 6、内置麦克风，拾音距离长达6米，高灵敏度，低底噪； 7、支持RS232控制协议，对摄像机进行控制； | 2 |
| 20 | 无线路由器 | 1、2.4 GHz & 5 GHz，支持双频优选 2、提供 4 个 10/100/1000 M 自适应速率的以太网接口。 3、运行内存（RAM）≥256 MB RAM， 机身内存（ROM）≥ 128 MB ROM | 1 |
| 21 | 平板电脑 | 1、尺寸≥11寸 2、内存≥8GB，存储≥256GB， 3、CPU核心数≥8核，CPU主频≥2.8GHz 4、协议支持：支持802.11a/n/ac工作 5、工作频段：2.4GHz和5GHz。 | 1 |
| 22 | 液晶电视 | 1、4K全面屏电视，分辨率3840*2160，屏幕尺寸：65吋； 2、背光方式：直下式LED，低蓝光； 3、整机工艺：采用无边框设计，金属工艺边框背板，屏占比达95%以上 4、亮度≥200nits,对比度≥1200：1 ；5.屏幕比例：16：9。 | 4 |
| 23 | 会议平板一体机 | - 采用UHD超高清LED液晶屏，A规屏，显示尺寸≧75英寸，分辨率：3840*2160 ，红外触控技术，在双系统下均支持40点同时触控及书写 - 屏体对比度≥4000：1。 - CPU≥6核，12线程，主频≥1.8G - 内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256G SSD固态硬盘； - 接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等； - 6、内置电脑模块品牌与触控一体机品牌一致 | 1 |
| 24 | 无线投屏器 | 支持 Windows / Mac OSType-C接口即插即用支持WiFi 2.4G/5G 双频最高支持4K分辨率支持Windows反向控制 | 5 |
| 25 | 无线话筒一拖二(手持) | 1、面板配备LED段码显示屏,可同时显示信道、频率、射频强度、音频灵敏度以及音量等相关信息； 2、发射器发射功率支持≥三挡可调，支持音频输入灵敏度≥三档可调； 3、数字音量控制系统，采用轻触按键替代传统音量电位器,易于设定和操作； 4、接收、发射射频强度、音频灵敏度、静音状态等同步显示管理系统； 5、蓝色射频状态LED显示条、直观了解射频状态是否稳定； 6、支持一键式QuickScan快速查找最佳频率功能； 7、天线接口采用50Ω/TNC，保持天线可靠连接； 8、频率范围:≥650-700.000MHZ 9、频带宽度 :50 MHz 10、频率间隔：≥250KHz 11、最大频偏：≥±50KHz 12、频率稳定度：≥±0.005%（-10℃—﹢50℃） 13、综合S/N比 : ≥94dB(1KHz-A) 14、音频输出电平：＞﹢8dBu max 15、综合T.H.D. :≤1% @1kHz 16、频响：≥50Hz-15kHz | 1 |
| 26 | 会议系统主机 | 1、标准1U金属机箱，带数码管显示，面板具有功能选择、功能设置、功能确认按键； 2、支持≥四种会议模式: 自由模式、限制模式、轮替模式、主席专有模式； 3、分别具有四种会议模式信号指示灯； 4、具有≥3路8芯单元接口，≥1路8芯扩展主机接口，每路可带≥16只会议发言单元； 5、支持平衡线路输出接口及非平衡输出接口； 6、支持≥1路4针凤凰接口； 7、频率响应：≥100Hz—13KHz； 8、总谐波失真：≤0.15%； 9、工作电压：AC 220V-240V/50Hz-60Hz。 | 1 |
| 27 | 安装调试费 |  | 1 |
| 十五、机房系统、机房环境监控系统 |  |  |  |
| 1 | 防静电活动地板 | 1、全钢防静电地板，≥600*600*35mm； 2、集中荷载≥200kg，均布荷载≥900kg/m2; 3、支架高度可定做。 | 150 |
| 2 | 3匹单冷型柜式空调 | 1、3P立柜式，变频； 2、来电自启动； 3、能效等级：一级能效； 4、电压/频率：220V/50Hz； 5、提供节能环保证书。 | 1 |
| 3 | 冷通道封闭机柜 | 1、11台服务器机柜：机柜尺寸为600mm（W）*1200mm（D）*2000mm(H),内部有效承载空间42U，满足19"国际标准机柜，颜色为黑色。 2、1套冷通道机柜密闭组件：配套封闭冷通道，两套电动移门，配套天窗，通道上围板、通道M型桥架（强弱电分离），顶部列间走线梯，通道控制器，通道照明，含侧板，22块层板、11对导轨、220块盲板，模块内天窗、照明、端门等产品预制弱电控制线缆， 3、1台精密型配电柜，配置总输入开关1*250A/3P，C级防雷，UPS输入开关2*100A/3P,UPS输出开关2*100A/3P，维修旁路开关2*100A/3P，空调配电开关3*50A/3P，市电输出支路开关20路*16A/1P，备用3*16A/1P;UPS输出支路20路*16A/1P;备用3*16A/1P； 4、2台室内列间空调（变频）（含空调铜管）：风冷行级精密空调必须配置不小于7英寸触摸彩色液晶屏；具有温湿度曲线显示功能及多级密码保护功能；机组需配滤网堵塞报警开关；每台精密空调必须配2个或以上的送风温度传感器，2个或以上的回风温度传感器，1个独立的温湿度传感器； 5、制冷量（KW）≥25，显冷量(KW) ≥25； 6、机组配风机数量≥5，采用前送风、后回风的水平送风方式，送风量(m3/h) ≥4000； 7、精密空调报警记录储存量不少于500条的功能； 8、可反复拆卸清洗的电极式加湿器，加湿量≥3kg/h 9、精密空调需配置RS485通信接口，提供通信协议，方便接入机房动力环境监控系统进行监控； 10、行间级空调室内机、室外机因考虑噪声污染，依据 GB/T 19413-2010 标准要求室内机噪声不超过65db，室外机噪声不超过62db | 1 |
| 4 | 配件 | 含以上第2、3项所需铜管、保温、制冷剂、冷冻液等包干费用 |  |
| 5 | UPS主机 | 1、UPS系统总功率≥40KVA,电池±16节，USB接口,LCD显示,双输入,三进三出，塔式长效机，可并机， | 3 |
| 6 | 阀控铅酸蓄电池 | 1、本次招标蓄电池额定电压12V，额定容量：100Ah ，采用高性能、高可靠性阀控式密封铅酸蓄电池， 2、壳体采用高强度ABS（UL94-HB）制成，接线端子需采用双重密封技术 3、蓄电池正负极板均采用铅钙锡铝合金 | 128 |
| 7 | 阀控铅酸蓄电池 | 1、本次招标蓄电池额定电压12V，额定容量：100Ah ，采用高性能、高可靠性阀控式密封铅酸蓄电池， 2、壳体采用高强度ABS（UL94-HB）制成，接线端子需采用双重密封技术 3、蓄电池正负极板均采用铅钙锡铝合金 | 32 |
| 8 | 电池箱 | 32节配套电池箱，含电池连接线，汇流箱，开关等配件 | 5 |
| 9 | PDU | 1、32A输入：12*10A和4*16A国标插座，带指示灯和防脱扣，带接线盒、指示灯，丝印A/B；2、阻燃：PDU进线电缆须使用A级阻燃多芯软线；3、显示要求:PDU应有状态指示灯；4、PDU产品本体上带微型断路器要求采用一线品牌（≥同等档次微型断路器） | 22 |
| 10 | 主控软件平台 | 1、提供一个整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采用声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件； 2、系统应用主体应采用B/S架构，不需要额外安装客户端软件，支持主流浏览器，在网络的任何位置，均应能够通过浏览器进行实时访问； 3、要求机房监控界面支持卡片式主页展示，并支持一键切换2D/ 3D两种展示视图，通过2D和3D视图展示设备布局，可对3D布局图进行缩放、旋转、回位操作，同时支持组态配置机房及微模块布局视图，可通过拖拽的方式可快速实现机房布局配置； 4、提供远程管理，满足多套温湿度、水浸监控、烟感、空调、配电、UPS设备的监控管理；支持远程网页实时数据查看、历史数据查询、系统参数设置管理等。支持与工业触摸屏设备对接，实现在本地实时查看温湿度、水浸、烟感、空调、配电、UPS、门禁监控、视频监控、蓄电池等设备的实时监控数据。 5、为保证动环监控主机在复杂工作下正常工作，动环监控主机应在磁场强度100A/m下，进行不少于5次正、负极性脉冲实验，脉冲之间的时间间隔应不少于10s，动环监控主机脉冲磁场抗扰度在规范极限值内性能正常； | 1 |
| 11 | 一体化环境监控主机 | 1、采集单元应具备采集、数据处理、分析、告警上传、存储等功能，采用ARM架构。至少1G以上内存，采用Linux操作系统平台。具体性能应满足以下技术要求； 2、具备至少16路RS485/RS232光隔离接口、12V/500mA、至少8路DI、4路DO，网络接口：2×10/100 Base-T 3、1U机架安装； 4、双电源输入AC120V，DC240； 5、含温湿度传感器2个，漏水传感器1套，光电感烟探测器2个，报警系统短信猫1套，人脸门禁一体机1套，IC卡10张，32寸一体化显示单元1台，声光报警器1台，灯带控制器1个，LED灯带12米，PDU1套 | 1 |
| 12 | 等电位接地铜排 | 40*4MM等电位接地铜排 | 105 |
| 13 | 五层信息中心区信息科监控主机 | - CPU：国产，8核12线程，2.48GHz主频，4MB末级缓存容量 - 2、内存：16G LPDDR5/DDR5，内存最高速率6400MT/s 3、显卡类型：集成显卡 4、硬盘：256G固态硬盘不少于1个，1TB机械硬盘不少于1个 5、网卡：集成千兆网卡 6、键盘、鼠标：抗菌键盘、鼠标 7、电源：180W 8、USB接口数量：≥8个主板原生USB接口（含Type-C），其中原生USB 3.0接口≥6个 9、视频输出接口：1个VGA、1个HDMI 10、音频接口：1个前置耳麦接口，1个后置麦克风输入接口，1个后置音频输出接口，1个后置音频输入接口 11、显示器：23.8寸显示器，1920*1080分辨率，178度宽广视角 - 操作系统：预装国产操作系统 - CPU、操作系统符合中国信息安全测评中心安全可靠测评结果 | 1 |
| 14 | UPS分配电箱 | UPS至各弱电井配电箱 | 8 |
| 15 | 机房配套线缆 | UPS供电输入输出线缆 | 1 |
| 16 | 机房安装调试费 |  | 1 |
| 17 | 光纤链路 | 100M光纤链路（3年） | 1 |

2、项目要求：

2.1.投标供应商在报价时必须按采购文件描述的功能要求进行深化设计并进行完善设备材料清单，保证整个系统的完整性，系统的正常运行，报价一次性包干，不作调整。

2.2.中标供应商应确保其技术建议以及所提供的设备材料的完整性和可用性，系统能够投入正常运行。若出现由于中标供应商提供的设备材料不满足要求或所提供的技术支持和服务不全面而导致系统功能无法实现或不能完全实现，做废标处理，并由中标供应商承担全部责任。

2.3.投标人应为业主提供详细的培训，包括设置和软件的使用培训，现场技术指导，培训产生的费用包括在投标总价中。

备注：1、以上货物采购均为交钥匙工程管线包干，安装所需线缆，管线及其它安装材料、辅材均根据现场条件自行核算，必须按招标文件描述的功能要求进行深化设计并进行完善设备材料清单，保证整个系统的完整性，系统的正常运行，投标报价一次性包干，不作调整。中标供应商不得以任何理由增加该项报价。

2、招标文件与工程量清单中所列的设备材料品牌型号仅供参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求、档次更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能、档次与所明确品牌相当的产品参加。供应商选用选择非采购人参考品牌型号产品的，需提供详细的技术规格和选用标准、理由，并需达到采购人需求，同时在技术偏离表中做出详细说明，否则评标委员会可以判定存在负偏差给予扣分，甚至废标处理。

3、如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供招标人、采购机构参考；中标人有义务保证招标人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致招标人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

4、本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书复印件，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

三、商务条款

1、免费质保期

1.1. 除特殊注明外，所有设备和软件质保期均为3年。保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.2.在质保期内，成交供应商(设备厂商)应负责对其提供的货物进行现场维修、损坏件更换，（包含季度和年度的货物维护与保养等）不收取额外费用。

1.3.供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

1.4.质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，如果在24小时内不能修复，则无偿提供同样设备供采购人使用，直至货物修复。

2、付款方式：

合同签订后采购人向中标供应商支付合同总金额的60%作为首付款；所有货物产品安装调试完毕后，项目初验通过后7个工作日内支付合同款的20%;试运行三个月后最终验收合格后7个工作日内支付合同款剩余的20%。

注：具体(预付款）以文成县财政局款项下达到账为前提。

3、安装调试

3.1.安装地点：按采购单位要求。

3.2.安装标准：符合我国国家的技术规范要求和技术标准。

3.3.安装过程中发生的费用由成交供应商负责, 包括安装调试人员的交通、食、住宿费用，系统所需的软硬件环境由成交供应商提供。

3.4.供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4、交货期

▲中标供应商签订合同后应在240日历天内安装调试完毕，项目完成合同规定的所有建设内容，稳定试运行满3个月后进行项目终验。

5、验收

中标供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物和服务，向采购人提供所有的技术资料和清单，并经采购人组织验收合格（验收费包含在报价总价中），若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向成交供应商索赔的权利。

四、工作范围

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内货物的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商须对全部货物和服务进行投标报价，只对部分内容进行投标报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。采购人有权选择中标供应商的供货和服务范围。

4、本次采购采用商务投标文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本次报价为直至验收合格的最终价格。

6、招标文件中所列的品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

7、对于本次采购，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前一款规定处理。

8、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商投标产品符合了工业品生产许可证，3C认证，环保产品、节能产品认证等强制认证规定的，中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

9、本次预算（最高限价）402.3800万元人民币；超出采购预算的报价将作无效报价处理。

10、安全生产

在招标及合同执行过程中，投标人应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

11、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

二、招标文件

1、招标文件

1.1.招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

- 1.2.招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1.在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2.为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3.本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网、文成县公共资源交易网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1.投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2.投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3.投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4.投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5.投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1.资格文件组成

| 序号 | 内容（以下项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料）、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料），扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |

2.2.报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件二） |
| 2 | 货物数量及详细价格表（附件三（一）） |
| 3 | 质保期后二年内货物零件、易损件、备品备件报价表（附件三（二）） |
| 4 | 1、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 2、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |
| 5 | 其他须说明的资料（如有则提供） |

2.3.商务技术文件组成

| 序号 | 内容（▲序号1-3项和序号11-14项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标函（附件四）（ 统一格式、不得更改） |
| 2 | 投标供应商法定代表人授权书（附件五），法定代表人作为授权代表参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件 |
| 3 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件六） |
| 4 | 投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 5 | 投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 7 | 投标供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 9 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 10 | 投标人在2021年1月1日至今同类项目；（以提供的加盖有效公章的合同复印件为准）（附件七，如有则提供）（备注:业绩评分按评分细则要求提供资料） |
| 11 | 商务偏离表（附件八（一））、技术偏离表（附件八（二）） |
| 12 | 产品配置及主要技术参数（附件九）；与货物数量价格表对应）▲。相关的系统拓扑图、架构结构图、软件产品详细的功能、模块介绍说明。 |
| 13 | 项目总负责人资格情况表（附件十） |
| 14 | 项目组人员一览表（附件十一） |
| 15 | 节能环保产品声明函（附件十二，如有则提供）、节能环保产品清单（附件十三，如有则提供） |
| 16 | 相关投标产品的质量体系认证证书、3C认证证书、相关检测报告、入网证书、自主创新、节能环保方面认证、其他相关资质证书等（复印件加盖投标供应商有效公章）（如有则提供） |
| 17 | 产品技术规格书、产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述； 技术规格书中须供应商提供的参数、承诺和保证；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）； |
| 18 | 场地证明； |
| 19 | 测试验收方案； |
| 20 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间； |
| 21 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
| 22 | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |

3、投标内容填写说明

3.1.投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1.投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标报价。

4.2.本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。供应商的投标报价包括涉及本项目所发生的一切费用，实行固定费用总包干，投标供应商应根据上述因素自行考虑含入报价。

供应商在总价中应充分考虑作业期间成本投入的市场风险、政策性调整及服务期间的不可预见因素，今后不再作调整，采购人要求变动的内容除外。供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

4.3.投标供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价。投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1.自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2.在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3.投标供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1.本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2.投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3.本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4.《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5.《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6.投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1.《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2.《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3.CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、投标文件的形式

10.1.投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2.“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3.投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标文件的递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1.供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2.投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1.采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2.开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1.开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2.投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3、评标

3.1.评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）；得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2.评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3.▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）针对本项目投入人员或设备不符合招标文件要求的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标或弄虚作假情况的；

8）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

9）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

10）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4.▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；

3）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5.本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算的，本次招标做流标处理。

3.6.开启投标供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7.▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8.评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9.实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10.评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11.评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12.评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1.为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2.投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1.不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5.不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

- 1、中标条件

1) 投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2) 投标供应商有很好的执行合同的能力；

3) 投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1.采购人依法确认中标供应商后，采购机构在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/index/index.html?_=1649948127417）、温州市公共资源交易网文成分网https://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/col/col1229667644/index.html公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2.中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3.中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1.中标供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2.招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3.拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、招标代理服务费

4.1.中标供应商在领取中标通知书采购人同时向代理机构支付78000元招标代理服务费含专家论证费方案审查费等，招标代理服务费包含在投标总价中。

招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：交通银行温州分行营业部

开户名称：温州星阳工程项目管理有限公司

开户账号：333501500013000518310

支付行号: 301333000188

4.2.中标供应商未按规定交纳招标代理服务费，取消其中标资格。

第四部分  政府采购政策功能相关说明

- 一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4、投标供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的条件，投标时提供《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1），《中小企业声明函》中声明企业为小型、微型企业，按招标文件规定享受价格评审优惠的扶持政策。

5、投标供应商符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件，投标时提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件2）的，视同为小型、微型企业，按招标文件规定享受价格评审优惠的扶持政策。

6、投标供应商符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业，投标时提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业，按招标文件规定享受价格评审优惠的扶持政策。

7、对于整体专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，各投标供应商应按招标文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件，证明其符合落实政府采购政策需满足的资格要求，否则按无效投标处理。

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

3、如中标，将在中标公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：                
日期：

说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

第五部分  合同格式（参考）

编号：

采购人：文成县卫生健康局

中标供应商：本次招标的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：供货期限

▲中标供应商签订合同后应在240日历天内安装调试完毕，项目完成合同规定的所有建设内容，稳定试运行满3个月后进行项目终验。

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。运维考核细则根据采购方考核要求进行细化。

第九条：货款的支付

合同签订后采购人向中标供应商支付合同总金额的60%作为首付款；所有货物产品安装调试完毕后，项目初验通过后7个工作日内支付合同款的20%;试运行三个月后最终验收合格后7个工作日内支付合同款剩余的20%。

注：具体(预付款）以文成县财政局款项下达到账为前提。

第十条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套货物的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十一条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于3年的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1）中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2）根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过采购人及中标供应商商定降低货物的价格。

（3）中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。误期赔偿按合同总价的0.05%/天计算，最高赔偿限额为合同投标总价的3%，超期两个月没有完成建设任务的，甲方有权解除合同。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在经双方法定代表人或授权代表签署，采购人及中标供应商加盖印章后生效。

3、本合同一式六份，采购人2份、供应商2份、温州星阳工程项目管理有限公司2份。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条：合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

采购人：（印章）                               供应商：（印章）

全权代表:（签字）                              全权代表:（签字）

地址：                                         地址：

邮政编码：                                     邮政编码：

电话：                                           电话：

传真：                                           传真：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

签署日期：    年   月    日

注：以上合同条款供采购人及中标供应商作为商务参考，具体签订时，采购人可根据自身项目情况与中标供应商协商另行修改拟定相关合同具体条款。

第六部分  投标文件格式

一、资格文件格式

附件一

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 | 文成县人民医院医共体扩面提质项目（珊溪分院建设工程一期）智能化建设 |
| --- | --- |
| 采购编号 | WCFSCG-2024-23 |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 我单位参与文成县人民医院医共体扩面提质项目（珊溪分院建设工程一期）智能化建设项目投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条的规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |  |
| 投标供应商（盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

二、报价文件格式

附件二

开标一览表

供应商名称：               采购编号：                  报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价（元人民币） |
| --- | --- |
| 文成县人民医院医共体扩面提质项目（珊溪分院建设工程一期）智能化建设 | 大写： 小写： |

供应商全称（盖章）：                      全权代表（签字）：                             日期：

开标一览表中投标价为符合招标文件要求的货物总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括货物技术服务费（含货物调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费等。

1、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件三（一）

货物数量、价格表

（价格单位：元）

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表格可延续或自行编制；

报价一览表中投标价为符合招标文件要求的货物总价（含税、运保、安装、随机工具、随机附件等费用），同时包括货物技术服务费（含货物调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费等。

不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

报价供应商（盖章）：

授权代表签字：

日期：

附件三（二）

货物零件、易损件、备品备件报价表

| 序号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

本表为质保期满后供货物使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标供应商填写，费用不包括在投标总价中，但作为评标的重要依据。也作为质保期满后使用单位选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

三、商务技术文件格式

附件四

投  标  函

文成县卫生健康局：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填采购编号）招标的有关活动，并对该项目进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

2、我方承诺在合同生效后按招标文件要求交货、完工并通过采购人组织的验收；

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购人没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及文成县财政局限制参加政府采购活动。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件五

法定代表人授权书

（文成县卫生健康局）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写采购编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

附件六

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（采购编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标供应商相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件七

投标人提供2021年1月1日至今同类（财务系统类）项目

| 序号 | 合同编号 | 用户名称 | 设备型号 | 数量 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件八（一）

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件八（二）

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：如出现偏离，投标人务必如实填写此表，“投标文件对应规范”及“备注”栏不得复制粘贴，所投产品必须对照招标文件要求详细填写说明，否则存在的风险由投标人自行承担； |  |  |  |  |

供应商盖章：

附件九

产品配置数量及主要技术参数

供应商名称：            采购编号：           货物名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

▲注：货物详细配置、技术应另页描述。

附件十

- 项目总负责人资格情况表

| 姓名 |  | 类似项目业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或中标通知书等）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：1、需在本表格后加附项目总负责人身份证复印件、劳动合同复印件及在公司曾参加的项目经历等。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

供应商全称（公章）：

日期：

附件十一

- 项目组人员一览表

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表人员有资格证书的应随表提交职称、资格证书复印件（加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

供应商全称（公章）：

日期：

附件十二

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，采购编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，采购编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商盖章：

日 期：

附件十三

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书复印件，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件。

2、表格可以延续。

投标供应商盖章：

日 期：

附件十四                验收报告

项目名称：                                      采购编号：

| 采购人： |  | 联系人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电话： |  |
| 设备清单： |  |  |  |
| 设备名称 | 品牌型号 |  | 验收情况 |
| 1、结题验收工作依据 （1）招标文件、投标文件、询标纪要、会议纪要或其他文件要求； 2、验收目的 为科学、公开、公正对项目进行验收，使采购人更好了解掌握项目实施情况与项目效果，规范验收程序和方法，改进项目管理机制，并为进一步推动跟踪管理和绩效评价积累经验。 3、验收工作原则 客观、公正原则；回避原则；保密原则；规范原则。 4、验收工作方法 （1）专家评审：对产品样本，文件要求比对的方式进行；重大、重点项目须项目逐个进行，并进行现场考察。 （2）部分项目由经委托的财务审计要求对项目经费执行情况进行专项审计。 |  |  |  |
| 验收成果：经综合专家验收意见、财务审计要求（经费使用报告），本项目不具有以下情况之一（或具有以下第 项情况）： - 完成规定目标和任务或数量不足85%； - 预定成果未能实现或成果已无科学或实用价值； - 所提供验收文件、资料、数据不真实； - 擅自修改对招投标文件指标、参数、内容； - 经费使用不合理，严重违反有关规定。 因此，验收结论为“通过验收”（或“不通过验收”）。 具体说明如下： |  |  |  |

表格不足自行添加；

供应商签名（盖章）：

验收人签名（需至少3人以上，附联系方式）：

验收单位（盖章）：

日期：

附： 评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序及评审办法

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一、商务报价评分

1、商务报价评分30分；以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分计算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、如果所有供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算则该供应商的商务报价得分为0分，失去中标机会。

3、参加本次采购的投标供应商为小微企业的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。本项目投标供应商为监狱企业或残疾人福利性单位的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予10%的扣除。签订合同时以投标供应商投标价作为签订合同价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。

4、技术、服务、资信业绩综合评分70分

| 序号 | 评定项目 | 分值范围 | 备注 | 主观分或客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的认证证书 | 0-6分 | 投标供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、能源管理体系认证，每个证书在有效期内的得1分，最高得6分。(投标文件内提供以上证书复印件加盖电子公章，并要求可在中国国家认证认可监督管理委员会官网认证查询系统内查询到相关证书信息提供截图证明和ISO认证证书办证公司名称，必须在全国认证认可信息公共服务平台查询到相关公司信息提供截图证明，否则不得分。) | 客观分 |
| 2 | 投标人综合实力 | 0-3分 | 投标供应商自有光纤链路资源得3分，投标供应商提供第三方光纤链路资源得1分。(提供证明材料，否则不得分。) | 客观分 |
| 3 | 投标供应商同类业绩 | 0-1分 | 根据投标供应商提供的2021年1月1日至今同类项目的业绩具有单个业绩得0.5分；本项最多可得1分。（响应文件内提供中标（成交）通知书和合同及验收报告复印件并加盖投标供应商电子公章，否则不得分。) | 客观分 |
| 4 | 节能环保 | 0-1分 | 1、投标产品中除政府强制采购节能产品外有列入《节能产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得0.5分； 2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得0.5分。 说明：投标文件中必须提供附件十二《节能环保产品声明函》、附件十三《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书复印件，否则不予给分。 | 客观分 |
| 5 | 售后服务方案 | 0-6分 | 1、售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，响应时间短，解决方案充分的得3分，响应时间一般，解决方案较合理的得2分，响应时间长，解决方案一般的得1分； 2、售后服务机构备品备件储备分布情况，储备充足能充分满足售后服务要求的得3分，储备一般基本能满足售后服务要求的得2分，储备情况差不能满足售后服务要求的得1分，无备品备件储备的得0分； | 主观分 |
| 6 | 项目技术实施方案 | 0-10分 | 1、需求分析：对项目需求的理解情况，方案与需求的吻合程度评分； 分析吻合程度强的，得3分；分析吻合程度一般的，得1.5分；分析完全不符或未提供得0分； 2、实施方案：根据投标人提供的设备安装、调试方案、标准，及项目组织、实施的管理措施、协调方法、实施流程、实施进度详细的描述，综合评分。 方案考虑充分措施有效的，得4分；方案合理措施一般的，得2分；方案考虑不够充分的，得1分，方案完全不符或未提供得0分。 3、测试验收：根据投标人的系统测试、验收采用的方法、手段、标准和提供竣工资料的具体说明，综合评分。 方案考虑充分措施有效的，得3分；方案合理措施一般的，得1.5分，方案完全不符或未提供得0分。 | 主观分 |
| 7 | 培训方案 | 0-2分 | 培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等，方案考虑充分安排有效的得2分，方案合理安排一般的得1分，无方案不得分； | 主观分 |
| 8 | 本次项目技术投入力量 | 0-10分 | 1、投标人拟派的技术负责人（一名）具有通信工程师（互联网技术）、高级物联网应用工程师、高级网络工程师，每具备1本证书得1分，最多得3分。 2、投标人拟派的项目技术团队高级工程师（电子工程）、信息系统监理师、注册信息安全工程师，每具备1本证书得1分，最多得3分。 3、投标人拟派的项目负责人（一名）具有信息系统项目管理师、一级建造师、智能建筑弱电高级工程师、高级网络与信息安全工程师，每具备1本证书得1分，最多得4分。 （注：投标文件中需提供以上有效期内证书及投标人为其缴纳2024年9、10、11月份连续三个月的由人社部门出具的社保证明扫描件，所有证明材料需加盖公章，未提供有效证明材料不得分。） | 客观分 |
| 9 | 所投产品配置、技术指标等综合性能评价 | 0-16分 | 1、技术指标先进性，评委对投标机型进行评议，技术性能先进充分满足项目要求且优化的得3.1-5分，技术性能较先进满足项目要求的得1.1-3分；技术性能不能完全满足项目要求最高得0-1分。 2、功能实现性，评委对投标机型进行评议，设备功能先进的得4.1-6分，设备功能较先进的得2.1-4分；设备功能不能全部满足的得0-2分。 3、投标设备总体质量性能，评委对投标机型进行评议，总体质量性能先进的得4.1-5分，总体质量性能较先进的得2.1-4分；总体质量性能一般的得0-2分。 | 主观分 |
| 10 | 指标参数 | 0-15分 | 技术参数、性能、材质、配置的符合性，投标产品完全满足招标文件的所有技术指标最高得15分； ①重要条款（带★的22项）：每不满足一项扣2分。 ②一般条款（未带★项）：每不满足一项扣1分。 说明：①、②累计扣分不超过最高15分。 | 客观分 |

二、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会参考得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次参考为预中标单位）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

五、评分对应表（参考）

供应商名称：                项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |
| 1 | 投标人的认证证书 |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 | 投标人综合实力 |  | 详见技术文件第几页 |
| 3 | 投标供应商同类业绩 |  | 详见技术文件第几页 |
| 4 | 节能环保 |  | 详见技术文件第几页 |
| 5 | 售后服务方案 |  | 详见技术文件第几页 |
| 6 | 项目技术实施方案 |  | 详见技术文件第几页 |
| 7 | 培训方案 |  | 详见技术文件第几页 |
| 8 | 本次项目技术投入力量 |  | 详见技术文件第几页 |
| 9 | 所投产品配置、技术指标等综合性能评价 |  | 详见技术文件第几页 |
| 10 | 指标参数 |  | 详见技术文件第几页 |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

六、信贷政策

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中信银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 浙商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 戴经理 | 13736355866 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款。所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |
| 中国银行股份有限公司温州市分行 | 中标通知，即可申贷；合同签订，快速获贷；最高可贷采购金额的90%；全面享受普惠贷款优惠利率；信用贷款，免抵押免担保。 | 金经理 陈经理 | 0577-88802225-8243 0577-88802225-8241 |
| 中国农业银行股份有限公司温州分行 | 借款额度不超过政府采购合同实有金额的80%，借款到期日不得晚于合同约定付款日后90天，担保方式原则上可以采用信用、保证、抵押方式用信，借款利率原则上可以享受优惠利率。 | 陈经理 | 0577-88021093 13858780486 |
| 中信银行股份有限公司温州分行 | 标准政采贷贷款金额不超过政府采购合同金额（扣除相应的预付款、质保金、其他已付款等）的90%，最高不超过1000万元。期限最长不超过一年，利率优惠，审批快，资料齐全最快当日审批。 | 陈经理 | 13968701618 |
| 浙商银行股份有限公司温州分行 | 浙商银行向参与政府采购活动中标的企业发放的，以采购人支付合同款作为还款来源的贷款。贷款额度按采购合同金额扣除已支付部分计算，最高不超过该金额的90%，单户额度最高为1000万元。贷款期限为单笔业务期限货物类和服务类最长1年，工程类最长3年。 | 瞿经理 | 0577-88673097 |