平 阳 县 政府采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：平阳县人民医院中央空调末端及净化空调系统维护保养 采购编号：MJCG250310005 采购单位：平阳县人民医院 联 系 人：方先生 联系电话：0577-63730213 代理机构：浙江名进建设项目管理有限公司 联 系 人：杨女士 联系电话：0577-63639288 联系传真：0577-63639288 二零二五年三月

浙江名进建设项目管理有限公司关于平阳县人民医院中央空调末端及净化空调系统维护保养竞争性磋商的公告

（线上电子招投标）

公告日期：2025年03 月10日

项目概况

平阳县人民医院中央空调末端及净化空调系统维护保养的潜在投标人应在政府采购云平台获取（下载）招标文件，并于2025年03月20日09：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：MJCG250310005

项目名称：平阳县人民医院中央空调末端及净化空调系统维护保养

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：500000

最高限价（元）：500000

采购需求：

标项一：

标项名称: 平阳县人民医院中央空调末端及净化空调系统维护保养

数量:1

预算金额（元）：500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：平阳县人民医院中央空调末端及净化空调系统维护保养，详见招标文件。

备注：

合同履约期限：自签订合同之日起1年。按采购人发出的书面进场通知时间为准

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2025年03月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：在线获取（潜在投标人登陆政府采购云平台，进入“项目采购”，在“获取采购文件”菜单中选择项目后“申请获取采购文件”）

注：浙江政府采购网采购公告下方“游客浏览采购文件”内公告的采购文件仅供社会公众查阅使用，潜在供应商只有通过“政府采购云平台”在线登记并获取了采购文件后才被视作“获取采购文件”。法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商通过“政府采购云平台”在线下载获取采购文件的时间为准。未按规定获取采购文件的供应商，对采购文件提起的质疑、投诉将不予受理。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年03月20日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，供应商无须前往评审现场

开标时间：2025年03月20日 09:00

开标地点（网址）：平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

1）.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2）.提交方式：质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商可在政采云系统--项目采购--询问质疑投诉中在线提交质疑，如对质疑回复不满，可通过浙江政务服务网--政府采购投诉处理--在线办理向财政部门提起投诉（注意：需在线质疑后才可在线投诉），并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3）.其他注意事项：

①本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密磋商响应文件。供应商未按规定加密的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

②为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。

③投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密磋商响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的磋商响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

④投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密磋商响应文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份磋商响应文件”，邮寄形式“备份磋商响应文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

⑤通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密磋商响应文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份磋商响应文件的，以备份磋商响应文件为依据，否则视为磋商响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密磋商响应文件”已按时解密的，“备份磋商响应文件”自动失效。投标供应商仅递交备份磋商响应文件的，投标无效。

⑥供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：平阳县人民医院

地    址：平阳县昆鳌大道555号

传    真：/

项目联系人（询问）：方先生

项目联系方式（询问）：0577-63730213

质疑联系人：方先生

质疑联系方式：0577-63730213

2.采购代理机构信息

名 称：浙江名进建设项目管理有限公司

地 址：平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室

传 真：/

项目联系人（询问）：杨女士

项目联系方式（询问）：0577-63639288

质疑联系人：周女士

质疑联系方式：0577-63639288

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：平阳县财政局政府采购监督管理科

地    址：平阳县昆阳镇人民路373号

传    真：/

联系人 ：周女士

监督投诉电话：0577-63889763

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通 知 (邀 请) 书

浙江名进建设项目管理有限公司对平阳县人民医院中央空调末端及净化空调系统维护保养进行竞争性磋商，特通知贵公司（企业）前来投标，并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 1 | 采购编号 | MJCG250310005 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 采购内容 | 平阳县人民医院中央空调末端及净化空调系统维护保养 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 5 | 供应商资格 | 按采购公告要求 |
| 6 | 报价有效期 | 90日历天（自递交磋商响应文件截止日起计算） |
| 7 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 8 | 履约担保 | 不需要 □需要 |
| 9 | 投标保证金 | 不需要 □需要 |
| 7 | 投标文件的签章 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 磋商响应文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
| 8 | 响应文件的组成 | 完整的《响应文件》由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 |
| 9 | 响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
| 10 | 响应文件的形式 | 电子响应文件（即：“电子加密响应文件{文件格式.jmbs}）； 注：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 |
| 11 | 响应文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交一份。 （2）“备份投标文件”：密封包装后（（EMS邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室 王女士收 联系电话：13567716938（本号码仅做收件使用，项目咨询请拨打0577-63639288））（或电子邮件形式递交数据电文形式的“备份投标文件”。电子邮箱：635574273@qq.com））。 |
| 12 | 磋商保证金 | 本项目无需提供磋商保证金 |
| 13 | 递交磋商响应文件截止与磋商开始时间 | 2025年03月20日上午 09:00 |
| 14 | 磋商地点 | - 1、代理机构于平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室（浙江名进建设项目管理有限公司）进行开评标活动； 2、投标人通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（在投标截止时间止，供应商须准时登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应投标，不需要现场参与）； |
| 15 | 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：浙江名进建设项目管理有限公司 联系人：周女士 联系电话：0577-63639288 联系传真：/ 地址：平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室 |
| 16 | 投诉 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 17 | 投诉受理联系方式 | 平阳县财政局政府采购监督管理科 联系人：周女士 监督投诉电话：0577-63889763 传真：/ 地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局 |
| 18 | 响应文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（当面送达由代理单位签收或采用邮寄形式由代理单位签收）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 （3）中标供应商在须领取中标通知书时提供全套纸质投标文件一正二副给采购人，装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。纸质投标文件应与电子投标文件内容一致。 |
| 19 | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（授权代表保持电话畅通，如线上解密失败，会在开启备份响应文件时与授权代表联系索取密码。）（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 20 | 评审委员会的 组建 | 评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为3人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 21 | 政府采购 扶持政策 | 1、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策，详见采购文件相关政府采购相关政策说明部分； 2、本项目执行《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）优化政府采购金融服务； 3、中小企业划分标准：是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，按《批发业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定划分。 4、本项目所属行业为其他未列明行业。 |
| 22 | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 23 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江名进建设项目管理有限公司：邮箱：635574273@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
| 24 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 25 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 26 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 27 | 备注 | 如发现竞争性磋商文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的采购质疑截止时间前向采购机构书面反映，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出质疑。竞争性磋商文件解释权归采购机构与采购人所有。 |
| 28 | 特别说明 | ▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理 |

招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及要求

第三部分、供应商须知

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、评标办法

附：质疑函范本

第一部分     项目简介

- 项目简介

浙江名进建设项目管理有限公司受平阳县人民医院委托，以竞争性磋商方式采购平阳县人民医院中央空调末端及净化空调系统维护保养，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求

一、采购总说明

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

1.2供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在报价文件中予以说明，并由磋商采购小组鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在响应文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本采购文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一服务同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购服务各项工作，并保证供应商提供相关数据与说明，报价文件须对本项目采购内容及具体要求作出实质性回应。

- 服务内容

| 序号 | 项目名称 | 目的地 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调末端维保 | 平阳县人民医院 |
| 2 | 净化空调系统维保 |  |

- 技术要求

1、中央空调末端维保

1.1医院空调设备设施的保养。

1.2空调设备制冷期间（但不限于夏季6.7.8.9月份）派驻一名及以上专业维保人员驻场维修。投标时需提供本次参与维保服务人员的名单供后期采购人进行核对，如若人员不符或私自更换人员，则视为中标人违约，采购人有权扣除中标单位部分合同款，按每人次1000元予以扣除。

1.3协助采购人对空调末端设备年检。

1.4全院空调末端日常维保、维修。

1.4.1末端设备例行检查内容（包括但不限于）：

1.4.1.1检测有关设备电机的电压、电流、绝缘。

1.4.1.2设备外表与锈蚀情况的检查。

1.4.1.3进出水管道与各部件渗漏水的检查。

1.4.1.4检查风机盘管、新风机、排风机、吸顶机、柜机的运转情况。

1.4.1.5排除Y型过滤器渗漏、脏堵等。

1.4.2冷却塔维保事项与内容（包括但不限于）：

1.4.2.1检查冷却塔和相关控制器、控制线路是否正常运行，须特别留意进水口和出水口的温度。

1.4.2.2保证冷却塔的清洁度，使得水和空气各自分量的阻力最小化，例如填塞物，包装，喷嘴，分流系统，水池，过滤器，通风口网筛等。

1.4.2.3检查管道系统是否有渗漏，如有需要，进行修补。

1.4.2.4检查水平面，确保正确的放水控制。

1.4.2.5检查风扇是否正常运行，包括运转速度，气流量，风扇噪音和振动。如有需要，进行调节。

1.4.2.6确保风扇的排风没有阻隔，避免通风口的短路。

1.4.2.7检查风扇马达绝缘及马达轴承，必要时进行润滑。

1.4.2.8检查冷却塔散热片，必要时进行清洗。

1.4.2.9检查冷却塔水位状态，并进行浮球阀调整。

1.4.2.10清洗冷却塔底盘及散热片。

1.4.2.11检查冷却塔电机皮带松紧度，必要时进行调整或更换。

1.4.2.12冷却塔马达轴承添加黄油。

1.4.3热板换的维护保养（包括但不限于）：

1.4.3.1设备开启前对热板换进行清洗。

1.4.3.2热板换Y虑清洗。

1.4.3.3热板换控制系统维护，配电柜定期保养。

1.5制冷开机前调试，高峰期每月一次制冷检查。

1.6每年空调末端清洗一次Y型过滤器。

1.7全年一次（具体时间以采购人通知为准）清洗全院多联机空调、分体式空调等空调主机的散热片。

1.8维保范围还包括大金多联机内机299台和22台外机、分体式空调122台、等离子设备。

1.9维保范围还包含合同期内医院增加的空调等设备。

2.0响应时间：

2.0.1未更换配件的故障，须在采购人发出故障通知后的2-4个小时内得到解决。

2.0.2如果故障需要更换配件，该配件是市场上可以购买到的通用配件，该故障须在采购人发出故障通知的5个小时内得到解决.

2.0.3需要更换厂家的专用配件，在配件到达服务地点起12个小时内解决。（注：该故障无需回收冷媒）

2.0.4需要更换厂家的专用配件，在配件到达服务地点起24个小时内解决。（注：该故障需要回收冷媒）

2.0.5需要更换厂家的专用配件，在配件到达服务地点起72个小时内解决。（注：该故障为特大故障，需要更换电机或压缩机）。

2.0.6如在规定期限内不能解决故障，按照100元/小时进行罚款。

2、净化空调系统维保

2.1维保范围：17 间手术室及辅助用房、走廊、通道，供应室无菌间、icu病房、住院部静配中心、净化机房等空调系统和新风系统。

2.2净化机房空气处理机(AHU)、静配中心空气处理机、 新风机系统及相关控制系统的维护保养。

2.3净化系统房间内的洁净度、静压差、噪音、温湿度、风速、风量（换气次数）、照度等检测每年至少一次，检测费包含在投标报价中，采购人不再支付另外的费用。第三方检测若不合格，立即进行重新调试，并安排二次检测，二次检测的检测费由维保单位承担，且业主将按首次检测中的不合格参数的数量进行罚款，每个不合格参数扣罚维保费2000元。

2.4手术室、icu、供应室等新风系统、空调末端的过滤器清洗或更换每两周不少于一次，且应当由双方签字确认备案。

2.5净化系统控制柜、分配箱、线路（除照明外的弱电、强电）的维护保养。

2.6各系统巡查、保养、清洁每两周不少于一次，且应当由双方签字确认备案。

2.7提供巡查、维护、检修、检测工作单样本，样本须涵盖所有的项目、内容及参数，该工作单须由业主签字确认，并作为结算依据之一。

2.8合同期间内派驻一名专业运维、维保人员驻场运维和维保。投标时需提供本次参与运维和维保服务人员的名单供后期采购人进行核对，如若人员不符或私自更换人员，则视为中标人违约，采购人有权扣除中标单位部分合同款，按每人次1000元予以扣除。

2.9净化空调集控系统、背景音乐系统、各类传感器、控制器、自动感应洗手池等设备的维护保养。

2.10提供 24 小时技术服务热线电话支持，系统出现故障，可以通过热线电话得到及时的帮助与支持:接到故障通知后30分钟内响应，2小时内到达现场。一般性故障在到达现场后3小时内排除，无需停机维护的重大故障在6小时内排除，需停机维护的重大故障修复时间不超过 24 小时。如需更换配件，应在 24小时内提供配件并更换。

2.11净化空调维护要求（包括但不限于）：

2.11.1 净化机组的维护要求

2.11.1.1每天巡查设备机房，查看并记录设备运行是否有异常，如漏水，漏氟、异常响声等。

2.11.1.2每天检查并记录净化区域的温湿度是否正常，从温湿度数据判断温湿度控制系统是否存在故障，粗效过滤器每1-3个月更换一次：中效过滤器每3个月-6个月更换一次，亚高效6个月-12个月更换一次，高效2-3年更换一次。

2.11.1.3每月检查一次净化机组内部卫生，检查过滤器积灰情况，制定过滤器更换计划。

2.11.1.4每月检查风机使用情况、和皮带、轴承磨损情况。根据检查的情况制定维护计划。

2.11.1.5高效过滤器半年检测一次，根据检测结果或使用 2-3 年时提出更换建议。

2.11.1.6每季度检查一次排风机组，查看排风中效使用情况，每年更换一次。如住感染病人或感染手术，手术结束或病人出院后换下的过滤器协助密封运出，做医疗污染物处理。

2.11.2净化区域的日常维护要求

2.11.2.1回风口、排风口每周由维保人员清洗或更换一次，并清洁回、排风口百叶。

2.11.2.2高效送风口每月检查一次，并清洁送风口表面网孔板。

2.11.2.3回风口百叶如有感染病人手术，手术结束后必须立即用消毒液对回风口内外表面进行消毒，并更换过滤网，换下的过滤网密封运出，做医疗污染物处理。

2.12净化指标检测要求

2.12.1每周对净化区域进行压差检查，对发现的问题及时修正。

2.12.2每半年对净化区域进行自检， 内容有含尘浓度、压差、风速和风量、温度和相对湿度。

2.13净化设备的维护内容（包括但不限于）：

2.13.1净化空调风系统维护

2.13.1.1检查新风采集箱卫生情况。

2.13.1.2空调机组运行情况检查。

2.13.1.3检查净化机组内部清洁情况。

2.13.1.4机组箱门、壁板密封性检查。

2.13.1.5灭菌灯表面检修检查。

2.13.1.6机组检修灯检查更换。

2.13.1.7检查风机、 电机锁定螺栓及其他螺栓的松紧度。

2.13.1.8检查机组皮带松动情况及张力。

2.13.1.9检查风机轴承有无磨损及润滑油泄露。

2.13.1.10冷、热表冷器的检查、维修、维护。

2.13.1.11净化区域送、回、排百叶风口维修及维护。

2.13.1.12净化机组初效检测。

2.13.1.13净化机组中效检测。

2.13.1.14净化机组亚高效检测。

2.13.1.15净化机组排风中效检测。

2.13.1.16净化区域高效送风口维护。

2.13.1.17净化区域高效过滤器检测。

2.13.1.18送风、回风、排风管道上的手动调节阀、定风量阀、防火阀等阀门的检修。

2.13.1.19风管道保温板检查、修复。

2.13.2净化空调自动控制系统维护

2.13.2.1控制系统 PLC 运行情况检查、调整运行参数。

2.13.2.2净化空调动力配电箱螺丝紧固。

2.13.2.3自动控制柜动力接线端子紧固。

2.13.2.4电柜内的空开、接触器、中间继电器、变压器、熔断器、指示灯检查更换。

2.13.2.5净化空调机组远程控制面板检查、维修和更换。

2.13.2.6比例调节阀执行器检查维修。

2.13.2.7三通比例调节阀执行器检查维修。

2.13.2.8机组压差开关的检查、更换。

2.13.2.9机组温湿度传感器的检查、更换。

2.13.2.10新风管电动密闭阀执行器检查、维修或更换。

2.13.2.11新风电加热、 电预热的检查维修。

2.13.2.12机组电机的检查、维护和维修。

2.13.2.13自动控制柜变频器检查、维护、更换。

3、质量、服务要求

3.1质量要求

3.1.1确保制冷设备、净化设备正常运行并符合设备维护管理规范；

3.1.2制定维护保养方案与制度，报价人需细化各系统的维保内容及标准（表格化）；

3.1.3维保过程中，对维保过程中出现的薄弱环节提出加强措施，书面报告院方，年度维保结束后根据实际情况出具书面报告；

3.1.4通过中标人的维保服务，医院制冷设备、净化设备故障率低于国家标准。同一故障年度维保期内不允许重复出现。且不发生影响制冷设备、净化设备正常运行的设备故障。

3.1.5由中标人提供具有合格证的冷却水处理消毒药剂等药剂。

3.1.6中央空调冷却塔清洗加药水质稳定服务在冷气开放季节（6月-9月）进行，在空调开放期间每个月提供省、市疾控中心或其他有资质的第三方检测单位出具的冷却水水质稳定检测报告，检测费包含在投标报价中，采购人不再支付另外的费用。

3.2服务要求

3.2.1每月例行维护与保养；

3.2.2二十四小时接收故障报修并处理；

小问题当场及时解决，大问题应采取有效的紧急措施，保证医院设备运行的同时向院方通报协商解决。维修更换后的新零配件至少保修一年。

4、维修保养具体要求

4.1在制冷设备维保过程中，应严格遵守《中华人民共和国环境保护法》和地方环保法规、标准。

4.2中标人在维修保期养间应严格遵守国家、市有关防火、防爆、施工安全、文明施工、深夜施工的规定，遵守规章制度，落实防范措施。因中标人违反国家以及市府的安全规定，所发生的经济和法律责任，均由中标人负责。

4.3现场施工作业时间应配合发布单位有关要求。

4.5工作记录及维修费

中标人应提供维修保养工作记录表，记录表应能完整体现常规维修保养记录、故障维修记录（原因分析、维修建议、更换零部件型号数量、维修验收评价等）。

中标人在维修养护过程中若涉及更换设备零部件，须提供相同品牌原装的设备、器件。不在设备零件、易损件、备品备件清单内的，中标人以书面形式提出并严格按配件成本价或具备市场竞争力之价格提供报价，该采购成本价为市场同比最优惠价，经招标人确认后执行。更换的设备零部件也可以由招标人自行采购，安装的人工费包含在本次磋商报价中。由中标人采购的新更换的设备配件须提供相应的质量保质期。另中标人将根据市场价格的变化情况和招标人的要求及时向招标人提供相应的配件价格清单。 若中标人无法处置的维修问题须及时通知院方监管部门，由院方联系维修单位，其中产生的人工费由中标人全额承担，配件更换费由院方提供。每次维修维护作业须留存工单，由各科室护士长和物业工程部签字确认后存档，涉及配件额外收费的项目须经总务科确认，并作为验收结算依据。

4.6日常维护要求

4.6.1中标人必须出具详细设备年度维护保养方案计划。达到院方设备巡检人员的养护要求以及使用部门的舒适度要求。

4.6.2根据空调使用季与非使用季设计不同冷凝器清洗频次与强度，相关台账记录齐全以保证我院空调设备的制冷量、热交换效率以及设备工况保持良好。

4.6.3中标人必须对设备定期进行巡检，对设备参数进行记录，发现系统参数异常情况必须及时处置并上报总务科。

4.6.4配合院方监管部门在合同履行期间的大检查，对院方监管部门的整改要求必须在三个工作日内完成。

4.6.5配合院方做好机房内设备和环境卫生。

三、商务条款

1、付款方式（具体付款时间以财政拨付为准）：

1.1合同生效以及具备实施条件后七个工作日内，采购人向中标单位支付合同价款的30%作为预付款；（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（浙财采监[2022]3号文件）

1.2预付款抵做服务费，第一季度抵25%服务费，第二季度抵5%服务费；

1.3服务费按季度支付，采购人每季度向中标单位支付合同价款的25%（采购人每月按《平阳县人民医院中央空调末端及净化空调系统维护保养服务质量评价》扣除累积罚款金额后支付）；

1.4最后一个季度的合同价款在合同到期后一月内支付（扣除累积罚款金额后支付）；

1.5空调零配件的维修更换：空调零配件的更换须经采购人工作人员签字确认，每个季度汇总后，中标单位需开具空调零配件的发票，空调零配件的费用在采购人收到发票后的三个月内支付（不包含在本次的合同价款内）。

（注：如累计三次考核不合格，采购人有权终止合同。在此过程中造成的一切损失由乙方承担。）

附件：《平阳县人民医院中央空调末端及净化空调系统维护保养服务质量评价》

合同编号：                          保修服务时间：    年   月   日 至      年   月   日

服务单位：                                 评价年度：            评价时间：

| 项 目 |  | 评分标准 | 评分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保人员专业素质 （15分） | 素质与服务意识 （10分） | - 熟练掌握维修技能； - 文明服务，礼貌待人，热情主动，细心周到； - 工作责任心强，无失误 |  |  |
|  | 劳动纪律 （5分） | - 仪表符合规定； - 严格遵守医院各项规章制度，安全有序完成任务 |  |  |
| 服务质量 （85分） | 维修响 应速度 （20分） | - 慢 （0-8分） - 一般 （8-12分） - 快 （12-20分） |  |  |
|  | 维保质量 （20分） | - 一般 （0-8分） - 良好 （8-12分） - 优秀 （12-20分） |  |  |
|  | 技术资料 （10分） | 按照维修、维保等报告是否齐全，故障现象和原因分析是否详细等评价，能随时提供相应的数据，给院方的决策进行支持； |  |  |
|  | 配件及部件 （10分） | 维修备品配件质量及供应速度 |  |  |
|  | 效率 （10分） | 及时完成每一次维修维保 |  |  |
|  | 培训 （10分） | 包含并不限于操作、维护的培训，针对维保和维修后发现问题的专项培训等（0-10分） |  |  |
|  | 规范运行 （5分） | 确保设备正常运行并符合设备维护管理规范 |  |  |
| 扣分项 | （不封顶） | 未按合同约定时效完成维修。（5分/次） 同一问题多次维修才恢复（5分/例） 其他违反维保合同事件（5分/例） |  |  |
|  | 评价结果：[ ] |  | 评价总分 |  |
| 评价说明 | 每月一考核，每季度一汇总并根据考核结果累计扣款支付服务费。评价分在90分（含）以上的，视为优秀，按合同支付服务费；评价分在90分-70分（含70）视为合格，每下降一分扣200元；评价分在70分以下的，视为不合格，扣除当季度服务费的一半。累计三次得分在70分以下的，采购人有权终止合同。在此过程中造成的一切损失由中标单位承担。 |  |  |  |
| 评价人员 |  |  |  |  |

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效报价处理。

3、无论采购过程中的做法和结果如何，供应商自行承担采购活动中所发生的全部费用。

4、供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。▲

▲5、本次采购采购预算（最高限价）为50万元；如果仅仅某个（些）供应商的报价超出采购预算（最高限价）的，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。

6、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

7、供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

8、供应商进行电子响应应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

9、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录浙江省政府采购网站（http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

▲10、▲根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为其他未列明行业。

11、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

12、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

13、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网（http:// www.pyztb.com /或http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

| 序号 | 响应文件组成内容 |  |  |  | 投标 格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、《资格文件》组成内容（须单页保存，逐页上传，格式见附件）（此项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |  |  |  |  |  |
| 1 | 《资格文件》封面 |  |  | 有 |  |
| 2 | 《资格文件》目录（自拟） |  |  | 无 |  |
| 3 | 具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖磋商供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖磋商供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖磋商供应商公章）。 |  |  | 无 |  |
| 4 | 供应商符合参与政府采购活动资格条件的声明函，格式见附件。 |  |  | 有 |  |
| 5 | 供应商法定代表人授权书（非法定代表人参加磋商时须提供）；如为法定代表人参与的只须提供法人身份证明；如为授权代表提供授权书；（格式见附件）。 |  |  | 有 |  |
| ▲备注：上述资格证明文件未提供或提供的资格证明材料不齐全的，资格审查作不通过处理，不得进入评审程序。 |  |  |  |  |  |
| 二、《商务技术文件》组成内容 |  |  |  |  |  |
| 1 | 《商务技术文件》封面 |  |  |  | 有 |
| 2 | 《商务技术文件》目录（自拟） |  |  |  | 无 |
| 3 | 供应商自评分指引表（自拟） |  |  |  | 无 |
| 4 | ▲供应商参与政府采购活动投标资格声明 |  |  |  | 有 |
| 5 | ▲磋商函 |  |  |  | 有 |
| 6 | 磋商供应商情况声明（后附企业简介） |  |  |  | 有 |
| 7 | 商务偏离表、技术偏离表(格式见附件也可自拟） |  |  |  | 有 |
| 8 | 项目组织实施方案(格式见附件也可自拟） |  |  |  | 有 |
| 9 | 项目人员配置情况(格式见附件也可自拟） |  |  |  | 有 |
| 10 | 供应商2022年1月1日以来类似业绩证明（按评分细则提供）(格式见附件也可自拟） |  |  |  | 有 |
| 11 | 设备零件、易损件、备品备件表 |  | （一）采购人提供的设备零件、易损件、备品备件清单 |  | 有 |
|  |  |  | （二）投标供应商额外提供的设备零件、易损件、备品备件清单（如有） |  | 有 |
| 12 | 磋商供应商认为有必要提供的其他与报价有关的材料或说明（如有） |  |  |  | 有 |
| 三、《报价文件》组成内容【依序编制】 |  |  |  |  |  |
| 1 | 《报价文件》封面 |  |  |  | 有 |
| 2 | 《报价文件》目录（格式自拟） |  |  |  | 无 |
| 3 | ▲开标一览表 |  |  |  | 有 |
| 4 | 分项报价表 |  |  |  | 有 |
| 5 | 磋商供应商符合采购文件规定的政府采购扶持政策的证明文件（如符合） |  |  |  |  |
| 5.1 | 价格扶持政策材料 | （1）中小企业声明函（如是，请提供） |  |  | 有 |
|  |  | （2）残疾人福利性单位声明函（如是，请提供） |  |  | 有 |
|  |  | （3）相关部门出具的监狱企业证明文件（如是，提供复制件加盖磋商供应商公章） |  |  | 无 |
| 备注说明 |  |  |  |  |  |
| （1）上述内容本采购文件《响应文件格式》中有提供格式的，磋商供应商可参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供； （2）采购文件《响应文件格式》未提供格式的，请各磋商供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供； （3）可以提供复印件的相关证明材料必须加盖磋商供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、荣誉证书、验收材料等）； （4）以上内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。 |  |  |  |  |  |

2.2 响应文件的编制

2.2.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密响应文件。

2.2.2磋商供应商应当按照 “响应文件内容组成表”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制响应文件。

2.2.3“响应文件内容组成表”内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。

2.2.4《响应文件》内容不完整、编排混乱导致《响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商供应商的责任。

2.2.5《响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

2.2.6磋商供应商没有按照 “响应文件内容组成表”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是磋商供应商的风险，由此造成的一切后果由磋商供应商自行承担。

2.3 响应文件的签章

2.3.1《响应文件》的签章：电子签章；

2.3.2《响应文件》应由磋商供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖磋商供应商公章，否则无效。

2.3.3具体需要签章的内容见采购文件提供的“响应文件格式”，应签章而未签章的材料视为未提供，可能导致投标无效。

2.3.4电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

2.4 响应文件的形式

2.4.1响应文件的形式：电子响应文件；

2.4.2“电子加密响应文件”[文件格式.jmbs]：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

2.5 响应文件的份数

2.5.1响应文件的份数：一份。

3、磋商报价

3. 1磋商报价应按采购文件中提供的相关报价格式填写；

3. 2本项目磋商时，设有最终报价环节；

3. 3本次项目以人民币报价，开启在线多轮报价后，以最终报价（人民币价格）为准；

3.4供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购说明，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定投标价。

3.5投标报价是指磋商供应商为正确地完全履行采购内容及要求的价格体现，包括了本项目提供服务的费用、利润、税费、其它相关费用（包括评审验收费用）、采购代理服务费等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商应综合考虑后报价，供应商须注意报价风险。

4、磋商响应文件的有效期

4.1自报价日起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

4.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

4.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

5、磋商响应文件的修改和撤回

供应商应当在磋商响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台拒收。

磋商响应截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》。磋商响应截止时间后，磋商供应商在《响应文件》有效期内强行撤回（撤销）其响应文件的，采购人将按采购预算金额的5%对其进行追偿（追偿金额不足伍万的按伍万计），以弥补采购人、采购代理机构损失，同时将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门依法处理。

6、响应文件的上传和递交

6. 1“响应文件”的上传、递交：见磋商通知（邀请）书。

6.2 “电子加密响应文件”解密和异常情况处理

6.2.1“电子加密响应文件”解密：见磋商通知（邀请）书

五、磋商响应文件的递交

5.1 磋商时间、地点

5.1.1磋商时间：见磋商通知（邀请）书。

5.1.2磋商地点：见磋商通知（邀请）书。

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

5.2 磋商准备

5.2.1磋商的准备工作由采购组织机构负责落实；

5.2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。磋商供应商如不参加磋商会议的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时磋商供应商因未参加磋商而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。如有需要，采购代理机构将邀请各磋商供应商代表现场出席磋商会议。磋商会议现场谢绝无关人员进入；

5.3 磋商流程（两阶段）

5.3.1磋商会议第一阶段

（1）磋商会议准时开始。向各磋商供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。磋商供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，视为响应文件撤回。

异常情况处理：已上传“电子加密响应文件”的磋商供应商，因遗失CA或其他原因，导致无法按时解密“电子加密响应文件”的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效；

（2）响应文件解密结束后，开启响应文件。进入“开标记录”环节，采购代理机构在线检查供应商是否符合开标情况。

（3）在开标过程中，如磋商小组对磋商响应文件有疑问，磋商小组组长将组员的询标内容汇总后，发起询标函（在线询标），供应商应在“澄清截止时间”内作出澄清，上传“澄清函”。

（4）资格审查。采购人或采购代理机构对各个磋商供应商在线资格审查；

（5）符合性评审。磋商小组对磋商响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应性进行审查，并在线录入符合性审查的最终结果。

（6）商务技术评分。磋商小组对各有效的磋商供应商进行在线商务技术评分。评分结束后，将在线进行商务技术评分汇总。

（7）第一阶段磋商结束。

5.3.2磋商会议第二阶段

商务技术评审结束后，在线开启《报价文件》。

根据项目情况，开启“新一轮报价”。供应商在线参与报价，以最终报价为准。供应商应关注报价时限，报价时限为30分钟。

（3）多轮报价结束后，进入在线“报价评审”，计算各磋商供应商的报价得分；

（4）得分汇总。汇总各磋商供应商的总得分情况。

（5）结果公布。

注：①如遇“政府采购云平台”电子化招标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

②所有实质性响应的供应商在新一轮报价开启后在规定时间内提交最后报价，并提供最终分项报价表作为附件，该分项报价表的汇总总价应与最终报价金额一致，若未在规定时间内提交，后果由供应商自行承担。

六、磋商供应商资格审查

6.1采购人或采购代理机构依法对各磋商供应商的资格进行审查，审查各磋商供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人对磋商供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现磋商供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其成交资格并追究磋商供应商的法律责任。

6.2磋商供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“磋商供应商资格要求”的，采购人将对其作资格审查不合格处理（无效投标），并不再将其响应文件提交磋商小组进行后续评审。

6.3有下列情形之一的，资格审查不通过，视为无效投标，并不再将其投标提交磋商小组进行后续评审：

1）未按采购文件“资格文件”要求提交资格证明文件的；

2）提供的资格证明文件不符合采购文件要求或提供虚假资格证明文件的；

3）资格证明文件未按采购文件要求加盖供应商单位盖章、签字的；

4）资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。

七、评审

7.1 评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购法》及相关法律法规规定履行职责。

7.2 磋商小组的组建

7.2.1磋商小组由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为三人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

7.2.2磋商小组成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

7.3 磋商小组的职责

7.3.1磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求磋商供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

7.4 评审原则

7.4.1评审原则：磋商小组按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

7.4.2评审工作将依据采购文件、响应文件及采购文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示、样品等）。

7.5 评审意见的争议处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

7.6 评委纪律

磋商小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，磋商小组成员不得私下与磋商供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

7.7 评审方法和标准

磋商小组将按照采购文件中事先规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术的评估、综合比较与评价。详细评审方法和标准见本采购文件第七章《评审办法》。

7.8、▲磋商采购小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商采购小组按少数服从多数原则认定),按照无效报价处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

2）没有按采购文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字（或印章）（具体格式见采购文件附件—磋商响应文件格式）；

3）明显不符合技术标准要求或不满足采购文件技术要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的；

4）磋商响应文件附有采购人不能接受的条款，经磋商后供应商拒绝修正的；

5）不符合采购文件中规定的实质性要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的（是否为偏离实质性要求由磋商小组认定）；

6）评审时如发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商报价的，磋商小组可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，磋商小组可以对该供应商作无效报价处理；

7）有下列情形之一且无法合理解释的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人，或不同联系人的联系电话一致的；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；

（六）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或或IP地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（七）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（八）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

8）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

9）其他经磋商小组认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的磋商响应文件；

7.9本次采购，所有供应商最终报价均超出采购最高限价金额，采购人不能确认支付的，本次采购做流标处理。

7.10本次采购，如果经过磋商后供应商的付款方式或完工期出现负偏差的，则该供应商磋商响应文件按无效处理。

7.11可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

八、授予合同

1、确定成交的供应商

评审结束后，根据磋商采购小组推荐，采购人依法确定成交供应商。

2、成交通知书

2.1、采购代理机构在浙江省政府采购网上公告成交结果，公告期为1个工作日，同时将向成交供应商发出成交通知书。如发现成交供应商资格无效，则重新组织采购活动；新的成交供应商确定后，代理机构向新的成交供应商发出成交通知书。

2.2、成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交的，应当承担法律责任。

3、磋商采购小组对未成交的供应商不作原因解释。

4、签订合同

4.1、公示期结束后，成交供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取成交通知书，并与采购人签订合同。成交供应商未经采购人许可，在规定时间内（中标通知书发出后30日历天内）未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、采购文件、成交供应商的磋商响应文件及磋商响应修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和成交通知书均作为合同附件。

4.3拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，并上报财政主管部门进行相应处罚。

5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)服务类收费），本次招标代理服务费共收取10000元整人民币，招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：温州银行股份有限公司平阳支行

开户名称：浙江名进建设项目管理有限公司平阳分公司

开户账号：801000120190034329

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《批发业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件商务技术文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（扫描件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件1

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的小微企业（或者：服务全部由符合政策要求的小微企业承接）。相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情 况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分  合同格式（供参考）

注：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式, 具体条款以甲方为主协商确定。但合同条款的基本内容应与以下要求的内容相一致。

甲方：                                        （招标人）

乙方:                                         （中标人）

为保证甲方采购乙方平阳县人民医院中央空调末端及净化空调系统维护保养，依据有关规定，经甲、乙双方友好协商，签订本合同并遵照执行。

一、项目概况

1、合同名称：

2、维保服务地点：

二、服务内容

| 序号 | 项目名称 | 目的地 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调末端维保 | 平阳县人民医院 |
| 2 | 净化空调系统维保 |  |

三、技术要求

1、中央空调末端维保

1.1医院空调设备设施的保养。

1.2空调设备制冷期间（但不限于夏季6.7.8.9月份）派驻一名及以上专业维修维保人员驻场维修。投标时需提供本次参与维保服务人员的名单供后期采购人进行核对，如若人员不符或私自更换人员，则视为中标人违约，甲方有权扣除乙方部分合同款，按每人次1000元予以扣除。

1.2.1乙方派驻        驻场维修。

1.3协助甲方对空调末端设备年检。

1.4全院空调末端日常维保、维修。

1.4.1末端设备例行检查内容（包括但不限于）：

1.4.1.1检测有关设备电机的电压、电流、绝缘。

1.4.1.2设备外表与锈蚀情况的检查。

1.4.1.3进出水管道与各部件渗漏水的检查。

1.4.1.4检查风机盘管、新风机、排风机、吸顶机、柜机的运转情况。

1.4.1.5排除Y型过滤器渗漏、脏堵等。

1.4.2冷却塔维保事项与内容（包括但不限于）：

1.4.2.1检查冷却塔和相关控制器、控制线路是否正常运行，须特别留意进水口和出水口的温度。

1.4.2.2保证冷却塔的清洁度，使得水和空气各自分量的阻力最小化，例如填塞物，包装，喷嘴，分流系统，水池，过滤器，通风口网筛等。

1.4.2.3检查管道系统是否有渗漏，如有需要，进行修补。

1.4.2.4检查水平面，确保正确的放水控制。

1.4.2.5检查风扇是否正常运行，包括运转速度，气流量，风扇噪音和振动。如有需要，进行调节。

1.4.2.6确保风扇的排风没有阻隔，避免通风口的短路。

1.4.2.7检查风扇马达绝缘及马达轴承，必要时进行润滑。

1.4.2.8检查冷却塔散热片，必要时进行清洗。

1.4.2.9检查冷却塔水位状态，并进行浮球阀调整。

1.4.2.10清洗冷却塔底盘及散热片。

1.4.2.11检查冷却塔电机皮带松紧度，必要时进行调整或更换。

1.4.2.12冷却塔马达轴承添加黄油。

1.4.3热板换的维护保养（包括但不限于）：

1.4.3.1设备开启前对热板换进行清洗。

1.4.3.2热板换Y虑清洗。

1.4.3.3热板换控制系统维护，配电柜定期保养。

1.5制冷开机前调试，高峰期每月一次制冷检查。

1.6每年空调末端清洗一次Y型过滤器。

1.7全年一次（具体时间以采购人通知为准）清洗全院多联机空调、分体式空调等空调主机的散热片。

1.8维保范围还包括大金多联机内机299台和22台外机、分体式空调122台、等离子设备。

1.9维保范围还包含合同期内医院增加的空调等设备。

2.0响应时间：

2.0.1未更换配件的故障，须在甲方发出故障通知后的2-4个小时内得到解决。

2.0.2如果故障需要更换配件，该配件是市场上可以购买到的通用配件，该故障须在甲方发出故障通知的5个小时内得到解决.

2.0.3需要更换厂家的专用配件，在配件到达服务地点起12个小时内解决。（注：该故障无需回收冷媒）

2.0.4需要更换厂家的专用配件，在配件到达服务地点起24个小时内解决。（注：该故障需要回收冷媒）

2.0.5需要更换厂家的专用配件，在配件到达服务地点起72个小时内解决。（注：该故障为特大故障，需要更换电机或压缩机）。

2.0.6如在规定期限内不能解决故障，按照100元/小时进行罚款。

2、净化空调系统维保

2.1维保范围：17 间手术室及辅助用房、走廊、通道，供应室无菌间、icu病房、住院部静配中心、净化机房等空调系统和新风系统。

2.2净化机房空气处理机(AHU)、静配中心空气处理机、 新风机系统及相关控制系统的维护保养。

2.3净化系统房间内的洁净度、静压差、噪音、温湿度、风速、风量（换气次数）、照度等检测每年至少一次，检测费包含在投标报价中，甲方不再支付另外的费用。第三方检测若不合格，立即进行重新调试，并安排二次检测，二次检测的检测费由维保单位承担，且业主将按首次检测中的不合格参数的数量进行罚款，每个不合格参数扣罚维保费2000元。

2.4手术室、icu、供应室等新风系统、空调末端的过滤器清洗或更换每两周不少于一次，且应当由双方签字确认备案。

2.5净化系统控制柜、分配箱、线路（除照明外的弱电、强电）的维护保养。

2.6各系统巡查、保养、清洁每两周不少于一次，且应当由双方签字确认备案。

2.7提供巡查、维护、检修、检测工作单样本，样本须涵盖所有的项目、内容及参数，该工作单须由业主签字确认，并作为结算依据之一。

2.8合同期间内派驻一名专业运维、维保人员驻场运维和维保。投标时需提供本次参与运维和维保服务人员的名单供后期甲方进行核对，如若人员不符或私自更换人员，则视为中标人违约，甲方有权扣除乙方部分合同款，按每人次1000元予以扣除。

2.9净化空调集控系统、背景音乐系统、各类传感器、控制器、自动感应洗手池等设备的维护保养。

2.10提供 24 小时技术服务热线电话支持，系统出现故障，可以通过热线电话得到及时的帮助与支持:接到故障通知后30分钟内响应，2小时内到达现场。一般性故障在到达现场后3小时内排除，无需停机维护的重大故障在6小时内排除，需停机维护的重大故障修复时间不超过 24 小时。如需更换配件，应在 24小时内提供配件并更换。

2.11净化空调维护要求（包括但不限于）：

2.11.1 净化机组的维护要求

2.11.1.1每天巡查设备机房，查看并记录设备运行是否有异常，如漏水，漏氟、异常响声等。

2.11.1.2每天检查并记录净化区域的温湿度是否正常，从温湿度数据判断温湿度控制系统是否存在故障，粗效过滤器每1-3个月更换一次：中效过滤器每3个月-6个月更换一次，亚高效6个月-12个月更换一次，高效2-3年更换一次。

2.11.1.3每月检查一次净化机组内部卫生，检查过滤器积灰情况，制定过滤器更换计划。

2.11.1.4每月检查风机使用情况、和皮带、轴承磨损情况。根据检查的情况制定维护计划。

2.11.1.5高效过滤器半年检测一次，根据检测结果或使用 2-3 年时提出更换建议。

2.11.1.6每季度检查一次排风机组，查看排风中效使用情况，每年更换一次。如住感染病人或感染手术，手术结束或病人出院后换下的过滤器协助密封运出，做医疗污染 物处理。

2.11.2净化区域的日常维护要求

2.11.2.1回风口、排风口每周由维保人员清洗或更换一次，并清洁回、排风口百叶。

2.11.2.2高效送风口每月检查一次，并清洁送风口表面网孔板。

2.11.2.3回风口百叶如有感染病人手术，手术结束后必须立即用消毒液对回风口内外表面进行消毒，并更换过滤网，换下的过滤网密封运出，做医疗污染物处理。

2.12净化指标检测要求

2.12.1每周对净化区域进行压差检查，对发现的问题及时修正。

2.12.2每半年对净化区域进行自检，内容有含尘浓度、压差、风速和风量、温度和相对湿度。

2.13净化设备的维护内容（包括但不限于）：

2.13.1净化空调风系统维护

2.13.1.1检查新风采集箱卫生情况。

2.13.1.2空调机组运行情况检查。

2.13.1.3检查净化机组内部清洁情况。

2.13.1.4机组箱门、壁板密封性检查。

2.13.1.5灭菌灯表面检修检查。

2.13.1.6机组检修灯检查更换。

2.13.1.7检查风机、 电机锁定螺栓及其他螺栓的松紧度。

2.13.1.8检查机组皮带松动情况及张力。

2.13.1.9检查风机轴承有无磨损及润滑油泄露。

2.13.1.10冷、热表冷器的检查、维修、维护。

2.13.1.11净化区域送、回、排百叶风口维修及维护。

2.13.1.12净化机组初效检测。

2.13.1.13净化机组中效检测。

2.13.1.14净化机组亚高效检测。

2.13.1.15净化机组排风中效检测。

2.13.1.16净化区域高效送风口维护。

2.13.1.17净化区域高效过滤器检测。

2.13.1.18送风、回风、排风管道上的手动调节阀、定风量阀、防火阀等阀门的检修。

2.13.1.19风管道保温板检查、修复。

2.13.2净化空调自动控制系统维护

2.13.2.1控制系统 PLC 运行情况检查、调整运行参数。

2.13.2.2净化空调动力配电箱螺丝紧固。

2.13.2.3自动控制柜动力接线端子紧固。

2.13.2.4电柜内的空开、接触器、中间继电器、变压器、熔断器、指示灯检查更换。

2.13.2.5净化空调机组远程控制面板检查、维修和更换。

2.13.2.6比例调节阀执行器检查维修。

2.13.2.7三通比例调节阀执行器检查维修。

2.13.2.8机组压差开关的检查、更换。

2.13.2.9机组温湿度传感器的检查、更换。

2.13.2.10新风管电动密闭阀执行器检查、维修或更换。

2.13.2.11新风电加热、电预热的检查维修。

2.13.2.12机组电机的检查、维护和维修。

2.13.2.13自动控制柜变频器检查、维护、更换。

3、质量、服务要求

3.1质量要求

3.1.1确保制冷设备、净化设备正常运行并符合设备维护管理规范；

3.1.2制定维护保养方案与制度，报价人需细化各系统的维保内容及标准（表格化）；

3.1.3维保过程中，对维保过程中出现的薄弱环节提出加强措施，书面报告院方，年度维保结束后根据实际情况出具书面报告；

3.1.4通过乙方的维保服务，医院制冷设备、净化设备故障率低于国家标准。同一故障年度维保期内不允许重复出现。且不发生影响制冷设备、净化设备正常运行的设备故障。

3.1.5由乙方提供具有合格证的冷却水处理消毒药剂等药剂。

3.1.6中央空调冷却塔清洗加药水质稳定服务在冷气开放季节（6月-9月）进行，在空调开放期间每个月提供省、市疾控中心或其他有资质的第三方检测单位出具的冷却水水质稳定检测报告，检测费包含在投标报价中，甲方不再支付另外的费用。

3.2服务要求

3.2.1每月例行维护与保养；

3.2.2二十四小时接收故障报修并处理；

小问题当场及时解决，大问题应采取有效的紧急措施，保证医院设备运行的同时向院方通报协商解决。维修更换后的新零配件至少保修一年。

4、维修保养具体要求

4.1在制冷设备维保过程中，应严格遵守《中华人民共和国环境保护法》和地方环保法规、标准。

4.2乙方在维修保期养间应严格遵守国家、市有关防火、防爆、施工安全、文明施工、深夜施工的规定，遵守规章制度，落实防范措施。因乙方违反国家以及市府的安全规定，所发生的经济和法律责任，均由乙方负责。

4.3现场施工作业时间应配合发布单位有关要求。

4.5工作记录及维修费

乙方应提供维修保养工作记录表，记录表应能完整体现常规维修保养记录、故障维修记录（原因分析、维修建议、更换零部件型号数量、维修验收评价等）。

乙方在维修养护过程中若涉及更换设备零部件，须提供相同品牌原装的设备、器件。不在设备零件、易损件、备品备件清单内的，乙方以书面形式提出并严格按配件成本价或具备市场竞争力之价格提供报价，该采购成本价为市场同比最优惠价，经招标人确认后执行。更换的设备零部件也可以由招标人自行采购，安装的人工费包含在本次磋商报价中。由乙方采购的新更换的设备配件须提供相应的质量保质期。另乙方将根据市场价格的变化情况和招标人的要求及时向招标人提供相应的配件价格清单。 若乙方无法处置的维修问题须及时通知院方监管部门，由院方联系维修单位，其中产生的人工费由乙方全额承担，配件更换费由院方提供。每次维修维护作业须留存工单，由各科室护士长和物业工程部签字确认后存档，涉及配件额外收费的项目须经总务科确认，并作为验收结算依据。

4.6日常维护要求

4.6.1乙方必须出具详细设备年度维护保养方案计划。达到院方设备巡检人员的养护要求以及使用部门的舒适度要求。

4.6.2根据空调使用季与非使用季设计不同冷凝器清洗频次与强度，相关台账记录齐全以保证我院空调设备的制冷量、热交换效率以及设备工况保持良好。

4.6.3乙方必须对设备定期进行巡检，对设备参数进行记录，发现系统参数异常情况必须及时处置并上报总务科。

4.6.4配合院方监管部门在合同履行期间的大检查，对院方监管部门的整改要求必须在三个工作日内完成。

4.6.5配合院方做好机房内设备和环境卫生。

四、维保标准

双方约定按照下列标准执行：

《制冷空调设备维修保养技术规范》、《工业设备的化学清洗质量标准》 ，以及的其他有关工程维修服务中所涉及的经济、技术的法律、法规、政策。

五、服务期限

自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，共____年。

六、验收

1、验收日期：甲方在乙方完成维修工作、自检自测合格、资料汇总及要求验收的报告提交后_______日内进行验收。

2、验收方式（请在选择项中打“√”，在签订合同时约定）：

□由第三方机构检测验收，检测单位为：

□其他：

注：验收方式如选择由第三方机构检测验收的，费用均由乙方承担。

3、验收后，甲乙双方以书面形式予以确认。

4、检测验收费用由乙方承担。

七、服务费用及支付方式

1、付款方式（具体付款时间以财政拨付为准）：

1.1合同生效以及具备实施条件后七个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的30%作为预付款；（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。甲方可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（浙财采监[2022]3号文件）

1.2预付款抵做服务费，第一季度抵25%服务费，第二季度抵5%服务费；

1.3服务费按季度支付，甲方向乙方每季度支付合同价款的25%（甲方每月按《平阳县人民医院中央空调末端及净化空调系统维护保养服务质量评价》扣除累积罚款金额后支付）。

1.4最后一个季度的合同价款在合同到期后一月内支付（扣除累积罚款金额后支付）；

1.5空调零配件的维修更换：空调零配件的更换须经甲方工作人员签字确认，每个季度汇总后，乙方需开具空调零配件的发票，空调零配件的费用在甲方收到发票后的三个月内支付（不包含在本次的合同价款内）。

（注：如累计三次考核不合格，甲方有权终止合同。在此过程中造成的一切损失由乙方承担。）

八、双方权利义务

1、甲方应当向乙方提供维保服务所需的水、电等的接入点，未尽事宜双方可另行约定。

2、甲方应当向乙方提供履行本合同所需的空调系统安装的图纸资料、管道走向或现场交底指定的工作范围等。

3、甲方需要维保服务的，乙方应当在维保服务开始前10日内将该方案提供给甲方确认。

4、乙方应当拥有维保服务的相关证明文件，设备安装维修服务人员应当持有相应得工作经验和资格。

5、乙方应当使用质量合格的维保用品，并向甲方出示该用品的合格检测报告。

6、乙方应当文明、安全操作，不损坏甲方设备安装维修服务场所内的物品。

7、乙方应当及时对设备安装维修服务中及设备安装维修服务后产生的污水、废弃物、一次性消耗品、有毒有害物质的包装物等进行统一回收和集中处理，不产生二次污染。

九、违约责任

1、维修质量不符合约定的，甲方有权要求乙方按照合同约定的标准重新免费维修；给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

2、因乙方设备安装维修服务造成甲方财物损失的，乙方应承担赔偿责任。

3、其他违约责任。

九、合同文件的组成和优先顺序

组成合同的各项文件应相互解释，互为说明。除合同另有规定外，其优先顺序如下。

（1）合同补充协议书；

（2）合同协议书；

（3）成交通知书；

（4）询标纪要；

（5）响应文件及附件；

（6）采购文件；

（7）图纸资料；

（8）标准和技术规范。

十、其它

1、本合同未尽事亦双方应本着友好协商的精神，根据国家的有关法律、法规、规定和项目实际对合同条款进行补充或修改。

2、经补充或修改后的合同条款所形成的合同补充协议书是合同的组成部分，对甲乙双方具有约束力。

3、争议解决方式

双方在执行合同中所发生的一切争议，友好协商解决。协商无效的，可向平阳县仲裁委员会申请仲裁，或向平阳县人民法院起诉。

4、本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：           法定代表人或受委托人（签字）：

地址：                                地址：

邮编：                                邮编：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                               帐号：

附件：《平阳县人民医院中央空调末端及净化空调系统维护保养服务质量评价》

合同编号：                          保修服务时间：    年   月   日 至      年   月   日

服务单位：                                 评价年度：            评价时间：

| 项 目 |  | 评分标准 | 评分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保人员专业素质 （15分） | 素质与服务意识 （10分） | - 熟练掌握维修技能； - 文明服务，礼貌待人，热情主动，细心周到； - 工作责任心强，无失误 |  |  |
|  | 劳动纪律 （5分） | - 仪表符合规定； - 严格遵守医院各项规章制度，安全有序完成任务 |  |  |
| 服务质量 （85分） | 维修响 应速度 （20分） | - 慢 （0-8分） - 一般 （8-12分） - 快 （12-20分） |  |  |
|  | 维保质量 （20分） | - 一般 （0-8分） - 良好 （8-12分） - 优秀 （12-20分） |  |  |
|  | 技术资料 （10分） | 按照维修、维保等报告是否齐全，故障现象和原因分析是否详细等评价，能随时提供相应的数据，给院方的决策进行支持； |  |  |
|  | 配件及部件 （10分） | 维修备品配件质量及供应速度 |  |  |
|  | 效率 （10分） | 及时完成每一次维修维保 |  |  |
|  | 培训 （10分） | 包含并不限于操作、维护的培训，针对维保和维修后发现问题的专项培训等（0-10分） |  |  |
|  | 规范运行 （5分） | 确保设备正常运行并符合设备维护管理规范 |  |  |
| 扣分项 | （不封顶） | 未按合同约定时效完成维修。（5分/次） 同一问题多次维修才恢复（5分/例） 其他违反维保合同事件（5分/例） |  |  |
|  | 评价结果：[ ] |  | 评价总分 |  |
| 评价说明 | 每月一考核，每季度一汇总并根据考核结果累计扣款支付服务费。评价分在90分（含）以上的，视为优秀，按合同支付服务费；评价分在90分-70分（含70）视为合格，每下降一分扣200元；评价分在70分以下的，视为不合格，扣除当季度服务费的一半。累计三次得分在70分以下的，采购人有权终止合同。在此过程中造成的一切损失由中标单位承担。 |  |  |  |
| 评价人员 |  |  |  |  |

第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

平阳县人民医院中央空调末端及净化空调系统维护保养

响 应 文 件

（资格文件）

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

- 1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖磋商供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖磋商供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖磋商供应商公章）。

- 1.4供应商符合参与政府采购活动资格条件的声明函：

声明函

（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：  年  月  日

- 1.5法定代表人授权书

法定代表人授权书

平阳县人民医院：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  招标项目名称（括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：         性别 ：      年龄：

身份证号码：                          职务：

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。

- 二、“商务技术文件”格式

- 2.1 “商务技术文件”封面

平阳县人民医院中央空调末端及净化空调系统维护保养

响 应 文 件

（商务技术文件）

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

- 2.3供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

2.4供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

2.5磋商函

磋商函

平阳县人民医院：

（供应商全称）    授权   （授权代表名称）   为授权代表，参加贵方组织的（采购项目名称）（项目编号：              ）采购的有关活动，并对该项目进行报价。为此：

1、提供供应商须知规定的全部响应文件。

2、保证遵守竞争性磋商文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我单位承诺如我单位为成交供应商，我方根据采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查竞争性磋商文件的全部内容，包括竞争性磋商文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果竞争性磋商文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

8、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

9、响应文件自递交磋商响应文件截止时间之日起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

磋商供应商(签章):

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：若不提供此函，做无效处理。

- 2.6磋商供应商基本情况说明

磋商供应商基本情况说明（后附企业介绍）

1、名称及概况：

（1）磋商供应商名称：______________________________________________________

（2）单位组织形式：________________________________________________________________

（3）法定代表人姓名：______________________________________________________________

（4）单位地址：___________________________________________________________________

（5）单位传真/电话号码：________________________________________________________

（6）成立或工商注册日期：_________________________________________________

（7）实收资本：____________________________________________________________

（8）近期资产负债表（到____________年______月______日止）

1）固定资产：__________________________________________________________

2）流动资产：__________________________________________________________

3）长期负债：__________________________________________________________

4）流动负债：__________________________________________________________

5）净    值：__________________________________________________________

6）主要负责人姓名：___________________________________________________

2、企业现有的与本项目实施有关的设备情况：无_________________________

3、企业现有的与本项目实施有关的专业技术人员情况： ____________

_____________________________________________________________________________

4、近三年的年营业总额：____________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照公开招标采购文件要求出示有关证明文件。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 2.7商务偏离表、技术偏离表

商务偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

技术偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 2.8项目实施方案

- 项目实施方案

（格式自拟）

- 2.9项目人员配置情况

- （一） 人员配置

项目主管人员、专业人员概况

项目名称：                                          招标编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资格 证书 | 现任职务 | 从事类似服务简历、年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- （二） 项目主要负责人简历表

项目主要负责人简历表

项目名称：                                            招标编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- （三） 岗位员工配置计划表

岗位员工配置计划表

| 岗位 | 人数 | 现 场 承 担 工 作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

项目负责人及主要管理人员与《岗位员工配置计划表》一致。如确需变更的，经业主审核同意后方可变更。

- 2.10业绩证明

2022年1月1日以来的类似业绩证明

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按评分细则提供。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 2.11设备零件、易损件、备品备件表

（一）采购人提供的设备零件、易损件、备品备件清单

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 单位 | 数量 | 含税单价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大金VRV及一拖一空调 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 内电脑板 | 大金空调 |  | 1 | 754 |  |
| 2 | 控制器（液晶屏温控器） | 大金空调 |  | 1 | 884 |  |
| 3 | 内电机 | 大金空调 |  | 1 | 986 |  |
| 4 | 压缩机（变频） | 大金空调 |  | 1 | 12148 |  |
| 5 | 压缩机变频模块 | 大金空调 |  | 1 | 6472 |  |
| 6 | 主板 | 大金空调 |  | 1 | 2783 |  |
| 7 | 风机模块 | 大金空调 |  | 1 | 2551 |  |
| 8 | 外电机 | 大金空调 |  | 1 | 2925 |  |
| 9 | 排水泵 | 大金空调 |  | 1 | 449 |  |
| 10 | 内机电脑板 | 大金空调 |  | 1 | 1790 |  |
| 11 | 外机电脑板 | 大金空调 |  | 1 | 942 |  |
| 12 | 内机电机 | 大金空调 |  | 1 | 1232 |  |
| 13 | 外机电机 | 大金空调 |  | 1 | 1203 |  |
| 14 | 压缩机模块 | 大金空调 |  | 1 | 2645 |  |
| 15 | 3匹压缩机 | 大金空调 |  | 1 | 4899 |  |
| 16 | 5匹压缩机 | 大金空调 |  | 1 | 5946 |  |
| 水冷式风机盘管 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 埃美柯（加厚）Y型过滤器 | 风机盘管通用 |  | 1 | 94 |  |
| 18 | 电动二通阀 | 特灵盘管品牌 |  | 1 | 217 |  |
| 19 | 双轴电机 | 特灵盘管品牌 |  | 1 | 500 |  |
| 20 | 原装手操器（线控器） | 特灵盘管品牌 |  | 1 | 316 |  |
| 天加新风机组 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 压缩机 | 天加风冷模块 |  | 1 | 12580 |  |
| 22 | 压缩机保护器模块 | 天加风冷模块 |  | 1 | 1838 |  |
| 23 | 电脑板 | 天加风冷模块 |  | 1 | 2681 |  |
| 24 | 手操器 | 天加风冷模块 |  | 1 | 2159 |  |
| 约克水冷室外机组 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 压缩机 | 约克风风冷模块机组 |  | 1 | 7725 |  |
| 26 | 电脑板 | 约克风风冷模块机组 |  | 1 | 2739 |  |
| 27 | 手操器 | 约克风风冷模块机组 |  | 1 | 1058 |  |
| 净化机组机配件 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 卡乐加湿器控制器 | 净化风柜 |  | 1 | 1884 |  |
| 29 | 卡乐加湿器电脑板 | 净化风柜 |  | 1 | 2804 |  |
| 30 | 卡乐加湿器加湿桶 | 净化风柜 |  | 1 | 1290 |  |
| 31 | 雅士除湿机压缩机 | 雅士净化机组 |  | 1 | 2935 |  |
| 32 | 雅士除湿机外机电脑板 | 雅士净化机组 |  | 1 | 1232 |  |
| 33 | 天加除湿机压缩机 | 天加净化机组 |  | 1 | 5580 |  |
| 34 | 天加除湿机电脑板 | 天加净化机组 |  | 1 | 1949 |  |
| 35 | 天加除湿机手操器 | 天加净化机组 |  | 1 | 986 |  |
| 分体式空调机组（不区分品牌） |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 定频压缩机 | 1-1.5匹挂机定频压缩机 |  | 1 | 1014 |  |
|  |  | 2-3匹柜机定频压缩机 |  | 1 | 1884 |  |
|  |  | 5匹三相电压缩机 |  | 1 | 4638 |  |
| 37 | 变频压缩机 | 1-1.5匹变频压缩机 |  | 1 | 1812 |  |
|  |  | 2-3匹柜机变频压缩机 |  | 1 | 2754 |  |
|  |  | 5匹柜机变频压缩机 |  | 1 | 7174 |  |
| 38 | 内电机 | 1-1.5匹电机 |  | 1 | 406 |  |
|  |  | 2-3匹电机 |  | 1 | 623 |  |
|  |  | 5匹电机 |  | 1 | 797 |  |
| 折扣率（%） |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、以上单价为合同期内不变含税单价最高限价。 2、以上清单的备品备件最终结算价以含税单价最高限价*折扣率进行结算。 |  |  |  |  |  |  |

（二）投标供应商额外提供的设备零件、易损件、备品备件清单（如有）

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 含税优惠单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、以上单价为合同期内不变含税优惠单价。 2、最终以含税优惠单价进行结算 |  |  |  |  |  |  |

注：具体内容根据采购方设备实际情况自拟，本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

- 2.12磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：平阳县人民医院中央空调末端及净化空调系统维护保养

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本项目投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其它投标供应商相互串通，不排挤其它投标供应商的公平竞争，损害采购人或其它投标供应商的合法权益；

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标资格；

六、不以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假，骗取中标资格；

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：本企业投标文件按无效标处理，愿意接受相关行政主管部门作出的处罚。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

## 三、“报价文件”格式

#### 3.1 “报价文件”封面

平阳县人民医院中央空调末端及净化空调系统维护保养

投 标 文 件

（报价文件）

项目编号：

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

开标前不得启封

3.3开标一览表

开标一览表

供应商名称：                        招标编号：                        价格单位：元

| 项目名称 | 投标报价 | 维保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平阳县人民医院中央空调末端及净化空调系统维护保养 | 大写： 小写： |  |  |

▲报价一览表中报价为符合采购文件要求的项目总价（含税等费用），招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

3.4分项报价表

分项报价表

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 项 目 内 容 | 报 价（ 元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 合 计 价 |  |  |  |
| 合 计 价（大写）： 元人民币。 |  |  |  |

注：1. 表内合计价应与3.3“开标一览表”中的报价相一致。

2.不提供分项报价表将视为没有实质性响应磋商文件。

3.供应商须仔细填写报价明细表，供应商可以根据完成本项目所需的所有费用自行编制。表格可以延续。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 3.5  中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的小微企业（或者：服务全部由符合政策要求的小微企业承接）。相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（ 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

提示：磋商供应商应实事求是填写并提供本表。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加平阳县人民医院中央空调末端及净化空调系统维护保养（项目编号：  ）的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________________________

日  期：____________________________________________

提示：磋商供应商应实事求是填写并提供本表。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。

注：证明文件无固定格式要求，只需证明供应商为监狱企业且出具单位为省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）

第七部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

- 二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格或中标供应商弄虚作假等原因被取消中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评标细则

一、报价评分  20分

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分20分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×20%×100；

2、本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；

3、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合考核 80分

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商项目业绩及评价 （4分） | 提供自 2022年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准）的类似项目业绩合同，每份有效合同得0.5分，最多2分。 注：须提供合同（扫描件或复印件）并加盖公章，否则不得分。 | 0-2分 |
|  |  | 在上述业绩中获得过业主好评的，每提供一份证明材料得0.5分，本项最高得分为2分。 注：须同时提供合同（扫描件或复印件）并加盖单位公章及业主评价证明材料（扫描件或复印件）并加盖单位公章，否则不得分。 | 0-2分 |
| 2 | 体系认证 （3分） | 1、投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书，得1分。 2、投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书，得1分。 3、投标人具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，得1分。 注：须提供有效证书（扫描件或复印件）和国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）查询网站截图并加盖公章，否则不得分。 | 0-3分 |
| 3 | 项目实施方案 （12分） | 根据供应商的详细设备维保组织实施方案：包括规划和操作规程、维修保养规程、定期巡检及巡检报告、故障处理分析及预防和应急措施、部件更换策略及流程、提交质量运行报告等内容，进行综合评分： 1、根据供应商提供的规划和操作规程合理性进行打分。(评分范围：2、1、0） 2、根据供应商提供的维修保养规程合理性进行打分。(评分范围：2、1、0） 3、根据供应商提供的定期巡检及巡检报告合理性进行打分。(评分范围：2、1、0） 4、根据供应商提供的故障处理分析及预防和应急措施合理性进行打分。(评分范围：2、1、0） 5、根据供应商提供的部件更换策略及流程合理性进行打分。(评分范围：2、1、0） 6、根据供应商提供的质量运行报告合理性进行打分。(评分范围：2、1、0） 注：未提供不得分。 | 0-12分 |
| 4 | 拟投入项目组人员情况 （6分) | 项目负责人同时具有以下4本证书的得1分，同时具备以下5本证书的得2分，全部具有以下证书的得3分： 1、具有机电类高级工程师证书； 2、具有低压电工作业证书； 3、具有焊接与热切割作业证书； 4、具有高处作业证书； 5、具有制冷与空调作业证书； 6、制冷空调系统相关专业高级及以上证书。 注：1、需提供相关证书（扫描件或复印件）并加盖单位公章及投标截止前近三个月的在投标单位的社保证明（须包含养老保险在内），否则不得分。 - 2、本项最高得3分，3本（含）及以下证书不得分。 3、项目负责人为一人。 | 0-3分 |
|  |  | 项目组成员（除项目负责人外）同时具有以下3本证书的得1分，同时具备以下4本证书的得2分，全部具有以下证书的得3分： 1、具有低压电工作业证书； 2、具有焊接与热切割作业证书； 3、具有高处作业证书； 4、具有制冷与空调作业证书； 5、具有制冷空调系统安装维修工中级及以上证书。 注：1、需提供相关证书（扫描件或复印件）并加盖单位公章及投标截止前近三个月的在投标单位的社保证明（须包含养老保险在内），否则不得分。 2、本项最高得3分，2本（含）及以下证书不得分。 3、本项仅计取一名人员证书分值，不能是多人多证。 | 0-3分 |
| 5 | 拟投入药剂、设备情况 （6分） | 1、根据拟投入药剂安全性、齐全性情况进行打分。（评分范围：2、1、0） 注：未提供不得分。 | 0-2分 |
|  |  | 2、根据投入常规设备的的实用性、齐全性进行打分。（评分范围：2、1、0） 注：未提供不得分。 | 0-2分 |
|  |  | 3、根据投入防护设备的实用性、齐全性进行打分。（评分范围：2、1、0） 注：未提供不得分。 | 0-2分 |
| 6 | 施工现场安全文明施工保证措施（10分） | 1、根据施工现场安全文明施工方案的合理性进行打分。（评分范围：5、4、3、2、1、0） 注：未提供不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 2、根据施工现场安全文明施工措施进行打分。（评分范围：5、4、3、2、1、0） 注：未提供不得分。 | 0-5分 |
| 7 | 备品备件情况（9分） | - 根据供应商报的“采购人提供的设备零件、易损件、备品备件清单”的折扣率进行评审。 - 折扣率最低的得5分，折扣率第2低的得4分，折扣率第3低的得3分，折扣率第4低的得2分，折扣率第5低的得1分，其余不得分。 注：1、需提供“采购人提供的设备零件、易损件、备品备件清单”并加盖公章，否则不得分。 2、折扣率一样的得分一样。 | 0-5分 |
|  |  | 2、根据供应商额外提供的设备零件、易损件、备品备件的齐全性进行评审。（评分范围：2、1、0） 注：1、需提供“投标供应商额外提供的设备零件、易损件、备品备件清单”并加盖公章，否则不得分。 2、不得与原“采购人提供的设备零件、易损件、备品备件清单”重复，投标人可自行提供证明材料。是否为重复提供的配件以专家集体认定为准。 | 0-2分 |
|  |  | 3、供应商额外提供的设备零件、易损件、备品备件价格的合理性进行评审。（评分范围：2、1、0） 注：1、需提供“投标供应商额外提供的设备零件、易损件、备品备件清单”并加盖公章，否则不得分。 2、不得与原“采购人提供的设备零件、易损件、备品备件清单”重复，投标人可自行提供证明材料。是否为重复提供的配件以专家集体认定为准。 | 0-2分 |
| 8 | 维保的效果与质量标准（10分） | 根据维保的效果与质量标准是否明确、可衡量，是否有维保质量保证的措施，是否有建构筑物、设备及管道的保护、处理措施，进行综合评分： 1、根据供应商提供的维保的效果与质量标准明确性、可衡量性进行打分。（评分范围：3、1、0） 2、根据供应商提供的维保质量保证的措施合理性、可行性进行打分。（评分范围：4、3、2、1、0） 3、根据供应商提供的建构筑物、设备及管道的保护、处理措施合理性、可行性进行打分。（评分范围：3、2、1、0） 注：未提供不得分。 | 0-10分 |
| 9 | 应急处置方案和保障措施（10分） | 1、根据供应商所提供的应急处置方案的合理性、科学性进行打分。（评分范围：5、4、3、2、1、0） 注：未提供不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 2、根据供应商所提供应急处置的保障措施的合理性、科学性进行打分。（评分范围：5、4、3、2、1、0） 注：未提供不得分。 | 0-5分 |
| 10 | 售后服务方案 （6分） | 1、根据售后服务响应能力的程度进行评审。（评分范围：3、2、1、0） 注：未提供不得分。 | 0-3分 |
|  |  | 2、根据售后服务承诺的合理性进行评审。（评分范围：3、2、1、0）注：未提供不得分。 | 0-3分 |
| 11 | 优惠条件 （4分） | - 根据供应商提供的优惠条件（与医院设备维保相关的服务）的实用性进行评审。（评分范围：2、1、0） 注：提供承诺函并加盖公章，否则不得分。 | 0-2分 |
|  |  | 2、根据供应商提供的优惠条件（与医院设备维保相关的服务）的丰富性进行评审。（评分范围：2、1、0） 注：提供承诺函并加盖公章，否则不得分。 | 0-2分 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

政府采购活动现场确认声明书

浙江名进建设项目管理有限公司：

本人经由                       （单位全程）负责人        （法定代表人姓名）合法授权参加平阳县人民医院中央空调末端及净化空调系统维护保养 （编号：MJCG250310005）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系

（供应商代表签名）

年   月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在30分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：635574273@qq.com。