临海市政府采购

招  标  文  件

（电子投标、不见面开标方式）

项目名称：2024-2026年台州湾经济技术开发区路灯、景观灯等照明设施维修养护运行管理服务(重新招标）

项目编号：WZXC-202414-1

采购单位：台州湾经济技术开发区管理委员会

联 系 人：章先生       联系电话：18869990029

招标代理机构：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

联 系 人：金女士     联系电话：0576－85112081

二0二五年一月

目    录

第一章  投标邀请	2

第二章  招标需求	6

第三章  投标人须知	19

第四章  评标办法及评分标准	30

第五章  合同主要条款	35

第六章　投标文件格式	38

一、资格响应文件格式	38

二、商务技术文件格式	43

三、报价文件格式	52

- 第一章  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等规定，经临海市财政局批准，受台州湾经济技术开发区管理委员会 委托，现就2024-2026年台州湾经济技术开发区路灯、景观灯等照明设施维修养护运行管理服务(重新招标）进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商前来投标。

1.项目概况

项目名称：2024-2026年台州湾经济技术开发区路灯、景观灯等照明设施维修养护运行管理服务(重新招标）

采购单位：台州湾经济技术开发区管理委员会

采购规模及内容概述：2024-2026年台州湾经济技术开发区路灯、景观灯等照明设施维修养护运行管理服务。

采购预算：2340000元/年，两年共计4680000元。

采购组织类型：分散采购

采购标段数：1

采购方式：公开招标

▲服务期：2年（自合同签订之日起，合同签署采取1+1模式）；即合同为一年一签，采购人将对服务的中标人进行每季度考核，根据考核情况可续签一年，若季度考核达到2次不合格的不予续签。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的投标人；

（3）企业资质要求：①具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质；②具有有效的安全生产许可证。

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目（资格响应文件中提供中小企业声明函）。

- 注：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，同时该中小企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。如不符合上述要求的任何一点均不符合本条资格要求。

- （5）本项目不接受联合体投标。

- 注：本项目在评标时综合资格审查，请投标人仔细阅读以上资格条件要求并自查，投标时投标文件中请附上招标文件要求的所有资格证明材料。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市公共资源交易中心网站

（http://www.linhai.gov.cn/ggzyjy/）注册、提交审核通过后方可参加投标，注册、审核联系电话：0576-85280675。投标人未在临海市公共资源交易中心网站完成注册而造成无法登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台--后台和无法发布开标后系列公告等产生的后果由投标人自行承担。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2025年2月18日08时30分前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购网（网址 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）上获取。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式提出，且应当在采购响应截止时间之前在政采云平台的质疑系统一次性提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.75ab4087.0.0.f8e5d230c7c411ea9e54c97a8e384567）电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间，汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）未在“政府采购云平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2025年2月18日08时30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市公共资源交易办公管理系统及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2025年2月18日08时30分。

开标地点：“政府采购云平台”线上开标、直播开标室：临海市公共资源交易中心一楼四号开标室（临海市巾山中路18号）

开标时间后30分钟内（具体时间以政采云系统显示的解密截止时间为准），供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

11.发布公告的媒介

本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12、其他事项

（1）本项目询标将通过政采云视频询标系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象；摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

（2）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（3）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购正式供应商”的注册手续。

13、联系方式

采购代理机构：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

地址:临海市水云南路102号

联系人: 金女士

电话：0576-85112081

邮编: 317000

电子邮箱:wzxc3289@163.com

采购单位：台州湾经济技术开发区管理委员会

联系人：章先生

电话：18869990029

附件

政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，临海市财政局向临海市金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全市16家银行、1家保险公司响应，供应商若有融资意向，可以与以下银行（保险）联系人对接。

政采保联系方式

| 阳光财产保险股份有限公司临海支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 马李莉 | 13586026113（微信同号） |
| --- | --- | --- | --- |

政采贷联系方式

| 序号 | 银行简称 | 贷款年利率 | 政采贷联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工商银行 | 3.8%起 | 朱菲菲 | 13732333886 |
| 2 | 农业银行 | 3.8%起 | 刘军 | 13606652552 |
| 3 | 中国银行 | 3.85%起 | 钱玲红 | 13666860933 |
| 4 | 建设银行 | 3.8%起 | 金寅姿 | 13575826932 |
| 5 | 浦发银行 | 4.785%起 | 郑 强 | 15988990003 |
| 6 | 兴业银行 | 3.65%起 | 方成纲 | 15267208988 |
| 7 | 泰隆银行 | 5.4%起 | 何安青 | 13586122727 |
| 8 | 浙商银行 | 3.85%起 | 陈双双 | 13666868989 |
| 9 | 农发银行 | 2.85%起 | 金和平 | 13705760213 |
| 10 | 光大银行 | 3.9 %起 | 王玲敏 | 15068686860 |
| 11 | 湖商银行 | 3.85%起 | 叶丰恺 | 18657661866 |
| 12 | 邮储银行 | 3.85%起 | 黄梦雅 | 18906767388 |
| 13 | 温州银行 | 4.35%起 | 何宗富 | 15967009253 |
| 14 | 交通银行 | 3.85 %起 | 吴静静 | 13606680050 |
| 15 | 民生银行 | 3.85 %起 | 王都旺 | 13676697833 |
| 16 | 宁波银行 | 4.785%起 | 冯晶晶 | 13736200193 |

- 第二章  招标需求

一、基本要求

1、采购人保留调整数量和范围的权利，供应商自行考虑并承担风险费用。

2、投标报价必须包括为完成该项目全部内容所需的一切材料费、人工费、安全文明措施费（意外伤害保险费、农民工工伤保险等）、机械费、设备使用费、相应的施工措施费、检验试验费、水电费、管理、规费、售后服务、保险、利润、税金、售后服务费、风险等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用并承担一切风险责任其他等所有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中。

3、目前辖区内路灯照明情况不排除有故障情况，投标人在投标期间应自行充分考察现场了解具体工作内容，根据自身条件、考虑相关风险进行投标报价。

- 二、技术需求

- 1、项目概况

本项目服务范围包括：2024-2026年台州湾经济技术开发区路灯、景观灯等照明设施维修养护运行管理服务(重新招标），服务区域内路灯、景观灯等照明设施，具体详见下表。

台州湾经开区道路路灯统计表

| 序号 | 道路名称 | 路灯规格 | 路灯杆数 | 高杆灯 | 中杆灯 | 路灯盏数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北洋一路（滨一～滨二） | 单叉 | 12 |  |  | 12 |  |
| 2 | 北洋二路（滨一～滨二） | 单叉 | 12 |  |  | 12 |  |
| 3 | 北洋三路（滨一～滨二） | 单叉 | 13 |  |  | 13 |  |
| 4 | 北洋四路（滨一～滨二） | 单叉 | 13 |  |  | 13 |  |
| 5 | 北洋五路（滨一～滨二） | 单叉 | 32 |  |  | 32 |  |
| 6 | 北洋六路（滨一～滨二） | 单叉 | 30 |  |  | 30 |  |
| 7 | 北洋八路（滨一～滨二） | 单叉 | 22 |  |  | 22 |  |
| 8 | 北洋十路（滨一～滨二） | 单叉 | 13 |  |  | 13 |  |
| 9 | 北洋十一路（滨一～滨二） | 单叉 | 32 |  |  | 32 |  |
| 10 | 北洋十二路（滨一～滨二） | 单叉 | 16 |  |  | 16 |  |
| 11 | 杜渎场路（滨一～滨二） | 单叉 | 28 |  |  | 28 |  |
| 12 | 杜渎场路（滨二～北洋大道） | 高低叉 | 60 |  |  | 60*2=120 |  |
| 13 | 北洋九路（滨一～滨二） | 单叉 | 13 |  |  | 13 |  |
| 14 | 吉利大道（滨一～北洋大道） | 高低叉 | 82 |  |  | 82*2=164 |  |
| 15 | 港铁大道（滨一～北洋大道） | 高低叉 | 97 |  |  | 97*2=194 |  |
| 16 | 滨海第一大道（滨二～东三） | 单叉 | 444 |  | 21 | 444*1+17*8+4*4=596 |  |
| 17 | 滨海第二大道（滨一～北洋十二路） | 单叉 | 148 |  | 7 | 148+7*4=176 |  |
| 18 | 新港路（工业大道～北洋大道） | 高低叉 | 61 |  |  | 61*2=122 |  |
| 19 | 泰安路（新港路～枫林大道） | 高低叉 | 166 |  | 15 | 166*2+15*4=392 |  |
| 20 | 枫林大道（泰安路～北洋大道） | 高低叉 | 32 |  |  | 32*2=64 |  |
| 21 | 轻盈路（工业大道～北洋大道） | 高低叉 | 55 |  |  | 55*2=110 |  |
| 22 | 丰峙路（工业大道～北洋大道） | 高低叉 | 51 |  |  | 51*2=102 |  |
| 23 | 东矶大道（工业大道～北洋大道） | 高低叉 | 54 |  |  | 54*2=108 |  |
| 24 | 熬波路（工业大道～北洋大道） | 高低叉 | 55 |  |  | 55*2=110 |  |
| 25 | 建港路（工业大道～北洋大道） | 高低叉 | 58 |  |  | 58*2=116 |  |
| 26 | 工业大道（枫林大道～疏港公路） | 高低叉 | 265 |  | 26 | 265*2+14*4+6*8+6*6=670 |  |
| 27 | 平波路（吉利大道～疏港公路） | 高低叉 | 108 |  | 4 | 108*2+4*6=240 |  |
| 28 | 疏港大道（高速入口～大桥） | 4火 | 246 |  | 18 | 246*4+8*6+10*4=1072 |  |
| 29 | 疏港大道高架及辅道（滨一～涌泉路） | 单叉 | 73 |  |  | 73 |  |
| 30 | 康居路（滨一～北洋大道） | 高低叉 | 62 |  |  | 62*2=124 |  |
| 31 | 北洋大道（疏港大道～白沙湾大道） | 4火 | 74 | 2 | 9 | 74*4+2*8+9*8=384 |  |
| 32 | 北洋大道（疏港大道～枫林大道） | 高低叉 | 261 | 30 | 6 | 261*2+18*4+10*6+2*8+6*4=694 |  |
| 33 | 北洋大道（高架） | 单叉 | 89 |  |  | 89 |  |
| 34 | 白沙湾大道（北洋大道～疏港大道） | 双叉/8火/6火 | 140 |  | 14 | 140*2+10*8+4*6=384 |  |
| 35 | 白沙湾大道（始丰路～滨一） | 双叉 | 52 |  |  | 52*2=104 |  |
| 36 | 靖海大道（白沙湾大道～滨一） | 4火/8火 | 128 |  | 8 | 128*4+8*8=576 |  |
| 37 | 林荫大道（滨一～始丰路） | 高低叉 | 41 |  |  | 41*2=82 |  |
| 38 | 始丰路（疏港大道～白沙湾大道） | 双叉 | 66 |  | 10 | 66*2+4*8+6*4=188 |  |
| 39 | 乐安路（疏港大道～林荫大道） | 单叉 | 51 |  | 10 | 51+4*8+6*4=107 |  |
| 40 | 涌泉路（疏港大道～靖海大道） | 双叉 | 42 |  | 11 | 42*2+7*4+4*8=144 |  |
| 41 | 白沙湾堤坝 | 单叉和4火 | 178/18 |  |  | 178+14*4=250 |  |
| 42 | 头门港大桥 | 单叉 | 367 |  |  | 367 |  |
| 43 | 东海第三大道（滨一～杜南大道） | 单叉 | 499 |  | 13 | 499+13*4=551 |  |
| 44 | 杜南大道（东二～海堤） | 单叉 | 62 |  |  | 62 |  |
| 45 | 东海第二大道（杜南大道～南三） | 单叉、双叉 | 142 |  |  | 71+71*2=213 |  |
| 46 | 东海第四大道（东五～南九） | 单叉、双叉 | 8/160 |  |  | 160*2+8*1=328 |  |
| 47 | 东海第五大道（南洋一路～南洋九路） | 单叉 | 142 |  |  | 142 |  |
| 48 | 东海第六大道（南二～南四） | 高低叉 | 77 |  | 6 | 77*2+6*4=178 |  |
| 49 | 东海第八大道（南一～海堤） | 高低叉 | 32 |  | 3 | 32*2+3*4=76 |  |
| 50 | 杜川路（东二～东三） | 庭院灯 | 19 |  |  | 19 |  |
| 51 | 南洋一路（东二～东五） | 单叉 | 37 |  |  | 37 |  |
| 52 | 南洋二路（东二～东五） | 单叉 | 69 |  |  | 69 |  |
| 53 | 南洋三路（东二～东八） | 双叉 | 26/59 |  |  | 26*2+59=111 |  |
| 54 | 南洋四路（东四～东六） | 单叉 | 24 |  |  | 24 |  |
| 55 | 南洋五路（东四～东五） | 单叉 | 13 |  |  | 13 |  |
| 56 | 南洋六路（东四～东五） | 单叉 | 12 |  |  | 12 |  |
| 57 | 南洋七路（东四～东五） | 单叉 | 15 |  |  | 15 |  |
| 58 | 南洋八路（东三～东五） | 单叉 | 38 |  |  | 38 |  |
| 59 | 南洋九路（东三～东四） | 双叉 | 44 |  |  | 44*2=88 |  |
| 60 | 海华路（南二～南一） | 单叉 | 22 |  |  | 22 |  |
|  | 合计数量 |  | 5360 | 32 | 181 | 10156 |  |

注：清单数量仅供参考，以服务区域内实际灯型、数量为准。

台州湾经开区景观灯地点统计表

| 序号 | 公园名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 白沙湾公园 |  |
| 2 | 北洋河道公园 |  |
| 3 | 美丽海堤公园 |  |

注：此表为已移交公园等地点配套的亮化设备、照明设施，投标人可自行对项目现场和周围环境、配套的亮化设备、照明设施数量、情况等进行踏勘，具体以服务区域内实际灯型、数量为准。

2.项目要求

▲（1）供应商应定期巡视、检查照明设备的运行状态，做好突发事件处理，及时修复和处理各类灭灯、设备缺陷、线路故障、设备故障等，合理调整运行系统，确保设备处于良好运行状态。管养期内供应商应确保照明设施完好，每日及时在规定时间内开、关路灯，保证正常运行，及时更换受损的灯具、光源等电器，确保开发区保证亮灯率在95％以上（创建迎检等特殊情况下按迎查要求），设施完好率在90％以上。建立维修档案，定期进行运行分析。

▲（2）供应商须保证接到应急维修指令后，一般故障路灯、景观灯等照明设施在1小时内复明，控制开关发生故障或损坏、电器故障在24小时内修复，电缆断线造成路灯、景观灯等照明设施失明或线路碰线、断路在48小时内查清情况修复（需要道路开挖修复的除外）；抗台、防涝等特殊情况下须实行24小时应急保障服务，服从采购人的统一指挥调度。以上维修响应时限要求，供应商须在投标时做出明确承诺，如中标后无法履行承诺，采购人有权取消中标资格或解除合同。

▲（3）中标供应商须按投标承诺的机械、车辆和设备放置于现场，采购人将在中标后十个工作日内现场复核，如供应商不能履行承诺，采购人有权取消其中标资格。

▲（4）在服务期内，开发区范围内新增的质保期到期的路灯，供应商应无条件接收，同等规格养护，项目实行总价包干，结算加不再予以调整。对开发区范围内仍在质保期内的路灯、景观灯等照明设施，供应商应尽到巡查义务，如有故障及时告知采购人，由原施工方负责维修。

3.路灯、景观灯等照明设施维护主要内容

（1）路灯、景观灯等照明设施维护工作主要包括：

定期巡检，检查路灯、景观灯等照明设施的供电、控制、线路和照明等系统设备的运行状态，及时修复和处理各类失明灯，消除发现的设备缺陷和故障隐患；路灯、景观灯等照明设施的日常维修养护和应急维修；合理调整运行系统，使设备处于良好的运行状态；建立维护档案和设备资料档案；定期进行运行分析，不断提高路灯、景观灯等照明设施维护的管理水平。维护所用的设备、电缆、器材、其他原件等材料的规格、质量、技术性能和参数应和原先的一致或更高，且必须是新品。

（2）配电设备、控制设备的维修养护：

①负责对各配电设备及控制设备的技术保障工作，每季度进行一次定期巡视，测量配电设备的电流、电压和接地电阻应符合技术要求，并做好原始记录备查。

②断路开关、接触器、端子排、天线、门禁开关等电器元件正常工作、线路整结、标识清楚，箱体内无积尘；

③建立配电铭牌卡，登记配电箱的基本情况以及维修、检查情况，建立责任制。

④为保证路灯、景观灯等照明设备正常运行和安全用电，值班人员必须妥善处理设备出现的各种故障，及时排除或最大限度地缩小影响范围。

⑤不得在配电箱内乱接线、乱搭线。

⑥因维修需要，需将转换开关调至“手动”的，维修完毕后，应将转换开关调至“自动”。

⑦监控系统控制的照明灯具智能应在天然光照度为30Lx时关灯，在天然光照度15Lx时亮灯；时控、光控的功能性照明灯具的开关时间与微机控制的灯具的开关灯时间差不得超过30分钟。

⑧配电箱箱体、锁具、基础的日常维护、破损修复。

（3）架空线路：

①架空导线作为路灯、景观灯等照明送电设施，每季度进行巡检，发现缺陷和隐患及时消除。

②从配电设备以下部份至路灯、景观灯等照明设施引接线以上的主导线、电杆、横担、瓷瓶、拉线及所有的金属紧固件应固定牢靠，无损伤。

③合理调整负荷，确保末端电压不低于额定电压90％ 。

④合理调整导线垂度，登杆检查搭头，确保接触良好，调整有松动的拉线装置。

⑤及时修剪树枝，收紧引下线，保证线间安全距离。

（4）地下线路：

①地下线路每季度巡检一次，防止植物、打桩、开挖、重压、施工地陷、化学腐蚀等因素以及自然灾害造成的损害而影响路灯、景观灯等照明设施安全运行。

②保持配件完好齐全，对查出的缺陷、隐患应及时消除，妥善处理，确保设施安全、可靠地运行。

③手孔井、人孔井内应整齐清洁，不积水，井盖应完好平整，不沉陷。井内线路走向、回路标志牌应保持字迹清楚。

④确认因地下管线修复涉及开挖地面、绿地所造成的赔偿费用，由中标人承担。

（5）高杆照明设施：

①高杆照明设施分升降式和固定式两种。高杆照明设施的高度为20m及以上。

②高杆照明设施维修范围的上限为主电缆接线端。

③每季度更换老化破损的灯具及老化的引上电缆和灯盘的布线。

④检修或更换破损的杆体、灯具、配电板和门锁等。

⑤应定期抽测灯杆垂直度，灯杆倾斜率不应高于百分之二。

⑥定期测试一次接地电阻值应正常，并做好记录。

⑦定期进行灯盘、灯杆、地脚螺栓等的防腐检查和处理。

⑧检修钢丝绳、卷扬机、行程开关，为卷扬机加油或换油。

（6）中杆照明设施：

①中杆照明设施分升降式和固定式两种。中杆照明设施的高度为16m-20m。

②中杆照明设施维修范围的上限为主电缆接线端。

③每季度更换老化破损的灯具及老化的引上电缆和灯盘的布线。

④检修或更换破损的杆体、灯具、配电板和门锁等。

⑤应定期抽测灯杆垂直度，灯杆倾斜率不应高于百分之二。

⑥每年测试一次接地电阻值应正常，并做好记录。

⑦定期进行灯盘、灯杆、地脚螺栓等的防腐检查和处理。

⑧检修钢丝绳、卷扬机、行程开关，为卷扬机加油或换油。

（7）常规照明设施：

①常规照明设施维修范围的上限为主电缆接线端。

②每月巡检一次，更换老化破损的灯具及老化的电缆、电线和配件。

③检修或更换破损的杆体、灯具、配电板及门锁等。

④应定期抽测灯杆垂直度，灯杆倾斜率不应高于百分之二。

⑤每年对所在路段进行测试一次接地电阻应正常，并做好记录。

⑥定期进行灯盘、灯杆、地脚螺栓等的防腐检查和处理。

（8）庭园照明设施：

①庭院照明设施维修范围的上限为主电缆接线端。

②每月巡查一次，更换老化破损的灯具及老化的线路和配件。

③检修或修复破损杆体、灯具配电板、门锁等。

④应定期抽测灯杆垂直度，灯杆倾斜率不应高于百分之二。

⑤每年测试一次接地电阻应正常，并做好记录。

⑥定期进行灯杆、地脚螺栓等的防腐检查和处理。

4.路灯、景观灯等照明设施的被偷盗补装及路灯、景观灯等照明设施遭人为损坏的补装要求

（1）路灯、景观灯等照明设施的被偷盗补装及路灯、景观灯等照明设施人为破坏的补装工作由中标供应商承担，相关补装费用含入投标报价中，由投标供应商在报价时自行考虑，采购人不另行追加费用。中标供应商有责任采取有力的防偷盗技术措施和管理措施，使路灯、景观灯等照明设施被偷盗损失降到最低程度。

（2）路灯、景观灯等照明设施遭交通肇事损坏、其他施工单位作业损坏等人为破坏的补装费用，由人为损坏方承担。其处理工作（含与交警配合处理、与肇事者商谈赔偿事宜等）由中标供应商负责，采购人可提供协助服务。特殊情况下因交通肇事逃逸造成赔偿费用无法落实的，由中标供应商解决。

（4）补装所用的设备、电缆、器材的规格、质量、技术性能和参数应和原先的一致或更高，必须是新品。

5.养护质量标准和要求

（1）养护质量标准

根据《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）、《城市夜景照明设计规范》(JGJ/T163-2008)》及国家有关强制性标准的规定执行。

（2）档案资料保管

中标供应商应建立养护档案，健全日常养护作业记录，认真做好台帐的整理和归档工作；每月前5个工作日内将上月养护档案资料移交采购人一份。

6.突发事件处理及防汛、抗台、抗雪、防冻

中标供应商应制定的相关预案组织实施。认真做好防汛、抗台、抗雪、防冻及突发事件应急抢险工作，确保人员、设备、材料“三落实”，并做好数据、图片和台帐的记录、存档，及时反映情况，严格服从采购人的统一指挥和安排。若发生非养护原因引起的意外事故或人为破坏造成的设施损坏，中标供应商应立即采取相关措施或临时应急措施，并通知采购人和相关部门。

7.人员、设施设备及其他要求

▲（1）投入人员

①中标供应商须严格按照投标时承诺配备本项目服务团队，不得擅自减少人员数量或降低职业资格（技术等级），否则采购人有权取消供应商中标资格或解除合同。

②中标供应商投标时所承诺的项目负责人、专职安全员、电工、起重机指挥员、高空作业车专职驾驶员等相关人员中标后原则上不得更换。上述人员须为中标供应商正式员工或其所属单位已与中标供应商签订劳务合同的人员，中标供应商须提供缴纳社会保险证明或劳务合同等证明材料。

合同存续期间，如有特殊情况确需更换人员的，须经采购人确认同意，更换后的人员职业资格或技术等级不得低于原人员职业资格或技术等级等要求且须向采购人报备。

④特殊勤务（对政府大型活动，外事等活动）或节假日应根据采购人要求同步增加或减少相应的工作人员。

▲（2）投入车辆、工器具等物资

①本项目须配备路灯登高专用工程车（登高高度为20米及以上）一辆，车辆可以为自有车辆或租赁车辆；自有车辆须提供购车发票、车辆行驶证扫描件、机动车登记证书扫描件及车辆最大作业高度证明材料（铭牌或厂家提供的最高作业证明）等相关证明材料；租赁车辆则须提供租赁证明材料、车辆行驶证扫描件、车辆最大作业高度证明材料（铭牌或厂家提供的最高作业证明）等相关证明材料，以上资料扫描件加盖公章。

②中标供应商须严格按照投标时承诺配备投入本项目的车辆和工器具等物资，不得擅自减少物资数量或降低配置标准，否则采购人均有权取消供应商中标资格或解除合同。

③无论有无承诺，中标供应商必须配备满足本项目服务需求的合格和足量的劳保用品及维修作业工具，相关用品及工具须在安全有效期内，确保质量。

8.采购人的权利、职责与义务

（1）负责对设施运行情况、日常养护（包括防盗及修复）质量、安全和巡查工作及资料台帐等进行检查、考核，对设施完好状况进行跟踪检测。对于检查发现的道路照明设施各类问题，有权要求中标供应商按要求及时修复。采购人以及其委派的任何人，均可对中标供应商养护范围内的设施养护状况进行检查。

（2）负责向中标供应商提供有关道路照明设施养护的规范性文件、相关的技术规程、考核办法及各类相关文件，并对中标供应商工作进行指导。

（3）负责审定中标供应商的年度和月度养护计划，检查养护计划执行情况，核实中标供应商上报的养护工作量报表，并根据各项考核及保障要求明确养护任务。

（4）采购人在认为有必要的情况下，可要求中标供应商对设施进行特殊养护。

（5）负责对中标供应商养护工作进行检查、督促，发现中标供应商未按规范要求进行养护时，有权按合同约定进行处理；发现设施处于危急状况时立即限期要求中标供应商按应急预案采取相关措施；对于无法胜任工作或玩忽职守、工作不负责的人员有权要求中标供应商进行更换。

（6）有权对养护工作中采用新工艺、新材料、新方法的适用性、安全性进行审查。

9.中标供应商的权利、职责与义务

（1）按照合同约定取得相应养护经费。

（2）编制年度、月度养护计划，按照现行的有关规范要求及合同各项规定，精心组织养护，保证设施正常运行，并按要求报送养护台账。

（3）对道路照明设施按有关规定进行巡查，掌握设施动态，及时发现、防止和处理设施缺陷，确保道路照明设施完好和安全运行。

（4）在实施养护作业过程中，应遵守国家、省、市颁布的法律、法令、条例以及有关规定，遵守有关部门的规章细则等，负责办理养护操作中涉及的有关审批及协调手续。由于中标供应商违反上述规定而导致的所有责任，由中标供应商自行承担。

（5）配合做好服务及安全保障工作，制定应急预案并报采购人备案。在重大活动期间、节假日、应急保障中应加大巡查频率，必要时采取监护措施，并无条件按照采购人要求开展保障工作。

（6）为确保安全、文明施工，乙方应该本着“安全第一，预防为主”的原则，建全安全管理组织体系；严格贯彻国家、省、市和劳动保护、安全生产部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、法规、条例、规定等执行。

（7）要制定应急预案，配合做好亮灯的服务及安全保障工作，并报采购人备案。

（8）建立健全的安全体制和安全学习制度，不断提高工作人员的安全意识；工作人员必须经过专业培训并持证上岗，设置专人负责，采购人有权要求中标供应商撤换工作不能胜任或玩忽职守、工作不负责的人员。

（9）合同期间，由于中标供应商安全措施不力、养护工作不到位、违反安全操作规程而导致责任事故或第三方人身和财产损失，中标供应商应负责予以妥善处理，所发生的费用均由中标供应商自负，采购人保留追究责任的权利。如采购人因此遭到第三方索赔的，有权全额向中标供应商追偿。

（10）对全部现场作业和施工方法的适应、稳妥和安全性承担全部责任。在养护工作中，力求采用成熟的工艺、材料和方法。

（11）建立健全安全管理、人员管理等制度，不断提高工作人员的安全意识；工作人员必须经过专业培训并持证上岗，设专人负责。配备合格、齐全的养护队伍、养护设备、劳保用品等。建立养护档案，健全日常养护（包括防盗及修复）作业记录，认真做好台帐的整理和归档工作；养护档案资料接受采购人定期检查。

（12）配合采购人做好合同范围内设施量及设施现状调查工作。

（13）制定的相关预案组织实施。认真做好防汛、抗台、抗雪及突发事件应急抢险工作，确保人员、设备、材料“三落实”，并做好数据、图片和台帐的记录、存档，及时反映情况，严格服从采购人的统一指挥和安排。投标文件中提供恶劣条件或应急事件情况下的预案。

若发生非养护原因引起的意外事故或人为破坏造成的设施损坏，中标供应商应立即采取相关措施或临时应急措施，消除安全隐患，并通知采购人和相关部门。

（14）负责发现并及时制止养护范围内的所有设施免遭人为等因素导致的损坏和侵害，并做好赔偿、修复的调查工作。

（15）安全检查应每月对标段内设施覆盖一次，重大保障期间增加专项检查。养护单位应切实加强养护区域现场管理，确保安全生产，养护期内，因被养护设施掉落、炫光、漏电等养护范围内相关内容引起的人身伤亡或财产等损失，一律由中标供应商负责赔偿。养护期内，若发生任何故障和问题，中标供应商应立即采取相关应急措施，并通知采购人和相关部门。任何原因造成的道路照明设施及第三方损失，均由中标供应商负责及时更换、维修及赔偿，并承担相关费用。

（16）负责对发现的缺亮、故障和缺陷等问题进行及时修复并做好反馈工作，确保设备完好可靠，确保亮灯率达到考核指标。

（17）负责保持照明设备的清洁，及时发现、上报、清除未经许可的悬挂物。

（18）及时处理投诉、报修，保证办结率、回复率、满意率达到100%。

（19）中标供应商须确保养护灯具质量及亮灯质量，针对养护过程中出现的影响亮灯效果的问题，中标供应商应及时制定整改方案，报采购人同意后有效解决问题。

（20）合同期内，中标供应商负责的灯具、电缆、空开、控制机箱、灯杆等其他原件如有损坏、故障的，中标供应商可采用修理、修补、更换等方式进行处理，更换的设备品牌、样式、规格等须与原项目相同,且更换后的必须为新原件。对无法采购到的光源、电器等设备，经报采购人同意后可更换相同标准的设备，确保亮灯等效果一致。

（22）设施设备更换过程中需做好防护、围挡、警示工作。

（23）重大活动保障要求现场值班保障，要求养护单位在保障期间有专人现场巡查，并保证路灯、景观灯等照明设施正常亮灯，如重大活动及节假日期间，投标单位须做好应急保障措施，安排人员24小时值班，准备总维护量5%的数额备货。

（24）养护期间，新移交的质保期内灯具及相关附属设施的养护标准与其他灯具、设施一致。但质保期内的养护费不予支付，中标供应商可先联系施工单位进行维修，最后由中标供应商兜底处置。

（25）养护到期后，中标供应商须与新的养护单位做好工作交接；若养护到期，项目未通过移交，采购人仍有权按考核办法在合同期外对中标供应商实施监管考核及代整治工作，相关费用从养护尾款中扣除。

（26）养护项目中标后不得转包、分包，包括人员、车辆、高空作业等内容，采购人有权对中标供应商与养护项目相关的所有内容进行核实，一经发现有与采购要求不符的，中标供应商应立即按甲方要求限期进行整改；若未按要求整改到位的，采购人有权终止合同，并上报采购监管部门。

（27）投入本项目的保障车辆及项目班组成员，需经采购人备案，并不得在其他项目中使用。

（28）中标供应商需更换项目班组成员的，须经采购人书面同意，更换的人员的资历、工作经验、资质等不得低于原班组成员。

（29）养护期内，涉及被占用、拆除、迁移等的设施，需经采购人审批同意，并及时向采购人提供变更后的资料和设备清单；涉及新增、拆除的路灯、景观灯等照明设施，以采购人书面通知为准，新增、拆除设施养护费由中标供应商与采购人协商确定。

（30）中标供应商在中标后10个工作日完成与原养护单位的设施量清点及设施移交工作。

（31）本合同终止时，须向采购人移交全部档案资料。

10.工程安全事项及违约责任

（1）中标供应商应严格执行各项国家有关规定，有关技术人员必须持证上岗，专人专职负责安全。

（2）中标供应商应严格按国家有关规定，为本项目所有养护人员办理相关保险事宜（如工伤保险等）。

（3）中标供应商应实施严格的各类安全防护措施，切实做好安民告示，设置必要的施工警戒标志，线杆保护措施，制定保障人员出行安全畅通的保证措施，做好施工照明、看守和安全警卫工作，有毒气体防护措施和电源电线安全保护措施，并对维修现场的安全负责，接受采购人和监理单位的现场代表对安全措施的监督。中标供应商在养护期间，若发生与本工程相关的安全事故和治安纠纷事件，一切法律和经济责任均由中标供应商承担，采购人概不负责。由于中标供应商安全措施不力、养护工作不到位、违反安全操作规程而导致责任事故或伤害，所发生的费用均由中标供应商自负，采购人保留追究责任的权利。

（4）养护期间中标供应商应做好抗灾减灾应急预案，密切注意气象预报，及时采取防范措施，防止暴风雨、洪水、雷电、冰冻等造成工程损害，中标供应商不得以除地震、台风等不可抗力以外的自然灾害为由提出索赔要求。

（5）养护过程中，中标供应商必须按投标时提供的人员配置，合理安排劳动力，未详之处按劳动法相关规定处理。

11.验收移交

（1）中标供应商在合同期满前10个工作日内，书面向采购人提出移交验收申请。

（2）中标供应商必须将全部维修养护工作的档案、资料及时移交给采购人，交接好有关事宜。

（3）采购人在合同期满组织验收小组对整个路灯、景观灯等照明设施进行最终验收，路灯、景观灯等照明设施的原有数量、型号、规格应保持不变，路灯、景观灯等照明设施应保持完好状态，否则采购人有权从履约保证金当期服务费中进行扣罚。

（4）中标供应商满足验收条件后，如果采购人不在合同期满组织验收，视为放弃验收。

12.其他要求

（1）中标供应商须在中标结果公告发布后10个工作日内，将人员、车辆、设备等清单交采购人备案。

（2）维护服务期间，采购人新移交的路灯、景观灯等照明设施交由中标供应商实施常态化维护，中标供应商必须无条件接收，否则采购人有权解除后续合同约定，一切后果由中标供应商承担。

（3）中标供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并上报监管部门。

（4）在服务期限内出现下列情形之一的，采购人有权对中标单位实施清退并追究相关责任：

①未按要求履行合同或者合同履行与投标承诺不符，无法完成养护任务的；

②未通过相关主管部门季度考核达到2次或被通报批评；

③严重违反国家有关法律法规的；

④发生严重安全事故的（由安全管理部门认定）。

（5）技术需求中的服务内容和要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标供应商应提供所有技术需求中没有规定但投标供应商认为完成本项目必须要提供服务的，应在投标文件中一一列明，并含入分项报价表其他相关费用中。

▲三、服务期

2年（自合同签订之日起，合同签署采取1+1模式）；即合同为一年一签，采购人将对服务的中标人进行每季度考核，根据考核情况可续签一年，若季度考核达到2次不合格的不予续签。

- ▲四、付款方式

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付年度合同价的20%，6个月后支付年度合同价的40%，维护期满后经验收合格支付剩余年度养护费尾款；因考核扣除的款项在每次付款中直接扣除，不予退回。中标供应商须开具正式发票。

附件：

台州湾经开区道路照明设施考核评分细则

| 序号 | 类别 | 考评标准 | 分值 | 减分原则 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亮灯率 | 95% | 45 | 下降1%，扣0.1分 |  |
| 2 | 设施完好率 | 90% | 10 | 下降1%，扣0.1分 |  |
| 3 | 报修限时处理率 | - 抢修（路灯、景观灯等照明设施碰撞处理、漏电等需紧急处理）故障限时修复率100%，维护单位需在60分钟内赶到现场； 2、修复时间：运行故障当晚修复；单灯简单故障24小时内修复；复杂故障5天内修复 | 10 | - 维护单位未在60分钟内赶到现场的，第一次发现扣0.5分，第二次扣1分，以此类推； 2、报修故障限时修复率每下降0.1%，扣0.3分；修复时间每超过24小时，扣0.5分 |  |
| 4 | 安全 | - 对特殊要求的工种，必须持证上岗；2、施工现场设置明显安全标志和安全防护设施，施工后立即清理现场； 3、无责任人身伤害事故 | 20 | - 发现未按规定持证上岗的，扣1分每人次； - 发现未按规定施工的，扣0.2分每次； 3、发生人身伤害事故，经司法认定为主责或全责的，每次扣3分，同责的扣2分，次责的扣1分，如发生责任死亡事故的，扣20分 |  |
| 5 | 零星工程紧急处置及时率 | 应积极配合未在合同范围内的路灯、景观灯等照明设施紧急处置及时率100%，办理时限以委托方通知为准 | 5 | 未积极配合紧急处置，每次扣0.5分 |  |
| 6 | 巡查责任 | 建立周期巡查机制，周期内上报巡查线路及处理情况，正常情况下每周不小于1次。 | 5 | 在规定巡修周期内未及时上报且处理的，每周扣0.1分。 |  |
| 7 | 台账资料 | - 每月上报维护计划； 2、每次维修需详细记录维修地点、内容等信息 | 5 | - 未按规定上报维护计划的，扣1分每次； 2、维修未按规定记录的，扣0.2分每项 |  |
| 8 | 其他扣款 | - 1、加强巡查区域范围内的私拉乱接情况并及时予以处理； 2、白天需开灯检修的情况应事先向管理部门告知并经同意后方可开灯； 3、光源电器损坏的，须更换相同规格的产品，若无相同的，更换等级不低于原产品的产品替换，维护质量达到100%； | / | 1、发现一处私拉乱接现象3个工作日内日未及时处理的，扣2000元。 2、未经同意私自白天亮灯，每发现一次扣100元。 3、所更换产品等级如低于原产品等级、质量的，每杆扣200元，并由维护单位承担全部经济法律责任。 4、被电视台、报纸、电台等新闻媒体或被上级领导点名批评或曝光的，每次扣2000元；有市民热线反映问题经查属实的，每次扣1000元 |  |

注：1、每季度考核评分一次。每扣分0.1分，扣100元。

- 2、在施工、维护过程中发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由乙方（维护单位）承担。

3、考核分数低于80分的，考核不合格；若季度考核达到2次不合格，采购人有权解除合同。

- 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2024-2026年台州湾经济技术开发区路灯、景观灯等照明设施维修养护运行管理服务(重新招标） |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费由中标人支付给采购代理机构，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用，收费采用差额定率累进计费方式，具体标准如下：服务类：100万*1.5%+（中标价-100万）*0.8%； |
| 4 | 现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 答疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式提出，且应当在采购响应截止时间之前在政采云平台的质疑系统一次性提出，否则被质疑人可不予接受。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 9 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 10 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于采购公告发布的网站。 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | ▲付款方式：详见“第二章 招标需求”。 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还:按中标价的1%收取，领取中标通知书前缴纳至临海市公共资源交易中心账户。验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心申请退还。 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的采购代理机构和采购单位。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算

（六）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，相关投标均无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工（或须为本法人或控股公司员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式并在政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）7个工作日内提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）投标人对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告之日起7个工作日内提出质疑；

2.采购人或采购组织机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（九）投诉

投标人对采购人或采购组织机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标邀请

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）资质文件复印件（如有）；

（3）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

（4）中小企业声明函（投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容未填写齐全的、缺项的、填写内容出现错误的（不影响企业规模类型判定的除外）、未如实填写的，将不给予投标人享受中小企业扶持政策（即资格响应文件为无效））。

评标委员会根据上述资料和《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库［2020］46号文件、工信部联企业[2011]300号文件、浙财采监〔2018〕2号、浙财采监【2022】3号文件等规定，综合评判后确认投标人是否享受中小企业扶持政策。评标过程中如须核实有关单位网上统计、社保、税务等信息的，投标人须提供配合。

2.商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（4）项目负责人简历表；

（5）项目实施人员一览表；

（6）投标人类似成功案例一览表；

（7）售后服务网点情况表；

（8）商务技术响应表；

（9）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价必须包括为完成该项目全部内容所需的一切材料费、人工费、安全文明措施费（意外伤害保险费、农民工工伤保险等）、机械费、设备使用费、相应的施工措施费、检验试验费、水电费、管理、规费、售后服务、保险、利润、税金、售后服务费、风险等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用并承担一切风险责任其他等所有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（此项符合性在报价文件中进行评审）

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章、法人章均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系杭州天谷信息科技有限公司、浙江杭州汇信科技有限公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在招标文件格式指定页面无法定代表人盖章或签字、未在招标文件格式指定页面盖公章、在招标文件格式指定页面无被授权人签字（打字无效）、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》、未提供《中小企业声明函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》、《中小企业声明函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、服务期（服务期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）在商务及技术响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容的；

（8）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）商务技术文件中出现投标总报价的；

（10）不同投标人的投标文件，存在IP地址重复或硬件设备信息异常的。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的、《报价明细表》中工程量少于招标文件中提供的工程量数量的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

四、开标

（一）开标准备

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持，并通过临海市公共资源交易中心网站--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入投标人提问区进行提问，招标人（采购代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 招标人点击政采云系统--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及政采云平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电：汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以政采云平台及临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台上主持人发言区显示内容为准，不以临海市公共资源交易中心直播平台上页面右侧显示的表格内容为准。

3. 解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标文件结束解密后，投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页16.政府采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱（wzxc3289@163.com）,联系人：金女士，电话：15167687346；

5.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

6.资格及商务技术文件评审；

7.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在10分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

9.报价文件评审；

10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过政采云平台及临海市公共资源交易中心视频直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

④与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过政采云电子交易平台交换数据电文。  同时采购代理机构也将通过临海市公共资源交易中心视频直播平台、政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在采购代理机构及政采云平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以政采云系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。政采云平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息不一致的，以扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息为准，修正政采云平台上的报价信息。

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

2.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在采购公告发布的网站上发布成交结果公告。中标供应商享受中小企业扶持政策的，将在成交结果公告中公开中标供应商的《中小企业声明函》。成交结果公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向采购人（采购代理机构）或监督管理部门提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

3.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。采购单位如确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

4.根据《政府采购法》第四十六条之规定：中标通知书发出后，中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。《政府采购法实施条例》第72条第二款之规定：中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，供应商将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

本采购文件明确：如给采购人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。采购单位可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，采购人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，采购人可以报财政部门处理或者通过法院诉讼的方式追偿。

5.为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向采购代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，并且在同一时间送至采购代理机构见证盖章（合同一式四份，采购单位与中标人各执一份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《政府采购合同》。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金：①采用网上银行转帐、电汇、汇票缴纳履约保证金的，履约保证金必须通过投标人在临海市公共资源交易中心后台注册的银行账号汇入，否则无法达账（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。

②采用银行、保险公司出具的保函形式提交履约保证金的，中标人将保函原件提交给采购人保管，采购人提供3份加盖公章或“原件收讫”证明印章的保函复印件给中标人，中标人或采购代理机构将经采购人确认的保函复印件提交到临海市公共资源交易中心财务窗口登记存档（地址：临海市巾山中路18号（移动公司对面）一楼大厅）。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心申请退还。

- 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分、商务技术分80分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

本项目推荐一名中标候选人。

节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、制造精品产品的政府采购优惠政策按相关文件规定执行。投标人提供的产品如为首台套产品的，业绩分为满分。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（20分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×20%×100

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（货物类：提供原与其他采购单位签订的采购项目合同，项目合同中的报价明细清单须包括本次主要采购设备，如一份采购项目合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份采购项目合同来完全包括上述主要采购设备。或者提供设备供应商的购置发票、购销合同等资料，购置发票、购销合同中的明细清单须包括本次主要采购设备，如一份购置发票、购销合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份购置发票、购销合同来完全包括上述主要采购设备的。服务类：提供原与其他采购单位签订的包含本次主要采购服务内容的采购项目合同（如一份采购项目合同中不能完全包括本次主要采购服务内容的，可以提供多份采购合同来完全包含本次主要采购服务内容）及提供完成本次主要采购服务内容的报价测算清单等资料【测算清单资料包括但不限于项目实施团队在本项目服务期的人工工资（提供银行工资流水）、奖金（包括年终奖，提供银行工资流水）、个人及企业须缴纳的四险一金、物料费、维保期间费用、其他费用、税金、培训、服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用】。投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）商务技术分（80分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评分内容 | 评分标准及内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 根据投标企业履约能力、综合实力、荣誉等进行打分。（0-4分） | 0-4分 |
| 2 | 企业业绩 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目的（类似业绩是指路灯设施维修养护运行管理服务项目），每个项目业绩得1分，最高得2分。 备注： 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件或中标通知书扫描件，及每个合同业绩提供1张发票扫描件，未提供齐全上述资料不得分。 3、如投标人提供的合同扫描件或中标通知书扫描件或发票扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、评标过程中如须核实发票网上信息的，投标人需提供配合。 | 0-2分 |
| 3 | 项目组成员 | - （1）本项目拟项目组成员（项目负责人）具有机电工程专业一级注册建造师证书的得2分；具有机电工程二级注册建造师证书的得1分，其余不得分。 - （2）本项目拟项目组成员（技术负责人）具有电气相关专业高级工程师职称的得2分，具有电气相关专业中级工程师职称的得1分，其余不得分。 - （3）本项目拟项目组成员（除项目负责人、技术负责人外）同时具有电工作业证和高处作业证（中华人民共和国特种作业操作证）的，提供3名的得2分，提供4名的得3分，提供5名的得4分，5名以上的，每增加一人得1分，本项最高的6分。 - （4）本项目拟项目组成员（除项目负责人、技术负责人外）提供持有B2类（或A1或A2）驾驶证的专职驾驶员，每提供一名得1分，本项最高得2分。 备注： 1、所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书扫描件并加盖投标人公章。 3、以上人员须提供本次投标截止日前近三个月任意一个月社保部门出具的本单位的社保证明并加盖投标人公章。 4、如投标人提供的资料扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 | 0-12分 |
| 4 | 项目理解 | 根据投标人对项目背景把握及了解掌握程度，对本项目范围内路灯、景观灯等照明设施位置、配电箱、控制设备的布置点位等情况等情况的了解程度是否到位等内容进行打分（0-4分）。 | 0-4分 |
|  |  | 根据投标人对项目背景、项目现状及对存在的问题提出的应对措施及相应解决方案等内容进行打分（0-4分）。 | 0-4分 |
| 5 | 项目实施方案 | （1）日常路灯、景观灯等照明设施维护组织方案：结合项目路灯、景观灯等照明设施实际，投标人根据自身人员和机具情况、养护组织、定期巡检、日常养护方案及作业安排等，制定维护组织方案；根据投标人提供方案的规范程度、内容完整程度和可操作性程度等情况进行打分（0-4分）。 | 0-4分 |
|  |  | （2）应急响应预案：根据投标人提供的紧急故障处理（包括专变烧毁、电缆故障、电气故障、自然灾害、施工开挖、交通事故等）措施及预案；保障措施科学、合理，操作性、实施性强等由评委进行打分（0-4分）。 | 0-4分 |
|  |  | （3）人员安排：根据投标人提供的针对本项目的实施人员安排方案（方案内容包括人员层级管理、组织架构等）等内容进行评分（0-4分）。 | 0-4分 |
|  |  | （4）培训方案：根据投标人针对本项目服务制定的实施人员培训方案的完整性，符合性，可行性等内容进行打分（0-4分）。 | 0-4分 |
|  |  | （5）养护档案管理：根据投标人针对本项目建立养护档案管理，建立健全的日常养护作业记录、台帐的整理与归档工作管理方案内容的全面性、合理性、可行性等进行打分（0-4分） | 0-4分 |
|  |  | （6）内部考核制度及措施：根据投标人针对本项目照明设施养护制定的内部考核制度及措施的有力性、可行性、全面性等由评委进行打分（0-4分）。 | 0-4分 |
|  |  | （7）备品备件：根据投标人提供的备品备件（包括但不限于灯头、灯杆、电缆、空开、控制机箱等备品备件）的数量、产品质量等由评委进行打分（0-4分）。 | 0-4分 |
| 6 | 车辆配置 | - （1）投标人每提供一辆自有巡查车辆的得2分，每提供一辆租赁巡查车辆的得1分；本项只计2辆最高得分车辆（0-4分）。 - （2）投标人提供一辆自有总质量4吨及以上防撞缓冲车的得2分，提供一辆租赁总质量4吨及以上防撞缓冲车的得1分；本项只计1辆最高得分车辆（0-2分）。 - （3）投标人在满足招标文件需求的前提下，每提供一辆自有路灯登高专用工程车（登高高度为16米及以上）的得2分；每提供一辆租赁路灯登高专用工程车（登高高度为16米及以上）的得1分；本项只计2辆最高得分车辆（0-4分）。 - 备注： - 1、所有材料必须真实、合规。 - 2、投标文件中须提供清晰可辨的材料扫描件并加盖投标人公章。 - 3、自有车辆须提供购车发票、车辆行驶证扫描件、机动车登记证书扫描件等相关证明材料，此外防撞缓冲车还须提供车辆总质量证明材料（铭牌或其他相关证明材料），登高专用工程车还须提供车辆最大作业高度证明材料（铭牌或厂家提供的最高作业证明或其他相关证明材料）；租赁车辆则须提供租赁证明材料、车辆行驶证扫描件等相关证明材料，此外防撞缓冲车还须提供车辆总质量证明材料（铭牌或其他相关证明材料），登高专用工程车还须提供车辆最大作业高度证明材料（铭牌或厂家提供的最高作业证明或其他相关证明材料）。以上资料扫描件加盖公章，否则不得分。 5、如投标人提供的资料扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 | 0-10分 |
| 7 | 质量与安全措施 | （1）项目维护安全方面、文明施工方面的措施：根据投标人对本项目提供的维护安全方面、文明施工保障措施；保障措施科学、合理，操作性、实施性等由评委进行打分（0-4分）。 | 0-4分 |
|  |  | （2）质量保障措施：根据投标人针对本项目照明设施养护质量保障措施的科学、合理，操作性、实施性等由评委进行打分（0-4分）。 | 0-4分 |
| 8 | 合理化建议 | 根据投标人针对本项目提供的合理化建议的合理性、针对性、科学性等进行评分。（0-4分） | 0-4分 |
| 9 | 售后服务 | 根据投标人售后服务能力、服务响应时间、服务承诺、服务措施等情况进行打分（0-4分）。 | 0-4分 |

提示：

1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。

3、为了评审工作更加优质、高效，投标文件张数建议不要超过300张。

4、各投标人请将本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审。

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

采购项目评分索引表

（重要提示：本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：

投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 | 投标文件响应页码 | 需要说明内容 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 0-4分 |  | 投标人务必将详细内容及应得分值填写上，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写上 |
| 2 | 企业业绩 | 0-2分 |  | 投标人务必将详细内容及应得分值填写上，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写上 |
| 3 | 项目组成员 | 0-12分 |  | 投标人务必将详细内容及应得分值填写上，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写上 |
| 4 | 项目理解 | 0-4分 |  |  |  |
|  |  | 0-4分 |  |  |  |
| 5 | 项目实施方案 | 0-4分 |  |  |  |
|  |  | 0-4分 |  |  |  |
|  |  | 0-4分 |  |  |  |
|  |  | 0-4分 |  |  |  |
|  |  | 0-4分 |  |  |  |
|  |  | 0-4分 |  |  |  |
|  |  | 0-4分 |  |  |  |
| 6 | 车辆配置 | 0-10分 |  | 投标人务必将详细内容及应得分值填写上，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写上 |
| 7 | 质量与安全措施 | 0-4分 |  |  |  |
|  |  | 0-4分 |  |  |  |
| 8 | 合理化建议 | 0-4分 |  |  |  |
| 9 | 售后服务 | 0-4分 |  |  |  |
| 合计 |  | 80分 |  |  |  |

- 第五章  合同主要条款

（服务类）

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后商定）

项目名称：

项目编号：

甲方：（采购方）

乙方：（供应商）

见证方：采购代理机构

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和_______________________项目文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、项目内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图

纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳中标价的       作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期和服务质量保证金(选用)

1.服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

2.服务质量保证金            元。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：2年（自合同签订之日起，合同签署采取1+1模式）；即合同为一年一签，采购人将对服务的中标人进行每季度考核，根据考核情况可续签一年，若季度考核达到2次不合格的不予续签。

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、款项支付

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付年度合同价的20%，6个月后支付年度合同价的40%，维护期满后经验收合格支付剩余年度养护费尾款；因考核扣除的款项在每次付款中直接扣除，不予退回。中标供应商须开具正式发票。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1．乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到

要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约

金。

- 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日

- 期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长

期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4. 本合同正本一式四份,甲乙双方签订后采购代理机构见证盖章，采购代理机构需留备二份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日            签订日期：     年　  月　 日

见证方：（盖章）

- 第六章　 投标文件格式

- 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.营业执照等：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

特定资格条件要求的资质文件复印件（如有）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制，如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （采购人名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

4.中小企业声明函

中小企业声明函（服务类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，承接企业为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，承接企业为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

温馨提醒：

- 1、供应商请将《中小企业声明函》中加    里面的内容全部填写齐全，《中小企业声明函》中内容未填写齐全的、缺项的将不给予投标人享受中小企业扶持政策（即资格响应文件为无效）。

- 2、投标人请根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号文件）、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号文件）要求，将《中小企业声明函》中加    里面的内容全部填写正确，《中小企业声明函》中填写内容出现错误的（不影响企业规模类型判定的除外）、未如实填写的，将不给予投标人享受中小企业扶持政策（即资格响应文件为无效）。

填表说明：

1、标的分别由不同承接企业承接的，请按序号填写齐全所有标的承接企业的信息。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、（1）按照国家统计局统计口径规定，单位从业人员指报告期末最后一日在本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数。

（2）企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入纳入合并计算。

4、投标人应当按照采购文件中明确的采购标的所属行业的划分标准来评判承接企业的企业规模类型（大型、中型、小型、微型企业），而非按照承接企业自身经营范围所属行业的划分标准来评判承接企业的企业规模类型。

5、为了更加准确判定制造商是否为小微企业，请投标人根据工业和信息化部官方网站---中小企业规模类型自测小程序来辨别制造商企业规模类型，中小企业规模类型自测小程序链接网址为

http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

6、投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容未填写齐全的、缺项的、填写内容出现错误的（不影响企业规模类型判定的除外）、未如实填写的，将不给予投标人享受中小企业扶持政策（即资格响应文件为无效）。

中标供应商享受中小企业扶持政策的，将在成交结果公告中公开中标供应商的《中小企业声明函》。

7、鼓励投标人在投标时一并提供对承接企业相关信息的核实核验情况以及其他佐证材料。

8、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

9、本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

- 二、商务技术文件格式

5.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

6.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（采购人名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：__________          邮编：__________

收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：______    _    __

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

7.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（采购人名称）：

我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签名：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人公章：

年    月    日

8.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

9、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 进入本单位工作开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

10.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 合同完成时间 | 采购单位联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：

11.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 设立日期 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

年    月　 日

12.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标有效期 | 自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |  |  |  |
| 付款方式 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付年度合同价的20%，6个月后支付年度合同价的40%，维护期满后经验收合格支付剩余年度养护费尾款；因考核扣除的款项在每次付款中直接扣除，不予退回。中标供应商须开具正式发票。 |  |  |  |
| 服务期 | 2年（自合同签订之日起，合同签署采取1+1模式）；即合同为一年一签，采购人将对服务的中标人进行每季度考核，根据考核情况可续签一年，若季度考核达到2次不合格的不予续签。 |  |  |  |
| 投标报价 | 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受 |  |  |  |
| 项目要求 | （1）供应商应定期巡视、检查照明设备的运行状态，做好突发事件处理，及时修复和处理各类灭灯、设备缺陷、线路故障、设备故障等，合理调整运行系统，确保设备处于良好运行状态。管养期内供应商应确保照明设施完好，每日及时在规定时间内开、关路灯，保证正常运行，及时更换受损的灯具、光源等电器，确保开发区保证亮灯率在95％以上（创建迎检等特殊情况下按迎查要求），设施完好率在90％以上。建立维修档案，定期进行运行分析。 （2）供应商须保证接到应急维修指令后，一般故障路灯、景观灯等照明设施在1小时内复明，控制开关发生故障或损坏、电器故障在24小时内修复，电缆断线造成路灯、景观灯等照明设施失明或线路碰线、断路在48小时内查清情况修复（需要道路开挖修复的除外）；抗台、防涝等特殊情况下须实行24小时应急保障服务，服从采购人的统一指挥调度。以上维修响应时限要求，供应商须在投标时做出明确承诺，如中标后无法履行承诺，采购人有权取消中标资格或解除合同。 （3）中标供应商须按投标承诺的机械、车辆和设备放置于现场，采购人将在中标后十个工作日内现场复核，如供应商不能履行承诺，采购人有权取消其中标资格。 （4）在服务期内，开发区范围内新增的质保期到期的路灯，供应商应无条件接收，同等规格养护，项目实行总价包干，结算加不再予以调整。对开发区范围内仍在质保期内的路灯、景观灯等照明设施，供应商应尽到巡查义务，如有故障及时告知采购人，由原施工方负责维修。 |  |  |  |
| 人员及设施设备要求 | （1）投入人员 ①中标供应商须严格按照投标时承诺配备本项目服务团队，不得擅自减少人员数量或降低职业资格（技术等级），否则采购人有权取消供应商中标资格或解除合同。 ②中标供应商投标时所承诺的项目负责人、专职安全员、电工、起重机指挥员、高空作业车专职驾驶员等相关人员中标后原则上不得更换。上述人员须为中标供应商正式员工或其所属单位已与中标供应商签订劳务合同的人员，中标供应商须提供缴纳社会保险证明或劳务合同等证明材料。 合同存续期间，如有特殊情况确需更换人员的，须经采购人确认同意，更换后的人员职业资格或技术等级不得低于原人员职业资格或技术等级等要求且须向采购人报备。 ④特殊勤务（对政府大型活动，外事等活动）或节假日应根据采购人要求同步增加或减少相应的工作人员。 （2）投入车辆、工器具等物资 ①本项目须配备路灯登高专用工程车（登高高度为20米及以上）一辆，车辆可以为自有车辆或租赁车辆；自有车辆须提供购车发票、车辆行驶证扫描件、机动车登记证书扫描件及车辆最大作业高度证明材料（铭牌或厂家提供的最高作业证明）等相关证明材料；租赁车辆则须提供租赁证明材料、车辆行驶证扫描件、车辆最大作业高度证明材料（铭牌或厂家提供的最高作业证明）等相关证明材料，以上资料扫描件加盖公章。 ②中标供应商须严格按照投标时承诺配备投入本项目的车辆和工器具等物资，不得擅自减少物资数量或降低配置标准，否则采购人均有权取消供应商中标资格或解除合同。 ③无论有无承诺，中标供应商必须配备满足本项目服务需求的合格和足量的劳保用品及维修作业工具，相关用品及工具须在安全有效期内，确保质量。 |  |  |  |
| ...... | ...... |  |  |  |

注：1.投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容。如果投标人在本响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容，其投标文件将会被判定为无效。

- 如果在本表格中--投标人的应标情况栏中仅填写响应或完全响应等文字而不列出具体的应标内容，不予认可该商务及技术条款已作响应。

- 法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

- 三、报价文件格式

13.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

14.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写：人民币 元整 小写：￥_____________________元整 |  |

- 1、投标报价必须包括为完成该项目全部内容所需的一切材料费、人工费、安全文明措施费（意外伤害保险费、农民工工伤保险等）、机械费、设备使用费、相应的施工措施费、检验试验费、水电费、管理、规费、售后服务、保险、利润、税金、售后服务费、风险等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用并承担一切风险责任其他等所有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中。

- 2、目前辖区内路灯照明情况不排除有故障情况，投标人在投标期间应自行充分考察现场了解具体工作内容，根据自身条件、考虑相关风险进行投标报价。

- 3、投标总报价金额为2年报价合计金额，合同为一年签订一次。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

- 报价明细表

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年度小计金额 |  |  |  |  |  |
|  | 合计金额=年度小计金额*2年 |  |  |  |  |  |

说明：

1、是否是中、小企业请根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件第四条规定的划型标准来填写。

2、本报价明细表投标人请根据招标文件采购清单中的内容进行填写，不得漏项。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

4、合计金额=年度小计金额*2年服务期，合同为一年签订一次，采购人将对服务的中标人进行每季度考核，根据考核情况可续签一年，若季度考核达到2次不合格的不予续签。2年合计金额与开标一览表总报价金额一致。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

16.政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购人名称）：

本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

供应商代表签名：

年  月   日