磋 商 文 件

| 项 目 名 称： | 瑞安市殡仪馆改扩建工程-配电工程 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： | JDG2024003 |
| 采 购 方 式： | 竞争性磋商 |
| 采 购 人： | 瑞安市火化殡仪馆 瑞安市政府投资工程建设中心 |
| 采购代理机构： | 温州嘉德工程项目管理有限公司 |

二〇二四年七月

目  录

第一部分 竞争性磋商公告	1

第二部分 磋商供应商须知	4

一、总则	6

二、磋商文件的构成、澄清、修改	10

三、投标	10

四、开标、资格审查与信用信息查询	15

五、评标	16

六、定 标	17

第三部分 采购需求	19

第四部分 评标办法	52

第五部分 拟签订的合同文本	60

第六部分 应提交的有关格式范例	105

第七部分 实质性响应条款及无效标条款	120

# 竞争性磋商公告

- 发布日期：2024年7月17日

项目概况

瑞安市殡仪馆改扩建工程-配电工程采购项目的潜在磋商供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）磋商文件，并于2024年7月29日9点0分0秒（北京时间）前递交（上传）磋商响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JDG2024003

项目名称：瑞安市殡仪馆改扩建工程-配电工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：3933716元

最高投标限价（元）：3933716元

采购需求：

标项名称：瑞安市殡仪馆改扩建工程-配电工程

数量：1

预算金额（元）：3933716元

单位：项

简要规格描述：

采购范围： 包括高压电缆及管沟、配电室高低压柜及变压器安装等内容，具体以工程量清单及施工图纸为准。

质量：合格。

合同履行期限：工期： 60 日历天

本项目接受联合体投标：☐是，þ否。

- 二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本工程全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格条件：标项一

①企业资质：具备建筑机电安装工程施工专业承包二级（含）以上或输变电工程施工专业承包三级（含）以上资质；

②项目负责人：具备注册建造师机电工程二级(含)以上资格，同时具有有效的安全生产管理人员B类证书；

- ③具备有效的安全生产许可证。

- ④磋商供应商必须取得国家电力监管委员会或其分支机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装、承修、承试五级及以上资质。

- 三、获取磋商文件

时间：/至2024年7月29日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台线上获取

方式：供应商登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交磋商响应文件截止时间、开标时间和地点

提交磋商响应文件截止时间：2024年7月29日9点0分（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2024年7月29日9点0分

开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展、扶持不发达地区和少数民族地区等。具体详见磋商文件第二部分“磋商供应商须知”。

（2）电子招投标的说明：①本项目采用全流程电子化交易，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质磋商响应文件；②磋商供应商须在投标前申领CA数字证书、下载政采云电子交易客户端。申领CA数字证书:申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”:前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③电子投标具体操作流程详见浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）;④磋商文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取磋商文件。⑤若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。注：磋商供应商在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。磋商供应商需自行准备好摄像头和耳麦，保持网络稳定通畅，并在磋商响应文件开启时间前自测硬件能否正常使用，如因自身硬件或网络原因导致询标讲解失败，相关后果自行负责。

- 磋商文件公告期限与竞争性磋商公告公告期限一致。

- 潜在供应商已依法获取磋商文件，认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取磋商文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）下载专区下载。注意：游客通道获取的磋商文件仅供浏览使用，潜在供应商请通过规定方式依法获取磋商文件。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：瑞安市火化殡仪馆、瑞安市政府投资工程建设中心

地址：瑞安市潘岱街道后岸村、瑞安市档案大楼16楼

传真：/

项目联系人（询问）：张先生

项目联系方式（询问）：0577-65425328

质疑联系人：鲁先生

质疑联系方式：0577-65811365

2.采购代理机构信息

名称：温州嘉德工程项目管理有限公司

地址：瑞安市银座广场A幢二单元2905室

传真：0577-65838155

项目联系人（询问）：林露茜

项目联系方式（询问）：13958832635

质疑联系人：郑珉芝

质疑联系方式：13967762826

3.同级政府采购监督管理部门

名称：瑞安市财政局政府采购监管科

地址：瑞安市万松东路379号瑞安财税大楼1505室

传真：0577-65822153

联系人：施女士

监督投诉电话：0577-65827567

- 第二部分 磋商供应商须知

前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市殡仪馆改扩建工程-配电工程 |
| 2 | 项目编号 | JDG2024003 |
| 3 | 采购方式及 评标方法 | 竞争性磋商；综合评分法 |
| 4 | 招标控制价及 最高投标限价 | 招标控制价：4370796元 最高投标限价：3933716元 |
| 5 | 是否专门面向 中小企业采购 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，本项目属于： þ预留份额专门面向中小企业采购 ¨部分预留份额项目面向中小企业采购 ¨未预留份额专门面向中小企业采购 针对本项目的相关规定： 本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予 /（10%—20%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价给予 / （4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 6 | 项目属性 | ¨A货物类，单一产品或核心产品为： / 。 ¨B服务类。 þC工程类。 |
| 7 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：瑞安市殡仪馆改扩建工程-配电工程；属于建筑业行业。 注：中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行 |
| 8 | 是否允许 采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ¨可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不会对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 9 | 是否允许分包 | þ不允许分包。 ¨允许将非主体、非关键性的 工作分包。 |
| 10 | 是否接受 联合体投标 | þ不接受 ¨接受 |
| 11 | 投标保证金 | 不需要 |
| 12 | 是否需要缴纳 履约保证金 | ¨不需要 þ需要,本项目合同金额的 1 %。 |
| 13 | 预付款 | þ预付款为本项目采购合同金额的 40 ％； ¨本项目为分年度安排预算，每年预付款为项目年度计划支付资金额的 ％。 ¨本项目为实施以人工投入为主且按月支付，不约定预付款。 ¨成交供应商如为大型企业，采购人可不约定预付款。 |
| 14 | 投标有效期 | 提交磋商响应文件截止之日起90日内有效。 |
| 15 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ¨B组织，时间： ，地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 16 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 属于强制采购节能产品的，必须提供节能产品认证证书。 产品清单： / |
| 17 | 提交磋商响应文件截止时间及 开标时间 | 2024年7月29日9点0分（北京时间） |
| 18 | 特别说明 | - þ本项目不接受联合体投标； - ¨联合体投标的： - （1）联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 - （2）☐联合体投标的，联合体各方均需按磋商文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ☐联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按磋商文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 19 | 解释权 | 本磋商文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 20 | 诚信履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理。 |
| 21 | 备注 | - 成交供应商在领取中标通知书时提供全套纸质磋商响应文件一正三副。 |

- 一、总则

- 1.适用范围

- 1.1本磋商文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 1.2本次竞争性磋商工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》浙江省及项目所在地的有关政府采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。

- 2.定义

- 2.1“采购人”系指竞争性磋商公告中载明的本项目的采购人。

- 2.2“采购代理机构”系指竞争性磋商公告中载明的本项目的采购代理机构。

- 2.3“磋商供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- 2.4“招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构和采购人。

- 2.5“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

- 2.6“成交供应商”系指在本次竞争性磋商中成交的磋商供应商；

- 2.7“磋商小组”系指依《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构；

- 2.8“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

- 2.9“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

- 2.10“▲”系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

- 2.11磋商供应商必须对磋商文件中以“▲”标识的有关技术和商务条款做出实质性响应，否则其投标无效。

- 3.采购项目需要落实的政府采购政策

- 3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在“磋商供应商须知”中明确规定可以采购进口产品，如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购。

- 3.2支持绿色发展

- 3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。磋商供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，磋商供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，其投标无效。

- 3.2.2纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

- 3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

- 3.3支持中小企业发展

- 3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 3.3.2在政府采购活动中，磋商供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，磋商供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

- 3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

- 3.3.6监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业的，享受价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 3.3.7可享受中小企业扶持政策的磋商供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》。

- 3.3.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 3.4支持创新发展

- 3.4.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

- 3.4.2对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

- 3.6支持中小企业信用融资

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

- 4.询问、质疑、投诉

- 4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

- 4.2供应商质疑

- 4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。

- 4.2.2供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 对磋商文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起计算（公告期限届满后获取磋商文件的，以公告期限届满之日为准）。

- 对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

- 对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

- 4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

- 4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 4.2.5质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- 4.3供应商投诉

- 4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 4.3.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 4.3.5投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、磋商文件的构成、澄清、修改

- 5.磋商文件的构成

- 5.1磋商文件包括下列文件及附件：

- 5.1.1竞争性磋商公告；

- 5.1.2磋商供应商须知；

- 5.1.3采购需求；

- 5.1.4评标办法；

- 5.1.5拟签订的合同文本；

- 5.1.6应提交的有关格式范例。

- 5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

- 6.磋商文件的澄清、修改

- 6.1已获取磋商文件的潜在磋商供应商，若有问题需要采购人或采购代理机构澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

- 6.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。采购人或采购代理机构对磋商文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取磋商文件的潜在磋商供应商，澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

- 6.3澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人或者采购代理机构构应当在投标截止时间至少5日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取磋商文件的潜在磋商供应商，并对其具有约束力；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交磋商响应文件的截止时间。磋商供应商应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

三、投标

- 7.磋商文件的获取

详见竞争性磋商公告中获取磋商文件的时间期限、地点、方式及磋商文件售价。

- 8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在磋商供应商现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在磋商供应商按第二部分磋商供应商须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 9.投标保证金

本项目不需要缴纳投标保证金。

- 10.磋商响应文件的语言

磋商响应文件及磋商供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 11.磋商响应文件的组成

- 11.1资格文件：

- 11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

- 11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

- 11.1.3中小企业声明函；

- 11.1.4本项目的特定资格要求；

- 11.1.5联合协议（如有）；

- 11.1.6具有独立承担民事责任能力的证明材料。

- 11.2商务技术文件：

- 11.2.1磋商函；

- 11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

- 11.2.3分包意向协议（如有）；

- 11.2.4符合性审查资料；

- 11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

- 11.2.6商务技术偏离表；

- 11.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

- 11.3报价文件：

- 11.3.1开标一览表（报价表）；

- 11.3.2已标价工程量清单；（格式见《浙江省建设工程计价规则》(2018版)）

| 序号 | 商务标内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标报价； |
| 2 | 编制说明； |
| 3 | 投标报价费用表； |
| 4 | 单位（专业）工程投标报价费用表； |
| 5 | 分部分项工程和施工技术措施项目清单与计价表； |
| 6 | 综合单价计算表； |
| 7 | 综合单价工料机分析表(投标文件中暂不提供，中标后按业主要求提供)； |
| 8 | 施工组织（总价）措施项目清单与计价表； |
| 9 | 其他项目清单与计价汇总表； |
| 10 | 暂列金额明细表； |
| 11 | 材料（工程设备）暂估单价调整表； |
| 12 | 专业工程暂估价表； |
| 13 | 专业技术措施暂估表 |
| 14 | 计日工表； |
| 15 | 总承包服务费计价表； |
| 16 | 主要工日一览表； |
| 17 | 主要材料和工程设备一览表； |
| 18 | 主要机械台班一览表； |

- 12.磋商响应文件的编制

- 12.1磋商响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各磋商供应商在编制磋商响应文件时请按照磋商文件第五部分规定的格式进行，混乱的编排导致磋商响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是磋商供应商的风险。

- 12.2磋商供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密磋商响应文件。磋商供应商未按规定加密的磋商响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

- 12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 13.磋商报价

- 13.1磋商供应商提供的价格应该用人民币投标。投标报价为磋商供应商在磋商响应文件中提出的各项支付金额的总和。

- 13.2最后一轮报价时原则上不得高于上轮的报价（实质性变动的除外），各项报价均按比例调整。每一轮报价需在规定时间内提交，否则视为放弃该轮报价，以上一轮报价为准。

- 13.3首次报价不公开。

- 13.4除非合同中另有规定，磋商供应商在投标总价中均包括完成该工程项目的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、税金、规费、安全施工费、风险费及检验试验费等所有费用。

- 13.5报价采用方式：采用工程量清单报价，磋商供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。磋商供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

- 13.6根据本次竞争性磋商采购工作要求，最后只允许有一个磋商报价，磋商供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，在磋商结束后提供给采购机构及采购人最优惠的磋商价格。

- 13.7参考造价编制依据：

- 根据《浙江省建设工程计价规则》(2018版)，《浙江省建设工程施工费用定额》(2018版)，《浙江省安装工程预算定额》(2018版)与有关造价政策的规定，经审定本工程取费标准参照如下：

| 序号 | 项目名称 | 安装（%） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 施工组织措施费 |  |
| 其中 | 1、安全文明施工基本费 | 7.35-8.98 |
|  | 2、标化工地增加费（计入暂列金额） | / |
|  | 3、提前竣工增加费 | / |
|  | 4、二次搬运费 | 0.08-0.44 |
|  | 5、冬雨季施工增加费 | 0.06-0.2 |
|  | 6、行车行人干扰增加费 | / |
|  | 7、其他施工组织措施费 | / |
| 二 | 企业管理费 | 16.29-27.15 |
| 三 | 利润 | 7.80-13.00 |
| 四 | 规费 | 30.63 |
| 五 | 税金（不可竞争费用） | 9.00 |

- 13.7.1税金作为不可竞争性费用不得变动；

- 13.7.2安全文明施工费费率不得低于磋商文件规定的费率下限；

- 13.7.3规费费率不得低于标准费率的30%；

- 13.7.4本工程适用一般计税办法计税。

- 13.8本清单提供品牌要求并不是唯一标准，磋商供应商可参照清单要求品牌提供“相当于”或“高于”本要求标准的品牌，具体由磋商小组确定，假如磋商小组认定磋商供应商提供品牌低于清单要求，可作无效标处理。磋商供应商未在响应文件中提出其他品牌的，中标后严格按照清单参考品牌进行采购。

- 13.9投标报价说明

- ①工程量清单投标报价应根据磋商文件的有关要求和工程量清单、结合施工现场实际情况、拟定的施工方案或施工组织设计、磋商供应商自身情况，依据企业定额和市场价格信息，或参照本省颁布的“计价依据”以及工程量清单指引进行编制。

- ②各磋商供应商应充分考虑承包本工程可能存在的包干风险，并计入投标报价，包干风险应包括下列因素：

- a.本标文考虑的工程费率(除不可竞争性费用外)仅供参考，各磋商供应商可根据自身实力和本工程的实际情况，若须增加，在包干风险费用中自行列支计入综合单价。

- b.施工期间所发生的施工技术措施费和施工组织措施费以一项为单位的施工单位自行测定综合报价，一次性包干，今后不予调整；其他按相应规定执行。

- c.除暂定价材料外，其他材料将采用一次性包干，由各磋商供应商根据市场实际价格，参照市场材料价格信息一次性包干所需考虑的增加费用。

- d.人工、机械等可能存在的政策性调整所需增加的费用；

- e.报价中应包括施工图内及按常规理解应包含在此范围内所有材料、人工、机械、管理、利润等政策性文件规定应包括的项目费用而定额子目可能包含不完整的费用。

- f.由于城市管理、交通管理及根据本工程现场的实际条件等原因所增加支出的运输增加的费用。

- g.由于停电、停水工期将不予顺延，费用也不予增加。

- h.其他在本标文中没有包含，但实际可能发生及磋商供应商认为应当计列的一切费用，均属包干风险费用应计的内容，今后除本标文规定允许调整的内容按规定调整外，一次性包干。

- i.暂定价材料单价或综合单价的由采购人确定准于计取的费用磋商供应商认为不足的或可能发生的其他费用，磋商供应商应予以考虑。暂定价格的材料由采购人确定供应商和单价的，成交供应商无条件接受并予以配合并进行质量验收。暂定价材料价格、采管费及安装损耗由磋商供应商自行测算后计入综合单价。

- ③磋商供应商的投标单价在合同实施期间不因市场定额、政府文件调整等的变化而变化，今后除暂定价材料按采购人确认的价格调整外，均不予调整（注：审计部门有权对暂定材料价格审查调整）。

- ④采购人需要更改设计错误，成交供应商无条件接受，不得以此理由提出工期索赔，并按修改后的施工图进行施工和按本磋商文件规定计取费用。

- 14.磋商响应文件的签署、盖章

- 14.1磋商响应文件按照磋商文件格式要求进行签署、盖章。磋商供应商的磋商响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的，其投标无效。

- 14.2为确保网上操作合法、有效和安全，磋商供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

- 14.3磋商文件对磋商响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 15.磋商响应文件的提交、补充、修改、撤回

- 15.1供应商应当在投标截止时间前完成磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回磋商响应文件。补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。投标截止时间后递交的磋商响应文件，电子交易平台将拒收。

- 15.2电子交易平台收到磋商响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回磋商响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取磋商响应文件。

- 15.3采购人、采购代理机构可以视情况延长磋商响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与磋商供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 15.4磋商供应商应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

- 16.磋商响应文件的无效处理

属于磋商文件无效标规定的情形的，投标无效。

- 17.投标有效期

- 17.1投标有效期为从提交磋商响应文件的截止之日起90天。磋商供应商的磋商响应文件中承诺的投标有效期少于磋商文件中载明的投标有效期的，投标无效。

- 17.2磋商响应文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

- 17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知磋商供应商延长投标有效期。▲磋商供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其磋商响应文件，磋商供应商拒绝延长的，其投标无效。

- 17.4本政府采购项目不允许转包。

- 18.备份磋商响应文件

- 18.1供应商准备“电子加密磋商响应文件”在线上传递交一份。供应商应按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本磋商文件要求制作。“备份磋商响应文件”：投标截止时间前以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱（邮箱号码：290795648@qq.com）。由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份磋商响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密磋商响应文件”自动失效，否则视为磋商响应文件撤回。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

- 19.开标

- 19.1采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有磋商供应商均应当准时在线参加。磋商供应商不足3家的，不得开标。

- 19.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有磋商响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，磋商供应商按照平台提示和磋商文件的规定时间内完成在线解密。

- 19.3磋商响应文件未按时解密，视为磋商响应文件撤回。

- 19.4开启响应文件后，采购代理机构通过电子交易平台发出询标函，供应商在规定的时间内真实完整填写《政府采购活动现场确认声明书》通过电子交易平台提交并电子签章。

- 20.资格审查

- 20.1磋商评审小组将依据法律法规和磋商文件的规定，对磋商供应商的资格进行审查。

- 20.2▲磋商供应商未按照磋商文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为磋商供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，其投标无效。

- 20.3对未通过资格审查的磋商供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

- 20.4合格磋商供应商不足3家的，不得评标。

- 20.5▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同磋商供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。

- 20.6▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的磋商供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 20.7▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他磋商供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 21.信用信息查询

- 21.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询磋商供应商接收资格审查时的信用记录。

- 21.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的磋商供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

- 21.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的磋商供应商将被拒绝参与政府采购活动。

- 21.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

- 22.磋商小组

- 22.1磋商小组组成：磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3（含）人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

- 22.2磋商小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- (1)审查、评价磋商响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

- (2)要求磋商供应商对磋商响应文件有关事项作出澄清或者说明；

- (3)对磋商响应文件进行比较和评价；

- (4)确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

- (5)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 22.3评标纪律：

- (1)磋商小组成员要严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

- (2)与磋商供应商或磋商小组其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

- (3)磋商小组成员不得私下接触联系磋商供应商，不得接受或参加磋商供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

- (4)保持评审现场安静，不在评审现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评审现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督。

- (5)磋商小组成员不得将自身意见强加给其他磋商小组成员，或私下相互串通压制其他磋商小组成员的意见。

- (6)磋商小组成员不得征询采购人对磋商供应商的倾向性意向，不得接受任何单位、个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定磋商供应商的要求。

- (7)严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外泄露评审情况及涉及磋商供应商商业秘密的信息。

- (8)评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交招标采购单位，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向磋商供应商或其他单位提供。

- 22.4磋商小组将根据磋商文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各磋商供应商对磋商文件的响应情况。对实质上响应磋商文件的磋商供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的磋商供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见磋商文件第四部分评标办法。

- 22.5保密义务：参与采购活动的所有各方，对在参与投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

- 六、定标

- 23.确定成交供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

- 24.成交通知书与成交结果公告

- 24.1自成交供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向成交供应商发出成交通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式发出成交通知书。

- 24.2成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求、成交公告期限以及评审专家名单等。

- 24.3采购结果公告期限为1个工作日。

- 七、合同授予

- 25.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

- 26.合同的签订

- 26.1采购人与成交供应商应当通过电子交易平台在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商磋商响应文件等确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

- 26.2成交供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

- 26.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- 26.4鼓励有条件的采购人与成交供应商通过政府采购电子交易平台在线签订政府采购合同。

- 27.履约保证金和预付款

- 27.1履约保证金拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商也可以登录政采云平台-[金融服务]—[我的项目]—[已备案合同]以保函形式提供：①供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。②在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。③在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 27.2预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

供应商也可以登录政采云前台大厅选择金融服务-[保函服务]出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

- 28.电子交易活动的中止。

- 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

- 28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 九、验收

- 30.验收

- 30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

- 30.2采购人可以邀请参加本项目的其他磋商供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的磋商供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

- 30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

- 30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 31.代理服务费

- 31.1招标代理服务费：成交供应商须向招标代理机构交纳代理服务费，代理服务费按下表规定收取，招标代理服务收费按差额定率累进法计算；代理服务费不在报价中单列，请报价人在报价时予以考虑。

附表一：

| 中标金额（万元） | 工程招标（费率） |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.0% |
| 100-500 | 0.7% |

- 例如：本工程招标代理业务中标金额为200万元，计算招标代理服务收费额如下：

- 100万元×1.0％＝1万元

- （200－100）万元×0.7％＝0.7万元

- 合计收费＝1＋0.7＝1.7（万元）

- 第三部分 采购需求

- （一）概述

- 1.每个磋商供应商必须完成采购内容和合同规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

- 2.▲现场踏勘：各磋商供应商于磋商截止时间前自行到现场进行踏勘，以获取本次磋商所需的现场资料及数据，磋商人若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。现场踏勘费用自理。

- 3.磋商供应商需按磋商文件的要求完成采购服务工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的服务必须满足磋商文件中提出的相关要求。

- 4.在报价之前，磋商供应商须仔细阅读磋商文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，磋商供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由磋商供应商自行承担。

- 5.磋商供应商须对磋商文件中各个条款一一给予实质性答复，否则有可能导致作无效标处理。

- （二）采购内容

- 一、工程概况：

1、工程名称：瑞安市殡仪馆改扩建工程-配电工程

2、建设规模：总建筑面积21094.08㎡，其中地下室面积7882.14㎡；地上面积共13211.94㎡，守灵综合楼面积8496.00㎡，檐高15.55米，层数4层；业务后勤楼（含连廊）面积4691.12㎡，檐高16.7米，层数4层(局部2层) ；地下室疏散楼梯24.82㎡，檐高3米，层数1层 。

3、建设地点：坐落于瑞安市潘岱街道后岸村殡仪馆范围内。

4、采购范围：包括高压电缆及管沟、配电室高低压柜及变压器安装等内容，具体以工程量清单及施工图纸为准。

3、承包方式：包工包料。

4、质量标准：合格。

5、工    期： 60日历天。

- 二、付款方式

①合同签订以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价款（扣除暂列金和安全文明施工基本费）的40%作为预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提升的通知》浙财采监[2022]3号文件）

②主设备(变压器、高压成套配电柜、低压开关柜等)全部进场及预埋管施工完毕后，经监理人和发包人签认确定后，28天内发包人向承包人付至合同总价款的50%，工程完工并调试完毕，通过供电局专项验收合格并通电达到正常使用要求后，28天内付至合同总价款的85%。

③交齐合格的备案资料，竣工结算经审计部门审定，且办理结算后7个工作日内支付至审定后结算价款的100%。

④发包人向承包人支付的一切费用，承包人不得移作他用。

注：①成交供应商必须开具合同金额100%的正式税务发票。

②对于满足合同约定支付条件的，采购人自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，具体拨付时间视财政资金到位情况为准。

- 三、工程量清单及图纸：另册。

- 四、技术标准和要求：

- 技 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

1、本节涉及所有的技术参数及要求，须结合招标人提供的施工图纸和工程量清单内容相应项目选用。数量以工程清单为准，风险由投标人综合考虑。

2、主要设备及安装材料品牌参考《主要材料参考品牌表》，用品牌档次、规格及容量不得低于设计图纸要求。请投标人选择“高于或相当于”参考品牌档次的产品参加投标，若投标人投标时没有注明材料品牌的，视为招标人可任选《主要材料参考品牌表》中的品牌。对招标人在《主要材料参考品牌表》中未明确的材料、设备，中标人在进场前应按不低于中档系列产品提供三种或三种以上品牌、型号的产品供招标人选择。主要元器件选整机设备须提供有效的型式试验报告（中标后提供），国家实行强制许可或认证制度的产品，须具有相应许可或认证证明材料。相关规范及要求：

（1）《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008

（2）《3～110kV高压配电装置设计规范》GB 50060-2008

（3）《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50056-2011

（4）电力建设施工质量验收及评价规程DLT5210.1-2012

（5）施工图列明的相关技术规范

（6）温州市城市中、低压配电网规划设计原则

（7）浙江省城市中、低压配电网建设与改造技术原则

（8）国家、浙江省、温州市地方电力建设部门的相关验收标准。

一、配电工程设备技术标准和要求

1、总则

本次招标的设备及材料应根据本章的技术规范及环境条件要求，特别是使用地——浙江温州位于亚热带，受沿海气候影响，气候温和湿润的特点，选择使用寿命长、可靠性佳、性能价格比优、便于维护保养的设备及材料参与投标。

2、环境条件

使用场所：      户内

环境温度：      - 10 ℃ ～ + 40 ℃

相对湿度:        90 %

电源条件：      电压：380V±10%   三相五线制

220V±10%   单相三线制

频率：          50Hz±0.5Hz

3、配电房完成后，接地电阻要求≤ 1欧姆，并由有相关资质的单位出具报告（中标后提供）。

（一）S13油浸式变压器技术规范

1.总则

磋商供应商须仔细阅读包括本技术规范书在内的招标文件中的所有条款，磋商供应商提供货物的技术规范应符合投标文件所规定的要求。

本技术规范书提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，磋商供应商应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。本规范书未尽事宜，由买卖双方协商确定。

投标人须对本合同中规定的成套产品在验收合格后提供至少24个月的质保期。

1.1 标准

1.1.1合同设备应适用以下最新版的国家标准：

GB311.1-1997       高压输变电设备的绝缘配合

GB311.2-311.6       高电压试验技术

GB5582                   高压电力设备外绝缘污秽等级

GB1094.1～5        电力变压器第一部分至第五部分

GB4208                  外壳防护等级(IP代码)

GB5273                  变压器、高压电器和套管的接线端子

GB/T 1094.7           油浸式电力变压器负载导则

GB/T10228-2008   油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T16927.1         高压试验技术

GB7354                  局部放电测量

GB7328                  变压器和电抗器的声级测定

JB/T501                 电力变压器试验导则

JB/T10088              6～220kV级变压器声级

上述标准有不一致处以标准较高者为准。

专用技术规范

2.范围

本部分规定了10kV三相油浸式变压器招标的标准技术参数、项目需求及投标人响应的相关内容。

本部分适用于10kV三相油浸式变压器招标。

3　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

4　标准技术参数

技术参数特性表是国家电网公司对采购设备的基础技术参数要求，在招投标过程中，投标人应该依据招标文件，对技术参数特性表中标准参数值进行响应。10kV宜采用油浸式、全密封、低损耗三相油浸式变压器；三相变接线组别Dyn11。

表1　技术参数特性表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 额定值 |  |  |  |
| 1 | 变压器型号 |  |  | S13 |
| 2 | 铁心材质 |  |  | 冷轧取向硅钢片 |
| 3 | 铁心结构 |  |  | 叠铁芯 |
| 4 | 高压绕组 |  | kV | 见附表1 |
| 5 | 低压绕组 |  | kV | 0.4 |
| 6 | 联结组 |  |  | 见附表1 |
| 7 | 额定频率 |  | Hz | 50 |
| 8 | 额定容量 |  | kVA | 见附表1 |
| 9 | 相数 |  |  | 3 |
| 10 | 调压方式 |  |  | 见附表1 |
| 11 | 调压位置 |  |  | 高压侧 |
| 12 | 调压范围 |  |  | 见附表1 |
| 13 | 中性点接地方式 |  |  | 不接地 |
| 14 | 冷却方式 |  |  | ONAN |
| 15 | 磁通密度 |  | T | （投标人提供） |
| 二 | 绝缘水平 |  |  |  |
| 1 | 高压绕组雷电全波冲击电压（峰值） |  | kV | 75 |
| 2 | 高压绕组雷电截波冲击电压（峰值） |  |  | 85 |
| 3 | 高压绕组额定短时工频耐受电压（有效值） |  | kV | 35 |
| 4 | 低压绕组额定短时工频耐受电压（有效值） |  | kV | 5 |
| 三 | 温升限值 |  |  |  |
| 1 | 顶层油 |  | K | 55 |
| 2 | 绕组（平均） |  |  | 65 |
| 3 | 绕组（热点） |  |  | 78 |
| 4 | 铁心、油箱及结构表面 |  |  | 75 |
| 四 | 空载损耗 |  |  |  |
| 1 | 额定频率额定电压时空载损耗 |  | kW | 见附表1 |
| 五 | 空载电流 |  |  |  |
| 1 | 100%额定电压时 |  | % | 见附表1 |
| 六 | 负载损耗 |  |  |  |
| 1 | 主分接（75℃） |  | kW | 见附表1 |
| 七 | 噪声水平 |  | dB | 见附表2 |
| 八 | 负载能力 |  |  |  |
| 1 | 起始负荷80%，环境温度40℃下过载能力（过负荷能力及持续运行时间）温升按照长期急救周期性负载温度限值控制 | 过载倍数 |  | 1.5 |
|  |  | 持续运行时间（h） |  | 2 |

表1（续）

| 序号 | 名 称 | 单位 | 标准参数值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 九 | 质量 |  |  |  |
| 1 | 器身质量 | t | （投标人提供） |  |
| 2 | 油质量 | t | （投标人提供） |  |
| 3 | 总质量 | t | （投标人提供） |  |
| 4 | 变压器运输时允许的最大倾斜度 |  | 15° |  |
| 十 | 10kV套管有效爬距 | mm | ≥372 |  |
| 十一 | 压力释放装置 |  |  |  |
| 1 | 释放压力 | MPa | （投标人提供） |  |
| 2 | 回复压力 | MPa | （投标人提供） |  |
| 十二 | 工频过电压倍数 |  |  |  |
| 1 | 相—地 |  | 空载持续时间 | 满载持续时间 |
| 2 | 1.05 |  | 连续 | 连续 |
| 3 | 1.1 |  | 连续 | 20min |
| 4 | 1.25 |  | 20s | 20s |
| 5 | 1.9 |  | — | 1s |
| 6 | 2.0 |  | — | 0.1s |
| 7 | 相—相 |  | 空载持续时间 | 满载持续时间 |
| 8 | 1.05 |  | 连续 | 连续 |
| 9 | 1.1 |  | 连续 | 20min |
| 10 | 1.25 |  | — | 20s |
| 11 | 1.5 |  | — | 1s |
| 12 | 1.58 |  | — | 0.1s |
| 注：附表1和附表2是本表的补充部分。 |  |  |  |  |

附表1.1　S13型 性能参数表

| 变压器容量 （kVA） | 调压 方式 | 高压 （kV） | 高压分接 范围 （%） | 低压 （kV） | 联结组 标号 | 空载损耗 （kW） | 负载损耗 （kW） | 短路阻抗 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 无励磁 | 10 10.5 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 0.08 | 0.63/0.60 | 4.0 |
| 50 |  |  |  |  |  | 0.10 | 0.91/0.87 |  |
| 100 |  |  |  |  |  | 1.5 | 1.58/1.5 |  |
| 200 |  |  |  |  |  | 0.24 | 2.73/2.6 |  |
| 315 |  |  |  |  |  | 0.34 | 3.83/3.65 |  |
| 400 |  |  |  |  |  | 0.41 | 4.52/4.30 |  |
| 500 |  |  |  |  |  | 0.48 | 5.41/5.15 |  |
| 630 |  |  |  |  |  | 0.57 | 6.20 | 4.5 |
| 1250 |  |  |  |  |  | 0.97 | 12 |  |
| 注：对于额定容量为500kVA及以下的变压器，表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11联结组，斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联结组。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2　噪　声　水　平

| 变压器容量（kVA） | 轨距A×B（mm×mm） | 噪声水平（dB） |
| --- | --- | --- |
| 30 | 400×350 | 48 |
| 50 | 400×400 | 50 |
| 100 | 400×450 | 52 |
| 200 | 550×550 | 56 |
| 315 | 660×650 | 58 |
| 400 | 660×750 | 58 |
| 500 | 660×660 | 60 |
| 630 | 660×850 | 60 |
| 1250 | 660×850 | 65 |

5　使用环境条件表

10kV三相油浸式变压器使用环境条件见表3。特殊环境要求根据项目情况进行编制。

表3　使用环境条件表

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 项目需求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 |  |  | kV | 10 |
| 2 | 最高运行电压 |  |  | kV | 12 |
| 3 | 系统中性点接地方式 |  |  |  | 不接地 |
| 4 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 |
| 5 | 污秽等级 |  |  |  | II |
| 6 | 系统短路电流水平（高压侧） |  |  | kA | 20 |
| 7 | 环境温度 |  | 最高日温度 | ℃ | 40 |
|  |  |  | 最低日温度 |  | 25（或项目单位提供） |
|  |  |  | 最大日温差 | K | 25 |
|  |  |  | 最热月平均温度 | ℃ | 30 |
|  |  |  | 最高年平均温度 |  | 20（或项目单位提供） |
| 8 | 湿度 |  | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |
|  |  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |
| 9 | 海拔 |  |  | m | ≤1000（或项目单位提供） |
| 10 | 太阳辐射强度 |  |  | W∕c㎡ | 0.1 |
| 11 | 最大覆冰厚度 |  |  | mm | 20 |
| 12 | 离地面高10m处，维持10min的平均最大风速 |  |  | m/s | 35 |
| 13 | 耐受地震能力 | 地面水平加速度 |  | m/s2 | 2 |
|  |  | 正弦共振三个周期安全系数 |  |  | ≥1.67 |
| 14 | 安装场所（户内/外） |  |  |  | （项目单位提供） |
| 注1：环境最低气温超过25℃的需要进行温度修正。 注2：污秽等级为Ⅳ级的需提供该地区的污秽等级图。 |  |  |  |  |  |

（二）高压柜技术规范

一、10KV高压开关柜特别说明：

要求请各竞标厂家必须提供：技术参数偏差表。

偏差表除了在各项工程中列出外，请在每本标书首页附上各项工程偏差的汇总表。

没有偏差也要注明：无，假如未出具偏差表，将视为无任何偏差。

设备质量保证期为：24个月。如成交供应商承诺的质保期超过24个月，则以磋商响应文件中承诺质保期为准。

所有开关柜必须带有通用性通讯接口，中文显示，并满足变电所计算机监控系统的要求（具体要求详见设计图纸）。厂家应确保随时免费配合项目单位测试调通。

本次招标范围的高压开关柜操作电源、继电保护电源，均使用直流110

总则

磋商供应商须仔细阅读包括本技术规范书在内的招标文件中的所有条款，磋商供应商提供货物的技术规范应符合投标文件所规定的要求。

投标开关柜要求其柜型通过相关质量监督部门认可的。

设备使用环境条件

· 使用场所：      户内

· 环境温度：      -15℃ ~ +40℃

· 相对湿度：      ≤90%

· 地震烈度：      8（度）

· 海拔高度：      ≤1000米

· 运输和储存温度：-20℃ ~  +55℃

· 污秽等级：      户内开关设备按II级订货

· 爬电比距：      ≥20mm/kV

· 安装倾斜度：    ≤50

· 中压电源条件：  电压：  10kV ± 5%    三相三线制

频率：  50Hz ± 0.5Hz

· 低压电源条件：  电压：  380V ± 10%  三相五线制TN-S系统

220V ± 10%   单相

频率：  50Hz ± 0.5Hz

设计制造标准

本次招标的电气设备的设计、制造、检验和供货，除满足本招标文件外，还应符合并不仅限于下列标准。

高压柜部分：

· GB3906    《3～35kV交流金属封闭开关设备》

· GB3804    《3～63kV交流高压负荷开关》

· GB16926   《交流高压负荷开关-熔断器组合电器》

· IEC298    《交流金属封闭开关设备和控制设备》

· IEC129    《隔离开关和接地开关》

· IEC420    《熔断式开关系列》

· IEC265    《隔离开关总则》

· IEC694    《共同条款》

· DL/T404-97《户内交流高压开关柜定货技术条件》

· GB2706    《交流高压电器动热稳定试验办法》

· DL/T539-93  《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》

技术要求

总则

配电设备所涉及的设计标准、规范，如：产品标准、规范；工程标准、规范；验收标准、规范等都必须完全符合中华人民共和国之条例及规范。

开关柜需提供国家认可的试验中心出具的相关型式试验报告（高压柜，中标后提供），柜内所有元器件的技术参数以系统图为准。

元器件型号及生产厂要求投标人提供与图纸要求相符的产品（12kV高压开关柜采用户内金属铠装中置移开式开关柜。开关柜柜体选用品牌参考编制清单参考品牌，不能低于同档次或以上产品；

SMC绝缘隔板、热缩套管、套管、触头盒、互感器、避雷器等及其他主要元件采用国内优质产品。投标人须提交证明其拟供设备和服务符合招标文件规定的技术响应文件，投标商必须在响应中明确注明上述各元器件厂商或档次，作为投标文件的一部分。

高压柜厂家提供一次系统配置接线图（包括环网柜内各主要部件的配置方式及技术参数、生产厂家）、开关柜平面布置图。

10KV 金属铠装移开式高压开关柜技术要求

高压开关柜采用户内金属铠装中置移开式高压开关柜

★柜体尺寸：根据图纸设计要求规范

柜内主要设备：

3.2.3.1真空断路器： 630A/25kA真空断路器

额定电压：12KV

· 额定电流：1250A

· 额定绝缘水平：工频耐压/1分钟：42KV

雷电冲击耐压（全波）：75KV

· 4S热稳定电流：25KA

· 动稳定电流：63KA

· 燃弧时间：≤15ms

· 动触头：梅花触头，表面镀银

· 额定短路电流开断次数：≥100次

· 额定电流开断次数 ：≥20000次

· 机电寿命 ：≥10000次

· 操作机构：专用弹操机构，具有电动机保护并附人工储能杆及操作次数计数器

合闸线圈电流：≤5A ，80%~110%

分闸线圈电流：≤5A ，80%~110%

储能时间：≤15S

额定操作顺序：分-0.3s-合分-3min-合分

操作电源：110V DC

要求选用：

(1)选用与开关柜同一品牌，技术参数、容量、档次不得低于设计要求。

(2)真空断路器操作机构：弹簧操作机构

(3)真空灭弧室老练试验要求:断路器出厂时经过老练试验并提供出厂试验报告（中标后提供）。

(4)真空灭弧室要求采用一次封排工艺，无需任何部件焊接，100％冲击耐压测试，以保证真空断路器的运行可靠性。

(5) 真空灭弧室的允许储存期:20年

(6) 断路器极柱部分应采用环氧树脂全固封结构，以适应复杂环境并减小局放值。

(7) 真空断路器上应装设操作次数计数器。

(8) 操动机构应具有完备的防跳跃回路、自保持功能、跳/合闸位置监视、电源监视。并能防止因控制回路的电磁干扰、振动等引起的误操作。

(9) 真空断路器应装设分、合闸按钮和分、合闸指示器。

(10)真空断路器接地金属外壳上应装有导电性能良好、直径为不小于12mm的防锈接地螺钉。接地点附近应标有接地符号。

3.2.3.2电流、电压互感器：技术参数见图纸。

开关柜中配置的电流与电压互感器应采用大连第一互感器、大连北方互感器、上海雷兹或与高压柜同品牌或同等品牌的优质产品。并满足图纸中变比和容量等要求。

3.2.3.3接地开关

接地开关应采用开关柜同品牌产品。接地开关应带机械分合闸位置指示

器。操动机构应配置机械联锁机构，与断路器手车进行联锁。

3.2.3.4 开关柜主母线

主母线采用半圆D型或矩形铜母线，保证长期在额定电流下安全正常运行；

母线侧密封板须采用不锈钢材料。柜内分支母线采用带圆角矩型铜母线，母线截面满足开关柜额定电流的要求；应加装绝缘套或流化涂覆，并要求全部加装（包括母线、分支线、接头等），要求采用优质热缩套，厚度必须满足相应等级绝缘水平要求，如不满足净距要求，应采用SMC隔板隔离（必须具有优质的防潮耐电弧阻燃性能），隔板到导体的最小净距必须满足不小于30mm，隔板的厚度不小于5mm。

3.2.3.5微机型综合保护器：

微机保护装置安装在开关柜上，微机保护装置必须与高压柜品牌一致。品牌参考编制清单参考品牌，不能低于同档次；其功能配置不低于如下产品系列的要求：

显示：

简体中文显示

采用液晶显示屏

主画面能显示手车位置指示、接地开关的状态指示、断路器分合指示、储能指示

保护配置：

1）三段可经复压和方向闭锁的过流保护；

2）三段零序过流保护；

3）过流加速保护和零序加速保护(零序电流可自产也可外加)；

4）过负荷功能(报警或者跳闸)；

5）低周减载功能；

6）两段低压保护；

7）一段母线过压保护；

8）一段零序过压保护；

9）一段高周保护；

10）三相一次重合闸；

11）小电流接地选线功能（必须采用外加零序电流）；

12）独立的操作回路；

13）出口组态功能。

测控功能：

1）16路自定义遥信开入；

2）一组断路器遥控分/合(选配方式至多可提供三组遥控)；

3）Iam、Icm、I0、UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、U0、F、P、Q、COSф共14 个遥测量；

4）事件SOE记录等。

2.2适用于110kV以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中的站

用变或者接地变的保护测控装置。可以组屏安装，也可就地安装到开关柜。

保护：

1）三段负荷电压闭锁过流保护

2）高电压正序反时限保护

3）过负荷报警

4）两段定时限负序过流保护，其中I段用作断相保护，II段用作不平衡保护

5）高压侧接地保护：三段定时限零序过流保护（其中零序I段两时限，零序III段可整定为

报警或跳闸）；零序过压保护；支持网络小电流接地选线；

6）低压接地保护：三段定时限零序过流保护；零序反时限保护

7）低电压保护

8）非电量保护：重瓦斯跳闸、轻瓦斯报警、超温跳闸或报警、一路备用非电量跳闸、一路

备用非电量跳闸或报警。

9）独立的操作回路

测控：

1）17路自定义遥信开入

2）一组断路器遥控分/合（选配方式至多可提供三组遥控）

3）Iam、Icm、I0、UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、U0、F、P、Q、 COSф共14 个遥测量；

4）事件SOE记录等。

2.3：母线电压保护测控装置保护：

1）三段低电压保护（其中第三段可作为负荷电压闭锁输出）；

2）母线过电压保护；

3）零序过电压保护；

4）PT断线报警；

5）非电量保护（两路）；

6）直流电源监视报警；

7）故障录波。

测控：

1）18路遥信开入采集、装置遥信变位、事故遥信；

2）UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、U0、F共8个模拟量的遥测；

3）事件SOE等；

4）可选配2路4-20mA直流模拟量（分别对应于UCA\U0）输出，替代变送器作为DCS测量接口。

采用整体式结构防震机箱，防护等级高，10kV保护装置安装在高压开关柜上。

·系统接口和规约可以为：

·IEC（60870-5-103）RS485接口

·SPA通讯规约

·Modbus通讯规约

·LON通讯规约

·DNP3.0通讯规约

·CAP505调试软件的RS232接口

3.2.3.6 开关柜综合操控装置

综合操控装置具备带电显示/闭锁装置、温湿度控制装置、断路器分合指示、储能指示、接地开关状态指示、手车位置指示、远方/就地操作功能、分合闸操作功能。

根据DL/T538标准，带电显示器电源必须独立，不能与其他回路共用。同时为了保证二次回路的安全性，带电显示器匹配的传感器容量要求为20PF.

温湿度采用液晶显示，并且带两路温湿度控制，分别控制断路器室和电缆室。温度显示范围为-9℃~+99℃ 精度1℃，湿度显示范围为0~99%RH 精度5%RH。

3.2.3.7 端子

1）用于控制的端子采用螺丝压紧连接，当有多根连线时，应采用跨接片。

2）用于电源接线和馈出线的端子采用铜螺栓和铜螺母连接，端子的尺寸和空挡应适合电缆的规格和连接片。

3）用于电力的接线端子，采用螺栓压紧连接，配有与电力电缆截面相配合的过渡连接端子（考虑线路压降，截面升级）连接端子必须满足线路电流发热要求。

4）备用端子量：不少于柜内端子的20%。

3.2.3.8 微型断路器

额定极限短路分断能力≥10KA，须具有隔离功能、快速闭合功能和三级限流能力，采用热固型材料及独立机芯操作机构，以利在火灾情况下更可靠的使用。

3.2.3.9专用配套：

各种规格的微型断路器各2只 ，各种规格的分合闸线圈各1只，各种规格的继电器各1只，满足现场维护的专用工具一套。

各种元器件参数表

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 开关柜技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  | 金属铠装移开式 |  |
| 2 | 额定电压 |  |  | kV | 12 |  |
| 3 | 最高工作电压 |  |  | kV | 12 |  |
| 4 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 |  |
| 5 | 额定电流 |  | 进线 | A | 630 |  |
|  |  |  | 出线 |  | 630 |  |
| 6 | 额定工频1min耐受电压 |  | 断口 | kV | 48 |  |
|  |  |  | 对地 |  | 42 |  |
|  | 额定雷电冲击耐受电压（1.2∕50s）峰值 |  | 断口 | kV | 85 |  |
|  |  |  | 对地 |  | 75 |  |
|  | 额定短时耐受电流及持续时间 |  | 开关柜 | kA/s | 25/4 |  |
| 7 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 63 |  |
| 8 | 柜体防护等级 |  |  |  | IP4X |  |
| 9 | 绝缘爬电比距 |  |  | ㎝ | 240 | 合成绝缘 |
| 10 | 开关柜检修周期 |  |  | 年 | 20 |  |
| 11 | 断路器、接地开关机械寿命 |  |  | 次 | ≥30000 |  |
| 12 | 控制动力电源电压 | 控制电源电压 |  | V | DC1100V |  |
|  |  | 辅助电源电压 |  |  | AC220V |  |
|  |  | 马达电源电压 |  |  | DC1100V |  |
| 13 | 小车布置型式 |  |  |  | 中置 |  |
| 14 | 小车推进机构 |  |  |  | 手动 |  |
| 15 | 五防功能 |  |  |  | 机械、电气 |  |
| 16 | 加热器功率 |  |  |  | 50,100W各一 |  |
| 17 | 辅助接点数是/否满足要求 |  |  |  | 满足 |  |
| 18 | 备用端子量 |  |  |  | 20% |  |
| 19 | 开关柜外形尺寸 |  |  |  | 满足图纸和招标文件要求 |  |
| 二 | 断路器参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  | 真空断路器，三相、单断口 |  |
| 2 | 额定电压 |  |  | kV | 12 |  |
| 3 | 额定电流 |  |  | A | 630 |  |
| 4 | 额定短路开断电流 |  |  | kA | 25 | 与额定短时耐受电流及持续时间配套 |
| 5 | 额定短路关合电流 |  |  | kA | 63 |  |
| 6 | 额定短时耐受电流 |  |  | kA/S | 25/4 |  |
| 7 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 63 |  |
| 8 | 分闸时间 |  |  | ms | 33～45 |  |
| 9 | 合闸时间 |  |  | ms | 50～70 |  |
| 10 | 合闸不同期性 |  |  | ms | 2 |  |
| 11 | 分闸不同期性 |  |  | ms | 2 |  |
| 12 | 合闸弹跳时间 |  |  | ms | 2 |  |
| 13 | 动触头 |  |  |  | 梅花触头，表面镀银 |  |
| 14 | 真空开关机械特性： |  |  |  |  |  |
|  | 开断时间 |  |  | ms | 60 |  |
|  | 分闸时间 |  |  | ms | 33～45 |  |
|  | 分闸反弹 |  |  | % | ≤额定开距的20 |  |
|  | 合闸时间 |  |  | ms | 50～70 |  |
|  | 合闸弹跳时间 |  |  | ms | 2 |  |
|  | 合分闸不同期最大时间 |  |  | ms | 2 |  |
|  | 合闸速度 |  |  | m/s | 0.7～1.2 |  |
|  | 分闸速度 |  |  | m/s | 0.9～2.0 |  |
| 15 | 截流 |  |  |  | 3～5 |  |
| 16 | 额定电流开断次数 |  |  | 次 | 10000 |  |
| 17 | 满容量短路开断次数 |  |  | 次 | 50 |  |
| 18 | 机械操作次数 |  |  | 次 | ≥30000 |  |
| 19 | 真空灭弧室的有效期 |  |  | 年 | 30 |  |
| 20 | 真空度 |  |  | 帕 | ≤1.33×10-3 |  |
| 21 | 操作机构 |  |  |  |  |  |
|  | 型号： |  |  |  | 弹簧操作机构与断路器一体化 |  |
|  | 电机电压 |  |  |  | 按设计 | AC220V |
|  | 合闸线圈 额定电压 电压范围 线圈数量 |  |  |  | AC220V 80%-110% <30%不应动作 1 |  |
|  | 分闸线圈 额定电压 电压范围 分闸电流 线圈数量 |  |  |  | AC220V 65%-110% <30%不应动作 ≥1A 2 |  |
| 三 | 接地开关参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 接地隔离开关型号 |  |  |  |  |  |
| 2 | 额定电流 |  |  | A | 630 |  |
| 3 | 额定电压 |  |  | kV | 12 |  |
| 4 | 额定短时耐受电流及时间 |  |  | kA/S | 31．5/4 |  |
| 5 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 80 |  |
| 四 | 电流互感器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  | LZZBJ | 大一互(环氧浇注式) |
| 2 | 变比 |  |  |  | 按图纸要求 |  |
| 3 | 额定输出和准确级 |  |  |  | 计量 | 0.2S ,15/15VA |
|  |  |  |  |  | 测量 | 0.5/10P15,15/15VA |
| 4 | 工频耐压/1min |  |  | kV | 42 |  |
| 5 | 冲击耐压 |  |  | kV | 75 |  |
| 6 | 热稳定电流 |  |  | kA/S | ≥20/3 |  |
| 7 | 动稳定电流 |  |  | kA | ≥63 |  |
| 8 | 局部放电 |  |  | PC | 10 |  |
| 五 | 避雷器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定电压 |  |  | kV | 17 |  |
| 2 | 持续运行电压 |  |  |  | 13.6 |  |
| 3 | 直流1mA参考电压 |  |  |  | ≥25 |  |
| 4 | 标称放电电流 |  |  | kA | 10 |  |
| 5 | 雷电冲击残压(8/20μs) |  |  | kV | 45 |  |
| 6 | 操作冲击残压（30/60μs） |  |  |  | 38.3 |  |
| 7 | 冲击残压陡波残压 （1/3μs ） |  |  |  | 51.8 |  |
| 8 | 2ms方波电流幅值 |  |  | A | 200 |  |
| 六 | 高压熔断器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  |  |  |
| 2 | 额定电压 |  |  | kV | 12 |  |
| 3 | 熔断器熔体额定电流 |  |  | A | 0.5 |  |
| 4 | 高压熔断器额定开断短路电流 |  |  | kA | 50 |  |

二、一般技术要求

3.2.12.1高压开关柜的结构应保证工作人员的安全，且便于运行、维护、检查、监视、检修和试验

3.2.12.2高压开关柜中各组件及其支持绝缘子的外绝缘爬电比距相应值的应用范围规定如下：20mm/kV（有机绝缘）

3.2.12.3高压柜电缆进线方式满足设计图纸要求

高压开关柜应满足工程相应严酷度等级条件下的附加要求

对组（部）件要求

3.2.14.1同型产品内额定值和结构相同的组件应能互换。

3.2.14.2装于开关柜上的各组件应符合它们各自的技术标准。

铭牌

3.2.15.1高压开关柜的铭牌，至少应包括以下内容：

1）制造厂名称和商标：

2）型号、名称和出厂序号：

3）使用参数：

4）防护等级：

5）图样编号

6）出厂日期

3.2.15.2高压开关柜内安装的高压电器组件等均应有耐久而清晰的铭牌。

3.2.15.3高压开关柜内安装的高压电器组件额定值不一致时，柜上的铭牌应按最小值标定。

导体间净距和内部故障

3.2.16.1单纯以空气作为绝缘介质时，柜内导体的相间与对地净距应符合以下要求：

1）导体至接地间净距：125mm

2）不同相的导体之间的净距：125mm

3）导体至无孔遮拦间净距：125mm

4）母线采用铜母线，应加装绝缘套或流化涂覆，并要求全部加装（包括母线、分支线、接头等），要求采用优质热缩套，厚度必须满足相应等级绝缘水平要求；如不满足净距要求，应采用SMC隔板隔离（必须具有优质的防潮耐电弧阻燃性能），隔板到导体的最小净距必须满足不小于30mm，隔板的厚度不小于5mm。

3.2.16.2高压开关柜应能防止因本身缺陷，异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员。能限制电弧的燃烧时间和防止某一柜故障引起相邻故障（如火烧联营）。

3.2.16.3高压开关柜应有防止内部过压和压力释放措施并防止压力释放装置伤及工作人员。

高压开关柜的防护等级

高压开关柜外壳防护等级：外壳IP40，间隔IP20。

防误功能

3.2.18.1高压开关柜应具备防止误分、误合断路器，防止带负荷分、合隔离开关或隔离插头，防止接地开关合上时（或带接地线）送电，防止带电合接地开关（或接地线），防止误入带电隔室等五防功能。

高压开关柜结构

3.2.19.1开关柜为全组装式结构，断路器置于开关柜中部，开关柜的防护等级为IP4X。

3.2.19.2开关柜采用敷铝锌钢板作为坚固的框架，使开关柜密封性能良好。所有部件有足够的强度，应能承受运输、安装和地震及运行时短路所引起的作用力而不致损坏。

3.2.19.3设备的布置应保证安全可靠，并留有足够的空间，各小室均铠装隔离接地，防护等级为IP2X。开关柜两侧的结构、母线和控制线槽等要利于扩建。

3.2.19.4开关柜内断路器小室的结构正面应提供铰链门，在开关的背面应有可拆卸的板或铰链门，门上设窥视孔。

3.2.19.5开关柜内的控制、保护设备应牢固，便于设备的调试和维修。

3.2.19.6开关柜内断路器的推进、抽出应灵活方便，相同用途的断路器应可完全互换。

3.2.19.7开关柜应有可靠的机械或电气防误操作的功能，即具备“五防”功能。

3.2.19.8供方应提供自动温、湿度控制器及加热器，用于开关柜内的温、湿度控制，防止凝露。

3.2.19.9所有电缆出线柜需带有LED照明灯,照明灯不能装在开关柜面板上,防止开关柜故障时电弧从此位置喷射,保证安全。

3.2.19.10断路器室门手车操作孔和接地刀操作孔上均需可加挂锁装置。

3.2.19.11开关柜必须通过内燃弧试验.

质量保证和试验

3.2.20.1 质量保证

3.2.20.1.1中标后提供该产品的试验报告

3.2.20.1.2供方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括供方的外购件在内）均应符合本规范书的规定。若需方根据运行经验指定供方提供某种外购件，供方应积极配合。

3.2.20.1.3附属及配套设备必须满足本规范书的有关规定的企标和行业标准的要求，中标后提供试验报告和产品合格证。

3.2.20.1.4供方应有遵守本规范书中各条款和工作项目的质量保证体系,该质量保证体系已经通过国家认证和正常运转。

试验

3.2.21.1型式试验

按DL/T404第8款要求进行

3.2.21.2试验项目如下

绝缘试验

主回路电阻测量和温升试验

峰值耐受电流,短时耐受电流试验

关合和开断能力试验

机械试验

防护等级检查

内部故障检查

3.2.21.3出厂试验

出厂试验按DL/T404第8款要求进行

3.2.21.4出厂试验项目包括：

主回路工频耐压试验

辅助回路和控制回路工频耐压试验

局部放电测量

测量主回路电阻

机械性能,机械操作及机械防止误操作装置或电气联锁装置功能试验

仪表、继电器元件校验及接线正确性检查

互换性检查

投标设备尺寸应满足图纸要求。

（三）低压柜技术规范

一、总体要求

1.1  抽屉功能单元应有三个明显的位置：连接位置、试验位置、分离位置，各个位置都应有机械定位装置，并有明显的文字或符号标志。即使主电路带电（功能单元的主开关处于分断位置），也能安全地将功能单元插入或抽出柜体。

1.2  抽屉馈电单元与门必须设置机械联锁，当主电路处于分断位置时，门才能打开。如果一个功能单元装有二条电路时，每个电路的主开关都应与门联锁

1.3 相同规格的功能单元应具有互换性，即使在出线端短路事故发生后，其互换性也不能破坏。

1.4 功能单元需进行不少于50次的机械操作试验。试验后应保证功能单元处于分离位置时，其主电路接插件裸露带电部件与垂直母线或静触头的隔离距离≥20mm。

1.5 应保证抽出单元触头有足够的接触压力。隔离触头的动、热稳定应不低于相应容量刀开关的规定。

1.6柜体采用冷轧钢板制作，板厚不得<2mm，防护等级达到IP31；

1.7安装在开关柜上的断路器延伸操作手柄，应有明确的开关跳闸显示位置，防止开关跳闸状态下，延伸操作手柄误显示为合闸状态。

1.8抽屉单元带有导轨和推进机构，设有运行、试验和分离位置，且有定位机构。抽屉在试验位置时，一次回路有可见断点，保证人员的绝对安全。同类型抽屉具有互换性，一旦发生故障，可以在系统供电情况下更换故障开关，迅速恢复供电。

1.9抽屉从工作位置拉到试验位置时，二次系统的连接不应中断，有效确保通讯的稳定性和实时性。

1.10抽屉柜应具有性能良好的一次接插件系统，同时也要保证抽屉单元良好的互换性和快速加装能力。

1.11抽屉柜应具有安全可靠的母线隔离设计，采用相应的母线绝缘及隔离挡板活门机构，完全避免运维人员在操作过程中或异物接触配电母线。

1.12开关柜的水平母线应采用单台搭接设计，确保不用移动其他柜体的安装位置，轻松实现故障柜的替换。开关柜应可在柜顶或柜底进出线，低压柜柜内所有元器件的检修、拆装都可在屏前操作。

1.13由钢板外壳封闭的框架应是垂直地面安装的刚性、自承式独立结构，并应能承受所安装元件短路时产生的动、热稳定。同时不会因为开关柜的安装、运输等情况而影响开关柜的性能

1.14为满足用电设备的可能变化，断路器应可以现场更换,带载整定。在相同极数的情况下，100A~250A应为相同尺寸，400A~630A应为相同尺寸。

1.15各开关的容量及整定值，各回路变以图纸为准；

1.16柜体内必须为电缆的进出线预留足够的操作空间，否则柜体无偿更换并赔偿由此给甲方造成的一切损失（如不能如期完工、验收、送电等）；

★1.17  本次低压开关柜所采用的低压开关柜生产厂家必须取得原柜型厂家的授权书，低压开关柜生产厂家应取得型式试验报告及3C证书，需要在中标后提厂家供授权书。（具体品牌参考编制清单）

1.18  低压总开关及备用段常用总开关需配置延时（3s）失压保护功能。

二、技术规范书通用部分技术参数及条款变更内容

以下描述是对《技术规范书通用部分》的补充和修改，如有冲突，应以此为准。

1、断路器

2）、馈线柜配置智能框架断路器或塑壳断路器。具体选型及保护配置、附件选择等详细要求以设计图纸为准。

进线及母联的主断路器应采用三极框架断路器，断路器采用智能型微处理器脱扣器，应具有过负荷长延时、短路短延时、短路瞬时等保护功能，保护参数应可以在现场方便地进行定值整定或功能调整；框架断路器配套的保护装置还应带有显示面板，可以方便地读出电流、电压、功率等运行参数。

馈出线大容量断路器（In>630A）应采用三极框架断路器，断路器采用智能型微处理器脱扣器，应具有过负荷长延时、短路短延时和短路瞬时等保护功能，保护参数应可以在现场方便地进行定值整定或功能调整。框架断路器配套的保护装置还应带有显示面板，可以方便地读出电流、电压、功率等运行参数。

柜体技术要求：

额定工作/绝缘电压           400V/690V  AC

额定冲击耐压                 6kV

主母线短时耐受电流≥65KA(1S有效值)

柜体防护等级不低于IP3X

框架断路器技术要求：

额定电流In             按照低压配电系统图纸

额定工作电压Ue AC415V

额定绝缘电压Ui     AC1000V

额定冲击电压Uimp             12KV

额定极限分断能力Icu=Ics≥65KA

额定短时耐受Icw/1s            ≥65KA

馈出线小容量断路器（In≤630A）采用塑壳断路器；In≤250A的断路器应采用热磁脱扣器，具有长延时和瞬动保护；250＜In≤630A的断路器应采用电子式脱扣器，具有长延时、短延时和瞬时保护。三段同时保护，且短路短延时时间可调。

框架断路器要求:

1.满足系统电压，电流，频率及分断能力的性能要求；要求框架断路器短时耐受电流Icw/1s≥65KA   400/415V，且Ics=100%Icu≥65KA。

2.框架空气断路器应采用智能型（微处理器）控制单元，控制单元具有瞬时保护、短延时保护、长延时保护等保护功能；框架断路器各整定值应能够实现带载在线整定。

3.框架断路器控制单元应带测量功能，具有电流、电压、功率、电度等电气参数的测量和显示，并具备通讯功能；控制单元应具备脱扣事件记录功能，应能够在本地记录最少十次脱扣事件。

4.框架断路器应是零飞弧产品；应免维护，反向馈电不降容，55摄氏度不降容。

5.框架式断路器控制单元上具有故障类型指示灯。

6.所有框架断路器设远方/就地转换开关，并将分、合闸接点接入智能仪表的输出接点，分闸、故障信号接入智能仪表输入接点。以实现在电力监控系统中实现框架断路器的远程分合闸、断路器状态的实时监控。

2、塑壳断路器要求

1.塑壳断路器极限分断能力至少为50KA/400~415Vac，并且Ics＝100%Icu。

2.塑壳断路器额定电流250A及以下的断路器应采用热磁脱扣器，具有长延时和瞬动保护；额定电流250A以上的断路器应采用电子式脱扣器，具有长延时、短延时和瞬动保护三段保护。

3.塑壳断路器内的常用部件要求各规格可互换。常用部件至少包含：脱扣器、分励线圈、各种辅助触点。

4.塑壳断路器应为模块化设计，可以现场更换脱扣器。

5.塑壳断路器采用电子式脱扣器时应带有过载报警和过载预报警指示灯，方便故障查询。

6.塑壳断路器应为限流型产品，并提供级联技术。

7.塑壳断路器应可以现场更换，带载在线整定。

8.塑壳断路器带OF触电。

9.所有塑壳断路器配置分合闸辅助、报警辅助并接智能仪表输入接点. 以实现在电力监控系统中实现断路器状态的实时监控。

3.智能多功能表技术要求：

所有仪表应选择数字化智能电力仪表，以便应符合现行国家标准《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB50063-2017。测量和显示仪表应为屏装式，仪表应能长期承受额定负载，不会导致损坏或过热。 仪表外壳应为耐热和阻燃的材料，应符合IEC 60695-2-11的相关规定。

智能仪表功能要求：

1，高精度三相电量测量及电能计量 ;剩余电流、温度、电流、电压、缺相、断线保护功能，并产生声光报警信号; 并可监测 1 路剩余电流、 6 路温度 ;

2，电压/电流总谐波及 2~31 分次谐波畸变率、不平衡度分析 ;

3，需量、分时计费、最值记录和接线自检诊断路；

4，两路开关量输入、两路开关量输出;路RS-485通信，面板安装方式；

5，互感器、主令电器、指示灯等柜内其它元器件均参照设计要求选配品牌产品。

（四）直流屏（高频开关电源）技术要求

      - 屏体采用标准全封闭外壳，柜式落地离墙安装在室内并与其它柜并排排列（详见招标图纸）。其尺寸和颜色应与其他屏、柜一致。系统充馈电屏和电池屏各1面，单个屏体尺寸 800x600x2260mm(宽x深x高毫米)。屏体防护等级≥IP40。

      - 直流屏采用全自动智能型无人值守直流电源系统。其基本组成单元包括AC/DC变换电路, 充电电路, DC/DC变换电路，监控系统及免维护电池组。

      - 充电电路和DC/DC转换电路采用PWM脉宽调制技术, 充电设备采用EMERSON品牌高频开关模块，模块数量为3块，模块直流额定电流为10A，当任一模块发生故障时，系统应报警，而不影响系统的正常运行，保证高效率和高精度。交流输入经变压器及AC/DC变换后其一路输出至充电电路, 用于给电池充电, 另一路至DC/DC变换, 其输出连接到母线上作为外部负载的直流电源。

      - 正常情况下, 电池处于浮充状态, 负载由交流转换直流供电, 当外电源断电时, 负载由电池组供电。全部电源系统的电源切换, 连锁保护, 参数测量, 绝缘监测, 故障判断, 人机界面, 通讯功能等都由直流中央监控系统完成, 保证整机可靠性。

      - 充电浮充电装置应具有软启动特性，恒压输出时自动限流，恒流输出时自动限压，并具有短路保护性能。

      - 充电浮充电装置必须满足电池组充电、浮充电特性要求，能承受2Ie以上的短时（500ms）冲击电流。

      - 母线调压装置应具有手动、自动调节电压功能，应采用分级自动调压方式进行母线电压调整，每级电压调节值不大于额定电压的±2.5%。且应有相应的保护报警信号。调压装置硅元件的额定电压不小于500V，额定电流不小于1.5倍直流母线最大持续负载电流。

    - 主要技术参数及配置

      - 输入电源：二路AC380 V(-10%~+15%)+中性线及二套AC/DC转换电路

      - 输出：

- 额定输出电压		DC110V（100Ah）

- 稳压精度		≤±0.5%

- 稳流精度		≤±0.5%

- 纹波电压		≤±0.5%

- 功率因数		≥95%(满负荷)

      - 充电器

- 采用PWM脉宽调制技术

- 高频开关驱动模块

      - 电池

蓄电池采用阀控式密封铅酸免维护胶体电池。

- 电池使用寿命：80％深度放电时，充放电循环次数应不低于300次。

- 寿命≥10年

- 电池容量：100Ah

- 保护  过压安全阀

- 电压为12V

      - 柜内元件的选择

- 各种馈线开关为直流开关，并带有过流脱扣辅助接点。

- 所有接在直流母线上的元件必须经过直流熔断器保护。

- 二次端子 连接导线的端子必须采用铜材质。

- 端子排应该分段，端子排应有至少10%的备用端子。

- 监控模块具有液晶显示，准确等级不低于0.5级。

- 高频开关模块、监控模块、电池巡检仪选用EMERSON自冷式高频模块，高频带电模块可带电插拔，并应由三级防雷系统，模块间相互通用。

- 应具有抗高频干扰能力，试验按GB6162规定进行干扰试验时， 直流屏上指示灯正常，无告警信号，用示波器监视控制母线电压， 波动不大于10%。

- 应具有抗辐射电磁场干扰能力。在27~500MHz频率范围内工作的收发两用机（步话机）的电磁场影响下，直流屏上指示灯正常，无告警信号，用示波器监视控制母线电压，波动不大于10%。

- 直流系统应装设直流接地、母线电压过高、母线电压过低、充电器交流失电等信号，并能引出接点至监控单元。

- 应设置温度补偿电路，使电池不因环境温度发生过充电或欠充电。

      - 采用大屏幕液晶、全汉化显示

选用智能型人机界面彩色触摸屏，系统工作的全部参数、状态曲线皆由彩色画面显示，同时显示实时值、整定值、命令、输出和故障信息等，在触摸屏上并能触摸操作和调整有关数据，调整时必须采用操作密码(可设定及修改)，以防止误操作。

      - 通讯接口：通过Modbus RS485通讯接口，实现将直流屏的实时运行参数送至电力监控系统。

      - 其它

- 噪音： 1米内小于45dB

- 柜体尺寸：≤800×800×2260mm

- 冷却方式：强制通风

- 环境温度：一10℃ ~ +45℃

- 浮充电压保持在(13.5~13.8伏)之间，当电池工作温度高于40℃或低于5℃时, 充电电压根据温差进行自动调整。冷却风机根据温度变化自动开停。

- 直流输出回路：控制回路≥6路，合闸回路≥6路(应满足设计要求满足)。

- 具有自诊断单只电池、充电电路DC/DC变换等功能，故障时有声光报警。

- 具有直流接地选检仪。

- 直流系统具有防雷装置。

- 直流出线必须使用直流开关。

（六）0.4kv空气绝缘封闭母线槽的技术要求

- 设计制造标准：

本次招标的电气设备、材料的设计、制造、检验和供货，除满足本招标文件外，还应符合并不仅限于下列标准。

- IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》

- GB7251.1~2-2013《低压成套开关设备》

- JB/T8511-1996等。

- 0.4kv空气绝缘封闭母线设备一般技术要求

  - 投标时封闭母线槽统一按设计参考长度计算(详见清单，包括：始端、直通母线、垂直、水平弯头；吊杆)。

  - 封闭母线槽的主要技术指标

| 内容 | 一般技术要求及主要技术指标 |
| --- | --- |
| 型号规格 | -3150/4p |
| 安装位置 | 变压器至0.4kv低压柜间，详见设计图纸。 |
| 海 拔 | ≤ 2000 m |
| 环境温度 | - 5 ℃ ～ + 40 ℃ |
| 相对湿度 | + 40℃时 ≤ 50%；+ 20℃时 ≤ 90% |
| 防护等级 | IP40 |
| 污染等级 | 2级 |
| 额定绝缘/工作电压 | 660 V / 380 V (A.C) |
| 额定频率 | 50～60 Hz |
| 额定工作电流 | 3150A |
| 母排规格（Cu） | 参照设计图纸及母排载流量，采用TMY铜母排 |
| 电阻（R20） | ≤ 14.3× 10-6Ω/m |
| 电抗（X20） | ≤8.2× 10-6Ω/m |
| 阻抗（Z20） | ≤16.5× 10-6Ω/m |
| 电压降(cos=0.85) | ≤ 0.085V / m |
| 额定短时耐受电流 | ≥ 80KA |
| 各部分温升 | 连接端子：≤60K；金属外壳：≤30K；绝缘件表面 ：≤40K |
| 介电强度 | 交流工频电压(有效值)：3750 v /1 min |
| 绝缘电阻 | 相与相及外壳之间：≥20MΩ(单元) |

（七）电缆的技术要求

- 设计制造标准

本次招标的电气设备、材料的设计、制造、检验和供货，除满足本招标文件外，还应符合并不仅限于下列标准。

- GB/T12706《额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》

- IEC60502《额定电压1KV-35KV挤包绝缘电力电缆》

- GB /T 2952-2008《电缆外护套》

- GB/T3048-2007《电线电缆电性能试验方法》

- GB/T3956-2008《电缆的导体》

- GB50217-2018《电力工程电缆设计标准》

- 电缆一般技术要求

- 2.1中标后提供国家电线电缆质量监督检验中心出具的产品检验报告。

- 2.2投标交联铜芯电缆的选择：按设计要求选用阻燃耐火交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆电缆参加投标。

- 2.3电缆技术性能要求应符合IEC502、GB12706标准或相应国家标准(GB标准)，电缆阻燃特性符合GB/T18380.3标准的要求。

- 2.4电缆应适合直埋、排管、沟道、隧道、桥架等多种方式的敷设条件，及沟道内积水时电缆局部包括中间接头可能完全浸于水中。

- 2.5电缆导体须采用无氧铜制造，交联材料和低烟无卤护套、绝缘材料均需选用优质原料生产制造。

- 2.6定长制造要求：每段电缆均要求整根交货，不允许有分段连接情况。

- 2.7电缆出厂前必须按规定做如下试验：

- 直流电阻试验

- 导体与护套之间的电压试验

- 导体与地的绝缘电阻试验

（八）电力监控部分要求

1.硬件要求：

智能管理单元的硬件参数指标应不低于以下标准：

1.1智能管理单元应采用工业级触屏电脑，在工业级电脑中配置主流的计算机硬件，选配不低于酷睿i5 CPU，选配16G及以上内存，选配512 G及以上硬盘存储，支持2个有线网络接口；

1.2显示单元显示分辨率不低于18英寸以上TFT显示屏，五点投射式电容触控，显示分辨率不低于1920 x 1080；

1.3显示单元静态对比度不低于1000:1；显示单元亮度度不低于350cd/㎡；全向可视角度不低于170 °；显示屏寿命不低于50000小时；

1.4设备的最高工作温度应不低于55 ℃；

1.5设备最大可接受15G，持续时长是按11ms的震动；

1.6设备提供EMC电磁兼容性认证；

1.7设备提供CCC认证、符合IEC62443-4-2网络安全规范；

1.8设备的IP防护等级应不低于IP65；

2.智能管理单元说明

2.1 智能管理单元应基于各厂家的技术手段，通过不同的方式实现，如配置智能管理单元，或配置智能监控模块，或者配置智能专家系统等。为便于低压开关柜在配电室内的便利运行维护，配电柜应按照配电室，或者按照母线段配置就地的监测运维单元，应提供不小于18英寸的数据显示单元，对配电室内部的数据进行集中的采集、分析和呈现。

2.2智能管理单元应采用软硬件一体化的运维单元，避免重复组态造成的配置错误，实现对配电室内的资产的运行维护管理功能。监测运维单元监测能力不低于200个设备，应支持在配电柜内直接集成安装，应支持工厂预成安装。

2.3智能管理单元主要用以实现提高配电系统可靠性、连续性、安全性。对关键回路实现故障预警、故障诊断及关键设备操作指导。

2.4智能管理单元应采用分布式的部署，至少在每个楼内独立配置一套，完成该楼内关键回路的智能管理。

2.5智能管理单元应提供触控的操作方式，以便运维人员随时查阅。图形化、可视化地呈现电力设备运行情况，以便运维人员清晰理解，做出正确的分析与判断。

3.软件功能要求

智能管理单元应具备以下功能：

3.1应通过单线图的形式，清晰呈现关键回路上下级关系，实现单线图动态着色，表征断路器开关位置变化信息。提供配电站的柜面视图，动态表征断路器开关的位置变化信息，柜面视图与单线图之间形成导览式快速跳转。

3.2应按照配电结构中断路器的上下游关系，进行断路器的上下游开关保护的校验检查分析界面，提供分析报告，供运维人员进行判定。

3.3应基于配电站房场景构建配电盘布局3D效果模型，对柜内设备告警，提供高亮着色。用户能够自行操作旋转画面，选择所需要的视角，查看站内盘柜。

3.4应提供全配电室内关键断路器的维护分析，应提供对关键智能断路器的老化分析功能，分析数据应综合评判断路器的运行数据，包括分合次数、跳闸次数、短路分断电流大小、负载率运行时长等数据，根据断路器的运行特性，通过数学模型评估断路器的老化程度，帮助进行预测性维护、实现视情合理运维。

3.5应提供全配电室内关键断路器的容量分析，应根据负载信息，结合实际运行参数信息，提供断路器的容量分析判定，分析数据断路器运行电流等数据，结合断路器的分断能力的大小，运行时长等数据，提供直观的容量分析数据。

3.6应提供故障预警功能：系统应能提供丰富的预警功能，提前对断路器及系统的隐患进行警示；应提供关键指标参数的运行偏差提示，如开关状态、运行电流、断路器容量、进线回路电压谐波畸变率以及功率因数等。

3.7应提供故障诊断功工具，于已经发生的故障，可以对统一类型报警进行聚合筛选分析，实现快速事件根源追溯；

3.8提供运维知识库检索功能：提供全站模糊搜索及精准搜索等方式，可在现场快速完成检索，找到常见问题表征对应的处理方案。运维知识库应支持自定义pdf格式文档上传，便于保存现场重要文档。

3.9对于接入的仪表设备提供自动的能耗抄表，抄录内容包括各回路每小时的电能量表底值、每小时电能量、三相电流、功率因数。

3.10应具备数据转发的能力，上层系统可以通过智能管理单元获取南向通讯设备的实时读书，以及智能管理单元给出的关键智能断路器的老化分析数据。

3.11框架断路器宜具备故障脱扣前后波形捕捉功能，并记录和上传。智能管理单元应能进行低压框架断路器的故障录波记录，展示至少最近 10 次脱扣事件的故障录波波形，包括脱扣时间、断路器状态、脱扣时三相电流及电压的故障录波波形。对外提供基于COMTRADE格式录波文件的共享目录，支持故障诊断和分析。录波文件名称应包含回路名称、录波时间信息。

（八）柴油发电机组技术标准和要求

#### 一、800KW柴油发电机组

##### 1、主要技术要求

| 设备名称 | 风冷固定式柴油发电机组 |
| --- | --- |
| 常用输出功率（KW） | ≥800 |
| 额定电压（V） | 400/230 |
| 功率因数（COS￠） | 0.8(滞后) |
| 额定频率 | 50Hz |
| 励磁方式 | 无刷自励 |
| 供电方式 | 交流、三相四线制 |
| 噪声限值（dB(A)） | ≤95 |
| 机组尺寸要求 | 投标人提供 |
| 机组重量（Kg） | 投标人提供 |
| 电气保护 | 机组自带断路保护开关 |
| 运行方式 | 不限运行时间 |
| 启动方式和控制方式 | 现场就地手动、现场就地自动、远程控制等功能 |
| 燃油牌号 | 国产0号(常温下) |
| 排放情况 | 满足环保法规的相关要求 |
| 机组可靠性 | 累计运行3000小时不进行大修，平均故障间隔时间不小于1000小时。 |
| 性能等级 | 性能为G3级，负载类型为：通信、可控硅整流滤波液、UPS、照明、空调。 |
| 附件 | 排烟消声器、带阻火器的呼吸阀、弹簧减振装置、石棉垫、燃油软油管、钢结构基座、储蓄用箱、进出阀门、DN50加油口、通风口、盘车工具、黄油枪、市电浮充、蓄电池、拆装零部件专用工具等。（提供验收、试运行需要的燃油） |
| 随机文件 | 发动机合格证、原厂保修卡、原厂测试报告、原产地证书，发动机、发电机、发电机组使用手册，发电机组出厂合格证及测试报告。 |
| 备注 | 机组安装时机组、油箱均接入地线，可有效防雷。 |

##### 2、柴油发电机组电气性能要求

| 额定电压（VAC） | 400/230V |
| --- | --- |
| 接线方式 | 3相4线Y型 |
| 额定频率 HZ | 50 |
| 功率因数（COS） | 0.8(滞后) |
| 稳态电压调整率 % | 1 |
| 瞬态电压调整率 % | ≤+10 |
| 稳态频率调整率 % | 0.25 |
| 瞬态频率调整率 % | ≤+10 |
| 电压及频率波动率 % | ≤±0.25 |
| 抑制无线电干扰 | 符合VDE0875-N级及GB2820的规定 |
| 水箱 | 铜质水箱 |

##### 3、柴油机技术参数

| 引擎结构型式 | 投标人提供 |
| --- | --- |
| 冷却方式 | 闭式循环水冷却，自带风扇 |
| 燃油牌号 | 国产0号（常温下） |
| 额定转（r/min） | 1500 |
| 调速方式 | 电子调速 |
| 启动方式 | 24V直流电启动，设有直触式马达和柴油机带动的充电机；配自启动系统实现自动启动或者手动启动。 |
| 蓄电池 | 采用24V 200AH铅酸高能电池，满足机组连续6次以上的起动；具有远程控制、自动充放电、远程监测等功能。 |
| 滤清系统 | 采用整体更换式机油、壳式柴油滤清器和机油滤清器，干式筒型空气滤清器。 |
| 排气系统 | 采用工业用高降噪郊能消声器及波纹管弹性连接件，带烟处理系统，满足国家排放标准。 |
| 成套配置 | 直流24V起动电机、散热水箱、风扇及防护网、24V起动电池组（可连续起动6次以上）、起动电池充电器、电子调速器 |

##### 4、发电机技术参数

| 型式 | 自动调压式，自散热 |
| --- | --- |
| 励磁方式 | 无刷自励 |
| 常用额定功率（KW） | 800 |
| 绝缘等级 | H级 |
| 功率因数 | 0.8（滞后） |
| 相数和接线 | 交流、三相、四线、Y形连接 |
| 电压（V） | 400/230 |
| 电压调节方式 | AVR自动电子调压 |
| 防护等级 | IP23 |

#### 二、其他技术要求

1、柴油发电机组的技术指标应符合YD/T502—2007及相关标准。

2、机组要能在紧急状态下自动启动，并能在30秒钟内（可调）接满负载，当市电恢复或紧急状态消失时，机组应能自行停机，恢复市电正常供电。

3、发电机组底座应采用合适的减震措施，机组应采用降噪音措施，投标人所投的机组在安装调试验收后应能通过环保部门验收。

4、机组可以连续正常运行，且要求在12小时的运行周期内具备1小时的10%过载能力。

5、机组具有以下报警保护功能：

（1）机组运行时充电机故障报警；

（2）机组运行时超速等传感器故障报警；

（3）过压或欠压、超载、超频、短路等报警；

（4）并可接声光报警功能。

（5）水温、油温过高报警；

（6）油压过低报警；

6、机组控制盘基本配置：交流电流表、交流电压表、相位选择开关、频率表、记时表、蓄电池电压表、机油压力表、转速表、紧急停车按钮、操作控制指示器等。

7、机组同时具有以下功能：

（1）通讯接口：RS232/485标准接口，支持MODBUS标准规约，可实现就地组态、整定和远程控制、通讯。提供足量的远程控制和通讯电缆，并连接至就近PLC柜相应的点位。

（2）外部信号的接入：所有遥控和联锁信号均以无源触点的方式接入。

8、验收时，提供验收、试运行需要的燃油。

9、磋商供应商承担发电机组与电柜之间连接所需的配件费用及设备基础费用。

#### 三、设备的到货、安装、调试和验收

- 1、到货

设备到达现场后，成交供应商必须派员到现场与采购人一起开箱检验，按供货清单验收,若有缺少或损坏，成交供应商应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

- 2、安装

(1)为确保安装调试工作安全有序的进行，要求成交供应商在货物运抵安装现场前3天内，向采购人提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被采购人确认就不得随意更改，否则成交供应商应承担相应责任。

(2)设备的安装必须符合有关标准和规范。安装过程中采购人将对设备的安装质量进行监督。成交供应商需按采购人的要求和认可负责设备的就位、安装和调试及试运行工作。

(3)采购人除提供安装所需的水电、设备存放场地以外，设备的装卸、就位、安装、调试、检验、人员食宿、交通、设备保护等所有费用均由成交供应商承担，须全部包含在总报价内。

(4)在安装过程中，如由于成交供应商原因导致建筑结构或其它设备被损坏，成交供应商须负责修理并赔偿全部损失。

- 3、调试

设备安装就位、校准后，成交供应商应按事先被采购人认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给采购人，但成交供应商应对测试的各种数据的真实性负责。采购人也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器设备进行功能 、性能测试，成交供应商负责测试和调试所需的一切费用，并负责解决在调试和试运行时出现的任何质量问题。并填写测试报告交由采购人存档。

- 4、验收

本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，等等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，成交供应商自行承担由此造成的损失。

设备经过试运行考核无故障（或存在的故障和隐患均已全部排除或解决），并经有关部门检验合格，所有的技术资料和图纸已向采购人提交，验收视为合格，买卖双方签署验收合格证书。 若因成交供应商产品质量或安装技术问题导致验收不合格，成交供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由成交供应商承担，采购人保留向成交供应商索赔的权利。验收不合格，除要求更换不合格的产品（包括外购产品）外，还要负赔偿责任扣合同总价款的10%。

5、若因成交供应商产品在收购结束入库期间发现有质量问题，采购人有权退货，并保留向成交供应商索赔的权利。

6、成交供应商在设备到货、安装、调试和验收期间应接受采购人的协调和管理，成交供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

（九）技术资料的提供

### 八、技术资料的提供

1、中标人应在中标后一周内提供以下技术文件和图纸各三份，相关CAD图纸盘片一份供设计方确认，不仅限于下列技术资料。

开关柜平面断面布置安装图

电气二次接线图和安装图

设备明细清册

备品备件、专用工具清单

开关柜内主要元件的选型清单

2、中标人在交货时还应提供下列文件和图纸(一式四份)，不仅限于下列技术资料。

检验记录，试验报告及质量合格证及按国家安全检测规定批准文件等出厂报告。

设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），设备和备品存放保管技术要求，详细的产品质量文件。

安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件等。

设计、安装、运行、维护、检修说明书。

按有关标准，规程规定应提交的技术文件、资料。

- 第四部分评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | - 资格审查 |  |  |  |  |
| 1 | 基本资格 | 提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函。 |  |  |  |
| 2 | 落实政府采购政策需满足 的资格要求 | 本工程全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。 |  |  |  |
| 3 | 特定资格 | ①企业资质：具备建筑机电安装工程施工专业承包二级（含）以上或输变电工程施工专业承包三级（含）以上资质； ②项目负责人：具备注册建造师机电工程二级(含)以上资格，同时具有有效的安全生产管理人员B类证书； - ③具备有效的安全生产许可证。 - ④磋商供应商必须取得国家电力监管委员会或其分支机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装、承修、承试五级及以上资质。 |  |  |  |
| 4 | 具有独立承担民事责任 能力的证明 | 提供有效的证明材料。 |  |  |  |
| 二 | 符合性审查 |  |  |  |  |
| 1 | 磋商响应文件按照磋商文件 要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的磋商响应文件的组成部分。 |  |  |  |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，磋商供应商按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供）。 |  |  |  |
| 3 | 磋商响应文件中承诺的 投标有效期不少于磋商文件中 载明的投标有效期。 | 磋商函 |  |  |  |
| 4 | 磋商响应文件满足磋商文件 的其它实质性要求。 | 磋商文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，磋商文件无其它实质性要求的，无需提供） |  |  |  |
| 5 | 磋商函签字盖章 | 磋商函有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章。 |  |  |  |
| 6 | 已标价工程量清单 | 符合第三章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。 |  |  |  |
| 7 | 投标总报价 | 投标总报价不得高于采购人设定的最高投标限价，最终报价不得高于上轮的报价（实质性变动的除外）。 |  |  |  |
| 三 | 商务技术 |  |  |  |  |
| 序号 | 评标标准 |  | 主观分/客观分 | 权重 | 磋商响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| - 1 | 磋商供应商2019年1月1日以来的同类项目业绩：每提供1个业绩得0.5分，最高得1分。 业绩有效性认定：须同时提供中标通知书、合同原件扫描件。 |  | - 客观分 | 1 | 业绩 |
| 2 | - 2.1施工工艺及措施方案，特别是针对本工程的技术难点及关键部位技术措施： - 1）描述全面、合理，具有针对性的，得5分； - 2）描述一般，针对性一般的，得3分； - 3）描述简单，针对性较弱的，得1分； 4）未提供的，不得分。 |  | 主观分 | - 5 | - 施工组织设计 |
|  | - 2.2保证施工工期、施工质量、材料质量的主要措施： - 1）描述全面、合理，具有针对性的，得5分； - 2）描述一般，针对性一般的，得3分； - 3）描述简单，针对性较弱的，得1分； 4）未提供的，不得分。 |  | 主观分 | - 5 |  |
|  | 2.3保证安全生产及文明施工的主要措施、选用的主要施工机具及劳动力调配计划等： - 1）描述全面、合理，具有针对性的，得5分； - 2）描述一般，针对性一般的，得3分； - 3）描述简单，针对性较弱的，得1分； 4）未提供的，不得分。 |  | 主观分 | 5 |  |
|  | 2.4与土建总包单位及安装分包单位配合的具体措施： - 1）描述全面、合理，具有针对性的，得5分； - 2）描述一般，针对性一般的，得3分； - 3）描述简单，针对性较弱的，得1分； 4）未提供的，不得分。 |  | 主观分 | 5 |  |
|  | 2.5培训计划及相关保证措施： - 1）描述全面、合理，具有针对性的，得3分； - 2）描述一般，针对性一般的，得2分； - 3）描述简单，针对性较弱的，得1分； 4）未提供的，不得分。 |  | 主观分 | 3 |  |
| 3 | 3.1高压配电柜： 技术参数响应（根据技术参数响应和型式试验报告完整性综合考虑，分档打分） 1）提供的资料符合性、先进性、科学性、稳定性、可靠性强的，得7分； 2）提供的资料符合性、先进性、科学性、稳定性、可靠性一般的，得5分； 3）提供的资料符合性、先进性、科学性、稳定性、可靠性较弱的，得3分； 4）未提供的，不得分； |  | 主观分 | 7 | 主要设备、材料选用及配置情况 |
|  | 3.2低压配电柜： 技术参数响应（根据技术参数响应和型式试验报告完整性综合考虑，分档打分） 1）提供的资料符合性、先进性、科学性、稳定性、可靠性强的，得7分； 2）提供的资料符合性、先进性、科学性、稳定性、可靠性一般的，得5分； 3）提供的资料符合性、先进性、科学性、稳定性、可靠性较弱的，得3分； 4）未提供的，不得分； |  | 主观分 | 7 |  |
|  | 3.3电力变压器： 技术参数响应（根据技术参数响应和型式试验报告完整性综合考虑，分档打分） 1）提供的资料符合性、先进性、科学性、稳定性、可靠性强的，得7分； 2）提供的资料符合性、先进性、科学性、稳定性、可靠性一般的，得5分； 3）提供的资料符合性、先进性、科学性、稳定性、可靠性较弱的，得3分； 4）未提供的，不得分； |  | 主观分 | 7 |  |
|  | 3.4电力电缆： 技术参数响应（根据技术参数响应和型式试验报告完整性综合考虑，分档打分） 1）提供的资料符合性、先进性、科学性、稳定性、可靠性强的，得6分； 2）提供的资料符合性、先进性、科学性、稳定性、可靠性一般的，得4分； 3）提供的资料符合性、先进性、科学性、稳定性、可靠性较弱的，得2分； 4）未提供的，不得分； |  | 主观分 | 6 |  |
|  | 3.5发电机组： 技术参数响应（根据技术参数响应和型式试验报告完整性综合考虑，分档打分） 1）提供的资料符合性、先进性、科学性、稳定性、可靠性强的，得6分； 2）提供的资料符合性、先进性、科学性、稳定性、可靠性一般的，得4分； 3）提供的资料符合性、先进性、科学性、稳定性、可靠性较弱的，得2分； 4）未提供的，不得分； |  | 主观分 | 6 |  |
| - 4 | 根据磋商供应商针对本工程编制的验收细则及验收流程的准确性进行评分： 1）描述全面、合理，针对性强的，得5分； 2）描述较为全面、合理，针对性较强的，得3分； 3）描述基本全面、合理，针对性一般的，得1分； 4）描述简单或存在缺漏的，得0分； |  | 主观分 | 5 | 验收方案 |
| - 5 | 5.1质保期： 质保期为2年的不得分，每增加一年得1分，最多得3分。 |  | 客观分 | 3 | 售后服务 |
|  | 5.2售后服务网点、承诺、故障响应修复时间方式等售后服务情况： 1）描述全面、合理，针对性强的，得5分； 2）描述较为全面、合理，针对性较强的，得3分； 3）描述基本全面、合理，针对性一般的，得1分； 4）描述简单或存在缺漏的，得0分。 |  | 主观分 | 5 |  |
| - 6 | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |  | / | 30 | / |

- *备注：磋商供应商编制磋商响应文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交候选人的评标方法。

- 二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

- 符合性审查。

磋商小组应当对符合资格的磋商供应商的磋商响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。不满足磋商文件的实质性要求的，投标无效。

- 磋商评审。

- 3.2.1磋商小组所有成员集中与单一磋商供应商分别进行磋商。磋商的顺序，按供应商解密响应文件时间的先后顺序进行在线磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。

- 3.2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖电子签章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 3.2.3磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在线提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

- 3.2.4如磋商小组一致认为某个磋商供应商的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，磋商小组有权通知磋商供应商限期进行解释。若该磋商供应商未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理并拒绝改变，经磋商小组取得一致意见后，可确定拒绝该报价。

- 3.2.5经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 比较与评价。

磋商小组应当按照磋商文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 汇总商务技术得分。

磋商小组各成员应当独立对每个磋商供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

- 报价评审。

- 3.5.1磋商响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 3.5.1.1磋商响应文件中开标一览表(报价表)内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

- 3.5.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 3.5.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 3.5.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 3.5.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.5.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经磋商供应商确认后产生约束力。

- 3.5.2磋商响应文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

- 3.5.3投标报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

- 3.5.4磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；磋商供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

- 3.5.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.6排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为排名第一的成交候选人。

多家磋商供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同磋商供应商参加同一合同项下投标的，按一家磋商供应商计算，评审后得分最高的同品牌磋商供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌磋商供应商不作为成交候选人。

3.7编写评标报告。磋商小组根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果，按照评审得分由高到低推荐中标候选供应商，并编写评标报告。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评标中的其他事项

- 4.1磋商供应商澄清、说明或者补正。

- 4.1.1对于磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要磋商供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，磋商小组和磋商供应商通过电子交易平台交换数据电文，磋商供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予磋商供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，磋商供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。磋商供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

- 4.1.2磋商小组在详细评审时，发现因磋商供应商原因造成投标报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或发生算术错误、漏算、冒算、多报费用等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含3%）以上者，作为重大偏差判定作无效标处理，错误绝对值累计占投标报价3%以内则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，评标时对投标报价不作调整。

- 凡磋商文件要求或工程造价组成应计算的费用而磋商供应商未报，且响应文件中未阐明充分理由并提供足够证据者，均视为缺漏费用。

对工程量清单漏算的造价计算原则是：漏项的工程量×评审范围内有效磋商供应商中该项最高综合单价后计算税金；对工程量变动的造价计算原则是：增加或减少的数量×该项综合单价后计算税金。

- 4.2投标无效。▲有下列情况之一的，投标无效：

- 4.2.1磋商供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（磋商供应商未提供有效的资格文件的，视为磋商供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；

- 4.2.2磋商响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

- 4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，磋商供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

- 4.2.4磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 4.2.5磋商响应文件中承诺的投标有效期少于磋商文件中载明的投标有效期的；

- 4.2.6磋商响应文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

- 4.2.7投标报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 4.2.9磋商供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

- 4.2.10磋商供应商提供虚假材料投标的；

- 4.2.11磋商供应商有恶意串通、妨碍其他磋商供应商的竞争行为、损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益情形的；

- 4.2.12磋商供应商仅提交备份磋商响应文件，没有在电子交易平台传输递交磋商响应文件的，投标无效；

## 4.2.13磋商响应文件不满足磋商文件的其它实质性要求的；

- 4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- 4.3▲有下列情形之一的，视为磋商供应商串通投标，其投标无效：

- 4.3.1不同磋商供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

- 4.3.2不同磋商供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 4.3.3不同磋商供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 4.3.4不同磋商供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 4.3.5不同磋商供应商的磋商响应文件相互混装；

- 4.3.6不同磋商供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 4.4废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 4.4.1符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 4.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 4.4.3磋商供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 4.4.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有磋商供应商。

- 4.5修改磋商文件，重新组织采购活动。磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改磋商文件，重新组织采购活动。

- 4.6重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

- 4.6.1未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

- 4.6.2已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

- 4.6.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

- 4.6.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

- 4.6.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照4.6.1-4.6.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

## 《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

## 第一节合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施  （项目名称） ,已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对 （项目名称）（标段名称）的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书。

（2）磋商函及磋商函附录。

（3）专用合同条款。

（4）通用合同条款。

（5）技术标准和要求（合同技术条款）。

（6）图纸。

（7）已标价工程量清单。

（8）其他合同文件。

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写            ）元（￥                   ）。

4.承包人项目负责人：             ，项目技术负责人：                  。

5.工程质量符合标准。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7.发包人承诺按合同约定的文件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为             日历天。

9.本协议书正本一式贰份，合同双方各执 壹 份，副本     份，双方各执份。

10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（加盖公章）                      承包人：（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）       法定代表人或其委托代理人：（签字）

日  期：  年  月   日                    日  期：  年  月  日

## 第二节通用合同条款

（略）

## 第三节专用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①磋商文件；②磋商文件的澄清、修改、补充文件；③经发包人审核确定的施工组织设计，双方签署的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更、工程备忘录等资料。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                                                 。

资质类别和等级：                                                           。

联系电话：                                                                 。

电子信箱：                                                                 。

通信地址：                                                                 。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                                                 。

资质类别和等级：                                                           。

联系电话：                                                                 。

电子信箱：                                                                 。

通信地址：                                                                 。

1.1.3工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。

1.1.3.9永久占地包括：本工程用地红线内。

1.1.3.10临时占地包括：无。

#### 1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：无。

#### 1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按通用条款执行。

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无。

发包人提供国外标准、规范的份数：无。

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

#### 1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款执行，另“其他合同文件”顺序排在（8）已标价工程量清单和预算书之前。

注：双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为协议书的组成部分。

#### 1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前15天提供。

发包人向承包人提供图纸的数量：施工图2套。

发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工总进度计划、月度施工计划、专项施工方案。

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计和施工总进度计划在开工日期前7天内，月度施工计划在每月1日前，专项施工方案在该专项工程开工前7天内。

承包人提供的文件的数量为：一式五份。

承包人提供的文件的形式为：纸质文件及电子文件。

发包人审批承包人文件的期限：收到监理人转报的文件后7天内。

1.6.5现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸，供发包人、监理及有关人员进行工程检查时使用。

#### 1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：项目所在地发包人办公室。

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：                 。

承包人指定的接收人为：                 。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室。

监理人指定的接收人为：                 。

#### 1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以围墙（规划红线）界限为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由发包人现场指定。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

#### 1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：通用条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：通用条款执行。

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：通用条款执行。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：通用条款执行。

#### 1.13工程量清单项目和工程量及单价的修正

1.13.1出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

1.13.2允许调整合同价格的工程量偏差范围：

1.13.2.1工程量清单项目和工程量的调整。

（1）发生下列情况的工程量清单项目应予调整：

①发包人提供的工程量清单项目漏项、重复列项；

②工程变更引起新增或减少清单项目。

③施工图纸、工程变更后与原招标工程量清单的特征描述不符。

（2）发生下列情况的，工程量清单项目的工程量应予调整：

①发包人提供的工程量清单项目工程量有偏差（即分部分项工程量清单项目数量差异绝对值≥3%或分部分项工程量清单项目差异部分造价绝对值≥1%投标造价）；

②工程变更引起的工程量的增减。

（3）清单项目或工程量调整应根据合同约定、施工图纸、工程变更联系单等内容，按“计价规范”、浙江省“计价依据”等要求进行列项、计量。

1.13.2.2综合单价调整。

因第1.13.2.1条工程量清单项目或工程数量变化，按以下规定调整综合单价：

（1）已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增减超过本项工程量15%及以上，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量25%及以上时，增减工程量单价按第1.13.2.2条第（3）点处理。

（2）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，可参照类似工程项目综合单价计算确定。

①某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；

②清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格；

③如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按第1.13.2.2条第（3）点重新计算综合单价。

（3）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，可按以下原则处理：

①依据合同约定编制依据、组价原则和承包人投标报价浮动率，提出适当的单价，经发包人确认后执行。

承包人报价浮动率可按下列公式计算：

承包人报价浮动率=（1-中标价/招标控制价）×100%

以上公式中的中标价及招标控制价均扣除暂列金额、暂估价。

②承包人依据合同约定的组价原则，合理成本和利润提出适当的单价经发包人确认后执行。

③如当前施行的计价依据缺项内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，经发包人确定后执行。

#### 1.14投标综合单价异常的处理

1.14.1投标综合单价遇下列情况，应对其异常性进行判定：

（1）投标综合单价与按合同规定的计价依据计算的综合单价偏差±30%以上；

（2）虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同规定计价依据计算出对应的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30%以上；

（3）其他异常情况。

1.14.2综合单价异常且工程量增减超过本项工程量15%以上的，按以下原则处理：

（1）工程量增加超过本项工程量15%以内的，按原综合单价计算，增加超过15%以外部分工程量，按第1.13.2.2条第（3）点重新确定综合单价，计算合价；

（2）工程量减少超过本项工程量15%以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除，减少超过15%以外部分，按第1.13.2.2条第（3）点重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。

#### 1.15措施项目调整

因第1.13.2.1条的工程量清单项目及工程数量变化，造成施工组织设计或施工方案变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目内容、工程数量发生变化，应调整措施项目内容及措施费。

（1）采用综合单价计价的措施项目，按第1.13.2.2条规定计价；

（2）采用以“项”计价的技术措施项目，工程量清单项目及工程数量变化引起措施变动部分应重新组价；

（3）施工组织措施项目按合同约定的费率内容调整相关措施费用。

### 2.发包人

#### 2.2发包人代表

发包人代表：

姓    名：

身份证号：

职    务：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

发包人对发包人代表的授权范围如下：现场全过程协调、监督、鉴证等；对投资进行管理，负责本合同投资控制的履行、负责承包人上报的设计变更和工程结算资料等涉及工程价款的事项的复核。

#### 2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应于开工日期15天前向承包人移交施工现场。

2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程前期工作已完成，具备施工条件。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应的要求：施工现场用水、电由承包人自行解决，发包人协助承包人办理相关手续，承包人自行考虑相关费用，今后不再调整。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订后至工程开工前7天内。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：15天完成。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：以书面形式，于开工前10天内办理交接手续。

（7）图纸会审和设计交底时间：开工前7天。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按实际需要由承包人提出解决方案，经工程师批准后才能实施，费用由发包人承担，保护工作由承包人负责。如在施工工程中由于施工不当造成损失的，此损失部分由承包人自费予以修复。

（9）双方发包人应做的其他工作：无。

#### 2.5资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：无。

发包人提供支付担保的形式：无。

### 3.承包人

#### 3.1承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：提供完整的竣工图图纸和工程施工、验收有关的所有资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图纸质版6套、电子版1套（含PDF和CAD格式）；档案馆存档资料电子版1套（含PDF和CAD格式）、纸质版1套。纸质资料需分类成册，电子资料按文件名分类。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后1个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：完整的竣工图纸及其他竣工资料5套，电子档案1份。

（10）承包人应履行的其他义务：

承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。

2）应提供计划、报表的名称及完成时间：向工程师提供年度、季度、月度工程计划；每月25日前向发包人提交月度完成工程量、月工程产值报表及下月工程进度计划，一式三份。每周一报告下周作业计划，本周实施情况一式二份。

3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人负责在工程施工、竣工及养护的整个过程中施工现场全部人员的安全和非夜间施工照明。发包人不承担承包人或其分包单位雇佣的工人或其它人员的伤亡赔偿或补偿责任。

4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：/。

5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人自行解决并办理相关审批手续，费用已包含在总价中。承包人办理有困难时，发包人尽量协助办理（发包人不承担因此增加的相关费用）。承包人应采取有效措施尽量减少尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应取得发包人同意、有关部门批准。

6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程和设备未交付发包人之前，承包人负责所有成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人承担修复费用。工程未办理竣工验收交付发包人前，承包人有责任为承包范围内的已完工程或其他任何部位进行保护，费用由承包人承担。承包人施工中应对已完成的主体结构进行保护，电缆施工完成后应及时进行套管防水封堵，严防电缆沟及地下室渗漏进水。

7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按实际需要由承包人提出解决方案，经工程师批准后才能实施，费用由发包人承担，保护工作由承包人负责，工期不顺延。如在施工过程中由于施工不当造成损失的，此损失部分由承包人自费予以修复。

8）施工场地清洁卫生的要求：不得污染环境和影响周边的居民生活,承包人按建设行政主管部门和相关部门的规定办理所需由承包人承担。

9）双方约定承包人应做的其他工作： /。

#### 3.2项目经理

3.2.1项目经理：

姓    名：

身份证号：

建造师执业资格等级：

建造师注册证书号：

建造师执业印章号：

安全生产考核合格证书号：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

承包人对项目经理的授权范围如下：（1）组织项目管理班子；（2）以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系，受委托签署有关合同；（3）指挥生产项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、物资、机械设备等生产要素；（4）选择施工作业队伍；（5）进行合理的经济分配；（6）企业法定代表人授予的其他管理权利。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理到岗率必须达到80%以上（即每月到位不得低于24个日历天，且月份之间的到位天数不得借用，不得连续一周不到位）。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按项目经理未到位处理。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每天支付违约金1000元。

3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人承担签约合同价款2%的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失和后果由承包人承担。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人承担签约合同价款2%的违约金。并再次要求更换的，如7天内还不更换，发包人有权单方解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失和后果由承包人承担，发包人不承担任何费用。

#### 3.3承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员（指仅技术负责人、施工员、安全员、质检员，下同）的违约责任：发包人有权要求承包人承担签约合同价款1%/人的违约金。并再次要求更换的，如7天内还不更换，发包人有权单方解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失和后果由承包人承担，发包人不承担任何费用。

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：到岗率必须达到80%以上（即每月到位不得低于24个日历天，且月份之间的到位天数不得借用，不得连续一周不到位），其余按通用条款执行。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担签约合同价款1%的违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每天支付违约金500元/人。

#### 3.5分包

3.5.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用条款执行。

主体结构、关键性工作的范围：按通用条款执行。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： /

其他关于分包的约定：/。

3.5.4分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

#### 3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。

#### 3.7履约担保

承包人是否提供履约担保：提供

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人应以签约合同总价款的1%作为履约担保（含质量保证金、建造师到位保证金、项目机构五大员到位保证金、工期保证金、安全保证金、防止拖欠民工工资保证金等），以银行转账、转帐支票、银行汇票或工程保函等非现金形式交纳至发包人指定帐户。

说明：

（1）以银行转账、转帐支票、银行汇票等形式提交的：

1）从承包人基本账户转出；

2）履约担保退还时间：待工程竣工验收合格后，予以全部退还（无息）。

（2）若采用工程保函形式的，应满足以下几个条件：

1）工程保函包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函。需具有查验真伪功能的渠道，如不具备此项功能，发包人有权拒收。

2）为见索即付保函：即在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，只要看到承包人违约，就可对保函进行收兑。

3）保函期限：保函的期限自合同生效之日起至取得工程竣工验收备案表之日止。

4）如果由于工期延误或工程保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。

5）保函开具方需开通官方网站进行在线查询功能。发包人通过开具方的官方网站进行在线查询后，可以确认真实性的，对原件进行收讫。否则，发包人有权不予收讫。

### 4.监理人

#### 4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同执行。

关于监理人的监理权限：按监理合同执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按专用条款第3.1条执行。

#### 4.2监理人员

总监理工程师：

姓    名：

职    务：

监理工程师执业资格证书号：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

关于监理人的其他约定：

#### 4.4商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：无。

### 5.工程质量

#### 5.1质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求：配合总包单位争创钱江杯，力保瓯江杯。

关于工程奖项的约定：若取得工程质量奖项的，发包人按获得相应奖项等级给予承包人合理的奖励，奖励金额计费按“除优质工程增加费外税后工程结算价”计取；若未取得工程质量奖项的，不计算优质工程增加费。费率见下表。

| 项目名称 | 计费基数 | 费率（%） |
| --- | --- | --- |
| 整体工程获瓯江杯 | 除优质工程增加费外税后工程结算价（专业工程分包结算价） | 1.8 |
| 整体工程获钱江杯 |  | 2.6 |
| 整体工程获鲁班奖 |  | 3.5 |

注：专业工程分包的，奖项奖励按分包的专业工程除优质工程增加费外税后工程结算价乘以相应奖项等级费率支付给分包单位，总包单位则不能重复计算相应费用。

若因承包人管理不善，受到政府有关部门处罚或责令停工整改等影响总包单位评奖的，其发生的所有的费用和造成的损失均由承包人自行承担。

#### 5.3隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执照。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24小时。

### 6.安全文明施工与环境保护

#### 6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：不得影响总包单位创建温州市级安全文明标化工地，专业分包工程不予计算创标化工地增加费。

若影响总包单位创建标化工地的，其发生的所有的费用和造成的损失均由承包人自行承担，并作为违约的不良行为接受建设行政主管部门的公示、记录在信用档案，具体要求按相关规定执行，并满足市政府或有关部门组织、检查的要求，其它内容按通用条款执行。

（1）承包人在施工期间，应严格执行国家建设部、浙江省建设厅和本市有关建设工程安全、文明施工的规定（特别是现行《建筑施工安全检查标准》、《国家建设工程安全生产管理条例》等）；如因承包人管理不善，受到政府有关部门处罚或责令停工整改等，其发生的所有的费用和造成的损失均由承包人自行承担，工期不予顺延，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

（2）承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

（3）关于本工程的一切安全责任均由承包人承担。

6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行，另如发生公安部门处罚的治安案件，发包人有权视情节严重程度处罚5万元~20万元人民币的违约金。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人编制，其它内容按通用条款执行。

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求：配合总包单位完成总包申请标化工地以及接受建设行政主管部门查验。按有关规定做好文明施工，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理要求，承担自身原因造成的损失和罚款，具体参照《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（瑞建发〔2011〕45号）文件。

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：参照温住建发[2012]190号《关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》文件，建设单位应当自合同签订之日起五日内预付该费用总额的100%。

关于安全文明施工费的扣回：安全文明施工基本费预付款不做抵扣；安全文明施工基本费的使用按通用条款执行。

关于创标化工地增加费支付时间和支付依据的约定：工程通过竣工验收合格后，以建设行政主管部门的认可文件为支付依据，但在办理完成结算前，未能提供行业主管部门的认可文件，则不予支付。

标化工地增加费在办理结算时，按本合同第6.1.1款约定计取。

### 7.工期和进度

#### 7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。

#### 7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。

#### 7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应按照施工组织设计约定的期限，向监理人提交工程开工报审表。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工日期7天前。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人应按照施工组织设计约定的期限。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的。

#### 7.4测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行。

#### 7.5工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：合同履行中发生重大设计变更而影响施工进度、非承包人过失引起的或由于发包人原因造成工期延误的情况，工期顺延。

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：除不可抗力情况、发包人和监理人原因及招标文件约定的情况外，工期一般不顺延。若承包人原因耽误主体工程竣工验收的，第一个月每延误一天罚款1500元，第二个月开始每延误一天罚款3000元。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项违约金。此项违约金的支付并不能解除承包人完成工程的责任或合同规定的其它责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工违约金限额为签约合同价款的3%。

#### 7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

#### 7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：无。

#### 7.9提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：提前不奖。

### 8.材料与设备

#### 8.2承包人采购材料与工程设备

8.2.1承包人采购材料设备的约定：

（1）提供生产许可证、出厂合格证、质量检验证书、准用证并符合规范要求。

（2）规格、型号、色彩必须符合该工程的设计要求。

#### 8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人。

#### 8.6样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

1）承包人提供样品的材料或工程设备品牌档次应“相当”或“高于”发包人对材料品牌的要求。

2）对发包人在招标文件中已明确的材料、设备，承包人应在材料、设备进场前应提供具体产品的品牌、型号、技术参数、质量等级、产地书面提交发包人备案。

3）对发包人在招标文件中未明确的材料、设备，承包人在材料、设备进场前应提供三种或三种以上品牌、型号的产品供发包人选择,承包人对项目中所使用的主要设备、材料的采购其品牌、型号、技术参数、质量等级、产地及价格须经发包人书面同意，并须符合有关规定。

4）承包人在投标书中已明确的材料品牌、型号、技术参数、质量等级、产地等，原则上不予更换。如需更换则以书面资料申请，并不得低于原投标品牌及符合有关规定，再征得发包人书面同意后，方能予以更换。

5）若承包人的投标书中已注明的材料品牌、型号、技术参数、质量等级、产地等与招标文件要求不一致的，发包人有权要求承包人按招标文件参考品牌、型号中的任一品牌、型号的材料、货物（设备）提供，承包人不得以任何理由拒绝。

#### 8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

### 9.试验与检验

#### 9.1试验设备与试验人员

9.1.2试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按相关规定、规范执行。

施工现场需要配备的试验设备：按相关规定、规范执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按相关规定、规范执行。

#### 9.4现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：无。

### 10.变更

#### 10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：设计变更应由发包人委托原设计人修改，其他任何单位不得擅自修改，并经监理、发包人代表签证，由发包人报审图单位审批后实施，重大变更尚需报相关部门备案。

#### 10.4变更估价

10.4.1变更估价原则

关于变更估价的约定:按本招标文件专用合同条款第1.13款执行。

#### 10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

#### 10.7暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  / 。

#### 10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用条款执行。

### 11.价格调整

#### 11.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：否；

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：  / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/ %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式

### 12.合同价格、计量与支付

#### 12.1合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：管理费、利润等费用的变化、招标文件约定由承包人承担的费用以及风险因素。

风险费用的计算方法：风险费用已含在签约合同价款中。

风险范围以外合同价格的调整方法：

a.工程量清单项目或工程量错误的风险按专用条款第1.13条执行。

b.变更估价的风险按专用条款第10.4.1条执行。

c.价格波动的风险按专用条款第11.1条执行。

d.其它风险原则上由承包人自行承担，特殊情况由发包人和承包人商议决定。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  / 。

风险费用的计算方法：  / 。

风险范围以外合同价格的调整方法：  / 。

双方约定合同价款调整按下列方法进行：  / 。

3、其他价格方式：  / 。

#### 12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程预付款为签约合同价款（扣除暂列金和安全文明施工基本费）的40%。

预付款支付期限：合同签订以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价款（扣除暂列金和安全文明施工基本费）的40%作为预付款，在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提升的通知》浙财采监[2022]3号文件）（具体拨付时间视财政资金到位情况为准）。

预付款扣回的方式：在支付第一期工程进度款时一次性扣回预付款，如不足抵扣的，则在下期工程款支付时扣回。

12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：需要，发包人支付预付款前提供预付款担保。

预付款担保的形式为：承包人需提交银行出具的预付款保函或其他担保措施（根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提升的通知》浙财采监[2022]3号文件）。

预付款担保应满足以下几个条件：

1）为无条件保函：即在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，只要看到承包人违约，就可对银行保函进行收兑。

2）为见索即付保函：即在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，只要看到承包人违约，就可对银行保函进行收兑。

3）保函期限：在预付款完全扣回之前，应保证预付款担保持续有效。

4）出具保函的机构：需经发包人确认。

#### 12.3计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则：浙江省2018计价依据和建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及相关省市文件。

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定：承包人每月15日前提交已完成合格工程量的月报表，作为工程价款支付的依据。

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。

12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：无。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：无。

12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：无。

#### 12.4工程进度款支付

12.4.1付款周期

关于付款周期的约定：与计量周期相同。

12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。

12.4.3进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：无。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。

12.4.4进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。

- 发包人支付进度款的期限：

- ①合同签订以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价款（扣除暂列金和安全文明施工基本费）的40%作为预付款，在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行出具的预付款保函或其他担保措施。（根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提升的通知》浙财采监[2022]3号文件）

- ②主设备(变压器、高压成套配电柜、低压开关柜等)全部进场及预埋管施工完毕后，经监理人和发包人签认确定后，28天内发包人向承包人付至合同总价款的50%，工程完工并调试完毕，通过供电局专项验收合格并通电达到正常使用要求后，28天内付至合同总价款的85%。

- ③交齐合格的备案资料，竣工结算经审计部门审定，且办理结算后7个工作日内支付至审定后结算价款的100%。

- ④发包人向承包人支付的一切费用，承包人不得移作他用。

注：①成交供应商必须开具合同金额100%的正式税务发票。

②对于满足合同约定支付条件的，采购人自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，具体拨付时间视财政资金到位情况为准。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。

12.4.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。

### 13.验收和工程试车

#### 13.1分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

#### 13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：无。

#### 13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容：按通用条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用条款执行。

#### 13.6竣工退场

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后15天。

### 14.竣工结算

#### 14.1竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用条款执行。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。

#### 14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行，但竣工结算申请单审批期限改为90天。

发包人完成竣工付款的期限：依法依规完成本工程结算审核工作30天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：首先双方协商，无法协商的按照第20条〔争议解决〕约定处理。

#### 14.4最终结清

14.4.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：六份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期证书颁发后7天内。

14.4.2最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。

### 15.缺陷责任期与保修

#### 15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

#### 15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 否 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第/种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  / 。

（2）/%的工程款；

（3）其他方式:  / 。

15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 / 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  / 。

#### 15.4保修

15.4.1保修责任

工程保修期为：按通用条款和附件3《工程质量保修书》执行。

15.4.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1天（24小时内）。

### 16.违约

#### 16.1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  / 。

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：不增加费用、合理利润，增加延误的工期。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按专用条款中各类款项支付违约条款执行。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方商定此条款不违约，发包人不承担违约责任。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：不增加费用、合理利润，增加延误的工期。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：不增加费用、合理利润，增加延误的工期。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：不增加费用、合理利润，增加延误的工期。

（7）其他：  / 。

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

#### 16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：若工程质量验收达不到合同中约定的质量标准，承包人必须无条件返工到合同约定的质量标准，返工后仍未达到合同约定的质量标准的，则承包人向发包人支付违约金为签约合同价款的2%。工期延误由承包人承担。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项违约金。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用条款执行。

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款执行。

### 17.不可抗力

#### 17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：台风、暴雨等不可预见的，政府部门发出通知需强制停工的情形。停工时间：自政府部门发出书面通知之日起至解除强制停工止（具体以发包人书面通知为准）。

#### 17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

### 18.保险

#### 18.1工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。

#### 18.3其他保险

关于其他保险的约定：承包人要为其施工现场的全部人员（含发包人和监理人工作人员）办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

#### 18.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

### 20.争议解决

#### 20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：无。

选定争议评审员的期限：无。

争议评审小组成员的报酬承担方式：无。

其他事项的约定：无。

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：无。

#### 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程项目所在地人民法院起诉。

### 21.补充条款

21.1 施工中若需特别设置安全设施和保护措施，相应费用承包人自行考虑，计入总价，今后不再调整。

21.2 本合同结算与总承包合同结算各自独立办理，其办理进度及付款与总承包合同无关。总承包管理、协调及配合服务费由发包人在主体工程结算时一次性支付给总承包人（浙江宝业建设集团有限公司）。但涉及到与其它分包单位和总承包人之间需要额外支出其他费用，请承包人自行考虑计入报价，今后不再进行调整。

总包服务费的内容包括：

A、为配合协调发包人进行工程分包和材料采购的费用；

B、总包单位对分包工程工期、安全、质量等进行管理与协调，交叉施工增加、腾空场地、脚手架及塔吊、临时道路及围墙、施工电梯等设施的使用（另外搭拆的除外）、水电（含现场配电箱）接口的提供（水电费用由分包单位支付）及分包工程竣工资料归档整理和降低效率、影响成品保护、影响工程竣工验收等所增加的费用。

21.3 承包人若故意拖延工期，经发包人、监理人、主管部门多方联合鉴定，两次书面函告后仍无明显改进的，发包人有权单方解除合同，并组织人员强制退场，承包人必须无条件接受设备、场地清理，发包人有权另行发包，以上所有产生的费用和损失均由承包人承担。

21.4 合同涉及的承包人应支付的违约金或罚款发包人有权在支付的任一期工程款中扣除。

21.5 瑞安市殡仪馆改扩建工程，总承包单位为浙江宝业建设集团有限公司。总承包单位负责瑞安市殡仪馆改扩建工程的整体项目管理工作，本项目“瑞安市殡仪馆改扩建工程-配电工程”的承包人须无条件的服从总承包单位的管理及配合工作。

▲21.6供电安全传输保障

中标供应商需对原有老设备1#低压室和2#低压室的总低压开关柜进行拆除换新，在设备更换前,必须先关闭设备的电源或切断设备的供电；中标供应商应做好应急处置预案、安全保障措施，保证4小时内完成施工作业恢复供电。

21.7本整体工程中所涉及的与本项目配电工程相关的所有验收资料，均由“瑞安市殡仪馆改扩建工程-配电工程”的承包人负责统一申报。

21.8 质量保修期自整体工程联合竣工验收合格之日起计算。

21.0 本合同涉及金额费用均指人民币。

21.10 未尽事宜，双方协商解决。

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件12：农民工工资承诺书

附件13：建设工程廉政责任书

#### 附件1：承包人承揽工程项目一览表

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程 名称 | 建设规模 | 建筑面积 (平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格 （元） | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附件2：发包人供应材料设备一览表

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附件3：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年（具体以投标承诺为准）；

2．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自整体工程联合竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               	承包人(公章)：

地  址：                    	地  址：

法定代表人(签字)：           	法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：           	委托代理人(签字)：

电  话：                    	电  话：

传  真：                    	传  真：

开户银行：                  	开户银行：

账  号：                     	账  号：

邮政编码：                  	邮政编码：

#### 附件4：主要建设工程文件目录

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备 名称 | 规格 型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率 (kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附件6：承包人主要施工管理人员表

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

#### 附件7：分包人主要施工管理人员表

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

#### 附件8：履约担保

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就（工程名称）                         施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

#### 附件9 ：预付款担保

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与

（发包人名称）（以下简称“发包人”）

于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

#### 附件10： 支付担保

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的   %，数额最高不超过人民币元（大写：   ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                           （盖章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

#### 附件11-1：材料暂估价表

材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附件11-2：工程设备暂估价表

工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附件11-3：专业工程暂估价表

专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

#### 附件12：农民工工资承诺书

农民工工资承诺书

（业主名称）        ：

为了切实维护建筑农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关主管部门的相关要求，结合我公司承包                 工程的劳务施工实际情况，特作如下慎重承诺：

1、我公司将严格按照温州市住建委关于规范温州市建筑工程工资款与其他款分账管理的通知（温住建发[2018]4号）的相关要求，切实做好农民工工资发放工作;

2、我公司一定按照文件规定实行银行卡足额支付农民工工资，按月考核农民工工作量并如实编制工资支付表，经农民工签字确认后，将工资通过银行卡转账方式支付给农民工本人;保证将每月发放的农民工工资表(表格形式、现场负责人和班组长签字认可、农民工本人签字)于每月     日前将上月农民工工资如实、及时上报给贵司项目部，否则我司(或个人)愿意接受贵司的处理；

3、如因农民工工资发放、处置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等事件发生，项目部将立即停止对我公司(或个人)劳务工程款的支付，我公司(或个人)愿意将剩余工程款用作民工工资保证金。

由此造成的一切不良后果和损失由我公司(或个人)承担。特此承诺!

承诺单位：(盖章)

法人代表：(签字)

日期：      年    月    日

#### 附件13：建设工程廉政责任书

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                     (公章)    承包人：                      (公章)

法定地址：                             法定地址：

法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)    委托代理人：                  (签字)

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

电子邮箱：                             电子邮箱：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

邮政编码：                             邮政编码：

注：本合同作为示范文本，具体以成交供应商与采购人所签定正式合同为准。

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）中小型声明函…………………………………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

（5）联合协议（如有）……………………………………………………（页码）

（6）具有独立承担民事责任能力的证明…………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我方已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：1.▲本承诺函必须提供。

2.参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

磋商供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据竞争性磋商公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务、工程全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件6）和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到竞争性磋商公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（附件7）和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到竞争性磋商公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

三、中小企业声明函（如果有）

[竞争性磋商公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

四、本项目的特定资格要求

（根据竞争性磋商公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

五、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件6）；本项目不接受联合体投标或者磋商供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供]

六、 具有独立承担民事责任能力的证明材料

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

（1）如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

（2）如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

（3）如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

（4）如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

（5）如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

商务技术文件部分

- 目 录

（1）磋商函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………………（页码）

（3）分包意向协议（如有）………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料………………………………………………………（页码）

（6）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………………（页码）

- 一、磋商函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交磋商响应文件的截止之日起     日，本磋商响应文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的磋商响应文件包括以下内容：

- 2.1资格文件：

- 2.1.1承诺函；

- 2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

- 2.1.3中小企业声明函；

- 2.1.4本项目的特定资格要求；

- 2.1.5联合协议（如有）；

- 2.1.6具有独立承担民事责任能力的证明材料。

- 2.2商务技术文件：

- 2.2.1磋商函；

- 2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

- 2.2.3分包意向协议（如有）；

- 2.2.4符合性审查资料；

- 2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

- 2.2.6商务技术偏离表；

- 2.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书。

- 2.3报价文件

- 2.3.1开标一览表（报价表）；

- 2.3.2已标价工程量清单。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照磋商文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

磋商供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

法定代表人授权书

采购人、采购代理机构   ：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（磋商供应商名称） 的法定代表人，现授权委托（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的       项目名称         （项目编号：    ）投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的磋商响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表签字：                     职务：              电联系方式：

附：磋商供应商授权代表身份证复印件。（正反面）

磋商供应商全称：                             （盖公章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

注：

- 1.如授权代表参与投标的，则须提供本《法定代表人授权书》。

- 2.联合体投标的请各自提供（委托同一人）

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明

（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表磋商供应商参加投标）

法定代表人身份证明

采购人、采购代理机构   ：

姓名：          性别：          职务：

联系方式：          ，系   （磋商供应商名称）       的法定代表人，特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。（正反面）

磋商供应商全称：                    （盖公章）

日期：        年       月      日

注：

1.本附件必须提供。

2.联合体投标的请各自提供

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件7)；采购人不同意分包或者磋商供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 磋商响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商响应文件按照磋商文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的磋商响应文件的组成部分 | 见磋商响应文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，磋商供应商按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见磋商响应文件 第 页 ## 第 |
| 3 | 磋商响应文件中承诺的投标有效期不少于磋商文件中载明的投标有效期。 | 磋商函 | 见磋商响应文件 第 页 |
| 4 | 磋商响应文件满足磋商文件的其它实质性要求。 | 磋商文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，磋商文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见磋商响应文件 第 页 |
| 5 | 磋商函签字盖章 | 磋商函有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章 | 见磋商响应文件 第 页 |
| 6 | 已标价工程量清单 | 符合第三章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。 | 见磋商响应文件 第 页 |
| 7 | 投标总报价 | 投标总报价不得高于采购人设定的最高投标限价，最终报价不得高于上轮的报价（实质性变动的除外）。 | 见磋商响应文件 第 页 |

注：按本格式和要求提供

- 五、评标标准相应的商务技术资料

（按磋商文件第四部分评标办法前附表中“磋商响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录”

提供资料）

- 六、商务技术偏离表

| 序号 | 磋商文件章节及具体内容 | 磋商响应文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

磋商供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，磋商供应商响应磋商文件的全部要求

七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

磋商供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）已标价工程量清单……………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方磋商文件要求，我们，本磋商响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表-1（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 项目负责人 | 工期 | 质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瑞安市殡仪馆改扩建工程-配电工程 |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |

注：

1、▲磋商供应商需按本表格式填写，否则视为磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

- 2、▲供应商的投标报价不得高于最高投标限价。

3、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受磋商供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，磋商供应商不能作出合理解释的，视为磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。

5、符合磋商文件中列明的可享受中小企业扶持政策的磋商供应商，请填写中小企业声明函。

- 二、已标价工程量清单

1、投标报价封面格式

投标报价

招 标 人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人：

（盖电子签章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：        年       月      日

- 清单报价格式见《浙江省建设工程计价规则》(2018版)

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标报价； |
| 2 | 编制说明； |
| 3 | 投标报价费用表； |
| 4 | 单位（专业）工程投标报价费用表； |
| 5 | 分部分项工程和施工技术措施项目清单与计价表； |
| 6 | 综合单价计算表； |
| 7 | 综合单价工料机分析表(投标文件中暂不提供，中标后按业主要求提供)； |
| 8 | 施工组织（总价）措施项目清单与计价表； |
| 9 | 其他项目清单与计价汇总表； |
| 10 | 暂列金额明细表； |
| 11 | 材料（工程设备）暂估单价调整表； |
| 12 | 专业工程暂估价表； |
| 13 | 专业技术措施暂估表 |
| 14 | 计日工表； |
| 15 | 总承包服务费计价表； |
| 16 | 主要工日一览表； |
| 17 | 主要材料和工程设备一览表； |
| 18 | 主要机械台班一览表； |

- 实质性响应条款及无效标条款

- 实质性条款

- 预算金额（最高限价）：3933716元。

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料；

- 《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求；

- 《磋商函》；

- 磋商有效期：从提交磋商响应文件的截止之日起90日；

- 《报价一览表》；

- 《报价明细表》；

磋商供应商必须对以上内容作出实质性响应，否则视作无效投标，如上述实质性条款有所遗漏，以磋商文件中标识“▲”为准。若磋商小组认为其他有关技术及商务部分存在重大负偏离，将可能做无效投标处理。

- 无效标条款

- 磋商供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（磋商供应商未提供有效的资格文件的，视为磋商供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；

- 未按规定提供《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》的；

- 存在不良信用记录的（根据磋商文件第二部分信用信息查询结果）；

- 磋商响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

- 若磋商响应文件为授权代表签署的而未提供有效的法定代表人授权委托书的；

- 磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 磋商响应文件中承诺的磋商有效期少于磋商文件中载明的磋商有效期的；

- 磋商响应文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

- 投标报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 未在报价时限内提交最后报价的；

- 报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 磋商供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

- 主要采购服务的技术规格和参数不满足采购内容及技术要求以及商务有重大偏离或保留的；

- 在磋商结束前，磋商供应商发生重大变化或变更，未及时告知采购人或不再具备磋商文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的；

- 磋商响应文件中的各类证件如在年检、升级、变更的，不能提供的，且无相应的主管部门出具的书面材料扫描件加盖单位公章的；

- 磋商供应商提供虚假材料投标的；

- 磋商供应商有恶意串通、妨碍其他磋商供应商的竞争行为、损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益情形的；

- 磋商响应文件不满足磋商文件的其它实质性要求的；

- 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- 有下列情形之一的，视为磋商供应商串通投标，其投标无效：

- 不同磋商供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同磋商供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件相互混装；

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

如上述无效标条款有所遗漏，以磋商文件中表述为准。

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  (采购人)   单位的 （项目名称） 项目（项目编号： （项目编号） ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：中小企业划型标准

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 注：

- 1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据磋商文件第二部分磋商供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④磋商供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。

- 2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，磋商供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件6：联合协议（工程类）

## （以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者磋商供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个磋商供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据磋商文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

……。

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到    %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按磋商文件第一部分竞争性磋商公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

附件7：分包意向协议（工程类）

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者磋商供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（磋商供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（磋商供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（磋商供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到   %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按磋商文件第一部分竞争性磋商公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

磋商供应商名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

其他附表：

政府采购活动现场确认声明书

采购人、采购代理机构   ：

本人             （授权代表姓名），经由                       （单位）             （法定代表人姓名）合法授权参加                     项目（编号：           ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）              。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有磋商供应商名称，本单位□与其他所有磋商供应商之间均不存在利害关系  □与            （磋商供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                       。

- 三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 四、我发现          磋商供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

磋商供应商全称：                  （盖公章）

磋商供应商代表签名：

日期：        年       月      日

## 政府采购履约验收书（参考模板）

| 采购单位 |  | 项目名称 |  |  | 合同名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  |  | 合同金额 |  |  |  |  |
| 分期验收 | 是□ 否□ | 分期情况 |  | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |  | 验收组织形式 |  |  |  |  |
| 验收内容 | 施工内容 | 施工进度 |  | 施工质量 | 施工人员 配备情况 |  | 施工设备 配备情况 |  | 安全文明标准 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ |
| 第三方机构 情况说明 | （设计、监理等机构可根据实际情况，出具相关意见） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 签 字 | 经办人： 专家： 验收小组负责人： 验收小组成员： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代理机构意见 |  |  | 申购单位意见 |  |  | 采购单位意见 |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  | 经办人： 负责人： （申购单位公章） |  |  | 经办人： 负责人： （采购单位公章） |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.该表为工程类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.“代理机构意见”，履约验收工作由采购人自行组织的，无需填写该项内容。

注：该表为履约验收书的综合性参考模板，采购人可以根据工作实际进行调整。