平阳县政府采购 竞争性磋商采购文件 （线上电子招投标） 项目名称：平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程标识标牌采购 采购编号：ZJSX250115001 采购单位：平阳县妇幼保健院 联 系 人：鲍先生 联系电话：0577-63677160 代理机构：浙江首信工程项目管理有限公司 联 系 人：王先生 联系电话：13868560509 二零二五年一月

浙江首信工程项目管理有限公司关于平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程标识标牌采购竞争性磋商采购公告

公告日期：2025年01月15日

项目概况

平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程标识标牌采购的潜在供应商应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）采购文件，并于2025年2月6日14:30（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJSX250115001

项目名称：平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程标识标牌采购

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：2895000

最高限价（元）：2150000

采购需求：

数量：1

预算金额（元）：2895000

单位：批

简要规格描述：详见招标文件采购内容

备注：

合同履约期限：合同签订后至合同结束（以采购人发出的书面进场通知时间为准）

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2025年2月6日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。

方式：网上下载

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年2月6日14:30（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。

五、响应文件开启

开启时间：2025年2月6日14:30（北京时间）

地点（网址）：平阳县昆阳镇平海商厦2楼。政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：平阳县妇幼保健院

地    址：平阳县鳌江镇

传    真：/

项目联系人（询问）：鲍先生

项目联系方式（询问）：0577-63677160

质疑联系人：鲍先生

质疑联系方式：0577-63677160

2.采购代理机构信息

名    称：浙江首信工程项目管理有限公司

地    址：平阳县昆阳镇平海商厦2楼

传    真：0577－58112226

项目联系人（询问）：王先生

项目联系方式（询问）：13868560509

质疑联系人：吴女士

质疑联系方式：13868503340

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：平阳县财政局政府采购监督管理科

地    址：平阳县昆阳镇人民路373号

联系人 ：周女士

监督投诉电话：0577-63889763

- 磋 商 通 知（邀 请）书

浙江首信工程项目管理有限公司对平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程标识标牌采购进行竞争性磋商采购，我们现通知贵单位（公司）参加，并请按竞争性磋商文件的要求认真准备好响应文件，按时前来参与磋商采购。

| 采购编号 | ZJSX250115001 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程标识标牌采购 |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 采购方式 | 竞争性磋商采购 |
| 供应商资格 | 按采购公告要求 |
| 报价有效期 | 90日历天（自递交磋商响应文件截止日起计算） |
| 投标文件的签章 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 磋商响应文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
| 响应文件的组成 | 完整的《响应文件》由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 |
| 响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
| 响应文件的签章 | 电子签章，按《供应商须知》和《响应文件格式》标注的要求进行盖章、签署（电子签章）。 |
| 响应文件的形式 | 电子响应文件（即“电子加密响应文件”[文件格式.jmbs]）； 注：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 |
| 磋商响应文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县昆阳镇平海商厦2楼 王先生收 13868560509））。 |
| 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：浙江首信工程项目管理有限公司 机构地点：平阳县昆阳镇平海商厦2楼 联系人：王先生 联系电话：13868560509 |
| 投标样品 | 不需要 ☑需要 递交地址：平海商厦2楼会议室 联系电话：13868560509 |
| 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后七个工作日内需向采购人提供合同总价1％的履约保证金（银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）。 |
| 投诉 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 投诉受理联系方式 | 平阳县财政局政府采购监督管理科 联 系 人：周女士 监督投诉电话：0577-63889763 地 址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局 |
| 响应文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b. EMS邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 电子加密响应文件的 解密和异常情况处理 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 扶持中小企业政策 | 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 2、项目属性:（货物） 3、中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 4、所属行业：工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。） |
| 评审委员会的组建 | 评审委员会构成：采购人依法组建，成员为3人或以上单数，其中评审专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 递交磋商响应文件截止时间及开标解密开始时间 | 2025年2月6日14:30 |
| 磋商地点（评审地点） | 平阳县昆阳镇平海商厦2楼会议室 |
| 备注 | 如发现竞争性磋商文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的采购质疑截止时间前向采购机构书面反映，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出质疑。竞争性磋商文件解释权归采购机构与采购人所有。 |
| 特别说明 | ▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理 |

- 竞争性磋商文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、采购内容及技术要求

第三部分、供应商须知

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、确定成交供应商办法

★注：竞争性磋商文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号*、▲、★、●的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

- 第一部 项目简介

一、项目简介

浙江首信工程项目管理有限公司受平阳县妇幼保健院委托，以竞争性磋商方式采购平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程标识标牌采购，本项目资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行报价。

- 第二部分 采购内容及技术要求

- 一、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

- 二、采购清单及要求

| 平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程标识标牌采购清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 图例 | 尺寸规格(mm) | 材质工艺 | 数量 | 单位 |
| 一、室外部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼顶发光字 |  | LOGO高3600 字高2700 | 面盒：1.5mm不锈钢激光切割围边成字型打磨烤漆 底盒：1.5mm不锈钢围边成字型打磨烤漆，内置防水LED灯源，晚上发红色光。 面板：5mm亚克力 背后支撑架：主杆100x100x8mm热镀锌方管焊接防锈处理；辅助支架杆：80x80x4mm热镀锌方管焊接防锈处理. 详见图纸 | 135.27 | ㎡ |
| 2 | 建筑发光字 |  | 字高1500 | 面盒：1.5mm不锈钢激光切割围边成字型打磨烤漆 底盒：1.5mm不锈钢围边成字型打磨烤漆，内置防水LED灯源，晚上发红色光。 面板：5mm亚克力 背后支撑架：50x30x3mm热镀锌方管焊接防锈处理； 详见图纸 | 13.5 | ㎡ |
| 3 | 入口标识：妇幼门诊 |  | 字高1100 英文260 | 面盒：1.5mm不锈钢激光切割围边成字型打磨烤漆 底盒：1.5mm不锈钢围边成字型打磨烤漆，内置防水LED灯源，晚上发红色光。 面板：5mm亚克力 背后支撑架：背后⽀架斜撑为热镀锌⽅管50*3，辅助杆均为镀锌⽅管40*3，防锈处理 详见图纸 | 1 | 套 |
| 4 | 入口标识：急救中心 |  | 字高1100 英文350 | 面盒：1.5mm不锈钢激光切割围边成字型打磨烤漆 底盒：1.5mm不锈钢围边成字型打磨烤漆，内置防水LED灯源，晚上发红色光。 面板：5mm亚克力 背后支撑架：背后⽀架斜撑为热镀锌⽅管50*3，辅助杆均为镀锌⽅管40*3，防锈处理 详见图纸 | 2 | 套 |
| 5 | 建筑发光字：急诊外墙 |  | 英文底盒1325*240 字高240 字高230 | 面盒1.5mm不锈钢围边迷你发光字， 中文字：迷你发光字工艺，白天黑色，晚上发白色光 详见图纸 | 1 | 套 |
| 6 | 建筑发光字：胸痛中心 |  | 字高1400 英文600 | 面盒：1.5mm不锈钢激光切割围边成字型打磨烤漆 底盒：1.5mm不锈钢围边成字型打磨烤漆，内置防水LED灯源，晚上发红色光。 面板：5mm亚克力 背后支撑架：30*30*2热镀锌方管焊接防锈处理 详见图纸 | 1 | 套 |
| 7 | 住院部入口发光字 |  | 字高1400 英文350 | 面盒：1.5mm不锈钢激光切割围边成字型打磨烤漆，内嵌5mm亚力克面板 底盒：1.5mm不锈钢围边成字型打磨烤漆，内置防水LED灯源，晚上发红色光。 面板：5mm亚克力 背后支撑架：主杆50*50*3mm热镀锌方管焊接防锈处理；辅助支架杆：40*40*3mm热镀锌方管焊接防锈处理，英文背后为30*30*2mm热镀锌方钢焊接防锈处理 详见图纸 | 2 | 套 |
| 8 | 形象标识精神堡垒 |  | 1500*1500*1500*9800（高） | 2.0mm不锈钢激光切割折弯围边内置龙骨骨架，打磨烤漆，字1.5mm不锈钢围边平面亚克力立体发光字 详见图纸 | 1 | 套 |
| 9 | 急救中心指示立牌 |  | 680*2800*150 | 1.5mm不锈钢围边烤汽车漆烤漆内置龙骨，字邀光镂空内衬灯光板，黑色字衬黑白板，内置防水LED光源，晚上发白色光LOGO丝印 | 2 | 个 |
| 10 | 户外总平图 |  | 1500*2400*150 | 1.5mm不锈钢激光切割折弯围边内置龙骨骨架，打磨烤漆，文字内容丝印，标题部分激光切割内衬5mm亚克力灯光板内置防水LED光源 | 2 | 个 |
| 11 | 车流指示牌 |  | 900*3550*130 | 1.5mm不锈钢折激光切割折弯内置龙骨骨架，折弯拼焊打磨烤漆，内置防水LED灯源，内衬乳白灯光板 详见图纸 | 11 | 个 |
| 12 | 人流指示牌 |  | 550*2400*130 | 1.5mm不锈钢折激光切割折弯内置龙骨骨架，折弯拼焊打磨烤漆，内置防水LED灯源，内衬乳白灯光板 详见图纸 | 4 | 个 |
| 13 | 地下车库指示立牌 |  | 550*2400*130 | 1.5mm不锈钢折激光切割折弯内置龙骨骨架，折弯拼焊打磨烤漆，内置防水LED灯源，内衬乳白灯光板 详见图纸 | 3 | 个 |
| 14 | 地面停车指示立牌 |  | 550*2400*130 | 1.5mm不锈钢折激光切割折弯内置龙骨骨架，折弯拼焊打磨烤漆，内置防水LED灯源，内衬乳白灯光板 详见图纸 | 2 | 个 |
| 15 | 非机动停车处立牌 |  | 400*1900*80mm | 1.5mm不锈钢折激光切割折弯内置龙骨骨架，折弯拼焊打磨烤漆，内置防水LED灯源，内衬乳白灯光板 详见图纸 | 3 | 个 |
| 16 | 户外宣传栏 |  | 6000*2750*700 | 顶棚采用1.5mm不锈钢折弯拼焊打磨烤漆， 标题字亚克力立体烤漆字，主杆120*120*3mm不锈钢方钢焊接打磨烤漆，箱体不锈钢折弯内置龙骨骨架内置防水LED灯光源，表面5mm钢化玻璃移门，画面10mm高密度PVC覆户外灯光片 详见图纸 | 3 | 个 |
| 17 | 扶梯索引 |  | 750*2250*80 | 1.2mm不锈钢激光切割折弯拼焊烤漆，内置方钢龙骨 内容采用铝型材面板烤漆丝印可更换 图文丝印 详见图纸 | 1 | 个 |
| 18 | 电梯楼层索引 |  | 600*1800*50 | 1.2mm不锈钢激光切割折弯拼焊烤漆，内置方钢龙骨 内容采用铝型材面板烤漆丝印可更换 图文丝印 详见图纸 | 8 | 个 |
| 19 | 电梯楼层号 |  | 字高220 | 10mm亚克力雕刻烤漆 | 8 | 套 |
| 20 | 通道吊牌灯箱 |  | 3000*350*120 | 1.2mm不锈钢激光镂空切割折弯拼焊烤漆焊接成箱体，内衬亚克力灯光板，内置防水LED光源模组， 详见图纸 | 8 | 个 |
| 21 | 区域吊牌 |  | 1800*300*100 | 1.2mm不锈钢激光镂空切割折弯拼焊烤漆焊接牌体造型，内置方钢龙骨，内衬亚克力灯光板，内置防水LED灯源， | 7 | 个 |
| 22 | 宣传栏 |  | 2100*1150*80 | 1.2mm不锈钢折弯打磨烤漆文字5mm亚克力雕刻喷漆，5mm钢化玻璃橱窗，内部画面KT板写真 | 6 | 个 |
| 23 | 消防疏散图 |  | 900*610 | 3mm亚克力雕刻 烤漆高精度UV打印 | 5 | 个 |
| 24 | 墙面指引牌 |  | 500*1400*50 | 1.2mm不锈钢激光切割折弯拼焊烤漆，图文丝印, 面板镶嵌3mm+2mm亚克力黏贴成形 | 3 | 个 |
| 25 | 区域门楣 （门楣方向指引牌） |  | 1400*220*50 | 1.2mm不锈钢激光切割焊折弯焊接成型打磨烤漆， 内容丝印 | 10 | 个 |
| 26 | 大科室牌（区域门楣） |  | 1500*2400*60 | 1.2mm不锈钢激光切割焊折弯焊接成型打磨烤漆， 内容丝印 | 3 | 个 |
| 27 | 电梯位置标识 |  | 420*480*40 | 1.2mm不锈钢激光切割焊接牌体造型 表面汽车烤漆文字内容丝印 | 6 | 个 |
| 28 | 楼梯位置标识 |  | 420*480*40 | 1.2mm不锈钢激光切割焊接牌体造型 表面汽车烤漆文字内容丝印 | 7 | 个 |
| 29 | 洗手间牌（侧挂） |  | 420*480*40 | 1.2mm不锈钢激光镂空折弯拼焊打磨烤漆， 文字镂空背衬3mm亚力克，内置防水LED灯源， | 3 | 个 |
| 30 | 温馨提示牌 |  | 350*480 | 5+3mm亚克力雕刻烤漆 图文丝印 | 35 | 个 |
| 31 | 洗手间贴墙 |  | 140*260*8 | 3*5mm亚克力雕刻烤漆 图文丝印 | 5 | 个 |
| 32 | 科室牌 |  | 260*200*25 | 1.2mm不锈钢字折弯烤漆，图文丝印 | 85 | 个 |
| 二、妇保区域标识清单 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 门诊大厅索引 |  | 2410*1566*500 | 1.2mm不锈钢激光切割折弯围边成型拼焊打磨烤漆， 标题8mm亚克力雕刻烤漆立体字，内容60mm铝型材面板烤漆丝印，平面图5mm亚克力雕刻喷漆高精度UV | 1 | 个 |
| 34 | 服务台立体字 |  | 图标高175 字高145 | 8mm亚克力雕刻喷漆 | 1 | 套 |
| 35 | 挂号收费处 |  | 中文字高242 英文字高116 | 面盒：1.5mm不锈钢激光切割围边成字型打磨烤漆 底盒：1.5mm不锈钢围边成字型打磨烤漆，内置防水LED灯源，发光 | 1 | 套 |
| 36 | 药房 |  | 中文字高242 英文字高116 | 面盒：1.5mm不锈钢激光切割围边成字型打磨烤漆 底盒：1.5mm不锈钢围边成字型打磨烤漆，内置防水LED灯源，发光 | 1 | 套 |
| 37 | 扶梯索引立牌 |  | 600*2070*450 | 1.2mm不锈钢激光镂空折弯拼焊打磨烤漆， 表面5mm钢化玻璃，内容3mm乳白亚克力覆高精度灯光写真片；室内部分内置防水LED光源；logo丝印 详见图纸 | 3 | 个 |
| 38 | 电梯索引 |  | 530*1600*30 | 1.2mm不锈钢激光切割折弯围边拼接打磨烤漆， 数字5mm亚克力雕刻烤漆立体字， 内容45mm铝型材面板打磨烤漆文字丝印， logo丝印 | 78 | 个 |
| 39 | 电梯轿厢内索引 |  | 560*850*1.5 | 1.2mm不锈钢激光雕刻分段烤漆，内容丝印 | 18 | 块 |
| 40 | 通道吊牌灯箱 （发光） |  | 2800*400*90 | 1.2mm不锈钢折弯拼焊围边打磨烤漆，内置骨架, 内置防水LED光源，内衬亚克力灯光板，内容3M膜可更换 | 23 | 个 |
| 41 | 地下室通道吊牌 |  | 3500*400*90 | 1.2mm不锈钢板折弯围边拼焊烤漆,内置骨架,内容贴3M膜,内容可更换，不发光。 | 22 | 个 |
| 42 | 墙面指引牌 |  | 545*1650*25 | 1.2mm不锈钢激光七个围边拼焊25mm厚打磨烤漆， 内容3M膜雕刻 | 14 | 个 |
| 43 | 区域小吊牌 |  | 1800*350*100 | 1.2mm厚不锈钢折弯拼焊围边打磨烤漆，内置骨架, 内置防水LED光源面板3mm亚克力灯光板，内容3M膜可更换 | 14 | 个 |
| 44 | 区域标识.背景墙字 |  | 图标450 中文字字高260 英文字高85 | 图标不锈钢围边，精品字，表⾯烤漆丝印 厚10mm；不锈钢围边表⾯电镀⾦精品字 厚10mm | 7 | 套 |
| 45 | 区域标识 （医疗入口区域） |  | 1150*1085*25 | 1.5mm不锈钢围边烤漆，内容激光镂空内衬灯光板， 内置防水LED灯源，图文镶嵌5mm亚克力 | 10 | 个 |
| 46 | 区域标识（门楣） |  | 1800*350*30 | 1.2mm不锈钢折弯拼焊打磨烤漆，内容贴3M膜 | 104 | 个 |
| 47 | 宣传栏 |  | 2100*1150*80 | 1.2mm不锈钢折弯拼焊打磨烤漆,文字5mm亚克力雕刻喷漆, 5mm钢化玻璃橱窗,内部画面KT板写真, | 13 | 个 |
| 48 | 制度宣传栏框(一) |  | 580*850 | 25mm木纹钥型材边框宣传框表面透明亚克力， 画面可更换 | 100 | 个 |
| 49 | 通道消防疏散图 |  | 900*610 | 3mm亚克力雕刻烤漆高精度UV打印 | 52 | 块 |
| 50 | 电梯楼层号码牌 |  | 字高220mm | 10mm亚克力雕刻烤漆 | 78 | 套 |
| 51 | 电梯编号标识 |  | 1150*170 | 绿色编号:5mm亚克力雕刻内容丝印 白色底板:3mm亚克力胜刻内容丝印 | 159 | 套 |
| 52 | 楼梯楼层标识 |  | 542*560 | 10mm亚克力雕刻烤漆 | 66 | 套 |
| 53 | 住院部电梯标识(A) |  | 400*720 | 5mm亚克力雕刻烤漆 | 14 | 套 |
| 54 | 电梯位置标识 |  | 240*330*30 | 1.2mm不锈钢折弯打磨烤漆,图文丝印 | 56 | 个 |
| 55 | 楼梯位置标识 |  | 240*330*30 | 1.2mm不锈钢折弯打磨烤漆,图文丝印 | 90 | 个 |
| 56 | 洗手间标识(侧挂) |  | 240*330*30 | 1.2mm不锈钢折弯烤漆,内容激光镂空内衬乳白亚克力灯光板 ,表面打磨烤漆,内置防水LED光源。 | 25 | 个 |
| 57 | 洗手间标识（贴墙） |  | 180*355 | 3+3+3mm亚克力烤漆 内容丝印 | 32 | 个 |
| 58 | 科室牌 |  | 230*300 | 1.2mm不锈钢折弯打磨烤漆,图文丝印， 背后带活动安装角码 | 900 | 套 |
| 59 | 警示禁止标识 |  | 305*275 | 3mm亚克力背面UV喷漆 | 100 | 块 |
| 60 | 七步洗手法 |  | 380*260 | 3mm亚克力背面UV喷漆 | 25 | 块 |
| 61 | 区域吊牌（护士站） |  | 2000*350 | 1.2mm不锈钢板折弯拼焊打磨烤漆，内置骨架， 内置品牌防水LED，内衬亚力克灯光板，内容3M膜雕刻可更换 | 26 | 个 |
| 62 | 宣教栏 |  | 1650*900 | 1.2mm不锈钢折弯烤漆，文字5mm亚克力雕刻喷漆， 5mm钢化玻璃橱窗内部画面KT板写真, 底层:1.2mm不锈钢折弯拼焊打磨烤漆 | 16 | 个 |
| 63 | 感谢祝福栏 |  | 1650*900 | 1.2mm不锈钢折弯烤漆，文字5mm亚克力雕刻 喷漆镶嵌软木，图案高清UV打印，底板1.2mm不锈钢折弯3cm拼焊打磨烤漆 | 15 | 个 |
| 64 | 医护人员一览表 |  | 1650*900 | 1.2mm不锈钢折弯烤漆，文字5mm亚克力雕刻喷漆， 3+3+3透明亚克力盒内装5寸照片, 底层:1.2mm不锈钢折弯3cm拼焊打磨烤漆 | 15 | 个 |
| 65 | 病房门后消防疏散图 |  | 500*350 | 3mm亚克力雕刻内容背面UV激光打印再喷漆 | 258 | 块 |
| 66 | 床头号码牌 |  | 145*130 | 5mm亚克力背面丝印喷漆，斜边斜切处理 | 555 | 块 |
| 三、电气联系单清单 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 桥架 |  |  | 防水桥架100*100 含支架、支架除锈刷油 | 45.28 | m |
| 68 | 配管 |  |  | 室内吊顶明配JDG20 含支架、支架除锈刷油 | 1494.26 | m |
| 69 | 配管 |  |  | 室内吊顶明配JDG25 含支架、支架除锈刷油 | 612.11 | m |
| 70 | 配管 |  |  | 室内吊顶明配JDG32 含支架、支架除锈刷油 | 49.64 | m |
| 71 | 配线 |  |  | 管内穿线 WDZC-BYJ-2.5 | 3982.84 | m |
| 72 | 配线 |  |  | 管内穿线 WDZC-BYJR-2.5 | 1991.42 | m |
| 73 | 电力电缆 |  |  | 电力电缆 WDZC-YJY-0.6/1KV-3X4 含电缆头制安 | 621.43 | m |
| 74 | 电力电缆 |  |  | 电力电缆 WDZC-YJY-0.6/1KV-3X6 含电缆头制安 | 51.70 | m |
| 75 | 电力电缆 |  |  | 电力电缆 WDZC-YJY-0.6/1KV-5X6 含电缆头制安 | 51.34 | m |
| 76 | 发光字控制箱 |  |  | 发光字控制箱 | 1 | 台 |
| 77 | 接线盒 |  |  | 钢制接线盒 | 91 | 个 |
| 78 | 小电器 |  |  | 时控装置 | 32 | 个 |
| 79 | 配管 |  |  | 室外埋地钢管SC32 | 898.03 | m |
| 80 | 电力电缆 |  |  | 电力电缆 YJV22-1KV-3X6 含电缆头制安 | 959.37 | m |
| 81 | 挖沟槽土方 |  |  | 室外管道土方开挖及回填 | 277.09 | m3 |
| 82 | 垫层 |  |  | 室外管道砂垫层 | 32.84 | m3 |
| 四、地面标识 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 标线 |  |  | 1、机动车车位划线 2、1.5mm热熔标线涂料,撒布一层反光玻璃珠，线宽150mm,厚约为1.2mm~1.5mm 3、采用反光热熔型标线 4、具体要求详见图纸 | 118.35 | m2 |
| 84 | 标线 |  |  | 1、非机动车车位划线 2、1.5mm热熔标线涂料,撒布一层反光玻璃珠，线宽150mm,厚约为1.2mm~1.5mm 3、采用反光热熔型标线 4、具体要求详见图纸 | 144.90 | m2 |
| 85 | 标记 |  |  | 1、导向箭头30cm 2、采用反光热熔型标线，表面撒玻璃珠,标线厚度为1.2mm~1.5mm 3、工程量暂定，具体要求详见图纸 | 58 | 个 |
| 86 | 标记(车位号) |  |  | 1、车位编号 2、采用反光热熔型标线，表面撒玻璃珠,标线厚度为1.2mm~1.5mm 3、工程量暂定，具体要求详见图纸 | 58 | 个 |
| 87 | 标记(车位号) |  |  | 1、“急救车位”字符 2、采用反光热熔型标线，表面撒玻璃珠,标线厚度为1.2mm~1.5mm 3、工程量暂定，具体要求详见图纸 | 16 | 个 |
| 88 | 标记(车位号) |  |  | 1、“出租车位”字符 2、采用反光热熔型标线，表面撒玻璃珠,标线厚度为1.2mm~1.5mm 3、工程量暂定，具体要求详见图纸 | 32 | 个 |
| 89 | 标线 |  |  | 消防登高车操作标线 1、外线宽20cm，内线宽10cm，热熔材料 2、具体详见图纸及设计说明，有关规定按照国标及当地交通管理局验收要求 | 163.26 | m2 |
| 90 | 标记(车位号) |  |  | 1、“消防车登高操作面”字符 2、采用反光热熔型标线，表面撒玻璃珠,标线厚度为1.2mm~1.5mm 3、工程量暂定，具体要求详见图纸 | 16 | 个 |
| 91 | 标线 |  |  | 1、车道边缘线(白) 2、采用白色实线，宽度为15cm，表面撒玻璃珠,标线厚度为1.5mm 3、采用反光热熔型标线 4、具体要求详见图纸 | 140.60 | m2 |
| 92 | 标线 |  |  | 1、车道分界虚线（白色） 2、采用“2m/2m”间隔的虚线，宽度为20cm，表面撒玻璃珠,标线厚度为1.5mm 3、采用反光热熔型标线 4、具体要求详见图纸 | 201.70 | m2 |
| 93 | 标记 |  |  | 1、直行箭头（白色）300*45cm 2、采用反光热熔型标线，表面撒玻璃珠,标线厚度为2mm 3、工程量暂定，具体要求详见图纸 | 10 | 个 |
| 94 | 标记 |  |  | 1、直行转弯箭头（白色）300*90cm 2、采用反光热熔型标线，表面撒玻璃珠,标线厚度为2mm 3、工程量暂定，按实结算 4、具体要求详见图纸 | 7 | 个 |
| 95 | 标记 |  |  | 1、地面导向箭头：左右转箭头，L=300cm 2、采用反光热熔型标线，表面撒玻璃珠,标线厚度为2mm 3、具体要求详见图纸 | 3 | 个 |
| 96 | 标记 |  |  | 1、地面导向箭头：掉头，L=300cm 2、采用反光热熔型标线，表面撒玻璃珠,标线厚度为2mm 3、具体要求详见图纸 | 2 | 个 |
| 97 | 减速垄 |  |  | 1、橡胶减速垄：500x300x50 2、优质橡胶;成模生产，抗老化处理 含减速坡端头 3、采用膨胀螺丝固定; | 60.65 | m |
| 98 | 车轮定位器 |  |  | 1、丁晴定位器 2、规格：600x160x100 3、优质丁腈橡胶.成模生产，抗老化处理，贴超强反光晶格膜 4、采用膨胀螺丝固定; | 58 | 对 |

- （一）说明

1、本项目总价包干（包含本项目的供货、安装及安装调试等所有内容）。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。

2、供应商须自行勘查现场，并按采购人要求进行供货、安装等，本项目涉及的辅材、装修材料（包括清单中可能遗漏或不足的材料）均采用包干方式，供应商自行承担报价风险。

3、电线电缆预埋部分，室内墙面竖向的预埋管及开槽修复由总包负责施工，其余由中标单位施工，中标单位进场之前必须与总包单位及时沟通。接线口或接线盒应采取防水防潮措施，不能有裸露的线缆。发光字标识到配电柜所需的连接线、控制器、变压器等包含在总价中。

4、以上所有清单内容均包含基础，不限于混凝土基础、钢结构基础等。

5、以上清单的工艺与需求仅为采购人的基本采购需求，各投标供应商可根据项目实际需求提高相应标准，但不得低于本清单的基本需求，具体以采购人最终确定的为准。

6、以上尺寸规格供参考，具体以实际为准，同时，投标供应商应无条件接受采购人提出的部分制作项目尺寸、医院名称、科室名称的调整，产生的费用请各投标供应商在报价时综合评估，并计入投标总价。

7、样品要求：

| 序号 | 样品名称 | 样品要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度宣传栏框 | 详见上述“采购清单及参数要求” 序号48 | 1个，尺寸与采购清单及参数要求相对应 |
| 2 | 电梯楼层号码牌 | 详见上述“采购清单及参数要求” 序号50 | 1套，尺寸与采购清单及参数要求相对应 |
| 3 | 科室牌 | 详见上述“采购清单及参数要求” 序号58 | 1套，尺寸与采购清单及参数要求相对应 |

▲①样品要求如下：须以适当的方式写明招标项目名称、投标人的名称等信息。样品将作为评标依据之一。

②各投标供应商自行确保在投标截止时间前将样品送达代理机构指定的联系人，开标结束后未中标单位样品自行搬离评标室，在代理机构发出通知后当日未搬离评标室的投标样品按废弃样品处理；中标单位样品开标结束后自行搬至采购单位指定地点

③投标样品须在投标截止时间前递交至代理机构处。通过现场递交方式，投标人自行确保在投标截止时间前将样品送达代理机构指定的联系人，送达地址：浙江省温州市平阳县昆阳镇平海商厦2楼（浙江首信工程项目管理有限公司会议室），联系人：王先生，联系电话：13868560509，未按时送达的投标样品无效。

- （二）详细要求

1.所有标识安装应保证安全、牢固、美观，在项目实施过程中，安装方法的调整不得影响工程总造价；

2.标识安装如破坏采购人现场的（如绿化、墙体、装修等），投标人应予以完全恢复，并不得变更工程造价；

3.所有折边工艺外露部分必须封边；

4.所有安装配件必须是国标配件；

5.所有铁件均应在喷涂前进行处理，保证喷涂材料的附着力以及钢构件的耐腐浊和耐用性；

6.用做骨架材料的型钢材质、规格应符合设计和相关标准的规定，并经过除锈、防锈处理；

7.所有铝板作阳极氧化处理；

8.户外安装工程的预埋件（后置埋件）、连接件的数量、规格、位置、连接方法、防腐处理必须符合设计规范要求。

9.标识标牌上的油漆色泽、文字、图案印刷均按采购人要求制作，费用包含在投标总价中。

10.供应商应详细计划项目的整个范围，并应将项目的复杂性质、项目的各个阶段和各个方面的费用纳入投标报价之中。供应商应提交能反映详细计划、具有实用型和可行性的时程方案，包括详细的辅助资料。

11.本项目所涉及的主要材料技术标准

(1)不锈钢：室外采用304。

(2)铝型材：本项目中所有使用的铝型材，均需符合相关标准规范和采购人使用需求；

(3)油漆：环境适用性应依据《GB/T 2423.1-2008》标准，在-20℃测试2小时，再按照GB/T 2423.2-2008在40℃测试2小时后，再在常温放置1小时后，产品外观、颜色未发生改变；

(4)铝塑板：本项目中所有使用的铝塑板，均需符合相关标准规范和采购人使用需求；

(5)LED光源：根据《GB/T 2423.1-2008》、《GB/T2423.2-2008》在高低温（高温40℃，低温-20℃）环境下点亮测试不低于2H，外表无破损，LED 灯能正常工作；

(6)镀锌管：依据《GB/T 4336-2016+A1》检测后，硅（Si）与锰（Mn）的含量值应分别≥0.05；

(7)锚栓：依据《GB/T 228.1-2021》力学性能检测后，在常规环境条件下，抗拉强度Rm (MPa)值应≥400(MPa)；

- （三）其他要求：

1、▲投标供应商需保证投标资料的真实性，合法性，合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供相关投标文件材料原件进行核实核对，如查实投标产品技术参数或投标资料文件有不符或弄虚作假行为的，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

2、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。

3、供应商投标文件中须提供采购内容中带“▲”内容的相关承诺或证明资料。

- 三、商务条款

1、免费质保期

1.1.含发光字标识标牌质保期3年，其余质保期为2年，质保期为验收合格移交后起算；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修、更换（某些制造厂商的质保期高于本要求的，按厂商承诺实行）。质保期满后，如采购人要求，供货商应长期负责有偿优惠维修。

1.2.供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

1.3.质保期内维保及维修及质保期后终身维修；质保期内定期巡检。

1.4. 中标供应商在接到采购人报障或维修电话时，必须在10分钟内响应受理，并且维修人员必须在24小时内到达指定地点。

2、付款方式：

签订合同后中标供应商需向采购人提供合同总价1％的履约保证金（银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施），合同签订以及具备实施条件后七个工作日内采购人支付合同总价的40%作为预付款（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。）；货物进场开箱初步验收合格，安装调试完成后，支付至合同总价的85%；货物全部验收完成后，支付至合同总价的100%；并无息退还履约保证金（银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）。

3、安装调试

3.1. 安装施工：需供应商提供技术人员安装调试

a.安装地点：按招标单位要求。

b. 安装施工标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

c. 安装施工过程中发生的费用由成交供应商负责。

3.2. 供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

- 4．完工期

按工程进度分批供货安装调试，随单体项目土建装修进度，具备实施条件并接到采购人通知后30日历天内货到指定地点，30天以内完成安装，总工期60天。

5、验收

中标供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。

6、培训

中标供应商应对采购人的操作人员、维修人员提供培训，使其能对系统进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。

培训分为现场培训及供应商公司培训；培训计划由供应商制订，培训费用包含在投标总价中。

供应商在投标文件中提供的详细的培训计划。

四、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及 规范完成下列工作：

1）提供完整成套的货物；

2）产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3）完成各项安装、调试、检验、测试等工作，并在买方的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；供应商须参与消防、应急，资料移交，人员培训服务等。

4）质保期内维保及维修及质保期后终身维修；质保期内定期巡检。

5）售后服务的措施及承诺。

注意：除质保期后终身维修外以上其他工作内容的费用均包含在投标总价中。

- 第三部分 供应商须知

- 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效报价处理。

3、无论采购过程中的作法和结果如何，供应商自行承担采购活动中所发生的全部费用。

4、本项目包干。供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。▲

5、本次采购预算为289.5万元，最高限价为215万元人民币，供应商投标报价超出该采购预算，该供应商按无效投标处理。▲

6、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

7、供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

8、 供应商进行电子响应应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

9、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录浙江省政府采购网站（http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

10、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），投标供应商属于招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣，否则不享受。

- 二、供应商资格要求

按采购公告要求

- 三、采购文件

- 1、采购文件

1.1采购文件约束力

▲供应商一旦获取了本采购文件并参加磋商报价，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。

1.2采购文件的组成

采购文件由采购文件总目录所列内容及补充资料等组成。

- 2、采购文件的澄清

2.1、供应商对采购文件如有疑点要求澄清或质疑，或认为有必要与用户进行技术交流，须在磋商通知(邀请)书规定的质疑时间前用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，采购代理机构将用书面或网上答疑形式予以答复。

2.2、供应商在收到采购代理机构书面形式的补充文件时须签收回执单，并传真至采购代理机构。

- 3、采购文件的修改

3.1在报价截止时间前，采购人有权修改采购文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正磋商响应文件，采购人可酌情推迟递交磋商响应文件截止时间和磋商开始时间，并将此变更通知供应商。

- 四、磋商响应文件

- 1、磋商响应文件

1.1供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件及采购要求，详细编制磋商响应文件。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与采购文件要求的条款没有重大偏离的报价。未实质上响应的磋商响应文件将被拒绝，但允许报价在基本满足采购要求的前提下出现的微小差异。（是否为重大偏离由磋商采购小组判定）

1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关服务，并保证磋商响应文件的正确性和真实性。磋商响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其报价的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制磋商响应文件，所有文件资料必须是针对本次采购。不按采购文件的要求提供的磋商响应文件可能导致被拒绝。

- 2、磋商响应文件的组成

2.1 响应文件的组成

2.1.1完整的响应文件由《资格文件》、《商务技术文件》和《报价文件》三个部分组成（以下统称“响应文件”）。

2.1.2响应文件内容组成表（磋商供应商应按以下清单提供相关资料，否则一切风险和责任由磋商供应商自行承担）：

| 序号 | 响应文件组成内容 |  | 投标 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、《资格文件》组成内容（须单页保存，逐页上传，格式见附件）（此项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |  |  |  |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。 | 无 |  |
| 2 | 供应商符合参与政府采购活动资格条件的承诺函，格式见附件 | 有 |  |
| ▲备注：上述资格证明文件未提供或提供的资格证明材料不齐全的，资格审查作不通过处理，不得进入评审程序。 |  |  |  |
| 二、《商务技术文件》组成内容 |  |  |  |
| 1 | 《商务技术文件》封面 |  | 有 |
| 2 | 供应商自评分指引表（自拟） |  | 无 |
| 3 | ▲供应商参与政府采购活动投标资格声明 |  | 有 |
| 4 | ▲磋商函 |  | 有 |
| 5 | 磋商供应商情况声明（后附企业简介） |  | 有 |
| 6 | 投标主要技术、配置详细描述（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定） |  | 有 |
| 7 | 商务偏离表、技术偏离表（如有偏离须明确列出） |  | 有 |
| 8 | 供应商2021年1月1日以来类似业绩证明（按评标细则要求提供） |  | 有 |
| 9 | 备品备件及专用工具(格式见附件也可自拟） |  | 有 |
| 10 | 主要使用材料检测报告 |  | 有 |
| 11 | 拟派项目团队配置情况 |  | 有 |
| 12 | 项目实施及服务方案 |  | 有 |
| 13 | 售后服务方案 |  | 有 |
| 14 | 节能、环保 |  |  |
| 15 | 磋商供应商认为有必要提供的其他与报价有关的材料或说明（如有） |  | 有 |
| 16 | 质量服务承诺书 |  | 有 |
| 17 | 诚信投标承诺书 |  | 有 |
| 三、《报价文件》组成内容【依序编制】 |  |  |  |
| 1 | 《报价文件》封面 |  | 有 |
| 2 | 《报价文件》目录（格式自拟） |  | 无 |
| 3 | ▲开标一览表 |  | 有 |
| 4 | ▲投标产品数量、价格表 |  | 有 |
| 5 | 随机备品备件及专用工具清单 |  | 有 |
| 6 | 产品零件、易损件、备品备件报价表 |  | 有 |
| 4 | 中小企业声明函： 1、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章）。 2、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |  | 有 |
| 备注说明 |  |  |  |
| （1）上述内容本采购文件《响应文件格式》中有提供格式的，磋商供应商可参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供； （2）采购文件《响应文件格式》未提供格式的，请各磋商供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供； （3）可以提供复制件的相关证明材料必须加盖磋商供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书、产品注册登记材料、产品检测材料、验收材料等）； （4）以上内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。 |  |  |  |

2.2 响应文件的编制

2.2.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密响应文件。

2.2.2磋商供应商应当按照 “响应文件内容组成表”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制响应文件。

2.2.3“响应文件内容组成表”内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。

2.2.4《响应文件》内容不完整、编排混乱导致《响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商供应商的责任。

2.2.5《响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

2.2.6磋商供应商没有按照 “响应文件内容组成表”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是磋商供应商的风险，由此造成的一切后果由磋商供应商自行承担。

2.3 响应文件的签章

2.3.1《响应文件》的签章：电子签章；

2.3.2《响应文件》应由磋商供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖磋商供应商公章，否则无效。

2.3.3具体需要签章的内容见采购文件提供的“响应文件格式”，应签章而未签章的材料视为未提供，可能导致投标无效。

2.3.4电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

2.4 响应文件的形式

2.4.1响应文件的形式：电子响应文件；

2.4.2“电子加密响应文件”[文件格式.jmbs]：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

2.5 响应文件的份数

2.5.1响应文件的份数：一份。

- 3、磋商报价

3. 1磋商报价应按采购文件中提供的相关报价格式填写；

3. 2本项目磋商时，设有最终报价环节；

3. 3本次项目以人民币报价，开启在线多轮报价后，以最终报价（人民币价格）为准；投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

3.4供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购说明，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定投标价，实行总价包干。

3.5投标报价是指磋商供应商为正确地完全履行采购内容及要求的价格体现，包括了本项目提供服务的费用、利润、税费、其它相关费用（包括评审验收费用）等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商应综合考虑后报价，供应商须注意报价风险。

- 4、磋商响应文件的有效期

4.1自报价日起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

4.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

4.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

- 5、磋商响应文件的修改和撤回

供应商应当在磋商响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台拒收。

磋商响应截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》。磋商响应截止时间后，磋商供应商在《响应文件》有效期内强行撤回（撤销）其响应文件的，采购人将按采购预算金额的5%对其进行追偿（追偿金额不足伍万的按伍万计），以弥补采购人、采购代理机构损失，同时将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门依法处理。

- 6、响应文件的上传和递交

6. 1“响应文件”的上传、递交：见磋商通知（邀 请）书。

6.2 “电子加密响应文件”解密和异常情况处理

6.2.1“电子加密响应文件”解密：见磋商通知（邀 请）书

- 五、磋商

- 5.1 磋商时间、地点

5.1.1磋商时间：见磋商通知（邀 请）书。

5.1.2磋商地点：见磋商通知（邀 请）书。

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

- 5.2 磋商准备

5.2.1磋商的准备工作由采购组织机构负责落实；

5.2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。磋商供应商如不参加磋商会议的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时磋商供应商因未参加磋商而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。如有需要，采购代理机构将邀请各磋商供应商代表现场出席磋商会议。磋商会议现场谢绝无关人员进入；

- 5.3 磋商流程（两阶段）

5.3.1磋商会议第一阶段

（1）磋商会议准时开始。向各磋商供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。磋商供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，视为响应文件撤回。

异常情况处理：已上传“电子加密响应文件”的磋商供应商，因遗失CA或其他原因，导致无法按时解密“电子加密响应文件”的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效；

（2）响应文件解密结束后，开启响应文件。进入“开标记录”环节，采购代理机构在线检查供应商是否符合开标情况。

（3）在开标过程中，如磋商小组对磋商响应文件有疑问，磋商小组组长将组员的询标内容汇总后，发起询标函（在线询标），供应商应在“澄清截止时间”内作出澄清，上传“澄清函”。

（4）资格审查。采购人或采购代理机构对各个磋商供应商在线资格审查；

（5）符合性评审。磋商小组对磋商响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应性进行审查，并在线录入符合性审查的最终结果。

（6）商务技术评分。磋商小组对各有效的磋商供应商进行在线商务技术评分。评分结束后，将在线进行商务技术评分汇总。

（7）第一阶段磋商结束。

5.3.2磋商会议第二阶段

商务技术评审结束后，根据项目情况，开启“新一轮报价”。供应商在线参与报价，以最终报价为准。供应商应关注报价时限。供应商签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

（3）多轮报价结束后，进入在线“报价评审”，计算各磋商供应商的报价得分；

（4）得分汇总。汇总各磋商供应商的总得分情况。

（5）结果公布。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化招标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 六、磋商供应商资格审查

6.1采购人或采购代理机构依法对各磋商供应商的资格进行审查，审查各磋商供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人对磋商供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现磋商供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其成交资格并追究磋商供应商的法律责任。

6.2磋商供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“磋商供应商资格要求”的，采购人将对其作资格审查不合格处理（无效投标），并不再将其响应文件提交磋商小组进行后续评审。

6.3有下列情形之一的，资格审查不通过，视为无效投标，并不再将其投标提交磋商小组进行后续评审：

1）未按采购文件“资格文件”要求提交资格证明文件的；

2）提供的资格证明文件不符合采购文件要求或提供虚假资格证明文件的；

3）资格证明文件未按采购文件要求加盖供应商单位盖章、签字的；

4）资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。

- 七、评审

7.1 评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购法》及相关法律法规规定履行职责。

7.2 磋商小组的组建

7.2.1磋商小组由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为三人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

7.2.2磋商小组成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

7.3 磋商小组的职责

7.3.1磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求磋商供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

7.4 评审原则

7.4.1评审原则：磋商小组按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

7.4.2评审工作将依据采购文件、响应文件及采购文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示、样品等）。

7.5 评审意见的争议处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

7.6 评委纪律

磋商小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，磋商小组成员不得私下与磋商供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

7.7 评审方法和标准

磋商小组将按照采购文件中事先规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术的评估、综合比较与评价。详细评审方法和标准见本采购文件第七章《评审办法》。

7.8、▲磋商采购小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商采购小组按少数服从多数原则认定),按照无效报价处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

2）没有按采购文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字（或印章）（具体格式见采购文件附件—磋商响应文件格式）；

3）明显不符合技术标准要求或不满足采购文件技术要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的；

4）磋商响应文件附有采购人不能接受的条款，经磋商后供应商拒绝修正的；

5）不符合采购文件中规定的实质性要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的（是否为偏离实质性要求由磋商小组认定）；

6）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，磋商小组可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，磋商小组可以对该供应商作无效报价处理；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）其他经磋商小组认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的磋商响应文件；

7.9本次采购，所有供应商最终报价均超出采购预算金额，采购人不能确认支付的，本次采购做流标处理。

7.10本次采购，如果经过磋商后供应商的付款方式或完工期出现负偏差的，则该供应商磋商响应文件按无效处理。

7.11可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 八、授予合同

1、确定成交的供应商

评审结束后，根据磋商采购小组推荐，采购人依法确定成交供应商。

2、成交通知书

2.1、采购代理机构在浙江省政府采购网上公告成交结果，公告期为1个工作日，同时将向成交供应商发出成交通知书。如发现成交供应商资格无效，则重新组织采购活动；新的成交供应商确定后，代理机构向新的成交供应商发出成交通知书。

2.2、成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交的，应当承担法律责任。

3、磋商采购小组对未成交的供应商不作原因解释。

4、签订合同

4.1、公示期结束后，成交供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取成交通知书，并到采购人处与采购人签订合同。成交供应商未经采购人许可，在规定时间内（中标通知书发出后30日历天内）未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、采购文件、成交供应商的磋商响应文件及磋商响应修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和成交通知书均作为合同附件。

4.3拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，并上报财政主管部门进行相应处罚。

5、招标代理服务费：由采购人向招标代理机构支付招标代理费。

- 第四部分   政府采购政策功能相关说明

- 一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

- 1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
 中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件商务技术文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（扫描件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件商务技术文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

- 第五部分 合同格式（供参考）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

代 建 方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

- 甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

- 代建方（全称）：

- 乙方1（全称）：                        （供应商）

- 乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

- 乙方3（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

- 依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- （1）项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

- （2）采购计划编号：

- （3）项目内容：

- 采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                        规格型号：

- 采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：            型号：

- 关键部件：           品牌：            型号：

- 关键部件：           品牌：            型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车： ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- þ否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 þ竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    þ否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

- （7）合同是否分包：¨是       ¨否

- 分包主要内容：

- 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

- 外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

- þ否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- þ否

- （11）是否涉及环境标志产品：

- þ是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- （12）是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

þ否

- （13）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：¨是       ¨否      þ不涉及

- 1.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：（1）固定单价合同应填写单价和最高限价；（2）以上总价均包含基础，不限于混凝土基础、钢结构基础等）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

þ固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：签订合同后中标供应商需向采购人提供合同总价1％的履约保证金（银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施），合同签订以及具备实施条件后七个工作日内采购人支付合同总价的40%作为预付款（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。）；货物进场开箱初步验收合格，安装完成后，支付至合同总价的85%；货物全部验收完成后，支付至合同总价的100%；并无息退还履约保证金。

其中涉及预付款的：合同签订后七个工作日内采购人支付合同总价的40%作为预付款（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

收取履约保证金形式：银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施

收取履约保证金金额：合同总价1％的履约保证金

履约担保期限：履约验收完成后，并无息退还履约保证金。

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- （1）验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，代建方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  | 代建方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |  |  |
|  |  | 开户银行 |  |  |  |
|  |  | 银行账号 |  |  |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | / |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | / |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 国家法律法规规定 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | （一）义务 1.本项目不再单独计取总承包服务费，如需总包单位提供总包服务内容之外的其他事宜，费用由乙方与总包单位自行协商。 2.乙方提交的竣工资料的内容：城建档案馆竣工资料归档要求以及配合总包单位要求（如有）的内容（如：竣工图以及所需技术档案资料、工程竣工报告、竣工验收及质量控制相关记录、施工合同、工程质量保修书等）。 3.乙方需根据总包单位施工进度计划安排材料进场和施工，不得影响总体项目整体推进。 4.乙方与总包及其他分包单位工序交接施工时须进行交接检，经总包、监理、采购人、代建单位、相关专业分包单位共同交接检书面确认后方可进入下到工序施工。 5.电线电缆预埋部分，室内墙面竖向的预埋管及开槽修复由总包负责施工，其余由中标单位施工，中标单位进场之前必须与总包单位及时沟通。接线口或接线盒应采取防水防潮措施，不能有裸露的线缆。发光字标识到配电柜所需的连接线、控制器、变压器等包含在总价中。 （二）责任 1. 交付时间违约 （1）若乙方未能在合同约定的交付日期交付，应及时书面通知甲方延迟交付的原因及预计新的交付日期。若未及时通知，甲方有权要求乙方在接到通知后的3个工作日内提供书面解释。 （2）如因乙方原因导致逾期交付超过15天，甲方有权选择：a) 要求乙方加快交付进度，并承担因加快交付所产生的额外费用，如加急运输费等；b) 解除合同，并要求乙方承担因违约给甲方造成的间接损失，包括但不限于因设备未按时交付导致甲方无法按时完成对第三方交付义务所产生的违约责任等，乙方应在接到解除通知后的3个工作日内协助甲方妥善处理善后事宜，如设备退回的物流安排等。 2. 设备质量违约 （1）设备到货后，经检验发现质量不符合合同约定标准，乙方应在接到甲方通知后的3个工作日内内负责无偿更换或维修设备，直至设备达到合同约定的质量标准。 （2）若因设备质量问题导致甲方在使用过程中发生故障或事故，乙方应立即派遣专业技术人员到现场协助解决问题，并承担因此给甲方造成的一切直接和间接损失，同时，甲方有权要求乙方对设备进行全面检测和整改，并提供整改报告，整改期限不得超过7天。 3. 技术资料交付违约 （1）乙方未按照合同约定时间提供完整的设备技术资料，应在接到甲方通知后的3个工作日内补齐。 （2）若因技术资料延迟交付影响设备的安装、调试、使用或维护，乙方应在接到甲方通知后的3日内派遣技术人员到现场提供技术支持，直至问题解决，并承担甲方因此产生的合理费用，如甲方内部技术人员因协助解决问题而产生的加班费用等。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 乙方先履行，甲方后履行 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 涉及商品包装、快递包装的，应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求 |
|  | 指定现场 | 确保货物安全无损地运抵平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼。 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用包含在合同价款中。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | / |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 除特殊说明外，含发光字质保期3年，其余货物质保期为2年（验收合格移交后）；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修、更换（某些制造厂商的质保期高于本要求的，按厂商承诺实行）。质保期满后，如甲方要求，供货商应长期负责有偿优惠维修。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 1.乙方收到通知后，应10分钟内响应受理，并且维修人员必须在24小时内到达指定地点免费维修或更换有缺陷的货物或部件。 2.乙方未在以上规定时间内响应，每延迟一次，应在接到采购方投诉后的3日内提供书面解释和整改措施。 3.若因乙方售后服务不到位，导致设备长时间停机无法正常使用，供应商应在接到采购方通知后的3小时内给出应急解决方案，并在3天内彻底解决设备问题。若在规定时间内未能解决，采购方有权自行安排维修，费用由乙方承担，同时乙方应向甲方提供价值相当于3次免费售后服务的补偿，如提供额外的设备易损件或延长设备质保期等。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 签订合同后乙方需向甲方提供合同总价1％的履约保证金（银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施），合同签订以及具备实施条件后七个工作日内甲方支付合同总价的40%作为预付款（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。）；货物进场开箱初步验收合格，安装完成后，支付至合同总价的85%；货物全部验收完成后，支付至合同总价的100%；并无息退还履约保证金。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 甲方在项目通过验收后将履约保证金退还乙方 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 在约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 依照法律、行政法规的规定约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | / |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 质量要求合格。工程质量达不到合同约定条件，乙方必须无条件返工到合格为止，并承担全部返工费用；若返工后仍不能达到约定要求的，采购人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，乙方还须支付不合格部分造价两倍的违约金 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | （1）除不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，采购人应在不影响合同项目下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。采购人发出通知单后，在规定交货时间内每延误一天的赔偿费按1000元收取，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为单体项目合同价的百分之五（5%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，采购人可考虑终止合同且不承担违约责任。 （2）、由于乙方施工不当引起工期延误或损失的应由乙方承担 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | / |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | / |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2 ）种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向项目所在地人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 一、安全文明施工： 1、项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：1）乙方在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由乙方自行承担，在乙方整改前采购人保留因此而缓付工程进度款的权利。3）若发生重大安全事故等发生违约，乙方支付违约金，并由乙方承担由此造成的经济损失和相应的一切责任。 2、关于治安保卫的特别约定：乙方承担施工安全保卫工作和责任（包括夜间施工照明，施工现场的夜间照明线路必须单独敷设），并承担各级政府管理部门所要求的以及引起的所有经济和法律责任。乙方应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。乙方除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。 3、文明施工：合同当事人对文明施工的要求：根据本工程特征，按平住建[2021]130号文件的创建标准进行实施，并按有关规定做好文明施工，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理要求，承担自身原因造成的损失和罚款。 4、施工过程中涉及焊接工艺的必须提前通知甲方。 二、投标过程承诺的所有事项均纳入合同管理。 |

- 第五部分 附件---响应文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，磋商供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

- 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程标识标牌采购

响 应 文 件

（资格文件）

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 1.2具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

### 1.3供应商符合参与政府采购活动资格条件的承诺函：

承诺函

（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：  年  月  日

## 二、“商务技术文件”格式

### 2.1 “商务技术文件”封面

平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程标识标牌采购

响 应 文 件

（商务技术文件）

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 2.2供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

- 2.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

- 2.4磋商函

磋商函

平阳县妇幼保健院：

（供应商全称）    授权   （授权代表名称）   为授权代表，参加贵方组织的（采购项目名称）（项目编号：              ）采购的有关活动，并对该项目进行报价。为此：

1、提供供应商须知规定的全部响应文件。

2、保证遵守竞争性磋商文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我单位承诺如我单位为成交供应商，我方根据采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查竞争性磋商文件的全部内容，包括竞争性磋商文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果竞争性磋商文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

8、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

9、响应文件自递交磋商响应文件截止时间之日起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

磋商供应商(签章):

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：若不提供此函，做无效处理。

### 2.5磋商供应商基本情况说明

磋商供应商基本情况说明（后附企业介绍）

1、名称及概况：

（1）磋商供应商名称：______________________________________________________

（2）单位组织形式：________________________________________________________________

（3）法定代表人姓名：______________________________________________________________

（4）单位地址：___________________________________________________________________

（5）单位传真/电话号码：________________________________________________________

（6）成立或工商注册日期：_________________________________________________

（7）实收资本：____________________________________________________________

（8）近期资产负债表（到____________年______月______日止）

1）固定资产：__________________________________________________________

2）流动资产：__________________________________________________________

3）长期负债：__________________________________________________________

4）流动负债：__________________________________________________________

5）净    值：__________________________________________________________

6）主要负责人姓名：___________________________________________________

2、企业现有的与本项目实施有关的设备情况：无_________________________

3、企业现有的与本项目实施有关的专业技术人员情况： ____________

_____________________________________________________________________________

4、近三年的年营业总额：____________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照公开招标采购文件要求出示有关证明文件。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 2.6投标产品的数量、配置及主要技术参数表

投标产品的数量、配置及主要技术参数表

供应商名称：            招标编号：           项目名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：1、货物详细配置、技术应另页描述。

### 2.7商务偏离表、技术偏离表

商务偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

技术偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 2.8业绩证明

2021年1月1日以来的类似业绩证明

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方联系人 | 联系电话 | 获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按评标细则要求提供。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 2.9备品备件及专用工具（若有，格式自拟）

磋商供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________

日期：________年____月____日

### 2.10主要使用材料检测报告

（格式自拟）

磋商供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________

日期：________年____月____日

### 2.11拟派项目团队配置情况

（格式自拟）

磋商供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________

日期：________年____月____日

- 2.12项目实施及服务方案

（格式自拟）

磋商供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________

日期：________年____月____日

- 2.13售后服务方案

（格式自拟）

磋商供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________

日期：________年____月____日

- 2.14节能（环保）产品清单

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中节能产品明细清单

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购清单页码 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中环保产品明细清单

| 企业名称 | 注册商标 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 产品所在环境标志产品政府采购清单页码 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表后附所投相关产品对应在节能（环保）产品清单中的证明材料；

2、表格可以延续。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 2.15磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程标识标牌采购

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （供应商）对  平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程标识标牌采购（项目编号：   ）做出如下承诺。

如果我公司有幸成为平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程标识标牌采购（项目编号：    ）的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的产品及其配件都是质量合格产品；

二、在招标文件要求的产品质保期内，对由质量问题的产品进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

供应商授权代表姓名职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本项目投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其它投标供应商相互串通，不排挤其它投标供应商的公平竞争，损害采购人或其它投标供应商的合法权益；

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标资格；

六、不以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假，骗取中标资格；

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：本企业投标文件按无效标处理，愿意接受相关行政主管部门作出的处罚。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

## 三、“报价文件”格式

### 3.1 “报价文件”封面

平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程标识标牌采购

响 应 文 件

（报价文件）

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

开标前不得启封

- 3.2开标一览表

开标一览表

供应商名称：                       招标编号：

| 项目名称 | 投标报价（单位：元人民币） |
| --- | --- |
| 平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程标识标牌采购 | 大写： 小写： |

1、▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括材料技术服务费、特殊工具费及随机易损件费、材料费、税金、安装施工、调试费、人工费、验收费等（含设备调试直至能够正常使用的所有费用）及其它需要的费用。

2、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

3、此表统一格式，不得自行增减内容。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 3.3投标产品数量、价格表

分项报价明细表

（价格单位：元人民币）

| 平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程标识标牌采购 | 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单价 | 数量 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

说明：报价中须包含特殊工具费及随机易损件费、售后服务及技术培训费、运输保险费及其它需要的费用。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

- 3.4随机备品备件、专用工具清单

随机备品备件、专用工具清单(如有)

| 序号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

- 3.5产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表（如有）

| 序号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 3.6中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

1）投标人所提供的所有产品均为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 第七部分  确定成交供应商办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购服务的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，磋商小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组由评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。

三、响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

1、响应文件递交截止

1.1、按竞争性磋商文件规定的时间递交响应文件。

2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行，各供应商第一次报价不公开。

2.1、如磋商小组认为竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接对供应商进行打分评价。

2.3如磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当在线通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

已提交响应文件的供应商，在提交最后磋商报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

2.4、本项目磋商采用在线发起询标（谈判）进行磋商。在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商如有出现最终磋商报价超过响应文件中报价的，则该供应商的报价按无效处理。超过规定时间提交的最终磋商报价作无效处理。

3、评审原则和方法

3.1、磋商小组负责审查响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行质疑。磋商小组有权决定全部或部分供应商响应文件无效。

3.2、磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

3.3、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后磋商报价进行综合评分。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商环节，直接要求供应商进行最终磋商报价，进行综合评分。

本次评审采用综合评分法，磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，将综合得分最高的供应商向采购人推荐其为成交供应商；

4、响应文件的澄清

4.1、为有利于对响应文件的比较和评议，必要时采购人可要求供应商对响应文件进行澄清，并作出书面答复。书面答复须有供应商授权代表签字并作为响应文件内容的一部分。

- 四、评审细则

一、报价评分40分

1、以投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分40分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×40%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购预算，该供应商投标按无效投标处理。

- 二、技术、服务、资信、业绩综合评分60分

| 序号 | 评分项 | 分值 | 评分标准内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合情况 | 0-6分 | 【客观分】 - 投标人具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，每具有1项得2分，本项满分6分；（认证范围需含标识标牌） 注：须同时提供以上有效期内证书原件扫描件及国家认证认可监督管理委员会http://cx.cnca.cn/查询截图并加盖投标单位公章，否则不得分。 |
| 2 | 同类业绩 | 0-3分 | 【客观分】 供应商自2021年1月1日（含）以来完成同类项目的业绩，每提供一个业绩得1分，最高得3分。 注：需提供中标通知书和合同复印件加盖公章，缺一不可，否则不得分。 |
| 3 | 拟派项目团队配置情况 | 0-3分 | 【主观分】 根据为本项目配置项目负责人情况，对其资历、从业经验及持有的专业证书等方面进行评审。(评分范围：3、2、1、0) 注：上述人员需同时提供相应证书复印件（若有）及近3个月内任意一个月本单位社保证明并加盖公章，否则不得分。 |
|  |  | 0-3分 | 【主观分】 拟派团队施工人员应由焊工、低压电工、高空作业人员、安全员、资料员、施工员等组成；根据专业人员资格、人员配置合理性、从业经验等情况，进行综合评分：(评分范围3、2、1、0） 注：上述人员均需提供相应资格证书复印件及近3个月内任意一个月本单位社保证明并加盖公章，否则不得分。 |
| 4 | 主要使用材料检测报告 | 0-3分 | 【客观分】 提供由投标供应商送检的主要材料中铝型材、油漆、铝塑板、LED光源、镀锌管、锚栓等第三方专业检测机构出具的检验报告（检测报告上必须具有CMA标识，且应符合本项目技术标准要求），每个得0.5分，最高得3分。 注：须提供相关检测报告扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| - 5 | 项目实施及服务方案 | - 0-3分 | 【主观分】 - 根据供应商提供的产品生产组织是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况进行打分（评分范围：3、2、1、0）；不提供不得分 |
|  |  | - 0-3分 | 【主观分】 - 根据供应商提供的施工进度计划及工期保证措施是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况进行打分（评分范围：3、2、1、0）；不提供不得分 |
|  |  | - 0-3分 | 【主观分】 - 根据供应商提供的安装是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况进行打分（评分范围：3、2、1、0）；不提供不得分 |
|  |  | - 0-3分 | 【主观分】 - 根据供应商提供的质量保证方案打分，包括①质量目标、②质量保障措施等。（评分范围：3、2、1、0）；不提供不得分 |
|  |  | - 0-3分 | 【主观分】 - 根据供应商提供的制定成品及半成品的保护措施，包含碰撞变形、变色、污染等方面进行打分。（评分范围：3、2、1、0）；不提供不得分 |
| 6 | 投标样品 | 0-21分 | 【主观分】 - 供应商自行根据设计方案提供样品，根据外观、颜色、工艺、材质等进行综合评分 - 样品1制度宣传栏框（不提供不得分）、 - （1）样品整体观感进行打分（评分范围3、2、1、0） - （2）样品与方案的色彩保真度进行打分（评分范围2、1、0） - （3）样品加工工艺、材质、功能进行打分（评分范围2、1、0） - 样品2电梯楼层号码牌（不提供不得分）、 - （1）样品整体观感进行打分（评分范围3、2、1、0） - （2）样品与方案的色彩保真度进行打分（评分范围2、1、0） - （3）样品加工工艺、材质、功能进行打分（评分范围2、1、0） - 样品3科室牌（不提供不得分）、 - （1）样品整体观感进行打分（评分范围3、2、1、0） - （2）样品与方案的色彩保真度进行打分（评分范围2、1、0） - （3）样品加工工艺、材质、功能进行打分（评分范围2、1、0） |
| 7 | 售后服务 | 0-3分 | 【主观分】 - 根据供应商提供的专业售后人员服务方案及人员技术培训打分。其中专业售后人员不得低于三名，其他人员根据实际需求配备。 - （评分范围：3、2、1、0） - 注：专业售后人员须同时提供相关证书及近3个月内任意一个月本单位社保证明并加盖公章，否则不得分。 |
|  |  | - 0-3分 | 【主观分】 - 根据供应商提供的售后服务方案及承诺打分。供应商提供详细完整的售后服务措施和方案（包括售后服务措施、售后服务机构和回访服务制度等）（评分范围：3、2、1、0） |

1、每个供应商最终得分=商务技术分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

政府采购活动现场确认声明书

浙江首信工程项目管理有限公司：

本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程标识标牌采购（编号：   ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存 在或可能存在上述第二条第        项利害关系

（供应商代表签名）

年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在30分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：591279371@qq.com

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。